|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» __________________/ Зотин О.А. / « __ » _________ 2013 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиала ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго».

# г. Брянск 2013г.

Лист согласования

к техническому заданию на модернизацию

систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии

на 2013г. филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

| Наименование должности | И.О. Фамилия | Дата, подпись |
| --- | --- | --- |
| И. о. Заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» | Никологорский С.В. |  |
| Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» | Косарим А.И. |  |
| Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» | Полякова Л.В. |  |
| Начальник Управления капитального строительства филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» | Артюхов С.Ф. |  |
| Начальник Управления МТО и логистики филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» | Макарчук В.Н. |  |
| Начальник Управления учета электроэнергии филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» | Дедков А.И. |  |
| Начальник Управления распределительных сетей ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» | Капшуков Ф.А. |  |
| Начальник отдела метрологии и качества электроэнергии – главный метролог филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» | Лузик А.С. |  |
| Начальник управления информационных технологий ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» | Шандлер А.А. |  |
| Ведущий инженер отдела эксплуатации и развития систем учета управления учета электроэнергии филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» | Хаваев В. Т. |  |
| Уровень МРСК |  |  |
| Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра» | Ю.Э. Шаркова |  |
| Советник Генерального директора ОАО «МРСК Центра» | А.П. Ямолдин |  |

Условные обозначения и сокращения	4

1. Общие сведения	5

1.1. Предмет закупки: право заключения договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации системы учета электроэнергии с организацией автоматизированного сбора данных.	5

1.2. Наименование	5

1.3. Назначение	5

1.4. Основание для проведения работ	5

1.5. Сроки начала и окончания работ	5

1.7. Источник финансирования	5

2. Общие технические требования	5

3. Состав и содержание работ	6

3.1. Перечень работ по организации учета.	7

4. Требования к системе учета с автоматизированным сбором данных	8

4.1. Общие требования к проектированию системы учета с автоматизированным сбором данных	8

4.2. Требования к ИИК	9

4.3. Требования к ИВКЭ	12

4.4. Требования к монтажу и местам установки оборудования.	13

4.5. Требования к каналам связи:	15

4.6. Требования к надёжности.	16

4.7. Метрологические и другие требования к оборудованию:	16

4.8. Требования к электромагнитной совместимости:	16

4.9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению:	16

4.10. Требования по стандартизации и унификации.	17

4.11. Требования к документированию:	17

4.12. Требования к эксплуатационной документации.	18

4.13. Требования к безопасности:	18

4.14. Требования по эргономике и технической эстетике:	18

4.15. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.	18

4.16. Требования к патентной чистоте.	18

4.17. Требования к видам обеспечения.	19

4.18. Требования к информационному обмену между уровнями системы.	21

4.19. Требования к проведению опытной эксплуатации.	21

5. Требования к строительству.	22

6. Гарантийные обязательства.	23

7. Особые условия.	23

8. Срок выполнения работ.	24

9. По техническим условиям выполнения работ обращаться:	24

10.  Приложения:	24

Условные обозначения и сокращения

АРМ - автоматизированное рабочее место;

АВР – автоматический ввод резерва;

ВЛ - воздушная линия;

КЛ - кабельная линия;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК - информационно - вычислительный комплекс;

ИВКЭ - информационно - вычислительный комплекс электроустановки (УСПД, концентратор и т.п.);

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учёта;

МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания;

МКЖД – многоквартирный жилой дом;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ПО - программное обеспечение;

ПС – электрическая подстанция;

ТЗ - техническое задание;

ТН - трансформатор напряжения;

ТТ - трансформатор тока;

УСПД - устройства сбора и передачи данных.

Com - технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих распределённых компонентов, каждый из которых может использоваться во многих программах одновременно;

DCom - распределённая Com технология;

Ethernet - пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей;

Fieldbus - промышленная сеть передачи данных;

GSM - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи;

CSD - стандартная технология передачи данных с коммутацией каналов в сети GSM;

GPRS - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных;

OPC - семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами;

PLC - коммуникация, построенная на линиях электропередачи;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

SMS - технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений сотовым телефоном;

SMTP - сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP;

SNMP - протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях.

1. Общие сведения

1.1. Предмет закупки: право заключения договора на поставку оборудования, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ  в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиала ОАО «МРСК Ценра» -«Брянскнерго».

1.2. Наименование

Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии.

1.3. Назначение

Своевременное и надежное обеспечение участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией о величине фактически отпущенной/принятой электроэнергии и мощности. Организация системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на границе балансовой принадлежности с потребителями [юридических лиц, бытовых абонентов и т.д.].

1.4. Основание для проведения работ

- Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», на период с 2013 по 2017 гг.

- Инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 год, утверждённая 19.09.2012г. Советом Директоров ОАО «МРСК Центра».

1.5. Сроки начала и окончания работ

- с момента подписания договора - по 30 сентября 2013г., стадии выполнения, форма и сроки оплаты выполненных работ определяются договором.

В случае изменения плановых объемов финансирования, предусмотренных источниками, указанными в п.1.7. настоящего технического задания, в связи с корректировкой инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 годы, срок окончания работ может быть перенесен более поздний период, но не позднее 31.03.2014 года. Перенос оформляется путем заключения дополнительного соглашения между сторонами с приложением скорректированного графика выполнения работ и не влечет изменения цены договора.

  - Ценовые показатели:

- в стоимость работ должны входить все расходы и затраты, связанные с выполнением работ, обязательные платежи и материалы.

1.7. Источник финансирования

Источник финансирования – прибыль текущего года в тарифе на передачу, привлеченные средства, согласно   инвестиционной программе ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 год, утверждённой администрацией области 24.09.2012г. и согласованной Советом Директоров ОАО «МРСК Центра».

1.8. Объем и тип оборудования

- Технические характеристики поставляемого оборудования и его количество приведены в Приложениях 1, 2 соответственно.

- К установке допускаются системы учета электроэнергии соответствующие техническим требованиям Стандарта организации о технической политике по учету электроэнергии в распределительном сетевом комплексе ОАО "МРСК Центра".

1.9. Объекты

- Установка систем учета электроэнергии производиться на объектах, приведенных в Приложении №3.

2. Общие технические требования

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуском не ранее 4-го квартала 2012 года.

  - Все поставляемое оборудование должно быть полностью совместимо между собой и совместимо с оборудованием (счетчиками и УСПД производства Echelon Corporation), уже имеющимся на объектах в рамках расширения системы учета.

  - Все используемое оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации:

конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60;

по устойчивости к внешним воздействующим факторам – ГОСТ 22261-94 (2004) для промышленных приборов автоматизации, ГОСТ 21552-84 для средств вычислительной техники;

по параметрам питания - ГОСТ 22261-94 (2004) для промышленных приборов автоматизации, ГОСТ 21552-84 для средств вычислительной техники;

  - Типы применяемых компонентов систем учета (счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в государственный реестр средств измерений.

  - На каждую единицу поставляемого оборудования продукции должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации. Копия сертификата качества предоставляется на поставляемое оборудование.

    - Трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ 7746-2001. Коэффициенты трансформаторов тока (Приложение №2) могут быть скорректированы по результатам предпроектного обследования по условиям фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок.

    - Трансформаторы напряжения по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ 1983-2001.

    - Технические параметры и метрологические характеристики счётчиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 52320-2005 Часть 11 «Счетчики электрической энергии», ГОСТ Р 52323-2005 Часть 22 «Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S», ГОСТ Р 52322-2005 Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии -  ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»), IEC61107.

  - На приборы учёта и шкафы учета должны быть нанесены логотипы филиала «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

  - Состав оборудования шкафов учета и его технические характеристики (Приложение №1) могут быть скорректированы по результам предпроектного обследования объектов, а так же при составлении спецификации оборудования и работ.

3. Состав и содержание работ

Все работы выполняются силами Подрядной организации и включают в себя следующие работы:

- проведение предпроектного обследования объектов. Структурирование по объектам основного оборудования, определение каналов и среды передачи данных, технические характеристики и схемы включения, согласование с Заказчиком. В процессе проведения предпроектного обследования Подрядная организация  определяет  наличие/отсутствие заземляющего контура в многоквартирных жилых домах (МКЖД). В случае отсутствия заземляющего контура в МКЖД, Подрядной организации необходимо предусмотреть закупку материалов для монтажа защитного заземления металлического шкафа БИЗ с трансформаторами тока. Защитное заземление выполнить Подрядной организацией с учетом требований ПУЭ;

- разработка проектно-сметной документации (далее - проект) на организацию/модернизацию системы учета с автоматизированным сбором данных и согласование проекта с Заказчиком. Проектом предусмотреть расчет затрат на эксплуатацию системы и количества необходимого персонала для эксплуатации. Справочно приведены типовые технические решения по организации учета в Приложении 4 к настоящему ТЗ;

- согласование проектной документации при установке систем учета электроэнергии на объектах потребителя (ВРУ многоквартирных домов, частные домовладения, и т.д.) и графиков выполнения работ с потребителями, с организациями-представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.);

- разработка и согласование с Заказчиком планов-графиков производства работ и технологических карт производства работ по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и сдачи в промышленную эксплуатацию готовых объектов;

- поставка оборудования и материалов в полном объеме согласно утвержденной спецификации (Приложение 2);

- комплектация оборудования и материалов;

- выполнение работ по монтажу технических средств, прокладка необходимых кабельных линий, в том числе прокладка информационных кабелей от уже имеющихся на объектах приборов учета к вновьустанавливаемым УПСД и от уже имеющихся на объектах УПСД к вновь устанавливаемым приборам учета;

- оформление от имени Заказчика «Акта приема-передачи демонтированного оборудования и замене (приемке, обследовании) установленного оборудования коммерческого учета электрической энергии» с потребителями, с организациями-представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.);

- выполнение пуско-наладочных работ системы учета, т.е. организация опроса всех поставляемых приборов учета (0,4 кВ) в существующий ИВК филиала на базе ПО «Нейрон» (разработчик ООО «Систел Автоматизация»);

- представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с разделами 1, 2, 7, 8 «Инструкции по оформлению приёмосдаточной документации по электромонтажным работам  И 1.13-07».

3.1. Перечень работ по организации учета.

Объемы строительно-монтажных и пуско-наладочных работ приведены в Приложении №5 и являются ориентировочными, уточняются по результатам предпроектного обследования.

3.1.1. Выполнение работ по монтажу технических средств:

- В соответствии с проектом выполнить монтаж средств измерений (счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы,вторичные цепи, соединительные коробки).

- Монтаж оборудования передачи данных.

- Прокладка необходимых кабельных линий, линий связи.

- Оформление паспортов-протоколов всех измерительных комплексов на каждом объекте, включая проведение необходимых измерений по загрузке вторичных цепей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, потерь напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков.

- Испытание смонтированных технических средств (автономное).

- Сдача системы для пусконаладочных испытаний.

3.1.2. Проведение пуско-наладочных работ:

- Автономная наладка технических и программных средств.

- Эмуляция загрузки информации в базу данных, проверка процедур ее заполнения, обмена и передачи данных по каналу связи (стандарта GSM; ZigBee, RS-485, PLC, Ethernet, и т.д.). Обеспечение доступа программно-технического комплекса для автоматизированного сбора данных с системы учета электроэнергии.

- Комплексная наладка всех элементов системы, отладка их взаимодействия.

- Проведение предварительных испытаний.

- Оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию.

3.1.3. Опытная эксплуатация:

- Комплекс работ в рамках проведения опытной эксплуатации (фиксируемых в журнале опытной эксплуатации).

- Анализ результатов опытной эксплуатации.

- Дополнительная наладка (при необходимости) технических средств.

- Оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

3.1.4. Приемочные испытания систем коммерческого учета электроэнергии:

- Анализ результатов испытаний и устранение недостатков, выявленных при испытаниях.

- Оформление акта о приемке системы коммерческого учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию по каждому объекту отдельно.

3.1.5. Ввод системы учета в промышленную эксплуатацию в целом с составлением акта.

4. Требования к системе учета с автоматизированным сбором данных

4.1. Общие требования к проектированию системы учета с автоматизированным сбором данных

    - Применяемые технические решения должны отвечать требованиям технической политики ОАО «МРСК Центра»;

    - Технические решения должны быть надежными и современными;

    - Технические средства проектируемой системы учета с автоматизированным сбором данных должны быть изготовлены производителем в виде  законченных укомплектованных  изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы; технические средства должны соотвествовать требованиям п.п.2, 4.2, 4.3 данного ТЗ;

    - Все технические средства используемые для создания системы учета с автоматизированным сбором данных должны быть серийного производства. Любое из технических средств должно допускать замену его средством аналогичного функционального назначения без каких-либо конструктивных изменений;

    - Технические средства, используемые для создания системы учета с автоматизированным сбором данных допускается использовать в условиях, определенных эксплуатационной документации на них. Компоненты ИИК и ИВКЭ должны быть установлены с учетом ограничения несанкционированного доступа;

    - Определить в проектной документации необходимость уровня ИВКЭ;

    - Применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ системы должны быть открытыми стандартизированными и обеспечивать возможность прямого опроса в существующий программно - технический комплекс Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»;

    - дальнейшее расширение системы учета - добавление новых счетчиков электроэнергии, УСПД не должно вызывать необходимости доработки созданной системы учета с автоматизированным сбором данных;

    - система должна производить автоматический сбор с заданной периодичностью данных измерений и хранение их в базе данных в течение 3,5 лет с регулярным резервированием на внешних носителях информации;

    - система должна обеспечивать снятие показаний со всех контролируемых ИИК электрической энергии на единый момент времени;

    - система должна обеспечивать контроль полноты и объема собранной информации со всех контролируемых ИИК;

    - система должна обеспечивать диагностику функционирования технических и программных средств;

    - система должна обеспечивать конфигурирование и настройку параметров выполнения измерений и иных действий;

    - система должна обеспечивать ведение системы единого времени, выработку текущего времени с погрешностью не более 5 секунд в сутки;

    - Система должна обеспечивать дистанционное управление потреблением электроэнергии, многотарифность, дистанционное уведомление, а также дистанционное ограничение и отключение потребителя, с возможностью дистанционного восстановления энергоснабжения;

    - Для обеспечения гарантийных обязательств в период действия гарантийного срока, помимо поставляемого оборудования, в филиал необходимо дополнительно предоставить обменную партию приборов учета и УСПД того же типа, необходимую для оперативной замены приборов учета и УСПД, приобретенных Заказчиком и вышедших из строя в период действия гарантии (оборудование предоставляется Подрядчиком на указанный период безвозмездно, с возможностью последующего выкупа Заказчиком не использованных по прямому назначению остатков по ценам, указанным в договоре и хранится на складах Заказчика весь период действия гарантии). Объем такой партии определяется Подрядчиком, исходя из расчета надежности, среднестатистического процента отказов оборудования (приборов учета, УСПД, модемов и др.), и должен обеспечивать выполнение гарантийных обязательств поставщика в течение всего гарантийного срока эксплуатации. Объем обменной партии должен быть не мене 3% по каждому типу оборудования.

4.2. Требования к ИИК

- Типы применяемых приборов учёта электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в государственный реестр средств измерений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 52322-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2, ГОСТ 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S и обеспечивать технические и функциональные возможности.

- 4.2.1. Общие функциональные возможности:

учет активной и реактивной энергии в одно- и трех- фазных сетях переменного тока;

монтажа в щит учета, или на DIN-рейку, монтаж щита учета на опору – в соответствии с местом и способом установки;

работу по одному или нескольким цифровым каналам связи;

возможность проведения поверки счетчиков через числоимпульсный интерфейс (DIN 43864) на месте установки;

возможность учета не менее чем по 4 –м тарифам и не менее чем по 10 временным зонам суток раздельно для каждого дня недели и праздничных дней с индивидуальным тарифным расписанием для каждого месяца года;

отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика).

ведение журнала событий, журнала показателей качества электрической энергии, журнала превышения порога мощности;

генерацию тревожных сообщений, которые должны быть мгновенно доставлены на верхний уровень (например, вскрытие электронной пломбы)

измерение параметров качества электрической энергии в сети и отображение в режиме индикации на дисплее:

  - действующее значение напряжения (в режиме индикации);

  - частота (в режиме индикации);

  - длительность провала напряжения (ведение журнала);

  - глубина провала напряжения (ведение журнала);

  - длительность перенапряжения (ведение журнала).

защиту данных учета и параметров счётчиков электрической энергии на программном уровне - система паролей, на аппаратном уровне - механическая блокировка от несанкционированного доступа (электронная пломба, аппаратная блокировка и т.д.);

разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа;

ведение часов реального времени;

погрешность хода внутренних часов не более ±0,5 сек. в сутки и иметь возможность внешней синхронизации хода внутренних часов;

самодиагностику счетчика (ежесуточно и при повторном включении питания) с выводом результата неисправности на дисплей;

программируемую последовательность сообщений и вывода измеряемых параметров на дисплей счетчика;

срок службы не менее - 24 лет;

среднюю наработку до отказа не менее 100 000 ч.;

межповерочный интервал не менее 10 лет;

защиту от внешних электромагнитных и магнитных полей по ГОСТ Р 51070-97;

наличие встроенной батареи в счетчике для обеспечения хода внутреннего таймера, сохранения параметров программирования и хранения значений в энергонезависимой памяти, срок службы которой должен быть не менее 10 лет;

протоколы обмена данными соответствующие рекомендациям МЭК;

поддержка интерфесов обмена данными с внешним программным обеспечением для реализации следующих задач:

- программирования/параметрирования счетчика;

- считывания данных и просмотра данных в эксплуатационном режиме (мгновенные данные);

- документирования данных и возможности конвертации информации в один из распространенных форматов(*.xls, *.csv, *.txt,*.xml).

обмен данными на базе «открытых» протоколов с устройствами всех уровней иерархии систем учета, эксплуатируемых в филале ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэхнерго»;

- защита от потери зафиксированных показаний (суммарных и по тарифам) при отсутствии гарантированного питания;

- Поставляемые на объекты приборы учета должны быть полностью совместимы с концентраторами, установленными ранее и обеспечивающими сбор данных с этих объектов ранее, а именно приборы учета должны поддерживать возможность прямой передачи данных в концентратор Echelon DC-1000 и при этом не терять своих функций.

Функциональные возможности при организации учета у бытовых абонентов индивидуальной жилой застройки, многоквартирного сектора и мелкомоторных юридических лиц:

- учет активной и реактивной энергии для однофазных счетчиков;

- учет активной и реактивной энергии и мощности для трехфазных счетчиков;

- класс точности не хуже 1,0 (2,0) активной (реактивной) энергии;

- управление встроенным или внешним устройством управления нагрузкой по програмируемым критериям;

хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом, данных по активной энергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, суточных значений на глубину хранения не менее 123 суток, за текущий и прошедшие месяцы на глубину не менее 12 месяцев, запрограммированных параметров не менее 3-х лет, последних 100 зафиксированных событий;

возможность параметрирования, управления и считывания параметров и данных локально [оптопорт, RS-485] и/или удаленно [по встроенному модему радио, GSM/CSD/GPRS, PLC и др.];

разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа;

- наличие встроенного и(или) удаленного (выносного) цифрового дисплея отображения информации;

способ подключения и номинальный ток счетчиков электрической энергии  могут быть скорректированы по итогам предпроектного обследования для каждого присоединения.

Функциональные возможности при организации общедомового учета электроэнергии:

учет активной и реактивной энергии для однофазных счетчиков;

учет активной и реактивной энергии и мощности для трехфазных счетчиков;

- класс точности для активной и реактивной энергии не хуже 1,0 - для присоединений 0,4 (0,2) кВ;

- класс точности для активной (реактивной) энергии не хуже 0,5S (1,0) - для присоединений 6-10 кВ;

хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом, данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, суточных значений на глубину хранения не менее 90 суток, за текущий и прошедшие месяцы на глубину не менее 12 месяцев, запрограммированных параметров не менее 3-х лет, последних 100 зафиксированных событий;

наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации;

диапазон по напряжению: от 173В до 264В для 1-фазных приборов учета; 3*(57,7-115)/(100-200)В для 3-фазныхприборов учета трансформаторного включения с ТТ и ТН, 3*(120-230)/(208-400) В для приборов учета трансформаторного включения с ТТ;

способ подключения и номинальный ток счетчиков электрической энергии могут быть скорректированы по итогам предпроектного обследования.

наличие электронной пломбы корпуса электросчетчика и электронной пломбы колодки зажимов счетчика для защиты от вскрытия;

возможность параметрирования, управления и считывания параметров и данных локально [оптопорт, RS-485] и/или удаленно [по встроенному модему радио и/или GSM/CSD/GPRS, и др.].

Функциональные возможности при организации учета электроэнергии на ПС/ТП/РУ/КТП

учет активной и реактивной энергии в прямом и обратном направлениях и мощности для трехфазных счетчиков;

класс точности для активной (реактивной) энергии не хуже 0,5S (1,0) [класс точности определяется в соответствии со стандартом о технической политике по учету электроэнергии];

хранение профиля нагрузки с 30-ти минутным интервалом, данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, суточных значений на глубину хранения не менее 90 суток, за текущий и прошедшие месяцы на глубину не менее 12 месяцев, запрограммированных параметров не менее 3-х лет, последних 100 зафиксированных событий;

наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации;

диапазон по напряжению: 3*(57,7-115)/(100-200)В для 3-фазныхприборов учета трансформаторного включения с ТТ и ТН, 3*(120-230)/(208-400) В для приборов учета прямого и трансформаторного включения с ТТ;

способ подключения и номинальный ток счетчиков электрической энергии могут быть скорректированы по итогам предпроектного обследования.

наличие электронной пломбы корпуса электросчетчика и электронной пломбы колодки зажимов счетчика для защиты от вскрытия;

возможность параметрирования, управления и считывания параметров и данных локально [оптопорт, RS-485] и/или удаленно [по встроенному модему радио и/или GSM/CSD/GPRS, и др.].

трехфазные приборы учета, поставляемые для установки на ПС 35, 110 кВ должны поставляться в комплекте с испытательной коробкой, соответствующей ГОСТ Р 51686.1-2000 и разветвителем интерфейса RS-485 (минимум 3 кабельных ввода) каждый.

4.2.2. Требования к трансформаторам тока.

- Тип, коэффициенты трансформации определяются проектом.

- Межповерочный интервал трансформаторов тока не менее 6 лет.

- Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала, на момент приобретения или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

- Трансформаторы устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы — встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Конструкция зажимов вторичной обмотки трансформаторов должна обеспечивать защиту от несанкционированного вмешательства и искажения результатов измерения, зажимы должны быть закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ14254-96.

- Коэффициенты трансформаторов тока могут быть скорректированы по результатам предпроектного обследования по условиям фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок.

4.2.3. Требования к трансформаторам напряжения и их вторичным цепям.

- Для питания цепей напряжения измерительных элементов счетчиков должны применяться трехфазные трансформаторы напряжения (ТН) или однофазные трансформаторы, устанавливаемые в каждой из трех фаз. Запрещается использовать для целей коммерческого учёта электрической электроэнергии встроенные трансформаторы напряжения. Исключением являются ТН, встроенные в комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией, далее - КРУЭ. При применении КРУЭ встроенные ТН должны иметь возможность периодической метрологической поверки.

- Применяемые измерительные ТН по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ 1983-2001 (“Трансформаторы напряжения. Общие технические условия”).

- Значения относительных потерь напряжения в линиях присоединения счетчиков к трансформаторам напряжения должны быть не более 0,25% номинального вторичного напряжения для трансформаторов напряжения классов точности 0,2 и 0,5 и не более 0,5% для трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Сечение соединительных проводов во вторичных цепях напряжения ТН расчетного и технического учета должны быть не менее 1,5 кв. мм для меди. Применение алюминиевых проводников запрещается.

- Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.

- Конструкция клеммных зажимов трансформаторов напряжения должна обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа.

- Измерительные ТН всех классов напряжения должны защищаться со стороны высшего напряжения соответствующими предохранителями или защитными коммутационными аппаратами. При этом конструкция приводов защитных коммутационных аппаратов на стороне высшего напряжения измерительных ТН расчетного учета должна обеспечивать возможность их пломбирования. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные предохранителями, должны иметь контроль целостности предохранителей.

- Межповерочный интервал трансформаторов напряжения должен составлять не менее 6 лет.

4.3. Требования к ИВКЭ

ИВКЭ (УСПД или промконтроллер) выполняет функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации.

Форматы и протоколы передачи данных ИВКЭ должны иметь открытые протоколы обмена данными, совместимые с системами, эксплуатируемыми в филиале ОАО «МРСК Центра» -«Брянскэнерго». При передаче данных должна быть обеспечена их защита от несанкционированного доступа.

Применяемые ИВКЭ должны обеспечивать:

    - интерфейсы связи с приборами учета; интерфейсы для подключения оборудования связи и технологических соединений;

    - автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых счетчиков электрической энергии.

    - хранение профилей, суточных показаний, параметров энергопотребления и службеной информации с приборов учета не менее 45 суток, передачу накопленных данных в различные системы верхнего уровня для их дальнейшей обработки и хранения;

    - передачу на уровень ИВК перечня приборов учета, связь с которыми присутствует.

    - трансляцию управляющих команд с уровня ИВК на уровень ИИК и передачу подтверждения выполнения команды от счетчика на ИВК.

    - ведение и передачу на уровень ИВК журнала субытий, позволяющего установить время выхода/не выхода прибора учета на связь.

    - автоматический поиск приборов учета в сети и включение найденных приборов учета в схему опроса.

    - дистанционную коррекцию схемы опроса.

    - защиту от несанкционированного доступа на аппаратном уровне посредством опломбировки разъёмов, функциональных модулей и т.п., и на программном уровне - вводом пароля.

    - функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и отображение соответствующей индикации.

    - Поставляемые на объекты УСПД/концентраторы должны быть полностью совместимы с ранее установленными приборами учета, сбор данных с которых они должны осуществлять, а именно УСПД/концентраторы должны поддерживать возможность прямого опроса однофазных и трехфазных счетчиков, прямого и трансформаторного включения типа KNUM производства компании Echelon Corporation.

Напряжение питания ИВКЭ от сети переменного тока должно составлять 220В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%. Электропотребление ИВКЭ, с полным набором электронных модулей, не должно превышать 100 Вт. Охлаждение ИВКЭ должно осуществляться за счет естественной конвекции. ИВКЭ должно обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации.

Оборудование ИВКЭ должно быть выполнено в промышленном исполнении, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью их установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.).

- Подробные технические характеристики оборудования, поставляемого в рамках данного ТЗ, приведены в Приложении 1.

4.4. Требования к монтажу и местам установки оборудования.

4.4.1. При проектировании  системы учёта потребителям индивидуальной застройки и мелкомоторным юридическим лицам:

Монтаж счётчиков электрической энергии должен быть осуществлен на границе балансовой принадлежности сетей потребителя и сетевой компании в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 по ГОСТ 14254-96, устанавливемых на фасадах построек или, в исключительных случаях, на опорах линий электропередач;

Комплектация выносного шкафа должна включать: прибор учета, один размыкатель до ПУ и автоматический выключатель после ПУ, 2 сальника для герметизации вводов в шкаф. Конструкция шкафа должна позволять без вскрытия производить визуальный съем контрольных показаний с прибора учета, просмотр всех индикаций и других параметров отображающихся на дисплее прибора учета, а так же воздействовать на автоматический выключатель, расположенный после ПУ.

в случае установки систем учета с выносным отображающим устройством (дисплеем), счетчик подлежит установке в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям электроснабжения;

монтаж шкафа учета выполнить по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания;

должны быть выполнены мероприятия по защите от хищения электроэнергии путем замены неизолированного ввода на изолированный (кабельный);

при наличие ввода на 2, 3, 4 квартиры, осуществить разделение вводов, выполнив по 1 вводу на квартиру;

проектом может быть предусмотрена установка шкафа на опоре, на высоте не менее 1,7 м. и не более 1,85 м.

способы монтажа вводного кабеля (провода) и оборудования должны обеспечивать выполнение норм безопасности от поражения электрическим током (например, опуски кабеля (провода) по фасадам зданий и опорам ВЛЭП должны выполняться в защитной гофре);

В исключительных случаях, при условии исключения возможности подключения энергопринимающих устройств потребителя минуя приборы учета, для мелкомоторных юридических лиц допускается простая замена прибора учета без установки выносного шкафа (по согласованию с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»).

4.4.2. При проектировании систем учета в многоквартирных домах на лестничных площадках:

счётчики устанавливать в существующем запирающемся шкафу внутренней или наружной установки в соответствии с результатами предпроектного обследования;

при организации точек учета во вновь устанавливаемых шкафах учета, типоразмеры шкафа выбрать в зависимости от требуемого количества (по количеству квартир на площадке) и типов применяемых счётчиков;

монтаж шкафа выполнить по нормам безопасности от поражения электрическим током.

4.4.3. При установке систем учета в МКЖД внутри квартир:

счётчики устанавливать в существующих нишах взамен ранее установленных, при отсутствии установочных ниш, точку учета следует организовать в щите учета наружного исполнения. Место установки определяется результатами предпроектного обследования;

внутриквартирную сеть подключать непосредственно к выходным (нагрузочным) клеммам счётчика с учетом коммутационной аппаратуры в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого счётчика.

4.4.4. При установке систем учета в щитовой МКЖД или на вводе ВРУ 0,4 кВ:

счётчик электрической энергии прямого включения размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, устанавливать в отдельном запирающемся шкафу;

счётчики трансформаторного включения в комплекте с трансформаторами тока размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, установить в отдельном запирающемся шкафу, с устройством для опломбирования, если иное не предусмотрено проектом;

трансформаторы тока должны быть установлены во всех трех фазах;

в шкафу перед счётчиком или измерительными трансформаторами, предусмотреть аппарат защиты от короткого замыкания во внутридомовой сети, выбранный по расчётному току сети (по фактической нагрузке), имеющий устройство для пломбирования или маркирования исключающее доступ к контактам;

схему шкафа учёта и подключение к нему ввода электроустановки выполнить в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого счётчика;

монтаж шкафа выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания.

4.4.5. При проектировании систем учета, средств автоматизации и связи на ПС/ТП/РУ/КТП:

в целях термической и динамической устойчивости применять счётчики трансформаторного включения;

трансформаторы тока устанавливать на присоединении в РУ-0,4кВ;

счётчики, средства автоматизации и связи устанавливать в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций, допускается установка в запирающихся шкафах наружного исполнения;

счётчики трансформаторного включения подключать к измерительным цепям через испытательные клеммные колодки, установленные перед счётчиками и имеющие устройство для пломбирования или маркирования;

типоразмеры шкафов выбирать в зависимости от требуемого количества (по количеству присоединений или по условиям ограниченного размещения) и размеров применяемых счётчиков;

В РУ-0,4 кВ КТП 6-10/0,4 кВ предусмотреть установку аппаратов защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений  типа ОПН, в случае отсутствия данного оборудования;

На ТП/КТП трансформаторы тока устанавливать в низковольном отсеке, счетчик электроэнергии, оборудование ИВКЭ и оборудование передачи данных устанавливать совместно в отдельном шкафу. Шкаф должен обеспечивать степень защиты от климатических условий в соотвествии с условиями эксплуатации. Температурный режим оборудования находящегося в шкафах должен обеспечиваться в соответствии с заданными условиями эксплуатации.

4.5. Требования к каналам связи:

при автоматизированном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор интерфейсов и каналов передачи данных определяется проектом;

техническая реализация каналов связи и используемые протоколы передачи данных должны обеспечивать минимальные задержки передачи данных расчетного учета с нижнего уровня на верхний с минимальной временной задержкой, не превышающей 50% от интервала автоматического сбора данных.

передача информации об электропотреблении от счётчика до ИВКЭ осуществляется по радиоканалу или GSM/GPRS, PLC, RS 485 и др.;

передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации осуществляется по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS, по каналу Ethernet и т.д.;

технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале не менее 9600 бит/с;

Выбор оборудования и канала передачи данных должен производиться с учетом обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных;

при использовании каналов связи GPRS для передачи данных со счетчиков, модем должен обеспечивать работу по протоколу GPRS в базовом режиме и по протоколу GSM в резервном режиме, а также система должна обеспечивать возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи;

при использовании радиоканала (RF) для передачи данных со счетчиков, модем должен обеспечивать работу в mesh сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных;

передача информации о потреблённой электроэнергии от счётчика должна производится с обязательным шифрованием данных.

- При определении типов каналов связи в каждом конкретном случае следует исходить из территориального расположения субъектов и объектов учета и максимального использования собственных телекоммуникационных связей.

4.6. Требования к надёжности.

Комплекс технических средств системы учета с автоматизированным сбором данных по показателям надёжности должны  соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88.

Все элементы системы учета  должны быть защищены:

от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

от помех и искажений при передаче информации;

от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

от несанкционированного доступа.

4.7. Метрологические и другие требования к оборудованию:

4.7.1. Средства измерения входящие в состав системы должны иметь:

акт испытаний с целью утверждения типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии до начала проведения электромонтажных работ;

свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

паспорта  на компоненты ИИК (приборы учета, трансформаторы тока) с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию;

руководство по монтажу;

руководство по эксплуатации;

руководство пользователя (для программного обеспечения).

4.8. Требования к электромагнитной совместимости:

устройства системы учета должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 29216-91 по электромагнитной совместимости;

уровень радиопомех, создаваемых устройствами и их составными частями, должен соответствовать требованиям ГОСТ 16842-82 и не превышать норм, предусмотренных в «Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных помех» (Нормы 1-72-9-72).

4.9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению:

оборудование системы учета должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

восстановление работоспособности системы учета должно производиться путем замены неисправных модулей в период действия срока гарантии из состава обменной партии, с последующим ремонтом, вышедших из строя модулей. При выходе из строя оборудования по негарантийным случаям, ремонт выполняется за счет Заказчика

технические средства системы учета должны быть обслуживаемыми устройствами. Техническое обслуживание должно заключаться в систематическом наблюдении за правильностью работы устройства, в регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей допущенным для этих работ персоналом или обслуживающей организацией, а так же выполнение периодической поверки элементов системы;

условия хранения технических средств системы учета должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

4.10. Требования по стандартизации и унификации.

Система учета создается в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов.

4.11. Требования к документированию:

проектную документацию разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., ГОСТ 21.1101-2009, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, РД 50-34.698-90, статьями №№ 47, 48  Градостроительного кодекса РФ,  ПУЭ, ПТЭ и отвечать требованиям СНИП, государственных норм и правил, действующих на территории РФ;

проектные решения согласовать с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» до начала выполнения строительно-монтажных работ и разработки рабочей документации;

оформить согласования эксплуатирующих и заинтересованных организаций на производство работ в зонах пересечения их коммуникаций, сооружений или подведомственных объектов;

проектную, рабочую и эксплуатационную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в том числе один сброшюрованный. Один экземпляр в электронном виде на CD или DVD/текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате "Гранд Смета", позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. Согласования предоставить в оригиналах;

представить исполнительную документацию в 2-х экземплярах в следующем объеме:

- ведомость объемов работ;

- ведомость материалов;

- ведомость оборудования;

- обзорные чертежи;

- однолинейные схемы 0,4 кВ;

дополнительно для ПС 35-110 кВ:

- схема принципиально-монтажная шкафа УСПД;

- информационные цепи – схема подключения;

- цепи питания – схема подключения;

- кабельный журнал;

- программа и методика испытаний с целью установления соответствия системы учета требованиям настоящего ТЗ.

сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии с Методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г.;

сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. по Брянскому региону и в текущих ценах. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2001 г. и текущем, сложившемся ко времени составления смет. Индексы перерасчета смет в текущие цены согласовать с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»;

в сводном сметном расчете (ССР) предусмотреть следующие затраты (при необходимости):

- удорожание производства работ в зимнее время и на снегоборьбу принимаются в % от глав 1-8 ССР согласно ГСН 81-05-02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время»;

- пусконаладочные работы определить на основании смет;

- командировочные расходы – нормы на выплату суточных  в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002, расходы на проезд и проживание определяются расчетом;

- средства  на премирование за ввод объекта в эксплуатацию принять в соответствии с письмом  Госстроя РФ от 10.10.1991 г. № 1-Д и письмом Минтруда РФ и Госстроя РФ от 15.03.1993 № 463-РБ/713/32 определить расчетом на основе ПОС;

- средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков согласно статей 255, 263 Налогового кодекса РФ и письму Госстроя РФ № НЗ-3942/07 от18.07.2002 в размере 1% от итогов глав 1-8 ССР;

- затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций на расстояние свыше 3 км.

4.12. Требования к эксплуатационной документации.

Эксплуатационная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 2.601.-2006, ГОСТ 2.610 – 2006. Эксплуатационная документация на системы учета должна содержать следующую информацию:

перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

схема подключения счетчика электроэнергии и трансформаторов тока;

паспорта-протоколы;

паспорта на оборудование системы учета;

4.13. Требования к безопасности:

Система учета должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности;

по общим требованиям безопасности устройства, входящие в систему учета, должны соответствовать ГОСТ 26104-89 и ГОСТ 25861-83;

Система учета на всех уровнях должна быть защищена от несанкционированного доступа;

программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа в систему. Права пользователей должны быть строго фиксированы.

4.14. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

4.14.1. При создании Системы должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

необходимость и целесообразность защиты каждой из компонентов Системы;

условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

разработка или выбор методов и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

4.14.2. Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

идентификацию пользователей;

передачу данных по сети  в закодированном (зашифрованном) виде;

контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

4.15. Требования к патентной чистоте.

Патентная чистота системы учета должна обеспечиваться в отношении России.

4.16. Требования к видам обеспечения.

Поставляемые приборы учета и УСПД/концентраторы должны быть полностью совместимы с существующими в филиале ПО верхнего уровня. При работе с приборами учета и УСПД через установленное в филиале ПО верхнего уровня должны функционировать все доступные функции оборудования.

- Подробные технические характеристики оборудования, поставляемого в рамках данного ТЗ, приведены в Приложении 1.

Перечень ПО верхнего уровня, в которое должны напрямую передаваться данные с точек учета представлен в таблице:

| ПО для опроса точек учета на ТП/частном секторе/МКЖД | ПО для опроса точек учета на ПС 35-110 кВ |
| --- | --- |
| ПО Нейрон, разработчик ООО «Систел Автоматизация» | ПО «Пирамида 2000», разработчик ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» |

4.16.1. Требования к информационному обеспечению:

Система учета должна быть функционально законченной и иметь возможность работать полностью в автономном режиме. Взаимодействие с другими системами должно осуществляться путём обмена сообщениями и/или файлами. Система должна поддерживать обмен файлами форматов xml;

система должна предоставлять механизм настройки обмена данными между узлами системы, а также со сторонними системами. В качестве стандарта идентификации и описания данных для интеграции приложений предпочтительно использование языка XML;

при каждой операции импорта/экспорта данных должен формироваться протокол результатов контроля.

4.17. Требования к информационному обмену между уровнями системы.

К средствам коммуникаций между устанавливаемыми устройствами систем учета предъявляются следующие требования:

поддержка международных стандартных протоколов уровня МЭК, Fieldbus (Profibus, Modbus), DNP 3.0 и др. (перечень необходимых интерфейсов и протоколов определяется на стадии проектирования);

обеспечение синхронизации интегрируемых компонентов системы с астрономическим временем;

формирование служебной информации (результаты внутренней самодиагностики, синхронизации и т.п.).

4.18. Требования к проведению опытной эксплуатации.

При проведении опытной эксплуатации проверяется соответствие установленного оборудования настоящим техническим требованиям, совместимость оборудования с ПО верхнего уровня филиала, а также выполнение компонентами системы учета, заявленных производителем свойств и функций. Удачным опросом является получение информации с 95% приборов учета (суточный опрос, месячный опрос).

Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации:

автоматический ежедневный сбор значений накопленной за день и с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам -  не более 0,5% случаев неудачных опросов;

автоматический ежемесячный сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 30 минутный интервал - не более 0,5% случаев неудачных опросов;

автоматический сбор записей журналов событий приборов учета - не более 0,5% случаев неудачных опросов за день;

удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в автоматизированную систему - не более 0,5% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп - не более 0,5% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

устойчивая работа элементов автоматизированной системы – максимально допустимое кол-во отказов и выходов из строя элементов автоматизированной системы – не более 0,5% от общего количества узлов входящих в ее состав (серверы, приборы учета, оборудование связи) за период опытной эксплуатации;

количество приборов учета, данные с которых не удалось получить путем удаленного опроса в течение отчетного месяца (исключая случаи выхода из строя прибора учета), УСПД, сервера, % от общего числа приборов учета - не более 0,1%;

среднее время устранения причины инцидента (сбоя) с момента возникновения инцидента (не более 4 часов);

устойчивая работа системы синхронизации времени, отклонение времени на УСПД, приборах учёта не должно превышать 5 с.

количество инцидентов, вызвавших несанкционированное, или произведенное с нарушением установленного порядка, ограничение и (или) отключение нагрузки, исключая некорректные действия персонала Заказчика – не более 2% в первый месяц опытной эксплуатации.

5. Требования к строительству.

5.1 Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности согласно:

- Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок  (РД 153-43.0-03.150-00);

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СНиП 12-03-2001 "Строительные нормы и правила российской федерации. Безопасность труда в строительстве";

- СНиП 12-04-2002 "Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»

  - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

  - Правил функционирования розничных рынков электрической энергии (РРЭ) в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства  Российской Федерации от 31.08.2006г. №530.

  - ГОСТ 1983-2001. «Трансформаторы напряжения. Общие технические требования»;

  - ГОСТ 7746-2001. «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ 14254-96. «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

  - ГОСТ 30206-94. «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2 s и 0,5 s)»;

  - ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний»;

  - ГОСТ Р 8.563–96. ГСИ. «Методика выполнения измерений»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

  - РД 34.11.502-95. «Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования»;

  - РД 34.11.202-95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

  - РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества  электрической энергии»;

  - РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98.  «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

  - РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

  - МИ 222-80. «Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов»;

  - МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»;

  - МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

  - МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов»;

  - МИ 2441-97 ГСИ. «Испытания с целью утверждения типа измерительных систем. Общие требования»;

  - Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей – М.: СПО Союзтехэнерго, 1979;

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование системы, ее конструктивные элементы, и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (форма КС-14).

6.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования входящего в систему учета устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (форма КС-14).

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Особые условия.

Работы по модернизации системы учета электроэнергии будут проводиться вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Требуется определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

Монтаж оборудования необходимо проводить с соблюдением МПОТ (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150.-00) по утвержденному филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» проекту производства работ.

8. Срок выполнения работ.

Начало работ – не позднее  10 календарных  дней с момента заключения договора.

Окончание работ – не позднее 30.09.2013*.

*В случае изменения плановых объемов финансирования, предусмотренных источниками, указанными в п.1.7. настоящего технического задания, в связи с корректировкой инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2013-2017 годы, срок окончания работ может быть перенесен более поздний период, но не позднее 31.03.2014 года. Перенос оформляется путем заключения дополнительного соглашения между сторонами с приложением скорректированного графика выполнения работ и не влечет изменения цены договора.

9. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

Начальник управления учета электроэнергии/ Дедков А.И. /тел./ (4832) 67-27-70

10.  Приложения:

  - Приложение №1. Технические характеристики поставляемого оборудования

  - Приложение №2. Спецификация поставляемого оборудования

  - Приложение №3.1 Перечень объектов (ПС, РП, КТП) для выполнения работ по расширению автоматизированной системы учета

  - Приложение №3.2 Перечень объектов (МКЖД) для выполнения работ по расширению автоматизированной системы учета

  - Приложение №3.3 Перечень объектов (МКЖД) для выполнения работ по включению в автоматизированную систему учета

  - Приложение №4. Типовые технические решения

  - Приложение №5. Объем выполняемых работ

Приложение 1

Технические характеристики поставляемого оборудования

Характеристики УСПД/концентраторов, устанавливаемых на ТП 6-10 кВ

| Наименование параметра | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование (тип передачи данных) | Устройство сбора и передачи данных (посредством PLC-технологии) |
| Назначение и область применения | УСПД предназначено для использования в составе системы учета электрической энергии и мощности с автоматизированным сбором данных в качестве специализированного промышленного контроллера и выполняет сбор данных о электроэнергии и мощности от информационно-измерительных комплексов (ИИК), промежуточное хранение и передачу данных на уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК) |
| Наличие сертификации | Обязательно наличие действующего сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа |
| ГОСТ или ТУ | Обязательно и/или (ГОСТ 22261-94,ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ Р 51317.6.5-2006) |
| Количество подключаемых приборов учета, шт. | от 1 до 200 |
| Количество каналов связи со приборами учета |  |
| - интерфейс типа PLC | 1 |
| Количество каналов связи с ИВК: |  |
| - интерфейс типа Ethernet | не менее 1 |
| - интерфейс типа RS-232 | не менее 1 |
| Скорость передачи каналов связи с ИВК и внешними устройствами: |  |
| - интерфейс типа PLC, кбит/с | 0.6÷2.5 |
| - интерфейс типа Ethernet, Мбит/с | 1÷10 |
| - интерфейс типа RS-232, кб/с | 9.6÷115.2 |
| Время считывания оперативной информации с одного УСПД, с | не более 60 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении текущего времени (системное время), с в сутки | не более ±0,5 |
| Питание | 220 В ± 20% |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 100 |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 70000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Время хода часов реального времени при отключении питания, ч | не менее 1000 |
| Среднее время восстановления работоспособности аппаратных средств устройства, ч | не более 24 |
| Условия эксплуатации |  |
| Условия эксплуатации | УХЛ кат. 3 |
| температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +40 |
| степень защиты | не ниже IP51 |
| Масса не более, кг. | 1,2 |
| Гарантийный срок, лет | Не менее 5 |

Характеристики УСПД/концентраторов, устанавливаемых на ПС 35-110 кВ

| Наименование параметра | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип. | Устройство сбора и передачи данных |
| Назначение и область применения | УСПД предназначено для работы в составе системы учета электрической энергии и мощности с автоматизированным сбором данных; Оно обеспечивает функции аппаратного и программного интерфейса для обмена данными между устройством и приборами учета различных производителей по цифровым последовательным каналам передачи данных типов RS-485 |
| Наличие сертификации. | Обязательно наличие действующего сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа |
| ГОСТ или ТУ | Обязательно и/или (ГОСТ 22261-94,ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ Р 51317.6.5-2006) |
| Количество подключаемых приборов учета по каждому каналу связи, шт. | от 1 до 32 |
| Энергонезависимая память обеспечивает хранение архива данных, суток | Не менее 45 |
| Количество каналов связи с приборами учета: |  |
| - интерфейс типа RS-485 | Не менее 4 |
| Количество каналов связи с ИВК: |  |
| - интерфейс типа Ethernet | не менее 1 |
| - интерфейс типа RS-232 | не менее 2 |
| Скорость передачи каналов связи с ИВК и внешними устройствами: |  |
| - интерфейс типа Ethernet, Мбит/с | 1÷10 |
| - интерфейс типа RS-232, кб/с | 9.6÷115.2 |
| Время считывания оперативной информации с одного УСПД, с | не более 60 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении текущего времени (системное время), с в сутки | не более ±0,5 |
| Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении текущего времени (системное время), с/°С в сутки | ±0.2 |
| Питание | 220 В ± 20% |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 100 |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 70 000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Время хода часов реального времени при отключении питания, ч | не менее 1 000 |
| Среднее время восстановления работоспособности аппаратных средств устройства, ч | не более 24 |
| Условия эксплуатации |  |
| Условия эксплуатации | УХЛ кат. 5 |
| Температура окружающего воздуха, °С | от -30 до +50 |
| Степень защиты | не ниже IP51 |
| Масса не более, кг. | 8 |
| Гарантийный срок, лет | Не менее 3 |
| Дополнительные условия |  |
| Совместимость | Совместимость протоколов обмена данными с ПУ, ранее установленными на ПС |

Характеристики используемых модемов

- трехдиапазонный EGSM 900/ DCS 1800/ PCS1900

- поддержка работы с одной SIM картой

- поддержка дополнительной команды перезагрузки модема

- полное соответствие стандарту GSM фаза 2/2+

- выходная мощность не менее 2Вт (EGSM 900) и 1Вт (DCS 1800/ PCS 1900)

- CSD до 14 , 4 kbps

- USSD

- GPRS: multi-slot class 10

- GPRS: mobile station class B

- GPRS : скорость приема – до 85.6 kbps , передачи до 42.8 kbps

- SMS : MT, MO, CB, text and PDU mode

- Поддержка SIM карт: 1,8В или 3В

- Факс: Group 3, class 1

- Внешний интерфейс: RS-232 (совместимый с УСПД, в комплекте с которым он поставляется)

- Наличие разъема для подключения антенны

- Питание: внешний источник постоянного напряжения 5-28В

- Размеры: не более 158 x 90 x 36 мм

- Масса не более, гр.: 200 гр.

- Температура раб.: -30 до +50 °С

- поддерживать "крепление на DIN рейку", которое должно входить в комплект поставки. - GPRS модем должен быть предназначен для передачи данных в режимах CSD, GPRS, EDGE, а так же, по возможности, обеспечивать поддержку 3G - В комплект поставки модемов для УСПД (концентраторов) должны входить помимо самого устройства: блок питания, внешняя антенна с совместимым разъемом, кабель для соединения с УСПД. Возможен вариант поставки модемов, встроенных в УСПД/концентратор при условии выполнения приведенных выше технических требований и условий комплектации.

Общие требования к приборам учета электрической энергии:

- Предпочтительным является наличие у поставляемых приборов учета  встроенного датчика магнитного поля, реагирующего на внешнее воздействие магнитного поля с записью факта указанного внешнего воздействия  в журнале событий прибора учета, либо приборов учета с исключением воздействия магнитным полем на метрологические характеристики и результаты измерения.

- Прибор учета электрической энергии должен нормально функционировать не позднее чем через 5 сек. после приложения номинального напряжения к зажимам прибора учета. Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров приборов учета электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма). Срок эксплуатации встроенной в прибор учета электрической энергии батареи должен быть не менее 10 лет. В приборе учета электрической энергии должен быть предусмотрен контроль правильности подключения измерительных цепей. Защита от несанкционированного доступа должна быть выполнена на техническом (аппаратном) и программном уровне

- Все приборы учета, за исключением устанавливаемых на ПС 35-110 кВ, должны поставляться в комплекте с соответствующим БИЗ (1-но фазн., 3-х фазн., 3-х фазн. с ТТ), т.е. прибор учета должен быть смонтирован в БИЗ и внутри БИЗ должна быть выполнена вся необходимая проводка, для приборов учета, за исключением устанавливаемых на ПС 110(35) кВ, подключаемых через трансформаторы тока, эти трансформаторы должны так же быть смонтированы в БИЗ.

Характеристики  однофазных блоков измерения и защиты (БИЗ) в сборе с однофазным прибором учета

| Наименование параметра |  | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| Наименование и тип |  | Блок измерения и защиты (БИЗ) в сборе с 1-фазным прибором учета электрической энергии, размыкателем нагрузки и автоматическим выключателем в соответствие с типовыми техническими решениями. |
| Назначение и область применения |  | Размещение 1 фазных приборов учета на границе балансовой принадлежности с подключением к однофазной сети. |
| Наличие сертификации |  | Обязательно |
| ГОСТ или ТУ на блок измерения защиты |  | Обязательно |
| Технические данные |  |  |
| а) Номинальное напряжение, В. |  | 220 |
| б) Номинальный (максимальный) ток, А |  | 5 (63) |
| в) автоматический выключатель, шт. |  | 1 |
| г) размыкатель, шт. |  | 1 |
| д) номинальный ток автоматического выключателя, А |  | 63 |
| Общие требования: |  |  |
| а) Конструктивное исполнение |  | IР54.У1 по ГОСТ 14254-96 |
| б) Материал |  | Корпус БИЗ должен быть выполнен из не поддерживающего горения SAN-пластика или поликарбоната. Крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения прозрачного или непрозрачного SAN-пластика или поликарбоната В случае изготовления крышки из непрозрачного материала должно быть предусмотрено прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального контроля учетных данных. В крышке должны быть установлены кнопки-толкатели, расположенные соосно с кнопками на приборе учета в соответствие с типовыми техническими решениями. Толщина стенок не менее 4 мм. В течение всего срока службы корпус и крышка БИЗ не должны терять своих оптических (прозрачность) и механических свойств. |
| в) Ограничение доступа внутрь ящика |  | Наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе отдельной пломбировочной крышки для доступа к рукоятке вводного автоматического выключателя |
| г) Необходимость шефмонтажа |  | нет |
| д) Срок службы |  | Не менее 24 лет |
| е) Срок хранения |  | 2 года |
| ж) Диапазон рабочих температур |  | От - 40 до + 60 |
| 3) Наличие заводской документации. |  | Паспорт на БИЗ Паспорт на прибор учета - 1. |
| и) Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм |  | Не более 498х233х145 |
| к) Особенности конструкции |  | Конструктивное исполнение БИЗ должно предусматривать возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты. |
| Требования к однофазному прибору учета, поставляемому в комплекте с БИЗ |  |  |
| Наименование и тип. | 1-фазный интервальный электронный прибор учета электрической энергии кл. точности не ниже 1,0, с контролем (сигнализацией) обратного включения или двумя измерительными каналами |  |
| Назначение и область применения | Приборы учета электрической энергии электронные многофункциональные предназначены для измерения активной и реактивной энергии и мощности в режиме многотарифности в однофазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Приборы учета могут применяться как автономно, так и в составе систем учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных. Размещение приборов учета на границе балансовой принадлежности с электроустановками потребителей-граждан и юридических лиц. |  |
| Наличие сертификации. | Обязательно наличие действительного сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа СИ |  |
| Поверка | Наличие действующего свидетельства поверке |  |
| ГОСТ или ТУ на приборы учета | Обязательно (ГОСТ 22261-94; ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21: 2003); ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23: 2003); ГОСТ Р 51317.3.8-99 (МЭК 61000-3-8-97) |  |
| Технические данные прибора учета: |  |  |
| Номинальное напряжение, В | 220 |  |
| Номинальный ток (максимальный ток), А | 5 (80) |  |
| Класс точности, не хуже |  |  |
| активной (ГОСТ Р 52322) | 1,0 |  |
| реактивной (ГОСТ 52425) | 1,0 |  |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +60 °С (В данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций) |  |
| Масса не более, кг. | 1,4 |  |
| Размыкатель нагрузки |  |  |
| Срабатывание | по внешней команде |  |
|  | по превышению заданных пределов параметров сети |  |
|  | по превышению ограничения энергопотребления |  |
|  | при попытке несанкционированного доступа |  |
| Максимальный ток (без приваривания контактов), А | 100 |  |
| Наработка на отказ при максимальном токе прибора учета | не менее 5000 операций |  |
| Время задержки на отключение | задается программой ограничения энергопотребления |  |
| шаг задания максимальной мощности, кВт | 0,1 |  |
| время задержки на отключение, мин | 1 |  |
| Интерфейсы | 1 х PLC; 1х RS-485 или оптопорт. |  |
| Параметры режима многотарифности |  |  |
| Количество суточных временных тарифных зон | 8 |  |
| Количество типов дней недели | 2 |  |
| Характеристики надёжности |  |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 |  |
| Средний срок службы, лет | 24 |  |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |  |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 10 |  |
| Точность хода часов реального времени, с/сутки | не менее ±0.5 |  |
| Гарантийный срок, лет | Не менее 5 |  |
| Энергонезависимая память |  |  |
| В энергонезависимой памяти хранятся | активная и реактивная энергия на 30-минутных интервалах, на конец суток и на конец месяца |  |
|  | минимальные и максимальные значения фазного напряжения на 30-минутных интервалах и за сутки |  |
|  | журнал событий прибора учета |  |
| В журнале событий хранятся | снятие и возобновление подачи напряжения |  |
|  | факт и причина срабатывания размыкателя нагрузки |  |
|  | факт включения нагрузки |  |
|  | факт перепрограммирования тарифного расписания |  |
|  | изменение значения максимальной мощности при ограничении энергопотребления |  |
|  | значение максимальной мощности при формировании команды на отключение |  |
|  | статусная информация о сбоях и ошибках в работе основных узлов прибора учета |  |
|  | попытки хищения энергии (недоучета); |  |
|  | попытки несанкционированного доступа, в том числе − при отсутствии питания |  |
|  | Нарушение фазировки подключения прибора учета |  |

Характеристики трехфазных блоков измерения и защиты (БИЗ) в сборе с трехфазным прибором учета прямого включения

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип. | Блок измерения и защиты (БИЗ) в сборе с трехфазным прибором учета электрической энергии прямого включения, размыкателем нагрузки и автоматическим выключателем в соответствии с типовыми техническими решениями. |
| Назначение и область применения. | Размещение приборов учета на границе балансовой принадлежности с подключением к трехфазной сети |
| Наличие сертификации. | обязательно |
| ГОСТ или ТУ на шкаф учета | обязательно |
| Технические данные БИЗ трехфазный: |  |
| а) Номинальное напряжение, В. | 380/220 |
| б) Номинальный (максимальный) ток, А | 10 (100) |
| в) автоматический выключатель, шт. | 1 |
| г) размыкатель, шт | 1 |
| д) ток автоматического выключателя | в соответствии с максимальным током прибора учета |
| Общие требования: |  |
| а) Конструктивное исполнение | IР54.У1 по ГОСТ 14254-96 |
| б) Материал | Корпус БИЗ должен быть выполнен из не поддерживающего горения SAN-пластика или поликарбоната. Крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения прозрачного или непрозрачного SAN-пластика или поликарбоната . В случае случае изготовления крышки из непрозрачного материала должно быть предусмотрено прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального контроля учетных данных. В крышке должны быть установлены кнопки-толкатели, расположенные соответственно с кнопками на приборе учета в соответствие с типовыми техническими решениями. Толщина стенок не менее 4 мм. В течение всего срока службы корпус и крышка БИЗ не должны терять своих оптических (прозрачность) и механических свойств. |
| в) Ограничение доступа внутрь шкафа | Наличие на крышке пломбировочных устройств, в том числе с отдельной пломбируемой крышкой для доступа к рукоятке автомата. |
| г) Необходимость шефмонтажа | Нет |
| д) Средний срок службы | Не менее 24 лет |
| е) Срок хранения, лет | 2 |
| ж) Диапазон рабочих температур | От - 40 до + 60 °С |
| з) Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм | Не более 498х233х145 |
| и) Особенности конструкции | Конструктивное исполнение БИЗ должно предусматривать возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты. |
| Наличие заводской документации. | Паспорт на БИЗ Паспорт на прибор учета - 1. |
| Соответствие требованиям безопасности: | Сертификат безопасности |
| Гарантийный срок: | Не менее 5 лет |
| Требования к 3-х фазному прибору учета прямого включения |  |
| Наименование и тип. | 3-фазный интервальный электронный прибор учета электрической энергии кл.т. не ниже 1.0 |
| Назначение и область применения | Приборы учета электрической энергии электронные многофункциональные предназначены для измерения активной и реактивной энергии и мощности в режиме многотарифности в трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Приборы учета могут применяться как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии. Размещение приборов учета на границе балансовой принадлежности с электроустановками потребителей-граждан и юридических лиц. |
| Наличие сертификации. | Обязательно наличие действительного сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа СИ |
| Поверка | Наличие действующего свидетельства о поверке |
| ГОСТ или ТУ на прибор учета | Обязательно (ГОСТ 22261-94; ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21: 2003); ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23: 2003); ГОСТ Р 51317.3.8-99 (МЭК 61000-3-8-97) |
| Технические данные прибора учета: |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток/ (максимальный ток), А | 10 (100) |
| Класс точности, не ниже |  |
| активной (ГОСТ Р 52322) | 1,0 |
| реактивной (ГОСТ 52425) | 1,0 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +60 °С (В данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций) |
| Масса не более, кг. | 1,4 |
| Размыкатель нагрузки (встроенный размыкатель нагрузки) |  |
| Срабатывание (на каждый фазный провод) | по внешней команде |
|  | по превышению заданных пределов параметров сети |
|  | по превышению ограничения энергопотребления |
|  | при попытке несанкционированного доступа |
| Максимальный ток (без приваривания контактов), А | 100 |
| Наработка на отказ при максимальном токе прибора учета | не менее 5000 операций |
| Время задержки на отключение | задается программой ограничения энергопотребления |
| шаг задания максимальной мощности, кВт | 0,1 |
| время задержки на отключение | 1 мин |
| Параметры режима многотарифности: |  |
| Количество суточных временных тарифных зон | 8 |
| Количество типов дней недели | 2 |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 |
| Средний срок службы, лет | 24 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 10 |
| Гарантийный срок, лет | Не менее 5 |
| Точность хода часов реального времени, с/сутки | не менее ±0,5 |
| Интерфейсы | 1 х PLC; 1х RS-485 или оптопорт. |
| Энергонезависимая память |  |
| В энергонезависимой памяти хранятся в течение 90 сут. | активная и реактивная энергия на 30-минутных интервалах, на конец суток и на конец месяца |
|  | минимальные и максимальные значения фазного напряжения на 30-минутных интервалах и за сутки |
|  | журнал событий прибора учета |
| Журнал событий |  |
| В журнале событий хранятся | снятие и возобновление подачи напряжения |
|  | факт и причина срабатывания размыкателя нагрузки |
|  | факт включения нагрузки |
|  | факт перепрограммирования тарифного расписания |
|  | изменение значения максимальной мощности при ограничении энергопотребления |
|  | значение максимальной мощности при формировании команды на отключение |
|  | статусная информация о сбоях и ошибках в работе основных узлов прибора учета |
|  | попытки хищения энергии (недоучета); |
|  | попытки несанкционированного доступа, в том числе − при отсутствии питания |

Характеристики трехфазных блоков измерения и защиты (БИЗ) в сборе с трехфазным прибором учета трансформаторного включения и трансформаторов тока

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип. | Блок измерения и защиты (БИЗ) с трехфазным прибором учета электрической энергии, размыкателем нагрузки, испытательной колодкой и трансформаторами тока. |
| Назначение и область применения. | Для размещения прибор учета, трансформаторов тока и ВН на границе раздела балансовой принадлежности с электроустановками потребителей-граждан и юридических лиц |
| Наличие сертификации. | обязательно |
| ГОСТ или ТУ на шкаф учета | обязательно |
| Технические данные БИЗ трехфазный: |  |
| а) Номинальное напряжение, В. | 380/220 |
| б) Номинальный ток (максимальный ток), А | 5 (7,5) |
| Общие требования: |  |
| а) Конструктивное исполнение | IР54.У2 по ГОСТ 14254-96 |
| б) Материал | Корпус БИЗ должен быть выполнен из не поддерживающего горения SAN-пластика или поликарбоната. Крышка корпуса должна быть выполнена из не поддерживающего горения прозрачного или непрозрачного SAN-пластика или поликарбоната. В случае изготовления крышки из непрозрачного материаладолжно быть предусмотрено прозрачное окно, обеспечивающее возможность визуального контроля учетных данных. В крышке должны быть установлены кнопки-толкатели, расположенные соосно с кнопками на приборе учета в соответствие с типовыми техническими решениями. Привод размыкателя нагрузки должен иметь управление, не требующее открытие крышки БИЗ. Толщина стенок не менее 4 мм. В течение всего срока службы корпус и крышка БИЗ не должны терять своих оптических (прозрачность) и механических свойств. Примечание: допускается исполнение корпуса БиЗ из металла при условии его обязательного заземления, с окраской атмосферостойкими красками в цвете согласованным с ОАО «МРСК Центра». |
| в) Ограничение доступа внутрь шкафа | Наличие на крышке пломбировочных устройств. Наличие открытого доступа к расположенной на приборе учета кнопке управления режимами индикации дисплея и состоянием размыкателя. |
| г) Необходимость шефмонтажа | нет |
| е) Средний срок службы, лет | Не менее 24 лет |
| ж) Срок хранения, лет | 2 |
| з) Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм | Не более 650х500х250 |
| и) Диапазон рабочих температур | От - 40 до + 60°С |
| к) Особенности конструкции | Конструктивное исполнение БИЗ должно предусматривать возможность крепления на опору (квадратного, круглого сечения) с помощью стальной ленты. |
| Требования к 3-х фазному прибору учета трансформаторного включения |  |
| Наименование и тип. | 3-фазный интервальный электронный прибор учета электрической энергии кл.т. не ниже 1.0 |
| Назначение и область применения | Приборы учета электрической энергии электронные многофункциональные предназначены для измерения активной и реактивной энергии и мощности в режиме многотарифности в трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Приборы учета могут применяться как автономно, так и в составе систем учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных. Размещение приборов учета на границе раздела балансовой принадлежности с электроустановками потребителей-граждан и юридических лиц |
| Наличие сертификации. | Обязательно наличие действительного сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа |
| Поверка | Наличие действующего свидетельства о поверке |
| ГОСТ или ТУ на прибор учета | Обязательно (ГОСТ 22261-94; ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21: 2003); ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23: 2003); ГОСТ Р 51317.3.8-99 (МЭК 61000-3-8-97) |
| Технические данные прибора учета: |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток (максимальный ток), А | 5 (7,5) |
| Класс точности, не ниже |  |
| - активной (ГОСТ Р 52322) | 1,0 |
| - реактивной (ГОСТ 52425) | 1,0 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +60 °С (В данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций) |
| Масса не более, кг. | 1,4 |
| Параметры режима многотарифности: |  |
| Количество суточных временных тарифных зон | 8 |
| Количество типов дней недели | 2 |
| Характеристики надёжности: |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 |
| Средний срок службы, лет | Не менее 24 лет |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 10 |
| Гарантийный срок, лет | Не менее 2 |
| Точность хода часов реального времени, с/сутки | не менее ±0,5 |
| Интерфейсы | 1 х PLC; 1х RS-485 или оптопорт. |
| Энергонезависимая память: |  |
| В энергонезависимой памяти хранятся | активная и реактивная энергия на 30-минутных интервалах, на конец суток и на конец месяца |
|  | минимальные и максимальные значения фазного напряжения на 30-минутных интервалах и за сутки |
|  | журнал событий прибор учета |
| Журнал событий |  |
| В журнале событий хранятся | снятие и возобновление подачи напряжения |
|  | факт и причина срабатывания размыкателя нагрузки |
|  | факт включения нагрузки |
|  | факт перепрограммирования тарифного расписания |
|  | изменение значения максимальной мощности при ограничении энергопотребления |
|  | значение максимальной мощности при формировании команды на отключение |
|  | статусная информация о сбоях и ошибках в работе основных узлов прибор учета |
|  | попытки хищения энергии (недоучета); |
|  | попытки несанкционированного доступа, в том числе − при отсутствии питания |
| Требования к трансформаторам тока |  |
| Должны быть внесены в госреестр средств измерений РФ и иметь действительный сертификат/свидетельство об утверждении типа СИ |  |
| Обязательное наличие сертификации |  |
| Должна быть обеспечена возможность надежного пломбирования выводов вторичной обмотки ТТ индикаторными наклейками или роторными пломбами с возможностью визуального контроля состояния опломбированных контактных соединений с измерительными цепями (наличие прозрачных защитных крышек с проушинами под пломбировочную леску) |  |
| Поверка | Наличие действующего свидетельства о поверке |
| Класс точности, не ниже | 0,5S |
| Климатическое исполнение | ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 |
| Категория размещения | ГОСТ 15150 |
| Устойчивость трансформаторов к воздействию механических факторов внешней среды | ГОСТ 17516.1 |
| Группа механического исполнения | ГОСТ 17516.1 (устанавливают в стандартах на трансформаторы конкретных типов) |
| Рабочее положение трансформаторов в пространстве должно быть указано в стандартах на трансформаторы конкретных типов; |  |
| Номинальная частота, Гц | 50, 60 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Номинальный первичный ток, А | 100,150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
| Конструктивное исполнение | опорный, в соответствие с ГОСТ |
| Тип корпуса | самозатухающий пластик |
| Способ крепления | на шину, на корпус, на динрейку |
| Опломбировка вторичных цепей | прозрачная защитная крышка с возможностью пломбирования |
| Материал шины | медь, алюминий |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
| Гарантийный срок, не менее, лет | 5 |
| Температура окружающего воздуха | -50….+45°С |

Характеристики трехфазных приборов учета устанавливаемых на ПС 35-110 кВ и подключаемых через трансформаторы тока и напряжения

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип. | 3-фазный интервальный электронный прибор учета электрической энергии класса точности не ниже 0,5S/1 при измерении активной/реактивной энергии |
| Назначение и область применения | Приборы учета электрической энергии цифровые многозадачные трехфазные являются многофункциональными измерительными приборами (МИП). Приборы учета предназначены для работы в электрических сетях систем электроснабжения переменного тока с частотой 50 Гц и могут подключаться через трансформатор тока и по напряжению через трансформатор напряжения. Приборы учета должны иметь возможность применяться как автономно, так и в составе систем учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных и диспетчерского управления (АСДУ): - в качестве МИП в АСДУ; - для обеспечения ввода дискретных сигналов (ТС); - для измерения показателей качества электроэнергии (ПКЭ); |
| Наличие сертификации. | Обязательно наличие действительного сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа |
| Поверка | Наличие действующего свидетельства о поверке |
| ГОСТ или ТУ на прибор учета | Обязательно (ГОСТ 22261-94; ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21: 2003); ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23: 2003); ГОСТ Р 51317.3.8-99 (МЭК 61000-3-8-97) |
| Технические данные прибора учета: |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 57,7 |
| Номинальный ток (максимальный ток), А | 5 (7,5) |
| Класс точности, не ниже: |  |
| - активной (ГОСТ Р 52322) | 0,5 S |
| - реактивной (ГОСТ 52425) | 1,0 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон, °С | от -40 до +60 |
| Масса не более, кг. | 1,8 |
| Период обновления результатов измерений, с | 1,0 |
| Точность хода часов реального времени, с/сутки | Не ниже ± 0.5 |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 10 |
| Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, ВА | 0,5 |
| Сохранение хода часов реального времени при отсутствии питания, лет | 1 |
| Активная и полная мощность, потребляемая каждой параллельной цепью не превышает | 1 Вт, 2 ВА |
| Напряжение внешнего резервного питания, В | 24 либо 220 |
| Крепежные размеры | Должны соответствовать размерам трехфазных индукционных счетчиков |
| Память | Энергонезависимая |
| Часы реального времени | Энергонезависимые |
| Профили нагрузки | 2 независимых (6 параметров) для активной мощности в двух направлениях и реактивной мощности по четырем квадрантам |
| для первого профиля: |  |
| - время интегрирования, мин | 30 |
| - глубина хранения, сут. | 45 |
| для второго профиля: |  |
| - изменяемое время интегрирования, мин | от 1 до 60 |
| Глубина хранения суточных значений, сут. | 45 |
| Журнал событий предназначен для фиксирования: | перерывов питания |
|  | времени перепрограммирования |
|  | статусной информации о сбоях и ошибках в работе основных узлов прибора учета |
|  | пропадания фазных напряжений |
|  | других событий |
| Глубина хранения журнала событий | не менее 100 записей |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 |
| Средний срок службы, лет | Не менее 24 лет |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Гарантийный срок, лет | Не менее 3 |
| Основные интерфейсы | 2 х RS-485 и оптический порт (один RS-485 должен работать по протоколу Modbus или иному открытому протоколу) |
| Защита данных прибора учета | Двухуровневая схема доступа к данным |
| Нижний уровень | обеспечивает передачу данных от прибора учета к пользователю и не защищен паролем |
| Верхний уровень | доступ защищен паролем и используется для установки параметров прибора учета |
| Пароли | заводской пароль изначально задан при производстве прибора учета и указан в техпаспорте прибора учета |
|  | пользователь может сформировать дополнительный пароль |
|  | оба пароля равноценны |
| Дополнительные условия |  |
| Совместимость | Совместимость протоколов для передачи данных по одному информационному шлейфу к УСПД устанавливаемых ПУ с приборами учета, учтановленными на ПС ранее и не подлежащими замене |

..

Характеристики трехфазных приборов учета устанавливаемых на ПС 35-110 кВ и подключаемых через трансформаторы тока

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип. | 3-фазный интервальный электронный прибор учета электрической энергии класса точности не ниже 0,5S/1 при измерении активной/реактивной энергии |
| Назначение и область применения | Приборы учета электрической энергии цифровые многозадачные трехфазные являются многофункциональными измерительными приборами (МИП). Приборы учета предназначены для работы в электрических сетях систем электроснабжения переменного тока с частотой 50 Гц подключаемые через трансформаторы тока. Приборы учета должны иметь возможность применяться как автономно, так и в составе систем учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных и диспетчерского управления (АСДУ): - в качестве МИП в АСДУ; - для обеспечения ввода дискретных сигналов (ТС); - для измерения показателей качества электроэнергии (ПКЭ); |
| Наличие сертификации. | Обязательно наличие действительного сертификата соответствия и сертификата/свидетельства об утверждении типа |
| Поверка | Наличие действующего свидетельства о поверке |
| ГОСТ или ТУ на прибор учета электрической энергии | Обязательно (ГОСТ 22261-94; ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21: 2003); ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23: 2003); ГОСТ Р 51317.3.8-99 (МЭК 61000-3-8-97) |
| Технические данные прибора учета: |  |
| Номинальное фазное напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток(максимальный ток), А | 5 (7,5) |
| Класс точности при измерении энергии, не ниже: |  |
| - активной (ГОСТ Р 52322) | 0,5S |
| - реактивной (ГОСТ 52425) | 1,0 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон, °С | от -40 до +60 |
| Масса не более, кг. | 1,8 |
| Период обновления результатов измерений, с | 1,0 |
| Точность хода часов реального времени, с/сутки | ± 0.5 |
| Время хранения данных в энергонезависимой памяти при отсутствии питания, лет | 10 |
| Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, ВА | 0,5 |
| Сохранение хода часов реального времени при отсутствии питания, лет | 1 |
| Активная и полная мощность, потребляемая каждой параллельной цепью не превышает | 1 Вт, 2 В×А |
| Напряжение внешнего резервного питания, В | 24 либо 220 |
| Крепежные размеры | Должны соответствовать размерам трехфазных индукционных счетчиков |
| Память | Энергонезависимая |
| Часы реального времени | Энергонезависимые |
| Профили нагрузки | 2 независимых (6 параметров) для активной мощности в двух направлениях и реактивной мощности по четырем квадрантам |
| для первого профиля: |  |
| - время интегрирования, мин | 30 |
| - глубина хранения, не менее сут. | 45 |
| для второго профиля: |  |
| - изменяемое время интегрирования,мин | от 1 до 60 |
| Глубина хранения суточных значений, сут. | 45 |
| Журнал событий предназначен для фиксирования: | пропадания фазных напряжений |
|  | перерывов питания |
|  | времени перепрограммирования |
|  | статусной информации о сбоях и ошибках в работе основных узлов прибора учета |
|  | других событий |
| Глубина хранения журнала событий | не менее 100 записей |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 |
| Средний срок службы, лет | Не менее 24 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Гарантийный срок, лет | Не менее 5 |
| Основные интерфейсы | 2 х RS-485 и оптический порт (один RS-485 должен работать по протоколу Modbus или иному открытому протоколу) |
| Защита данных прибора учета | Двухуровневая схема доступа к данным |
| Нижний уровень | обеспечивает передачу данных от прибора учета к пользователю и не защищен паролем |
| Верхний уровень | доступ защищен паролем и используется для установки параметров прибора учета |
| Пароли | заводской пароль изначально задан при производстве прибора учета и указан в техпаспорте прибора учета |
|  | пользователь может сформировать дополнительный пароль |
|  | оба пароля равноценны |
| Дополнительные условия |  |
| Совместимость | Совместимость протоколов для передачи данных по одному информационному шлейфу к УСПД устанавливаемых ПУ с приборами учета, учтановленными на ПС ранее и не подлежащими замене |

| Приложение №2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Спецификация поставляемого оборудования |  |  |
| Тип оборудования | Единица измерения | Всего |
| БиЗ в сборе, оборудованный 1-фазным счетчиком (PLC-технология) | шт. | 4 435 |
| БиЗ в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком прямого включения (PLC-технология) | шт. | 444 |
| БиЗ в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 100/5 | шт. | 47 |
| БиЗ в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 150/5 | шт. | 23 |
| БиЗ в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 200/5 | шт. | 69 |
| БиЗ в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 300/5 | шт. | 65 |
| БиЗ в сборе, оборудованный 3-фазным счетчиком трансформаторного включения (PLC-технология) и ТТ 400/5 | шт. | 29 |
| 3-фазный счетчик прямого включения (PLC-технология) | шт. | 0 |
| 3-фазный счетчик трансформаторного включения (PLC-технология) | шт. | 19 |
| 3-фазный счетчик прямого включения (GSM-технология) | шт. | 0 |
| 3-фазный счетчик трансформаторного включения (GSM-технология) | шт. | 0 |
| 3-фазный счетчик прямого включения 220/380В (RS-485) | шт. | 0 |
| 3-фазный счетчик трансформаторного включения 220/380В (RS-485) | шт. | 0 |
| 3-фазный счетчик трансформаторного включения 57,7/100В (RS-485) | шт. | 0 |
| трансформаторы тока"100/5" | компл. | 0 |
| трансформаторы тока"150/5" | компл. | 0 |
| трансформаторы тока"200/5" | компл. | 0 |
| трансформаторы тока"300/5" | компл. | 0 |
| трансформаторы тока"400/5" | компл. | 0 |
| трансформаторы тока"500/5" | компл. | 0 |
| трансформаторы тока"600/5" | компл. | 10 |
| трансформаторы тока"800/5" | компл. | 5 |
| трансформаторы тока"1000/5" | компл. | 4 |
| Шкаф УСПД (PLC-технология) для установки на ТП6-10/0,4 кВ в сборе | шт. | 489 |
| Шкаф УСПД (RS-485) для установки на ПС 110,35 кВ в сборе | шт. | 0 |

Приложение №3.1

Перечень объектов (ПС, РП, КТП) для выполнения работ по расширению автоматизированной системы учета

| Наименование филиала | наименование подстанции | фидер | КТП, ТП, РП |
| --- | --- | --- | --- |
| Брянскэнерго | Брасовская | Ф-1003 | ЗТП 2 |
| Брянскэнерго | Погребская | Ф-1005 | ЗТП 223 |
| Брянскэнерго | Совхозная | ф-1003 | КТП 124 |
| Брянскэнерго | Нерусса | Ф-1013 | КТП 135 |
| Брянскэнерго | Нерусса | Ф-1012 | КТП 202 |
| Брянскэнерго | Погребская | ф-1003 | КТП 218 |
| Брянскэнерго | Погребская | Ф-1007 | КТП 237 |
| Брянскэнерго | Игрицкая | ф-1007 | РП-Каменка |
| Брянскэнерго | Крупец | фидер 1001 | КТП 265 |
| Брянскэнерго | Крупец | фидер 1001 | КТП 194 |
| Брянскэнерго | Крупец | фидер 1001 | КТП 279 |
| Брянскэнерго | Погар | ф 1001 | ЗТП№1 |
| Брянскэнерго | Погар | ф 1012 | ЗТП№118 |
| Брянскэнерго | Погар | Ф 1013 | ЗТП№157 "П" |
| Брянскэнерго | Погар | ф 1006 | ЗТП№267 "П" |
| Брянскэнерго | Погар | ф.1006 | ЗТП№275 "П" |
| Брянскэнерго | Андрейковичи | ф 103 | КТП№17 |
| Брянскэнерго | Борщово | ф 1004 | КТП№97 |
| Брянскэнерго | Погар | фидер 1002 | КТП 212 |
| Брянскэнерго | Погар | фидер 1002 | КТП 28 |
| Брянскэнерго | Погар | фидер 1002 | КТП 31 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | Ф1001 Ф школа от РП Сосновка | ЗТП№81 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | ф.1004 | ЗТП№155 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | Ф.1002 | ЗТП№159 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | ф.1028 | ЗТП№203 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | Ф.1024 | ЗТП№267 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | ф.1026 | ЗТП№282 |
| Брянскэнерго | Десна 2 | яч. №9 | ЗТП№343 |
| Брянскэнерго | Десна 2 | яч. №9 | ЗТП№344 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | Ф.1002 | ЗТП№67 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | Ф 1003 ВЛ-10 кВ Ф 1009 от ЦРП "Стройэксперт" | КТП№152 |
| Брянскэнерго | Хмелево | ф.1021 | КТП№175 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | ф.1028 | КТП№177 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | Ф.1024 | КТП№354 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | Ф 1002 Ф красное от РП Пильшино | КТП№72 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | ф.1004 | РП Скуратово |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1021 | КТП-172 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1021 | КТП-208 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1021 | КТП-314 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1021 | КТП-353 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1021 | КТП-197 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1021 | КТП-292(716) |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1021 | КТП-80 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1021 | КТП-705 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1021 | КТП-706 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1021 | КТП-352 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1022 | КТП-358 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1022 | КТП-718 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1022 | КТП-187 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1022 | КТП-65 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1022 | КТП-285 |
| Брянскэнерго | Новобрянская | фидер 1022 | КТП-290 |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП б/н 25кВА |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП-226 |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП-228 |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП-229 |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП-230 |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП-231 |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП-232 |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП-235 |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | РП Уручье |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП 332 |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП 227 |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП 225 |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП 239 |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | РП Десна |
| Брянскэнерго | Яковская | фидер 1006 | КТП-238 |
| Брянскэнерго | Центральная | Ф-1003/ ф-1023 | ЗТП-170 |
| Брянскэнерго | Салтановская | Ф-1006 | ЗТП-40 |
| Брянскэнерго | Центральная | Ф-1029 | КТП-130 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП 107 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП 8 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП 136 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1001 | КТП-54/100 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1001 | КТП-143/160 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1001 | ЗТП-ДОЦ Альбатрос/250 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1001 | КТП-Мобиком/25 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1001 | КТП-Теле-2/25 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1001 | КТП-ИП Трофимова/63 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1001 | КТП-Стройдеталь/250 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1001 | КТП-РЖД/250 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1001 | КТП-Кузнецов |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1001 | КТП-Моби-ком/25 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-229/100 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-32/100 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-172/250 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-190/25 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-191/100 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-232/250 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-174/160 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-135/63 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-198/10 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-П/25 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-П/25 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-П/100 |
| Брянскэнерго | Приволье | фидер 1003 | КТП-П/25 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | ЗТП-166/100 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-83/10 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-141/100 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-41/25 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-75/63 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-219/30 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-23/160 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | ЗТП-П/400 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-184/63 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | ЗТП-125/400+630 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-П/250 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-П/160 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | ЗТП-П/400 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | ЗТП-180/400 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-82/160 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-П/400 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | ЗТП-224/2*400 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-П/160 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-П/250 |
| Брянскэнерго | Центральная | фидер 1005 | КТП-П/63 |
| Брянскэнерго | ПС Бытошь | ф.609 | ЗТП 135 |
| Брянскэнерго | ПС Пальцо | ф.606/ф.604 | ЗТП 760 |
| Брянскэнерго | ПС Ветьма | ф.622 | ЗТП121 |
| Брянскэнерго | ПС Победа | ф.605 | ЗТП92 |
| Брянскэнерго | ПС Победа | ф.605 | ЗТП95 |
| Брянскэнерго | ПС Камвольная | ф.634 | КТП 54 |
| Брянскэнерго | ПС Цементная | ф.606 | КТП99 |
| Брянскэнерго | ПС Дятьковская | ф.619 | РП База |
| Брянскэнерго | ПС Победа | ф.601 | РП Слободище |
| Брянскэнерго | ПС Дятьковская | ф.611 | РП Школа |
| Брянскэнерго | Камвольная | фидер 642 | КТП204 |
| Брянскэнерго | Камвольная | фидер 642 | ЗТП75 |
| Брянскэнерго | Камвольная | фидер 642 | КТП206 |
| Брянскэнерго | Камвольная | фидер 642 | КТП32 |
| Брянскэнерго | Камвольная | фидер 642 | КТП124 |
| Брянскэнерго | Камвольная | фидер 642 | ЗТП79 |
| Брянскэнерго | Камвольная | фидер 642 | КТП 227 |
| Брянскэнерго | Камвольная | фидер 642 | РП Дарковичи |
| Брянскэнерго | Любохонская | фидер 624 | КТП 88 |
| Брянскэнерго | Любохонская | фидер 624 | КТП 19 |
| Брянскэнерго | Любохонская | фидер 624 | РП Березино |
| Брянскэнерго | Любохонская | фидер 624 | ЗТП 185 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 644 | КТП 56 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 644 | КТП 60 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 644 | ЗТП 55 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 644 | КТП 212 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 644 | ЗТП 52 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 644 | ЗТП 53 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 644 | КТП 98 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 601 | КТП 194 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 601 | КТП 225 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 601 | КТП 193 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 601 | КТП 217 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 601 | КТП 198 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 601 | ЗТП 62 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 601 | ЗТП 196 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 601 | КТП 199 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 601 | ЗТП-200 |
| Брянскэнерго | Цементная | фидер 601 | КТП 213 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | КТП №164 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | КТП №21 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | КТП №223 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | КТП №226 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | КТП №231 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | КТП №220 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | КТП №160 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | КТП №207 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | ЗТП №166 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | ЗТП №167 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | КТП №15 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | КТП №11 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | КТП №6 |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | РП Дружба |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | РП АВМ |
| Брянскэнерго | Дятьковская | фидер 620 | ЗТП№5 |
| Брянскэнерго | Теплое | ф.1007 | ЗТП 1 |
| Брянскэнерго | Теплое | ф.1007 | ЗТП 2 |
| Брянскэнерго | Дроновская | ф.604 | КТП 203 |
| Брянскэнерго | Дроновская | ф.604 | КТП 204 |
| Брянскэнерго | Аксиненская | ф.625 | КТП 327 |
| Брянскэнерго | Аксиненская | ф.625 | КТП 331 |
| Брянскэнерго | Карачевская | ф.610 | КТП 73 |
| Брянскэнерго | Карачевская | ф.629 | КТП 80 |
| Брянскэнерго | Карачевская | ф.629 | КТП 97 |
| Брянскэнерго | Карачевская | ф.611 | КТПП 21 |
| Брянскэнерго | Аксинино | фидер 625 | 345 |
| Брянскэнерго | Аксинино | фидер 625 | 347 |
| Брянскэнерго | Аксинино | фидер 625 | 326 |
| Брянскэнерго | Аксинино | фидер 625 | 335 |
| Брянскэнерго | Аксинино | фидер 625 | 5 |
| Брянскэнерго | Аксинино | фидер 625 | 4 |
| Брянскэнерго | Аксинино | фидер 625 | 328 |
| Брянскэнерго | Аксинино | фидер 625 | 332 |
| Брянскэнерго | Аксинино | фидер 625 | 336 |
| Брянскэнерго | Карачевская | фидер 620 | 26 |
| Брянскэнерго | Карачевская | фидер 620 | 43 |
| Брянскэнерго | Карачевская | фидер 620 | 28 |
| Брянскэнерго | Карачевская | фидер 620 | 54 |
| Брянскэнерго | Карачевская | фидер 620 | 29 |
| Брянскэнерго | Карачевская | фидер 620 | 284 |
| Брянскэнерго | Карачевская | фидер 620 | 333 |
| Брянскэнерго | Карачевская | фидер 620 | 22 |
| Брянскэнерго | Карачевская | фидер 620 | 338 |
| Брянскэнерго | Карачевская | фидер 620 | 34 |
| Брянскэнерго | Вельяминово | фидер 601/610 | 164 |
| Брянскэнерго | Вельяминово | фидер 601/610 | 34 |
| Брянскэнерго | Вельяминово | фидер 601/610 | 165 |
| Брянскэнерго | Вельяминово | фидер 601/610 | 38 |
| Брянскэнерго | Вельяминово | фидер 601/610 | 40 |
| Брянскэнерго | Вельяминово | фидер 601/610 | 41 |
| Брянскэнерго | Вельяминово | фидер 601/610 | 166 |
| Брянскэнерго | Вельяминово | фидер 601/610 | ЗТП-37 |
| Брянскэнерго | Вельяминово | фидер 601/610 | 35 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 603 | 169 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 603 | ЗТП-161 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 603 | 205 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 603 | 142 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 603 | 145 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 603 | 146 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 603 | 143 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 603 | 147 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 605 | 115 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 605 | 117 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 605 | 120 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 605 | 111 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 605 | 112 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 605 | 126 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 605 | 128 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 605 | 129 |
| Брянскэнерго | Вельяминовская | фидер 605 | 121 |
| Брянскэнерго | Ружное | фидер 1008 | 248 |
| Брянскэнерго | Ружное | фидер 1008 | 250 |
| Брянскэнерго | Ружное | фидер 1008 | 261 |
| Брянскэнерго | Ружное | фидер 1008 | 289 |
| Брянскэнерго | Ружное | фидер 1008 | 262 |
| Брянскэнерго | Ружное | фидер 1008 | 252 |
| Брянскэнерго | Ружное | фидер 1008 | 253 |
| Брянскэнерго | Ружное | фидер 1008 | 254 |
| Брянскэнерго | Ружное | фидер 1008 | 360 |
| Брянскэнерго | Ружное | фидер 1008 | 255 |
| Брянскэнерго | ПС Молотинская | Ф.1024 | ЗТП -53 |
| Брянскэнерго | ПС Брянская | Ф. 604 | КТП-124 |
| Брянскэнерго | ПС Молотино | Ф.1028 | КТП-146 |
| Брянскэнерго | ПС Добруньская | Ф.1029 | КТП-4 |
| Брянскэнерго | ПС Молотино | Ф.1028 | КТП-54 |
| Брянскэнерго | ПС Добруньская | Ф.1029 | КТПН -144 |
| Брянскэнерго | ПС Добруньская | ф. 1006 | КТПН -250 |
| Брянскэнерго | ПС Брянская | ф. 617 | КТПН-157 |
| Брянскэнерго | ПС Водозабор | Ф. 601 | КТПН-260 |
| Брянскэнерго | ПС Брянская | ф. 604 | РП-6 |
| Брянскэнерго | ПС Молотино | ф. 1022 | РП-Бетово-1 |
| Брянскэнерго | ПС Брянская | ф. 616 | РП-Больница |
| Брянскэнерго | Брянская | фидер 620 | ЗТП-36 |
| Брянскэнерго | Брянская | фидер 620 | КТП-241 |
| Брянскэнерго | Брянская | фидер 620 | КТП-52 |
| Брянскэнерго | Брянская | фидер 620 | ЗТП-158 |
| Брянскэнерго | Брянская | фидер 620 | КТП-160 |
| Брянскэнерго | Брянская | фидер 620 | КТП-111 |
| Брянскэнерго | Брянская | фидер 620 | КТП-94 |
| Брянскэнерго | Брянская | фидер 620 | ЗТП-35 |
| Брянскэнерго | Брянская | фидер 620 | КТП-143 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | КТП-244 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | КТП-152 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | КТП-61 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | КТП-135 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | КТП-47 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | КТП-121 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | КТП-233 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | КТП-274 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | КТП-212 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | КТП-236 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | ЗТП-91 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | ЗТП-149 |
| Брянскэнерго | Советская | фидер 653 | КТП-151 |
| Брянскэнерго | Аэропорт | фидер 1025 | КТПН-120 |
| Брянскэнерго | Аэропорт | фидер 1025 | КТП-97 |
| Брянскэнерго | Аэропорт | фидер 1025 | КТП-184 |
| Брянскэнерго | Аэропорт | фидер 1025 | КТП-81 |
| Брянскэнерго | Аэропорт | фидер 1025 | КТП-271 |
| Брянскэнерго | Водоочистная | ф.604 | ЗТП №317 |
| Брянскэнерго | Западная | ф.613 | ЗТП №348 |
| Брянскэнерго | Смолевичи | ф.108 | ЗТП №156 |
| Брянскэнерго | Западная | ф.608 | ЗТП №158 |
| Брянскэнерго | Смолевичи | ф.108 | ЗТП №337 |
| Брянскэнерго | Залинейная | ф.109 | ЗТП №361 |
| Брянскэнерго | Залинейная | ф.104 | КТП №268 |
| Брянскэнерго | Залинейная | ф.122 | КТП №273 |
| Брянскэнерго | Залинейная | ф.101 | КТП №330 |
| Брянскэнерго | Киваи | ф.103 | КТП №19 |
| Унеча | 8Н | ф.608 | ЗТП№184 |
| Унеча | Высокое | ф.607 | ЗТП №301 |
| Унеча | Юбилейная | ф.611 | ЗТП№154 |
| Унеча | Высокое | ф.608 | ЗТП№161 |
| Унеча | Юбилейная | ф.611 | КТП№110 |
| Унеча | 8Н | ф.610 | КТП№34 |
| Унеча | 8Н | ф.608 | КТПП №152 |
| Суземка | ПС Игрицкая | Ф 1004 | КТП-100 |
| Суземка | ПС Суземка | Ф 1011 | КТП-123 |
| Суземка | ПС Суземка | Ф 1002 | КТП-6 |
| Брянскэнерго | Гришина Слобода | фидер 1023 | КТП №164/63ква |
| Брянскэнерго | Гришина Слобода | фидер 1023 | КТП №256/400кВа |
| Брянскэнерго | Гришина Слобода | фидер 1023 | КТП №258/30кВа |
| Брянскэнерго | ПС Жуковская | ф.1008 | ЗТП №179 |
| Брянскэнерго | ПС Жуковская | ф.1013/ ф.1005 | ЗТП №257 |
| Брянскэнерго | ПС Молотино | ф.1025 | ЗТП №97 |
| Брянскэнерго | ПС Касиловская | ф.1001 | КТП № 141 |
| Брянскэнерго | ПС Касиловская | ф.1001 | КТП № 174 |
| Брянскэнерго | ПС Жуковская | ф.1008 | КТП № 247 |
| Брянскэнерго | ПС Жуковская | ф.1008 | КТП № 9 |
| Брянскэнерго | ПС Жуковская | ф.1005 | КТП №133 |
| Брянскэнерго | ПС Молотино | ф.1025 | КТП №236 |
| Брянскэнерго | ПС Морачево | ф.1006 | КТП №239 |
| Брянскэнерго | ПС Молотино | ф.1025 | КТП №257 |
| Брянскэнерго | ПС Молотино | ф.1025 | КТП №56 |
| Брянскэнерго | ПС Жуковская | ф.1014 | КТП №75 |
| Брянскэнерго | ПС Гришина Слобода | ф.1024 | КТП №96 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1022 | КТП-44 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1022 | КТП-57 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1022 | КТП-реком |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1022 | ЗТП-36 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1022 | КТП-38 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1022 | КТП-58 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1024 | КТП-13 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1024 | КТП-61 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1024 | КТП-35 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1024 | КТП-34 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1028 | КТП-55 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1028 | КТП-16 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1028 | КТП-15 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1028 | КТП-47 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1028 | КТП-49 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1028 | КТП-52 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1028 | КТП-51 |
| Брянскэнерго | Клетнянская | фидер 1028 | КТП-53 |
| Брянскэнерго | ПС Клетнянская | ф.1005 | ЗТП 21 |
| Брянскэнерго | ПС Клетнянская | ф.1005 | ЗТП 32 |
| Брянскэнерго | ПС Харитоновская | ф.1007 | КТП 220 |
| Брянскэнерго | ПС Клетнянская | ф.1001 | КТП 75 |
| Брянскэнерго | ПС Клетнянская | ф. 1023 | РП дом РЭС |
| Брянскэнерго | ПС Климово | ф-101 | ЗТП № 261 |
| Брянскэнерго | ПС Севская | ф-1011 | КТП № 230 |
| Брянскэнерго | ПС Марицкая | ф-1007 | КТП № 236 |
| Брянскэнерго | ПС Косицкая | ф-1002 | КТП № 261 |
| Брянскэнерго | ПС Севская | ф-1011 | КТП № 266 |
| Брянскэнерго | ПС Севская | ф-1002 | КТП № 38 |
| Брянскэнерго | ПС Климово | ф-101 | ЗТП № 261 |

Приложение №3.2

Перечень объектов (МКЖД) для выполнения работ по расширению автоматизированной системы учета

| Наименование филиала (РЭС) | наименование подстанции | Питающая линия 10 кВ | Питающая ТП 10/0,4 кВ | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брянский | ПС Молотинская ф.1024 | Ф.1024 | ЗТП -53 | п. Молотино, Центральная 1 |
| Дубровский | ПС Дубровская ф.1014 | ф.1014 | КТП72 | с Алешня, Центральная 7 |
| Карачевский | Теплое | ф.1007 | ЗТП 1 | п. Теплое Привокзальная 19 |
| Карачевский | Теплое | ф.1008 | ЗТП 1 | п. Теплое Школьная 14 |
| Клинцовский | Западная | ф.608 | ЗТП №158 | п Первое Мая, Зеленая 2 |
| Клинцовский | Западная | ф.608 | ЗТП №158 | п Первое Мая, Зеленая 3 |
| Клинцовский | Западная | ф.608 | ЗТП №158 | п Первое Мая, Зеленая 4 |
| Клинцовский | Западная | ф.608 | ЗТП №158 | п Первое Мая, Зеленая 5 |
| Клинцовский | Западная | ф.608 | ЗТП №158 | п Первое Мая, Зеленая 6 |
| Клинцовский | Западная | ф.608 | ЗТП №158 | п Первое Мая, ул Центральная 2 |
| Клинцовский | Западная | ф.608 | ЗТП №158 | п Первое Мая, ул Центральная 4 |
| Клинцовский | Смолевичи | ф.108 | ЗТП №337 | п Чемерна, Комсомольская 1 |
| Мглинский | Мглин | ф-111 | КТП-313 | Мглин, ул. 27 Партсъезда, 1 |
| УНЕЧСКИЙ | 8Н | ф.608 | ЗТП №184 | п. Рюхово, ул. Новоселов, 2 |
| УНЕЧСКИЙ | 8Н | ф.608 | ЗТП №184 | п. Рюхово, ул. Новоселов, 4 |
| УНЕЧСКИЙ | 8Н | ф.608 | ЗТП №184 | п. Рюхово, ул. Новоселов, 6 |
| УНЕЧСКИЙ | 8Н | ф.608 | ЗТП №184 | п. Рюхово, ул. Новоселов, 8 |
| УНЕЧСКИЙ | Юбилейная | ф.611 | КТП №110 | с. Писаревка, ул. Молодежная, 7 |

Приложение №3.3

Перечень объектов (МКЖД) для выполнения работ по включению в автоматизированную систему учета

| Наименование филиала (РЭС) | наименование подстанции | Питающая линия 10 кВ | Питающая ТП 10/0,4 кВ | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Климовский | Климово | фидер 101 | ЗТП№261 | с. Сачковичи, ул.Ленина, д.31 |
| Клинцовский | Залинейная | фидер 109 | ЗТП№361 | с.Коржовка ул.Совхозная д. 36 |
| Клинцовский | Залинейная | фидер 109 | ЗТП№361 | с.Коржовка ул.Совхозная д. 38 |
| Клинцовский | Залинейная | фидер 109 | ЗТП№361 | с.Коржовка ул.Совхозная д. 40 |
| Клинцовский | Залинейная | фидер 109 | ЗТП№361 | с.Коржовка ул.Совхозная д. 42 |
| Клинцовский | Залинейная | фидер 109 | ЗТП№361 | с.Коржовка ул.Совхозная д. 44 |
| Клинцовский | Залинейная | фидер 109 | ЗТП№361 | с.Коржовка ул.Совхозная д. 46 |
| Клинцовский | Залинейная | фидер 109 | ЗТП№361 | с.Коржовка,ул.Совхозная д. 48 |
| Клинцовский | Западная | фидер 613 | ЗТП№348 | г.Клинцы пер.Зайцева д. 5 |
| Клинцовский | Водоочистная | фидер 604 | ЗТП№317 | г.Клинцы ул.Московская д. 114 |
| Клинцовский | Залинейная | фидер 104 | КТП№268П | г.Клинцы ул.Скачковская д. 4 |
| Клинцовский | Залинейная | фидер 122 | КТП№273 | с.Туросна ул.Центральная д. 5 |
| Клинцовский | Залинейная | фидер 123 | КТП№273 | с.Туросна ул.Центральная д. 7 |
| Клинцовский | Залинейная | фидер 124 | КТП№273 | с.Туросна ул.Центральная д. 9 |
| Клинцовский | Западная | фидер 608 | ЗТП№158 | п.1Мая ул.Зелёная д. 1 |
| Клинцовский | Западная | фидер 608 | ЗТП№158 | п.1Мая ул.Центральная д. 6 |
| Клинцовский | Западная | фидер 608 | ЗТП№158 | п.1Мая ул.Центральная д. 8 |
| Клинцовский | Киваи | фидер 103 | КТП№19 | с Гулёвка ул Заводская 4 |
| Клинцовский | Киваи | фидер 103 | КТП№19 | с Гулёвка ул Парковая 8 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна ул.Строительная д. 25-А |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна ул.Строительная д. 25-Б |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна ул.Строительная д. 28 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна ул.Строительная д. 30 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна ул.Строительная д. 32 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна пер. Молодежный д. 1 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна пер. Молодежный д. 2 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна пер. Молодежный д. 3 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна пер. Молодежный д. 4 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна пер. Молодежный д. 5 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна пер. Молодежный д. 6 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна ул. Школньная д. 5 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№156 | п.Чемерна ул. Школньная д. 7 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№337 | п.Чемерна ул.Комсомольская д. 3 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№337 | п.Чемерна пер. Силикатный д. 10 |
| Клинцовский | Смолевичи | фидер 108 | ЗТП№337 | п.Чемерна пер. Силикатный д. 12 |
| Клинцовский | Залинейная | фидер 101 | КТП№330 | С.Смотрово Буда ул.Новая д. 7 |
| Гордеевский | Гордеевка | фидер 105/103 | ЗТП-№48 | с.Гордеевка пер.Великоборский д. 15 |
| Суражский | Слава | фидер 105 | КТП-№139 | с.Красная Слобода ул.Ворошилова д. 26 |
| Новозыбковский | Новозыбков | фидер 604 | ЗТП-№119 | п.Опытная станция д. 2 |
| Новозыбковский | Новозыбков | фидер 604 | ЗТП-№119 | п.Опытная станция д. 3 |
| Новозыбковский | Новозыбков | фидер 604 | ЗТП-№119 | п.Опытная станция д. 4 |
| Новозыбковский | Новозыбков | фидер 604 | ЗТП-№119 | п.Опытная станция д. 5 |
| Новозыбковский | Новозыбков | фидер 604 | ЗТП-№119 | п.Опытная станция д. 6 |
| Новозыбковский | Новозыбков | фидер 604 | ЗТП-№119 | п.Опытная станция д. 7 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 118 | ЗТП №71 | с.Замишево ул.Манюковская д. 8 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 118 | ЗТП №71 | с.Замишево ул.Манюковская д. 12 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 118 | ЗТП №71 | с.Замишево ул.Манюковская д. 14 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 118 | ЗТП №71 | с.Замишево ул.Манюковская д. 16 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 118 | ЗТП №59 | с.Замишево ул.Манюковская д. 18 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 118 | ЗТП №59 | с.Замишево ул.Манюковская д. 20 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 118 | ЗТП №59 | с.Замишево ул.Манюковская д. 22 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 118 | ЗТП №59 | с.Замишево ул.Манюковская д. 26 а |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 118 | ЗТП №59 | с.Замишево ул.Комсомольская д. 1 |
| Новозыбковский | Новозыбков | фидер 619 | КТП №33 | с.Тростань ул.Ленина д. 2 |
| Новозыбковский | Новозыбков | фидер 627 | КТП №133 | п.Дружба д. 1 |
| Новозыбковский | Новозыбков | фидер 627 | КТП №133 | п.Дружба д. 2 |
| Новозыбковский | Новозыбков | фидер 627 | КТП №133 | п.Дружба д. 3 |
| Новозыбковский | Бобовичи | фидер 106 | ЗТП №2 | с.Ст.Бобовичи ПМК д. 1 |
| Новозыбковский | Бобовичи | фидер 106 | ЗТП №2 | с.Ст.Бобовичи ПМК д. 2 |
| Новозыбковский | Бобовичи | фидер 106 | ЗТП №2 | с.Ст.Бобовичи ПМК д. 3 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 139 | ЗТП №38 | с.Халевичи ул.Ленина д. 1 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 139 | ЗТП №38 | с.Халевичи ул.Набережная д. 23 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 139 | ЗТП №38 | с.Халевичи ул.Набережная д. 40 |
| Новозыбковский | Шеломы | фидер 104 | КТП №156 | с.Шеломы ул.Новая 10 |
| Новозыбковский | Шеломы | фидер 104 | КТП №156 | с.Шеломы ул.Новая 14 |
| Новозыбковский | Шеломы | фидер 104 | КТП №156 | с.Шеломы ул.Центральная д. 89 |
| Новозыбковский | Шеломы | фидер 104 | КТП №156 | с.Шеломы ул.Центральная д. 94 |
| Новозыбковский | Шеломы | фидер 104 | КТП №156 | с.Шеломы ул.Новая д. 3 |
| Новозыбковский | Бобовичи | фидер 102 | КТП №247 | с.Верещаки ул.Коммунистическая д. 58 |
| Новозыбковский | Бобовичи | фидер 102 | КТП №247 | с.Верещаки ул.Коммунистическая д. 60 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | г.Новозыбков Рос д. 19 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | г.Новозыбков Рос д. 20 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | поселок Рос д. 21 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | поселок Рос д. 22 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | поселок Рос д. 23 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | поселок Рос д. 24 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | поселок Рос д. 25 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | поселок Рос д. 26 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | поселок Рос д. 27 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | поселок Рос д. 28 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | поселок Рос д. 29 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | поселок Рос д. 30 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | поселок Рос д. 31 |
| Новозыбковский | Индуктор | фидер 123 | КТП №182 | поселок Рос д. 32 |
| Новозыбковский | Новозыбков | фидер 610 | КТП №352 | г. Новозыбков ул. Коммунистическая д.138 |
| Новозыбковский | Новозыбков | фидер 610 | КТП №352 | г. Новозыбков ул. Коммунистическая д.136 |
| Новозыбковский | Бобовичи | фидер 104 | ЗТП №229 | с.Старый Вышков ул.1Мая д. 1 |
| Новозыбковский | Бобовичи | фидер 101 | КТП №240 | с.Новые Бобовичи ул.Советская д. 57 |
| Новозыбковский | Шеломы | фидер 104 | КТП №356 | с.Шеломы ул.Новая д. 5 |
| Новозыбковский | Шеломы | фидер 104 | КТП №356 | с.Шеломы ул.Молодежная д. 3 |
| Новозыбковский | Каташин | фидер 107 | ЗТП №363 | с.Ст.Кривец ул. Садовая д 1 |
| Новозыбковский | Каташин | фидер 107 | ЗТП №363 | с.Ст.Кривец ул. Садовая д 2 |
| Новозыбковский | Бобовичи | фидер 106 | КТП №210 | с.Ст.Бобовичи пер. Ленина д1 |
| Новозыбковский | Бобовичи | фидер 106 | КТП №210 | с.Ст.Бобовичи пер. Ленина д 2 |
| Новозыбковский | Бобовичи | фидер 106 | КТП №210 | с.Ст.Бобовичи пер. Ленина д 3 |
| Новозыбковский | Бобовичи | фидер 102 | ЗТП №23 | с. Катичи ул. Ленина, д 112 |
| Мглинский | Мглин | фидер 105 | КТП №51 | д.Беловодка д. 1 |
| Мглинский | Мглин | фидер 105 | КТП №51 | д.Беловодка д. 2 |
| Мглинский | Мглин | фидер 105 | КТП №51 | д.Беловодка д. 3 |
| Мглинский | Мглин | фидер 105 | КТП №51 | д.Беловодка д. 4 |
| Мглинский | Мглин | фидер 105 | КТП №51 | д.Беловодка д. 5 |
| Мглинский | Мглин | фидер 105 | КТП №51 | д.Беловодка д. 6 |
| Стародубский | Путевая | фидер 103 | КТП №511 | с.Пятовск ул.Стародубская д. 23 |
| Стародубский | Путевая | фидер 103 | КТП №318 | с.Пятовск ул.Школьная д. 5 |
| Стародубский | Путевая | фидер 103 | КТП №318 | с.Пятовск ул.Школьная д. 3 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №387 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 9 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №387 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 10 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №387 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 11 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №387 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 12 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №387 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 19 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №387 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 20 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №386 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 13 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №386 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 14 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №386 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 15 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №386 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 16 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №386 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 17 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №386 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 18 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №386 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 21 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №386 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 22 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №386 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 23 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №386 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 24 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №386 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 25 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 106 | ЗТП №386 | п.Меленск ул.Комсомольская д. 26 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Краснооктябрьская д. 12 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Краснооктябрьская д. 13 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Краснооктябрьская д. 11 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Краснооктябрьская д. 9 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Краснооктябрьская д. 7 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Краснооктябрьская д. 3 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха пл.Ленина д. 4 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха пл.Ленина д. 3 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Ленина д. 1 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Ленина д. 2 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Ленина д. 5 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Ленина д. 7 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Ленина д. 8 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Озерная д. 2 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Озерная д. 4 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Озерная д. 6 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | КТП №344 | п.Десятуха ул.Озерная д. 8 |
| Стародубский | Десятуха | фидер 108 | ЗТП №100 | п.Десятуха ул.Краснооктябрьская д. 1б |
| Стародубский | Путевая | фидер 110 | КТП №340 | с.Пантусово ул.Школьная д. 2 |
| Стародубский | Гриденки | фидер 100 | КТП №289 | с.Новое ул.Первомайская д. 3 |
| Стародубский | Стародуб | фидер 104 | КТП №183 | с.Дохновичи ул.Магистральная д. 15 |
| Стародубский | Стародуб | фидер 104 | ЗТП№70 | с.Дохновичи ул.Магистральная д. 13 |
| Стародубский | Мишковка | фидер 102 | КТП №401 | с.Мишковка ул.Новая д. 15 |
| Злынковский | Щербиничи | фидер 105 | ТП-307 | Злынковский район, с. Карпиловка ул. Молодёжная д. 1 |
| Злынковский | Щербиничи | фидер 105 | ТП-307 | Злынковский район, с. Карпиловка ул. Молодёжная д. 2 |
| Злынковский | Вышков | фидер 105 | ЗТП-8 | Злынковский район, р.п. Вышков, ул. Кооперативная д. 9 "А" |
| Злынковский | Вышков | фидер 105 | ЗТП-8 | Злынковский район, РП ВЫшков, ул. Клубная площадь д. 8 |
| Злынковский | Вышков | фидер 105 | ЗТП-8 | Злынковский район, р.п. Вышков, ул. Кооперативная д. 9 |
| Злынковский | Вышков | фидер 105 | КТП-2 | Злынковский район, р.п. Вышков, ул. Курортная д. 9 |
| Злынковский | Вышков | фидер 105 | КТП-2 | Злынковский район, р.п. Вышков, ул. Кооперативная д. 17 |
| Злынковский | Вышков | фидер 105 | КТП-2 | Злынковский район, р.п. Вышков, ул. Кооперативная д. 18 |
| Злынковский | Вышков | фидер 105 | КТП-2 | Злынковский район, р.п. Вышков, ул. Кооперативная д. 19 |
| Злынковский | Вышков | фидер 105 | КТП-2 | Злынковский район, РП ВЫшков, ул. Клубная площадь д. 11 |
| Злынковский | Вышков | фидер 105 | КТП-2 | Злынковский район, р.п. Вышков, ул. Кооперативная д. 20 |
| Злынковский | Вышков | фидер 105 | КТП-2 | Злынковский район, р.п. Вышков, пер. Первомайский д. 2 |
| Злынковский | Вышков | фидер 105 | КТП-2 | Злынковский район, р.п. Вышков, пер. Первомайский д. 4 |
| Злынковский | Вышков | фидер 105 | КТП-19 | Злынковский район, р.п. Вышков, ул. Станционная д. 5 |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | ЗТП-14 | г. Злынка ул. Ирины Рубцовой д. 23 "Г" |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | ЗТП-14 | г. Злынка ул. Ирины Рубцовой д. 23 |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | ЗТП-14 | г. Злынка ул. Ирины Рубцовой д. 23"А" |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | ЗТП-14 | г. Злынка ул. Ирины Рубцовой д. 23"В" |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | ЗТП-14 | г. Злынка ул. Ирины Рубцовой д. 23"Б" |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | КТП-15 | г. Злынка ул. Щорса д. 1 |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | КТП-15 | г. Злынка ул. Щорса д. 3 |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | КТП-15 | г. Злынка ул. Щорса д. 4 |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | КТП-15 | г. Злынка ул. Щорса д. 6 |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | КТП-15 | г. Злынка ул. Щорса д. 7 |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | КТП-15 | г. Злынка ул. Щорса д. 8 |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | КТП-9 | г. Злынка, ул. Кирова д. 64 |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | КТП-9 | г. Злынка ,ул. Кирова д. 66 |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | КТП-32 | г. Злынка ,ул. Республиканская д. 161 |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | 3ТП-2 | г. Злынка, ул. Советская д. 51 "А" |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | 3ТП-2 | г. Злынка, ул. Советская д. 51 "В" |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | 3ТП-2 | г. Злынка, ул. Вокзальная д. 36"А" |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | 3ТП-2 | г. Злынка, ул. Вокзальная д. 36"Б" |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | 3ТП-2 | г. Злынка, ул. Советская д. 57 |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | КТП-28 | г. Злынка,ул. Кирова д. 13 "А" |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | КТП-28 | г. Злынка, ул. Вокзальная д. 20 |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | КТП-28 | г. Злынка, ул. Вокзальная д. 36 |
| Злынковский | Вышков | фидер 101 | 3ТП-4 | г. Злынка, ул. Карла Маркса д. 21 |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | 3ТП-5 | г. Злынка, ул. Карла Маркса д. 61 |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | 3ТП-36 | г. Злынка, пер. Советский д. 1 |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | 3ТП-36 | г. Злынка, пер. Советский д. 2 |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | 3ТП-36 | г. Злынка , пер. Советский д. 3 |
| Злынковский | Вышков | фидер 100 | 3ТП-36 | г. Злынка, пер. Советский д. 4 |
| Злынковский | Щербиничи | фидер 104 | КТП-142 | Злынковский район, с. Денисковичи, ул. Злынковская д. 4 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Молодежная д. 1 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Молодежная д. 2 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Молодежная д. 3 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Молодежная д. 5 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Школьная д. 1 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Школьная д. 2 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Школьная д. 3 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Школьная д. 4 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Школьная д. 5 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Школьная д. 6 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Школьная д. 7 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Новая д. 1 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Новая д. 2 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Новая д. 3 |
| Почепский | Селище | фидер 1008 | КТП №337 | п.Первомайский ул.Новая д. 4 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №129 | п.Речица ул.Молодежная д. 1 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №129 | п.Речица ул.Молодежная д. 2 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №129 | п.Речица ул.Молодежная д. 3 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №129 | п.Речица ул.Молодежная д. 4 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №129 | п.Речица ул.Молодежная д. 5 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №129 | п.Речица ул.Молодежная д. 6 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №129 | п.Речица ул.Молодежная д. 7 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №129 | п.Речица ул.Молодежная д. 8 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №129 | п.Речица ул.Молодежная д. 9 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №129 | п.Речица ул.Молодежная д. 10 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №129 | п.Речица ул.Молодежная д. 16 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №54 | п.Речица ул.70летОктября д. 1 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №54 | п.Речица ул.70летОктября д. 3 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №54 | п.Речица ул.70летОктября д. 5 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №54 | п.Речица ул.70летОктября д. 7 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №54 | п.Речица ул.70летОктября д. 8 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №54 | п.Речица ул.70летОктября д. 10 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №54 | п.Речица ул.70летОктября д. 14 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №54 | п.Речица ул.70летОктября д. 16 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №54 | п.Речица ул.70летОктября д. 11 |
| Почепский | Почепская | фидер 1011 | КТП №54 | п.Речица ул.70летОктября д. 13 |
| Почепский | Староселье | фидер 1023 | КТП №452 | п.Баклань пр.Ленина д. 3 |
| Почепский | Староселье | фидер 1023 | КТП №452 | п.Баклань пр.Ленина д. 4 |
| Почепский | Староселье | фидер 1023 | КТП №452 | п.Баклань пр.Ленина д. 5 |
| Почепский | Староселье | фидер 1023 | КТП №452 | п.Баклань пр.Ленина д. 6 |
| Почепский | Староселье | фидер 1023 | КТП №452 | п.Баклань пр.Ленина д. 7 |
| Почепский | Староселье | фидер 1023 | КТП №452 | п.Баклань пр.Ленина д. 8 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Центральная д. 8 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Центральная д. 9 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Центральная д. 10 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Центральная д. 12 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Центральная д. 13 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Центральная д. 14 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Дорожная д. 6 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Дорожная д. 7 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Дорожная д. 15 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Дорожная д. 17 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Дорожная д. 18 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Дорожная д. 19 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Школьная д. 20 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Школьная д. 21 |
| Почепский | Красный Рог | фидер 1003 | КТП №25 | п.Озаренный ул.Школьная д. 22 |
| Почепский | Почепская | фидер 1012 | КТП №14П | п.Красный Рог ул. Юбилейная д. 1 |
| Почепский | Почепская | фидер 1005 | КТП №96 | п.Громыки ул.Центральная д. 1 |
| Почепский | Почепская | фидер 1005 | КТП №96 | п.Громыки ул.Центральная д. 3 |
| Почепский | Почепская | фидер 1005 | КТП №96 | п.Громыки ул.Центральная д. 7 |
| Почепский | Почепская | фидер 1005 | КТП №96 | п.Громыки пер. Клубный д. 2 |
| Почепский | Почепская | фидер 1005 | КТП №96 | п.Громыки пер. Клубный д. 5 |
| Почепский | Почепская | фидер 1005 | КТП №94 | п.Громыки ул.Центральная д. 2 |
| Почепский | Почепская | фидер 1005 | КТП №94 | п.Громыки ул.Центральная д. 4 |
| Почепский | Почепская | фидер 1005 | КТП №94 | п.Громыки ул.Центральная д. 8 |
| Почепский | Почепская | фидер 1007 | КТП №156 | п.Кирпичный завод ул. Озерная д. 1 |
| Почепский | Почепская | фидер 1007 | КТП №156 | п.Кирпичный завод ул. Озерная д. 2 |
| Почепский | Почепская | фидер 1007 | КТП №156 | п.Кирпичный завод ул. Озерная д. 3 |
| Почепский | Селище | фидер 1006 | КТП №103 | с.Житня,ул.Центральная д. 14 |
| Почепский | Селище | фидер 1006 | КТП №103 | с.Житня , ул.Тихая д. 17 |
| Почепский | Почепская | фидер 1032 | КТП №149 | г.Почеп, ул.Брянская д. 102 |
| Почепский | Почепская | фидер 1018 | КТП №247 | г.Почеп, ул.Стародубская д. 194 |
| Почепский | Почепская | фидер 1018 | КТП №247 | г.Почеп, ул.Стародубская д. 196 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул. Садовая д. 1 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул. Садовая д. 2 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул. Садовая д. 3 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул. Садовая д. 4 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул. Садовая д. 5 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул. Садовая д. 6 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул.Советская д. 6 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул.Советская д. 7 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул.Комсомольская д. 5 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул.Комсомольская д. 6 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул.Комсомольская д. 7 |
| Погарский | Погар | фидер 1006 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул.Пролетарская д. 9 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул.Комсомольская д. 8 |
| Погарский | Погар | фидер 1013 | ЗТП№157 "П" | н.п.Вадьковка ул. Советская д. 2 |
| Погарский | Погар | фидер 1008 | ЗТП№308 "П" | р.п.Погар ул.Полевая д. 22 |
| Погарский | Погар | фидер 1008 | ЗТП№308 "П" | р.п.Погар ул.Полевая д. 24 |
| Погарский | Погар | фидер 1006 | ЗТП№275 "П" | р.п.Погар ул.Строительная д. 11А |
| Погарский | Погар | фидер 1006 | ЗТП№275 "П" | р.п.Погар ул.Строительная д. 11Б |
| Погарский | Погар | фидер 1012 | ЗТП№118 | н.п.Чайкино ул. Светлая д. 1 |
| Погарский | Погар | фидер 1012 | ЗТП№118 | н.п.Чайкино ул. Светлая д. 3 |
| Погарский | Погар | фидер 1012 | ЗТП№118 | н.п.Чайкино ул. Светлая д. 11 |
| Погарский | Погар | фидер 1012 | ЗТП№118 | н.п.Чайкино ул. Погарская д. 1 |
| Погарский | Погар | фидер 1012 | ЗТП№118 | н.п.Чайкино ул. Погарская д. 1А |
| Погарский | Погар | фидер 1012 | ЗТП№118 | н.п.Чайкино ул. Погарская д. 1Б |
| Погарский | Погар | фидер 1012 | ЗТП№118 | н.п.Чайкино ул. Погарская д. 2 |
| Погарский | Погар | фидер 1012 | ЗТП№118 | н.п.Чайкино ул. Погарская д. 3 |
| Погарский | Погар | фидер 1012 | ЗТП№118 | н.п.Чайкино ул. Погарская д. 4 |
| Погарский | Погар | фидер 1012 | ЗТП№118 | н.п.Чайкино ул. Погарская д. 5 |
| Погарский | Андрейковичи | фидер 103 | КТП№17 | н.п.Кистёр ул. Центральная д. 4 |
| Погарский | Андрейковичи | фидер 103 | КТП№17 | н.п.Кистёр ул. Центральная д. 6 |
| Погарский | Борщово | фидер 1004 | КТП№97 | н.п.Гетуновка ул. Центральная д. 1 |
| Погарский | Борщово | фидер 1004 | КТП№97 | н.п.Гетуновка ул. Центральная д. 2 |
| Погарский | Борщово | фидер 1004 | КТП№97 | н.п.Гетуновка ул. Центральная д. 4 |
| Погарский | Борщово | фидер 1004 | КТП№97 | н.п.Гетуновка ул. Центральная д. 5 |
| Погарский | Борщово | фидер 1004 | КТП№97 | н.п.Гетуновка ул. Центральная д. 6 |
| Погарский | Борщово | фидер 1004 | КТП№97 | н.п.Гетуновка ул. Центральная д. 7 |
| Погарский | Погар | фидер 1001 | ЗТП№1 | р.п. Погар, II квартал 13 |
| Погарский | Погар | фидер 1006 | ЗТП№267 "П" | н.п.Погар ул.Строительная д. 49 |
| Трубчевский | Трубчевск0 | фидер 1010 | ЗТП№18 | г.Трубчевск ул.Полевая 20 А |
| Трубчевский | Трубчевск0 | фидер 1010 | ЗТП№18 | г.Трубчевск ул.Полевая 26 |
| Трубчевский | Плюсково | фидер 1004 | КТП№182 | с.Плюсково ул.Молодежная,3 |
| Трубчевский | Плюсково | фидер 1004 | КТП№182 | с.Плюсково ул.Молодежная,2 |
| Трубчевский | Яковск | фидер 1002 | КТП№215 | с.Рябчевск ул. Школьная,4 |
| Трубчевский | Трубчевск | фидер 1002 | КТП142 | д.Городцы Новый микрорайон,1 |
| Трубчевский | Трубчевск | фидер 1002 | КТП142 | д.Городцы Новый микрорайон,2 |
| Трубчевский | Трубчевск | фидер 1002 | КТП142 | д.Городцы Новый микрорайон,3 |
| УНЕЧСКИЙ | 8Н | фидер 610 | КТП№34 | н.п. Найтоповичи ул. Пролетарская д 20 |
| УНЕЧСКИЙ | 8Н | фидер 610 | КТП№34 | н.п. Найтоповичи ул. Пролетарская д 22 |
| УНЕЧСКИЙ | 8Н | фидер 610 | КТП№34 | н.п. Найтоповичи ул. Пролетарская д 26 |
| УНЕЧСКИЙ | 8Н | фидер 610 | КТП№34 | н.п. Найтоповичи ул. Пролетарская д 24 |
| УНЕЧСКИЙ | Юбилейная | фидер 611 | ЗТП№154 | н.п Писаревка ул Молодежная д. 7 |
| УНЕЧСКИЙ | Юбилейная | фидер 611 | КТП№110 | н.п Писаревка ул Молодежная д. 9 |
| УНЕЧСКИЙ | Юбилейная | фидер 611 | КТП№110 | н.п Писаревка ул Молодежная д. 11 |
| УНЕЧСКИЙ | Высокое | фидер 607 | ЗТП №301 | с. Рохманово, ул. Центральная д. 8 |
| УНЕЧСКИЙ | Высокое | фидер 608 | ЗТП №301 | с. Рохманово, ул. Центральная д. 12 |
| УНЕЧСКИЙ | Высокое | фидер 607 | ЗТП №301 | с. Рохманово, ул. Центральная д. 14 |
| УНЕЧСКИЙ | Высокое | фидер 605 | ЗТП№161 | н.п Высокое, ул.Дружбы д. 8 |
| УНЕЧСКИЙ | Высокое | фидер 605 | ЗТП№161 | н.п Высокое, ул.Дружбы д 7 |
| УНЕЧСКИЙ | Высокое | фидер 605 | ЗТП№161 | н.п Высокое, ул.Дружбы д 6 |
| УНЕЧСКИЙ | Высокое | фидер 605 | ЗТП№161 | н.п Высокое ул.Дружбы д 5 |
| УНЕЧСКИЙ | Высокое | фидер 605 | ЗТП№161 | н.п Высокое ул.Дружбы д 4 |
| УНЕЧСКИЙ | Высокое | фидер 605 | ЗТП№161 | н.п Высокое ул.Дружбы д 11 |
| УНЕЧСКИЙ | Высокое | фидер 605 | ЗТП№161 | н.п Высокое ул.Дружбы д 3 |
| УНЕЧСКИЙ | Высокое | фидер 605 | ЗТП№161 | н.п Высокое ул.Дружбы д 2 |
| УНЕЧСКИЙ | Высокое | фидер 605 | ЗТП№161 | н.п Высокое ул.Дружбы д 1 |
| УНЕЧСКИЙ | 8Н | фидер 608 | ЗТП№152 | н.п.Березино ул.Молодежная д. 28 |
| УНЕЧСКИЙ | 8Н | фидер 608 | ЗТП№152 | н.п.Березино ул.Молодежная д. 26 |
| УНЕЧСКИЙ | 8Н | фидер 608 | ЗТП№152 | н.п.Березино ул.Молодежная д. 24 |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1020 | КТП 122 | п. Лопандино, ул. Губина,15 |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1020 | КТП 122 | п. Лопандино, ул. Губина,17 |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1020 | КТП 122 | п. Лопандино, ул. Губина,19 |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1020 | КТП 122 | п. Лопандино ул. Полевая,1 |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1020 | КТП 122 | п. Лопандино, ул. Полевая,3 |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1020 | КТП 122 | п. Лопандино, ул. Полевая,5 |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1021 | КТП 141 | п. Лопандино ул. Парковая, д. 2. |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1021 | КТП 141 | п. Лопандино ул. Парковая, д. 10. |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1021 | КТП 141 | п. Лопандино ул. Парковая, д. 12. |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1021 | КТП 141 | п. Лопандино ул. Парковая, д. 14. |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1021 | КТП 141 | п. Лопандино ул. Парковая, д. 16. |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1015 | КТП 29 | п. Владимировка ул.Центральная 1 |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1015 | КТП 29 | п. Владимировка ул.Центральная 2 |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1015 | КТП 29 | п. Владимировка ул.Центральная 4 |
| Комаричский | Комаричская | фидер 1015 | КТП 29 | п. Владимировка ул.Центральная 5 |
| Навлинский | Центральная | фидер 1003 | ЗТП 170 | п. Навля 2пер. Красных партизан,15 |
| Навлинский | Центральная | фидер 1005 | КТП 107 | н.п. Навля ул.Милиораторов 1 |
| Навлинский | Центральная | фидер 1005 | КТП 107 | н.п. Навля ул.Милиораторов 3 |
| Навлинский | Центральная | фидер 1005 | КТП 107 | н.п. Навля ул.Милиораторов 2 |
| Навлинский | Центральная | фидер 1005 | КТП 107 | н.п. Навля ул.Милиораторов 4 |
| Навлинский | Центральная | фидер 1005 | КТП 107 | н.п. Навля ул.Милиораторов 45 |
| Навлинский | Приволье | фидер 1003 | КТП 8 | Навлинский р-он., н.п. Чичково, ул. Л. Мирошина, д.1 |
| Навлинский | Приволье | фидер 1003 | КТП 8 | Навлинский р-он., н.п. Чичково, ул. Л. Мирошина, д.2 |
| Навлинский | Приволье | фидер 1003 | КТП 8 | Навлинский р-он., н.п. Чичково, ул. Л. Мирошина, д.3 |
| Навлинский | Приволье | фидер 1003 | КТП 8 | Навлинский р-он., н.п. Чичково, ул. Л. Мирошина, д.4 |
| Навлинский | Приволье | фидер 1003 | КТП 8 | Навлинский р-он., н.п. Чичково, ул. Л. Мирошина, д.5 |
| Навлинский | Приволье | фидер 1003 | КТП 8 | Навлинский р-он., н.п. Чичково, ул. Л. Мирошина, д.11 |
| Навлинский | Приволье | фидер 1003 | КТП 8 | Навлинский р-он., н.п. Чичково, ул. Л. Мирошина, д.6 |
| Навлинский | Приволье | фидер 1003 | КТП 8 | Навлинский р-он., н.п. Чичково, ул. Л. Мирошина, д.7 |
| Навлинский | Приволье | фидер 1003 | КТП 8 | Навлинский р-он., н.п. Чичково, ул. Л. Мирошина, д.8 |
| Навлинский | Приволье | фидер 1003 | КТП 136 | Навлинский р-он., н.п. Чичково, ул. Л. Мирошина, д.9 |
| Навлинский | Приволье | фидер 1003 | КТП 136 | Навлинский р-он., н.п. Чичково, ул. Л. Мирошина, д.10 |
| Навлинский | Центральная | фидер 1029 | КТП130 | Навлинский р-он., н.п. Алешенка, ул. Лесная, д.21 |
| Навлинский | Центральная | фидер 1029 | КТП130 | Навлинский р-он., н.п. Алешенка, ул. Лесная, д.24 |
| Навлинский | Салтановская | фидер 1006 | ЗТП 40 | н.п. Салтановка, ул. Красных партизан, д.3 |
| Навлинский | Салтановская | фидер 1006 | ЗТП 40 | н.п. Салтановка, ул. Красных партизан, д.1 |
| Навлинский | Салтановская | фидер 1006 | ЗТП 40 | н.п. Салтановка, ул. Красных партизан, д.2 |
| Жирятинский | Жирятинская | фидер 1029 | КТП №154 | с.Жирятино, ул. Новая д.21 |
| Жирятинский | Жирятинская | фидер 1010 | КТП №90 | с.Жирятино, ул. Ленина д.50 |
| Жирятинский | Страшевичи | фидер 1004 | Р.П. Дружба | с.Новое Каплино д.14 |
| Жирятинский | Страшевичи | фидер 1004 | Р.П. Дружба | с.Новое Каплино д 13 |
| Жирятинский | Морачево | фидер 1007 | КТП №4 | с.Княвичи, ул. Новая д.1 |
| Жирятинский | Жирятинская | фидер 1029 | КТП №77 | н.п. Кульнево, ул. Клубная, д.17 |
| Жирятинский | Норинская | фидер 1023 | Р.П.Воробейня | с.Воробейня,ул.Центральная д.5 |
| Жирятинский | Норинская | фидер 1023 | Р.П.Воробейня | с.Воробейня,ул.Центральная д.6 |
| Рогнединский | Федоровская | фидер 1006 | КТП 134 | д.Пацынь ул.Молодежная,1 |
| Рогнединский | Федоровская | фидер 1006 | КТП 134 | д.Пацынь ул.Молодежная,2 |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | КТП237 | п. Погребы ул. Заводская 1 |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | КТП237 | п. Погребы ул. Заводская 2 |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | КТП237 | п. Погребы ул. Заводская 3 |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | КТП237 | п. Погребы ул. Заводская 4 |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | КТП237 | п. Погребы ул. Заводская 5 |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | КТП237 | п. Погребы ул. Заводская 6 |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | КТП237 | п. Погребы ул. Заводская 7 |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | ЗТП223 | п. Погребы ул. Заводская 8 (№1) |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | ЗТП223 | п. Погребы ул. Заводская 8А (№2) |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | ЗТП223 | п. Погребы ул. Заводская 9 |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | ЗТП223 | п. Погребы ул. Заводская 10 |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | ЗТП223 | п. Погребы ул. Заводская 11 |
| Брасовский | Погребская | фидер 1005 | ЗТП223 | п. Погребы ул. Заводская 12А |
| Брасовский | Погребская | фидер 1003 | КТП218 | п. Погребы ул. Лесная 1 |
| Брасовский | Погребская | фидер 1003 | КТП218 | п. Погребы ул. Лесная 2 |
| Брасовский | Брасовская | фидер 1003 | ЗТП2 | с. Брасово ул.Советская 8 |
| Брасовский | Нерусса | фидер 1012 | КТП202 | Локоть ул.Маркова 148 |
| Брасовский | Нерусса | фидер 1013 | КТП135 | Воронов Лог ул. Садовая д. 4 |
| Брасовский | Совхозная | фидер 1003 | КТП124 | с. Красное , ул Молодежная д 1 |
| Брасовский | Совхозная | фидер 1003 | КТП124 | с. Красное ул Молодежная д. 2 |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 1. |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 2. |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 3. |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 4. |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 5. |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 6. |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 7. |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 9. (общежитие) |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 10. |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 11. |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 12 |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 13. |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 15. |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 16. |
| Брасовский | Игрицкая/Крупецкая | фидер 1007/1001 | РП-Каменка | н.п.Каменка. ул Каменка, д. 17.(общежитие) |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1003 | КТП166 | д.Зимницкая Слобода ул.Совхозная12 |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1003 | КТП166 | д.Зимницкая Слобода ул.Совхозная13 |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1012 | ЗТП1БазаРЭС | п.Дубровка ул.О.Кошевого50А |
| Дубровский | Мареевская | фидер 1002 | КТП134 | д.Пеклино ул.Калинина40 |
| Дубровский | Мареевская | фидер 1002 | КТП134 | д.Пеклино ул.Калинина41 |
| Дубровский | Мареевская | фидер 1002 | КТП134 | д.Пеклино ул.Калинина42 |
| Дубровский | Мареевская | фидер 1002 | КТП131 | д.Пеклино ул.Калинина43 |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1014 | КТП72 | Дубровский р-он., д. Алешня, ул. Административная, д.1 |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1014 | КТП72 | Дубровский р-он., д. Алешня, ул. Административная, д.2 |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1014 | КТП72 | Дубровский р-он., д. Алешня, ул. Административная, д.3 |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1014 | КТП72 | Дубровский р-он., д. Алешня, ул. Административная, д.4 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 612 | КТП110 | п.Сеща ул.Гагарина 2 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 612 | КТП110 | п.Сеща ул.Гагарина 5 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 612 | КТП110 | п.Сеща ул.Гагарина 6 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 611 | КТП139 | п.Сеща пер.Центральный 7 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 611 | КТП139 | п.Сеща пер.Центральный 8 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 611 | КТП139 | п.Сеща пер.Центральный 9 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 611 | КТП139 | п.Сеща пер.Центральный 10 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 1034 | КТП196 | Дубровский р-он., д. Большая Островня, ул. Центральная, д.12 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 1034 | КТП196 | н.п.Б.Островня 17 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 1034 | КТП192 | Дубровский р-он., д. Большая Островня, ул. Центральная, д.13 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 1034 | КТП192 | Дубровский р-он., д. Большая Островня, ул. Центральная, д.14 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 1034 | КТП192 | Дубровский р-он., д. Большая Островня, ул. Центральная, д.15 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 1034 | КТП192 | Дубровский р-он., д. Большая Островня, ул. Центральная, д.18 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 1034 | КТП192 | Дубровский р-он., д. Большая Островня, ул. Центральная, д.19 |
| Дубровский | Сещенская | фидер 1034 | КТП192 | Дубровский р-он., д. Большая Островня, ул. Центральная, д.19а |
| Дубровский | Сещенская | фидер 1034 | КТП192 | Дубровский р-он., д. Большая Островня, ул. Центральная, д.21 |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1007 | КТП152 | д.Немерь пер.Садовый 1 |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1007 | КТП152 | д.Немерь пер.Садовый 2 |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1007 | КТП152 | д.Немерь пер.Садовый 3 |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1007 | КТП152 | д.Немерь пер.Садовый 4 |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1001 | КТП272 | д.Давыдчи пер.Центральный 1 |
| Дубровский | Дубровская | фидер 1001 | КТП272 | д.Давыдчи пер.Центральный 2 |
| Дубровский | Алешинская | фидер 1002 | КТП23 | д.Алешинка ул.Лесная 1 **** |
| Жуковский | Касиловская | фидер 1001 | КТП № 141 | д. Петуховка пер. Молодежный д.1 |
| Жуковский | Касиловская | фидер 1001 | КТП № 141 | д. Петуховка пер Молодежный д.2 |
| Жуковский | Касиловская | фидер 1001 | КТП № 141 | д. Петуховка ул Центральная д.49 |
| Жуковский | Касиловская | фидер 1001 | КТП № 174 | д. Петуховка пер центральный д.1 |
| Жуковский | Касиловская | фидер 1001 | КТП № 174 | д. Петуховка пер центральный д.2 |
| Жуковский | Касиловская | фидер 1001 | КТП № 174 | д. Петуховка пер центральный д.3 |
| Жуковский | Касиловская | фидер 1001 | КТП № 174 | д. Петуховка пер центральный д.4 |
| Жуковский | Касиловская | фидер 1001 | КТП № 174 | д. Петуховка ул Центральная д.48 |
| Жуковский | Гришина Слобода | фидер 1024 | КТП №96 | д.Гришина Слобода ул Молодежная д.1 |
| Жуковский | Гришина Слобода | фидер 1024 | КТП №96 | д.Гришина Слобода ул Молодежная д.2 |
| Жуковский | Гришина Слобода | фидер 1024 | КТП №96 | д.Гришина Слобода ул Молодежная д.3 |
| Жуковский | Гришина Слобода | фидер 1024 | КТП №96 | д.Гришина Слобода ул Молодежная д.15 |
| Жуковский | Гришина Слобода | фидер 1024 | КТП №96 | д.Гришина Слобода ул Молодежная д.16 |
| Жуковский | Гришина Слобода | фидер 1024 | КТП №96 | д.Гришина Слобода ул Молодежная д.17 |
| Жуковский | Гришина Слобода | фидер 1024 | КТП №96 | д.Гришина Слобода ул Молодежная д.18 |
| Жуковский | Гришина Слобода | фидер 1024 | КТП №96 | д.Гришина Слобода ул Молодежная д.21 |
| Жуковский | Гришина Слобода | фидер 1024 | КТП №96 | д.Гришина Слобода ул Молодежная д.22 |
| Жуковский | Гришина Слобода | фидер 1024 | КТП №96 | д.Гришина Слобода ул Молодежная д.23 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1005 | КТП №133 | д.Латыши ул Молодежная д.22 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1005 | КТП №133 | д.Латыши ул Молодежная д.23 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1005 | КТП №133 | д.Латыши ул Молодежная д.24 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1005 | КТП №133 | д.Латыши ул Молодежная д.25 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1005 | КТП №133 | д.Латыши ул Молодежная д.26 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1005 | ЗТП №257 | г.Жуковка пер. Сосновый д.10 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 247 | п. Гостиловка ул Молодежная д.9 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 247 | п. Гостиловка ул Молодежная д.10 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 247 | п. Гостиловка ул Молодежная д.11 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 247 | п. Гостиловка ул Молодежная д.12 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 247 | п. Гостиловка ул Молодежная д.13 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 247 | п. Гостиловка ул. Школьная д. 6 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 247 | п. Гостиловка ул. Школьная д. 7 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 247 | п. Гостиловка ул. Школьная д. 8 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 9 | п. Гостиловка ул. Рабочая д.1 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 9 | п. Гостиловка ул. Рабочая д.2 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 9 | п. Гостиловка ул. Рабочая д.3 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 9 | п. Гостиловка ул. Рабочая д.4 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | КТП № 9 | п. Гостиловка ул. Рабочая д.5 |
| Жуковский | Морачево | фидер 1006 | КТП №239 | д.Быковичи ул. Школьная д.1 |
| Жуковский | Морачево | фидер 1006 | КТП №239 | д.Быковичи ул. Школьная д.2 |
| Жуковский | Морачево | фидер 1006 | КТП №239 | д.Быковичи ул. Школьная д.3 |
| Жуковский | Морачево | фидер 1006 | КТП №239 | д.Быковичи ул. Школьная д.4 |
| Жуковский | Молотино | фидер 1025 | КТП №257 | с. Овстуг пер. Бирюлевой д.5 |
| Жуковский | Молотино | фидер 1025 | КТП №56 | с. Овстуг ул. Тютчева д.18 |
| Жуковский | Молотино | фидер 1025 | КТП №56 | с. Овстуг ул. Тютчева д.20 |
| Жуковский | Молотино | фидер 1025 | КТП №236 | с. Овстуг ул. Тютчева д.21 |
| Жуковский | Молотино | фидер 1025 | КТП №236 | с. Овстуг ул. Тютчева д.23 |
| Жуковский | Молотино | фидер 1025 | КТП №236 | с. Овстуг ул. Тютчева д.25 |
| Жуковский | Молотино | фидер 1025 | КТП №236 | с. Овстуг ул. Машиностраителей д.1 |
| Жуковский | Молотино | фидер 1025 | ЗТП №97 | с. Овстуг Больничная д. 1А |
| Жуковский | Молотино | фидер 1025 | ЗТП №97 | с. Овстуг Больничная д. 2А |
| Жуковский | Молотино | фидер 1025 | ЗТП №97 | с. Овстуг Больничная д. 3А |
| Жуковский | Молотино | фидер 1025 | ЗТП №97 | с. Овстуг Больничная д. 4А |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1008 | ЗТП №179 | н.п. Меловка ул. Лесная д.34 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1009 | ЗТП №179 | н.п. Меловка ул. Лесная д.35 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1014 | КТП №75 | н.п. Тросна ул. Армейская д.1 |
| Жуковский | Жуковская | фидер 1014 | КТП №75 | н.п. Тросна ул. Армейская д.2 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-203 | Н.п. Путевка, ул.Строителей, д.23 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-203 | н.п. Путевка ул. Строителей 21 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-203 | Н.п. Путевка, ул.Строителей, д.25 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-203 | н.п. Путевка ул. Строителей 19 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-100 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.15 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-100 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.16 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-100 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.18 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-100 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.19 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-100 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.22 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-100 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.23 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-100 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.24 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-100 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.27 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-100 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.3 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-100 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.21 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-100 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.25 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-100 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.31 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-149 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.26 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-149 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.28 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-149 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.29 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-149 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.32 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-149 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.33 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-149 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.36 |
| Брянский | Брянская | фидер 620 | ЗТП-149 | н.п. Глинищево, ул. Садовая,д.38 |
| Брянский | Брянская | фидер 617 | КТПН-157 | н.п. Кабаличи ул. Молодежная 22 |
| Брянский | Брянская | фидер 617 | КТПН-157 | н.п. Кабаличи ул. Молодежная 20 |
| Брянский | Брянская | фидер 616 | РП-Больница | н.п. Глинищево, ул. Восточная, д. 2-а |
| Брянский | Брянская | фидер 616 | РП-Больница | н.п. Глинищево, ул. Больничная, д. 2 |
| Брянский | Брянская | фидер 616 | РП-Больница | н.п. Глинищево, ул. Больничная, д. 3 |
| Брянский | Брянская | фидер 616 | РП-Больница | н.п. Глинищево, ул. Восточная, д. 1 |
| Брянский | Брянская | фидер 616 | РП-Больница | н.п. Глинищево, ул. Восточная, д. 2 |
| Брянский | Брянская | фидер 616 | РП-Больница | н.п. Глинищево, ул. Восточная, д. 3а |
| Брянский | Брянская | фидер 616 | РП-Больница | н.п. Глинищево, ул. Восточная, д. 4а |
| Брянский | Брянская | фидер 616 | РП-Больница | н.п. Глинищево, ул. Яшенина, д. 6 |
| Брянский | Брянская | фидер 604 | РП-6 | н.п. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 4а |
| Брянский | Брянская | фидер 604 | РП-6 | н.п. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 5а |
| Брянский | Брянская | фидер 604 | РП-6 | н.п. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 7а |
| Брянский | Брянская | фидер 604 | РП-6 | н.п. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 8а |
| Брянский | Брянская | фидер 604 | РП-6 | н.п. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 9а |
| Брянский | Брянская | фидер 604 | РП-6 | н.п. Глинищево, пер. Октябрьский, д. 10а |
| Брянский | Молотино | фидер 1022 | РП-Бетово-1 | н.п. Бетово, ул. Центральная,д. 1 |
| Брянский | Молотино | фидер 1022 | РП-Бетово-1 | н.п. Бетово, ул. Центральная,д. 2 |
| Брянский | Молотино | фидер 1022 | РП-Бетово-1 | н.п. Бетово, ул. Цетральная, д. 3 |
| Брянский | Молотино | фидер 1028 | КТП-54 | н.п. Новоселки, ул. Резцова, д. 1 |
| Брянский | Молотино | фидер 1028 | КТП-54 | н.п. Новоселки, ул. Резцова, д. 2 |
| Брянский | Молотино | фидер 1028 | КТП-54 | н.п. Новоселки, ул. Резцова, д. 3 |
| Брянский | Молотино | фидер 1028 | КТП-54 | н.п. Новоселки, ул. Резцова, д.4 |
| Брянский | Молотино | фидер 1028 | КТП-54 | н.п. Новоселки, ул. Резцова, д. 5 |
| Брянский | Молотино | фидер 1028 | КТП-54 | н.п. Новоселки, ул. Резцова, д.6 |
| Брянский | Молотино | фидер 1028 | КТП-54 | н.п. Новоселки, ул. Резцова, д.7 |
| Брянский | Молотино | фидер 1028 | КТП-54 | н.п. Новоселки, ул. Резцова, д. 8 |
| Брянский | Молотино | фидер 1028 | КТП-54 | н.п. Новоселки, ул. Резцова, д. 9 |
| Брянский | Водозабор | фидер 601 | КТПН-260 | н.п. Отрадное, ул. Ленина, д. 4 |
| Брянский | Водозабор | фидер 601 | КТПН-260 | н.п. Отрадное, ул. Ленина, д. 4-а |
| Брянский | Аэропорт | фидер 1025 | ЗТП-137 | н.п. В/ч Меркульево, пер. Воинская, д. 2 |
| Брянский | Аэропорт | фидер 1025 | ЗТП-137 | н.п. В/ч Меркульево, ул. Воинская, д. 3 |
| Брянский | Аэропорт | фидер 1025 | ЗТП-138 | н.п. В/ч Меркульево, ул. Воинская, д. 4 |
| Брянский | Аэропорт | фидер 1025 | ЗТП-138 | н.п. В/ч Меркульево, ул. Воинская, д. 5 |
| Брянский | Аэропорт | фидер 1025 | ЗТП-138 | н.п. В/ч Меркульево, ул. Воинская, д.6 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | КТПН-242 | н.п. Путевка ул. Молодежная 14 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | КТПН-242 | н.п. Путевка ул. Молодежная 15 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | КТПН-242 | н.п. Путевка ул. Молодежная 16 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | КТПН-242 | н.п. Путевка ул. Молодежная 17 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-206 | н.п. Путевка ул. Садовая 27 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-206 | н.п. Путевка ул. Строителей 7 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-206 | н.п. Путевка ул. Строителей 8 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-206 | н.п. Путевка ул. Строителей 9 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-206 | н.п. Путевка ул. Строителей 10 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-206 | н.п. Путевка ул. Строителей 13 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-206 | н.п. Путевка ул. Строителей 15/1 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-206 | н.п. Путевка ул. Строителей 15/2 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-206 | н.п. Путевка ул. Центральная11 |
| Брянский | Советская | фидер 653 | ЗТП-206 | н.п. Путевка ул. Центральная15 |
| Брянский | Добруньская | фидер 1006 | КТПН -250 | н.п. Добрунь ул. Брянская 15-а |
| Брянский | Добруньская | фидер 1006 | КТПН -250 | н.п. Добрунь ул. Брянская 15-Б |
| Брянский | Добруньская | фидер 1006 | КТПН -250 | н.п. Добрунь ул. Луговая д.19 |
| Брянский | Добруньская | фидер 1029 | КТПН -4 | н.п. Супонево ул Советская д. 2б |
| Брянский | Добруньская | фидер 1029 | КТПН -4 | н.п. Супонево ул Советская д. 2а |
| Брянский | Добруньская | фидер 1029 | КТПН -4 | н.п. Супонево ул Советская д. 2 |
| Брянский | Добруньская | фидер 1029 | КТПН -4 | н.п. Супонево ул Советская д. 4 |
| Брянский | Добруньская | фидер 1029 | КТПН -144 | н.п. Супонево ул Советская д. 2в |
| Брянский | Добруньская | фидер 1029 | КТПН -144 | н.п. Супонево ул Советская д. 8а |
| Брянский | Добруньская | фидер 1029 | КТПН -144 | н.п. Супонево ул Советская д. 6 |
| Брянский | Добруньская | фидер 1029 | КТПН -144 | н.п. Супонево ул Советская д. 5 |
| Брянский | Добруньская | фидер 1029 | КТПН -144 | н.п. Супонево ул Советская д. 1 |
| Брянский | Молотино | фидер 1024 | ЗТП-53 | н.п. Молотино, ул. Центральная,д. 2 |
| Брянский | Молотино | фидер 1024 | ЗТП-53 | н.п. Молотино, ул. Центральная,д. 5 |
| Брянский | Молотино | фидер 1024 | ЗТП-53 | н.п. Молотино, ул. Центральная,д. 6 |
| Брянский | Молотино | фидер 1024 | ЗТП-53 | н.п. Молотино, ул. Центральная,д. 7 |
| Клетнянский | Харитоновская | фидер 1007 | КТП-220 | н.п. Мирный, ул. Школьная, 2 |
| Клетнянский | Харитоновская | фидер 1007 | КТП-220 | н.п. Мирный, ул. Школьная, 4 |
| Клетнянский | Харитоновская | фидер 1007 | КТП-220 | н.п. Мирный, ул. Школьная, 6 |
| Клетнянский | Харитоновская | фидер 1007 | КТП-220 | н.п. Мирный, ул. Череповецкая,3 |
| Клетнянский | Харитоновская | фидер 1007 | КТП-220 | н.п. Мирный, ул. Кожановская,8 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1001 | КТП-75 | н.п. Лутна, ул. Советская, 11 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1001 | КТП-75 | н.п. Лутна, ул. Советская, 12 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1001 | КТП-75 | н.п. Лутна, ул. Советская, 13 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1001 | КТП-75 | н.п. Лутна, ул.М. Раздомахи,8 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1001 | КТП-75 | н.п. Лутна, ул.М. Раздомахи, 10 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1001 | КТП-75 | н.п. Лутна, ул. Ленина, 33 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1001 | КТП-75 | н.п. Лутна, ул. Ленина, 34 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1023 | РП ДОМ РЭС | н.п Клетня М-он 1. д.22 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.1 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.2 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.4 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.5 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.6 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.7 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.8 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.9 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.10 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.11 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.12 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.13 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.14 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.15 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.16 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.17 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.18 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.19 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п Клетня М-он 1. д.20 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 21 | н.п. Клетня Орджоникидзе д.52 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 32 | н.п Клетня М-он 2 д.1 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 32 | н.п Клетня М-он 2. д.2 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 32 | н.п Клетня М-он 2. д.3 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 32 | н.п. Клетня Заозерная д.29а |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1005 | ЗТП 32 | н.п. Клетня Заозерная д.31 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1024 | КТП 13 | н.п. Клетня Орджоникидзе д.45 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1024 | КТП 13 | н.п. Клетня Орджоникидзе д.47 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1028 | ЗТП 47 | н.п. Клетня Лесная д.74 |
| Клетнянский | Клетнянская | фидер 1024 | КТП 34 | н.п. Клетня, Вокзальная д.22 |
| Суземский | Суземка | фидер 1011 | КТП-123 | п.г.т. Суземка, ул. Ленина,д. 29 |
| Суземский | Суземка | фидер 1011 | КТП-123 | п.г.т. Суземка, ул. Ленина,д.31 |
| Суземский | Суземка | фидер 1011 | КТП-123 | п.г.т. Суземка, ул. Ленина,д.33 |
| Суземский | Суземка | фидер 1011 | КТП-123 | п. Суземка, ул. Ленина,д. 35 |
| Суземский | Игрицкая | фидер 1004 | КТП-100 | с. Селечия, ул. Первомайская, д. 49 |
| Суземский | Суземка | фидер 1002 | КТП-6 | п. Новенькое, ул. Торфяников, д. 7 |
| Суземский | Суземка | фидер 1002 | КТП-6 | п. Новенькое, ул. Торфяников, д. 5 |
| Севский | Севская | фидер 1011 | КТП-266 | п. Заречный ул. Профсоюзная д.1 |
| Севский | Севская | фидер 1011 | КТП-266 | п. Заречный ул. Профсоюзная д.2 |
| Севский | Севская | фидер 1011 | КТП-266 | п. Заречный ул. Молодежная д.3 |
| Севский | Севская | фидер 1011 | КТП-266 | п. Заречный ул. Рабочая д.2 |
| Севский | Севская | фидер 1011 | КТП-266 | п. Заречный ул. Молодежная д.2 |
| Севский | Севская | фидер 1011 | КТП-266 | п. Заречный ул.Молодежная д.4 |
| Севский | Севская | фидер 1011 | КТП-266 | п. Заречный ул. Заречная д.2 |
| Севский | Севская | фидер 1011 | КТП-266 | п. Заречный ул. Молодежная д.1 |
| Севский | Косицкая | фидер 1002 | КТП-261 | с. Косицы ул. Мира д.1 |
| Севский | Косицкая | фидер 1002 | КТП-261 | с. Косицы ул. Мира д.2 |
| Севский | Косицкая | фидер 1002 | КТП-261 | с. Косицы ул. Мира д.3 |
| Севский | Косицкая | фидер 1002 | КТП-261 | с. Косицы ул. Мира д.4 |
| Севский | Косицкая | фидер 1002 | КТП-261 | с. Косицы ул. Мира д.5 |
| Севский | Косицкая | фидер 1002 | КТП-261 | с. Косицы ул. Мира д.6 |
| Севский | Косицкая | фидер 1002 | КТП-261 | с. Косицы ул. Мира д.7 |
| Севский | Косицкая | фидер 1002 | КТП-261 | с. Косицы ул. Мира д.8 |
| Севский | Севская | фидер 1002 | КТП-38 | с. Чемлыж ул. Орлова д.19 |
| Севский | Севская | фидер 1002 | КТП-38 | с. Чемлыж ул. Орлова д.21 |
| Севский | Марицкая | фидер 1007 | КТП-236 | с. Княтинино ул. Молодежная д.18 |
| Севский | Марицкая | фидер 1007 | КТП-236 | с. Княтинино ул. Молодежная д.20 |
| Севский | Севская | фидер 1011 | КТП-230 | с. Новоямск ул. Молодежная д.12 |
| Севский | Севская | фидер 1011 | КТП-230 | с. Новоямск ул. Молодежная д.13 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1001 | ЗТП-81 | д.Сосновка, ул. Красногорская д. 1 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1001 | ЗТП-81 | д.Сосновка, ул. Красногорская д.2 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1001 | ЗТП-81 | д.Сосновка, ул. Красногорская д. 3 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1001 | ЗТП-81 | д.Сосновка, ул. Красногорская д. 4 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1001 | ЗТП-81 | д.Сосновка, ул. Красногорская д. 5 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | РП Пильшино | с. Пильшино,ул. Садовая 1 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | РП Пильшино | с. Пильшино,ул. Садовая, 3 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | РП Пильшино | С. Пильшино ул. Мира, 6 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | ЗТП-159 | С. Пильшино ул. Мира,10 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | ЗТП-159 | С. Пильшино ул. Мира, 16 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | ЗТП-159 | С. Пильшино ул. Мира,20 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | ЗТП-159 | С. Пильшино ул. Мира,22 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | ЗТП-159 | С. Пильшино ул. Мира, 24 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | ЗТП-159 | С. Пильшино ул. Мира, 26 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | ЗТП-159 | С. Пильшино ул. Мира, 28 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | ЗТП-159 | С. Пильшино ул. Мира, 30 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | ЗТП-159 | С. Пильшино ул. Мира, 32 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | ЗТП-67 | С. Пильшино ул. Мира, 34 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | ЗТП-67 | С. Пильшино ул. Мира, 36 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | КТП-72 | с. Красное, ул. Школьная,д. 1 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | КТП-72 | с. Красное, ул. Школьная,д. 3 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | КТП-72 | с. Красное, ул. Школьная,д. 5 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1002 | КТП-72 | с. Красное, ул. Школьная,д. 7 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1003 | КТП-152 от ВЛ 10 кВ Ф 1009 от ЦРП "Стройэксперт" | п. Выгоничи, ул. Пионерская, д.44 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1024 | ЗТП 267 | п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 60 а |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1024 | КТП 354 | п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 1 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1024 | КТП 354 | п. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 2 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1004 | ЗТП-155 | д. Городец, ул. Молодежная, д. 1 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1004 | ЗТП-155 | д. Городец, ул. Молодежная, д. 2 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1004 | ЗТП-155 | д. Городец, ул. Молодежная, д. 3 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1004 | РП Скуратово | д. Скуратово, ул. Молодежная, д. 1 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1004 | РП Скуратово | д. Скуратово, ул. Молодежная, д. 2 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1004 | РП Скуратово | д. Скуратово, ул. Молодежная, д. 3 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1004 | РП Скуратово | д. Скуратово, ул. Молодежная, д. 16 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1004 | РП Скуратово | д. Скуратово, ул. Молодежная, д. 15 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1004 | РП Скуратово | д. Скуратово, ул. Молодежная, д. 14 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1004 | РП Скуратово | д. Скуратово, ул. Молодежная, д. 17 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1004 | РП Скуратово | д. Скуратово, ул. Молодежная, д. 18 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1004 | РП Скуратово | д. Скуратово, ул. Молодежная, д. 19 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1026 | ЗТП-282 | д. Скрябино, ул. Школьная,д. 1 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1026 | ЗТП-282 | д. Скрябино, ул. Школьная,д. 2 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1028 | КТП-177 | д. Орменка, ул. Парковая, д. 1 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1028 | КТП-177 | д. Орменка, ул. Парковая, д. 2 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1028 | ЗТП-203 | д. большой Крупец, ул. Школьная, д. 28 |
| Выгоничский | Новобрянская | фидер 1028 | ЗТП-203 | д. большой Крупец, ул. Школьная, д. 29 |
| Выгоничский | Хмелево | фидер 1021 | КТП-175 | д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 41 |
| Выгоничский | Хмелево | фидер 1021 | КТП-175 | д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 42 |
| Выгоничский | Хмелево | фидер 1021 | КТП-175 | д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 43 |
| Выгоничский | Хмелево | фидер 1021 | КТП-175 | д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 44 |
| Выгоничский | Хмелево | фидер 1021 | КТП-175 | д. Хмелево, ул. Молодежная, д. 45 |
| Выгоничский | Десна 2 | ВЛ 6 кВ яч.№9 | ЗТП-343 | п. Переторги, ул. Заречная, д. 1 |
| Выгоничский | Десна 2 | ВЛ 6 кВ яч.№9 | ЗТП-343 | п. Переторги, ул. Заречная, д. 2 |
| Выгоничский | Десна 2 | ВЛ 6 кВ яч.№9 | ЗТП-343 | п. Переторги, ул. Заречная, д. 3 |
| Выгоничский | Десна 2 | ВЛ 6 кВ яч.№9 | ЗТП-343 | п. Переторги, ул. Заречная, д. 4 |
| Выгоничский | Десна 2 | ВЛ 6 кВ яч.№9 | ЗТП-343 | п. Переторги, ул. Заречная, д. 5 |
| Выгоничский | Десна 2 | ВЛ 6 кВ яч.№9 | ЗТП-344 | п. Переторги, ул. Заречная, д. 6 |
| Выгоничский | Десна 2 | ВЛ 6 кВ яч.№9 | ЗТП-344 | п. Переторги, ул. Заречная, д.8 |
| Выгоничский | Десна 2 | ВЛ 6 кВ яч.№9 | ЗТП-344 | п. Переторги, ул. Заречная, д. 7 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 1 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 2 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 3 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 4 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 5 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 6 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 8 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 7 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 9 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 10 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 11 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 12 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 66 | н.п. Н.Дарковичи 13 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 642 | ЗТП 67 | н.п. Н.Дарковичи 15 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 634 | КТП 54 | н.п. Н.Дарковичи 16 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 634 | КТП 54 | н.п. Н.Дарковичи 17 корпус 1 |
| Дятьковский | Камвольная | фидер 634 | КТП 54 | н.п. Н.Дарковичи 17 корпус 2 |
| Дятьковский | Цементная | фидер 601 | ЗТП 62 | н.п. Н.Дарковичи д1 |
| Дятьковский | Цементная | фидер 601 | ЗТП 62 | н.п. Н.Дарковичи д2 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул.Комсомольская д.1 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул.Комсомольская д.3 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул.Комсомольская д.5 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул.Садовая д.1 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул.Садовая д.7 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул.Садовая д.9 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул.Садовая д.3 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул.Садовая д.5 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул.Садовая д.7а |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул Октябрьская д.18 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул Октябрьская д.15 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул Октябрьская д.11 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул Октябрьская д.6 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул Октябрьская д.8 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул Октябрьская д.16 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул Советская д.4а |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул Советская д.4 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 611 | РП Школа | н.п. Дружба ул Советская д.3 |
| Дятьковский | Победа | фидер 601 | РП Слободище | н.п. Слободище ул.Гагарина д.18 |
| Дятьковский | Победа | фидер 601 | РП Слободище | н.п. Слободище ул.Гагарина д.8 |
| Дятьковский | Победа | фидер 601 | РП Слободище | н.п. Слободище ул.Гагарина д.25 |
| Дятьковский | Победа | фидер 601 | РП Слободище | н.п. Слободище ул.Гагарина д.13 |
| Дятьковский | Победа | фидер 601 | РП Слободище | н.п. Слободище ул.Гагарина д.22 |
| Дятьковский | Победа | фидер 601 | РП Слободище | н.п. Слободище ул.Гагарина д.21 |
| Дятьковский | Победа | фидер 601 | РП Слободище | н.п. Слободище ул.Гагарина д.17 |
| Дятьковский | Победа | фидер 601 | РП Слободище | н.п. Слободище ул.Гагарина д.15 |
| Дятьковский | Победа | фидер 601 | РП Слободище | н.п. Слободище ул.Гагарина д.16 |
| Дятьковский | Победа | фидер 601 | РП Слободище | н.п. Слободище ул.Гагарина д.12 |
| Дятьковский | Победа | фидер 601 | РП Слободище | н.п. Слободище ул.Гагарина д.19 |
| Дятьковский | Победа | фидер 601 | РП Слободище | н.п. Слободище ул.Гагарина д.10 |
| Дятьковский | Победа | фидер 605 | ЗТП92 | н.п. Слободище ул.Гагарина д.2 |
| Дятьковский | Победа | фидер 605 | ЗТП92 | н.п. Слободище ул.Гагарина д.4 |
| Дятьковский | Победа | фидер 605 | ЗТП92 | н.п. Слободище ул.Гагарина д.6 |
| Дятьковский | Победа | фидер 605 | ЗТП92 | н.п. Слободище ул.Гагарина д.9 |
| Дятьковский | Победа | фидер 605 | ЗТП92 | н.п. Слободище ул.Гагарина д.5 |
| Дятьковский | Победа | фидер 605 | ЗТП92 | н.п. Слободище ул.Гагарина д.7 |
| Дятьковский | Победа | фидер 605 | ЗТП92 | н.п. Слободище ул.Гагарина д.3 |
| Дятьковский | Победа | фидер 605 | ЗТП92 | н.п. Слободище ул.Гагарина д.1 |
| Дятьковский | Победа | фидер 605 | ЗТП95 | н.п. Слободище ул.Гагарина д.11 |
| Дятьковский | Победа | фидер 605 | ЗТП95 | н.п. Слободище ул.Гагарина д.23 |
| Дятьковский | Победа | фидер 605 | ЗТП95 | н.п. Слободище ул.Гагарина д.20 |
| Дятьковский | Победа | фидер 605 | ЗТП95 | н.п. Слободище ул.Гагарина д.24 |
| Дятьковский | Ветьма | фидер 622 | ЗТП121 | н.п. Сельцо ул. Ленина д.2 |
| Дятьковский | Ветьма | фидер 622 | ЗТП121 | н.п. Сельцо ул. Ленина д.3 |
| Дятьковский | Ветьма | фидер 622 | ЗТП121 | н.п. Сельцо ул. Ленина д.4 |
| Дятьковский | Бытошь | фидер 609 | ЗТП 135 | н.п. Будочка ул.Центральная д.1 |
| Дятьковский | Бытошь | фидер 609 | ЗТП 135 | н.п. Будочка ул.Центральная д.2 |
| Дятьковский | Цементная | фидер 606 | КТП99 | г.Фокино ул.Заводская д.1 |
| Дятьковский | Цементная | фидер 606 | КТП99 | г.Фокино ул.Заводская д.2 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Ленина д.10а |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул.Молодежная д.1 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул.Молодежная д.3 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул.Молодежная д.5 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул.Молодежная д.6 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо пер. Ленина д.5 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Ленина д.8а |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Ленина д.9 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Ленина д.12 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Ленина д.15 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул.Сабирова д.2 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул.Сабирова д.1 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул.Сабирова д.4 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул.Сабирова д.3 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Пионерская д.5 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Ленина д.1 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Ленина д.2 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Ленина д.4 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Ленина д.6 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Ленина д.7 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Ленина д.8 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Ленина д.14 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо пер. Ленина д.2 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо пер. Ленина д.3 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Пионерская д.4 |
| Дятьковский | Пальцо | фидер 606/604 | ЗТП 760 | н.п. Пальцо ул. Пионерская д.3 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 619 | РП База | г.Дятьково ул.Кр. Роза д.92 |
| Дятьковский | Дятьковская | фидер 619 | РП База | г.Дятьково ул.Кр. Роза д.94 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 629 | КТП 80 | с. Березовка ул. Школьная, 2 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 629 | КТП 80 | с. Березовка ул. Школьная. 4 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 629 | КТП 80 | с. Березовка ул. Школьная, 3 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 629 | КТП 80 | с. Березовка Ул. Октябрьская, 8 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 629 | КТП 206 | с. Березовка Ул. Молодежная ,13 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 629 | КТП 97 | с. Березовка Ул. Молодежная ,16 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 629 | КТП 97 | с. Березовка Ул. Молодежная, 18 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 629 | КТП 97 | с. Березовка Ул. Мелодежная, 20 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 629 | КТП 97 | с. Березовка ул. Первомайская 18 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 629 | КТП 97 | с. Березовка ул. Первомайская 19 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 629 | КТП 97 | с. Березовка ул. Первомайская 20 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 163 | с. Бошино, Школьная 1 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 163 | с. Бошино, Школьная 2 |
| Карачевский | Аксинино | фидер 625 | КТП 327 | д. Масловка, ул. Трудовая, 1 |
| Карачевский | Аксинино | фидер 625 | КТП 327 | д. Масловка, ул. Трудовая, 2 |
| Карачевский | Аксинино | фидер 625 | КТП 327 | д. Масловка, ул. Трудовая, 3 |
| Карачевский | Аксинино | фидер 625 | КТП 327 | д. Масловка, ул. Трудовая, 304 |
| Карачевский | Аксинино | фидер 625 | КТП 331 | д. Масловка, ул. Трудовая, 4 |
| Карачевский | Аксинино | фидер 625 | КТП 331 | д. Масловка, ул. Трудовая, 5 |
| Карачевский | Аксинино | фидер 625 | КТП 331 | д. Масловка, ул. Трудовая, 6 |
| Карачевский | Аксинино | фидер 625 | КТП 331 | д. Масловка, ул. Трудовая, 7 |
| Карачевский | Аксинино | фидер 625 | КТП 331 | д. Масловка, ул. Трудовая, 8 |
| Карачевский | Аксинино | фидер 625 | КТП 331 | д. Масловка, ул. Трудовая, 9 |
| Карачевский | Аксинино | фидер 625 | КТП 331 | д. Масловка, ул. Трудовая, 10 |
| Карачевский | Дроновская | фидер 604 | КТП 203 | п. Дунаевский, ул. Центральная, 1 |
| Карачевский | Дроновская | фидер 604 | КТП 203 | п. Дунаевский, ул. Центральная, 2 |
| Карачевский | Дроновская | фидер 604 | КТП 203 | п. Дунаевский, ул. Центральная, 3 |
| Карачевский | Дроновская | фидер 604 | КТП 203 | п. Дунаевский, ул. Центральная, 4 |
| Карачевский | Дроновская | фидер 604 | КТП 203 | п. Дунаевский, ул. Школьная, 1 |
| Карачевский | Дроновская | фидер 604 | КТП 204 | п. Дунаевский, ул. Школьная, 3 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 605 | КТП 125 | п. Бугровский, ул Школьная 6 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 605 | КТП 125 | п. Бугровский, ул. Школьная 8 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 110 | с. Вельяминово, ул. Садовая, 17 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 110 | с. Вельяминово, ул. Садовая, 18 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 110 | с. Вельяминово, ул. Садовая, 19 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 110 | с. Вельяминово, ул. Садовая, 20 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 110 | с. Вельяминово, ул. Садовая, 21 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 110 | с. Вельяминово, ул. Садовая, 22 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 205 | с. Вельяминово, ул. Садовая, 23 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 205 | с. Вельяминово, ул. Садовая, 24 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | ЗТП 206 | с. Вельяминово Садовая 25 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | ЗТП 206 | с. Вельяминово Садовая 26 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | ЗТП 206 | с. Вельяминово Садовая 27 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | ЗТП 206 | с. Вельяминово Садовая 28 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | ЗТП 206 | с. Вельяминово Октябрьская 17 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | ЗТП 206 | с. Вельяминово Октябрьская 18 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 109 | с. Вельяминово Октябрьская 13 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 109 | с. Вельяминово Октябрьская 14 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 109 | с. Вельяминово Октябрьская 15 |
| Карачевский | Вельяминовская | фидер 603 | КТП 109 | с. Вельяминово Октябрьская 16 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 610 | КТП 73 | д. Мальтино, Привокзальная, 2 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 1 | п. Теплое Мира 8 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 1 | п. Теплое Мира 10 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 1 | п. Теплое Центральная 4 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 1 | п. Теплое Центральная 11 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 1 | п. Теплое Центральная 12 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 1 | п. Теплое Школьная 1 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 1 | п. Теплое Школьная 2 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 1 | п. Теплое Школьная 3 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 1 | п. Теплое Школьная 15 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 1 | п. Теплое Гощевская 9 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 1 | п. Теплое Гощевская 20 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 2 | п. Теплое Центральная 5 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 2 | п. Теплое Центральная 6 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 2 | п. Теплое Центральная 7 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 2 | п. Теплое Школьная 13 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 2 | п. Теплое Гощевская 21 |
| Карачевский | Теплое | фидер 1007 | ЗТП 2 | п. Теплое Гощевская 22 |
| Карачевский | Карачевская | фидер 611 | КТП21 | Карачев Урицкого 2/1 |

Приложение 4

Типовые технические решения

по организации учета на границе балансовой принадлежности индивидуальных жилых домов потребителей-граждан, организации общедомового учета на границе балансовой принадлежности многоквартирных жилых домов (в т.ч. в ВРУ), организации учета  на границе балансовой принадлежности потребителей – юридических лиц, по подключению УСПД

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	98

2.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	100

3.	СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ	101

4.	СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСПД	102

5.    ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ на границе балансовой принадлежности индивидуальных жилых домов ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - ГРАЖДАН И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	103

5.1.	Ввод в здания от ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами при реконструкции учета на фасаде здания   	103

5.2.	Ввод в здание от ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами при установке учета на опоре	105

5.3.	Ввод в здание от ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами при установке учета на опоре (подземный ввод)	106

5.4.	Ввод в здания от ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами при реконструкции учета на фасаде здания   	…………………………………………………………………………………………………………………………108

5.5.	Ввод в здание от ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами при установке учета на опоре	109

5.6.	Ввод в здание от ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами при установке учета на опоре (подземный ввод)	111

5.7.	Компоновка однофазного БИЗ	111

5.8.	Компоновка трехфазного БИЗ прямого включения	111

6.	МОНТАЖ УСПД НА КТП (ТП)	117

6.1.	Монтаж УСПД в здании ТП	117

6.2.	Монтаж УСПД в низковольтном шкафу КТП	118

6.3.	Монтаж УСПД на КТП в выносном шкафу	119

7.    ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКВАРТИРНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ	120

7.1.	Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных домах в выносном шкафу на фасаде  здания   	19

7.2.	Ввод в здание для организации  общедомового учета электроэнергии в многоквартирных домах с неизолированными проводами при установке учета на фасаде здания	23

7.3      Узел общедомового учета электроэнергии с трансформаторами тока при установке на фасаде зданий, лестничных клетках, тамбурах и других помещениях зданий……………………………………………24

7.4.	Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с изолир.проводами при учтановке учета на фасаде здания   	25

7.5.Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых  домах с    неизол.проводами при установке учета на фасаде здания, с существующим кабельным вводом  	26

7.6.	Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с   изолиров. проводами при установке учета на фасаде, с существующим кабельным вводом  	27

7.7.	Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с   неизолированными  проводами при установке учета на опоре  	28

7.8.	Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с   изолиров. проводами при установке учета на опоре  	29

7.9.	Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с   неизолир.  проводами при установке учета на опоре, с существующим кабельным вводом  	30

7.10.	Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с   изолирован.  проводами при установке учета на опоре,с существующим кабельным вводом  	31

7.11.	Установка счетчиков вне шкафа ВРУ с двумя вводами  	32

7.12.	Установка счетчиков вне шкафа ВРУ с одним  вводом  	33

7.13.	Установка счетчиков в шкафу ВРУ с двумя  вводами  	34

7.14.	Установка счетчиков в шкафу ВРУ с одним  вводом  	35

7.15.	Установка счетчиков в шкафу ВРУ с двумя  вводами и существующим счетчиком на общедомовые нужды (юр.лица)  	36

7.16.	Установка счетчиков вне  шкафа ВРУ с двумя  вводами и существующими счетчиками на общедомовые нужды, лифты, юр.лица  	37

- ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

В индивидуальных жилых домах частного сектора монтаж электросчетчиков осуществлять в шкафах БИЗ (блока измерения и защиты), устанавливаемых на фасадах жилых домов или хозяйственных построек и на опорах линий электропередач. Вынос приборов учета за пределы жилых и хозяйственных помещений обусловлено необоснованно высокими коммерческими потерями электроэнергии, ограниченным объемом средств на внедрение проекта развития систем учета и создание возможности персоналу энергоснабжающей организации производить работы по обслуживанию средств учета без участия потребителей.

Крепление БИЗ осуществлять винтами к конструкции стены. Крепление БИЗ к опоре осуществлять хомутами из бандажной ленты. Крепление счетчика и автоматического выключателя к конструкции шкафа осуществлять винтами (саморезами).  При монтаже вводов  использовать самонесущий изолированный провод (СИП). При наличии у потребителя двух вводов проектом предусмотреть монтаж одного ввода и одного счетчика. Второй ввод аннулируется.

На  КТП (ТП) предусмотреть замену существующих  электросчетчиков на электросчетчики  без размыкающего устройства. Трансформаторы тока при необходимости подлежат замене энергоснабжающей организацией. Место установки счетчика – шкаф низкого напряжения КТП. Монтаж концентратора (УСПД) и GSM-модема в мачтовых КТП предусмотреть в отдельном металлическом шкафу. Крепление шкафа предусмотреть к шкафу низкого напряжения КТП в месте, удобном для обслуживания. В КТП киоскового типа установка концентратора и GSM-модема предусмотреть в шкафу низкого напряжения без отдельного шкафа. В ТП закрытого типа монтаж электрических счетчиков и концентраторов производить без шкафов к внутренней поверхности стены в месте, удобном для обслуживания. Для обеспечения приема-передачи информации предусмотреть вынос антенны за пределы металлических шкафов.

Для организации общедомового учета в многоквартирных жилых домах  предусмотреть установку электросчетчиков без размыкающих устройств, с трансформаторами тока типа ТТИ, которые монтируются на жилах вводных кабелей в существующих шкафах ВРУ до коммутирующего устройства. Электросчетчики монтировать в шкафах БИЗ в непосредственной близости к шкафу ВРУ в месте удобном для обслуживания.

Проектом предусмотреть замену существующих электросчетчиков электроэнергии у потребителей - юридических лиц.   У потребителей –юридических лиц подключенных от собственных ТП (КТП) проектом предусмотрена замена существующих электросчетчиков, установленных на ТП (КТП).   У потребителей – юридических лиц, подключенных от ТП (КТП), состоящих на балансе энергоснабжающей организации, проектом предусмотрена замена существующих электросчетчиков на объектах потребителей.

Если фактическое потребление не позволяет произвести установку счетчика прямого включения, проектом предусмотрена установка трансформаторов тока.

Для жилых домов не оборудованных ВРУ предусмотрена установка  электросчетчика с трансформаторами тока и коммутирующим устройством в отдельном металлическом шкафу, устанавливаемом на фасаде здания. Заземление металлических шкафов выполняется к заземляющему контуру жилого дома.

Для обесточивания электросчетчиков жилых домов частного сектора при обслуживании в шкафах БИЗ предусмотрена установка автоматических выключателей типа «ВА», в металлических шкафах предусмотрена установка испытательной  коробки.

Подключение к электросети счетчиков электрической энергии, концентраторов, модемов и другого оборудования осуществлять в строгом соответствии с маркировками указанными на разъемах приборов и технической документации на оборудование.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении работ по монтажу и наладке систем учета должны соблюдаться требования, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 26104-89, «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ

Схема подключения однофазного счетчика

Схема подключения трехфазного счетчика с непосредственным подключением к цепям тока и напряжения

Схема подключения трехфазного счетчика к цепям тока через трансформаторы тока и  непосредственным включением в цепь напряжения

- Схема подключения УСПД

- ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ на границе балансовой принадлежности индивидуальных жилых домов ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - ГРАЖДАН И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

5.1. Ввод в здания от ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами при реконструкции учета на фасаде здания

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 1 ф. ввод | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (2х16) | 0,025 км | - |
|  | Провод СИП - 2 (4х16) | - | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 ENSTO | 1 шт. | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 ENSTO (CD 35) | 2 шт. | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | 10 шт. | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-25-K41-050 | 2,4 м | - |
|  | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | - | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 ENSTO | 2 м | 2м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. | 2 шт. |
| 9 | Шкаф пластиковый «БИЗ» в комплекте с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 2Р и размыкателем нагрузки ВН63 2Р | 1шт. | - |
|  | Шкаф пластиковый «БИЗ» в комплекте с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 3Р и размыкателем нагрузки ВН63 3Р | - | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 ENSTO | 2 шт. | 4 шт. |
| 12 | Кабель АВВГ-2х10 | 0,005км | - |
|  | Кабель АВВГ-4х10 | - | 0,005км |

5.2. Ввод в здание от ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами при установке учета на опоре

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 1 ф. ввод | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (2х16) | 0,03 км | - |
|  | Провод СИП - 2 (4х16) | - | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 ENSTO | 1 шт. | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 ENSTO (CD 35) | 2 шт. | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | 3 шт. | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-25-K41-050 | 2,4 м | - |
|  | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | - | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 ENSTO для крепления шкафа учета на опоре | 4 м | 4м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. | 4 шт. |
| 9 | Шкаф пластиковый «БИЗ» в комплекте с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 2Р и размыкателем нагрузки ВН63 2Р | 1шт. | - |
|  | Шкаф пластиковый «БИЗ» в комплекте с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 3Р и размыкателем нагрузки ВН63 3Р | - | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 ENSTO | 2 шт. | 4 шт. |
| 12 | Кабель АВВГ-2х10 | 0,007км | - |
|  | Кабель АВВГ-4х10 | - | 0,007км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. | - шт. |

  - Ввод в здание от ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами при установке учета на опоре (подземный ввод)

Спецификация материалов

| №п/п | Наименование | 1 ф. ввод | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (2х16) | - | - |
|  | Провод СИП - 2 (4х16) | - | - |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | - | - |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 ENSTO | - | - |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 ENSTO (CD 35) | 2 шт. | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | - | - |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-25-K41-050 | 1,2 м | - |
|  | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | - | 1,2 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 ENSTO для крепления шкафа учета на опоре | 2 м | 2м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. | 2 шт. |
| 9 | Шкаф пластиковый «БИЗ» в комплекте с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 2Р и размыкателем нагрузки ВН63 2Р | 1шт. | - |
|  | Шкаф пластиковый «БИЗ» в комплекте с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 3Р и размыкателем нагрузки ВН63 3Р | - | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | -. | - |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 ENSTO | - | - |
| 12 | Кабель АВВГ-2х10 | 0,01км | - |
|  | Кабель АВВГ-4х10 | - | 0,01км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. | - шт. |

  - Ввод в здания от ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами при реконструкции учета на фасаде здания

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 1 ф. ввод | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (2х16) | 0,025 км | - |
|  | Провод СИП - 2 (4х16) | - | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 ENSTO | 1 шт. | 1 шт. |
| 4 | Ответвительный прокалывающий зажим NILET R72 | 2 шт. | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | 10 шт. | 10 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-25-K41-050 | 2,4 м | - |
|  | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | - | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 ENSTO | 2 м | 2м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. | 2 шт. |
| 9 | Шкаф пластиковый «БИЗ» в комплекте с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 2Р и размыкателем нагрузки ВН63 2Р | 1шт. | - |
|  | Шкаф пластиковый «БИЗ» в комплекте с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 3Р и размыкателем нагрузки ВН63 3Р | - | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 ENSTO | 2 шт. | 4 шт. |
| 12 | Кабель АВВГ-2х10 | 0,005км | - |
|  | Кабель АВВГ-4х10 | - | 0,005км |

  - Ввод в здание от ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами при установке учета на опоре

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 1 ф. ввод | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (2х16) | 0,03 км | - |
|  | Провод СИП - 2 (4х16) | - | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. | 2 шт. |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 ENSTO | 1 шт. | 1 шт. |
| 4 | Ответвительный прокалывающий зажим NILET R72 | 2 шт. | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | 3 шт. | 3 шт. |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-25-K41-050 | 2,4 м | - |
|  | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | - | 2,4 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 ENSTO для крепления шкафа учета на опоре | 4 м | 4м |
| 8 | Скрепа NC20 | 4 шт. | 4 шт. |
| 9 | Шкаф пластиковый «БИЗ» в комплекте с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 2Р и размыкателем нагрузки ВН63 2Р | 1шт. | - |
|  | Шкаф пластиковый «БИЗ» в комплекте с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 3Р и размыкателем нагрузки ВН63 3Р | - | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 ENSTO | 2 шт. | 4 шт. |
| 12 | Кабель АВВГ-2х10 | 0,007км | - |
|  | Кабель АВВГ-4х10 | - | 0,007км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. | 5 шт. |

  - Ввод в здание от ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами при установке учета на опоре (подземный ввод)

Спецификация материалов

| №п/п | Наименование | 1 ф. ввод | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (2х16) | - | - |
|  | Провод СИП - 2 (4х16) | - | - |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | - | - |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 ENSTO | - | - |
| 4 | Ответвительный прокалывающий зажим NILET R72 | 2 шт. | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | - | - |
| 6 | Гофра (пластик. рукав) CTG10-25-K41-050 | 1,2 м | - |
|  | Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025 | - | 1,2 м |
| 7 | Бандажная стальная лента СОТ 37 ENSTO для крепления шкафа учета на опоре | 2 м | 2м |
| 8 | Скрепа NC20 | 2 шт. | 2 шт. |
| 9 | Шкаф пластиковый «БИЗ» в комплекте с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 2Р и размыкателем нагрузки ВН63 2Р | 1шт. | - |
|  | Шкаф пластиковый «БИЗ» в комплекте с автоматическим выключателем марки ВА 47-29 3Р и размыкателем нагрузки ВН63 3Р | - | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | -. | - |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 11.1 ENSTO | - | - |
| 12 | Кабель АВВГ-2х10 | 0,01км | - |
|  | Кабель АВВГ-4х10 | - | 0,01км |
| 13 | Хомут кабельный 9х1020 | 5 шт. | - шт. |

  - Компоновка однофазного БИЗ

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус БИЗ | шт. | 1 |
| 2 | DIN – рейка l=175 мм | шт. | 1 |
| 8 | Саморез 4,2х19 с пресс-шайбой острый | шт. | 3 |
| 9 | Саморез 4,2х25 с полукруглой головкой острый | шт | 2 |
| 12 | Ввод кабельный |  |  |
| 16 | Стопор на DIN – рейку | шт | 4 |
| 17 | Счетчик электрической энергии интервальный однофазный | шт. | 1 |
| 15 | Автоматический выключатель | шт. | 1 |
| 14 | Размыкатель нагрузки | шт. | 1 |

Компоновка трехфазного БИЗ прямого включения

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус БИЗ | шт. | 1 |
| 2 | DIN – рейка l=175 мм | шт. | 1 |
| 10 | Саморез 4,2х19 с пресс-шайбой острый | шт. | 3 |
| 11 | Саморез 4,2х25 с полукруглой головкой острый | шт | 2 |
| 12 | Ввод кабельный |  |  |
| 16 | Стопор на DIN – рейку | шт | 4 |
| 17 | Счетчик электрической энергии интервальный трехфазный прямого включения | шт. | 1 |
| 13 | Автоматический выключатель | шт. | 1 |
| 14 | Выключатель-разьединитель | шт. | 1 |

- МОНТАЖ УСПД НА КТП (ТП)

  - Монтаж УСПД в здании ТП

Спецификация материалов (на 1 УСПД)

| № п/п | Материалы | Ед. изм. | Кол-во на ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтажная панель (фальшпанель) | шт. | 1 |
| 2 | Розетка МПА 16 о/п | шт. | 1 |
| 3 | Провод ПВ 1х2,5 | км | 0,010 |
| 4 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 4А | шт. | 1 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ «CTG10-16-K41-100» | м | 1,5 |
| 6 | Провод ПВ 1х2,5* | м | 12 |

Примечание:

1. УСПД с передающим устройством монтируется к каждому силовому трансформатору.

2. Фальшпанель с установленным на ней оборудованием монтируется внутри здания ТП в месте, удобном для обслуживания.

3. Звездочкой * отмечен провод на установку балансирующих счетчиков на ТП.

  - Монтаж  УСПД в низковольтном шкафу КТП

Компоновка оборудования

Спецификация материалов (на 1 ТУ)

| № п/п | Материалы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка МПА 16 о/п | шт. | 1 |
| 2 | Провод ПВ 1х2,5 | км | 0,010 |
| 3 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 4А | шт. | 1 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ «CTG10-16-K41-100» | м | 1,5 |
| 5 | Сальник PG-11 | шт | 1 |
| 6 | Провод ПВ 1х2,5* | м | 12 |

Примечание:

УСПД с передающим устройством монтируется в низковольтном шкафу КТП в месте удобном для обслуживания.

Звездочкой * отмечен провод на установку балансирующих счетчиков на ТП.

  - Монтаж  УСПД на КТП в выносном шкафу

Спецификация материалов (на 1 УСПД)

| № п/п | Материалы | Ед. изм. | Кол-во на ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит с монтажной панелью ЩМП-2-074 У2 (IP54) | шт. | 1 |
| 2 | Розетка МПА 16 о/п | шт. | 1 |
| 3 | Провод ПВ 1х2,5 | км | 0,010 |
| 4 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 4А | шт. | 1 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ «CTG10-16-K41-100» | м | 1,5 |
| 6 | Сальник PG-21 | шт | 1 |
| 7 | Провод ПВ 1х2,5* | м | 12 |

Примечание:

Шкаф – щит с монтажной панелью, с установленным на ней оборудованием монтируется на внешней стороне низковольтного шкафа КТП в месте, удобном для обслуживания.

Звездочкой * отмечен провод на установку балансирующих счетчиков на ТП.

- ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКВАРТИРНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Спецификация материалов (на 1 т.у.)

| № п/п | Материалы | Ед. изм. | Кол-во на ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВ 1х2,5 | м | 1,5 |

Примечание:

1.Монтаж счетчиков производить в существующих этажных щитах на лестничных клетках.

2.Провода от автоматического выключателя до прибора учета непригодные к дальнейшей эксплуатации заменять на новые.

27

7.1.  Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии  в многоквартирных  жилых домах в выносном шкафу на фасаде здания

Спецификация материалов

| № | МАТЕРИАЛЫ | ед. изм | 3ф ввод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не изолированный | изолированный |
| 1 | Провод СИП-2А (4х35) | км | 0,035 | 0,035 |
| 2 | Зажим анкерный SO 118.425 ENSTO (Зажим анкерный DN 123 НИЛЕД) | шт. | 2 | 2 |
| 3 | Бандажный универсальный крюк SOT 76 ENSTO | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Зажим соед. плашечный SL 37.1 ENSTO | шт. | 4 | - |
|  | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1 ENSTO | шт. | - | 4 |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | шт. | 14 | 14 |
| 6 | Труба гофрированная ПВХ CTG10-40-K41-025 | м | 2,5 | 2,5 |
| 7 | Скрепа для монтажной ленты COT 36 ENSTO | шт. | 2 | 2 |
| 8 | Бандажная стальная лента COT 37 ENSTO | м | 2,0 | 2,0 |
| 9 | Шкаф учета | шт. | 1 | 1 |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | шт. | 1 | 1 |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1 ENSTO | шт. | 4 | 4 |

Вариант 1 (Iном. ≥ 100А)

Электрическая схема                                          Компоновка шкафа учета

(щит с монтажной панелью)

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВ 1х2.5 мм 2 | км. | 0,01 |
| 2 | Щит с монтажной панелью «ЩМП-3-0 74 У2. IP54» | шт. | 1 |
| 3 | Коробка испытательная (пр-во Мытищинский электротехнический завод) | шт. | 1 |
| 4 | Трансформатор тока Т-0,66 100/5 | компл. | 1 |
| 5 | Рубильник ВР32-31А30220-00 | шт | 1 |
| 6 | Провод ПВГ 1х 6 мм 2 | км. | 0,008 |

Вариант 2 (Iном. ≥ 100А)

Электрическая схема                                          Компоновка шкафа учета

(щит с монтажной панелью)

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВ 1х2.5 мм 2 | км. | 0,01 |
| 2 | Щит с монтажной панелью «ЩМП-3-0 74 У2. IP54» | шт. | 1 |
| 3 | Трансформатор тока Т-0,66 100/5 | компл. | 1 |
| 4 | Рубильник ВР32-31А30220-00 | шт | 1 |
| 5 | Провод ПВГ 1х 6 мм 2 | км. | 0,008 |

  - Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с неизолированными проводами при установке  учета на фасаде здания

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 фазн. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 4х16 | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Кронштейн SO 253 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 ENSTO (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | 12шт. |
| 6 | Бандажная стальная лента F 207 NILED | 2м |
| 7 | Скрепа NC20 NILED | 2 шт. |
| 8 | БИЗ универсальный со счетчиком | 1 шт. |
| 9 | БИЗ трехфазный с трансформаторами тока | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1 ENSTO | 4 шт. |

  - Узел общедомового учета электроэнергии с трансформаторами тока при установке на фасаде зданий, лестничных клетках, тамбурах и других помещениях зданий

Электрическая схема                                                      Компоновка шкафа учета

БИЗ Трехфазный                                  БИЗ универсальный

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВ 1х2,5, мм | км | 0,015 |
| 2 | БИЗ универсальный со счетчиком | шт. | 1 |
| 3 | БИЗ трехфазный с трансформаторами тока | шт. | 1 |
| 4 | Трансформатор тока ТТИ-А 100/5 | шт. | 1 |
| 5 | Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 100 А | шт. | 1 |
| 6 | Зажим контактных винтов ЭВИ-100 (80 А, 25 мм2, 7,5 мм2) | шт. | 1 |
| 7 | Гофра | шт. | 1 |
| 8 | Сальник РG-29 | шт. | 2 |
| 9 | Сальник РG-36 | шт. | 2 |

  - Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с изолированными проводами при установке  учета на фасаде здания

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 фазн. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 4х16 | 0,025 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Кронштейн SO 253 | 1 шт. |
| 4 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1 ENSTO | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | 12шт. |
| 6 | Бандажная стальная лента F 207 NILED | 2м |
| 7 | Скрепа NC20 NILED | 2 шт. |
| 8 | БИЗ универсальный со счетчиком | 1 шт. |
| 9 | БИЗ трехфазный с трансформаторами тока | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1 ENSTO | 4 шт. |

  - Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с неизолированными проводами при установке  учета на фасаде здания, с существующим кабельным вводом

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 фазн. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 4х16 | 0,022 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Кронштейн SO 253 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 ENSTO (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | 12шт. |
| 6 | Бандажная стальная лента F 207 NILED | 2м |
| 7 | Скрепа NC20 NILED | 2 шт. |
| 8 | БИЗ универсальный со счетчиком | 1 шт. |
| 9 | БИЗ трехфазный с трансформаторами тока | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |

  - Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с изолированными проводами при установке  учета на фасаде здания, с существующим кабельным вводом

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 фазн. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 4х16 | 0,022 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Кронштейн SO 253 | 1 шт. |
| 4 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1 ENSTO | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | 12шт. |
| 6 | Бандажная стальная лента F 207 NILED | 2м |
| 7 | Скрепа NC20 NILED | 2 шт. |
| 8 | БИЗ универсальный со счетчиком | 1 шт. |
| 9 | БИЗ трехфазный с трансформаторами тока | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |

  - Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с неизолированными проводами при установке  учета на опоре

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х16) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Кронштейн SO 253 | 1 шт. |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 ENSTO (CD 35) | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | 3 шт. |
| 6 | Бандажная стальная лента F 207 NILED | 6м |
| 7 | Скрепа NC20 NILED | 6 шт. |
| 8 | БИЗ универсальный со счетчиком | 1 шт. |
| 9 | БИЗ трехфазный с трансформаторами тока | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1 ENSTO | 4 шт. |
| 12 | Хомут кабельный 9х1020 | 7 шт. |

  - Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с изолированными проводами при установке  учета на опоре

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х16) | 0,03 км |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | 2 шт. |
| 3 | Кронштейн SO 253 | 1 шт. |
| 4 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1 ENSTO | 4 шт. |
| 5 | Дистанционный фиксатор для крепления СИП на стенах зданий SF50 NILED | 3 шт. |
| 6 | Бандажная стальная лента F 207 NILED | 6м |
| 7 | Скрепа NC20 NILED | 6 шт. |
| 8 | БИЗ универсальный со счетчиком | 1 шт. |
| 9 | БИЗ трехфазный с трансформаторами тока | 1 шт. |
| 10 | Настенный крюк SOT 28.2 ENSTO в комплекте с шурупами, дюбелями | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1 ENSTO | 4 шт. |
| 12 | Хомут кабельный 9х1020 | 7 шт. |

  - Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с неизолированными проводами при установке  учета на опоре, с существующим кабельным вводом

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х16) | 0,01 км |
| 4 | Зажим соединительный плашечный SL 37.1 ENSTO (CD 35) | 4 шт. |
| 6 | Бандажная стальная лента F 207 NILED | 4м |
| 7 | Скрепа NC20 NILED | 4 шт. |
| 8 | БИЗ универсальный со счетчиком | 1 шт. |
| 9 | БИЗ трехфазный с трансформаторами тока | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1 ENSTO | 4 шт. |
| 12 | Хомут кабельный 9х1020 | 7 шт. |

  - Ввод в здание для организации общедомового учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах с изолированными проводами при установке  учета на опоре с существующим кабельным вводом

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | 3 ф. ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
| 1 | Провод СИП - 2 (4х16) | 0,01 км |
| 4 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1 ENSTO | 4 шт. |
| 6 | Бандажная стальная лента F 207 NILED | 4м |
| 7 | Скрепа NC20 NILED | 4 шт. |
| 8 | БИЗ универсальный со счетчиком | 1 шт. |
| 9 | БИЗ трехфазный с трансформаторами тока | 1 шт. |
| 11 | Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW 15.1 ENSTO | 4 шт. |
| 12 | Хомут кабельный 9х1020 | 7 шт. |

  - Установка счетчиков вне шкафа ВРУ с двумя вводами

Компоновка оборудования                                                     Электрическая схема

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во на ВРУ с 2 вводами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВ 1х2,5 | км. | 0,042 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ «CTG10-20-K41-100» | м. | 0,8 |
| 3 | Шкаф пластиковый - БИЗ универсальный | шт | 2 |
| 4 | Трансформатор тока ТТИ-0,66 150/5-600/5 (ТА-80R 150/5-600/5) | компл. | 2 |
| 5 | Хомут кабельный 2,5х100 | шт. | 8 |

  - Установка счетчиков вне шкафа ВРУ с одним вводом

Компоновка оборудования                                                     Электрическая схема

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во на ВРУ с 1 вводом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВ 1х2,5 | км. | 0,021 |
| 2 | Труба гофрированная ПВХ «CTG10-20-K41-100» | м. | 0,5 |
| 3 | Шкаф пластиковый - БИЗ универсальный | шт | 1 |
| 4 | Трансформатор тока ТТИ-0,66 150/5-600/5 (ТА-80R 150/5-600/5) | компл. | 1 |
| 5 | Хомут кабельный 2,5х100 | шт. | 5 |

  - Установка счетчиков в шкафу ВРУ с двумя вводами

Компоновка оборудования                                         Электрическая схема

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во на ВРУ с 2 вводами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВ 1х2,5 | км. | 0,042 |
| 2 | Трансформатор тока ТТИ-0,66 150/5-600/5 (ТА-80R 150/5-600/5) | компл. | 2 |
| 3 | Хомут кабельный 2,5х100 | шт. | 8 |

  - Установка счетчиков в шкафу ВРУ с одним вводом

Компоновка оборудования                                         Электрическая схема

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во на ВРУ с 1 вводом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВ 1х2,5 | км. | 0,021 |
| 2 | Трансформатор тока ТТИ-0,66 150/5-600/5 (ТА-80R 150/5-600/5) | компл. | 1 |
| 3 | Хомут кабельный 2,5х100 | шт. | 5 |

  - Установка счетчиков в шкафу ВРУ с двумя вводами и существующим счетчиком на общедомовые нужды (юр. лица)

Компоновка оборудования                                         Электрическая схема

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во на ВРУ с 2 вводами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВ 1х2,5 | км. | 0,042 |
| 2 | Трансформатор тока ТТИ-0,66 150/5-600/5 (ТА-80R 150/5-600/5) | компл. | 2 |
| 3 | Хомут кабельный 2,5х100 | шт. | 8 |

  - Установка счетчиков вне шкафа ВРУ с двумя вводами и существующими счетчиками на общедомовые нужды, лифты, юр. лица

Компоновка оборудования                                         Электрическая схема

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во на ВРУ с 2 вводами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод ПВ 1х2,5 | км. | 0,042 |  |
| 2 | Трансформатор тока ТТИ-0,66 150/5-600/5 (ТА-80R 150/5-600/5) | компл. | 2 |  |
| 3 | Хомут кабельный 2,5х100 | шт. | 8 |  |

| Приложение №5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем выполняемых работ |  |  |
| Вид выполняемых работ | Единица измерения | Всего |
| Проектно-изыскательские работы | ед. оборуд. | 5 620 |
| Монтаж БиЗ с 1-фазным счетчиком на ГБП у потребителей-граждан и мелкомоторных потребителей | шт. | 4 435 |
| Монтаж БиЗ с 3-фазным счетчиком прямого включения на ГБП у потребителей-граждан и мелкомоторных потребителей | шт. | 444 |
| Монтаж БиЗ с 3-фазным счетчиком трансформаторного включения и ТТ на ГБП у потребителей-граждан и мелкомоторных потребителей | шт. | 125 |
| Замена 3-фазных счетчиков (GSM, PLC) прямого включения в ТП потребителя | шт. | 0 |
| Замена 3-фазных счетчиков (GSM, PLC) трансформаторного включения в ТП потребителя | шт. | 0 |
| Монтаж БиЗ с 1-фазным счетчиком на ТП МРСК | шт. | 0 |
| Монтаж БиЗ с 3-фазным счетчиком прямого включения на ТП МРСК | шт. | 0 |
| Монтаж БиЗ с 3-фазным счетчиком трансформаторного включения и ТТ на ТП МРСК | шт. | 108 |
| Замена 3-фазных счетчиков трансформаторного включения и ТТ в РУ-0,4 кВ ТП МРСК | шт. | 19 |
| Монтаж выносного шкафа с УСПД на ТП потребителя и МРСК | шт. | 489 |
| Замена 3-фазных счетчиков на ПС 110-35 кВ МРСК с прокладкой информационных и силовых кабелей* | шт. | 0 |
| Замена ТТ 0,4 кВ на ПС 110-35 кВ МРСК | шт. | 0 |
| Монтаж шкафа с УСПД на ПС 110-35 кВ МРСК | шт. | 0 |
| Пусконаладочные работы | ед. оборуд. | 6 513 |

* помимо устанавливаемых, на ПС 35-110 кВ необходимо произвести подключение к УСПД (с прокладкой информационного кабеля, установкой разветвительных коробок) и пусконаладку приборов учета, уже имеющихся на ПС. Объем указанных работ определяется по результатам предпроектного обследования.