## 25_лот_(НЕ_льготники)
НЕ ЛЬГОТНИКИ Лот № 8500002701
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
В-2301/0089-ОРЗТП/2014 от 24.01.14г. | 40822704 | 930.47 | Администрации Ниженского сельсовета | ЧРЭС | Черемисиновский р-он, д.Среднее Общество | Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. |  | Монтаж приборов учета без организацией АСКУЭ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.63 | 10.12 |  | 12.5 |  |  |  |  | 1 (без АСКУЭ) | 12.5 | [21 empty] | 12.5 | 2014-05-24
В-2356/2999-ОРЗТП/2013 от 27.12.13г. | 40839091 | 96382.09 | Администрация п.Касторное Курской области | КаРЭС | Курская обл., Касторенский р-н, с.Касторное, ул.Буденного | строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 16 ВЛ-0,4 № 1 до границы земельного участка заявителя с увеличение протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 32.55 |  | 2.604 | 27.993 |  | 1.953 | 32.55 | [21 empty] | 0.035 |  |  |  |  | 32.55 | 32.55 | 2014-04-27
З-1677/2591-ОРЗТП/2013 от 15.11.13г. | 40795855 | 7556535.76 | ООО "Тепличный комплекс "АгроПарк" | ГРЭС | Курская обл., Глушковский р-н, Кобыльской сельсовет, № 46:03:080403 | I этап: 3.1.1.1. Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №226 ВЛ-10 кВ №30214 ПС 35/10 кВ Кульбаки до границ земельного участка Заявителя протяженностью ориентировочно 0,15 км (точку врезки, тип, марку и сечение провода (кабеля), протяженность, прохождение трассы определить проектом). II этап: 3.1.1.2. Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ячейки 10 кВ ПС 35/10 кВ Кобылки до границ земельного участка Заявителя протяженностью ориентировочно 5,3 км (точку врезки, тип, марку и сечение провода (кабеля), протяженность, прохождение трассы определить проектом). 3.1.1.3. Существующая ПС 35/10 кВ Кобылки:  монтаж новой ячейки 10 кВ (объем реконструкции определить при проектировании, тип и технические характеристики оборудования определить проектом). |  | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ,монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ,строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | 5772.92 |  | 408.08 | 4258.77 | 902 | 204.07 | 5772.92 | 1 | 1034.12 |  |  | 1 | 51.8 | I этап: 0,15 км; II этап: 5,3 км | 4687 | [19 empty] | 5772.92 | 2015-11-15
[8 empty] | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | 1 | 1034.12 |  | 30.72 | 67.64 | 875.5 | 60.26 | 1034.12
[8 empty] | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | 1 | 51.8 |  | 2.4 | 19.7 | 26.5 | 3.2 | 51.8
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 5.45 | 4687 |  | 374.96 | 4171.43 |  | 140.61 | 4687
З-1835/0131-ОРЗТП/2014 от 30.01.14г. | 40837480 | 3612084 | ОАО " Российский концерн по проиводству электрисческой и тепловой энергии на атомных станциях" | КуРЭС | Курская обл., г. Курчатов, Промзона | реконструкция ячейки 10 кВ №801 в части замены трансформаторов тока, РЗиА и монтажом выключателя 10 кВ (объемы реконструкции определить при проектировании). реконструкция ячейки 10 кВ №823 в части замены трансформаторов тока, РЗиА и монтажом выключателя 10 кВ (объемы реконструкции определить при проектировании). |  | реконструкция 2-х ячеек в части замены трансформаторов тока, РЗиА и монтажом выключателя 10 кВ |  | 1060 |  | 53 | 96 | 760 | 151 | 1060 |  |  | реконструкция 2-х ячеек в части замены трансформаторов тока, РЗиА и монтажом выключателя 10 кВ | 1060 | [23 empty] | 1060 | 2016-01-30
С-1798/0147-ОРЗТП/2014 от 29.01.14г. | 40819965 | 146609.63 | Администрация Фатежского района Курской области | ФРЭС | 307100, Курская обл, г. Фатеж, ул. Восточная, д.53. | строительство двухцепной ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,045 км от ТП-10/0,4 кВ № 3/2х400 (17/2х400) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). монтаж двух коммутационных аппаратов на I и II секциях шин 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/2х400 (17/2х400) (тип и технические характеристики коммутационных аппаратов определить проектом). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/2х400 (17/2х400). |  | Монтаж приборов учета без АСКУЭ, реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ-монтаж 2-х коммутационных аппаратов 0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ-двухцепной участок |  | 90.9 |  | 4.63 | 48.15 | 33.64 | 3.13 | 90.9 |  |  |  |  | 2 (без АСКУЭ) | 25 | [13 empty] | Монтаж 2-х коммутационных аппаратов 0,4 кВ) | 16.4 | 0,045 (двухцепной участок) |  |  |  |  | 49.5 | 90.9 | 2015-01-29
[8 empty] | Монтаж приборов учета без АСКУЭ | 2 | 25 |  | 0.15 | 3.26 | 20.24 |  | 25
[8 empty] | реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ-монтаж 2-х коммутационных аппаратов 0,4 кВ |  | 16.4 |  | 0.52 | 2.32 | 13.4 | 0.16 | 16.4
[8 empty] | строительство ВЛИ-0,4 кВ-двухцепной участок | 0.045 | 49.5 |  | 3.96 | 42.57 |  | 2.97 | 49.5
Ц-7122/0025-ОРЗТП/2014 от 15.01.14г. | 40818599 | 152086.14 | Гриневич Людмила Андреевна, в лице Юдина Виктора Васильевича | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Ворошневский с/с, д. Ворошнево, кад. №46:11:050502:0008. | строительство отпайки от опоры №4-3 ВЛ-6 кВ №411.51 протяженностью 0,02 км с монтажом разъединителя 6 кВ (точку врезки, марку, сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 75.34 |  | 5.67 | 30.09 | 38.39 | 1.19 | 75.34 | [6 empty] | ВЛ-6 кВ: 0,02 км | 22 |  |  | 1 (6 кВ) | [7 empty] | 53.34 | [8 empty] | 75.34 | 2015-01-15
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 22 |  | 1.76 | 19.58 |  | 0.66 | 22
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
Ц-7408/0043-ОРЗТП/2014 от 20.01.14г. | 40842530 | 13050.85 | Гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель» | ЦРЭС | г. Курск, ул. Рябиновая, кад. № 46:29:102033 | - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования Место установки: в шкафу на наружном фасаде гаражных боксов. | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10/2х250 в части замены автомата отходящей ВЛ-0,4 кВ № 3 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж приборов учета без организацией АСКУЭ,Замена автомата отходящей ВЛ-0,4 кВ |  | 20.7 |  | 1.01 | 2.79 | 16.82 | 0.08 | 20.7 |  |  |  |  | 1 (без АСКУЭ) | 12.5 | [13 empty] | Замена автомата отходящей ВЛ-0,4 кВ | 8.2 | [6 empty] | 20.7 | 2014-07-20
[8 empty] | Монтаж приборов учета без организацией АСКУЭ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.63 | 10.12 |  | 12.5
[8 empty] | Замена автомата отходящей ВЛ-0,4 кВ | 1 | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
Ю-2276/0078-ОРЗТП/2014 от 23.01.14г. | 40841410 | 731732.26 | ОАО "Надежда" | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, Замостянский сельсовет, кад. 46:23:070602:6 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7126 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом); строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 22 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2.45 | 601.68 | 0 | 47.42 | 461.57 | 76.78 | 15.91 | 601.68 | [6 empty] | 0.45 | 495 |  |  | 2 | [7 empty] | 106.68 | [8 empty] | 601.68 | 2014-05-23
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.45 | 495 |  | 39.6 | 440.55 |  | 14.85 | 495
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 106.68 |  | 7.82 | 21.02 | 76.78 | 1.06 | 106.68
Ю-2280/0105-ОРЗТП/2014 от 27.01.14г. | 40840137 | 658836.5 | ООО "Фарос" | Су.РЭС | Курская обл., Суджанский район, п.Мирный | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 30 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании, тип и технические характеристики разъединителя определить проектом). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 603.34 | 0 | 47.91 | 500.01 | 38.39 | 17.03 | 603.34 | [6 empty] | 0.5 | 550 |  |  | 1 | [7 empty] | 53.34 | [8 empty] | 603.34 | 2014-05-27
[8 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.5 | 550 |  | 44 | 489.5 |  | 16.5 | 550
[8 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[8 empty] | ВСЕГО: | [7 empty] | 8269.93 | [27 empty] | 8269.93

## Лист1
8269.93
[10 empty] | 21.355 | 580.726 | 5470.243 | 2016.42 | 402.293 | 8469.682 | 0
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | год ввода | год освоения | ИПР код | ТПиР/НС | Тип Объекта | Наименование работ | кол-во | ПИР | СМР | Обор | Прочие | Итого | Примеч
В-2301/0089-ОРЗТП/2014 от 24.01.14г. | 40822704 | 930.47 | Администрации Ниженского сельсовета | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | Монтаж приборов учета без организацией АСКУЭ | 1 | 0.75 | 1.63 | 10.12 |  | 12.5
В-2356/2999-ОРЗТП/2013 от 27.12.13г. | 40839091 | 96382.09 | Администрация п.Касторное Курской области | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 2.604 | 27.993 |  | 1.953 | 32.55
З-1677/2591-ОРЗТП/2013 от 15.11.13г. | 40795855 | 7556535.76 | ООО "Тепличный комплекс "АгроПарк" | [5 empty] | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ,монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ,строительство ВЛ-10 (6) кВ
З-1677/2591-ОРЗТП/2013 от 15.11.13г. | 40795855 | 7556535.76 | ООО "Тепличный комплекс "АгроПарк" | 2014 | 2014 | 3285 | ТПиР | Прочие | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | 1 | 30.72 | 67.64 | 875.5 | 60.26 | 1034.12
З-1677/2591-ОРЗТП/2013 от 15.11.13г. | 40795855 | 7556535.76 | ООО "Тепличный комплекс "АгроПарк" | 2014 | 2014 | 2547 | ТПиР | Прочие | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 3.912 | 21.02 | 76.78 | 1.06 | 102.772
З-1677/2591-ОРЗТП/2013 от 15.11.13г. | 40795855 | 7556535.76 | ООО "Тепличный комплекс "АгроПарк" | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 5.45 | 374.96 | 4171.43 |  | 140.61 | 4687
З-1835/0131-ОРЗТП/2014 от 30.01.14г. | 40837480 | 3612084 | ОАО " Российский концерн по проиводству электрисческой и тепловой энергии на атомных станциях" | 2014 | 2014 | 3285 | ТПиР | Прочие | реконструкция 2-х ячеек в части замены трансформаторов тока, РЗиА и монтажом выключателя 10 кВ | 2 | 61.14 | 137.92 | 850 | 159.72 | 1208.78
С-1798/0147-ОРЗТП/2014 от 29.01.14г. | 40819965 | 146609.63 | Администрация Фатежского района Курской области | [5 empty] | Монтаж приборов учета без АСКУЭ, реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ-монтаж 2-х коммутационных аппаратов 0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ-двухцепной участок
С-1798/0147-ОРЗТП/2014 от 29.01.14г. | 40819965 | 146609.63 | Администрация Фатежского района Курской области | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | Монтаж приборов учета без АСКУЭ | 2 | 0.15 | 3.26 | 20.24 | 1.35 | 25
С-1798/0147-ОРЗТП/2014 от 29.01.14г. | 40819965 | 146609.63 | Администрация Фатежского района Курской области | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ - монтаж 2-х коммутационных аппаратов 0,4 кВ |  | 0.52 | 2.32 | 13.4 | 0.16 | 16.4
С-1798/0147-ОРЗТП/2014 от 29.01.14г. | 40819965 | 146609.63 | Администрация Фатежского района Курской области | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | строительство ВЛИ-0,4 кВ-двухцепной участок | 0.9 | 3.96 | 42.57 |  | 2.97 | 49.5
Ц-7122/0025-ОРЗТП/2014 от 15.01.14г. | 40818599 | 152086.14 | Гриневич Людмила Андреевна, в лице Юдина Виктора Васильевича | [5 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,монтаж разъединителя 10 (6) кВ
Ц-7122/0025-ОРЗТП/2014 от 15.01.14г. | 40818599 | 152086.14 | Гриневич Людмила Андреевна, в лице Юдина Виктора Васильевича | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 1.76 | 19.58 |  | 0.66 | 22
Ц-7122/0025-ОРЗТП/2014 от 15.01.14г. | 40818599 | 152086.14 | Гриневич Людмила Андреевна, в лице Юдина Виктора Васильевича | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
Ц-7408/0043-ОРЗТП/2014 от 20.01.14г. | 40842530 | 13050.85 | Гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель» | [5 empty] | Монтаж приборов учета без организацией АСКУЭ,Замена автомата отходящей ВЛ-0,4 кВ
Ц-7408/0043-ОРЗТП/2014 от 20.01.14г. | 40842530 | 13050.85 | Гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель» | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | Монтаж приборов учета без организацией АСКУЭ | 1 | 0.75 | 1.63 | 10.12 |  | 12.5
Ц-7408/0043-ОРЗТП/2014 от 20.01.14г. | 40842530 | 13050.85 | Гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель» | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | Замена автомата отходящей ВЛ-0,4 кВ | 1 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
Ю-2276/0078-ОРЗТП/2014 от 23.01.14г. | 40841410 | 731732.26 | ОАО "Надежда" | [5 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,монтаж разъединителя 10 (6) кВ
Ю-2276/0078-ОРЗТП/2014 от 23.01.14г. | 40841410 | 731732.26 | ОАО "Надежда" | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.45 | 39.6 | 440.55 |  | 14.85 | 495
Ю-2276/0078-ОРЗТП/2014 от 23.01.14г. | 40841410 | 731732.26 | ОАО "Надежда" | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 7.82 | 21.02 | 76.78 | 1.06 | 106.68
Ю-2280/0105-ОРЗТП/2014 от 27.01.14г. | 40840137 | 658836.5 | ООО "Фарос" | [5 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ,монтаж разъединителя 10 (6) кВ
Ю-2280/0105-ОРЗТП/2014 от 27.01.14г. | 40840137 | 658836.5 | ООО "Фарос" | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.5 | 44 | 489.5 |  | 16.5 | 550
Ю-2280/0105-ОРЗТП/2014 от 27.01.14г. | 40840137 | 658836.5 | ООО "Фарос" | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34

## 25 Лот не льготники
[10 empty] | 26.5 | 580.726 | 5470.243 | 2016.42 | 402.293 | 8469.682 | 0
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | год ввода | год освоения | ИПР код | ТПиР/НС | Тип Объекта | Наименование работ | кол-во | ПИР | СМР | Обор | Прочие | Итого | Примеч
З-1677/2591-ОРЗТП/2013 от 15.11.13г. | 40795855 | 7556535.76 | ООО "Тепличный комплекс "АгроПарк" | 2014 | 2014 | 3285 | ТПиР | Прочие | Монтаж ячейки 10 кВ | 1 | 30.72 | 67.64 | 875.5 | 60.26 | 1034.12
З-1835/0131-ОРЗТП/2014 от 30.01.14г. | 40837480 | 3612084 | ОАО " Российский концерн по проиводству электрисческой и тепловой энергии на атомных станциях" | 2014 | 2014 | 3285 | ТПиР | Прочие | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | 2 | 4.8 | 39.4 | 53 | 6.4 | 103.6
З-1835/0131-ОРЗТП/2014 от 30.01.14г. | 40837480 | 3612084 | ОАО " Российский концерн по проиводству электрисческой и тепловой энергии на атомных станциях" | 2014 | 2014 | 3285 | ТПиР | Прочие | Реконструкция 2-х ячеек 10 кВ | 2 | 53 | 96 | 760 | 151 | 1060
С-1798/0147-ОРЗТП/2014 от 29.01.14г. | 40819965 | 146609.63 | Администрация Фатежского района Курской области | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | Монтаж приборов учета без организацией АСКУЭ | 2 | 0.15 | 3.26 | 20.24 | 1.35 | 25
Ц-7408/0043-ОРЗТП/2014 от 20.01.14г. | 40842530 | 13050.85 | Гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель» | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | Монтаж приборов учета без организацией АСКУЭ | 1 | 0.75 | 1.63 | 10.12 |  | 12.5
В-2301/0089-ОРЗТП/2014 от 24.01.14г. | 40822704 | 930.47 | Администрации Ниженского сельсовета | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | Монтаж приборов учета без организацией АСКУЭ | 1 | 0.75 | 1.63 | 10.12 |  | 12.5
З-1835/0131-ОРЗТП/2014 от 30.01.14г. | 40837480 | 3612084 | ОАО " Российский концерн по проиводству электрисческой и тепловой энергии на атомных станциях" | 2014 | 2014 | 3285 | ТПиР | Прочие | Монтаж технического учета в ячейке 10 кВ | 2 | 3.34 | 2.52 | 37 | 2.32 | 45.18
З-1677/2591-ОРЗТП/2013 от 15.11.13г. | 40795855 | 7556535.76 | ООО "Тепличный комплекс "АгроПарк" | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 5.45 | 374.96 | 4171.43 |  | 140.61 | 4687
Ц-7122/0025-ОРЗТП/2014 от 15.01.14г. | 40818599 | 152086.14 | Гриневич Людмила Андреевна, в лице Юдина Виктора Васильевича | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛ-10 (6) кВ (0,02 км ВЛ-6кВ) | 0.02 | 1.76 | 19.58 |  | 0.66 | 22
Ю-2276/0078-ОРЗТП/2014 от 23.01.14г. | 40841410 | 731732.26 | ОАО "Надежда" | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.45 | 39.6 | 440.55 |  | 14.85 | 495
Ю-2280/0105-ОРЗТП/2014 от 27.01.14г. | 40840137 | 658836.5 | ООО "Фарос" | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.5 | 44 | 489.5 |  | 16.5 | 550
Ю-2276/0078-ОРЗТП/2014 от 23.01.14г. | 40841410 | 731732.26 | ОАО "Надежда" | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | Прочие | Монтаж разъединителя 10 кВ | 2 | 7.82 | 21.02 | 76.78 | 1.06 | 106.68
Ю-2280/0105-ОРЗТП/2014 от 27.01.14г. | 40840137 | 658836.5 | ООО "Фарос" | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | Прочие | Монтаж разъединителя 10 кВ | 1 | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
Ц-7122/0025-ОРЗТП/2014 от 15.01.14г. | 40818599 | 152086.14 | Гриневич Людмила Андреевна, в лице Юдина Виктора Васильевича | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | Прочие | Монтаж разъединителя 10 кВ | 1 | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
З-1677/2591-ОРЗТП/2013 от 15.11.13г. | 40795855 | 7556535.76 | ООО "Тепличный комплекс "АгроПарк" | 2014 | 2014 | 2547 | НСиР | Прочие | Монтаж разъединителя 10 кВ | 2 | 3.912 | 21.02 | 76.78 | 1.06 | 102.772
В-2356/2999-ОРЗТП/2013 от 27.12.13г. | 40839091 | 96382.09 | Администрация п.Касторное Курской области | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 2.604 | 27.993 |  | 1.953 | 32.55
С-1798/0147-ОРЗТП/2014 от 29.01.14г. | 40819965 | 146609.63 | Администрация Фатежского района Курской области | 2014 | 2014 | 2549 | НСиР | ВЛЭП | Строительство ВЛИ-0,4 кВ (двухцепной участок) | 0.045 | 3.96 | 42.57 |  | 2.97 | 49.5
С-1798/0147-ОРЗТП/2014 от 29.01.14г. | 40819965 | 146609.63 | Администрация Фатежского района Курской области | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочее | Монтаж автоматических выключателей | 2 | 0.52 | 2.32 | 13.4 | 0.16 | 16.4
Ц-7408/0043-ОРЗТП/2014 от 20.01.14г. | 40842530 | 13050.85 | Гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель» | 2014 | 2014 | 2550 | ТПиР | Прочие | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ (в части замены автоматического выключателя) | 1 | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2