# АВР-40-3 (40А)

Описание: Номинальный ток 40А. Контроль обрыва и чередования фаз ВВОДа №1 и ВВОДа №2 с возможностью выбора основного ввода, степень защиты IP65. Без регулировки по времени срабатывания. Габариты ВхШхГ 500х400х200мм.

## Спецификация оборудования АВР-40-3 (40А)

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 C40 | 1 |
| 2 | Контактор AF38-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC | 2 |
| 3 | Блокировка электромеханическая VEM4 для контакторов AF09…AF38 | 1 |
| 4 | Рубильник OT40M3 (PRO M) до 40А 3х-полюсный для установки на DIN -рейку | 2 |
| 5 | Трехфазное реле контроля напряжения (контроль обрыва и чередования фаз) 3x200-500В AC, 2ПК | 2 |
| 6 | Контакт CA4-10 1НО фронтальный для контакторов AF09-AF38 и NF | 2 |
| 7 | Переключатель ONU2PB 3-х поз.(1-0-2) (двухуровневый) 25 А | 1 |
| 8 | M6/8.N Клемма винт 6мм.кв. | 3 |
| 9 | M6/8.P Клемма винт 6мм.кв. Земля | 3 |
| 10 | M4/8.SF Клемма винт 4мм.кв. | 6 |
| 11 | Лампа CL-523G зеленый со встроенным светодиодом 230В AC | 2 |
| 12 | SR2 Корпус шкафа с монт.платой 500х400х250мм ВхШхГ IP65 | 1 |
| 13 | Провод, маркировка, короба, наконечники, профиль. | 1 |