Опросный лист на ТН 110 кВ

| Наименование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  | 6 |
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ не менее |  |  | 126/3 |
| Номинальное напряжение обмоток, В |  |  |  |
| ВН |  |  | 110 000/3 |
| НН | Основная I |  | 100/3 |
|  | Основная II |  | 100/3 |
|  | Дополнительная |  | 100 |
| Частота, Гц |  |  | 50 |
| Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА |  |  |  |
| Основная I |  | 0,2 | 30 |
| Основная II |  | 0,5 | 150 |
| Дополнительная |  | 3 | 200 |
| Тип трансформаторов напряжения |  |  | антирезонансный |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ |  |  | 2,5 |
| Высота установки над уровнем моря (не более), м |  |  | 1000 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  |  | УХЛ1 |
| Тип внешней изоляции |  |  | фарфор |
| Вид внутренней изоляции |  |  | Элегаз/газовая смесь |
| Годовая утечка газа (не более), % от массы газа |  |  | 0,5 |
| Установленный срок службы, лет |  |  | 30 |
| Гарантийный срок службы, лет |  |  | 5 |
| Дополнительные условия/требования |  |  |  |