## Лист1
№ п/п | Наименование оборудования | Марка | Количество
1 | В/вольтные элегазовые выключатели 110кВ | Элегазовые колонковые выключатели ВГП-110 кВ (с одиночным и монтажным комплектами ЗИП, элегазом для первичной заправки) | 2
|  | Элегазовый баковый выключатель ВБ-110кВ (с одиночным и монтажным комплектами ЗИП, элегазом для первичной заправки) | 1
2 | Элегазовые измерительные трансформаторы 35-110 кВ | Трансформатор тока ТГФМ-110-300-600 (6 обм.) У1 | 6
|  | Трансформатор тока ТГФМ-110-300-600 (4 обм.) У1 | 3
|  | Трансформатор напряжения элегазовый ЗНГ-110II*У1 (однофазный) (Комплект ЗИП групповой №2 - 1 шт; Групповой ЗИП №3 к ЗНГ-110 (приспособления для подъёма и перемещения при монтаже) - 1 шт) | 6
3 | Заземлители нейтралей трансформаторов 110 кВ | ЗОН-110 Б-II УХЛ1 с ручным приводом ПРГ-00-2УХЛ1 | 2
4 | Разъединители 35-110 кВ | SGF123n100+1E | 4
|  | SGF123n100+2E | 8
5 | ОПН 35-110 кВ | ОПН-П1-110/83/10/3 III УХЛ1с датчиком тока утечки ДТУ-03, с регистратором срабатывания РС-2 УХЛ1 | 12
|  | ОПНН-П1-110/56/10/3 III УХЛ1с датчиком тока утечки ДТУ-03, с регистратором срабатывания РС-2 УХЛ1 | 2
6 | Общеподстанционный пункт управления | Блочно-модульное здание БМЗ-2 6750х4500х3980 | 1
7 | Комплект АУОТ | АУОТ-М2-20-220-УХЛ4 (1. АУОТ-М2-20-220-УХЛ4-1 шт 2. ШР-ПКИ-1шт 3. Шкаф аккумуляторный исп.2-1 шт.с батареями А412/65А/ч в количестве 17 шт и комплектом соединителей) | 1
8 | Устройства РЗА | Шкаф защиты и автоматики СВ 110 кВ ШЭ 2607 015 | 1
|  | Панель резервных защит ВЛ 110 кВ ШЭ 2607 011021 | 2
|  | Шкаф защиты и автоматики Т1 и Т2 ШЭ 2607 115 | 2
|  | Панель ЦС ШЭРА-ЦС-2002 | 1
|  | Шкаф направленной защиты линий с высокочастотной блокировкой ШЭ-2607-031 | 1
|  | Шкаф дифференциально фазной защиты линий ШЭ 2607082 | 1
9 | ЩСН | Щит собственных нужд в соответствии с Проектом | 1
10 | Нетиповой шкаф управления | Шкаф управления ПС ШНЭ 2450 (Размеры шкафа 800х600х2100мм; ключи управления 6 шт.; измерит. приборы 3 шт.; мнемосхема согласно проекта) | 1
11 | Фильтры присоединения | ФП (48-1000)/6400 УХЛ1 | 4
|  | ФП 6400/48-1000 | 2
12 | Конденсаторы связи | СМП-110/√3-6,4 У1
13 | Высокочастотные заградители | ВЗ-630-0,5 (160-1000 кГц) УХЛ1 | 2
14 | Аппаратура ВЧ-защиты | Приемопередатчик сигналов ВЧ защит АВАНТ Р400 | 2