Паспорт узла управления и теплоснабжающих систем ИТП сан. узла

по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9

Тепловая нагрузка

| Виды теплопотребления | Расход тепла, Гкал/ч | Перепад температуры сетевой воды, t1-t2=∆t, град. С | Расход сетевой воды G, т/ч | Перепад температуры вторичной воды, t3-t2=∆t, град. С | Расход вторичной воды G, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление Литеры А2 | 0,0086 | 150 / 70 | 0,1075 | 95 / 70 | 0,344 |
| Отопление Литеры В1 | 0,0083 | 150 / 70 | 0,10375 | 95 / 70 | 0,332 |
| Отопление Литеры В | 0,0071 | 150 / 70 | 0,08875 | 95 / 70 | 0,284 |
| Итого отопление: | 0,024 | 150 / 70 | 0,30 | 95 / 70 | 0,96 |

| 1 | Наименование здания | Здание сан.узла (Литер А2, В1, В) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Серия типового проекта | Рабочий |
| 3 | Этажность здания | 2-этажное (Литер В1) Одноэтажное (Литер А2, В) |
| 4 | Кубатура здания, м3 | Литер А2 - 950 м3 Литер В1 - 898 м3 Литер В - 638 м3 |
| 5 | Характеристика системы отопления | двухтрубная с нижней разводкой |
| 6 | Сопротивление системы отопления, мм вод.ст. | 500 |
| 7 | Емкость системы, м3 | Литер А2 – 0,32 м3 Литер В1 – 0,25 м3 Литер В – 0,24 м3 |
| 8 | Тип нагревательных приборов | Литер А2 – регистры из гладких труб Литер В1 - радиаторы чугунные М-140-А0, регистры из гладких труб Литер В – регистры из гладких труб |
| 9 | Присоединение системы отопления | Через элеватор 40с10бк № 1 (dг=15 мм) |
| 10 | Минимальный необходимый напор для элеватора, м | 7,2 |
| 11 | Диаметр сопла элеватора | Определяют тепловые сети |
| 12 | Диаметр измерительного расходомера, мм | Расходомеры ЭРСВ-420Л dу15/dу15 (0,051 … 7,64 м3/ч) Преобразователи температуры КТПТР-01 Тепловычислитель СПТ-941.10 |
| 13 | Схема присоединения горячего водоснабжения, количество точек ГВС | __________ |
| 14 | Диаметр ограничительной шайбы на ГВС, мм | Определяют тепловые сети |
| 15 | Давление в подающем трубопроводе, кгс/см2 | 5,0 |
| 16 | Давление в обратном трубопроводе, кгс/см2 | 3,5 |