## ЛОТ 202B Арматура к СИП
Приложение к ТЗ на поставку арматуры к СИП. Лот № 202B
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Арматура для СИП до 1 кВ (СИП-2, СИП-4)
Кронштейн анкерный
1 | Кронштейн анкерный для ответвления | Разрушающая нагрузка - 400 даН; Наличие отверстия под крепежный болт или шпильку. Материал – антикоррозионный сплав. Крепление одним болтом или монтажной лентой. Возможность крепления на опоре или стене здания. | 1000 | 60 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Кронштейн анкерный
2 | Кронштейн анкерный магистральный | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1500 до 1700 даН (для жил сечением 25-70 мм2); Наличие отверстия под крепежный болт или шпильку. Материал – антикоррозионный сплав. Крепление одним болтом или монтажной лентой. Возможность крепления на опоре или стене здания. | 1000 | 60 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Комплект промежуточной подвески для СИП с изолированным несущим нулевым проводником
3 | Комплект промежуточной подвески СИП | Сечение: 16-95 мм2 Комплект – разборный. Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1200 до 1400 даН. В кронштейне наличие выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Материал кронштейна – антикоррозионный сплав В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. Крепление кронштейна одним болтом или монтажной лентой. Монтаж зажима – без инструмента. | 1000 | 60 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов
4 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов на магистральной и ответвительной части для проводов ввода в дом | Сечение магистраль/ответвление - 35-95/ 4-54 мм2. Магистральный провод и провод ввода затягиваются раздельно. Затягивающий болт на магистральной части со срывной головкой из алюминиевого сплава. Зажим допускает многократное подключение и отключение ответвляемых проводов. Возможны варианты конструктивного исполнения зажимов на 1 ответвления. Зажим имеет защитный чехол. Колпачок защитного чехла может быть поставлен на место только после срыва головки. | 1000 | 60 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Плашечный зажим
5 | Зажим плашечный | Сечение магистраль/ответвление- 16-150/16-150. Материал – антикоррозионный алюминиевый сплав. Зажим снабжен двумя болтами с головкой на 14 мм. Предназначен для соединения неизолированных или стальных проводов. | 700 | 60 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Крепежные изделия
6 | Монтажная стальная лента | Ширина - не менее 20 мм. Толщина - не менее 0,7 мм. Длина в кассете - не менее 25 м. Разрывная прочность 750-850 Н/мм2, Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса. Кромка ленты – обработанная. | 40 | 60 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
7 | Скрепа для монтажной ленты | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 600 до 650 даН. Материал – нержавеющая сталь. | 800 | 60 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
8 | Гайка крюкообразная | Гайка выполнена из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 16 мм. Длина резьбовой части - не менее 18 мм. Предельная нагрузка- не менее 15 кН. Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на опорах совместно с проходными болтами или сквозными крюками на многоцеп- ных линиях. | 100 | 60 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта
9 | Ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта для магистрали | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-120 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. демонтаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. | 150 | 60 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
Стяжной ремешок
10 | Ремешок стяжной | Диаметр: 10-62мм. Длина: 175-255мм. Ширина - не менее 8мм. Разрушающая нагрузка - не менее 30 даН. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. | 3000 | 60 | По графику | Авто | г.Тверь,ул. Г.Димитрова, д.66
*в календарных днях, с момента заключения договора