## расчет 27_лот_(НЕ_льготники)
лот 27 (НЕ ЛЬГОТНИКИ) |  | Лот № 27 НЕ ЛЬГОТНИКИ 8500002980
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
С-1866/0379-ОРЗТП/2014 от 05.03.14г. | 40848692 | 33285.75 | СНТ "Городские сады" | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск, СНТ " Городские сады" | Монтаж приборов учета Демонтаж СТП 25 кВА. Монтаж КТП 160 кВА Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 435.581 | 14.411 | 65.465 | 350.188 | 5.517 | 435.581 | - | замена СТП-10/0,4 кВ № 117/25 кВ на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора (не более 160 кВА) уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. Обязательные требования: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки приборов учета: в РУ-0,4 кВ реконструируемой ТП-10/0,4 кВ. |  |  | 1 (без АСКУЭ) в РУ-0,4 кВ реконструируемой ТП-10/0,4 кВ | [14 empty] | Демонтаж СТП 25 кВА. Монтаж КТП 160 кВА | 1 | [16 empty] | 435.581 | 2014-09-05
[6 empty] | Монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ (без АИИС КУЭ) | 1 | 12.5 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[6 empty] | Демонтаж СТП 25 кВА. | 1 | 22.574 | 1.657 | 20.71 | 0 | 0.207 | 22.574
[6 empty] | Монтаж КТП 160 кВА | 1 | 388.007 | 11.254 | 41.695 | 329.948 | 5.11 | 388.007
[6 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-7628/0375-ОРЗТП/2014 от 06.03.14г. | 40855086 | 13314.3 | Общество с ограниченной ответственностью производственная компания «СЛОЙ» | БРЭС | Курская область, Курский р-н, с.Ноздрачево. кад.№ 46:11:130301:234 | Монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ ТП №311/160 (без АИИС КУЭ) | 1 | 12.5 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 311/160. |  |  |  | 1 (без АСКУЭ) в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 311/160 кВА | [32 empty] | 12.5 | 2014-07-06
Ц-7714/0383-ОРЗТП/2014 от 05.03.14г. | 40862695 | 1716.76 | Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области | КРЭС | Курская обл., Курский район, Моковский сельсовет, д. Гремячка, ул. Луговая | Монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ ТП №3/63 (без АИИС КУЭ) | 1 | 12.5 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/63. |  |  |  | 1 (без АСКУЭ) в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/63 кВА | [32 empty] | 12.5 | 2014-07-05
Ц-7715/0382-ОРЗТП/2014 от 05.03.14г. | 40862709 | 3004.33 | Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Гремячка, ул. Черников Бок | Монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ ТП №14/100 (без АИИС КУЭ) | 1 | 12.5 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 14/100. |  |  |  | 1 (без АСКУЭ) в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 14/100 кВА | [32 empty] | 12.5 | 2014-07-05
Ц-7447/0455-ОРЗТП/2014 от 17.03.2014г. | 40842610 | 318655.2 | Лопатина Ольга Владимировна | ЦРЭС | г. Курск, СНТ "Любитель", участок №262, №46:29:102013:221 | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 477.8 | 29.454 | 249.828 | 182.47 | 16.048 | 477.8 | строительство участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,03 км от ВЛ-10 кВ №403.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | СТП 63 кВА | 1 | [6 empty] | 0.21 | [9 empty] | 477.8 | 2015-03-17
[6 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.03 | 33 | 2.64 | 29.309 | 0 | 1.051 | 33
[6 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[6 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВа | 183.66 | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66
[6 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.21 | 195.3 | 15.624 | 167.059 | 0 | 12.617 | 195.3
Ю-2317/0467-ОРЗТП/2014 от 17.03.2014г. | 40863945 | 88762 | ООО "Черновецкие зори" | П.РЭС | Курская обл., Пристенский р-он, с.Черновец |  |  | 268.3469 | 9.31 | 43.05 | 212.2469 | 3.74 | 268.3469 | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №4/250 на трансформатор мощностью 400 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги Обязательные требования: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А; - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки приборов учета: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №4/250 |  |  | 1 (без АСКУЭ) в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №4/250 | [20 empty] | Замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА (с заменой предохранителей 10 кВ, ТТ и АВ-0,4 кВ) | [11 empty] | 268.3469 | 2015-03-17
[6 empty] | Монтаж приборов учета в РУ-0,4 кВ ТП №4/250 (без АИИС КУЭ) | 1 | 12.5 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[6 empty] | Замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА (с заменой предохранителей 10 кВ, ТТ и АВ-0,4 кВ) | 1 | 255.8469 | 8.56 | 41.52 | 202.1269 | 3.64 | 255.8469
[6 empty] | ИТОГО: |  | 1219.2279 |  |  |  |  | 1219.2279 |  |  |  |  | 5 (без АСКУЭ) | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Демонтаж СТП 25 кВА. СТП 63 кВА Монтаж КТП 160 кВА | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА (с заменой предохранителей 10 кВ, ТТ и АВ-0,4 кВ) | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.2279

## 27_лот_(НЕ_льготники)
Лот № 27 НЕ ЛЬГОТНИКИ 8500002980
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
С-1866/0379-ОРЗТП/2014 от 05.03.14г. | 40848692 | 33285.75 | СНТ "Городские сады" | ЖРЭС | Курская обл., г.Железногорск, СНТ " Городские сады" | - | замена СТП-10/0,4 кВ № 117/25 кВ на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора (не более 160 кВА) уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. Обязательные требования: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки приборов учета: в РУ-0,4 кВ реконструируемой ТП-10/0,4 кВ. |  |  | 1 (без АСКУЭ) в РУ-0,4 кВ реконструируемой ТП-10/0,4 кВ | [7 empty] | Демонтаж СТП 25 кВА. Монтаж КТП 160 кВА | 1 | [9 empty] | 2014-09-05
Ц-7628/0375-ОРЗТП/2014 от 06.03.14г. | 40855086 | 13314.3 | Общество с ограниченной ответственностью производственная компания «СЛОЙ» | БРЭС | Курская область, Курский р-н, с.Ноздрачево. кад.№ 46:11:130301:234 | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 311/160. |  |  |  | 1 (без АСКУЭ) в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 311/160 кВА | [18 empty] | 2014-07-06
Ц-7714/0383-ОРЗТП/2014 от 05.03.14г. | 40862695 | 1716.76 | Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области | КРЭС | Курская обл., Курский район, Моковский сельсовет, д. Гремячка, ул. Луговая | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/63. |  |  |  | 1 (без АСКУЭ) в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/63 кВА | [18 empty] | 2014-07-05
Ц-7715/0382-ОРЗТП/2014 от 05.03.14г. | 40862709 | 3004.33 | Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Гремячка, ул. Черников Бок | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 14/100. |  |  |  | 1 (без АСКУЭ) в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 14/100 кВА | [18 empty] | 2014-07-05
Ц-7447/0455-ОРЗТП/2014 от 17.03.2014г. | 40842610 | 318655.2 | Лопатина Ольга Владимировна | ЦРЭС | г. Курск, СНТ "Любитель", участок №262, №46:29:102013:221 | строительство участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,03 км от ВЛ-10 кВ №403.19 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,21 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.21 | [5 empty] | 2015-03-17
Ю-2317/0467-ОРЗТП/2014 от 17.03.2014г. | 40863945 | 88762 | ООО "Черновецкие зори" | П.РЭС | Курская обл., Пристенский р-он, с.Черновец | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №4/250 на трансформатор мощностью 400 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги Обязательные требования: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А; - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки приборов учета: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №4/250 |  |  | 1 (без АСКУЭ) в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №4/250 | [11 empty] | Замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА (с заменой предохранителей 10 кВ, ТТ и АВ-0,4 кВ) | [6 empty] | 2015-03-17