## РСК
Приложение к ТЗ на поставку арматуры к СИП. Лот № 202B
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес | УРС экспл. - НО экспл. - УРС ремонт - НО ремонт - | УТП
1 | Кронштейн анкерный для ответвлений СА-25 26.0085 | Разрушающая нагрузка 400 даН Материал – антикоррозионный сплав. Крепление на опору - одним болтом или монтажной лентой. Крепление на стену в одной точке. | 1000 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок | УРС экспл. - 150 УРС ремонт - 54 | 1000
2 | Кронштейн для ответвлений CA16, ГОСТ Р 52373-2005 | Разрушающая нагрузка 220-350 даН Материал – антикоррозионный сплав. Крепление на опору - одним болтом или монтажной лентой. Крепление на стену в одной точке. | 1000 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок | УРС ремонт - 598 | 1000
3 | Крюк бандажный SOT 29.10 | Горизонтальная разрушающая нагрузка - 1780даН, вертикальная - 1330даН. Наличие двух прорезей шириной более 20 мм в верхней и нижней части крюка для крепления его бандажной лентой к опоре. Материал – антикоррозионный сплав. Совместимость с поддерживающими зажимами или зажимами для проводов ответвления к потребителю. | 1500 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок | УРС экспл. - 265 НО экспл. - 110 НО ремонт - 3125 | 1500
4 | Зажим анкерный магистральный для провода сечением 50-70 мм2 PA 1500 | Допустимая нагрузка не менее 1500 даН. Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. | 900 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок | УРС экспл. - 153 УРС ремонт - 1840 | 900
5 | Зажим анкерный для проводов ввода DN 123 | Разрушающая нагрузка 350 даН для сечений 2х16 - 4х25 мм2. Допустимый пролет до 40 метров. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). | 1500 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок |  | 1500
6 | Зажим ответвительный N640 | Сечение магистрали 6-120 мм2, сечение ответвления 2,5-25мм2. Предназначен для соединения неизолированных проводов воздушной линии с проводами СИП ответвительных линий. Корпус – изоляционный материал. Контактные пластины – алюминиевый сплав. | 2500 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок |  | 2500
7 | Зажим ответвительный Р95 | Сечение основного провода 16-150мм2, сечение ответвительного провода 6-95 мм2. Предназначен для герметичного соединения и ответвления изолированных абонентских проводов и проводов освещения. Конструкция из стеклонаполненного погодо- и ультрафиолетостойкого полиамида. Контактные пластины – алюминиевый сплав, контактные зубцы покрыты силиконовой смазкой и закрыты резиновым уплотнением. | 2500 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок |  | 2500
8 | Зажим ответвительный Р70 | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-120 мм2. Момент затяжки болтов - не менее 16 Нм. Материал – антикоррозионный сплав, болты стальные горячей оцинковки. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка затягивающих болтов шестигранная – из алюминиевого сплава. | 650 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок |  | 650
9 | Зажим ответвительный влагозащищенный Р-71 | Зажимы Р 71 предназначены для соединения СИП магистрали 35-95 мм2 с изолированными жилами ответвления 2,5-54 мм2. Срок службы зажима данного класса, выполненного из алю­миниевого сплава не менее 30 лет. Конструкция зажима обеспечивает надежность электрического контакта в течение всего срока эксплуатации. Зажимы рассчитаны на монтаж и эксплуатацию при низких температурах. | 2500 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок |  | 2500
10 | Подвесной поддерживающий зажим типа PS 1500+LM | Для сечений: 16-95 мм2. Разрушающая нагрузка 1200 даН. Наличие элемента ограниченной прочности для защиты провода от обрыва. Элементы зажима, контактирующие с несущей нулевой жилой, должны быть из диэлектрического материала в т.ч. для защиты провода от повреждений. Возможность применение на угловых опорах ВЛИ при углах поворота трассы до 90О. | 400 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок |  | 400
11 | Зажим прокалывающий SLIP 22.1 | Для сечений магистрали: 10-95 мм2, ответвлений: 10-95 мм2. Выполнен из неподверженного коррозии алюминиевого сплава (зубцы) и водонепроницаемого термопластика (корпус), шестиграннай срывная головка изолирована от болта затяжки иот металлического корпуса зажима. | 400 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок |  | 400
12 | Крепление фасадное SF 50 | Применяется для прокладки СИП-2 и СИП-4 по стенам зданий и сооружений. Диаметр жгута СИП 18-55 мм2, сечение СИП 2*16-3*150+95мм2 масса 70г. | 1500 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок |  | 1500
13 | Мультизажим прокалывающий SL 29.4 | Сечение 2x1.5-25 мм2. Мультизажим разработан для обеспечения нескольких ответвлений без дополнительной установки зажимов. Каждое ответвление присоединяется отдельным болтом | 500 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок |  | 500
14 | Фиксатор дистанционный SO 76.11 | Используются для фасадного крепления проводников СИП или кабелей. Комплектацияч гвоздем 5,5*145мм, диаметр СИП 12-47мм2. | 125 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок |  | 125
15 | Монтажная стальная лента F-207 | Ширина - не менее 20 мм. Толщина - не менее 0,7 мм. Длина в кассете - не менее 25 м. Разрывная прочность 750-850 Н/мм2, Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса. Кромка ленты – обработанная. | 2000 м | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок |  | 2000
16 | Скрепа NC20 | Относится к категории вспомогательных средств для прокладки и последующего монтажа кабеля. Как правило, необходимость купить скрепу для ленты NC 20 возникает при применении в отношении опор линий электропередач кронштейнов, защитного профиля, и др. и надежного закрепления их | 2000 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок |  | 2000
17 | Бугель NB20 | Используется для фиксации ленты из нержавеющей стали F 207 на анкерных опорах. | 500 | 60 | в течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки на партию продукции. | автотранспорт | г.Белгород 5 заводской переулок
*в календарных днях, с момента заключения договора