| Номер ТЗ | 204E 106 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2280247 |

“УТВЕРЖДАЮ”

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельных муфт  ПКНтО-10 300/500

Лот № 204E

- Технические требования к продукции.

Технические данные кабельных муфт должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений:

| Наименование кабельной муфты | Технические требования и характеристики кабельной муфты |  |
| --- | --- | --- |
| ПКНтО-10 | Номинальное напряжение, кВ – 6 и 10. |  |
|  | Число жил соединяемого кабеля – 1. |  |
|  | Диапазоны сечений жил соединяемого кабеля, мм2 – 300;400;500. |  |
|  | Тип муфты – концевая, наружной установки на основе термоусаживаемых изделий. |  |
|  | Область применения и назначение – для оконцевания одножильных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и экраном из медных проволок. |  |
|  | Особенности конструкции муфты – для равномерного распределения напряженности электрического поля и заполнения пустот в области среза полупроводящего слоя/экрана выматывается лента выравнивания электромагнитного поля, либо по изоляции конца кабеля должна быть установлена трубка выравнивания напряженности электрического поля; для обеспечения полной герметичности муфты после монтажа, на внутреннюю поверхность антитрекинговой трубки сплошным равномерным слоем должен быть нанесен термоплавкий клей и выполнена подмотка ленты-герметика по оболочке кабеля на выходе проволочного экрана; наконечники для оконцевания жилы и проволок экрана должны быть болтовыми; жила комплектуется фазными антитрекинговыми изоляторами, обеспечивающими наличие гарантированно сухой зоны и увеличивающими длину пути утечки. |  |
|  | Количество фазных антитрекинговых изоляторов, шт. – 2. |  |
|  | Базовые компоненты комплектации концевой муфты: - Антитрекинговая изолирующая трубка*. - Трубка выравнивания напряженности электрического поля*. - Герметик-заполнитель/лента-герметик. - Силиконовая смазка. - Болтовой алюминиевый наконечник с 2-мя срывными болтами. - Фазные антитрекинговые изоляторы. - Наконечник на провод заземления. - Бандажная медная проволока. - Наждачная бумага. - Салфетка обтирочная (х/б). - Перчатки монтажника. - Инструкция по монтажу. - Комплектовочная ведомость. - Упаковочная коробка. *-термоусаживаемые компоненты (должны обладать стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям). |  |
|  | Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С | +50 |
|  | Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С | -50 |
| - заземляющий провод кабельной муфты должен быть медным луженым не ниже класса 4 по ГОСТ 22483-77 или марки М по ГОСТ 839-80. На одном конце заземляющего провода концевых муфт должен быть напрессован медный луженый наконечник по ГОСТ 7686-80. Толщина покрытия не менее 9 мкм. - в один комплект должны входить детали и материалы на одну муфту, в случае концевых муфт для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена один комплект муфты должен включать материалы для трёх фаз. - контактные соединения муфт должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82. - длина пути утечки внешней изоляции концевых муфт наружной установки должна соответствовать требованиям ГОСТ 9920-89. - соединительные и концевые кабельные муфты должны иметь: - электрическую прочность ко всем видам перенапряжений, возникающих в электросети; - устойчивость к агрессивной среде и механическую прочность, близкую к прочности кабеля; - технологию быстрого и качественного монтажа в полевых условиях. - муфты сборного типа должны быть предварительно проверены, с испытанием соответствующих узлов, на заводе-изготовителе поставляемые кабельные муфты должны быть экологически безопасными и не должны наносить вред окружающей среде. |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются кабельные муфты, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих муфты для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- кабельные муфты, впервые поставляемый для нужд ОАО «МРСК Центра», должен иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ОАО «МРСК Центра» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки кабельных муфт) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку кабельных муфт  для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Кабельные муфты должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 13781.0-86 «Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно.  Общие технические условия»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения кабельных муфт должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя кабельных муфт,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 18690, ГОСТ 13781.0-86 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки кабельных муфт должны соответствовать требованиям ГОСТ 13781.0-86.

Способ укладки и транспортировки кабельных муфт должен предотвращать их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении

Кабельные муфты должны быть упакованы в ящики, изготовленные по нормативно-технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-76 и ГОСТ 5959-80. В один ящик с кабельными муфтами должны быть помещены в отдельной упаковке монтажные материалы, а также должен быть вложен упаковочный лист. Число кабельных муфт, упакованных в один ящик, и способ упаковывания монтажных материалов должны быть указаны в стандартах или технических условиях на муфты конкретных типов.

  - Каждая партия кабельных муфт должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 13781.0-86.

  - Срок изготовления кабельных муфт производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые кабельные муфты должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода кабельной муфты из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Кабельные муфты должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки кабельных муфт должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- документы по монтажу и эксплуатации, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые кабельные муфты, на русском языке.

Маркировка кабельных муфт должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 13781.0-86. Маркировка кабельных муфт, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях не муфты конкретных типов.

При маркировании транспортной тары с муфтами должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое».

По всем видам кабельных муфт Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых кабельных муфт.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия кабельных муфт должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                     подпись                       Фамилия И.О.