“УТВЕРЖДАЮ”

| _____________________________________ Номер ТЗ | 205А2 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2073895 |

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку деревянных опор пропитанных 11 метров.  Лот № 205А

- Технические требования продукции.

  - Технические данные стоек должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материал древесины | сосна |
| 2 | Сорт древесины по ГОСТ 9463-88 | 1 (2) |
| 3 | Длина стойки, м | 11 |
| 4 | Допускаемые отклонения от номинальной длины, м, не более | - 0,05…+ 0,2 |
| 5 | Диаметр стойки в верхнем торце, мм, не менее | 180 |
| 6 | Диаметр стойки в нижнем торце, мм, не менее | 225 |
| 7 | Диаметр стойки на расстоянии 2,0 м от нижнего торца, мм, не более | 310 |
| 8 | Максимальный изгибающий момент (до разрушения), кН*м, не менее | 70 |
| 9 | Способ пропитки в соответствии с ГОСТ 20022.6-93 | вакуум – давление – вакуум |
| 10 | Тип пропиточного состава | водорастворимый антисептик группы ССА (МХМ*) 1 |
| 11 | Содержание пропиточного состава, кг/м3, не менее | 6 |
| 12 | Глубина проникновения пропиточного состава в ГОСТ 20022.0-93, не менее | 85% толщины слоя заболони 2 |
| - Пропитка деревянных опор должна быть выполнена специальными консервантами, обеспечивающими срок службы опор не менее 40 лет - окись меди, триокись хрома, пентокись мышьяка в соответствии с ГОСТ 20022.6-93 (ТУ 2157-107-00194429-2003). - Для 11-13 класса службы древесины по ГОСТ 20022.2-80 |  |  |

- Общие требования.

2.1 К поставке допускаются деревянные опоры, отвечающие следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемые опоры должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РОССЕТИ»;

- опоры, впервые поставляемое для нужд ОАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ОАО «МРСК Центра» сроком не менее 1 года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- опоры, не использовавшееся ранее на энергообъектах,  а так же опоры, пропитка которых выполнена по технологии, отличной от указанной в п. 3 ТЗ (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2 Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку ж/б стоек для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком в техническом предложении.

2.3 Древесина, применяемая для производства опор, должна быть заготовлена в осенне – зимний период, преимущественно должна использоваться сосна, произрастающая  выше 60-го градуса северной широты.

2.4 Механическая обработка опор (торцовка, сверление отверстий, и т.д.) должна производиться до пропитки. Допускается механическая обработка после пропитки с последующим трехкратным нанесением кистью концентрированного раствора применяемого при пропитке антисептика на обнажившиеся поверхности.

2.5 Предпропиточная влажность древесины не должна превышать 28%.

2.6 При температуре окружающего воздуха ниже или равной 0С, опоры перед пропиткой должны быть прогреты в автоклаве при температуре до +30С.

2.7 Опоры должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 9463 – 88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия»;

- ГОСТ 2140 – 81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения»:

1) допускаются все разновидности сучков диаметром не более 10 см, за исключением табачных;

2) гниль и ядровые грибные окраски -  не допускаются;

3) червоточина с диаметром отверстий более 1,5 мм не допускается;

4) детали опор должны иметь естественный равномерный сбег, местные утолщения, местная и сложная кривизна в двух плоскостях не допускаются. Допустимые виды и размеры кривизны - по ГОСТ 9463-88;

5) не допускаются трещины, выходящие на оба торца опор, глубиной более 5 % диаметра;

6) овальность не допускается при разности диаметра более 25,0 мм;

7) механические повреждения допускаются глубиной до 10,0 мм. Не допускается два повреждения в одном поперечном сечении опоры;

- ГОСТ 2292 – 88 «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование»;

- ГОСТ 20022.2 – 80 «Защита древесины. Классификация»;

- ГОСТ 20022.0 – 93 «Защита древесины. Параметры защищенности»;

- ГОСТ 20022.6 – 93 «Защита древесины. Способы пропитки»;

- ГОСТ 20022.14 – 84 «Защита древесины. Методы определения предпропиточной влажности»;

- СНиП II – 25 – 80 «Деревянные конструкции»;

- ГОСТ 15150 – 69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ТУ 2157–107–00194429–2003 «Антисептик. Технические условия»;

- СН и П II-25-80 и "Методика механических испытаний элементов ЛЭП напряжением 0,4-20 кВ".

2.8 Комплектность поставки деревянных опор:

- стойка;

- пластиковая / металлическая оцинкованная крышка для защиты верхнего торца стойки;

2.9 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование,  условия и сроки хранения опор должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя опор,  ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые опоры  должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода объекта в эксплуатацию.  Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты (в т.ч. заменить дефектную опору), выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода опоры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Опоры должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 40 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка деревянных опор должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- длина в метрах;

- номер партии и год пропитки;

- тип или наименование консерванта;

Маркировка должна быть нанесена краской по трафарету на расстоянии не ниже 3-х метров от комлевой части опоры.

Дополнительно на торце комлевой части каждой опоры должна быть нанесена маркировка ее длины и типа.

Каждая партия пропитанных опор должна сопровождаться паспортом-сертификатом пропитки.

- Правила приемки оборудования.

Каждая партия опор должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                                подпись                       Фамилия И.О.