## ЛОТ 401T
Приложение №2 к ТЗ на поставку КТП Лот № 302С
КТП - 40кВА | Наименование |  |  | Параметры
Конструктивное исполнение
| Тип КТП |  |  | тупиковая
| Конструктивное исполнение КТП |  |  | столбового типа
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  | УХЛ1
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  | 1000
| Тип ввода ВН |  |  | воздушный
| Тип ввода НН |  |  | воздушный
| Коридор обслуживания | в РУВН |  | нет
|  | в РУНН |  | нет
| Окраска КТП |  |  | краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом ОАО «МРСК Центра»
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  | запирающие устройства на дверце РУ 0,4 кВ (должны открываться одним ключом), петли для навесных замков и козырьки над входами в РУ и отсеки трансформаторов, резиновые уплотнения на всех дверях
| Блокировочные устройства РУ 0,4 кВ |  |  | да
(блокировка привода заземляющих ножей разъединителя, блокировка главных и заземляющих ножей высоковольтного разъединителя)
| Тип вводного коммутационного аппарата на стороне НН |  |  | рубильник
| Тип аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ |  |  | автоматические выключатели
| Наличие и ток фидера уличного освещения, А |  |  | 16
| Отходящие линии НН |  | Номер линии | 1
|  |  | Номинальный ток , А | 50
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН
| Учёт в РУНН (ввод) |  |  | активной и реактивной энергии ПСЧ-4ТМ.05МК.24.02 совместно с комплектом комбинированным УСД 2.01/1 (включая шкаф, модем котроллер)
| Контроль напряжения на шинах 0,4 кВ |  |  | да
| Шкаф уличного освещения |  |  | нет
| Тип счётчика |  |  | микропроцессорный (акт., реакт.)
| Шкаф уличного освещения |  |  | да
| Номинал трансформаторов тока |  |  | 50/5
| Амперметры на вводе |  |  | нет
| Блок собственных нужд |  |  | нет
| Наличие АВР |  |  | нет
| Наличие автоматического управления фидером уличного освещения |  |  | да
| Секционирование по РУНН |  |  | нет
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН
КТП - 63кВА | Конструктивное исполнение
| Тип КТП |  |  | тупиковая
| Конструктивное исполнение КТП |  |  | столбового типа
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  | УХЛ1
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  | 1000
| Тип ввода ВН |  |  | воздушный
| Тип ввода НН |  |  | воздушный
| Коридор обслуживания | в РУВН |  | нет
|  | в РУНН |  | нет
| Окраска КТП |  |  | краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом ОАО «МРСК Центра»
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  | запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), петли для навесных замков и козырьки над входами в РУ и отсеки трансформаторов, резиновые уплотнения на всех дверях
| Блокировочные устройства |  |  | да
(блокировка привода заземляющих ножей разъединителя, блокировка главных и заземляющих ножей высоковольтного разъединителя)
| Тип вводного коммутационного аппарата на стороне НН |  |  | рубильник
| Тип аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ |  |  | автоматические выключатели
| Наличие и ток фидера уличного освещения, А |  |  | 16
| Отходящие линии НН |  | Номер линии | 1
|  |  | Номинальный ток , А | 63
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН
| Учёт в РУНН (ввод) |  |  | активной и реактивной энергии ПСЧ-4ТМ.05МК.24.02 совместно с комплектом комбинированным УСД 2.01/1 (включая шкаф, модем котроллер)
| Шкаф уличного освещения |  |  | да
| Номинал трансформаторов тока |  |  | 75/5
| Амперметры на вводе |  |  | нет
| Блок собственных нужд |  |  | нет
| Наличие АВР |  |  | нет
| Наличие автоматического управления фидером уличного освещения |  |  | да
| Секционирование по РУНН |  |  | нет
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН
КТП - 100 кВА | Конструктивное исполнение
| Тип КТП |  |  | тупиковая
| Конструктивное исполнение КТП |  |  | киоскового типа
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  | УХЛ1
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  | IP 65
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  | 1000
| Тип ввода ВН |  |  | воздушный
| Тип ввода НН |  |  | воздушный
| Коридор обслуживания | в РУВН |  | нет
|  | в РУНН |  | нет
| Маслоприемник |  |  | нет
| Окраска КТП |  |  | краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом ОАО «МРСК Центра»
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  | запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), петли для навесных замков и козырьки над входами в РУ и отсеки трансформаторов, резиновые уплотнения на всех дверях
| Блокировочные устройства |  |  | да
(блокировка привода заземляющих ножей разъединителя и дверцы предохранителей высоковольтного отсека, блокировка главных и заземляющих ножей высоковольтного разъединителя)
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более* |  |  | 2140×2100×4500
РУ ВН
| Тип защитного аппарата |  |  | предохранитель
| Номинальный ток, А |  |  | 400
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  | 25
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  | 10
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН
РУ НН
| Число отходящих линий |  |  | 2
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  | рубильник
| Номинальный ток водного аппарата, А |  |  | 250
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  | автоматический выключатель
| Отходящие линии |  | Номер линии | 1 | 2 |  | 3
|  |  | Номинальный ток , А | 100 | 100 |  | 100
| Учёт в РУНН (ввод) |  |  | да
| Наличие и ток фидера уличного освещения, А |  |  | 25
| Тип счётчика |  |  | активной и реактивной энергии ПСЧ-4ТМ.05МК.24.02 совместно с комплектом комбинированным УСД 2.01/1 (включая шкаф, модем котроллер)
| Шкаф уличного освещения |  |  | да
| Номинал трансформаторов тока |  |  | 100/5
| Амперметры на вводе |  |  | нет
| Блок собственных нужд |  |  | нет
| Наличие АВР |  |  | нет
| Наличие автоматического управления фидером уличного освещения |  |  | да
| Секционирование по РУНН |  |  | нет
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН
КТП - 100 кВА | Конструктивное исполнение
| Тип КТП |  |  | тупиковая
| Конструктивное исполнение КТП |  |  | киоскового типа
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  | УХЛ1
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  | IP 65
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  | 1000
| Тип ввода ВН |  |  | воздушный
| Тип ввода НН |  |  | воздушный
| Коридор обслуживания | в РУВН |  | нет
|  | в РУНН |  | нет
| Маслоприемник |  |  | нет
| Окраска КТП |  |  | краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом ОАО «МРСК Центра»
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  | запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), петли для навесных замков и козырьки над входами в РУ и отсеки трансформаторов, резиновые уплотнения на всех дверях
| Блокировочные устройства |  |  | да
(блокировка привода заземляющих ножей разъединителя и дверцы предохранителей высоковольтного отсека, блокировка главных и заземляющих ножей высоковольтного разъединителя)
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более* |  |  | 2140×2100×4500
РУ ВН
| Тип защитного аппарата |  |  | предохранитель
| Номинальный ток, А |  |  | 400
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  | 25
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  | 10
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН
РУ НН
| Число отходящих линий |  |  | 2
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  | рубильник
| Номинальный ток водного аппарата, А |  |  | 250
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  | автоматический выключатель
| Отходящие линии |  | Номер линии | 1 |  | 2
|  |  | Номинальный ток , А | 100 |  | 80
| Учёт в РУНН (ввод) |  |  | да
| Наличие и ток фидера уличного освещения, А |  |  | 25
| Тип счётчика |  |  | ЭЭ СА4У-И672
| Шкаф уличного освещения |  |  | да
| Номинал трансформаторов тока |  |  | 100/5 |  | 80/5
| Амперметры на вводе |  |  | нет
| Блок собственных нужд |  |  | нет
| Наличие АВР |  |  | нет
| Наличие автоматического управления фидером уличного освещения |  |  | да
| Секционирование по РУНН |  |  | нет
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН
КТП - 160 кВА | Конструктивное исполнение
| Тип КТП |  |  | тупиковая
| Конструктивное исполнение КТП |  |  | киоскового типа
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  | УХЛ1
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  | IP 65
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  | 1000
| Тип ввода ВН |  |  | воздушный
| Тип ввода НН |  |  | воздушный
| Коридор обслуживания | в РУВН |  | нет
|  | в РУНН |  | нет
| Маслоприемник |  |  | нет
| Окраска КТП |  |  | краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом ОАО «МРСК Центра»
| Запирающие устройства, уплотнения, козырьки |  |  | запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), петли для навесных замков и козырьки над входами в РУ и отсеки трансформаторов, резиновые уплотнения на всех дверях
| Блокировочные устройства |  |  | да
(блокировка привода заземляющих ножейразъединителя и дверцы предохранителей высоковольтного отсека, блокировка главных и заземляющих ножей высоковольтного разъединителя)
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм, не более* |  |  | 2140×2100×4500
РУ ВН
| Тип защитного аппарата |  |  | предохранитель
| Номинальный ток, А |  |  | 400
| Ток термической стойкости, кА, не менее |  |  | 25
| Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  |  | 10
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН
РУ НН
| Число отходящих линий |  |  | 2
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  | рубильник
| Номинальный ток водного аппарата, А |  |  | 250
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  | автоматический выключатель
| Отходящие линии |  | Номер линии | 1 | 2 |  | 3
|  |  | Номинальный ток , А | 40 | 63 |  | 100
| Учёт в РУНН (ввод) |  |  | да
| Контроль напряжения на шинах 0,4 кВ |  |  | да
| Шкаф уличного освещения |  |  | нет
| Тип счётчика |  |  | ЭЭ СА4У-И672
| Шкаф уличного освещения |  |  | да
| Номинал трансформаторов тока |  |  | 40/5 | 75/5 |  | 100/5
| Амперметры на вводе |  |  | нет
| Блок собственных нужд |  |  | нет
| Наличие АВР |  |  | нет
| Наличие автоматического управления фидером уличного освещения |  |  | нет
| Секционирование по РУНН |  |  | нет
| Защита от перенапряжений |  |  | ОПН