УТВЕРЖДАЮ”

Заместитель директора по техническим

вопросам-главный инженер

филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»

______________________ И.В. Поляков

“______” ___________________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стационарных сигнализаторов напряжения с ёмкостными датчиками (лот 310 В)

- Общая часть.

1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» производит закупку стационарных сигнализаторов напряжения в количестве 63 штук, с ёмкостными датчиками в количестве 378 штук, для ячеек КРУ 6-10 кВ.

1.2. Закупка производится на основании плана закупок филиала ОАО «МРСК Центра»-  « Тамбовэнерго» на 2014 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество стационарных сигнализаторов напряжения/ёмкостных датчиков, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «МРСК Центра»-« Тамбовэнерго» | авто, ж/д | г. Тамбов ул Авиционная 149 (Центральный склад) | 45 | 63/378 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные сигнализаторов напряжения с ёмкостными датчиками предназначенных для определения наличия высокого напряжения 6-10 кВ частотой 50 Гц на входе (со стороны сборных шин) и выходе (со стороны отходящих линий) и фазировки линий в распределительных устройствах должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Характеристика стационарных сигнализаторов напряжения |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 |
| Напряжение питания от резервного источника питания постоянного тока, В | 9 |
| Ток потребления от резервного источника питания, А, не более | 0,05 |
| Напряжение срабатывания сигнализатора от переменного синусоидального источника питания частотой 50 Гц, по каждому каналу, В, не более | 7 |
| Максимальное рабочее напряжение по каждому каналу, В, не более | 25 |
| Количество каналов |  |
| По входу, не менее | 3 |
| По выходу, не менее | 3 |
| Индикация |  |
| Звуковая | + |
| Световая | + |
| Уровень звуковых сигналов на расстоянии 0,5 м, дБА, не менее | 60 |
| Температура окружающей среды, С | От −30 до +40 |
| Масса (электронного блока), кг, не более | 0,2 |

Дополнительные требования к поставляемым стационарным сигнализаторам напряжения: - сигналы, поступающие от датчиков, прежде чем высветиться на информационном табло, должны анализироваться и обрабатываться микроконтроллером по специальному алгоритму с целью достижения высокой степени защищенности от помех и отсутствия ложных срабатываний сигнализатора;

- в автоматическом режиме должен постоянно проводиться контроль отсутствия коротких замыканий датчиков и тестирование всех шести каналов электронной схемы (эта функция позволяет сразу же при монтаже сигнализатора в электроустановку определить отсутствие коротких замыканий датчиков и работоспособность сигнализатора);

- при возникновении коротких замыканий датчиков или неисправности электронной схемы на информационном табло должен высвечиваться сигнал «Ошибка» и звучать звуковой сигнал до момента устранения неисправности;

- при проведении работы по «горячей» фазировке высоковольтных линий в электроустановках, в случае их не совпадения сигнализатор должен указывать, какие фазы перепутаны (при этом попарно должны мигать соответствующие светодиоды);

- при определении правильности чередования фаз при «горячей» фазировке высоковольтных линий должен быть заложен цифровой способ контроля, позволяющий с высокой точностью в широком диапазоне входных напряжений определять совпадение фаз по входу и выходу;

- все операции по определению наличия высокого напряжения, фазировке линий, контролю работоспособности сигнализатора и отсутствия замыкания датчиков должны производиться  в автоматическом режиме;

- вся техническая документация, электронные схемы, печатные платы и чертежи на сигнализатор напряжения должны быть представлены в электронном виде.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, ГОСТ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

Поставляемые электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети».

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание), требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, руководящим документам:

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

Техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом  ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010 г.

  - Комплектность поставки.

Поставщик должен поставить стационарные сигнализаторы напряжения в соответствии с данным техническим заданием, в комплектах, обеспечивающих возможность монтажа и эксплуатации (электронный блок, провода, ёмкостные датчики, винты, гайки, шайбы и т.д.).

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

  - Оборудование должно быть новым и ранее не используемым.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее срока службы указанного в заводской документации.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для поставляемых стационарных сигнализаторов напряжения и ёмкостных датчиков должна включать:

- паспорт;

- комплект электрических схем;

- руководство по монтажу;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- гарантийный талон

- Условия оплаты.

Безналичный расчет, оплата производится  в течение 30 (тридцати) рабочих дней  с момента подписания сторонами акта приема-передачи.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией  и другими заинтересованными сторонами в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на точку поставки.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СПС УВС                                                                                            В.В. Беляев