| “УТВЕРЖДАЮ” Номер ТЗ | 210B6 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2252767 |

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

## “_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку счетчиков активной   энергии  трёхфазных  статических

Лот № 210А

- Технические требования к продукции.

  - Счётчики активной энергии предназначены для учёта электрической энергии в трехфазной четырёх проводной сети переменного тока.

  - Счетчики могут применяться как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии.

  - Технические требования и характеристики  счетчиков должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик | Соответствие ГОСТ 22261-94; ГОСТ Р 52320-2005 ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21: 2003), ГОСТ Р 52425-2005, ГОСТ 22261-82. | Обязательно |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 230/400В |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  |  | Номинальный ток, А | 7,5А |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | от - 40 до + 55 |
|  |  | Средний срок службы не менее, лет | 30 |
|  |  | Межповерочный интервал , лет | 16 |
|  |  | Габаритные размеры, не более, мм | 258х170х74 |
|  |  | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
|  |  | Класс точности не ниже | 0,5S |
|  |  | Устройство отображения | ЖКИ |
|  |  | Наличие профиля, журнала событий и других дополнительных функций для мощности потерь. Хранение получасовых данных профиля мощности не менее | 120 |
|  |  | Наличие функции фиксации и хранения данных по каждому значению журнала ПКЭ до 100 записей | до 100 записей |
|  |  | Наличие дополнительного интерфейса | RS-485 |
|  |  | Внутреннее питание интерфейсов | Обязательно |
|  |  | Наличие независимого порта | IrDA |
|  |  | Внешнее питание | Обязательно |
|  |  | Наличие электронной пломбы фиксирования вскрытия корпуса | Обязательно |
|  |  | Учёт активной энергии прямого направления | Обязательно |
|  |  | Учёт реактивной энергии прямого направления | Обязательно |
|  |  | Наличие тарификатора. Количество программируемых тарифов не менее | 4 |
|  |  | Минимальный интервал действия тарифа в пределах суток, минута. | 1 |
|  |  | Транспортная упаковка | по 6 штук |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются счетчики активной энергии, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки. На момент поставки давность поверки счетчиков активной энергии не должна превышать более 6 месяцев.

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих счетчики активной энергии  для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 №36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- счетчики активной энергии,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки электросчетчиков) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Счетчики активной энергии  должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 52320-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 11. Электромеханические счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2»;

- ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 2I. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»;

- ГОСТ Р 52425-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии»;

- ГОСТ 22261-82 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения счетчиков  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя,  ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14192-96, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка счетчиков   должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка  счетчиков   должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

  - Срок изготовления счетчиков активной энергии производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

  - В комплект поставки счетчиков активной энергии должно входить:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и сведения (свидетельство) о  государственной поверке.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые счетчики должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка должна быть стойкой и доступной для чтения и может выполняться на корпусах аппаратов и комплектующих элементах или рядом с ними.

Маркировка счетчиков активной энергии должна соответствовать требованиям  ГОСТ 2.601-2006.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с  ГОСТ 2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия счетчиков активной энергии  должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_________________________________________/__________________/________________

должность                                                       подпись                     Фамилия И.О.