Приложение №1

к ТЗ на комплексный

капитальный ремонт ПС 35-110 кВ

График выполнения работ

| № | Наименование ПС | № ОС | Инв. № | Продолжительность ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ПС 35/10 кВ «Березовка» | 13013368 | 017512/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | 13015339 | 020339/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПС 35/10 кВ «Ивановка» | 11000218 | 008280/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПС 35/10 кВ «Юбилейная» | 11000166 | 008304/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПС 35/10 кВ «Р.Хава» | 13013821 | 020076/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПС 35/10 кВ «Третьяки» | 13004227 | 3246/Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПС 110/10 кВ «2-я Пятилетка» | 13008482 | 003786/Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к ТЗ на комплексный

капитальный ремонт ПС 35-110 кВ

Объём работ по комплексному ремонту ПС 35 кВ Третьяки

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 кВ Третьяки | Средний ремонт |  |  |
| ПС 35 кВ Третьяки | Ремонт тр-ра 35 кВ 4,0 МВА Т-1. Замена термосигнализатора ТКП-160 с длиной капилляра 4,5 м. Замена крана для отбора проб масла. Замена воздухоосушительного фильтра Д-202х414 мм, . Замена резиновых уплотнений Д более 200 мм - 12шт., Д от100 мм до 200 мм 10шт., Д до 100 мм 20 шт. Требуется замена мембраны выхлопной трубы Д-110 мм. Замена кранов на термосифонном фильтре Д-50 (2 шт.). Замена кабеля газового реле, термосигнализатора, РУМа, РПН и основного бака КВВГ 4*2.5-80 м, защита металлорукавом – 80м. Замена спусков контрольного кабеля токовых цепей КВВГ 4*2.5-60 м, защита металлорукавом – 60м. | шт. | 1 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Ремонт тр-ра 35 кВ 4,0 МВА Т-2. Замена термосигнализатора ТКП-160 с длиной капилляра 4,5 м. Замена крана для отбора проб масла. Замена воздухоосушительного фильтра Д-202х414 мм, . Замена резиновых уплотнений Д более 200 мм - 12шт., Д от100 мм до 200 мм 10шт., Д до 100 мм 20 шт. Требуется замена мембраны выхлопной трубы Д-110 мм. Замена кранов на термосифонном фильтре Д-50 (2 шт.). Замена кабеля газового реле, термосигнализатора, РУМа, РПН и основного бака КВВГ 4*2.5-80м, защита металлорукавом – 80м. Замена спусков контрольного кабеля токовых цепей КВВГ 4*2.5-60м, защита металлорукавом – 60м. | шт. | 1 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Разрядник РВС-35. (замена регистраторов сраб. РР-2-6шт. И зазем. проводника между РВС и регистратором (алюминиевый проводник сечением 35 мм кв- 5 м). Покраска металлоконструкции (6м кв). Покраска ж/б конструкции (30 м кв) | шт. | 6 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Разрядники 10 кВ ( замена заземляющего проводника(алюминиевая шина сечением 35 мм кв) к РВО-10 и металлоконструкции - 10 м) Покраска металлоконструкции (10 м кв). Покраска ж/б конструкции (15 м кв) | шт. | 12 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Конденсатор связи 35 кВ. (замена сечения зазем. Проводника конденсатора связи до металлоконструкции(алюминиевая шина сечением 35 мм кв) - 6 м. Замена опорного изолятора ЗН в/ч связи типа ИО-10/3,75. (2шт.) Покраска ж/б стойки 20 м кв. | шт. | 2 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Окраска трансф-ров Т-1, Т-2. | м 2 | 144 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Масляный выключатель ВТ-35 кВ (Замена всех резиновых уплотнений, между баками и основанием, замена маслоуказательных стекол 3шт., замена траверс с подвижными контактами 3 шт,замена внутрибаковой изоляции 3шт, замена дугогасительных камер 6 шт., замена вводов 35 кВ (6 шт.), ремонт обогрева с заменой ТЭН баков-6шт, заменой кабеля ВВГ4*2,5с металлорукавом д20 между: баком и приводом, приводом и релейным шкафом 35 м; , замена сливных кранов на бронзовые краны д15 с загрушками - 3 шт.; восст. заводки привода эл.двигателя и редуктора-1шт. замена блок-контактов КГП-1шт., замена блок контактов КСА и БКВ). Прокладка кабеля ВВГ – 4*2,5 на обогрев баков и привода от СВ-35 до ячейки ТСН-10№1 (40м) с установкой автоматического выключателя АП-50 и магнитного пускателя ПМЕ-211 в ячейке ТСН-10№1. Покраска 20 м кв. | шт. | 1 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Ремонт разъединителей 35 кВ Разъединители 35 кВ(замена фиксаторов положения на приводе разъединителях 35 кВ-6шт). Замена дефектных изоляторов ИОС-35/500 (36 шт.) Покраска 120 м кв. Замена аппаратных зажимов (36 шт.). Ремонт блокировки (Генодмана). | шт. | 6 |
| ПС 35 кВ Третьяки | ОД 35 кВ (Средний ремонт с регулировкой и покраска-12 м2, ревизия блокировки и блок-контактов, ремонт обогрева привода. Замена контрольного кабеля КВВГ 14*1.5 мм с металлорукавом – 30 м. Замена опорной изоляции (12 шт.)) | шт. | 2 |
| ПС 35 кВ Третьяки | КЗ-35 (Замена контрольного кабеля КВВГ 14*1.5 мм – 30 м Средний ремонт с регулировкой и покраской 8м2, ревизия блокировки и блок-контактов, ремонт обогрева привода.) | шт. | 2 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Ячейки КРУН (КРН- 10). Средний ремонт ячеек с заменой резиновых уплотнений, покраска внутри и снаружи. Ремонт обогрева в ячейках с заменой ТЭН (18шт), заменой кабелей обогрева и установкой защитных кожухов для ТЭН (18шт). Восстановление схемы автоматического управления обогрева КРУН-10 кВ. Замена проходных изоляторов ячеек КРУН-10 типа ИПУ-10 (51 шт.). Замена опорных изоляторов типа ИОР-10 секции шин (51 шт.) | шт. | 18 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Восстановление диспетчерских наименований | шт | 96 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Ячейка КРУН с линейным, шинным разъединителями и вакуумным выключателем типа ВВВ-10 (Текущий ремонт с регулировкой зазора поджатия контактов. Ревизия обогрева привода с заменой нагревательного элемента.). Покраска рамы (0,5 м кВ.). Регулировка ШЛР-10, ремонт блокировок. | шт | 13 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Ячейка КРУН с трансформатором напряжения 10 кВ. Текущий ремонт ТН-10 с ревизией болтовых контактных соединений. Покраска (3м кв.) | шт. | 2 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Ячейка КРУН с трансформатором собственных нужд (замена уплотнительных колец над изолторами 10кВ- 3шт, над изоляторами 0,4кВ-3шт. | Шт. | 2 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Чистка и покраска металлоконструкции | 10м2 | 21,6 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Окраска железобетонных конструкций водоэмульсионной краской | 100 м2 | 4 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Освещение ОРУ-35 (Установка светильников (РКУ) в количестве 2-х шт. и прокладка кабеля освещения ВВГ-4*1.5 - 100м (90м в траншее, 10м в металлоукаве), установка АП-50 - 1шт. Демонтаж трубной разводки старой проводки освещения ОРУ-35). | м | 100 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Установка 2 ж/б опор СВ-164-1-3А(для наружного освещения ОРУ-35) | шт. | 2 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Ремонт стоек УСО-1 с последующей штукатуркой (20м кв.). | шт. | 6 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Установка светильников с лампами ДРЛ-250 | шт. | 2 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Чистка и покраска сетчатого ограждения | м2 | 204 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Ремонт маслоприёмника 6мх5м (с укладкой опор б/у со сваркой по углам и заливкой бетоном, заменой щебня-3м3, установка емкости 10м3 или ж/б колец -4шт*1,5+ плита с крышкой и люком, основание(днище; устройство маслослива(труба асбесто-цементная Д 150) -40м). | шт | 2 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные (ПС-70) на порталах. | шт | 72 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Ремонт маслоприёмника 6мх5м ( с укладкой опор б/у со сваркой по углам и заливкой бетоном, заменой щебня-3м3, установка емкости 10м3 или ж/б колец -4шт*1,5+ плита с крышкой и люком, основание(днище; устройство маслослива(труба асбесто-цементная Д 150) -40м). | шт | 2 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Ремонт сетчатого ограждения | м2 | 150 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Увеличение высоты сетчатого ограждения от 1,5м до 2,1м подстанции (монтаж защитного ограждения "Егоза", крепления с помощью уголков 50Х50-100м, полосы 4Х40- 50м и проволоки ПСО-4 - 272 м на старое сетчатое ограждение. | м | 140 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Ремонт обогрева ячейки КРУН-10 кВ ( замена ТЭН-10 (1шт) и замена кожуха под ТЭН(1шт), замена кабеля 4*2,5(1,5 м) | шт | 18 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Изготовление и установка въездных ворот (4*1,5) металл. Сетка с уголком. | шт | 2 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Замена фильтров присоединения ФП(75-1000)/4400 УХЛ1 АВЛБ.671312.001 | шт | 2 |
| ПС 35 кВ Третьяки | Оштукатуривание и покраска вспомогательного здания | м2 | 45 |

Объём основных материалов для выполнения работ по комплексному ремонту

ПС  35 кВ Третьяки

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт силовых трансформаторовТ-1, Т-2 | Ж/б опоры б/у | шт. | 8 |
| 2. | Ремонт силовых трансформаторовТ-1, Т-2 | Кран для отбора проб масла | шт. | 2 |
| 3. | Ремонт баковые уплотнения | Воздухоосушительный фильтр | шт. | 2 |
| 4. | Ремонт разрядников 35 кВ | Регистраторы срабатывания типа РР-1. | шт. | 6 |
| 5. | Ремонт силовых трансформаторовТ-1, Т-2 | Резина МБС 10мм | кг | 10 |
| 6. | Ремонт в/ч заградителя | Опорный изолятор 10 кВ. ИО-10/3,75 | шт. | 2 |
| 7. | Ремонт силовых трансформаторовТ-1, Т-2 | Термосигнализатор ТКП-160 L-4,5м | шт | 2 |
| 8. | Ремонт разрядников 35 кВ | Алюм. Проводник сечением 35мм | м | 31 |
| 9. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Шланг МБС | м | 48 |
| 10. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | металлорукав ф 20 | м | 480 |
| 11. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | БКВ | шт | 1 |
| 12. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | БКА | шт | 1 |
| 13. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | КГП | шт | 1 |
| 14. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Кабель ВВГ 4*2,5 | м | 355 |
| 15. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Кабель ВВГ 4*1,5 | м | 100 |
| 16. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Кабель ВВГ 14*1,5 | м | 60 |
| 17. | Ремонт обогрева ячейки КРУН-10 кВ | Авт. Выключ. АП 50 (16А) | шт | 2 |
| 18. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Авт. Выключ. АП 50 (16А) | шт | 2 |
| 19. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Магнитный пускатель | шт | 2 |
| 20. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Кран бронзовый ф15 | шт | 3 |
| 21. | Увеличение высоты сетчатого ограждения от 1,5м до 2,1м подстанции | Электроды 4мм | кг | 12 |
| 22. | Ремонт обогрева ячейки КРУН-10 кВ | Железо оцинкованное кровельное | м2 | 25 |
| 23. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Асбест листовой 3мм | м2 | 2 |
| 24. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Электронагреватель СКП-15-10/0,18 220 | шт | 1 |
| 25 | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Нагревательный элемент U образный ТЭН 0,63 S 220-02-У3 | шт | 42 |
| 26. | Ремонт освещение ОРУ-35 | Светильник РКУ-06 250 со стеклом | шт | 2 |
| 27. | Установка светильников с лампами ДРЛ-250 | ДРЛ-250 | шт | 2 |
| 28. | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные (ПС-70) на порталах. | Изоляторы ПС-70 | шт | 72 |
| 29. | Чистка и покраска сетчатого ограждения , ремонт ОД-35, ремонт КЗ-35. | Ветошь | кг | 30 |
| 30. | Восстановление диспетчерских наименований | Краска Pantone 7411 Жёлтая | кг | 10 |
| 31. | Покраска металлоконструкций | Краска Pantone 429 C Серая | кг | 223 |
| 32. | Покраска металлоконструкций, Чистка и покраска сетчатого ограждения | Краска Pantone 7686 C голубая | кг | 60 |
| 33. | Покраска оборудования | Краска (ж.з.к.) | кг | 15 |
| 34. | Растворение краски | Растворитель КСИЛОЛ | кг | 36,5 |
| 35. | Покраска молниеотводов спусков заземлений | Краска Pantone Process Black черная | кг | 5 |
| 36. | Смазка трущихся поверхностей | Смазка Фиол Ультра-Т | кг | 2 |
| 37. | Чистка и покраска сетчатого ограждения , ремонт ОД-35, ремонт КЗ-35. | Шлиф. Шкурка | м2 | 3 |
| 38. | Ремонт ячеек КРУН 10 кВ | Пористая резина (шнур-полоса) 30х8 l=2,5. | кг | 12 |
| 39. | Оштукатуривание и покраска вспомогательного здания | Эмаль ВД -АК белая | кг | 160 |
| 40. | Покраска оборудования | Алпол | кг | 15 |
| 41. | Покраска оборудования | Цинол | кг | 21 |
| 42. | Чистка и покраска сетчатого ограждения , ремонт ОД-35, ремонт КЗ-35. | Растворитель сольвент | кг | 10,8 |
| 43. | Растворение краски | Растворитель | кг | 10 |
| 44. | Ремонт ячеек КРУН 10 кВ | Клей "Момент" | кг | 1 |
| 45. | Ремонт ячеек КРУН 10 кВ | Пена монтажная | шт | 3 |
| 46. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Масло трансформаторное | т | 0,85 |
| 47. | Оштукатуривание и покраска вспомогательного здания | Песок | м3 | 3 |
| 48. | Ремонт маслоприёмника 6мх5м | Щебень | м3 | 6 |
| 49. | Ремонт маслоприёмника 6мх5м | Цемент | кг | 125 |
| 50. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Ввода 35кВ | шт | 6 |
| 51. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Стёкла маслоуказательные | шт | 6 |
| 52. | Установка 2 ж/б опор СВ-164-1-3А | Стойки ж/б 10 кВ под светильники | шт | 2 |
| 53. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Редуктор с двигателем типа МУН-2 УХЛ4. | шт | 1 |
| 54. | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Дугогасительные камеры к В-35(ВТ-3) | шт | 6 |
| 55. | Изготовление и установка въездных ворот (4*1,5) | Уголок 50*50 | м | 140 |
| 56. | Изготовление и установка въездных ворот (4*1,5) | Полоса металлическая 4Х40 | м. | 80 |
| 56. | Увеличение высоты сетчатого ограждения от 1,5м до 2,1м подстанции | Защитное ограждение "Ягоза". | м. | 272 |
| 57. | Ремонт разъединителей 35 кВ | Фиксатор положения разъединителя | шт. | 6 |
| 58. | Ремонт разъединителей 35 кВ | Изоляторы ИОС-35/500 | шт. | 48 |
| 59 | Изготовление и установка въездных ворот (4*1,5) | Въедные ворота метталические | шт. | 2 |
| 60 | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Траверса с подвижными контактами на ВТ-35 | шт. | 3 |
| 61 | Ремонт масляных выключателей 35 кВ | Электрокартон 3мм | м2 | 24 |
| 62 | Увеличение высоты сетчатого ограждения от 1,5м до 2,1м подстанции | Проволка ПСО-4 | м. | 144 |
| 63 | Ремонт маслоприёмника 6мх5м | Люк | шт | 1 |
| 64 | Ячейка КРУН с трансформатором собственных нужд | Уплотнительный комплект на изоляторы 10 кВ силового трансформатора ТМ-10/0,4. | шт | 2 |
| 65 | Ячейка КРУН с трансформатором собственных нужд | Уплотнительный комплект на изоляторы 0,4 кВ силового трансформатора ТМ-10/0,4. | шт | 2 |
| 66 | Ремонт ячеек КРУН 10 кВ | Изолятор опорный ИОР-10 | шт | 51 |
| 67 | Ремонт ячеек КРУН 10 кВ | Изолятор проходной типа ИПУ-10 | шт | 51 |
| 68 | Ремонт ячеек КРУН 10 кВ | Аппаратный зажим типа А2А-70 | шт | 36 |
| 69 | Замена фильтров присоединения | Фильтр присоединения ФП(75-1000)/4400 УХЛ1 АВЛБ.671312.001 | шт | 2 |

Объём работ по комплексному ремонту ПС 35/10 кВ  «Хохол-2»

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт |  |  |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) с заменой кранов для слива масла (0,5 дюйма), заменой вводов, замена масла, восстановление обогрева привода и баков выключателя, замена вторичных цепей привода, замена двигателя (МУН) завода привода, замена уплотнительной резины шкафа привода, замена гравийной засыпки под выключателями, замена масломерных стекол. | шт | 2 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Текущий ремонт фильтров присоединения типа УФП-75 | шт | 2 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Текущий ремонт высокочастотных заградителей типа ЗВС-200 | шт | 2 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Текущий ремонт вакуумных выключателей 10 кВ ВВВ – 10-2/400 У2. | шт | 4 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Средний ремонт разъединителей 35 кВ 2РНДЗ-2-35/1000 РНДЗ – 1А-35/1000 РНДЗ – 1б- 35/1000 РНДЗ – 2-35/1000 (Замена опорных изоляторов ИОС 35/500 -33 шт ). | шт шт шт шт | 1 2 1 1 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 (ТМ-25/10/0,23) необходимо выполнить чистку изоляции и бака, протяжку болтовых соединений, замену уплотнительной резины вводов 10 кВ, замену уплотнительной резины вводов 0,23кВ, покраску бака и навесного оборудования (120 м2),замена ПКТ-10 3шт. замена вводного выключателя ТСН-1 0,23 кВ типа А-3134 (100А), замена магнитных пускателей типа ПМЕ-3й величины-1 шт | шт шт шт | 1 1 1 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Текущий ремонт трансформатора напряжения 10 кВ (НАМИ-10) | шт | 1 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Замена подвесной изоляции (ОРУ-35кВ) марка изоляторов ПС-70 | шт | 50 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Частичное восстановления сетчатого ограждения подстанции. | м2 | 50 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Зачистка и покраска ограждения подстанции. | м2 | 50 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Устройство защитного барьера по периметру ограждения («ЕГОЗА»). | м | 250 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Установка сварочного поста (ЯБПВУ-50А) | шт | 1 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Освещение ОРУ-35 кВ. КРУН-10 кВ. необходимо произвести установку светильников типа РКУ 77-400-002 (со стеклом) с лампами типа ДРЛ-400 Вт (1 шт. на ж/б стойках, 4 шт. по периметру, 2 шт. на КРУН). | шт | 7 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Прокладка кабеля освещения (в земле) ВВГ-4х2,5 с защитой от механических повреждений. | м | 800 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Текущий ремонт СШ-35кВ | пм | 50 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Текущий ремонт СШ-10кВ | пм | 36 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Замена разрядников РВС-35кВ на ОПН-35 кВ | шт | 3 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Замена разрядника РВО-10кВ на ОПН-10 кВ | шт | 3 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Произвести ремонт и покраску КРУН 10 кВ | м2 | 70 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Произвести замену проходных изоляторов 10кв ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 | шт | 21 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Произвести зачистку и покраску ячеек КРУН 10 кВ | м2 | 100 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Нанесение расцветки фаз на ошиновке 1c 10 кВ. | м2 | 15 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Замена кабельных лотков | шт | 50 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | с последующей покраской и выравниванием. | м2 | 200 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Замена плит перекрытия на кабельных каналах, с последующей покраской и выравниванием. ( 100*60 ) | шт м2 | 70 210 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Нанесение диспетчерских наименований на всём отремонтированном оборудовании. | шт | 54 |
| ПС 35/10 кВ «Хохол-2» | Чистка и покраска - Ж/Б конструкций, порталов, стоек УСО, - металлоконструкций и оборудования ОРУ- 35 кВ. | м2 м2 | 480 270 |

Объём основных материалов для выполнения работ по комплексному ремонту

ПС 35 кВ «Хохол-2»

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести ремонт и покраску КРУН 10 кВ | Шнур пористый 40 ПРП-40 ТО 60-24-2004 | кг | 99 |
| 2 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35), КРУН-10 | ОС-12-03 Рantonе 429С серая | кг | 400 |
| 3 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | ОС-12-03 Рantonе 7686С синяя | кг | 100 |
| 4 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | ОС-12-03 Рanton Process Black черная | кг | 10 |
| 5 | Чистка и покраска - Ж/Б конструкций, порталов, стоек УСО, - металлоконструкций и оборудования ОРУ- 35 кВ. | ВДАК (белая) | кг | 300 |
| 6 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | эмаль ПФ-115 (желтая) | кг | 20 |
| 7 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | эмаль ПФ-115 (зеленая) | кг | 20 |
| 8 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | эмаль ПФ-115 (красная) | кг | 20 |
| 9 | Зачистка и покраска ограждения подстанции. | Ксилол | кг | 50 |
| 10 | Зачистка и покраска ограждения подстанции. | Уайт-спирит | кг | 60 |
| 11 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | Кран шаровый бронза Ду15мм. | шт | 6 |
| 12 | Замена подвесной изоляции (ОРУ-35кВ) | ПС - 70е | шт | 50 |
| 13 | Текущий ремонт СШ-10кВ | ШФ-10Г | шт | 9 |
| 14 | Произвести замену проходных изоляторов 10кв | ИПУ - 10/630-7,5 УХЛ1 | шт | 21 |
| 15 | Текущий ремонт СШ-10кВ | ИО-6-3,75 У3 | шт | 2 |
| 16 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | ИОС - 35/500 | шт | 33 |
| 17 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | ПМЕ-3 380 В, I-100 А | Шт | 1 |
| 18 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | Выключатель автоматический A-3134 100A | Шт | 1 |
| 19 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | Выключатель автоматический 3-пол. ABL 25S1 C-25A | Шт | 2 |
| 20 | Текущий ремонт трансформатора напряжения 10 кВ (НАМИ-10) | Выключатель автоматический 3-пол. ABL 16S1 C-16A | Шт | 3 |
| 21 | Произвести ремонт и покраску КРУН 10 кВ | ТЭН для спокойного воздуха, газов и смесей U-обр. 0,63кВт 78см ТЭН 78/0.63 -S-220 R30 | Шт | 20 |
| 22 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | Кабель ВВГ 3*2,5 мм | м | 400 |
| 23 |  | Кабель ВВГ 3*4 мм | м | 100 |
| 24 | Прокладка кабеля эл. маг. блокировки | Кабель КВВГЭ 14*2,5мм | м | 300 |
| 25 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | Металлорукав РЗ-ЦХ-25 | м | 200 |
| 26 | Освещение ОРУ-35 кВ. КРУН-10 кВ | Лампа ДРЛ-400 | Шт | 8 |
| 27 | Освещение ОРУ-35 кВ. КРУН-10 кВ | Светильник РКУ-06-400 со стеклом | Шт | 8 |
| 28 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | Ремкомплект на вводы тр-ра 10-0,4кВ ТСН-1,2 | Шт | 1 |
| 29 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | масло ГК | т | 0,6 |
| 30 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | Ветошь | м2 | 15 |
| 31 | Произвести ремонт и покраску КРУН 10 кВ | Полотно Х-прошивочное | м | 15 |
| 32 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | Масломерное стекло для ВТ-35,С-35 | Шт | 6 |
| 33 | Установка сварочного поста | ЯБПВУ-50А с предохранителями ПН-2-50А | Шт | 1 |
| 34 | Текущий ремонт трансформатора напряжения 10 кВ (НАМИ-10) | Предохранитель ПК-10 | Шт | 3 |
| 35 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | Предохранитель ПКТ-10 | Шт | 3 |
| 36 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Электромагнитные замки блокировки | Шт | 25 |
| 37 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Блок-контакты КСА на герконах (ПУ-1) | шт | 25 |
| 38 | Текущий ремонт СШ-35кВ | Система усиления изоляции (фирма "Райхем") | м | 10 |
| 39 | Произвести ремонт и покраску КРУН 10 кВ | Болт М10*30 | кг | 6,9168 0,0262*264 |
| 40 | Произвести ремонт и покраску КРУН 10 кВ | Шайба М10 | кг | 0,924 0,0035*264 |
| 41 | Произвести ремонт и покраску КРУН 10 кВ | Шайба гроверная М10 | кг | 0,9504 0,0036*264 |
| 42 | Произвести ремонт и покраску КРУН 10 кВ | Бензин Б-70 | л | 45 |
| 43 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | Лак бакелитовый | кг | 6 |
| 44 | Произвести ремонт и покраску КРУН 10 кВ | Шкурка шлифовальная | м2 | 35 |
| 45 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Набивка сальниковая Д-10 | кг | 4,5 |
| 46 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Масло индустриальное | кг | 5 |
| 47 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Циатим-201 | кг | 15 |
| 48 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | ГОИ-54 | кг | 7 |
| 49 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | Литол-24 | кг | 5 |
| 50 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | Вазелин технический | кг | 3 |
| 51 | Замена разрядников РВС-35кВ на ОПН-35 кВ | ОПН-35 | шт | 3 |
| 52 | Замена разрядника РВО-10кВ на ОПН-10 кВ | ОПН-10 | шт | 3 |
| 53 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | Двигатель МУН заводки пружин для привода | шт | 2 |
| 54 | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35) | Ввод ГКВП III-90-40.5-1000 | шт | 12 |

Объём работ по комплексному ремонту ПС 35 кВ Березовка

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 35кВ Березовка | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35, С-35) с заменой кранов для слива масла (0,5 дюйма), заменой вводов, замена масла, замена шебня под выключателем, восстановления обогрева привода и баков выключателя, замена вторичных цепей привода, замена двигателя ( МУН) завода привода, замена уплотнительной резины в шкафу привода, Замена гравийной засыпки под выключателями, замена масломерных стекол. | шт | 3 |
| ПС 35кВ Березовка | Текущий ремонт вакуумных выключателей 10 кВ ВВВ-10/320 | шт | 8 |
| ПС 35кВ Березовка | Текущий ремонт масленых выключателей 10 кВ ВМГ-10/630( с заменой масла, замена двигателя подзавода пружин) | шт | 1 |
| ПС 35кВ Березовка | Текущий ремонт масленых выключателей 10 кВ ВК-10/630( с заменой масла, замена двигателя подзавода пружин) | шт | 1 |
| ПС 35кВ Березовка | Средний ремонт разъединителей 35 кВ РНДЗ– 1б-35/600 РНДЗ– 1б-35/600 ( Замена опорных изоляторов ИОС 35-500-01 УХЛ 1). | шт шт | 2 2 |
| ПС 35кВ Березовка | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 ТМ-25/10/0,23 необходимо выполнить чистку изоляции и бака, протяжку болтовых соединений, замену уплотнительной резины вводов 10 кВ , замену уплотнительной резины вводов 0,23кВ, покраску бака и навесного оборудования (120 м2) замена вводного выключателя ТСН-1 0,23 кВ типа А-3134 (100А), замена магнитных пускателей типа ПМЕ-3й величины) | шт | 2 |
| ПС 35кВ Березовка | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-10 (НАМИ-10) | шт | 2 |
| ПС 35кВ Березовка | Частичное восстановление подвесной изоляции ( ОРУ-35кВ) марка изоляторов ПС-70 | шт | 60 |
| ПС 35кВ Березовка | Восстановления сетчатого ограждения подстанции. | м2 | 100 |
| ПС 35кВ Березовка | Зачистка и покраска ограждения подстанции . | м2 | 300 |
| ПС 35кВ Березовка | Устройство защитного ограждения подстанции по периметру( марки «ЕГОЗА» ). | м | 200 |
| ПС 35кВ Березовка | Освещение ОРУ-35 кВ. КРУН-10кВ. необходимо произвести установку светильников типа РКУ 77-400-002 (со стеклом) с лампами типа ДРЛ-400 Вт 5 шт- на ОПУ 10кВ, 3шт- на КРУН 10кВ, | шт | 8 |
| ПС 35кВ Березовка | Прокладка кабеля освещения (в земле)ВВГ-3х2,5 с защитой от механических повреждений . | м | 200 |
| ПС 35кВ Березовка | Текущий ремонт СШ-35кВ, (с частичной заменой проводов) | шт | 2 |
| ПС 35кВ Березовка | Текущий ремонт секции шин 10 кВ (с заменой опорных изоляторов, нанесение расцветки фаз). | шт | 2 |
| ПС 35кВ Березовка | Текущий ремонт силовых трансформаторов Т-1(ТМН- 4000/35У1), Т-2(ТМН- 4000/35У1), требуется выполнение дополнительных работ: - Замена силикагеля В/О фильтра. - Замена дисковых затворов -28 шт. (Т-1, Т-2) - Замена термометрического сигнализатора ТКП-160 Т-1, Т-2 ( 2 шт) - Покраска бака трансформатора, радиаторов, расширительного бака, термосифонных фильтров Т-1,Т-2 (300 м2) - Замена уплотнительной резины вводов 35 кВ Т-1, Т-2 ф. «А», «В», «С» - Замена уплотнительной резины вводов 10 кВ Т-1, Т-2 ф. «А», «В», «С» - Замена уплотнительной резины под крышкой баков трансформаторов - Заливка бетоном Ж/Б бордюрного ограждения Т-1, Т-2.(20 м3) - Окраска Ж/Б бордюрного ограждения Т-1, Т-2 .(53 м2) - Замена кранов для слива масла с трансформаторов ( Т-1, Т-2 ) - Произвести доливку масла ( 500 кг). - Монтаж стяжки бетонной ( 100м2). - Подготовка поверхностей Ж/Б бордюрного ограждения Т-1, Т-2 под покраску ( 100 м2 ). - Покраска маслоприемника Т-1, Т-2 маслостойким покрытием ( 100м2). - Замена масломерных стекол на расширительном баке Т-2и Т-2 ( 4шт) - Покраска маслоприемников маслостойкой краской 150 М2 | шт | 2 |
| ПС 35кВ Березовка | Замена разрядников РВС-35кВ на ОПН-35кВ | шт | 6 |
| ПС 35кВ Березовка | Замена разрядника РВС-10кВ на ОПН10кВ | шт | 6 |
| ПС 35кВ Березовка | Замена штыревых изоляторов на отходящих линиях 10кВ | шт | 27 |
| ПС 35кВ Березовка | Замена проходных изоляторов в КРУН | шт | 45 |
| ПС 35кВ Березовка | Прокладка кабеля эл. маг. блокировки (в земле) КВВГ-14х2,5 ; с защитой от механических повреждений | м | 600 |
| ПС 35кВ Березовка | Монтаж электромагнитных замков блокировки с контактами КСА на герконах (ПУ-1) | шт | 10 |
| ПС 35кВ Березовка | Нанесение диспетчерских наименований на всех отремонтированных оборудованиях. | шт | 98 |
| ПС 35кВ Березовка | Чистка и покраска Ж/Б конструкций, порталов, стоек УСО, металлоконструкций и оборудования ОРУ-35кВ. | м2 | 300 |
| ПС 35кВ Березовка | Монтаж сварочного поста на ОРУ | шт | 1 |

Объём основных материалов для выполнения работ по комплексному ремонту

ПС 35кВ Березовка

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Резина МБС 4 мм рулонная | кг | 20 |
| 2 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Резина МБС 10 мм рулонная | кг | 100 |
| 3 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | Техпластина пористая 1гр. 12мм (0.65*0.65м) (~2.6 кг) ТУ 38-105867-90 | кг | 6 |
| 4 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | Шнур пористый 40 ПРП-40 ТО 60-24-2004 | кг | 99 200*0,495 |
| 5 | Текущий ремонт силовых трансформаторов, Средний ремонт выключателей 35 кВ | ОС-12-03 Рantonе 429С серая | кг | 450 |
| 6 | Текущий ремонт силовых трансформаторов, Средний ремонт выключателей 35 кВ | ОС-12-03 Рantonе 7686С синяя | кг | 150 |
| 7 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | ОС-12-03 Рanton Process Black черная | кг | 10 |
| 8 | Чистка и покраска Ж/Б конструкций, порталов, стоек УСО, металлоконструкций и оборудования ОРУ-35кВ. | ВДАК (белая) | кг | 120 |
| 9 | Текущий ремонт СШ-35кВ, текущий ремонт секции шин 10 кВ. | эмаль ПФ-115 (желтая) | кг | 20 |
| 10 | Текущий ремонт СШ-35кВ, текущий ремонт секции шин 10 кВ. | эмаль ПФ-115 (зеленая) | кг | 20 |
| 11 | Текущий ремонт СШ-35кВ, текущий ремонт секции шин 10 кВ. | эмаль ПФ-115 (красная) | кг | 20 |
| 12 | Текущий ремонт СШ-35кВ, текущий ремонт секции шин 10 кВ. | Ксилол | кг | 50 |
| 13 | Текущий ремонт силовых трансформаторов, Средний ремонт выключателей 35 кВ | Уайт-спирит | кг | 60 |
| 14 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Силикагель КСКГ | кг | 300 |
| 15 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Силикагель индикаторный | кг | 4 |
| 16 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Затвор дисковый поворотный SEAGULL с диском из нержавеющей стали (EPDM), Ду-80мм | шт | 28 |
| 17 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Задвижка на слив масла Ду-80мм | шт | 2 |
| 18 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Кран Ду-25 мм для слива масла из расширителя | шт | 2 |
| 19 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Кран Ду-25 мм для доливки масла в бак РПН | шт | 2 |
| 20 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Кран Ду-50 мм для доливки масла в тр-р | шт | 2 |
| 21 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Кран шаровый бронза Ду15мм. | шт | 9 |
| 22 | Частичное восстановление подвесной изоляции | ПС - 70е | шт | 60 |
| 23 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | ШФ-10Г | шт | 27 |
| 24 | Замена проходных изоляторов в КРУН | ИПУ - 10/630-7,5 УХЛ1 | шт | 45 |
| 25 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | ИО-6-3,75 У3 | шт | 2 |
| 26 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | ИОС - 35/500 | шт | 24 |
| 27 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | ПМЕ-3 380 В, I-100 А | шт | 2 |
| 28 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | Выключатель автоматический A-3134 100A | шт | 2 |
| 29 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | Выключатель автоматический 3-пол. ABL 25S1 C-25A | шт | 5 |
| 30 | Текущий ремонт трансформатора напряжения | Выключатель автоматический 3-пол. ABL 16S1 C-16A | шт | 5 |
| 31 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | ТЭН для спокойного воздуха, газов и смесей U-обр. 0,63кВт 78см ТЭН 78/0.63 -S-220 R30 | шт | 30 |
| 32 | Прокладка кабеля освещения | Кабель ВВГ 3*2,5 мм | м | 200 |
| 33 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Кабель ВВГ 3*4 мм | м | 100 |
| 34 | Прокладка кабеля эл. маг. блокировки | Кабель КВВГЭ 14*2,5мм | м | 600 |
| 35 | Средний ремонт выключателей 35 кВ, Прокладка кабеля освещения | Металлорукав РЗ-ЦХ-25 | м | 400 |
| 36 | Текущий ремонт СШ-35кВ, (С частичной заменой проводов) | Провод АС-120 | м | 40 |
| 37 | Текущий ремонт СШ-35кВ | Зажим аппаратный А2А-120 | шт | 20 |
| 38 | Освещение ОРУ-35 кВ. КРУН-10кВ. | Лампа ДРЛ-400 | шт | 8 |
| 39 | Освещение ОРУ-35 кВ. КРУН-10кВ. | Светильник РКУ-06-400 со стеклом | шт | 8 |
| 40 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | Ремкомплект на вводы тр-ра 10-0,4кВ ТСН-1,2 | шт | 2 |
| 41 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Ремкомплект на вводы тр-ра 35-10кВ (компл.) | комп. | 2 |
| 42 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | масло ГК | т | 1 |
| 43 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Ветошь | м2 | 15 |
| 44 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Полотно Х-прошивочное | м | 15 |
| 45 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Масломерное стекло для ВТ-35,С-35 | шт | 9 |
| 46 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Маслоуказательное стекло на Т-1,2 диам. 32мм, L=1,5м | шт | 4 |
| 47 | Монтаж сварочного поста на ОРУ | ЯБПВУ-50А с предохранителями ПН-2-50А | шт | 1 |
| 48 | Текущий ремонт трансформатора напряжения 10 кВ (НАМИ-10) | Предохранитель ПК-10 | шт | 6 |
| 49 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | Предохранитель ПКТ-10 | шт | 6 |
| 50 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Электромагнитные замки блокировки | шт | 10 |
| 51 | Монтаж электромагнитных замков блокировки с контактами КСА на герконах (ПУ-1). | Блок-контакты КСА на герконах (ПУ-1) | шт | 10 |
| 52 | Текущий ремонт СШ-35кВ | Система усиления изоляции (фирма "Райхем") | м | 20 |
| 53 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Стойка УСО под ВТ-35,С-35 | шт | 4 |
| 54 | Текущий ремонт СШ-35кВ | Шина алюминиевая 100х6 сплав АД31 закаленный | м | 40 |
| 55 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | Болт М10*30 | кг | 39,3 0,262*150 |
| 56 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | Шайба М10 | кг | 0,525 0,0035*150 |
| 57 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | Шайба гроверная М10 | кг | 0,54 0,0036*150 |
| 58 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | Бензин Б-70 | л | 45 |
| 59 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Лак бакелитовый | кг | 6 |
| 60 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Шкурка шлифовальная | м2 | 35 |
| 61 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ. | Набивка сальниковая Д-10 | кг | 4,5 |
| 62 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ. | Масло индустриальное | кг | 5 |
| 63 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Циатим-201 | кг | 15 |
| 64 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ. | ГОИ-54 | кг | 7 |
| 65 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ. | Литол-24 | кг | 5 |
| 66 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Вазелин технический | кг | 3 |

Объём работ по комплексному ремонту ПС 35 кВ Юбилейная

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| ПС 35 кВ Юбилейная | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35/630) с заменой кранов для слива масла (0,5 дюйма), с заменой вводов 35 кВ (6 шт.), с заменой двигателей завода пружин (МУН) (1 шт), с заменой резины масломерных стекол и бака, ремонт обогрева баков с защитой кабеля обогрева, восстановление механической блокировки. | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Текущий ремонт вакуумных выключателей 10 кВ (ВВВ-10-2/320) | шт | 5 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Средний ремонт разъединителей 35 кВ типа РЛНДЗ-2-35/1000 с заменой опорных изоляторов (ИОС-35/500 – 12 шт.) | шт | 2 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Средний ремонт разъединителей 10 кВ (РВЗ-10/400) | шт | 12 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Текущий ремонт Т-1 - Замена силикагеля В/О фильтра. - Замена дисковых затворов -32 шт. (Т-1) - Покраска бака трансформатора, радиаторов, расширительного бака, термосифонного фильтра Т-1 (200 м2) - Замена уплотнительной резины вводов 35/10 кВ - Замена уплотнительной резины под крышкой бака трансформатора - Замена кранов для слива масла с трансформаторов ( Т-1) - доливка масла ( 500 кг). | шт | 1 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Текущий ремонт трансформаторов ТСН-10 кВ (ТМ-25-10/0,4; необходимо выполнить чистку изоляции и бака, протяжку болтовых соединений, замену уплотнительной резины вводов 10 кВ, замену уплотнительной резины вводов 0,4 кВ, покраску бака и навесного оборудования (60 м2), чистка маслоуказательного стекла. | шт | 1 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-10 кВ (НТМИ-10-66У) | шт | 1 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Восстановление ограждения подстанции (металлическая сетка) | м2 | 400 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Монтаж въездных ворот | шт | 1 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Покраска ограждения подстанции (металлическая сетка) | м2 | 400 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Монтаж охранного ограждения «егоза» | м2 | 400 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Освещение ОРУ-35 кВ. необходимо произвести установку светильников типа РКУ 77-250-002 (со стеклом) с лампами типа ДРЛ-250 Вт (на ж/б стойках порталов) | шт | 2 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Освещение КРУН-10 кВ | шт | 2 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | КРУН-10 кВ, монтаж обогрева ячеек | шт | 7 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Прокладка кабеля освещения (в земле) ВВГ-4х2,5с защитой от механических повреждений – 70 м. | м | 300 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Прокладка кабеля обогрева КРУН ВВГ-4х4с защитой от механических повреждений – 50 м. | м | 200 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Текущий ремонт ВЧЗ,ФП,КС | шт | 1 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Текущий ремонт СШ-10 кВ | шт | 1 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Замена проходных изоляторов КРУН-10 кВ | шт | 18 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Подготовка поверхности ячеек КРУН-10 кВ под окраску. | м2 | 80 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Покраска поверхности ячеек КРУН-10 кВ. | м2 | 80 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Замена разрядников-35 кВ (РВС-35) на ОПН-35, покраска м/к и замена регистраторов срабатывания (РР-1) | шт | 3 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Замена разрядников-10 кВ (РВП-10) на ОПН-10, покраска м/к | шт | 3 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Монтаж площадки под выключатель В-35 Т1 | шт | 1 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Восстановление резиновых уплотнений КРУН-10 кВ | м | 140 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Монтаж люка маслосборника | шт | 1 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Поднятие бордюрного ограждения маслоприемного устройства Т-1, замена щебня. | м | 28 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Монтаж трубопровода в маслосборное устройство | м | 5 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Подготовка поверхностей ж/б бордюрного ограждения Т-1 под окраску. | 36 м2 | 0,79 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Покраска ж/б бордюрного ограждения Т-1. | 36 м2 | 0,79 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Покраска ж/б порталов, стоек 35 кВ | м2 | 210 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Защита контрольных кабелей от механических повреждений. | м | 9 |
| ПС 35 кВ Юбилейная | Монтаж механических блок-замков | шт | 20 |

Объём основных материалов для выполнения работ по комплексному ремонту

ПС 35 кВ ПС 35 кВ Юбилейная

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Резина МБС 4 мм рулонная | кг | 4 |
| 2 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Резина МБС 10 мм рулонная | кг | 6 |
| 3 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | Техпластина пористая 1гр. 12мм (0.65*0.65м) (~2.6 кг) ТУ 38-105867-90 | кг | 2,6 |
| 4 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | Шнур пористый 40 ПРП-40 ТО 60-24-2004 | кг | 16,24 70*0,232 |
| 5 | Текущий ремонт силовых трансформаторов, Средний ремонт выключателей 35 кВ | ОС-12-03 Рantonе 429С серая | кг | 120 |
| 6 | Текущий ремонт силовых трансформаторов, Средний ремонт выключателей 35 кВ | ОС-12-03 Рantonе 7686С синяя | кг | 20 |
| 7 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | ОС-12-03 Рanton Process Black черная | кг | 5 |
| 8 | Чистка и покраска Ж/Б конструкций, порталов, стоек УСО, металлоконструкций и оборудования ОРУ-35кВ. | ВДАК (белая) | кг | 120 |
| 9 | Текущий ремонт СШ-35кВ, текущий ремонт секции шин 10 кВ. | эмаль ПФ-115 (желтая) | кг | 3 |
| 10 | Текущий ремонт СШ-35кВ, текущий ремонт секции шин 10 кВ. | эмаль ПФ-115 (зеленая) | кг | 3 |
| 11 | Текущий ремонт СШ-35кВ, текущий ремонт секции шин 10 кВ. | эмаль ПФ-115 (красная) | кг | 3 |
| 12 | Текущий ремонт СШ-35кВ, текущий ремонт секции шин 10 кВ. | Ксилол | кг | 10 |
| 13 | Текущий ремонт силовых трансформаторов, Средний ремонт выключателей 35 кВ | Уайт-спирит | кг | 10 |
| 14 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Силикагель КСКГ | кг | 80 |
| 15 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Силикагель индикаторный | кг | 0,5 |
| 16 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Затвор дисковый поворотный SEAGULL с диском из нержавеющей стали (EPDM), Ду-80мм | шт | 4 |
| 17 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Задвижка на слив масла Ду-80мм | шт | 1 |
| 18 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Кран Ду-25 мм для слива масла | шт | 21 |
| 20 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Кран Ду-50 мм для доливки масла в тр-р | шт | 1 |
| 21 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Кран шаровый бронза Ду15мм. | шт | 3 |
| 22 | Частичное восстановление подвесной изоляции | ПС - 70е | шт | 60 |
| 23 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | ШФ-10Г | шт |  |
| 24 | Замена проходных изоляторов в КРУН | ИПУ - 10/630-7,5 УХЛ1 | шт | 9 |
| 25 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | ИО-6-3,75 У3 | шт |  |
| 26 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | ИО-10/3,75 У3 | шт | 2 |
| 27 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | ИОС - 35/500 | шт | 6 |
| 28 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | ПМЕ-3 380 В, I-100 А | шт | 1 |
| 29 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | Выключатель автоматический A-3134 100A | шт | 1 |
| 30 | Текущий ремонт трансформатора напряжения | Выключатель автоматический 3-пол. ABL 25S1 C-25A | шт | 1 |
| 31 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | Выключатель автоматический 3-пол. ABL 16S1 C-16A | шт | 1 |
| 32 | Средний ремонт выключателей 35 кВ Прокладка кабеля освещения | ТЭН для спокойного воздуха, газов и смесей U-обр. 0,63кВт 78см ТЭН 78/0.63 -S-220 R30 | шт | 4 |
| 33 | Прокладка кабеля освещения | Кабель ВВГ 4*2,5 мм | м | 100 |
| 34 | Прокладка кабеля эл. маг. блокировки | Кабель ВВГ 4*4 мм | м | 100 |
| 35 | Средний ремонт выключателей 35 кВ, Прокладка кабеля освещения | Кабель КВВГЭ 14*2,5мм | м | 80 |
| 36 | Средний ремонт выключателей 35 кВ , Освещение ОРУ | Металлорукав РЗ-ЦХ-25 | м | 40 |
| 37 | Текущий ремонт СШ-35кВ | Регистраторы сраб. РР-1 | шт | 3 |
| 38 | Текущий ремонт СШ-35кВ | Провод АС-120 | м | 120 |
| 39 | Текущий ремонт СШ-35кВ | Зажим аппаратный А2А-120 | шт | 15 |
| 40 | Освещение ОРУ | Светильник НПБ-1010 со стеклом | шт | 2 |
| 41 | Освещение ОРУ | Лампа ДРЛ-250 | шт | 2 |
| 42 | Освещение ОРУ | Светильник РКУ-06-250 со стеклом | шт | 2 |
| 43 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | Ремкомплект на вводы тр-ра 10-0,4кВ ТСН-1,2 | шт | 1 |
| 44 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Ремкомплект на вводы тр-ра 35-10кВ | компл. | 2 |
| 45 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | масло ГК | т | 0,5 |
| 46 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Полотно Х-прошивочное | м | 15 |
| 47 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Масломерное стекло для ВТ-35,С-35 | шт | 6 |
| 48 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Маслоуказательное стекло на Т-1,2 диам. 32мм, L=1,5м | шт | 1 |
| 49 | Монтаж сварочного поста на ОРУ | ЯБПВУ-50А с предохранителями ПН-2-50А | шт | 1 |
| 50 | Текущий ремонт трансформатора напряжения 10 кВ (НАМИ-10) | Предохранитель ПК-10 | шт | 3 |
| 51 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | Предохранитель ПКТ-10 | шт | 3 |
| 52 | Текущий ремонт разъединителей | замки блокировки | шт | 17 |
| 53 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Блок-контакты КСА на герконах (ПУ-1) | шт | 1 |
| 54 | Текущий ремонт СШ-35кВ | Система усиления изоляции (фирма "Райхем") | м | 18 |
| 55 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Стойка УСО под ВТ-35,С-35 | шт | 4 |
| 56 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | Шина алюминиевая 100х6 сплав АД31 закаленный | м | 4,5 |
| 57 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | Болт М10*30 | кг | 0,0262*0 |
| 58 | Текущий ремонт секции шин 10 кВ | Шайба М10 | кг | 0,0035*0 |
| 59 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Шайба гроверная М10 | кг | 0,0036*0 |
| 60 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Бензин Б-70 | л | 45 |
| 61 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ. | Лак бакелитовый | кг | 6 |
| 62 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ. | Шкурка шлифовальная | м2 | 0,5 |
| 63 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Набивка сальниковая Д-10 | кг | 0,5 |
| 64 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ. | Масло индустриальное | кг | 0,5 |
| 65 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ. | Циатим-201 | кг | 4 |

Объём работ по комплексному ремонту ПС 35 кВ Ивановка

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| ПС 35кВ Ивановка | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35, ВМ-35) с заменой кранов для слива масла (0,5 дюйма), заменой вводов, замена масла, замена шебня под выключателем, восстановления обогрева привода и баков выключателя, замена вторичных цепей привода, замена двигателя ( МУН) завода привода, замена уплотнительной резины в шкафе привода, Замена гравийной засыпки под выключателями, замена масломерных стекол. | шт | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 35кВ Ивановка | Текущий ремонт конденсаторов связи типа СМР-66 и СМП-66,СМР-55 | шт | 3 |
| ПС 35кВ Ивановка | Текущий ремонт фильтров присоединения типа УФП-75,ОФП-4,УФП-75 | шт | 3 |
| ПС 35кВ Ивановка | Текущий ремонт высокочастотных заградителей типа ВЧЗС-200,ВЗ-600,ВЧЗС-100 | шт | 3 |
| ПС 35кВ Ивановка | Текущий ремонт вакуумных выключателей 10 кВ ВВВ-10-4/400 У2 | шт | 6 |
| ПС 35кВ Ивановка | Средний ремонт разъединителей 35 кВ РЛНД– 2-35/600 РНДЗ– 1б-35/600 ( Замена опорных изоляторов ИОС 35/500 -48 ). | шт шт | 3 5 |
| ПС 35кВ Ивановка | КРУН-10 кВ Замена проходных изоляторов 10кВ | шт | 42 |
| ПС 35кВ Ивановка | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 ТМ-25/10/0,23 необходимо выполнить чистку изоляции и бака, протяжку болтовых соединений, замену уплотнительной резины вводов 10 кВ , замену уплотнительной резины вводов 0,23кВ, покраску бака и навесного оборудования (120 м2),заменить ПКТ-10-6шт. замена вводного выключателя ТСН-1 0,23 кВ типа А-3134 (100А), замена магнитных пускателей типа ПМЕ-3й величины-2 шт | шт шт шт | 2 2 2 |
| ПС 35кВ Ивановка | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-10 (НАМИ-10) | шт | 2 |
| ПС 35кВ Ивановка | Частичное восстановление подвесной изоляции ( ОРУ-35кВ) марка изоляторов ПС-70 | шт | 70 |
| ПС 35кВ Ивановка | Восстановления сетчатого ограждения подстанции. | м2 | 100 |
| ПС 35кВ Ивановка | Зачистка и покраска ограждения подстанции . | м2 | 270 |
| ПС 35кВ Ивановка | Устройство защитного ограждения подстанции по периметру( марки «ЕГОЗА» ). | м | 180 |
| ПС 35кВ Ивановка | Установка сварочного поста (ЯБПВУ-50А) | шт | 1 |
| ПС 35кВ Ивановка | Освещение ОРУ-35 кВ. КРУН-10кВ. необходимо произвести установку светильников типа РКУ 77-400-002 (со стеклом) с лампами типа ДРЛ-400 Вт,с заменой автоматов освещения 2 шт- на ОРУ-35кВ, 3шт- на КРУН 10кВ, | шт | 5 |
| ПС 35кВ Ивановка | Прокладка кабеля освещения (в земле)ВВГ-3х2,5 с защитой от механических повреждений . | м | 250 |
| ПС 35кВ Ивановка | Текущий ремонт СШ-35кВ | пм | 50 |
| ПС 35кВ Ивановка | Текущий ремонт СШ-10кВ с заменой опорных изоляторов и нанесением расцветки фаз. | пм | 45 |
| ПС 35кВ Ивановка | Текущий ремонт силовых трансформаторов Т-1(ТМН-1800/35), Т-2(ТМН- 1600/35), требуется выполнение дополнительных работ: - Замена силикагеля В/О фильтра. - Замена дисковых затворов –Ф-80-10 шт, Ф-50-4 шт . (Т-1, Т-2) - Замена термометрического сигнализатора ТКП-160 Т-1, Т-2 ( 2 шт) - Покраска бака трансформатора, радиаторов, расширительного бака, термосифонных фильтров Т-1,Т-2 (300 м2) - Замена уплотнительной резины вводов 35 кВ Т-1, Т-2 ф. «А», «В», «С» - Замена уплотнительной резины вводов 10 кВ Т-1, Т-2 ф. «А», «В», «С» - Замена уплотнительной резины под крышкой баков трансформаторов - Заливка бетоном Ж/Б бордюрного ограждения Т-1, Т-2.(20 м3) - Окраска Ж/Б бордюрного ограждения Т-1, Т-2 .(53 м2) - Замена кранов для слива масла с трансформаторов ( Т-1, Т-2 ) - Произвести доливку масла ( 500 кг). - Монтаж стяжки бетонной ( 100м2). - Подготовка поверхностей Ж/Б бордюрного ограждения Т-1, Т-2 под покраску ( 100 м2 ). - Покраска маслоприемника Т-1, Т-2 маслостойким покрытием ( 100м2). - Замена масломерных стекол на расширительном баке Т-2и Т-2 ( 2шт) - Смонтировать Маслосборное устройство ( 4-кольца бетонных, асбесто-цементная труба-50 м, Люки для крышки маслосборника-2 шт). Замена силикагеля в термосифонных фильтрах | шт | 2 |
| ПС 35кВ Ивановка | Замена разрядников РВС-35кВ на ОПН-35кВ | шт | 6 |
| ПС 35кВ Ивановка | Установка ОПН-10кВ (ОПН-П-10/11,5/400 УХЛ1) | шт | 6 |
| ПС 35кВ Ивановка | Замена кабельных лотков | шт | 40 |
| ПС 35кВ Ивановка | С последующей покраской выравниваем | м2 | 150 |
| ПС 35кВ Ивановка | Произвести ремонт и покраску КРУН-10кВ | м2 | 100 |
| ПС 35кВ Ивановка | Произвести замену проходных изоляторов 10кВ (ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) | шт | 42 |
| ПС 35кВ Ивановка | Произвести зачистку и покраску ячеек КРУН-10кВ | м2 | 150 |
| ПС 35кВ Ивановка | Замена плит перекрытия на кабельных каналах,с последующей покраской и выравниванием.(100X60). | шт м2 | 50 180 |
| ПС 35кВ Ивановка | Монтаж электромагнитных замков блокировки с контактами КСА на герконах (ПУ-1) | шт | 24 |
| ПС 35кВ Ивановка | Нанесение диспетчерских наименований на всех отремонтированных оборудованиях. | шт | 86 |
| ПС 35кВ Ивановка | Чистка и покраска Ж/Б конструкций, порталов, стоек УСО, металлоконструкций и оборудования ОРУ-35кВ. | м2 м2 | 380 250 |

Объём основных материалов для выполнения работ по комплексному ремонту

ПС 35 кВ Ивановка

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средний ремонт выключателей 35кВ | Кран шаровый 0,5 дюйма | шт | 15 |
| 2 | Средний ремонт выключателей 35кВ | Ввода под выключатели 35кВ ( ВТ-35 ) марки (ГКВП III -90-40.5-1000.) | шт | 30 |
| 3 | Средний ремонт выключателей 35кВ | Двигатели МУН | шт | 5 |
| 4 | Ремонт обогрева | ТЭНы 0,3кВт 220в ( обогрев КРУН, баков выключателей, приводов выключателей и релейных шкафов ) | шт | 30 |
| 5 | Средний ремонт выключателей 35кВ | Запасные части, на выключатели ВТ-35 поставляемые заводом-изготовителем. | компл. | 5 |
| 6 | Средний ремонт выключателей 35кВ, долив масла в трансформатор | Масло трансформаторное ГК | т | 1,5 |
| 7 | Средний ремонт выключателей 35кВ | Масломерные стекла для выключателей ВТ-35 | шт | 15 |
| 8 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Маслоуказательные стекла на Т-1 и Т-2 | шт | 2 |
| 9 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 | Автоматы 3-х фазные ABL 25S1 C-25A | шт | 2 |
| 10 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 | Автоматы 3-х фазные ABL 16S1 C-25A | шт | 5 |
| 11 | Текущий ремонт СШ-10кВ с заменой опорных изоляторов и нанесением расцветки фаз. | Опорные изоляторы ИО-6-3,75 У3 ( под заземляющие ножи КС) | шт | 3 |
| 12 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Опорные изоляторы на разъединители-35кВ В марки ИОС 35-500-01 УХЛ 1 | шт | 48 |
| 13 | Произвести замену проходных изоляторов 10кВ (ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1) | Проходные изоляторы 10кВ ( ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 | шт | 42 |
| 14 | Частичное восстановление подвесной изоляции ( ОРУ-35кВ) марка изоляторов ПС-70 | Подвесные изоляторы ПС-70е | шт | 70 |
| 15 | Замена разрядников РВС-35кВ на ОПН-35кВ | ОПН-35кВ ( ОПН-П-35/40,5/550УХЛ1 | шт | 6 |
| 16 | Установка ОПН-10кВ (ОПН-П-10/11,5/400 УХЛ1) | ОПН-10кВ ( ОПН-П-10/11,5/10/400 УХЛ1 | шт | 6 |
| 17 | КРУН-10 кВ | Уплотнительная резина | м | 200 |
| 18 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 ТСН-10 | Магнитный пускатель типа ПМЕ-3й | шт | 2 |
| 19 | Освещение ОРУ-35 кВ. КРУН-10кВ. необходимо произвести установку светильников типа РКУ 77-400-002 (со стеклом) с лампами типа ДРЛ-400 Вт,с заменой автоматов освещения 2 шт- на ОРУ-35кВ, 3шт- на КРУН 10кВ | Рукав металлический, d=25 мм | м | 200 |
| 20 | Освещение ОРУ-35 кВ. КРУН-10кВ. необходимо произвести установку светильников типа РКУ 77-400-002 (со стеклом) с лампами типа ДРЛ-400 Вт,с заменой автоматов освещения 2 шт- на ОРУ-35кВ, 3шт- на КРУН 10кВ | Кабель ВВГ-3х2,5 | м | 250 |
| 21 | Освещение ОРУ-35 кВ. КРУН-10кВ. необходимо произвести установку светильников типа РКУ 77-400-002 (со стеклом) с лампами типа ДРЛ-400 Вт,с заменой автоматов освещения 2 шт- на ОРУ-35кВ, 3шт- на КРУН 10кВ | Кабель ВВГ-3х4 | м | 100 |
| 22 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Термометрический сигнализатор ТКП-160 | шт | 2 |
| 23 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Кран для слива масла с трансформатора ДУ-80 | шт | 2 |
| 24 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Селикагель КСКГ | кг | 300 |
| 25 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Дисковые затворы под радиаторы и ТСФ ( Т-1 и Т-2 ). | шт | 14 |
| 26 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Селикагель индикаторный ГОСТ8984-751 | кг | 4 |
| 27 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Резина маслостойкая 10мм | кг | 100 |
| 28 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Резина маслостойкая 4мм | кг | 20 |
| 29 | КРУН-10 кВ | Резина листовая пористая 12мм | м2 | 12 |
| 30 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Набивка сальниковая Д-10 | кг | 4,5 |
| 31 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Масло индустриальное или машинное | кг | 5 |
| 32 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Маслостойкое покрытие для маслоприемников Т-1,Т-2. | м2 | 100 |
| 33 | Произвести зачистку и покраску ячеек КРУН-10кВ | Органо-силикатная композиция ОС-12-03 серая | кг | 500 |
| 34 | Произвести зачистку и покраску ячеек КРУН-10кВ | Органо-силикатная композиция ОС-12-03 сине-зелёная | кг | 200 |
| 35 | Чистка и покраска Ж/Б конструкций, порталов, стоек УСО, металлоконструкций и оборудования ОРУ-35кВ. | Краска водоэмульсионная (ВД-АК)-белая | кг | 1500 |
| 36 | КРУН-10 кВ | Растворитель КСИЛОЛ | л | 50 |
| 37 | Произвести зачистку и покраску ячеек КРУН-10кВ | Обезжириватель (уайт-спирит) | л | 60 |
| 38 | Произвести зачистку и покраску ячеек КРУН-10кВ | Ветошь обтирочная | кг | 30 |
| 39 | Произвести зачистку и покраску ячеек КРУН-10кВ | Ветошь обтирочная безворсовая | кг | 20 |
| 40 | Произвести зачистку и покраску ячеек КРУН-10кВ | Шкурка шлифовальная (тип 1) | м2 | 36 |
| 41 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Смазка циатим-201 | кг | 15 |
| 42 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Смазка ГОИ-54 | кг | 7 |
| 43 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Смазка Литол-24 | кг | 5 |
| 44 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Вазелин технический | кг | 3,0 |
| 45 | Нанесение диспетчерских наименований на всех отремонтированных оборудованиях. | Эмаль (жёлтая, зелёная, красная, чёрная) | кг | по 20 каждой |
| 46 | Нанесение диспетчерских наименований на всех отремонтированных оборудованиях. | Бензин Б-70 | л | 46,5 |
| 47 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Лак бакелитовый | кг | 5,7 |
| 48 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Кальцинированная сода | кг | 60 |
| 49 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Цемент марки М 500 | кг | 100 |
| 50 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Сетка штукатурная | м2 | 200 |
| 51 | Освещение ОРУ-35 кВ. КРУН-10кВ. необходимо произвести установку светильников типа РКУ 77-400-002 (со стеклом) с лампами типа ДРЛ-400 Вт,с заменой автоматов освещения 2 шт- на ОРУ-35кВ, 3шт- на КРУН 10кВ, | Светильник типа РКУ 77-400-002 (со стеклом) с лампами типа ДРЛ-400 Вт | шт | 5 |
| 52 | Устройство защитного ограждения подстанции по периметру( марки «ЕГОЗА» ). | Устройства защитного ограждения подстанции ( Егоза). | м | 180 |
| 53 | Восстановления сетчатого ограждения подстанции. | Уголок 25*25 ( под Егозу) | м | 180 |
| 54 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Маслостойкая краска под маслоприемник Т-1 и Т-2 | кг | 100 |
| 55 | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-10 | Предохранители ПК-10 | шт | 6 |
| 56 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 | Предохранители ПКТ-10(10А) | шт | 6 |
| 57 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Кольца бетонные ( под маслосборник ) | шт | 4 |
| 58 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Труба асбестово-цементнная ( под маслосборник) | м | 50 |
| 59 | Текущий ремонт силовых трансформаторов | Люк для крышки маслосборника | шт | 2 |
| 60 | Текущий ремонт СШ-35кВ | Защита алюминиевых шин от механических повреждений ( Термоусадка «Райхен» ) | м | 15 |
| 61 | Установка сварочного поста (ЯБПВУ-50А) | Ящик силовой под сварочный пост ( ЯБПВУ-50А, с предохранителями марки ПН-2 50А). | шт | 1 |
| 62 | Текущий ремонт трансформаторов 10/0,23 | В водной выключатель ( ТСН) марки А-3134 (100А), | шт | 2 |
| 63 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Болты, шайбы, гроверы под разъединители ( М10*30) | кг | 1 |

Объём работ по комплексному ремонту ПС 35 кВ Р.Хава

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| ПС 35 кВ Р.Хава | Средний ремонт выключателей 35 кВ (ВТ-35/630) замена кранов для слива масла (0,5 дюйма), замена вводов 35 кВ замена двигателей завода пружин (МУН) с заменой уплотнительной резины масломерных стекол и бака, Замена ТЭНов обогрева баков и привода с защитой кабеля обогрева, с регулировкой привода ПП-67. Покраска металлоконструкции и баков выключателей. Нанесение расцветки фаз. Замена дугогасительных камер. | шт шт шт шт шт шт м2 шт шт | 3 9 18 3 12 3 92 9 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Средний ремонт масляных выключателей 10 кВ (ВМПП-10-20/630) | шт | 10 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Средний ремонт разъединителей 35 кВ типа РНДЗ-2-35/1000, РНДЗ-1б-35/1000 замена опорных изоляторов (ИОС-35/500) и нанесением расцветки фаз | шт шт | 6 36 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Окраска м/к разъединителей | м2 | 180 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Средний ремонт разъединителей 10 кВ (РВЗ-10/400) Замена опорной изоляции на разъединителях. Нанесение расцветки фаз | шт | 24 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Замена обходных разъединителей 10кВ (РВЗ-10/400) с приводами ПР и установкой запирающих устройств привода. | шт | 8 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Текущий ремонт трансформаторов ТСН-10 кВ (ТМ-25-10/0,4; необходимо выполнить чистку изоляции и бака, протяжку болтовых соединений, замену уплотнительной резины вводов 10 кВ, замену уплотнительной резины вводов 0,4 кВ, покраску бака и навесного оборудования (60 м2), чистка маслоуказательного стекла. | шт м2 | 2 60 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-10 кВ (НАМИ-10-66У3) | шт | 2 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-35 кВ (ЗНОМ-35-65 У1) Чистка маслоуказательных стекол. выполнить текущий ремонт с заменой масла н/в предохранителей (на н/в автоматы типа АП-50-2,5 А 3-х полюсной – 1 шт ), замена резиновых уплотнений, фарфоровой изоляции, нанесение расцветки фаз, покраска м/к Заменить металлорукав | шт кг м2 п.м | 3 30 30 10 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Покраска ограждения подстанции (металлическая сетка) | м2 | 270 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Монтаж охранного ограждения «егоза» | м | 270 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Освещение ОРУ-35 кВ. необходимо произвести установку светильников типа РКУ 77-250-002 (со стеклом) с лампами типа ДРЛ-250 Вт (на ж/б стойках порталов) | шт | 2 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Текущий ремонт конденсаторов связи с фильтром присоединения 35кВ типа КС СМР-66 (заменить опорные изоляторы и окрасить м/к) | шт | 2 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Прокладка кабеля освещения (в земле) ВВГ-4х2,5 с защитой от механических повреждений (металлорукав) | п.м п.м | 150 70 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Прокладка кабеля обогрева КРУН ВВГ-4х4 с защитой от механических повреждений (металлорукав) | п.м п.м | 300 50 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Текущий ремонт ВЧЗ,ФП,КС | шт | 2 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Текущий ремонт СШ-10 кВ | п.м. | 45 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Текущий ремонт СШ-35 кВ с заменой ИОС-35/500 | п.м. шт | 50 6 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Восстановить покрытие крыши будки ЯТС 2х2м покрытием «Рубимакс» | м2 | 4 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Текущий ремонт силового трансформатора Т1, Т2 (ТМН-4000/35-У1) Замена силикагеля В/О фильтра. Замена дисковых затворов с уплотнительной резиной - (Т-1, Т-2) Покраска бака трансформатора, радиаторов, расширительного бака, термосифонных фильтров Т-1,Т-2 Замена уплотнительной резины вводов 35 кВ Т-1, Т-2 ф. «А», «В», «С» Замена уплотнительной резины вводов 10 кВ Т-1, Т-2 ф. «А», «В», «С» Замена уплотнительной резины под распорными устройствами. Замена уплотнительной резины под крышкой баков трансформаторов Замена кранов для слива масла с трансформаторов ( Т-1, Т-2 ) Ду80 Доливка масла ( 200 кг). Замена термосигнализаторов ТКП-160 Заменить маслоуказатель на МС-2 | шт компл. м2 шт кг шт шт | 2 24 250 2 200 2 2 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Подготовка внутренней и внешней поверхности ячеек КРУН-10 кВ под окраску. | м2 | 180 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Покраска внутренней и внешней поверхности ячеек КРУН-10 кВ. | м2 | 180 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Ремонт КРУН 10кВ Восстановление резиновых уплотнений отсеков КРУН Замена кабеля на обогрев В-10 и шкафов управления (ВВГ-4х4) монтаж обогревателей (ТЭН) На крыше КРУН установить разделительный барьер между секциями. Ремонт перегородки между 1 и 2 секцией 10кВ. Заменить проходные изоляторы типа ИПУ-10/630 Защита контрольных кабелей от механических повреждений (металлорукав) Ø25 /Ø27 Нанести расцветку фаз на ошиновку 10кВ КРН. Монтаж розеток 220В в ячейках. | м п.м шт шт м шт | 140 300 16 36 70/50 3 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Произвести монтаж светильников на ячейках КРУН | шт | 2 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Замена разрядников-35 кВ (РВС-35) на (ОПН-35), покраска м/к | шт | 6 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Замена разрядников-10 кВ (РВС-10 и РВО) на (ОПН-10), покраска м/к | шт | 12 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Монтаж маслоприёмников с промежуточными колодцами Монтаж маслосборника (5м³) монтаж люка | шт шт шт | 2 1 1 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Подготовка поверхностей ж/б бордюрного ограждения Т-1, Т-2 под окраску. | м2 | 72 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Покраска ж/б бордюрного ограждения Т-1, Т-2. | м2 | 72 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Покраска ж/б порталов, стоек 35 кВ | м2 | 210 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Защита контрольных кабелей от механических повреждений. (металорукав) | м | 9 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Замена и монтаж замков блокировки с контактами КСА на герконах. | шт | 76 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Частичное восстановление поверхностей ж/б конструкций стоек УСО с последующей покраской | м2 | 600 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Частичное восстановление поверхностей ж/б конструкций стоек и траверс портальных с последующей покраской | м2 | 200 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Частичное восстановление подвесной изоляции (ОРУ-35кВ) марка изоляторов ПС-70 | шт | 36 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Нанесение диспетчерских наименований на всё оборудование |  |  |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Замена кабельных лотков | шт | 8 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | с последующей покраской и выравниванием . | м2 | 60 |
| ПС 35 кВ Р.Хава | Восстановление бордюрного ограждения маслоприемного устройства Т-1, Т-2, замена щебня. | п.м | 52 |

Объём основных материалов для выполнения работ по комплексному ремонту

ПС 35 кВ Р.Хава

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Кран шаровый 0,5 дюйма | шт | 9 |
| 2 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Ввода под выключатели 35кВ (ВТ-35) марки ( ГКВП III -90-40.5-1000.) | шт | 18 |
| 3 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Двигатели МУН | шт | 3 |
| 4 | Ремонт КРУН 10кВ | ТЭНы 0,6кВт 220в ( обогрев КРУН, баков выключателей, приводов выключателей и релейных шкафов) | шт | 28 |
| 5 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Масло трансформаторное ГК (кап. ремонт выключателей 10,35кВ) | т | 2 |
| 6 | Текущий ремонт трансформаторов ТСН-10 кВ | Автоматы 3-фазные ABL 16S1 C-16A | шт | 8 |
| 7 | Текущий ремонт трансформаторов ТСН-10 кВ | Автоматы 3-фазные ABL 25S1 C-25A | шт | 2 |
| 8 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Опорные изоляторы ИОС 35/500 | шт | 42 |
| 9 | Средний ремонт разъединителей | Опорные изоляторы ИО-6-3,75 У3 (под заземляющие ножи КС) | шт | 12 |
| 10 | Ремонт КРУН 10кВ | Покрытие «Рубимакс» | рулон | 1 |
| 11 | Замена разрядников-35 кВ (РВС-35) на (ОПН-35) | ОПН-35кВ | шт | 6 |
| 12 | Замена разрядников-10 кВ (РВС-10 и РВО) | ОПН-10кВ | шт | 12 |
| 13 | Ремонт КРУН 10кВ | Уплотнительная резина | м | 100 |
| 14 | Ремонт КРУН 10кВ | Автоматы 3-х полюсной типа АП-50-2,5А | шт | 1 |
| 15 | Защита контрольных кабелей от механических повреждений. | Рукав металлический, d=25 мм | м | 70 |
| 16 | Защита контрольных кабелей от механических повреждений. | Рукав металлический диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 50 |
| 17 | Прокладка кабеля обогрева КРУН ВВГ-4х4 | Кабель ВВГ-4х4 | м | 300 |
| 18 | Прокладка кабеля освещения (в земле) | Кабель ВВГ-4х2,5 | м | 150 |
| 19 | Текущий ремонт силового трансформатора | Термометрический сигнализатор ТКП-160 | шт | 2 |
| 20 | Текущий ремонт силового трансформатора | Кран для слива масла из трансформатора ДУ-80 | шт | 2 |
| 21 | Текущий ремонт силового трансформатора | Селикагель КСКГ | кг | 150 |
| 22 | Текущий ремонт силового трансформатора | Дисковые затворы ДУ-80 | шт | 24 |
| 23 | Текущий ремонт силового трансформатора | Селикагель индикаторный ГОСТ8984-751 | кг | 4 |
| 24 | Текущий ремонт силового трансформатора | Резина маслостойкая 10мм | кг | 280 |
| 25 | Текущий ремонт силового трансформатора | Резина маслостойкая 4мм | кг | 15 |
| 26 | Текущий ремонт силового трансформатора | Резина листовая пористая 12мм | м2 | 12 |
| 27 | Текущий ремонт силового трансформатора | Набивка сальниковая Д-10 | кг | 4 |
| 28 | Текущий ремонт силового трансформатора | Масло индустриальное или машинное | кг | 5 |
| 29 | Текущий ремонт силового трансформатора | Маслостойкое покрытие для маслоприемников Т-1,Т-2. | кг | 20 |
| 30 | Текущий ремонт силового трансформатора, Покраска внутренней и внешней поверхности ячеек КРУН-10 кВ. | Органо-силикатная композиция ОС-12-03 серая | кг | 800 |
| 31 | Текущий ремонт силового трансформатора, Покраска внутренней и внешней поверхности ячеек КРУН-10 кВ. | Органо-силикатная композиция ОС-12-03 синяя | кг | 300 |
| 32 | Покраска ж/б бордюрного ограждения Т-1, Т-2., Покраска ж/б порталов, стоек 35 кВ | Краска водоэмульсионная (ВД-АК)-белая | кг | 450 |
| 33 | Ремонт КРУН 10кВ | Растворитель КСИЛОЛ | кг | 700 |
| 34 | Ремонт КРУН 10кВ | Обезжириватель (уайт-спирит) | л | 60 |
| 35 | Ремонт КРУН 10кВ | Ветошь обтирочная | кг | 95 |
| 36 | Ремонт КРУН 10кВ | Ветошь обтирочная безворсовая | кг | 20 |
| 37 | Средний ремонт разъединителей | Шкурка шлифовальная (тип 1) | м2 | 36 |
| 38 | Средний ремонт разъединителей | Смазка циатим-201 | кг | 15 |
| 39 | Средний ремонт разъединителей | Смазка ГОИ-54 | кг | 7 |
| 40 | Средний ремонт разъединителей | Смазка Литол-24 | кг | 5 |
| 41 | Средний ремонт разъединителей | Вазелин технический | кг | 3,0 |
| 42 | Нанесение расцветки фаз. | Эмаль (жёлтая, зелёная, красная, чёрная) | кг | по 20 каждой |
| 43 | Нанесение расцветки фаз. | Бензин Б-70 | л | 46,5 |
| 44 | Средний ремонт выключателей | Лак бакелитовый | кг | 5,7 |
| 45 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | Запасные части, на выключатели ВТ-35 поставляемые заводом-изготовителем (при необходимости) | ком. | 3 |
| 46 | Средний ремонт масляных выключателей 10 кВ | Запасные части, на выключатели ВМПП-10-20/630 поставляемые заводом-изготовителем (при необходимости) | ком. | 10 |
| 47 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Кальцинированная сода | кг | 60 |
| 48 | Текущий ремонт СШ-35 кВ | Защита алюминиевых шин от механических повреждений (Термоусадка «Рейхен) | м | 15 |
| 49 | Замена и монтаж замков блокировки с контактами КСА на герконах | Блок. контакты КСА на герконах (ПУ-1) | шт | 76 |
| 50 | Освещение ОРУ-35 кВ. | Светильник типа РКУ 77-250-002 (со стеклом) с лампами типа ДРЛ-250 Вт | шт | 2 |
| 51 | Восстановление бордюрного ограждения маслоприемного устройства Т-1, Т-2 | цемент марки М-500 | кг | 500 |
| 52 | Ремонт КРУН 10кВ | Розетки 220В | шт | 3 |
| 53 | Замена кабельных лотков | Лотки кабель каналов | шт | 30 |
| 54 | Замена кабельных лотков | Плиты перекрытия кабель каналов (1000х600) | шт | 50 |
| 55 | Монтаж охранного ограждения «егоза» | охранное ограждение «Егоза» | м | 270 |
| 56 | Восстановить покрытие крыши будки ЯТС 2х2м | Уголок (45х45) для установки разделяющего барьера на крыше КРУН | м | 4 |
| 57 | Освещение ОРУ-35 кВ. | Светильники типа НПБ-1010 | шт | 2 |
| 58 | Средний ремонт выключателей 35 кВ | дугогасительные камеры для ВТ-35/630 | шт | 9 |
| 59 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | Болты, шайбы, гроверы под разъединители (М10*30) | шт | 365 каждого |
| 60 | Средний ремонт разъединителей 35 кВ | МС-2 | шт | 2 |
| 61 | Текущий ремонт силового трансформатора | люк круглый канализационный (ПВХ) | шт | 1 |
| 62 | Текущий ремонт силового трансформатора | Труба П/Э Ø110 | п.м | 30 |
| 63 | Текущий ремонт силового трансформатора | ж/б кольца | шт | 2 |
| 64 | Ремонт КРУН 10кВ | Проходные изоляторы типа ИПУ-10/630 | шт | 36 |
| 65 | Частичное восстановление подвесной изоляции (ОРУ-35кВ) марка изоляторов ПС-70 | Подвесные изоляторы ПС-70 | шт | 36 |

Объём работ по комплексному ремонту ПС 110 кВ 2-я Пятилетка

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Текущий ремонт Силовых трансформаторов Т-1,Т-2 Замена силикагеля в ТСФ Т-1,Т-2, Замена резиновых уплотнений, устранение течи масла. Тек. Ремонт привода РПН типа МЗ-4. | Шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Покраска силовых трансформаторов Т-1,Т-2 | м2 | 200 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Покраска навесного оборудования трансформаторов Т-1,Т-2 | м2 | 220 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена реле газового Т-1,Т-2 | шт | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена реле струйного Т-1,Т-2 | шт | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена реле-указатель уровня масла РУМ Т-1,Т-2 | шт | 4 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт маслоприемного устройства Т-1,Т-2. С заменой плит на опалобку. Замена щебня. ( 6х8 м. ) | м2 | 96 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Бетонирование маслоприемника Т-1,Т-2 | м3 | 120 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Установка ж.б. колец ø1,5 м. | шт. | 12 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Установка крышки с люком | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Прокладка трубы полиэтиленовой ПВХ | м | 30 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Штукатурка маслоприемника Т-1,Т-2 | м2 | 100 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена силовых и контрольных кабелей Т-1,Т-2 | м м | 600 220 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена металлорукава | м | 600 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт маслоприемного устройства Т-1,Т-2. С заменой плит на опалобку. Замена щебня. ( 6х8 м. ) | м2 | 96 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Средний ремонт ОД-110/1000-У1. ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | замена изоляторов. ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 | шт. | 12 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | замена ламелей на ножах ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 | шт. | 12 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | замена рабочих пружин ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 | шт. | 6 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | замена нагревательных элементов в приводе. ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | замена кабеля обогрева. ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 | м. | 150 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | покраска металлоконструкций и ж/б стоек. ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 | м2 | 20 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Средний ремонт КЗ-110М У1. КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | замена нагревательных элементов в приводе. КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | замена кабеля обогрева. КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 | м. | 150 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | покраска металлоконструкций и ж/б стоек. КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 | м2 | 20 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Средний ремонт разъединителей 110кВ. ЛР ВЛ 110 Лискинская – 1, ЛР ВЛ 110 Лискинская – 2,СР-110-1, СР-110-2, ТР-110 Т-1 | шт. | 5 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | замена ( кса. на гиркоы марки ПУ) ЛР ВЛ 110 Лискинская – 1, ЛР ВЛ 110 Лискинская – 2,СР-110-1, СР-110-2, ТР-110 Т-1 | шт. | 5 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | покраска металлоконструкций и ж/б стоек. ЛР ВЛ 110 Лискинская – 1, ЛР ВЛ 110 Лискинская – 2,СР-110-1, СР-110-2, ТР-110 Т-1 | м2 | 50 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | замена изоляторов. ЛР ВЛ 110 Лискинская – 1, ЛР ВЛ 110 Лискинская – 2,СР-110-1, СР-110-2, ТР-110 Т-1 | шт. | 3 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | чистка изоляции. ЛР ВЛ 110 Лискинская – 1, ЛР ВЛ 110 Лискинская – 2,СР-110-1, СР-110-2, ТР-110 Т-1 | шт. | 27 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | замена ламелей. ЛР ВЛ 110 Лискинская – 1, ЛР ВЛ 110 Лискинская – 2,СР-110-1, СР-110-2, ТР-110 Т-1 | шт. | 30 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | замена пружин. ЛР ВЛ 110 Лискинская – 1, ЛР ВЛ 110 Лискинская – 2,СР-110-1, СР-110-2, ТР-110 Т-1 | шт. | 30 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Текущий ремонт разрядников 110кВ. РВС-110 Т-1, РВС-110 Т-2 | шт. | 6 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | покраска металлоконструкций и ж/б стоек. РВС-110 Т-1, РВС-110 Т-2 | м2 | 20 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | замена регистраторов срабатывания. РВС-110 Т-1, РВС-110 Т-2 | шт. | 6 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Средний ремонт масляных выключателей 10кВ. В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10, В ВЛ-10-4, В ВЛ-10-5, В ВЛ-10-7, Яч. 10 кВ №14, Яч. 10 кВ №17, Яч. 10 кВ №18 | шт. | 9 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Текущий ремонт ВВВ-10. В ВЛ-10-1, В ВЛ-10-2, В ВЛ-10-3, В ВЛ-10-6 | шт. | 4 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт выкотных тележек КРУН типа К-37 | шт. | 7 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Текущий ремонт ТСН-10. ТНС-1, ТСН-2 | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Покраска ТСН-10. ТСН-1, ТСН-2 | м2 | 18 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Текущий ремонт НАМИ-10. ТН-10-1, ТН-10-2 | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Покраска ТН-10-1, ТН-10-2 | м2 | 1 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена магнитных пускателей в схеме АВР | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена вводных автоматов 0,4кВ. ТСН-1, ТСН-2 | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт и покраска сетчатого ограждения ПС | м2 | 576 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Установка светильников на ОРУ-110 кВ | шт. | 6 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена кабеля освещения ОРУ-110 кВ | м. | 400 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Текущий ремонт ФП ,КС-110 с заменой заземляющего ножа. КС ВЛ 110 Лискинская - 2 (ф. А) | шт. | 1 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт фильтра присоединений. ЛР ВЛ 110 Лискинская - 2 | шт. | 1 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена высокочастотного кабеля. | м. | 160 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Текущий ремонт сек.шин 10кВ с заменой. | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена уплотнительной резины на шкафах КРУН-10 кВ | м. | 300 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт внутреннего освещения КРУН-10 кВ с заменой светильников. | шт. | 19 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт обогрева КРУН-10 кВ с заменой нагревательных элементов. | шт. | 30 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена кабеля обогрева КРУН-10 кВ | м. | 300 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт полов(заделка швов между плит) КРУН-19 кВ | м2 | 16 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Покраска КРУН типа К-47и К-37 снаружи и внутри | м2 м2 | 560 600 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена проходных изоляторов наружной установки КРУН-10 кВ. | шт. | 60 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена проходных изоляторов внутренней установки КРУН-10 кВ. | шт. | 60 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена трансформаторов тока ТПЛ-10-600/5 ТЛМ150/5 (2шт) и ТПЛ ТЛМ150/5 (2шт) ТПЛ100/5 (2шт) и ТПЛ ТЛМ100/5 (2шт) ТЛМ 50/5 (2шт) | шт. шт. шт. шт. | 6 4 4 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Установка вентиляторов для вытяжки КРУН с автоматикой. | шт. | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт ограждения входных площадок КРУН | м. | 100 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена опорных изоляторов шинного моста 10 кВ 1и2 сек. шин 10 кВ | шт. | 60 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Нанесение диспет. Наименований | (согласно приложения) |  |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Покраска приёмных порталов ВЛ 110 кВ Лискинская-1, ВЛ 110 кВ Лискинская-2 | М2 | 100 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Чистка изоляции ОРУ-110 кВ | шт | 70 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Текущий ремонт подвесного кабельного короба, покраска | М2 | 50 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Покраска молниеотвода | М2 | 16 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт электромагнитной блокировки: | шт | 18 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена электромагнитных блок.замков. | шт | 18 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Установка питания типа БПН-11-220 В | шт | 1 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Установка шкафа зажимов ЭМБ | шт | 1 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Установка автомата типа АП-50-2,5А | шт | 5 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Прокладка кабеля ВВГ-7х1,5 | м | 310 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Прокладка кабеля ВВГ-4х1,5 | м | 310 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена СКЛ желтый 3шт., красный 3 шт. | шт | 6 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена металлорукава ø 20 | м | 50 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт здания: ЗРОП 4*5,5м, h2.5м | шт | 1 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена входной двери (деревянной на металлическую) | шт | 1 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт внутреннего освещения | шт | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Конвектор (Замена элементов обогрева в помещении дежурного) | шт | 2 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена окна | шт | 1 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Ремонт полов | м2 | 10 |
| ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Замена кабеля для привода РПН Т-1, Т-2 | м | 80 |

Объём основных материалов для выполнения работ по комплексному ремонту

ПС 110 кВ 2-я Пятилетка

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска оборудования ,металлоконструкций, покраска внутренней и внешней поверхности ячеек КРУН-10 кВ. | ОС-12-03 Рantonе 429С серая | кг | 470 |
| 2 | Покраска оборудования ,металлоконструкций, покраска внутренней и внешней поверхности ячеек КРУН-10 кВ. | ОС-12-03 Рantonе 7686С синяя | кг | 200 |
| 3 | Покраска оборудования ,металлоконструкций, покраска внутренней и внешней поверхности ячеек КРУН-10 кВ. | ОС-12-03 Рanton Process Black черная | кг | 20 |
| 4 | Покраска оборудования ,металлоконструкций, покраска внутренней и внешней поверхности ячеек КРУН-10 кВ. | Сольвент | л | 40 |
| 5 | Покраска Ж/Б порталов | ВДАК (белая) | кг | 90 |
| 6 | Расцветка фаз (фазировка) | эмаль ПФ-115 (желтая) | кг | 5 |
| 7 | Расцветка фаз (фазировка) | эмаль ПФ-115 (зеленая) | кг | 5 |
| 8 | Расцветка фаз (фазировка) | эмаль ПФ-115 (красная) | кг | 5 |
| 9 | Силовые трансформаторы. | Затвор дисковый поворотный SEAGULL с диском из нержавеющей стали (EPDM), Ду-80мм | шт | 18 |
| 10 | Силовые трансформаторы. | Задвижка на слив масла Ду-80мм | шт | 2 |
| 11 | Ремонт оборудования . | Ветошь | кг | 50 |
| 12 | Силовые трансформаторы. | Резина МБС 6 мм рулонная | кг | 12 |
| 13 | Силовые трансформаторы. | Резина МБС 8 мм рулонная | кг | 15 |
| 14 | Силовые трансформаторы. | Резина МБС 10 мм рулонная | кг | 20 |
| 15 | КРУН-10 | Уплотнитель вводов 10 кВ | кг | 3 |
| 16 | Трансформаторы СН | Комплект РТИ на ТМ-10/0,4кВ (ТСН-1,2) | шт | 2 |
| 17 | КРУН-10 | ИПУ - 10/630 | шт | 16 |
| 18 | КРУН-10 | ИО-10-3,75 I УХЛ2 | шт | 5 |
| 19 | КРУН-10 | ИОС - 110 | шт | 4 |
| 20 | КРУН-10 | ПМА-6-102УХЛ4 | шт | 2 |
| 21 | КРУН-10 | АП-50Б 3МТ 100А | шт | 3 |
| 22 | КРУН-10 | АП-50 2МТ 2,5А 3,5Iн | шт | 5 |
| 23 | ОРУ 110 кВ | Шкаф NSYCRN64250P 600х400х250 мм металлический навесной с монтажной платой («Schneider Electric») | шт | 1 |
| 24 | Электромагнитная блокировка, цепи РЗА | Кабель КВВГЭнГ 19*1,5мм | м | 80 |
| 25 | Электромагнитная блокировка, цепи РЗА | Провод ПВС-3х2,5, | м | 220 |
| 26 | Электромагнитная блокировка, цепи РЗА | Кабель ВВГ 4*1,5мм | м | 300 |
| 27 | Электромагнитная блокировка, цепи РЗА | Кабель ВВГ 2*2,5мм | м | 600 300+300 |
| 28 | Электромагнитная блокировка, цепи РЗА | Кабель ВВГ 2*1,5мм | м | 400 |
| 29 | Электромагнитная блокировка, цепи РЗА | Кабель ВВГнг 4*1,5мм | м | 300 |
| 30 | Электромагнитная блокировка, цепи РЗА | Кабель РК-75-9-12 | м | 160 |
| 31 | ОРУ -110 кВ освещение | Лампа ДРЛ-250 | шт | 6 |
| 32 | ОРУ -110 кВ освещение | Светильник РКУ-06-250 со стеклом | шт | 6 |
| 33 | КРУН 10 кВ | Светильник NBL-R2-100-E27/BL/94809 | шт | 21 19+2 |
| 34 | КРУН 10 кВ | ТЭН для спокойного воздуха, газов и смесей U-обр. ТЭН-65А 13/0,3S220 ф2 R30 | шт | 34 |
| 35 | КРУН 10 кВ | Сталь круглая, Д=12мм | шт | 0,09 |
| 36 | Оборудование 110-10 кВ | Металлорукав РЗ-ЦХ-20 | шт | 95 |
| 37 | Силовые трансформаторы. | масло ГК | шт | 0,6 |
| 38 | КРУН 10 кВ | Электромагнитные замки блокировки в КРУН | шт |  |
| 39 | ОРУ-110 кВ | Электромагнитные замки блокировки на РЛНД | шт | 18 |
| 40 | Разъединители 110 кВ | Блок-контакты КСА на герконах (ПУ-1) на РЛНД | шт | 2 |
| 41 | Шинный мост 10 кВ | Система усиления изоляции (фирма "Райхем") | шт | 24 |
| 42 | В/Ч загродитель | Фильтр присоединения ФПМ-Рс-6400/48-1000 | шт | 1 |
| 43 | Силовые трансформаторы. | Термосигнализатор ТКT-160-Cr-M2, L-4,5м | шт | 2 |
| 44 | ОРУ-110 кВ | ОПН-110 | шт | 6 |
| 45 | ОРУ-110 кВ | ОПН-10 | шт | 6 |
| 46 | Силовые трансформаторы | Реле газовое BF-80/Q | шт | 2 |
| 47 | Силовые трансформаторы | Реле cтруйное URF-25/10 | шт | 2 |
| 48 | Силовые трансформаторы | Маслоуказатель стрелочный МС-2 | шт | 4 |
| 49 | КРУН 10 кВ | Конвектор настенный Stiebel Eltron CNS 200 S | шт | 4 |

Приложение №3

к ТЗ на комплексный

капитальный ремонт ПС 35-110 кВ

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 35кВ Березовка

| Старое диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование |
| --- | --- |
| КС (ф.В) ВЛ-35-36 | КС ф.В ВЛ-35-36 |
| ЗН КС (ф.В) ВЛ-35-36 | ЗН КС ф.В ВЛ-35-36 |
| ВЧЗ (ф.В) ВЛ-35-36 | ВЧЗ ф.В ВЛ-35-36 |
| ФП (ф.В) ВЛ-35-36 | ФП ф.В ВЛ-35-36 |
| КС (ф.В) ВЛ-35-89 | КС ф.В ВЛ-35-89 |
| ЗН КС (ф.В) ВЛ-35-89 | ЗН КС ф.В ВЛ-35-89 |
| ВЧЗ (ф.В) ВЛ-35-89 | ВЧЗ ф.В ВЛ-35-89 |
| ФП (ф.В) ВЛ-35-89 | ФП ф.В ВЛ-35-89 |
| ЛР ВЛ-35-89 | ЛР 35кВ №89 |
| ЗН ЛР ВЛ-35-89 в ст.ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35-89 в ст.В | ЗН ЛР №89 В |
| В ВЛ-35-89 | В 35кВ №89 |
| ЗН ШР ВЛ-35-89 в ст.В | ЗН ШР №89 В |
| ШР ВЛ-35-89 | ШР 35кВ №89 |
| ЗН ШР ВЛ-35-89 в ст. сек 35 | ЗН ШР №89 сек |
| сек 35 кВ | сек 35 кВ |
| ЗН ШР-35 Т-1 в ст. сек 35кВ | ЗН ШР 35кВ Т1 сек |
| ШР-35 Т-1 | ШР 35кВ Т1 |
| ЗН ШР-35 Т-1 в ст.В | ЗН ШР 35кВ Т1 В |
| В-35 Т-1 | В 35кВ Т1 |
| РВС-35 Т-1 | РВС 35кВ Т1 |
| Т-1 | Т1 |
| ТР ТСН-10-1 | ТР ТСН 1 |
| ПК-10 | ПП 10кВ |
| ТСН-10-1 | ТСН 1 |
| ШР-35 Т-2 | ШР 35кВ Т2 |
| ЗН ШР-35 Т-2 в ст.В | ЗН ШР 35кВ Т1 В |
| В-35 Т-2 | В 35кВ Т2 |
| РВС-35 Т-2 | РВС 35кВ Т2 |
| Т-2 | Т2 |
| ТР ТСН-10-2 | ТР ТСН 2 |
| ПК-10 | ПП 10кВ |
| ТСН-10-2 | ТСН 2 |
| 1сек 10кВ | 1сек 10кВ |
| В-10 Т-1 | В 10кВ Т1 |
| ШР-10 Т-1 | ШР 10кВ Т1 |
| ТР-10 Т-1 | ТР 10кВ Т1 |
| ЗН ШР-10 Т-1 в ст.В | ЗН ШР 10кВ Т1 В |
| ЗН ТР-10 Т-1 в ст.Т-1 | ЗН ТР 10кВ Т1 |
| В ВЛ-10-3 | ВЛ 10кВ №3 |
| ШР ВЛ-10-3 | ШР 10кВ №3 |
| ЛР ВЛ-10-3 | ЛР 10кВ №3 |
| ЗН ШР ВЛ-10-3 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №3 В |
| ЗН ВЛ-10-3 | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ-10-7 | ВЛ 10кВ №7 |
| ШР ВЛ-10-7 | ШР 10кВ №7 |
| ЛР ВЛ-10-7 | ЛР 10кВ №7 |
| ЗН ШР ВЛ-10-7 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №7 В |
| ЗН ВЛ-10-7 | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ-10-8 | ВЛ 10кВ №8 |
| ШР ВЛ-10-8 | ШР 10кВ №8 |
| ЛР ВЛ-10-8 | ЛР 10кВ №8 |
| ЗН ШР ВЛ-10-8 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №8 В |
| ЗН ВЛ-10-8 | ЗН ЛР ВЛ |
| ТН-10-1 | ТН 1сек 10кВ |
| ШР ТН-10-1 | ШР ТН 1сек 10кВ |
| ЗН ШР ТН-10-1в ст. 1сек 10кВ | ЗН ШР ТН 1 сек |
| СВ-10 | СВ 1-2 10кВ |
| СР-10-1 | СР 1 10кВ |
| СР-10-2 | СР 2 10кВ |
| ЗН СР-10-1 в ст.СВ | ЗН СР 1 В |
| ЗН СР-10-2 в ст.СВ | ЗН СР 2 В |
| 2сек 10кВ | 2сек 10кВ |
| В-10 Т-2 | В 10кВ Т2 |
| ШР-10 Т-2 | ШР 10кВ Т2 |
| ТР-10 Т-2 | ТР 10кВ Т2 |
| ЗН ШР-10 Т-2 в ст.В | ЗН ШР 10кВ Т2 В |
| ЗН ТР-10 Т-2 в ст.Т-2 | ЗН ТР 10кВ Т2 |
| В ВЛ-10-2 | ВЛ 10кВ №2 |
| ШР ВЛ-10-2 | ШР 10кВ №2 |
| ЛР ВЛ-10-2 | ЛР 10кВ №2 |
| ЗН ШР ВЛ-10-2 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №2 В |
| ЗН ВЛ-10-2 | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ-10-1 | ВЛ 10кВ №1 |
| ШР ВЛ-10-1 | ШР 10кВ №1 |
| ЛР ВЛ-10-1 | ЛР 10кВ №1 |
| ЗН ШР ВЛ-10-1 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №1 В |
| ЗН ВЛ-10-1 | ЗН ЛР ВЛ |
| ТН-10-2 | ТН 2сек 10кВ |
| ШР ТН-10-2 | ШР ТН 2сек 10кВ |
| ЗН ШР ТН-10-2в ст. 2сек 10кВ | ЗН ШР ТН 2 сек |
| В ВЛ-10-6 | ВЛ 10кВ №6 |
| ШР ВЛ-10-6 | ШР 10кВ №6 |
| ЛР ВЛ-10-6 | ЛР 10кВ №6 |
| ЗН ШР ВЛ-10-6 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №6 В |
| ЗН ВЛ-10-6 | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ-10-5 | ВЛ 10кВ №5 |
| ШР ВЛ-10-5 | ШР 10кВ №5 |
| ЛР ВЛ-10-5 | ЛР 10кВ №5 |
| ЗН ШР ВЛ-10-5 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №5 В |
| ЗН ВЛ-10-5 | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ-10-9 | ВЛ 10кВ №9 |
| ШР ВЛ-10-9 | ШР 10кВ №9 |
| ЛР ВЛ-10-9 | ЛР 10кВ №9 |
| ЗН ШР ВЛ-10-9 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №9 В |
| ЗН ВЛ-10-9 | ЗН ЛР ВЛ |

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 35кВ  Хохол-2

| Старое диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование |
| --- | --- |
| КС (ф.C) ВЛ-35-51 | КС ф.С ВЛ-35-51 |
| ЗН КС (ф.C) ВЛ-35-51 | ЗН КС ф.С ВЛ-35-51 |
| ВЧЗ (ф.C) ВЛ-35-51 | ВЧЗ ф.С ВЛ-35-51 |
| ФП (ф.C) ВЛ-35-51 | ФП ф.С ВЛ-35-51 |
| ЛР ВЛ-35-51 | ЛР 35кВ №51 |
| ЗН ЛР ВЛ-35-51 в ст.ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35-51 в ст. ШР ВЛ-35-51 | ЗН ЛР ШР |
| ЗН ШР ВЛ-35-51 в ст. ЛР ВЛ-35-51 | ЗН ШР ЛР |
| ШР ВЛ-35-51 | ШР 35кВ №51 |
| КС (ф.C) ВЛ-35-46 | КС ф.С ВЛ-35-46 |
| ЗН КС (ф.C) ВЛ-35-46 | ЗН КС ф.С ВЛ-35-46 |
| ВЧЗ (ф.C) ВЛ-35-46 | ВЧЗ ф.С ВЛ-35-46 |
| ФП (ф.C) ВЛ-35-46 | ФП ф.С ВЛ-35-46 |
| ЛР ВЛ-35-46 | ЛР 35кВ №46 |
| ЗН ЛР ВЛ-35-46 в ст.ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35-46 в ст.В | ЗН ЛР №46 В |
| В ВЛ-35-46 | В 35кВ №46 |
| ЗН ШР ВЛ-35-46 в ст.В | ЗН ШР №46 В |
| ШР ВЛ-35-46 | ШР 35кВ №46 |
| сек 35кВ | сек 35кВ |
| ШР-35 Т-1 | ШР 35кВ Т1 |
| ЗН ШР-35 Т-1 в ст. Т-1 | ЗН ШР 35кВ Т1 В |
| В-35 Т-1 | В 35кВ Т1 |
| РВС-35 Т-1 | РВС 35кВ Т1 |
| Т-1 | Т1 |
| ТР ТСН-10-1 | ТР ТСН 1 |
| ПК-10 | ПП 10кВ |
| ТСН-10-1 | ТСН 1 |
| РВО-10 | РВО 10кВ |
| 1сек 10кВ | 1сек 10кВ |
| В-10 Т-1 | В 10кВ Т1 |
| ШР-10 Т-1 | ШР 10кВ Т1 |
| ТР-10 Т-1 | ТР 10кВ Т1 |
| ЗН ШР-10 Т-1 в ст.В | ЗН ШР 10кВ Т1 В |
| ЗН ТР-10 Т-1 в ст.Т-1 | ЗН ТР 10кВ Т1 |
| В ВЛ-10-1 | ВЛ 10кВ №1 |
| ШР ВЛ-10-1 | ШР 10кВ №1 |
| ЛР ВЛ-10-1 | ЛР 10кВ №1 |
| ЗН ШР ВЛ-10-1 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №1 В |
| ЗН ВЛ-10-1 | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ-10-2 | ВЛ 10кВ №2 |
| ШР ВЛ-10-2 | ШР 10кВ №2 |
| ЛР ВЛ-10-2 | ЛР 10кВ №3 |
| ЗН ШР ВЛ-10-2 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №2 В |
| ЗН ВЛ-10-2 | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ-10-3 | ВЛ 10кВ №3 |
| ШР ВЛ-10-3 | ШР 10кВ №3 |
| ЛР ВЛ-10-3 | ЛР 10кВ №3 |
| ЗН ШР ВЛ-10-3 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №3 В |
| ЗН ВЛ-10-3 | ЗН ЛР ВЛ |
| ТН-10-1 | ТН 1сек 10кВ |
| ШР ТН-10-1 | ШР ТН 1сек 10кВ |
| ЗН ШР ТН-10-1в ст. 1сек 10кВ | ЗН ШР ТН 1 сек |

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 35кВ Ивановка

| Старое диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование |
| --- | --- |
| КС (ф.В) ВЛ-35-49 | КС ф.В ВЛ-35-49 |
| ЗН КС (ф.В) ВЛ-35-49 | ЗН КС ф.В ВЛ-35-49 |
| ВЧЗ (ф.В) ВЛ-35-49 | ВЧЗ ф.В ВЛ-35-49 |
| ФП (ф.В) ВЛ-35-49 | ФП ф.В ВЛ-35-49 |
| ЛР ВЛ-35-49 | ЛР 35кВ №49 |
| ЗН ЛР ВЛ-35-49 в ст.ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35-49 в ст. В | ЗН ЛР №49 ШР |
| В ВЛ-35-49 | В 35кВ № 49 |
| ЗН ШР ВЛ-35-49 в ст. В | ЗН ШР №49 В |
| ШР ВЛ-35-49 | ШР 35кВ №49 |
| КС (ф.С) ВЛ-35-8 | КС ф.С ВЛ-35-8 |
| ЗН КС (ф.С) ВЛ-35-8 | ЗН КС ф.С ВЛ-35-8 |
| ВЧЗ (ф.С) ВЛ-35-8 | ВЧЗ ф.С ВЛ-35-8 |
| ФП (ф.С) ВЛ-35-8 | ФП ф.С ВЛ-35-8 |
| ЛР ВЛ-35-8 | ЛР 35кВ №8 |
| ЗН ЛР ВЛ-35-8 в ст.ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35-8 в ст. В | ЗН ЛР №8 ШР |
| В ВЛ-35-8 | В 35кВ № 8 |
| ЗН ШР ВЛ-35-8 в ст. В | ЗН ШР №8 В |
| ШР ВЛ-35-8 | ШР 35кВ №8 |
| КС (ф.А,С) ВЛ-35-66 | КС ф.А,С ВЛ-35-66 |
| ЗН КС (ф.А,С) ВЛ-35-66 | ЗН КС ф.А,С ВЛ-35-66 |
| ВЧЗ (ф.А,С) ВЛ-35-66 | ВЧЗ ф.А,С ВЛ-35-66 |
| ФП (ф.А,С) ВЛ-35-66 | ФП ф.А,С ВЛ-35-66 |
| ЛР ВЛ-35-66 | ЛР 35кВ №66 |
| ЗН ЛР ВЛ-35-66 в ст.ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35-66 в ст. В | ЗН ЛР №66 ШР |
| В ВЛ-35-66 | В 35кВ № 66 |
| ЗН ШР ВЛ-35-66 в ст. В | ЗН ШР №66 В |
| ШР ВЛ-35-66 | ШР 35кВ №66 |
| сек 35кВ | сек 35кВ |
| ШР-35 Т-1 | ШР 35кВ Т1 |
| ЗН ШР-35 Т-1 в ст.В | ЗН ШР 35кВ Т1 В |
| В-35 Т-1 | В 35кВ Т1 |
| РВС-35 | РВС 35кВ |
| Т-1 | Т1 |
| ТР ТСН-10-1 | ТР ТСН 1 |
| ПК-10 | ПП 10кВ |
| ТСН-10-1 | ТСН 1 |
| ШР-35 Т-2 | ШР 35кВ Т2 |
| ЗН ШР-35 Т-2 в ст.В | ЗН ШР 35кВ Т1 В |
| В-35 Т-2 | В 35кВ Т2 |
| РВС-35 | РВС 35кВ |
| Т-2 | Т2 |
| ТР ТСН-10-2 | ТР ТСН 2 |
| ПК-10 | ПП 10кВ |
| ТСН-10-2 | ТСН 2 |
| 1 сек 10кВ | 1 сек 10кВ |
| В-10 Т-1 | В 10кВ Т1 |
| ШР-10 Т-1 | ШР 10кВ Т1 |
| ТР-10 Т-1 | ТР 10кВ Т1 |
| ЗН ШР-10 Т-1 в ст. 1 сек 10кВ | ЗН ШР 10кВ Т1 1 сек |
| ЗН ТР-10 Т-1 в ст. Т-1 | ЗН ТР 10кВ Т1 |
| ТН-10-1 | ТН 1сек 10кВ |
| ШР ТН-10-1 | ШР ТН 1сек 10кВ |
| ЗН ШР ТН-10-1в ст. 1сек 10кВ | ЗН ТН 1сек 10кВ |
| В ВЛ-10-4 | ВЛ 10кВ №4 |
| ШР ВЛ-10-4 | ШР 10кВ №4 |
| ЛР ВЛ-10-4 | ЛР 10кВ №4 |
| ЗН ШР ВЛ-10-4 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №4 В |
| ЗН ЛР ВЛ-10-4 в ст. ВЛ-10-4 | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ-10-1 | ВЛ 10кВ №1 |
| ШР ВЛ-10-1 | ШР 10кВ №1 |
| ЛР ВЛ-10-1 | ЛР 10кВ №1 |
| ЗН ШР ВЛ-10-1 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №1 В |
| ЗН ЛР ВЛ-10-1 в ст. ВЛ-10-1 | ЗН ЛР ВЛ |
| 2 сек 10кВ | 2сек 10кВ |
| В-10 Т-2 | В 10кВ Т2 |
| ШР-10 Т-2 | ШР 10кВ Т2 |
| ТР-10 Т-2 | ТР 10кВ Т2 |
| ЗН ШР-10 Т-2 в ст. В-10 Т-2 | ЗН ШР 10кВ Т2 В |
| ЗН ТР-10 Т-2 в ст. Т-2 | ЗН ТР 10кВ Т2 |
| ТН-10-2 | ТН 2сек 10кВ |
| ШР ТН-10-2 | ШР ТН 2сек 10кВ |
| ЗН ШР ТН-10-2 в ст. 2 сек 10кВ | ЗН ШР ТН 2сек |
| В ВЛ-10-6 | ВЛ 10кВ №6 |
| ШР ВЛ-10-6 | ШР 10кВ №6 |
| ЛР ВЛ-10-6 | ЛР 10кВ №6 |
| ЗН ШР ВЛ-10-6 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №6 В |
| ЗН ЛР ВЛ-10-6 в ст. ВЛ-10-6 | ЗН ЛР ВЛ |
| СВ-10 | СВ 1-2 10кВ |
| СР-10-2 | СР 1 10кВ |
| СР-10-1 | СР 2 10кВ |
| ЗН СР-10-2 в ст. СВ-10 | ЗН СР 1 В |
| ЗН СР-10-1 в ст. СВ-10 | ЗН СР 2 В |

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 35кВ Юбилейная

| Старое диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование |
| --- | --- |
| КС (ф.В) ВЛ-35-30 | КС ф.В ВЛ-35-30 |
| ЗН КС (ф.В) ВЛ-35-30 | ЗН КС ф.В ВЛ-35-30 |
| ВЧЗ (ф.В) ВЛ-35-30 | ВЧЗ ф.В ВЛ-35-30 |
| ФП (ф.В) ВЛ-35-30 | ФП ф.В ВЛ-35-30 |
| ЛР ВЛ-35-30 | ЛР 35кВ №30 |
| ЗН ЛР ВЛ-35-30 в ст.ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35-30 в ст. В | ЗН ЛР №30 В |
| ТР-35 Т-1 | ТР 35кВ Т1 |
| ЗН ШР-35 Т-1 в ст.В | ЗН ШР 35кВ Т1 В |
| В-35 Т-1 | В 35кВ Т1 |
| РВС-35 Т-1 | РВС 35кВ Т1 |
| Т-1 | Т1 |
| ТР ТСН-10-1 | ТР ТСН 1 |
| ПК-10 | ПП 10кВ |
| ТСН-10-1 | ТСН 1 |
| 1 сек 10кВ | 1сек 10кВ |
| В-10 Т-1 | В 10кВ Т1 |
| ШР-10 Т-1 | ШР 10кВ Т1 |
| ТР-10 Т-1 | ТР 10кВ Т1 |
| ЗН ШР-10 Т-1 в ст. В | ЗН ШР 10кВ Т1 В |
| ЗН ТР-10 Т-1 в ст. Т-1 | ЗН ТР 10кВ Т1 |
| В ВЛ-10-1 | ВЛ 10кВ №1 |
| ШР ВЛ-10-1 | ШР 10кВ №1 |
| ЛР ВЛ-10-1 | ЛР 10кВ №1 |
| ЗН ШР ВЛ-10-1 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №1 В |
| ЗН ВЛ-10-1 | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ-10-2 | ВЛ 10кВ №2 |
| ШР ВЛ-10-2 | ШР 10кВ №2 |
| ЛР ВЛ-10-2 | ЛР 10кВ №2 |
| ЗН ШР ВЛ-10-2 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №2 В |
| ЗН ВЛ-10-2 | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-2 | ОР 10кВ №2 |
| В ВЛ-10-3 | ВЛ 10кВ №3 |
| ШР ВЛ-10-3 | ШР 10кВ №3 |
| ЛР ВЛ-10-3 | ЛР 10кВ №3 |
| ЗН ШР ВЛ-10-3 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №3 В |
| ЗН ВЛ-10-3 | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-3 | ОР 10кВ №3 |
| ТН-10-1 | ТН 1сек 10кВ |
| ШР ТН-10-1 | ШР ТН 1сек 10кВ |
| ЗН ШР ТН-10-1 в ст. 1 сек 10кВ | ЗН ШР ТН 1сек |
| В ВЛ-10-4 | ВЛ 10кВ №4 |
| ШР ВЛ-10-4 | ШР 10кВ №4 |
| ЛР ВЛ-10-4 | ЛР 10кВ №4 |
| ЗН ШР ВЛ-10-4 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №4 В |
| ЗН ЛР ВЛ-10-4 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-4 | ОР 10кВ №4 |
| ОСШ-10кВ | ОСШ 10кВ |

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 35кВ  Рождественская Хава

| Старое диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование |
| --- | --- |
| ЛР ВЛ-35-39 | ЛР 35кВ 39 |
| ЗН ЛР ВЛ-35-39 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35-39 в ст. 1 сек 35кВ | ЗН ЛР 1 сек |
| ЛР ВЛ-35-84 | ЛР 35кВ 84 |
| ЗН ЛР ВЛ-35-84 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ-35-84 в ст. 2 сек 35кВ | ЗН ЛР 2 сек |
| 1 сек 35кВ | 1 сек 35кВ |
| 2 сек 35кВ | 2 сек 35кВ |
| СВ-35 | СВ 35кВ |
| СР-35-1 | СР 1 35кВ |
| СР-35-2 | СР 2 35кВ |
| ЗН СР-35-1 в ст. СВ | ЗН СР 1 В |
| ЗН СР-35-2 в ст. СВ | ЗН СР 2 В |
| ЗН СР-35-1 в ст. 1 сек 35кВ | ЗН СР 1 1 сек |
| ЗН СР-35-2 в ст. 2 сек 35кВ | ЗН СР 2 2 сек |
| ШР-35 Т-1 | ШР 35кВ Т1 |
| ЗН ШР-35 Т-1 в ст.В | ЗН ШР 35кВ Т1 В |
| В-35 Т-1 | В 35кВ Т1 |
| РВС-35 Т-1 | РВС 35кВ Т1 |
| Т-1 | Т1 |
| ТР ТСН-10-1 | ТР ТСН 1 |
| ЗН ТР ТСН-10-1 в ст. ТСН | ЗН ТР ТСН 1 ТСН |
| ПК-10 | ПП 10кВ |
| ТСН-10-1 | ТСН 1 |
| ТР-35 Т-2 | ТР 35кВ Т2 |
| ЗН ШР-35 Т-2 в ст.В | ЗН ШР 35кВ Т2 В |
| В-35 Т-2 | В 35кВ Т2 |
| РВС-35 Т-2 | РВС 35кВ Т2 |
| Т-2 | Т2 |
| ТР ТСН-10-2 | ТР ТСН 2 |
| ЗН ТР ТСН-10-1 в ст. ТСН | ЗН ТР ТСН 1ТСН |
| ПК-10 | ПП 10кВ |
| ТСН-10-2 | ТСН 2 |
| 1 сек 10кВ | 1 сек 10кВ |
| ШР-10 Т-1 | ШР 10кВ Т1 |
| ТР-10 Т-1 | ТР 10кВ Т1 |
| ЗН ШР-10 Т-1 в ст. В | ЗН ШР 10кВ Т1 В |
| ЗН ТР-10 Т-1 в ст. Т-1 | ЗН ТР 10кВ Т1 |
| ОВ-10 | ОВ 10кВ |
| ШР ОВ-10 | ШР ОВ 10кВ |
| ЛР ОВ-10 | ЛР ОВ 10кВ |
| ОР ОВ-10 | ОР ОВ 10кВ |
| ЗН ШР ОВ-10 в ст.В | ЗН ШР ОВ 10кВ В |
| ЗН ЛР ОВ-10 в ст. ОР | ЗН ЛР ОВ 10кВ ОР |
| В ВЛ-10-1 | ВЛ 10кВ №1 |
| ШР ВЛ-10-1 | ШР 10кВ №1 |
| ЛР ВЛ-10-1 | ЛР 10кВ №1 |
| ЗН ШР ВЛ-10-1 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №1 В |
| ЗН ВЛ-10-1 | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-1 | ОР 10кВ №1 |
| ТН-10-1 | ТН 1сек 10кВ |
| ШР ТН-10-1 | ШР ТН 1сек 10кВ |
| ЗН ШР ТН-10-1 в ст. 1 сек 10кВ | ЗН ШР ТН 1сек |
| ПКТН-10 | ПП 10кВ |
| В ВЛ-10-2 | ВЛ 10кВ №2 |
| ШР ВЛ-10-2 | ШР 10кВ №2 |
| ЛР ВЛ-10-2 | ЛР 10кВ №2 |
| ЗН ШР ВЛ-10-2 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №2 В |
| ЗН ВЛ-10-2 | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-2 | ОР 10кВ №2 |
| СВ-10 | СВ 1-2 10кВ |
| СР-10-2 | СР 1 10кВ |
| СР-10-1 | СР 2 10кВ |
| ЗН СР-10-2 в ст. СВ-10 | ЗН СР 1 В |
| ЗН СР-10-1 в ст. СВ-10 | ЗН СР 2 В |
| 2 сек 10кВ | 2 сек 10кВ |
| ТН-10-2 | ТН 2сек 10кВ |
| ШР ТН-10-2 | ШР ТН 1сек 10кВ |
| ЗН ШР ТН-10-2 в ст. 2 сек 10кВ | ЗН ШР ТН 2сек |
| ПКТН-10 | ПП 10кВ |
| В ВЛ-10-3 | ВЛ 10кВ №3 |
| ШР ВЛ-10-3 | ШР 10кВ №3 |
| ЛР ВЛ-10-3 | ЛР 10кВ №3 |
| ЗН ШР ВЛ-10-3в ст. В | ЗН ШР 10кВ №3 В |
| ЗН ВЛ-10-3 | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-3 | ОР 10кВ №3 |
| В ВЛ-10-4 | ВЛ 10кВ №4 |
| ШР ВЛ-10-4 | ШР 10кВ №4 |
| ЛР ВЛ-10-4 | ЛР 10кВ №4 |
| ЗН ШР ВЛ-10-4в ст. В | ЗН ШР 10кВ №4 В |
| ЗН ВЛ-10-4 | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-4 | ОР 10кВ №4 |
| В ВЛ-10-5 | ВЛ 10кВ №5 |
| ШР ВЛ-10-5 | ШР 10кВ №5 |
| ЛР ВЛ-10-5 | ЛР 10кВ №5 |
| ЗН ШР ВЛ-10-5в ст. В | ЗН ШР 10кВ №5 В |
| ЗН ВЛ-10-5 | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-5 | ОР 10кВ №5 |
| В ВЛ-10-6 | ВЛ 10кВ №6 |
| ШР ВЛ-10-6 | ШР 10кВ №6 |
| ЛР ВЛ-10-6 | ЛР 10кВ №6 |
| ЗН ШР ВЛ-10-6в ст. В | ЗН ШР 10кВ №6 В |
| ЗН ВЛ-10-6 | ЗН ЛР ВЛ |
| ОР ВЛ-10-6 | ОР 10кВ №6 |

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 35кВ Третьяки

| Старое диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование |
| --- | --- |
| ЛР ВЛ Каменка- Третьяки | ЛР 35кВ Каменка |
| ЗН ЛР Каменка-Третьяки в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ Каменка-Третьяки в ст. 1 сек | ЗН ЛР 1 сек |
| КС ВЛ 35 Третьяки-Губари (ф.А) | КС ф.А Третьяки-Губари |
| ВЧЗ ВЛ 35 Третьяки-Губари(ф.А) | ВЗ ф.А Третьяки-Губари |
| ФП ВЛ 35 Третьяки-Губари(ф.А) | ФП ф.А Третьяки-Губари |
| ЗН КС ВЛ 35 Третьяки-Губари (ф.А) | ЗН КС ф.А Третьяки-Губари |
| ЛР ВЛ 35 Третьяки-Губари | ЛР 35кВ Губари |
| ЗН ЛР ВЛ 35 Третьяки-Губари в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| 1 сек 35кВ | 1 сек 35кВ |
| 2 сек 35кВ | 2 сек 35кВ |
| СВ-35 | СВ 35кВ |
| СР-1 СВ-35 | СР 1 35кВ |
| СР-2 СВ-35 | СР 2 35кВ |
| ЗН СР-1 СВ-35 в ст. В | ЗН СР 1 В |
| ЗН СР-2 СВ-35 в ст. В | ЗН СР 2 В |
| ТР-35 Т-1 | ТР 35кВ Т1 |
| ЗН ТР-35 Т-1 в ст. Т-1 | ЗН ТР 35кВ Т1 Т1 |
| ОД-35 Т-1 | ОД 35кВ Т1 |
| КЗ-35 Т-1 | КЗ 35кВ Т1 |
| РВС-35 Т-1 | РВС 35кВ Т1 |
| Т-1 | Т1 |
| Р-10 ТСН-10 №1 | ТР ТСН 1 |
| ПК-10 | ПП 10кВ |
| ТСН 10 №1 | ТСН 1 |
| ТР-35 Т-2 | ТР 35кВ Т2 |
| ЗН ТР-35 Т-2 в ст.В | ЗН ТР 35кВ Т2 Т2 |
| ОД-35 Т-2 | ОД 35кВ Т2 |
| КЗ-35 Т-2 | КЗ 35кВ Т2 |
| РВС-35 Т-2 | РВС 35кВ Т2 |
| Т-2 | Т2 |
| Р-10 ТСН-10 №2 | ТР ТСН 2 |
| ПК-10 | ПП 10кВ |
| ТСН-10-2 | ТСН 2 |
| 1 сек 10кВ | 1 сек 10кВ |
| В-10 Т-1 | В 10кВ Т1 |
| ШР-10 Т-1 | ШР 10кВ Т1 |
| ТР-10 Т-1 | ТР 10кВ Т1 |
| ЗН ШР-10 Т-1 в ст. В | ЗН ШР 10кВ Т1 В |
| ЗН ТР-10 Т-1 в ст. Т-1 | ЗН ТР 10кВ Т1 |
| В ВЛ 10 №1 | ВЛ 10кВ №1 |
| ШР ВЛ 10 №1 | ШР 10кВ №1 |
| ЛР ВЛ 10 №1 | ЛР 10кВ №1 |
| ЗН ШР ВЛ 10 №1 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №1 В |
| ЗН ЛР ВЛ 10 №1 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ 10 №2 | ВЛ 10кВ №2 |
| ШР ВЛ 10 №2 | ШР 10кВ №2 |
| ЛР ВЛ 10 №2 | ЛР 10кВ №2 |
| ЗН ШР ВЛ 10 №2 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №2 В |
| ЗН ЛР ВЛ 10 №2 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ 10 №3 | ВЛ 10кВ №3 |
| ШР ВЛ 10 №3 | ШР 10кВ №3 |
| ЛР ВЛ 10 №3 | ЛР 10кВ №3 |
| ЗН ШР ВЛ 10 №3 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №3 В |
| ЗН ЛР ВЛ 10 №3 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ 10 №4 | ВЛ 10кВ №4 |
| ШР ВЛ 10 №4 | ШР 10кВ №4 |
| ЛР ВЛ 10 №4 | ЛР 10кВ №4 |
| ЗН ШР ВЛ 10 №4 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №4 В |
| ЗН ЛР ВЛ 10 №4 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ 10 №5 | ВЛ 10кВ №5 |
| ШР ВЛ 10 №5 | ШР 10кВ №5 |
| ЛР ВЛ 10 №5 | ЛР 10кВ №5 |
| ЗН ШР ВЛ 10 №5 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №5 В |
| ЗН ЛР ВЛ 10 №5 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ТН-10 №1 | ТН 1сек 10кВ |
| РТН-10 №1 | ШР ТН 1сек 10кВ |
| ЗН РТН-10 №1 в ст. 1 сек | ЗН ШР ТН 1сек |
| ПКН-10 | ПП 10кВ |
| СВ-10 | СВ 1-2 10кВ |
| СР-1 СВ-10 | СР 1 10кВ |
| СР-2 СВ-10 | СР 2 10кВ |
| ЗН СР-1 СВ-10 в ст. В | ЗН СР 1 В |
| ЗН СР-1 СВ-10 в ст. В | ЗН СР 2 В |
| 2 сек 10кВ | 2 сек 10кВ |
| В-10 Т-2 | В 10кВ Т2 |
| ШР-10 Т-2 | ШР 10кВ Т2 |
| ТР-10 Т-2 | ТР 10кВ Т2 |
| ЗН ШР-10 Т-2 в ст. В | ЗН ШР 10кВ Т2 В |
| ЗН ТР-10 Т-2 в ст. Т-2 | ЗН ТР 10кВ Т2 |
| ТН-10 №2 | ТН 2сек 10кВ |
| РТН-10 №2 | ШР ТН 2сек 10кВ |
| ЗН РТН-10 №2 в ст. 2 сек | ЗН ШР ТН 2сек |
| ПКН-10 | ПП 10кВ |
| В ВЛ 10 №9 | ВЛ 10кВ №9 |
| ШР ВЛ 10 №9 | ШР 10кВ №9 |
| ЛР ВЛ 10 №9 | ЛР 10кВ №9 |
| ЗН ШР ВЛ 10 №9 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №9 В |
| ЗН ЛР ВЛ 10 №9 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| В ВЛ 10 №10 | ВЛ 10кВ №10 |
| ШР ВЛ 10 №10 | ШР 10кВ №10 |
| ЛР ВЛ 10 №10 | ЛР 10кВ №10 |
| ЗН ШР ВЛ 10 №10 в ст. В | ЗН ШР 10кВ №10 В |
| ЗН ЛР ВЛ 10 №10 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 110кВ 2-я Пятилетка

| Старое диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование |
| --- | --- |
| ЛР ВЛ 110 Лискинская-1 | ЛР 110кВ Лискинская-1 |
| ЗН ЛР ВЛ 110 Лискинская-1 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ 110 Лискинская-1 в ст. 1 сек | ЗН ЛР 1 сек |
| КС ВЛ 110 Лискинская-2 (ф.А) | КС ф.А Лискинская-2 |
| ВЧЗ ВЛ 110 Лискинская-2 (ф.А) | ВЗ ф.А Лискинская-2 |
| ЗН КС ВЛ 110 Лискинская-2 (ф.А) | ЗН КС ф.А Лискинская-2 |
| ЛР ВЛ 110 Лискинская-2 | ЛР 110кВ Лискинская-2 |
| ЗН ЛР ВЛ 110 Лискинская-2 в ст. ВЛ | ЗН ЛР ВЛ |
| ЗН ЛР ВЛ 110 Лискинская-2 в ст. 2 сек | ЗН ЛР 2 сек |
| 1 сек 110кВ | 1 сек 110кВ |
| 2 сек 110кВ | 2 сек 110кВ |
| СР-1-110 | СР 1 110кВ |
| СР-2-110 | СР 2 110кВ |
| ЗН СР-1-110 в ст. СР-2-110 | ЗН СР 1 СР-2 |
| ЗН СР-2-110 в ст. СР-1-110 | ЗН СР 2 СР-1 |
| ТР-110 Т-1 | ТР 110кВ Т1 |
| ЗН ТР-110 Т-1 в ст. Т-1 | ЗН ТР 110кВ Т1 Т1 |
| ОД-110 Т-1 | ОД 110кВ Т1 |
| КЗ-110 Т-1 | КЗ 110кВ Т1 |
| ТТ КЗ-110 Т-1 | ТТ КЗ 110кВ Т1 |
| РВС-110 Т-1 | РВС 110кВ Т1 |
| Т-1 | Т1 |
| РН-110 Т-1 | ЗОН 110кВ Т-1 |
| РВП-10 Т-1 | РВП 10кВ Т1 |
| ПП-10 | ПП 10кВ |
| ТСН-10-1 | ТСН 1 |
| ОД-110 Т-2 | ОД 110кВ Т2 |
| ЗН ОД-110 Т-2 в ст. Т-2 | ЗН ОД Т2 |
| КЗ-110 Т-2 | КЗ 110кВ Т2 |
| ЗН КЗ-110 Т-2 | ЗН КЗ 110кВ Т2 |
| РВС-110 Т-2 | РВС 110кВ Т2 |
| Т-2 | Т2 |
| РН-110 Т-2 | ЗОН 110кВ Т-2 |
| РВП-10 Т-2 | РВП 10кВ Т2 |
| ПП-10 | ПП 10кВ |
| ШР-10 ТСН-2 | ШР ТСН-2 |
| ТСН-10-2 | ТСН 2 |
| 1 сек 10кВ | 1 сек 10кВ |
| В-10 Т-1 | В 10кВ Т1 |
| ТТ В-10 Т-1 | ТТ В 10кВ Т1 |
| ВЛ-10-1 | ВЛ 10кВ №1 |
| ТТ ВЛ-10-1 | ТТ ВЛ 10кВ №1 |
| ЗН В-10 ВЛ-10-1 | ЗН ВЛ 10кВ №1 ВЛ |
| ВЛ-10-2 | ВЛ 10кВ №2 |
| ТТ ВЛ-10-2 | ТТ ВЛ 10кВ №2 |
| ЗН В-10 ВЛ-10-2 | ЗН ВЛ 10кВ №2 ВЛ |
| ТН-10-1 | ТН 1 сек 10кВ |

Приложение №4

к ТЗ на комплексный

капитальный ремонт ПС 35-110 кВ

Перечень приёмо-сдаточной документации

при производстве работ по ремонту оборудования

- Акт выполненных работ.

- Дефектная ведомость.

- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств.

- Приходный ордер.

- Акт оценки демонтируемого оборудования.

- Эксплуатационные паспорта с записями о проведённых работах на оборудовании.

- Протоколы испытаний и тепловизионного обследования оборудования до и после проведения ремонта оборудования.

- Акты ремонта оборудования.

- Акты приёмки оборудования после выполнения ремонтных работ.

- Заводские паспорта на вновь установленное оборудование.

- Сертификаты соответствия используемых материалов.

- Акты скрытых работ.

- Протоколы испытаний кабельной продукции, используемой при проведении ремонтных работ.

- Кабельный журнал (при необходимости).

- Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию.

- Ведомость смонтированного (заменённого) электрооборудования.

- Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования.

- Протокол проверки сопротивления заземляющего устройства.

- Протокол проверки цепи между заземлителями и заземленными установками.

- Протокол испытания изоляции повышенным выпрямленным напряжением.

- Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов.

- Протокол испытания силовых трансформаторов.

- Свидетельство о регистрации электролаборатории.

- Заводские инструкции по эксплуатации смонтированного оборудования.

- Технический отчет по высоковольтным испытаниям.

- Акт рабочей комиссии по приёмке оборудования.

- Сетевой график выполнения работ.

- Календарный график выполнения работ.

- Проекты производства работ (при необходимости)

- Сетевой график выполнения работ.

- Календарный график выполнения работ.

- Проекты производства работ (при необходимости).