Приложение №1

к ТЗ на комплексный

капитальный ремонт ПС 35-110 кВ

График выполнения работ

| № | Наименование ПС | № ОС | Инв. № | Продолжительность ремонта по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ПС 110/35/10кВ Куликовская | 13002964 | 449351 |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 2 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 13008736 | 45336 |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПС 35/10кВ Апальково | 13007982 | 41351 |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПС 35/10кВ Ломовое | 13007407 | 41276 |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 5 | ПС 35/10кВ Ярище | 13004312 | 419682 |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |

Приложение № 2

к ТЗ на комплексный

капитальный ремонт ПС 35-110 кВ

Объём работ по комплексному ремонту ПС 35-110 кВ

| Наименование ПС | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10кВ Ярище |  |  |  |
| ПС 35/10кВ Ярище яч-ка В 10 кВ фид. № 2 | Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Замена проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10х630.Заменить пружины включения выключателя. Установить эл.двигатель автоматического завода пружин привода | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка В 10 кВ фид. 9 | Покраска, зачистка ячейки. Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Замена проходных изоляторов. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Замена проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10х630 Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка В 10 кВ фид. 10 | Покраска, зачистка ячейки. Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Замена проходных изоляторов. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Замена проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10х630Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Установить эл.двигатель автоматического завода пружин привода | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка В 10 кВ фид. 12 | Покраска, зачистка ячейки. Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Замена проходных изоляторов. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Замена проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10х630 Ремонт и установка отсутствующих козырьков над дверьми. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Монтаж козырька над дверью ячейки привода. Установить эл.двигатель автоматического завода пружин привода | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка В 10 кВ фид. 15 | Покраска, зачистка ячейки. Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Замена проходных изоляторов. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Замена проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10х630 Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка № 8 СР 10 кВ 2 с.ш. 10 кВ | Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка № 1 Резерв. | Покраска, зачистка ячейки. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. З. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Замена проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10х630 | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка № 5 Резерв. | Покраска, зачистка ячейки. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Замена проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10х630 | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка СМВ 10 кВ | Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка В 10 кВ ввода Т-1 | Покраска, зачистка ячейки..Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Заменить проходные изоляторы. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Замена пружин включения выключателя. Установить шестерни завода пружин привода выключателя. Установить эл.двигатель автоматического завода пружин привода | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка В 10 кВ ввода Т-2 | Покраска, зачистка ячейки..Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Заменить проходные изоляторы. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Замена пружин включения выключателя. Установить эл.двигатель автоматического завода пружин привода. (привод ПП-67) | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка ТН-1 сек. 10 кВ | Покраска, зачистка ячейки. Текущий ремонт, испытание. Монтаж светильников освещения в релейном отсеке и отсеке ТН с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека ТН и релейного отсека. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Замена РВО 10кВ на ОПН-II-10/12.7-10/400 УХЛ1. Замена НОМ-10кВ на НАМИТ-10кВ | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка ТН-2 сек. 10 кВ | Покраска, зачистка ячейки. Текущий ремонт, испытание. Монтаж светильников освещения в релейном отсеке и отсеке ТН с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека ТН и релейного отсека. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Замена РВО 10кВ на ОПН-II-10/12.7-10/400 УХЛ1. Замена НОМ-10кВ на НАМИТ-10кВ | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка ТСН-1 | Текущий ремонт, испытание. Монтаж светильников освещения в релейном отсеке и отсеке ТСН с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека ТСН-1 и релейного отсека. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Установка двух розеток 220 В. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации и силовые цепи. Замена автомата обогрева КРУН 10 кВ. Замена вводного ПВ на АВ. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Яч-ка ТСН-2 | Текущий ремонт, испытание. Монтаж светильников освещения в релейном отсеке и отсеке ТСН с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека ТСН-1 и релейного отсека. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Установка двух розеток 220 В. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации и силовые цепи 10кВ. Замена изоляции автомата обогрева КРУН 10 кВ. Замена секционного ПВ на АВ. Монтаж ошиновки. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Освещение КРУН-10кВ | Монтаж светильников c прокладкой кабеля освещения на крыше КРУН-10кВ | Шт | 2 |
| ПС 35/10кВ Ярище Диспетчерские наименования | Изготовление и замена табличек диспетчерских наименований и знаков безопасности. | Шт | 127 |
| ПС 35/10кВ Ярище Освещение ОРУ-35 кВ | Монтаж прожекторов освещения.ЖКУ-250 c прокладкой кабеля освещения | Шт | 2 |
| ПС 35/10кВ Ярище Ограждение ПС | Ремонт въездных ворот с калиткой. Ремонт ограждения подстанции. Выравнивание стоек внешнего ограждения. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище ШМ 10 кВ Т1 | Выполнить ШМ 10кВ алюминиевой шиной 80 х 3 в термоусадочной трубке. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище КРУН 10 кВ | Покраска крыши и боковых стен КРУН. | Яч. | 15 |
| ПС 35/10кВ Ярище Т-1 | Текущий ремонт Т-1 с заменой всех резиновых уплотнений согласно "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003) и "Трансформаторы силовые масляные общего назначения" (СО 34-38-20217-2005 введено с 01.02.05г.). Замена газового реле. Зачистка и покраска трансформатора. Замена задвижки слива масла с бака тр-ра ДУ-50.Нанесение температурных отметок на расширительный бак трансформатора. Замена кабеля и металлорукава газовой защиты тр-ра. Изготовление решётки устройства для слива масла Т-1. Устранение течи масла. чистка маслоуказательного стекла. замена силикагеля в ВОФ и ТСФ. Замена вводов 10кВ. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Маслоприемное устройство Т1 | Восстановить маслоприемное устройство (бетон М200-5,6м3). | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Молниеотвод. | Покраска. Заземление выполнить металлической полосой 10х4 | Шт | 4 |
| ПС 35/10кВ Ярище Ворота | Замена сетки. Покраска | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Линейные спуски ВЛ 10кВ ф.№ 1,2.5, 9,10,12,15 | Заменить АС-70 на СИП. Замена изолятора ШФ и контура заземления | Шт | 7 |
| ПС 35/10кВ Ярище Заземление ОРУ 35 кВ | Спуски заземления выполнить металлической полосой 40х4 | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище ОРУ 35кВ | Заменить ящики с песком на новые | Шт | 2 |
| ПС 35/10кВ Ярище Кабельные каналы | Замена плит кабельных каналов, монтаж кабельных лотков и брусков | Шт | 34 |
| ПС 35/10кВ Ярище Ж/б стойки на ОРУ 35кВ | Покраска и штукатурка стоек | Шт | 46 |
| ПС 35/10кВ Ярище Приёмный портал ВЛ 35кВ Колпны110-Ярище | Оштукатурить и покрасить краской | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Приёмный портал ВЛ 35кВ Введенское-Ярище | Оштукатурить и покрасить краской . | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище ШМ 35кВ 1 с.ш. | Заменаподвесных фарфоровых изоляторов ПФ на подвесные стеклянные изоляторы ПС | Шт | 108 |
| ПС 35/10кВ Ярище Линейные спуски ВЛ 35кВ Колпны110-Ярище | Произвести сварку. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Шкаф РЗиА Т1 | Покраска. Завести кабель в металлорукав . Упорядочить цепи. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Шкаф РЗиА Т2 | Покраска. Завести кабель в металлорукав. Упорядочить цепи. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Шкаф РЗиА 1сек 35кВ | Покраска. Завести кабель в металлорукав. Упорядочить цепи. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Шкаф РЗиА 2сек 35кВ | Покраска. Завести кабель в металлорукав. Упорядочить цепи. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Шкаф РЗиА СМВ 35кВ | Покраска. Завести кабель в металлорукав. Упорядочить цепи. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Шкаф РЗиА В 35кВ Т1 | Покраска. Завести кабель в металлорукав. Упорядочить цепи. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Колпны110-Ярище | Капитальный ремонт. Замена защитного козырька, покраска, очистка изоляторов. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище ШР 35кВ Т1 | Капитальный ремонт. Замена защитного козырька, покраска, очистка изоляторов | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище В 35 кВ Т1 | Капитальный ремонт. Покраска. Чистка маслоуказательных стекол, замена впускных кранов, устранение течи масла, восстановление обогрева, поднятие привода и В-35кВ на 1м, изготовление указателя положения "вкл", "откл" выключателя. Ревизия привода. Замена пружин включения. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище СМВ 35 кВ | Капитальный ремонт. Покраска. Чистка маслоуказательных стекол, замена впускных кранов, устранение течи масла, восстановление обогрева, изготовление указателя положения "вкл", "откл" выключателя. Ревизия привода. Замена пружин включения. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Введенское-Ярище | Капитальный ремонт. Замена защитногокозырька, покраска, очистка изоляторов. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище ШР 35кВ Т 2 | Капитальный ремонт. Замена защитногокозырька, покраска, очистка изоляторов. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище СР 35кВ 1 35кВ | Капитальный ремонт. Замена защитногокозырька, покраска, очистка изоляторов. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище СР 35кВ 2 35кВ | Капитальный ремонт. Замена защитногокозырька, покраска, очистка изоляторов. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Ярище Стойка РВС 35кВ Т 2 | Покраска металлоконструкций. Заменить РВС на ОПН. | Шт | 3 |
| ПС 35/10кВ Ярище Стойка РВС 35 кВ Т 1 | Требуется замена РВС-35кВ на ОПН-П-35/40,5/10/680 УХЛ1. Коррозия металла. | Шт | 3 |
| ПС 35/10кВ Ярище Стойка РВ0 10кВ Т 2 | Требуется замена РВО-10кВ на ОПН-II-10/12.7-10/400 УХЛ1. Покраска металлоконструкций | Шт | 3 |
| ПС 35/10кВ Ярище Стойка РВ0 10кВ Т 1 | Требуется замена РВО-10кВ на ОПН-II-10/12.7-10/400 УХЛ1. Покраска металлоконструкций | Шт | 3 |
| ПС 35/10кВ Ярище Стойка ТТ-35 кВ ВЛ Введенское | Штукатурка,покраска. | Шт | 2 |
| ПС 35/10кВ Ярище Стойка ТН-35 кВ 2сек | Штукатурка,покраска. | Шт | 3 |
| ПС 35/10кВ Ярище Стойка КС-35 кВ ВЛ Введенское-Ярище | Штукатурка, покраска. | Шт | 2 |
| ПС 35/10кВ Ярище Стойка КС-35 кВ ВЛ 110Колпны-Ярище | Штукатурка, покраска. | Шт | 2 |
| ПС 35/10кВ Ярище Маслосборник | Очистка и прокладка трубы d-100. Установка люка. | Шт | 1 |
| Устройства релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации | • Чистка от пыли; • Восстановление надписей на панелях, шкафах, ящиках и аппаратуре, маркировки кабелей, жил кабелей и проводов; • Восстановление монтажа проводов и кабелей, надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежность паек всех элементов; • Проверка состояния изоляции реле и другой аппаратуры, заземления вторичных цепей, состояние электромагнитов управления, блок-контактов разъединителей, выключателей, автоматов и другой коммутационной аппаратуры. • Проверка электрических характеристик элементов согласно РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. • Проверка взаимодействия элементов устройства при 0,8 U nom. • Измерение и испытание изоляции устройств в полной схеме. • Если при проверке уставок, изоляции параметры выходят за пределы допустимых отклонений, то проводится разборка, восстановление или замена аппаратуры. • Комплексная проверка устройств. • Проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими. • Проверка устройств рабочим током и напряжением. • Подготовка устройств релейной защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации к включению. • Оформление протоколов проверки по каждому присоединению. • Запись в журнале релейной защиты для оперативного персонала о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу. | шт | 13 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты |  |  |  |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ фид. № 1А (Выкатной элемент) | Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Восстановить автоматическую заводку привода. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ фид. № 1 (резерв) | Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Заменить проходные изоляторы наружной установки ИПУ-10х630 . Установить ТТ 10 кВ. Установить эл.двигатель завода пружин привода и редуктор. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ фид. 2 (КЛ) | Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ ввода Т-1 № 3 (BB/TEL) | Покраска, зачистка ячейки..Средний ремонт выключателя, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Установить блокировку привода выключателя. Установить защитный козырёк над дверью ячейки. Замена проходных изоляторов. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка ТСН-1 № 4 | Текущий ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в релейном отсеке и отсеке ТСН с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека ТСН-1 и релейного отсека. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Установка двух розеток 220 В. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации и силовые цепи. Замена вводных ПВ на АЕ. Установить ручку переключения ШУ ТСН 1 и ТСН 2. Установить ограничитель хода защитной сетки. Замена проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10/630. Установить ограничитель хода защитной сетки. Выполнить заземление из металлической полосы. Устранить течи масла из под крышки трансформатора. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ фид. № 5 | Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Замена проходных изоляторов. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка ТН-1 сек. 10 кВ № 6 | Покраска, зачистка ячейки. Текущий ремонт, испытание. Монтаж светильников освещения в релейном отсеке и отсеке ТН с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека ТН и релейного отсека. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Замена РВО-10кВ на ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ фид. № 7 (BB/TEL) | Покраска, зачистка ячейки. Текущий ремонт выключателя, испытание. Профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ фид. № 8 резерв | Покраска, зачистка ячейки. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Заделка непроектных отверстий. Демонтаж проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10 х 630,установка заглушек на место демонтажа. Демонтаж привода выключателя. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка СВ 10 кВ № 9 (BB/TEL) | Покраска, зачистка ячейки..Средний ремонт выключателя, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Установить блокировку привода выключателя. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ фид. № 10 ( КЛ ) | Покраска, зачистка ячейки. Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Замена проходных изоляторов. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка ТН-2 сек. 10 кВ № 11 | Покраска, зачистка ячейки. Текущий ремонт, испытание. Монтаж светильников освещения в релейном отсеке и отсеке ТН с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека ТН и релейного отсека. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Замена РВО-10кВ на ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ фид. № 12 (BB/TEL) | Покраска, зачистка ячейки..Средний ремонт выключателя, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Установить блокировку привода выключателя. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка ТСН-2 № 13 | Текущий ремонт, испытание. Монтаж светильников освещения в релейном отсеке и отсеке ТСН с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека ТСН-1 и релейного отсека. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Установка двух розеток 220 В. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации и силовые цепи. Замена вводных ПВ на АЕ. Замена проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10х630. .Выполнить заземление из металлической полосы. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ ввода Т-2 № 14 (BB/TEL) | Покраска, зачистка ячейки..Средний ремонт выключателя, испытание, Средний ремонт выключателя, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Установить блокировку привода выключателя. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ фид. № 15 | Покраска, зачистка ячейки. Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, Средний ремонт выключателя, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Замена проходных изоляторов. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ фид. № 16 | Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Замена проходных изоляторов. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Восстановить питание цепей управления. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ фид. № 17 резерв | Покраска, зачистка ячейки. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Демонтаж проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10х630,установка заглушек на место демонтажа. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Яч-ка В 10 кВ фид. № 18 (Выкатной элемент) | Покраска, зачистка ячейки. Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Восстановить автомат завода привода. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Освещение КРУН-10кВ | Замена светильников, монтаж кабеля освещения шкафов КРУН-10кВ со стороны приводов. | шт | 2 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Диспетчерские наименования | Изготовление и замена табличек диспетчерских наименований и знаков безопасности. | шт | 160 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Освещение ОРУ-35 кВ | Монтаж прожекторов освещения. | шт | 4 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Ограждение ПС | Ремонт въездных ворот с калиткой. Монтаж ограждения ПС из профлиста на существующие ж/б стойки, выравнивание стоек ограждения подстанции. Зачистка, покраска. | шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты ШМ 10 кВ Т1 | Заменить ИОС 35/500. Выполнить ШМ 10кВ алюминиевой шиной 80х3 и в термоусодочной трубке. Заменить РВС 10 кВ на ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1. Зачистка, покраска. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты ШМ 10 кВ Т2 | Заменить ИОС 35/500. .Заменить РВС 10 кВ на ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1. Зачистка, покраска. | шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты ЯТС | Ремонт стен, потолка и пола . Замена светильников освещения. Замена обогревателей. Установка пластиковых коробов под проводку . Уплотнение щелей двери. Установка офисной мебели. Восстановление напольного покрытия. Покраска. Установка запирающего устройства. Смонтировать щит питания ЯТС, проложить цепи освещения и обогрева. Выполнить прокладку кабеля в металлорукаве или в трубе. | шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты КРУН 10 кВ | Покраска крыши и боковых стен КРУН. | шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Т-1 | Текущий ремонт Т-1.Зачистка и покраска трансформатора. Нанесение температурных отметок на расширительный бак трансформатора. Изготовление решётки устройства для слива масла Т-1. Замена силикагеля в ВОФ. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Т-2 | Текущий ремонт Т-1.Зачистка и покраска трансформатора. Нанесение температурных отметок на расширительный бак трансформатора. Изготовление решётки устройства для слива масла Т-1. Замена силикагеля в ВОФ. | шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Маслоприемное устройство Т1 | Восстановить маслоприемное устройство. Произвести выборку щебня. | шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Маслоприемное устройство Т2 | Восстановить маслоприемное устройство. Произвести выборку щебня. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Аварийный выезд со стороны 2 с.ш. 35 кВ | Изготовление и установка 2-х петель | шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Молниеотвод | Покраска. Заземление выполнить металлической полосой 10х4 | шт | 4 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Ворота | Замена сетки на профлист. Покраска | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Линейные спуски ВЛ 10кВ ф.№ 5,15,16. | Заменить АС-70 на СИП. Монтаж ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1 | шт | 3 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Заземление ОРУ 35 кВ | Спуски заземления выполнить металлической полосой 60х3 | м | 120 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты ОРУ 35кВ | Демонтаж стоек УСО в количестве 1 шт. Покраска ящиков под песок. | шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Кабельные каналы | Укладка плит кабельных каналов | шт | 33 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Ж/б стойки на ОРУ 35кВ | Покраска |  |  |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Приёмные порталы : ВЛ 35кВ Кромская-Никольская; ВЛ 35 кВ Кромская - Хлебопродукты; 1 с.ш. 35 кВ; 2 с.ш.; Т 1; Т 2. | Заменить подвесные фарфоровые изоляторы ПФ на подвесные стеклянные изоляторы ПС -70 | шт | 117 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Линейные спуски ВЛ 35кВ Бакланово парамоново | Произвести сварку. | шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты СР 35 кВ 1 с.ш. | Установка защитного козырька .Капитальный ремонт. Покраска, очистка изоляторов | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты СР 35 кВ 2 с.ш. | Капитальный ремонт. Замена защитного козырька, покраска, очистка изоляторов | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Привод КЗ 35кВ Т1 | Капитальный ремонт. Завести кабель в металлорукав. Ревизия привода (чистка, смазка, регулировка). Покраска. Установить уплотнительную резину | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты КЗ 35кВ Т1 | Капитальный ремонт. Покраска. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Привод ОД 35кВ Т1 | Капитальный ремонт. Завести кабель в металлорукав. Ревизия привода (чистка, смазка, регулировка).Покраска. Установить уплотнительную резину | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты ОД 35кВ Т1 | Установка защитного козырька. Капитальный ремонт. Покраска, очистка изоляторов | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты ШР 35кВ Т1 | Установка защитного козырька. Капитальный ремонт. Покраска, очистка изоляторов | шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты ЛР 35кВ ВЛ Кромы - Никольская | Установка защитного козырька. Капитальный ремонт. Покраска, очистка изоляторов | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты ЛР 35кВ ВЛ Кромы - Хлебопродукты | Установка защитного козырька. Капитальный ремонт. Покраска, очистка изоляторов | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты ШР 35кВ Т 2 | Установка защитного козырька. Капитальный ремонт. Покраска, очистка изоляторов | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Привод ОД 35кВ Т2 | Капитальный ремонт. Завести кабель в металлорукав. Ревизия привода (чистка, смазка, регулировка).Покраска. Установить уплотнительную резину | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты ОД 35кВ Т 2 | Установка защитного козырька .Капитальный ремонт. Покраска, очистка изоляторов | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Привод КЗ 35кВ Т1 | Капитальный ремонт. Завести кабель в металлорукав. Ревизия привода (чистка, смазка, регулировка).Покраска. Установить уплотнительную резину | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты КЗ 35кВ Т 2 | Капитальный ремонт. Покраска. | Шт | 1 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Стойка РВС 35кВ Т 2 | Покраска металоконструкций. Заменить РВС-35кВ на ОПН-П-35/40,5/10-III-УХЛ1. | Шт | 3 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Стойка РВС 35 кВ Т 1 | Покраска металоконструкций. Заменить РВС-35кВ на ОПН-П-35/40,5/10-III-УХЛ1. | Шт | 3 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты Маслосборник | Очистка. Установка люка. | шт | 1 |
| Устройства релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации | • Чистка от пыли; • Восстановление надписей на панелях, шкафах, ящиках и аппаратуре, маркировки кабелей, жил кабелей и проводов; • Восстановление монтажа проводов и кабелей, надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежность паек всех элементов; • Проверка состояния изоляции реле и другой аппаратуры, заземления вторичных цепей, состояние электромагнитов управления, блок-контактов разъединителей, выключателей, автоматов и другой коммутационной аппаратуры. • Проверка электрических характеристик элементов согласно РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. • Проверка взаимодействия элементов устройства при 0,8 U nom. • Измерение и испытание изоляции устройств в полной схеме. • Если при проверке уставок, изоляции параметры выходят за пределы допустимых отклонений, то проводится разборка, восстановление или замена аппаратуры. • Комплексная проверка устройств. • Проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими. • Проверка устройств рабочим током и напряжением. • Подготовка устройств релейной защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации к включению. • Оформление протоколов проверки по каждому присоединению. • Запись в журнале релейной защиты для оперативного персонала о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу. | шт | 13 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская |  |  |  |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Диспетчерские наименования | Замена диспетчерских наименований | шт | 179 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ЛР 110 кВ ТЭЦ-Орловская Районная | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Замена шплинтов контактных соединений главных и заземляющих ножей. | шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ЛР 110 кВ Мценск - Орел Восточная | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Замена шплинтов контактных соединений главных и заземляющих ножей. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская СР-1 сек 110 кВ | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Замена шплинтов контактных соединений главных и заземляющих ножей. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ШР- 110 кВ Т-1 | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Замена шплинтов контактных соединений главных и заземляющих ножей. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ШР- 110 кВ Т-2 | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Замена шплинтов контактных соединений главных и заземляющих ножей. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская СР-2 сек 110 кВ | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Замена шплинтов контактных соединений главных и заземляющих ножей. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская РВС-110 кВ Т-1 | Замена РВС-110 кВ на ОПН-П1-110/88/10/3 IIIУХЛ1 с установкой регистраторов срабатывания. Зачистка и покраска металлоконструкций. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская РВС-110 кВ Т-2 | Замена РВС-110 кВ на ОПН-П1-110/88/10/3 IIIУХЛ1 с установкой регистраторов срабатывания. Зачистка и покраска металлоконструкций. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Портал с ТТ-110кВ ТЭЦ - Орловская - Районная | Текущий ремонт ТТ-110кВ, зачистка и покраска металлоконструкции. Чистка маслоуказательных стекол. | Шт | 3 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Блок ОД и КЗ-110 кВ Т-1 | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Уплотнение дверей приводов ОД и КЗ. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Блок ОД и КЗ-110 кВ Т-2 | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Уплотнение дверей приводов ОД и КЗ. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ЗОН-110 кВ с разрядником Т-1 | Зачистка и покраска металлоконструкции. Замена разрядника на ОПН-П-110/56/10/450-III-УХЛ1 | Шт | 3 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ЗОН-110 кВ с разрядником Т-2 | Зачистка и покраска металлоконструкции. Замена разрядника на ОПН-П-110/56/10/450-III-УХЛ1 | Шт | 3 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Т-2 | Заменить резиновые уплотнения на шибере радиаторов охлаждения. Ремонт сливной задвижки (РУ-10-80). Устранить течь масла. Ремонт устройства для отбора проб масла из бака трансформатора. Покраска трансформатора | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Т-1 | Заменить резиновые уплотнения на шибере радиаторов охлаждения. Ремонт сливной задвижки (РУ-10-80). Устранить течь масла. Ремонт устройства для отбора проб масла из бака трансформатора. Покраска трансформатора | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ТСН-2 | Текущий ремонт с зачисткой и покраской. Замена МБС резины под крышкой бака и под проходными изоляторами вводов 10-0,4 кВ. Замена силикагеля в ВОФ | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ТСН-1 | Текущий ремонт с зачисткой и покраской. Замена МБС резины под крышкой бака и под проходными изоляторами вводов 10-0,4 кВ. Замена силикагеля в ВОФ. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Маслоприемник Т-2 | Изготовление маслоприемного устройства из армированного бетона | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Маслоприемник Т-1 | Изготовление маслоприемного устройства из армированного бетона | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ШМ 10 кВ Т-1 | Замена 3 опорных изолятора. Зачистка и покраска металлоконструкции | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ШМ 10 кВ Т-2 | Замена 9 опорных изолятора. Зачистка и покраска металлоконструкции | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Портал ШМ 35 кВ Т-1 | Зачистка и покраска металлоконструкции, замена 6ти изоляторов. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Портал ШМ 35 кВ Т-2 | Зачистка и покраска металлоконструкции, замена 6ти изоляторов. | шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Блок В, ТР и ШР-35 кВ Т-1 | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Ревизия обогрева баков выключателя с заменой ТЭН. Кабель обогрева баков заделать в металлорукав. Монтаж обогрева привода. Капитальный ремонт ТР и ШР -35кВ, покраска м/к -ий. Замена шплинтов и установка противогололедных козырьков. Ремонт замков привода, замена троса, замена сливных кранов. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская РВС-35 кВ Т-1 | Замена РВС-35 кВ на ОПН-П-35/40,5/10/550-III УХЛ1 кВ с установкой регистраторов срабатывания | Шт | 3 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская РВС-35 кВ Т-2 | Замена РВС-35 кВ на ОПН-П-35/40,5/10/550-III УХЛ1 с установкой регистраторов срабатывания | Шт | 3 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Блок с трансформатором напряжения и ШР ТН 1 сек. 35 кВ | Текущий ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Замена уплотнительной резины двери клеммного шкафа. Капитальный ремонт ШР-35кВ с заменой шплинтов и установкой противогололедных козырьков и замена металлорукава | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Блок с трансформатором напряжения и ШР ТН 2 сек. 35 кВ | Текущий ремонт, зачистка и покраска металоконструкции. Замена уплотнительной резины двери клемного шкафа. Капитальный ремонт ШР-35кВ с заменой шплинтов и установкой противогололедных козырьков и замена металлорукава. Установка ТН-35кВ. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Блок В, ЛР и ШР и ВЛ 35кВ Куликовка-Комбикормовая | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Ревизия обогрева баков выключателя с заменой ТЭН. Кабель обогрева баков заделать в металлорукав. Монтаж обогрева привода. Капитальный ремонт ЛР и ШР -35кВ, покраска м/к -ий. Замена шплинтов и установка противогололедных козырьков. Ремонт замков привода, замена троса, замена сливных кранов. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Блок В, ЛР и ШР и ВЛ 1 с.ш. Куликовка - Шепино | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Ревизия обогрева баков выключателя с заменой ТЭН. Кабель обогрева баков заделать в металлорукав. Монтаж обогрева привода. Капитальный ремонт ЛР и ШР -35кВ, покраска м/к -ий. Замена шплинтов и установка противогололедных козырьков. Ремонт замков привода, замена троса, замена сливных кранов. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Блок СВ, и ШР 1 и 2 сек 35 кВ | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Ревизия обогрева баков выключателя с заменой ТЭН. Кабель обогрева баков заделать в металлорукав. Монтаж обогрева привода. Капитальный ремонт и ШР -35кВ, покраска м/к -ий. Замена шплинтов и установка противогололедных козырьков. Ремонт замков привода, замена троса, замена сливных кранов. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Трубная ошиновка ОРУ 35-110 кВ | Зачистка и покраска | Шт | 2 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Блок В, ТР и ШР-35 кВ Т-2 | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Выполнить заземление рамы разъеденителей с блоками. Монтаж защитного козырька. Ревизия обогрева баков выключателя с заменой ТЭН. Кабель обогрева баков заделать в металлорукав. Монтаж обогрева привода. Замена троса, замена сливных кранов. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Блок В, ЛР и ШР и ТТ-35 кВ ВЛ 35кВ 2 с.ш. Куликовка - Шепино | Капитальный ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Ревизия обогрева баков выключателя с заменой ТЭН. Кабель обогрева баков заделать в металлорукав. Монтаж обогрева привода. Капитальный ремонт ЛР и ШР -35кВ, покраска м/к -ий. Замена шплинтов и установка противогололедных козырьков. Ремонт замков привода, замена троса, замена сливных кранов. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Блок с трансформатором напряжения и ШР ТН 2 сек. 35 кВ | Текущий ремонт, зачистка и покраска металлоконструкции. Замена уплотнительной резины двери клемного шкафа. Капитальный ремонт ШР-35кВ с заменой шплинтов и установкой противогололедных козырьков и замена металлорукава | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ОРУ-35 кВ | Выравнивание по горизонтали подвесных кабельных лотков. Зачистка и покраска металлоконструкций. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Ограждение подстанции | Зачистка и покраска | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Блок резерв 35 кВ | Зачистка и покраска металлоконструкции. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская КРУН-10 кВ | Ревизия освещения с заменой светильников и установкой двустороннего управления освещением. Монтаж перегородки между 1й и 2й секцией шин на крыше КРУН | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Ввод 10 кВ Т-1 | Капитальный ремонт с заменой сальников, востановление защит. | шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Ввод 10 кВ Т-2 | Капитальный ремонт с заменой сальников, востановление защит. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка В-10 кВ фид№1 | Капитальный ремонт с заменой сальников, востановление защит. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка В-10 кВ фид№3 | Капитальный ремонт с заменой сальников, востановление защит. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка В-10 кВ фид№4 | Капитальный ремонт с заменой сальников, востановление защит. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка В-10 кВ фид№2 | Капитальный ремонт с заменой сальников, востановление защит. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка В-10 кВ фид№5 | Капитальный ремонт с заменой сальников, востановление защит. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка В-10 кВ фид№10 | Капитальный ремонт с заменой сальников, востановление защит. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка В-10 кВ фид№7 | Капитальный ремонт с заменой сальников, востановление защит. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка В-10 кВ резерв фид. №8 | Капитальный ремонт с заменой сальников, востановление защит. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка В-10 кВ СВ | Капитальный ремонт с заменой сальников, востановление защит. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка СР | Произвести зачистку, покраску и смазку | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка ТН 1 сек 10 кВ | Текущий ремонт с покраской ТН | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка ТН 2 сек 10 кВ | Текущий ремонт с покраской ТН | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ячейка В-10 кВ резерв | Капитальный ремонт с заменой сальников, востановление защит. | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Молниезащита | Зачистка и покраска металоконструкции молниеотвода | Шт | 4 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ОПУ | Ремонт кровли с бетонированием и укладкой рубимастом парапетов. Ремонт отмостки здания (6000х6000 ширина 1 м). Окрасить здание в корпоративный цвет | Шт | 1 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Отходящие линии 10 кВ фид.№ 1, 3,10 | Замена голого провода АС-35 на СИП. Монтаж ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1 на первые опоры | шт | 3 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская ОРУ-110 кВ | Замена плит УБК. Установка 2х ящиков с песком не менее 0,5м3 | шт | 20 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Освещение ОРУ-110кВ | Монтаж двух опор с установкой светильников. | шт | 2 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Освещение ОРУ-35кВ | Монтаж двух светильников | шт | 2 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская Маслосборник | Произвести очистку, установить крышку с люком. | шт | 1 |
| Устройства релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации | • Чистка от пыли; • Восстановление надписей на панелях, шкафах, ящиках и аппаратуре, маркировки кабелей, жил кабелей и проводов; • Восстановление монтажа проводов и кабелей, надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежность паек всех элементов; • Проверка состояния изоляции реле и другой аппаратуры, заземления вторичных цепей, состояние электромагнитов управления, блок-контактов разъединителей, выключателей, автоматов и другой коммутационной аппаратуры. • Проверка электрических характеристик элементов согласно РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. • Проверка взаимодействия элементов устройства при 0,8 U nom. • Измерение и испытание изоляции устройств в полной схеме. • Если при проверке уставок, изоляции параметры выходят за пределы допустимых отклонений, то проводится разборка, восстановление или замена аппаратуры. • Комплексная проверка устройств. • Проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими. • Проверка устройств рабочим током и напряжением. • Подготовка устройств релейной защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации к включению. • Оформление протоколов проверки по каждому присоединению. • Запись в журнале релейной защиты для оперативного персонала о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу. | шт | 13 |
| ПС 35/10кВ Ломовое |  |  |  |
| Яч-ка № 1 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Текущий ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка В 10 кВ ВЛ-10 кВ № 2 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Текущий ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №3 В 10 кВ Ввода 10 кВ Т-1 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Текущий ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №4 ТСН-1 | Текущий ремонт, испытание. Монтаж светильников освещения 2 шт с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери . Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Установка двух розеток 220 В. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации и силовые цепи.Замена вводных автоматов, кабеля 0,4 кВ от ТСН-1 до сборных шин 0,4 кВ. Замена проходных изоляторов ИПУ-10-630 УХЛ-1. Выполнить заземление нулевого вывода и бака ТСН-1 металлической полосой. Установить зеркало для контроля уровня масла в расширительном баке, нанести температурные отметки. Капитальный ремонт ТР-10 кВ.Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №5 ВЛ-10 кВ №5 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Текущий ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности. | шт | 1 |
| Яч-ка №6 ТН-10 кВ 1 с.ш. | Покраска,зачистка ячейки.Покраска,зачистка ячейки.Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Замена проходных изоляторов. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации.Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности. Замена губок предохранителей. Заменить РВО-10 на ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1. Замена предохранителей | шт | 1 |
| Яч-ка №7 резерв | Покраска,зачистка ячейки. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Заделка непроектных отверстий. Демонтаж проходных изоляторов наружней установки ИПУ-10 х 630,установка заглушек на место демонтажа. Демонтаж привода выключателя. |  | 1 |
| Яч-ка №8 СВ-10 кВ | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Текущий ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №9 СР-10 кВ | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Монтаж светильников освещения с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт СР-10 кВ . Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №10 ВЛ-10 кВ №10 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Текущий ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №11 ТН-10 кВ 2 с.ш | Покраска,зачистка ячейки.Покраска,зачистка ячейки.Капитальный ремонт, испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Замена проходных изоляторов. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации.Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности. Замена губок предохранителей. Заменить РВО-10 на ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1. Замена предохранителей | шт | 1 |
| Яч-ка №12 ВЛ-10 кВ №12 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Текущий ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №13 ТСН-2 | Текущий ремонт, испытание. Монтаж светильников освещения 2 шт с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери . Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Установка двух розеток 220 В. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации и силовые цепи.Замена вводных автоматов, кабеля 0,4 кВ от ТСН-1 до сборных шин 0,4 кВ. Замена проходных изоляторов ИПУ-10-630 УХЛ-1. Выполнить заземление нулевого вывода и бака ТСН-1 металлической полосой. Установить зеркало для контроля уровня масла в расширительном баке, нанести температурные отметки. Капитальный ремонт ТР-10 кВ.Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №14 В-10 кВ Ввода 10 кВ Т-2 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Текущий ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №15 ВЛ-10 кВ №15 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Текущий ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №16 ВЛ-10 кВ №16 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Текущий ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №17 резерв | Зачистка, покраскаметаллоконструкции ячейки. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации.Демонтаж проходных изоляторов наружней установки ИПУ-10-630,установка заглушек на место демонтажа. | шт | 1 |
| 1 с.ш.10 кВ | Обновить расцветку фаз | шт | 1 |
| 2 с.ш.10 кВ | Обновить расцветку фаз | шт | 1 |
| Освещение КРУН-10кВ | Произвести монтаж светильников освещения | шт | 6 |
| Диспетчерские наименования | Изготовление и замена табличек диспетчерских наименований и знаков безопасности. | шт | 168 |
| Освещение ОРУ-35 кВ | Монтаж прожекторов освещения. | шт | 4 |
| Ограждение ПС | Замена ограждения,монтаж въездных ворот с калиткой | шт | 1 |
| ШМ 10 кВ Т1 | Заменить ИОС 35/500. Заземление металлоконструкции выполнить полосой 40 х 4 мм, зачистка ,покраска металлоконструкции, нанесение расцветки фаз, ремонт ж.б. стойки и покраска.Установка таблички с диспетчерским наименованием | Шт | 1 |
| ШМ 10 кВ Т2 | Заменить ИОС 35/500. Заземление металлоконструкции выполнить полосой 40 х 4 мм, зачистка ,покраска металлоконструкции, нанесение расцветки фаз, ремонт ж.б. стойки и покраска.Установка таблички с диспетчерским наименованием | Шт | 1 |
| ЯТС | Ремонт стен, потолка и пола . Замена светильников освещения. Замена обогревателей. Установка пластиковых коробов под проводку . Уплотнение щелей двери. Установка офисной мебели.Восстановление напольного покрытия.Покраска. Установка запирающего устройства. Смонтировать щит питания ЯТС,проложить цепи освещения и обогрева. Выполнить прокладку кабеля в металлорукаве или в трубе. | шт | 1 |
| КРУН 10 кВ | Покраска крыши и боковых стен КРУН. | Шт | 1 |
| Т-1 | Текущий ремонт Т-1 с заменой всех резиновых уплотнений согласно "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003) и "Трансформаторы силовые масляные общего назначения" (СО 34-38-20217-2005 введено с 01.02.05г.). Замена газового реле, термосигнализатора,сливной задвижки, шиберов. Зачистка и покраска трансформатора.Нанесение температурных отметок на расширительный бак трансформатора.Замена кабелей защит и сигнализации, прокладка их в металлорукаве. | Шт | 1 |
| Т-2 | Текущий ремонт Т-1 с заменой всех резиновых уплотнений согласно "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003) и "Трансформаторы силовые масляные общего назначения" (СО 34-38-20217-2005 введено с 01.02.05г.). Замена газового реле, термосигнализатора,сливной задвижки, шиберов. Зачистка и покраска трансформатора.Нанесение температурных отметок на расширительный бак трансформатора.Замена кабелей защит и сигнализации, прокладка их в металлорукаве. | Шт | 1 |
| Маслоприемное устройство Т1 | Произвести капитальный ремонт маслоприемника | Шт | 1 |
| Маслоприемное устройство Т2 | Произвести капитальный ремонт маслоприемника | Шт | 1 |
| ОРУ 35кВ | Монтаж освещения ОРУ 35кВ, монтаж сварочного поста, замена кабельных лотков. Замена ящиков с песком | шт | 4 |
| Ж/б стойки на ОРУ 35кВ | Произвести ремонт стоек, покраску | Шт | 60 |
| Приёмные порталы : ВЛ 35кВ Залегощь-Ломовое; ВЛ 35 кВ Ломовое-Моховое, ВЛ-35 кВ Новопетровка-Ломовое; 1 с.ш. 35 кВ; 2 с.ш.; Т 1; Т 2. | Произвести ремонт стоек порталов, заменить фарфоровую подвесную изоляцию на стекло, заземляющие спуски выполнить стальной полосой 40 х 4 мм, покрасить молниеотводы | Шт | 4 |
| Линейные спуски ВЛ 35кВ Новопетровка-Ломовое | Произвести сварку | шт | 1 |
| СР 35 кВ 1 с.ш. | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | Шт | 1 |
| СР 35 кВ 2 с.ш. | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | Шт | 1 |
| СВ-35 кВ | Капитальный ремонт выключателя, снятие характеристик, замена маслоуказательных стекол, резиновых уплотнений выключателя и привода, замена сливных кранов, замена привода. Зачистка и покраска металлоконструкций, замена подогревающего устройства привода, ремонт подогревающего устройства баков, установка таблички с диспетчерским наименованием. Произвести ремонт и покраску ж.б стоек, Заземление выполнить стальной полосой | Шт | 1 |
| В-35 Т-1 | Капитальный ремонт выключателя, снятие характеристик, замена маслоуказательных стекол, резиновых уплотнений выключателя и привода, замена сливных кранов, замена привода. Зачистка и покраска металлоконструкций, замена подогревающего устройства привода, ремонт подогревающего устройства баков, установка таблички с диспетчерским наименованием. Произвести ремонт и покраску ж.б стоек, Заземление выполнить стальной полосой | Шт | 1 |
| В-35 Т-2 | Капитальный ремонт выключателя, снятие характеристик, замена маслоуказательных стекол, резиновых уплотнений выключателя и привода, замена сливных кранов, замена привода. Зачистка и покраска металлоконструкций, замена подогревающего устройства привода, ремонт подогревающего устройства баков, установка таблички с диспетчерским наименованием. Произвести ремонт и покраску ж.б стоек, Заземление выполнить стальной полосой | Шт | 1 |
| ШР 35кВ Т1 | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | Шт | 1 |
| ШР 35кВ Т2 | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей (после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | Шт | 1 |
| ШР-35 кВ ТН-35 кВ 1 с.ш | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| ШР-35 кВ ТН-35 кВ 2 с.ш | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| ТН-35 кВ 1 с.ш. | Покраска металлоконструкции, обновление расцветки фаз, чистка маслоуказательных стекол, замена резиновых уплотнений, замена РВС-35 на ОПН-35, замена кабелей вторичной коммутации на медные, проложить в металлорукаве, заземляющий спуск выполнить полосой 40х4мм, предусмотреть монтаж ОПНп - 35/40,5/10/2 УХЛ1 на изолирующих подставках. Произвести ремонт ж.б. стойки | шт | 1 |
| ТН-35 кВ 2 с.ш. | Покраска металлоконструкции, обновление расцветки фаз, чистка маслоуказательных стекол, замена резиновых уплотнений, замена РВС-35 на ОПНп - 35/40,5/10/2 УХЛ1, замена кабелей вторичной коммутации на медные, проложить в металлорукаве, заземляющий спуск выполнить полосой 40х4мм, предусмотреть монтаж ОПНп - 35/40,5/10/2 УХЛ1 кВ на изолирующих подставках. Произвести ремонт ж.б. стойки | шт | 1 |
| ШР-35 кВ ВЛ "Ломовое- Моховое | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| В-35 кВ ВЛ Ломовое-Моховое | Капитальный ремонт выключателя, снятие характеристик, замена маслоуказательных стекол, резиновых уплотнений выключателя и привода, замена сливных кранов, замена привода. Зачистка и покраска металлоконструкций, замена подогревающего устройства привода, ремонт подогревающего устройства баков, установка таблички с диспетчерским наименованием. Произвести ремонт и покраску ж.б стоек, Заземление выполнить стальной полосой | шт | 1 |
| ЛР-35 кВ ВЛ "Ломовое- Моховое | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| КС ВЛ-35 кВ Ломовое-Моховое | Чистка, испытания, ремонт ЗН КС, ремонт ж.б. стойки, замена заземляющего спуска | шт | 1 |
| ШР-35 кВ ВЛ "Залегощь-Ломовое" | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Замена Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| В-35 кВ ВЛ "Залегощь-Ломовое" | Капитальный ремонт выключателя, снятие характеристик, замена маслоуказательных стекол, резиновых уплотнений выключателя и привода, замена сливных кранов, замена привода. Зачистка и покраска металлоконструкций, замена подогревающего устройства привода, ремонт подогревающего устройства баков, установка таблички с диспетчерским наименованием. Произвести ремонт и покраску ж.б стоек, Заземление выполнить стальной полосой | шт | 1 |
| ЛР-35 кВ ВЛ "Залегощь-Ломовое" | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| КС ВЛ-35 кВ "Залегощь-Ломовое" | Чистка, испытания, ремонт ЗН КС, ремонт ж.б. стойки, замена заземляющего спуска | шт | 1 |
| ШР-35 кВ ВЛ "Новопетровка-Ломовое" | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| В-35 кВ ВЛ "Новопетровка-Ломовое" | Капитальный ремонт выключателя, снятие характеристик, замена маслоуказательных стекол, резиновых уплотнений выключателя и привода, замена сливных кранов, замена привода. Зачистка и покраска металлоконструкций, замена подогревающего устройства привода, ремонт подогревающего устройства баков, установка таблички с диспетчерским наименованием. Произвести ремонт и покраску ж.б стоек, Заземление выполнить стальной полосой | шт | 1 |
| ЛР-35 кВ ВЛ "Новопетровка-Ломовое" | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| Маслосборник | Очистка.Установка люка.Ремонт трубопровода |  | 1 |
| Линейные спуски ВЛ 10кВ ф.№1,5,15,16. | Заменить АС-70 на СИП. Монтаж разъединителей 10кВ. Монтаж ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1 | шт | 4 |
| Устройства релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации | • Чистка от пыли; • Восстановление надписей на панелях, шкафах, ящиках и аппаратуре, маркировки кабелей, жил кабелей и проводов; • Восстановление монтажа проводов и кабелей, надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежность паек всех элементов; • Проверка состояния изоляции реле и другой аппаратуры, заземления вторичных цепей, состояние электромагнитов управления, блок-контактов разъединителей, выключателей, автоматов и другой коммутационной аппаратуры. • Проверка электрических характеристик элементов согласно РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. • Проверка взаимодействия элементов устройства при 0,8 U nom. • Измерение и испытание изоляции устройств в полной схеме. • Если при проверке уставок, изоляции параметры выходят за пределы допустимых отклонений, то проводится разборка, восстановление или замена аппаратуры. • Комплексная проверка устройств. • Проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими. • Проверка устройств рабочим током и напряжением. • Подготовка устройств релейной защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации к включению. • Оформление протоколов проверки по каждому присоединению. • Запись в журнале релейной защиты для оперативного персонала о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу. | шт | 13 |
| ПС 35/10кВ Апальково |  |  |  |
| Яч-ка № 1 Резерв | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №2 В 10 кВ Ввода 10 кВ Т-1 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Капитальный ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №3 ТСН-1 | Текущий ремонт, испытание. Монтаж светильников освещения 2 шт с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери . Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Установка двух розеток 220 В. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации и силовые цепи.Замена вводных автоматов, кабеля 0,4 кВ от ТСН-1 до сборных шин 0,4 кВ. Замена проходных изоляторов ИПУ-10-630 УХЛ-1. Выполнить заземление нулевого вывода и бака ТСН-1 металлической полосой. Установить зеркало для контроля уровня масла в расширительном баке, нанести температурные отметки. Капитальный ремонт ТР-10 кВ.Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №4 ВЛ-10 кВ Фид. №4 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Капитальный ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №5 ВЛ-10 кВ Фид. №5 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Капитальный ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №6 ТН-10 кВ 1 с.ш | Покраска,зачистка ячейки.Покраска,зачистка ячейки.Текущий ремонт, испытание. Замена проходных изоляторов. Монтаж светильников освещения с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери о Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации.Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности. Замена губок предохранителей. Заменить РВО-10 на ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1. Замена предохранителей | шт | 1 |
| Яч-ка № 7 Резерв | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №8 СВ-10 кВ | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Капитальный ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт СР-10 кВ №1 , СР-10 кВ №2 Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №9 ТН-10 кВ 2 с.ш. | Покраска,зачистка ячейки.Покраска,зачистка ячейки.Текущий ремонт, испытание. Замена проходных изоляторов. Монтаж светильников освещения с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери о Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации.Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности. Замена губок предохранителей. Заменить РВО-10 на ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1. Замена предохранителей | шт | 1 |
| Яч-ка №10 резерв | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №11 резерв | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №12 ТСН-2 | Текущий ремонт, испытание. Монтаж светильников освещения 2 шт с заменой выключателя. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери . Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Установка двух розеток 220 В. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации и силовые цепи.Замена вводных автоматов, кабеля 0,4 кВ от ТСН-1 до сборных шин 0,4 кВ. Замена проходных изоляторов ИПУ-10-630 УХЛ-1. Выполнить заземление нулевого вывода и бака ТСН-1 металлической полосой. Установить зеркало для контроля уровня масла в расширительном баке, нанести температурные отметки. Капитальный ремонт ТР-10 кВ.Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №13 Ввода 10 кВ Т-2 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Капитальный ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №14 Фид №14 | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Капитальный ремонт выключателя, его испытание, профвосстановление релейной защиты и автоматики. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| Яч-ка №15 Резерв | Зачистка,покраска металлоконструкции ячейки. Монтаж светильников освещения в отсеке привода и выключателя с заменой выключателя, установка розетки 230 В. Ремонт дверей, петель и запирающих устройств, в том числе запирающих устройств механической блокировки. Замена уплотнительной резины. Монтаж ручек на двери отсека выключателя и привода. Замена нагревательного элемента с защитным кожухом. Заделка непроектных отверстий. Привести в надлежащий вид цепи вторичной коммутации. Капитальный ремонт ШР-10 кВ , ЛР-10 кВ. Произвести замену проходных изоляторов, нанести расцветку фаз. Установить таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности | шт | 1 |
| 1 с.ш.10 кВ | Обновить расцветку фаз | шт | 1 |
| 2 с.ш.10 кВ | Обновить расцветку фаз | шт | 1 |
| Освещение КРУН-10кВ | Произвести монтаж светильников освещения | шт | 6 |
| Диспетчерские наименования | Изготовление и замена табличек диспетчерских наименований и знаков безопасности. | шт | 134 |
| Освещение ОРУ-35 кВ | Монтаж прожекторов освещения. | шт | 4 |
| Ограждение ПС | Замена ограждения,монтаж въездных ворот с калиткой | шт | 1 |
| ШМ 10 кВ Т1 | Заменить ИОС 35/500. Заземление металлоконструкции выполнить полосой 40 х 4 мм, зачистка ,покраска металлоконструкции, нанесение расцветки фаз, ремонт ж.б. стойки и покраска.Установка таблички с диспетчерским наименованием , ШМ-10 кВ Т-1 выполнить шиной 80 х 6мм, установить на ШМ термоусадочную трубку | шт | 1 |
| ШМ 10 кВ Т2 | Заменить ИОС 35/500. Заземление металлоконструкции выполнить полосой 40 х 4 мм, зачистка ,покраска металлоконструкции, нанесение расцветки фаз, ремонт ж.б. стойки и покраска.Установка таблички с диспетчерским наименованием , ШМ-10 кВ Т-1 выполнить шиной 80 х 6мм, установить на ШМ термоусадочную трубку | шт | 1 |
| ЯТС | Установить ЯТС | шт | 1 |
| КРУН 10 кВ | Покраска крыши и боковых стен КРУН. | шт | 1 |
| Т-1 | Текущий ремонт Т-1 с заменой всех резиновых уплотнений согласно "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003) и "Трансформаторы силовые масляные общего назначения" (СО 34-38-20217-2005 введено с 01.02.05г.). Замена газового реле, термосигнализатора,сливной задвижки, шиберов. Зачистка и покраска трансформатора.Нанесение температурных отметок на расширительный бак трансформатора.Замена кабелей защит и сигнализации, прокладка их в металлорукаве. Произвести замену РВС-10, РВС-35 на ОПНп - 35/40,5/10/2 УХЛ1, ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1 | шт | 1 |
| Т-2 | Текущий ремонт Т-2 с заменой всех резиновых уплотнений согласно "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003) и "Трансформаторы силовые масляные общего назначения" (СО 34-38-20217-2005 введено с 01.02.05г.). Замена газового реле, термосигнализатора,сливной задвижки, шиберов. Зачистка и покраска трансформатора.Нанесение температурных отметок на расширительный бак трансформатора.Замена кабелей защит и сигнализации, прокладка их в металлорукаве. Произвести замену РВС-10, РВС-35 на ОПНп - 35/40,5/10/2 УХЛ1, ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1 | шт | 1 |
| Маслоприемное устройство Т1 | Произвести капитальный ремонт маслоприемника | шт | 1 |
| Маслоприемное устройство Т2 | Произвести капитальный ремонт маслоприемника | шт | 1 |
| Линейные спуски ВЛ 10кВ ф.№4,5,14 | Заменить АС на СИП. Монтаж разъединителей 10кВ. Монтаж ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1 | шт | 3 |
| ОРУ 35кВ | Монтаж освещения ОРУ 35кВ, монтаж сварочного поста, замена кабельных лотков. Замена ящиков с песком | шт | 1 |
| Ж/б стойки на ОРУ 35кВ | Произвести ремонт стоек, покраску | шт | 50 |
| Приемные стойки | Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Произвести ремонт и покраску ж.б стойки, замену опорных изоляторов | шт | 2 |
| СР 35 кВ 1 с.ш. | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| СР 35 кВ 2 с.ш. | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| СВ-35 кВ | Капитальный ремонт выключателя, снятие характеристик, замена маслоуказательных стекол, резиновых уплотнений выключателя и привода, замена сливных кранов, замена привода. Зачистка и покраска металлоконструкций, замена подогревающего устройства привода, ремонт подогревающего устройства баков, установка таблички с диспетчерским наименованием. Произвести ремонт и покраску ж.б стоек, Заземление выполнить стальной полосой | шт | 1 |
| В-35 Т-1 | Капитальный ремонт выключателя, снятие характеристик, замена маслоуказательных стекол, резиновых уплотнений выключателя и привода, замена сливных кранов, замена привода. Зачистка и покраска металлоконструкций, замена подогревающего устройства привода, ремонт подогревающего устройства баков, установка таблички с диспетчерским наименованием. Произвести ремонт и покраску ж.б стоек, Заземление выполнить стальной полосой | шт | 1 |
| В-35 Т-2 | Капитальный ремонт выключателя, снятие характеристик, замена маслоуказательных стекол, резиновых уплотнений выключателя и привода, замена сливных кранов, замена привода. Зачистка и покраска металлоконструкций, замена подогревающего устройства привода, ремонт подогревающего устройства баков, установка таблички с диспетчерским наименованием. Произвести ремонт и покраску ж.б стоек, Заземление выполнить стальной полосой | шт | 1 |
| ШР 35кВ Т1 | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| ШР 35кВ Т2 | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| ЛР-35 кВ ВЛ-35 кВ Апальково-Башкатово | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| ЛР-35 кВ ВЛ-35 кВ Апальково-Кр. Знаменка | Капитальный ремонт, замена изоляторов ИОС-35/400 - 6 шт. Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций. Монтаж упора крайнего положения ЗН. Монтаж защитного козырька. Замена фиксаторов крайних положений ЗН и Р на приводе. Замена шплинтов, пружин. Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Ремонт кожуха привода и его покраска. Частичная замена ламелей и гибких связей ( после производства дефектовки). Произвести ремонт и покраску ж.б стойки | шт | 1 |
| ТН-35 кВ 1 с.ш. | Покраска металлоконструкции, обновление расцветки фаз, чистка маслоуказательных стекол, замена резиновых уплотнений, замена кабелей вторичной коммутации на медные, проложить в металлорукаве, заземляющий спуск выполнить полосой 40х4мм, п Произвести ремонт ж.б. стойки | шт | 1 |
| ТТ-35 кВ ВЛ-35 кВ Апальково-Кр. Знаменка | Покраска металлоконструкции, обновление расцветки фаз, чистка маслоуказательных стекол, замена резиновых уплотнений, замена кабелей вторичной коммутации на медные, проложить в металлорукаве, заземляющий спуск выполнить полосой 40х4мм, п Произвести ремонт ж.б. стойки | шт | 1 |
| Маслосборник | Очистка.Установка люка.Ремонт трубопровода | шт | 1 |
| Приемные стойки | Зачистка, покраска, выравнивание металлоконструкций.Замена спуска контура заземления, круг на полосу. Произвести ремонт и покраску ж.б стойки, замену опорных изоляторов | шт | 1 |
| Устройства релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации | • Чистка от пыли; • Восстановление надписей на панелях, шкафах, ящиках и аппаратуре, маркировки кабелей, жил кабелей и проводов; • Восстановление монтажа проводов и кабелей, надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежность паек всех элементов; • Проверка состояния изоляции реле и другой аппаратуры, заземления вторичных цепей, состояние электромагнитов управления, блок-контактов разъединителей, выключателей, автоматов и другой коммутационной аппаратуры. • Проверка электрических характеристик элементов согласно РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. • Проверка взаимодействия элементов устройства при 0,8 U nom. • Измерение и испытание изоляции устройств в полной схеме. • Если при проверке уставок, изоляции параметры выходят за пределы допустимых отклонений, то проводится разборка, восстановление или замена аппаратуры. • Комплексная проверка устройств. • Проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими. • Проверка устройств рабочим током и напряжением. • Подготовка устройств релейной защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации к включению. • Оформление протоколов проверки по каждому присоединению. • Запись в журнале релейной защиты для оперативного персонала о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу. | шт | 13 |

Объём основных материалов для выполнения работ по комплексному ремонту

ПС 35-110 кВ

| № п/п | Наименование ремонтируемого оборудования | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10кВ Ярище |  |  |  |  |
| 1 | яч-ка В 10 кВ фид. № 2 | Лампа накаливания Выключатель 220В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель. Изолятор ИПУ-10/630 Пружины включения привода выключателя ПП 67 Эл.двигатель | шт шт м шт шт кг кг кг кг кг г кг г Шт Шт шт | 1 1 16 2 1 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 3 3 1 |
| 2 | Яч-ка В 10 кВ фид. 9 | Лампа накаливания Выключатель 220В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель. Изолятор ИПУ-10/630 Эл.двигатель | шт шт м шт шт кг кг кг кг кг г кг г Шт шт | 1 1 16 2 1 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 3 1 |
| 3 | Яч-ка В 10 кВ фид. 10 | Лампа накаливания Выключатель 220В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель. Изолятор ИПУ-10/630 Эл.двигатель | шт шт м шт шт кг кг кг кг кг г кг г Шт шт | 1 1 16 2 1 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 3 1 |
| 4 | Яч-ка В 10 кВ фид. 12 | Лампа накаливания Выключатель 220В наружный Резина уплотнительная – 16 метров дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель - 800 гр. ИПУ 10/630 - Металл листовой.1000х100х3 Эл.двигатель | шт шт м шт шт кг кг кг кг кг г кг г Шт лист шт | 1 1 16 2 1 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 3 1 1 |
| 5 | Яч-ка В 10 кВ фид. 15 | Лампа накаливания Выключатель 220В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель. Изолятор ИПУ-10/630 Эл.двигатель | шт шт м шт шт кг кг кг кг кг г кг г Шт шт | 1 1 16 2 1 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 3 1 |
| 6 | Яч-ка № 8 СР 10 кВ 2 с.ш. 10 кВ | Лампа накаливания Выключатель 220В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель | шт шт м шт шт кг кг кг кг кг г кг г | 1 1 16 2 1 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 |
| 7 | Яч-ка № 1 Резерв. | Резина уплотнительная дверная ручка Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное ИПУ 10/630 | М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг шт | 16 2 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 3 |
| 8 | Яч-ка № 5 Резерв. | Резина уплотнительная дверная ручка Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное ИПУ 10/630 | М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг шт | 16 2 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 3 |
| 9 | Яч-ка СМВ 10 кВ | Лампа накаливания Выключатель 220В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя. Краска желтая, Краска зеленая, Краска красная, Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель. ИПУ 10/630 | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г шт | 1 1 16 2 1 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 3 |
| 10 | Яч-ка В 10 кВ ввода Т-1 | Лампа накаливания Выключатель 220В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель Пружины включения привода выключателя ПП 67К Шестерня завода пружин привода выключателя ИПУ 10/630 Эл.двигатель | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г Шт Шт Шт шт | 1 1 16 2 1 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 3 2 3 1 |
| 11 | Яч-ка В 10 кВ ввода Т-2 | Лампа накаливания Выключатель 220В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим Масло трансформаторное Растворитель Изолятор ИПУ-10/630 Пружина включения выключателя Эл.двигатель ИПУ 10/630 | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г Шт Шт Шт шт | 1 1 16 2 1 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 3 3 1 3 |
| 12 | Яч-ка ТН-1 сек. 10 кВ | Лампа накаливания Выключатель 220В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Краска серая .Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель ОПН-II-10/12.7-10/400 УХЛ1 НАМИТ-10кВ | Шт Шт М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г Шт шт | 1 1 16 2 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 3 1 |
| 13 | Яч-ка ТН-2 сек. 10 кВ | Лампа накаливания Выключатель 220В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Краска серая .Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель ОПН-II-10/12.7-10/400 УХЛ1 НАМИТ-10кВ | Шт Шт М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г Шт шт | 1 1 16 2 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 3 1 |
| 14 | Яч-ка ТСН-1 | Лампа накаливания Выключатель наружный Резина уплотнительная дверная ручка Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель АП 50 -50А АП 50-25А | Шт Шт М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г Шт шт | 1 1 16 2 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 1 1 |
| 15 | Яч-ка ТСН-2 | Лампа накаливания Выключатель 220В наружний Резина уплотнительная дверная ручка Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель АП-50А Алюминиевая шина 30 х 3 АП-50-25А | Шт Шт М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г Шт м шт | 1 1 16 2 1 5 0,5 0,5 0,5 600 12 800 1 5 1 |
| 16 | Освещение КРУН-10кВ | Светильник наружный .Кабель ВВГ 4х2,5 | Шт м | 4 160 |
| 17 | Диспетчерские наименования | Пластик - 2000 х 3000 мм .Пленка - 1000 х 10000 мм | Лист рулон | 2 1 |
| 18 | Освещение ОРУ-35 кВ | Светильник ЖКУ Кабель-АВВГ 4х2.5 | Шт м | 2 150 |
| 19 | Ограждение ПС | Профиль листовой труба стальная прямоугольная 40х25х2 профиль стальной квадратный 100х100х3 краска черная | Шт Тн Тн кг | 130 0,6 0,9 10 |
| 20 | ШМ 10 кВ Т1 | Шина алюминиевая 80х3 мм термоусадочная трубка Ø100 | М М | 17 25 |
| 21 | КРУН 10 кВ | Краска синяя серая | Кг кг | 56 28 |
| 22 | Т-1 | Полоса стальная 40х3 Газовое реле Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска серая ПФ-115 Краска черная Задвижка слива масла с тр-ра ДУ-50 Резина полосовая 40х10 УМ Металлорукав d =20-22мм Электроды d ОПН-10кВ Ввод 10 кВ | М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Шт Пм М Кг Шт шт | 10 1 1 1 1 75 5 1 7 4 3 3 3 |
| 23 | Маслоприемное устройство Т1 | Бетон М300 | М3 | 5,6 |
| 24 | Молниеотвод 4 шт. | Краска серая Металлическая полоса 10х4 | Кг м | 28 30 |
| 25 | Ворота | Краска серая Сетка-рабица | Кг м | 10 15 |
| 26 | Линейные спуски ВЛ 10кВ ф.№ 1,2.5, 9,10,12,15 | СИП ШФ-20 полоса 4х20 | М Шт м | 250 39 80 |
| 27 | Заземление ОРУ 35 кВ | Полоса 40х4 Краска черная | М кг | 120 30 |
| 28 | ОРУ 35кВ | Пескобетон краска ВД пожарный ящик | Кг Кг шт | 50 30 2 |
| 29 | Кабельные каналы | Плита УБК -5 1000х500 УБК-2А брусок БК-12А | Шт Шт шт | 34 70 20 |
| 30 | Ж/б стойки на ОРУ 35кВ | Краска ВД белая пескобетон | Кг кг | 60 100 |
| 31 | Приёмный портал ВЛ 35кВ Колпны110-Ярище | Пескобетон краска ВД | Кг кг | 25 5 |
| 32 | Приёмный портал ВЛ 35кВ Введенское-Ярище | Пескобетон краска ВД | Кг кг | 25 5 |
| 33 | ШМ 35кВ 1 с.ш. | Подвесные стеклянные изоляторы ПС | шт | 108 |
| 34 | Линейные спуски ВЛ 35кВ Колпны110-Ярище | Пиропатрон | шт | 1 |
| 35 | Шкаф РЗиА Т1 | Резина полосовая Краска серая Краска синяя | М Кг кг | 10 2 3 |
| 36 | Шкаф РЗиА Т2 | Резина полосовая Краска серая Краска синяя | М Кг кг | 10 2 3 |
| 37 | Шкаф РЗиА 1сек 35кВ | Резина полосовая Краска серая Краска синяя | М Кг кг | 10 2 3 |
| 38 | Шкаф РЗиА 2сек 35кВ | Резина полосовая Краска серая Краска синяя | М Кг кг | 10 2 3 |
| 39 | Шкаф РЗиА СМВ 35кВ | Краска серая Краска синяя Гофра 32мм | Кг Кг м | 2 3 20 |
| 40 | Шкаф РЗиА В 35кВ Т1 | Краска серая Краска бирюза Металлорукав 32мм | Кг Кг м | 2 3 20 |
| 41 | ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Колпны110-Ярище | ККраска желтая Краска зеленая Краска красная Краска серая ПФ-115 Краска черная. Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 Гофра 25 | Кг Кг Кг Кг Кг Пм Г м | 1 1 1 10 3 6 1000 5 |
| 42 | ШР 35кВ Т1 | Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска серая ПФ-115 Краска черная Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 Гофра 25 | Кг Кг Кг Кг Кг лист Пм Кг м | 1 1 1 10 3 1 6 1 5 |
| 43 | В 35 кВ Т1 | Краска - Краны РУ-15 Тэн 0,8кВ Кабель ВВГ 2х2.5 Гофра 25 резина уплотнительная Пружина включения Смазка Циатим 221 | Кг Шт Шт М М М Шт г | 15 3 3 8 8 10 3 1000 |
| 44 | СМВ 35 кВ | Краска Краны РУ-15 Тэн 0,8кВ Кабель ВВГ 2х2.5 - 8 м. Гофра 25 - 8 м. резина уплотнительная. Пружина включения Смазка Циатим 222 | Кг Шт Шт М М М Шт кг | 15 3 3 8 8 10 3 1 |
| 45 | ЛР 35кВ ВЛ 35кВ Введенское-Ярище | Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска серая ПФ-115 Краска черная Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 | Кг Кг Кг Кг Кг Пм кг | 1 1 1 10 3 6 1 |
| 46 | ШР 35кВ Т 2 | Краска Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 | Кг Пм кг | 10 6 1 |
| 47 | СР 35кВ 1 35кВ | Краска Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 | Кг Пм кг | 10 6 1 |
| 48 | СР 35кВ 2 35кВ | Краска Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 | Кг Пм кг | 10 6 1 |
| 49 | ТТ 35 кВ ВЛ Введенское | Краска кабель контрольный КВВГ5х2.5 | Кг м | 10 40 |
| 50 | ТН 35 кВ 2сек35кВ | Краска -серая кабель контрольный КВВГ 5х2.5 | Кг м | 10 40 |
| 51 | Стойка РВС 35кВ Т 2 | Краска серая ОПН-П-35/40,5/10/680 УХЛ1 | Кг шт | 10 3 |
| 52 | Стойка РВС 35 кВ Т 1 | ОПН-П-35/40,5/10/680 УХЛ1 Краска серая | Шт кг | 3 10 |
| 53 | Стойка РВ0 10кВ Т 2 | Краска серая ОПН-II-10/12.7-10/400 УХЛ1 | Кг шт | 10 3 |
| 54 | Стойка РВ0 10кВ Т 1 | Краска серая ОПН-II-10/12.7-10/400 УХЛ1 | Кг шт | 10 3 |
| 55 | Стойка ТТ-35 кВ ВЛ Введенское | Краска серая | Кг | 5 |
| 56 | Стойка ТН-35 кВ 2сек | Краска серая | Кг | 5 |
| 57 | Стойка КС-35 кВ ВЛ Введенское-Ярище | Краска серая | Кг | 5 |
| 58 | Стойка КС-35 кВ ВЛ 110Колпны-Ярище | Краска серая | Кг | 5 |
| 59 | Маслосборник | Люк канализационный | шт | 1 |
| 60 | Устройства релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации | Ветошь Трубка ПХВ- 4 мм Трубка ПХВ- 5 мм Бумага А4 Кабельные бирки Кабельные стяжки Провод ПВ-1 2,5 Провод ПВ-3 2,5 Провод ПВ-3 1,5 НВИ 2,5-5 НВИ 1,5-4 НВИ 2,5-4 Устройства требующие замены выявленные в ходе проверки в данный перечень не входят | Кг М М Лист Шт Шт М М М Шт Шт Шт | 5 100 100 150 100 200 200 200 100 100 100 |
| ПС 35/10кВ Хлебопродукты |  |  |  |  |
| 1 | Яч-ка В 10 кВ фид. № 1А (Выкатной элемент) | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г лист | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 25 800 1 |
| 2 | Яч-ка В 10 кВ фид. № 1 ( резерв) | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм ТТ 10кВ (ТВК 100/5) Эл.двигатель Редуктор привода ПП 67. Изоляторы ИПУ 10/630 | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г Лист Шт Шт Шт шт | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 25 800 1 2 1 1 3 |
| 3 | Яч-ка В 10 кВ фид. 2 ( КЛ ) | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг г | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 12 800 |
| 4 | Яч-ка В 10 кВ ввода Т-1 № 3 (BB/TEL) | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель Изоляторы ИПУ 10/630 Блокировка привода выключателя BB/TEL. Металл 1000 х 100 х 2 мм | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г Шт Шт лист | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 12 800 3 1 1 |
| 5 | Яч-ка ТСН-1 № 4 | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель - 800 гр. АП 50 -50А АП 50-25А АЕ 63 А Ручка переключения ШУ Полоса металлическая 40 х 3 мм. Комплект уплотнительной резины для ТМ 25. | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Л Г Шт Шт Шт Шт М комп | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 5 800 1 1 2 1 2 1 |
| 6 | Яч-ка В 10 кВ фид. № 5 | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель Изоляторы ИПУ 10/630 | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г Шт | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 12 800 3 |
| 7 | Яч-ка ТН-1 сек. 10 кВ № 6 | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1 | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г л Г Шт | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 1 800 3 |
| 8 | Яч-ка В 10 кВ фид. № 7 ( BB/TEL) | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Растворитель | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г г | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 800 |
| 9 | Яч-ка В 10 кВ фид. № 8 резерв | Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Металл листовой 200х600х3 мм | М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г лист | 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 1 |
| 10 | Яч-ка СВ 10 кВ № 9 ( BB/TEL) | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Растворитель Изоляторы ИПУ 10/630 Блокировка привода выключателя BB/TEL. | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Шт шт | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 800 3 1 |
| 11 | Яч-ка В 10 кВ фид. № 10 ( КЛ ) | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Растворитель | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г г | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 800 |
| 12 | Яч-ка ТН-2 сек. 10 кВ № 11 | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1 | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г л Г Шт | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 1 800 3 |
| 13 | Яч-ка В 10 кВ фид. № 12 ( BB/TEL) | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Растворитель Изоляторы ИПУ 10/630 Блокировка привода выключателя BB/TEL. | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Шт шт | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 800 3 1 |
| 14 | Яч-ка ТСН-2 № 13 | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель - 800 гр. АП 50 -50А АП 50-25А АЕ 63 А Ручка переключения ШУ Полоса металлическая 40 х 3 мм. Комплект уплотнительной резины для ТМ 25. | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Л Г Шт Шт Шт Шт М комп | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 5 800 1 1 2 1 2 1 |
| 15 | Яч-ка В 10 кВ ввода Т-2 № 14 (BB/TEL) | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Растворитель Изоляторы ИПУ 10/630 Блокировка привода выключателя BB/TEL. | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Шт шт | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 800 3 1 |
| 16 | Яч-ка В 10 кВ фид. № 15 | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель Изоляторы ИПУ 10/630 | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г Шт | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 12 800 3 |
| 17 | Яч-ка В 10 кВ фид. № 16 | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель Изоляторы ИПУ 10/630 | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г Шт | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 12 800 3 |
| 18 | Яч-ка В 10 кВ фид. № 17 резерв | Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Металл листовой 200х600х3 мм | М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г лист | 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 1 |
| 19 | Яч-ка В 10 кВ фид. № 18 (Выкатной элемент) | Лампа накаливания Выключатель 220 В наружный Резина уплотнительная дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синяя Краска желтая Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Масло трансформаторное Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм | Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г Кг Г лист | 1 1 16 2 1 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 25 800 1 |
| 20 | Освещение КРУН-10кВ | Светильник ЖКУ Кабель АВВГ 4х2,5 | Шт м | 2 30 |
| 21 | Диспетчерские наименования | Пластик - 2000 х 3000 мм .Пленка - 1000 х 10000 мм | Лист рулон | 2 1 |
| 22 | Освещение ОРУ-35 кВ | Светильник ЖКУ Кабель 4 х 2,5 | Шт м | 4 100 |
| 23 | Ограждение ПС | Профлист (серый) 2000 х 1200 Труба профильная - 30 х 10 | Лист м | 150 450 |
| 24 | ШМ 10 кВ Т1 | ИОС 35/500 Шина алюминиевая 80х3 мм Термоусочная трубка Ø100 ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1 Краска серая | Шт М М Шт кг | 3 17 25 3 0,5 |
| 25 | ШМ 10 кВ Т2 | ИОС 35/500 Шина алюминиевая 80х3 мм Термоусочная трубка Ø100 ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1 Краска серая | Шт М М Шт кг | 3 17 25 3 0,5 |
| 26 | ЯТС | Светильник потолочный накладной ЛПО71-4х36-511 Электрический обогреватель (конвектор) Electrolux ECH/L-1000 U Стол письменый Стул офисный . Линолеум Доска обрезная Брус 40х40х2000 Розетки открытой установки Краска. Щит питания ЯТС. | Шт Шт Шт Шт Шт М2 М3 Шт Шт Кг ш | 1 1 2 1 1 10 2 2 1 |
| 27 | КРУН 10 кВ | Краска синяя | кг | 30 |
| 28 | Т-1 | Полоса стальная 40х3 Краска желтая Краска зеленая Краска красная .Краска серая ПФ-115 Краска черная | М Кг Кг Кг Кг кг | 10 0,3 0,3 0,3 10 0,3 |
| 29 | Т-2 | Полоса стальная 40х3 Краска желтая Краска зеленая Краска красная .Краска серая ПФ-115 Краска черная | М Кг Кг Кг Кг кг | 10 0,3 0,3 0,3 10 0,3 |
| 30 | Маслоприемное устройство Т1 | Бетон Щебень | М3 М3 | 5 0,025 |
| 31 | Маслоприемное устройство Т2 | Бетон Щебень | М3 М3 | 5 0,025 |
| 32 | Аварийный выезд со стороны 2 с.ш. 35 кВ | Петля | шт | 2 |
| 33 | Молниеотвод 4 шт. | Краска черная Металлическая полоса 10х4 | Кг м | 12 30 |
| 34 | Ворота | Краска серая Профлист 2000 х 1200 | Кг шт | 10 8 |
| 35 | Линейные спуски ВЛ 10кВ ф.№ 5,15,16. | СИП ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1 | М шт | 150 9 |
| 36 | Заземление ОРУ 35 кВ | Металлическая полоса 60х3 Краска черная | М кг | 120 5 |
| 37 | ОРУ 35кВ | Краска красная | кг | 2 |
| 38 | Кабельные каналы | Плита УБК -5 1000х500 | шт | 33 |
| 39 | Ж/б стойки на ОРУ 35кВ | Краска белая | кг | 20 |
| 40 | Приёмные порталы: ВЛ 35кВ Кромская-Никольская; ВЛ 35 кВ Кромская - Хлебопродукты; 1 с.ш. 35 кВ; 2 с.ш.; Т 1; Т 2. | Пескобетон Подвесные стеклянные изоляторы ПС 70 | Кг шт | 200 117 |
| 41 | Линейные спуски ВЛ 35кВ Бакланово Парамоново | Пиропатрон | шт | 1 |
| 42 | СР 35 кВ 1 с.ш. | Краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 Краска желтая Краска красная Краска зеленая Краска черная Противогололедные козырьки | Кг Лист Пм Г Г Г Г Г шт | 3 1 6 800 100 100 100 100 3 |
| 43 | СР 35 кВ 2 с.ш. | Краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 Краска желтая Краска красная Краска зеленая Краска черная Противогололедные козырьки | Кг Лист Пм Г Г Г Г Г шт | 3 1 6 800 100 100 100 100 3 |
| 44 | Привод КЗ 35кВ Т1 | Краска серая Металлорукав d-25 Смазка Циатим 221 Резина уплотнительная | Кг М Г м | 1 1 100 3 |
| 45 | КЗ 35кВ Т1 | Краска серая Краска черная Смазка Циатим 221 Краска желтая Краска зеленая | Кг Кг Г Г г | 1 0,5 100 100 100 |
| 46 | Привод ОД 35кВ Т1 | Краска серая Металлорукав d-25 Смазка Циатим 221 Резина уплотнительная | Кг М Г 3 | 1 1 100 3 |
| 47 | ОД 35кВ Т1 | Краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 Краска желтая Краска красная Краска зеленая Краска черная Противогололедные козырьки | Кг Лист Пм Г Г Г Г Г шт | 3 1 6 800 100 100 100 100 3 |
| 48 | ШР 35кВ Т1 | Краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 Краска желтая Краска красная Краска зеленая Краска черная Противогололедные козырьки | Кг Лист Пм Г Г Г Г Г шт | 3 1 6 800 100 100 100 100 3 |
| 49 | ЛР 35кВ ВЛ Кромы - Никольская | Краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 Краска желтая Краска красная Краска зеленая Краска черная Противогололедные козырьки | Кг Лист Пм Г Г Г Г Г шт | 3 1 6 800 100 100 100 100 3 |
| 50 | ЛР 35кВ ВЛ Кромы - Хлебопродукты | Краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 Краска желтая Краска красная Краска зеленая Краска черная Противогололедные козырьки | Кг Лист Пм Г Г Г Г Г шт | 3 1 6 800 100 100 100 100 3 |
| 51 | ШР 35кВ Т 2 | Краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 Краска желтая Краска красная Краска зеленая Краска черная Противогололедные козырьки | Кг Лист Пм Г Г Г Г Г шт | 3 1 6 800 100 100 100 100 3 |
| 52 | Привод ОД 35кВ Т2 | Краска серая Металлорукав d-25 Смазка Циатим 221 Резина уплотнительная | Кг М Г 3 | 1 1 100 3 |
| 53 | ОД 35кВ Т 2 | Краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 Краска желтая Краска красная Краска зеленая Краска черная Противогололедные козырьки | Кг Лист Пм Г Г Г Г Г шт | 3 1 6 800 100 100 100 100 3 |
| 54 | Привод КЗ 35кВ Т1 | Краска серая Металлорукав d-25 Смазка Циатим 221 Резина уплотнительная | Кг М Г 3 | 1 1 100 3 |
| 55 | КЗ 35кВ Т 2 | Краска серая Краска черная Смазка Циатим 221 Краска желтая Краска зеленая | Кг Кг Г Г г | 1 0,5 100 100 100 |
| 56 | Стойка РВС 35кВ Т 2 | Краска ОПН-35 кВ | Кг шт | 3 3 |
| 57 | Стойка РВС 35 кВ Т 1 | Краска | кг | 3 |
| 58 | Маслосборник | Люк канализационный | шт | 1 |
| 59 | Устройства релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации | Ветошь Трубка ПХВ- 4 мм Трубка ПХВ- 5 мм Бумага А4 Кабельные бирки Кабельные стяжки Провод ПВ-1 2,5 Провод ПВ-3 2,5 Провод ПВ-3 1,5 НВИ 2,5-5 НВИ 1,5-4 НВИ 2,5-4 Устройства требующие замены выявленные в ходе проверки в данный перечень не входят | Кг М М Лист Шт Шт М М М Шт Шт Шт | 5 100 100 150 100 200 200 200 100 100 100 |
| ПС 110/35/10кВ Куликовская |  |  |  |  |
| 1 | ЛР 110 кВ ТЭЦ-Орловская Районная | Шплинты 30х1,5 Краска серая Краска зеленая Краска красная Краска Желтая Краска черная Уголок равнополочный 15й Смазка Циатим 221 | Шт Кг Кг Кг Кг Кг М кг | 24 5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 3 |
| 2 | ЛР 110 кВ Мценск - Орел Восточная | Шплинты 30х1,5 Краска серая Краска зеленая Краска красная Краска Желтая Краска черная Уголок равнополочный 15й Смазка Циатим 221 | Шт Кг Кг Кг Кг Кг М кг | 24 5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 3 |
| 3 | СР-1 сек 110 кВ | Шплинты 30х1,5 Краска серая Краска зеленая Краска красная Краска Желтая Краска черная Уголок равнополочный 15й Смазка Циатим 221 | Шт Кг Кг Кг Кг Кг М кг | 24 5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 3 |
| 4 | ШР- 110 кВ Т-1 | Шплинты 30х1,5 Краска серая Краска зеленая Краска красная Краска Желтая Краска черная Уголок равнополочный 15й Смазка Циатим 221 | Шт Кг Кг Кг Кг Кг М кг | 24 5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 3 |
| 5 | ШР- 110 кВ Т-2 | Шплинты 30х1,5 Краска серая Краска зеленая Краска красная Краска Желтая Краска черная Уголок равнополочный 15й Смазка Циатим 221 | Шт Кг Кг Кг Кг Кг М кг | 24 5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 3 |
| 6 | СР-2 сек 110 кВ | Шплинты 30х1,5 Краска серая Краска зеленая Краска красная Краска Желтая Краска черная Уголок равнополочный 15й Смазка Циатим 221 | Шт Кг Кг Кг Кг Кг М кг | 24 5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 3 |
| 7 | РВС-110 кВ Т-1 | ОПН-П1-110/88/10/3 IIIУХЛ1 Регистраторы срабатывания Краска серая | Шт Шт кг | 3 3 3 |
| 8 | РВС-110 кВ Т-2 | ОПН-П1-110/88/10/3 IIIУХЛ1 Регистраторы срабатывания Краска серая | Шт Шт кг | 3 3 3 |
| 9 | Портал с ТТ-110кВ ТЭЦ - Орловская - Районная | Краска серая | кг | 5 |
| 10 | Блок ОД и КЗ-110 кВ Т-1 | Краска серая Краска зеленая Краска красная Краска Желтая Краска черная Резина уплотнительная | Кг Кг Кг Кг Кг м | 7 0,1 0,1 0,1 0,5 6 |
| 11 | Блок ОД и КЗ-110 кВ Т-2 | Краска серая Краска зеленая Краска красная Краска Желтая Краска черная Резина уплотнительная | Кг Кг Кг Кг Кг м | 7 0,1 0,1 0,1 0,5 6 |
| 12 | ЗОН-110 кВ с разрядником Т-1 | Краска серая Краска черная ОПН-П-110/56/10/450-III-УХЛ1 | Кг Кг шт | 1 0,5 3 |
| 13 | ЗОН-110 кВ с разрядником Т-2 | Краска серая Краска черная ОПН-П-110/56/10/450-III-УХЛ1 | Кг Кг шт | 1 0,5 3 |
| 14 | Т-2 | Резина МБС толщина 8 мм Сальниковая набивка d10мм Краска серая Краска зеленая Краска красная Краска Желтая | М2 М Кг Кг Кг кг | 0,5 0,3 20 0,2 0,2 0,2 |
| 15 | Т-1 | Резина МБС толщина 8 мм Сальниковая набивка d10мм Краска серая Краска зеленая Краска красная Краска Желтая | М2 М Кг Кг Кг кг | 0,5 0,3 20 0,2 0,2 0,2 |
| 16 | ТСН-2 | Комплект резины для ремонта ТМ-63-10/0,4. Краска серая Силикагель | Комп Кг кг | 1 5 0,5 |
| 17 | ТСН-1 | Комплект резины для ремонта ТМ-63-10/0,4. Краска серая Силикагель | Комп Кг кг | 1 5 0,5 |
| 18 | Маслоприемник Т-2 | Периметр 10000х8000 мм, ширина стенки 200 мм Бетон | М3 | 15 |
| 19 | Маслоприемник Т-1 | Периметр 10000х8000 мм, ширина стенки 200 мм Бетон | М3 | 15 |
| 20 | ШМ 10 кВ Т-1 | ИОС 35/500 Краска серая | Шт кг | 3 4 |
| 21 | ШМ 10 кВ Т-2 | ИОС 35/500 Краска серая | Шт кг | 9 4 |
| 22 | Портал ШМ 35 кВ Т-1 | Краска серая ИОС 35/500 | Кг шт | 3 6 |
| 23 | Портал ШМ 35 кВ Т-2 | Краска серая ИОС 35/500 | Кг шт | 3 6 |
| 24 | Блок В, ТР и ШР-35 кВ Т-1 | Шплинты 30х2,5 Шплинты 50х4 Циатим 221 ТЭН 220В,0,8кВт ТЭН с защитным кожухом 0,8кВт Металлорукав ø20-22 Масло трансформаторное Краска серая Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска черная Комплект уплотнительной резины для выключателя С-35кВ противогололедные козырьки Краны ø15 Трос стальной ø5мм | Шт Шт Кг Шт Шт М Л Кг Кг Кг Кг Кг шт шт шт м | 24 12 2,5 3 1 9 20 9 0,5 0,5 0,5 1 1 6 3 12 |
| 25 | РВС-35 кВ Т-1 | ОПН-П-35/40,5/10/550-III-УХЛ1 Регистраторы срабатывания | Шт шт | 3 3 |
| 26 | РВС-35 кВ Т-2 | ОПН-П-35/40,5/10/550-III-УХЛ1 Регистраторы срабатывания | Шт шт | 3 3 |
| 27 | Блок с трансформатором напряжения и ШР ТН 1 сек. 35 кВ | Шплинты 30х2,5 Шплинты 50х4 Циатим 221 Краска серая Металлорукав ø20-22 Резина уплотнительная 10 мм Противогололедные козырьки Краска зеленая Краска красная Краска желтая Краска черная | Шт Шт Кг Кг М М Шт Кг Кг Кг кг | 12 6 1,5 4 6 3 3 0,1 0,1 0,1 0,5 |
| 28 | Блок с трансформатором напряжения и ШР ТН 2 сек. 35 кВ | Шплинты 30х2,5 Шплинты 50х4 Циатим 221 Краска серая Металлорукав ø20-22 Резина уплотнительная 10 мм Противогололедные козырьки Краска зеленая Краска красная Краска желтая Краска черная ТН-35кВ ЗНОЛ 35кВ | Шт Шт Кг Кг М М Шт Кг Кг Кг Кг шт | 12 6 1,5 4 6 3 3 0,1 0,1 0,1 0,5 3 |
| 29 | Блок В, ЛР и ШР и ВЛ 35кВ Куликовка-Комбикормовая | Шплинты 30х2,5 Шплинты 50х4 Циатим 221 ТЭН 220В,0,8кВт ТЭН с защитным кожухом 0,8кВт Металлорукав ø20-22 Масло трансформаторное Краска серая Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска черная Комплект уплотнительной резины для выключателя С-35кВ противогололедные козырьки Краны ø15 Трос стальной ø5мм | Шт Шт Кг Шт Шт М Л Кг Кг Кг Кг Кг шт шт шт м | 24 12 2,5 3 1 9 20 9 0,5 0,5 0,5 1 1 6 3 12 |
| 30 | Блок В, ЛР и ШР и ВЛ 1 с.ш. Куликовка - Шепино | Шплинты 30х2,5 Шплинты 50х4 Циатим 221 ТЭН 220В,0,8кВт ТЭН с защитным кожухом 0,8кВт Металлорукав ø20-22 Масло трансформаторное Краска серая Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска черная Комплект уплотнительной резины для выключателя С-35кВ противогололедные козырьки Краны ø15 Трос стальной ø5мм | Шт Шт Кг Шт Шт М Л Кг Кг Кг Кг Кг шт шт шт м | 24 12 2,5 3 1 9 20 9 0,5 0,5 0,5 1 1 6 3 12 |
| 31 | Блок СВ, и ШР 1 и 2 сек 35 кВ | Шплинты 30х2,5 Шплинты 50х4 Циатим 221 ТЭН 220В,0,8кВт ТЭН с защитным кожухом 0,8кВт Металлорукав ø20-22 Масло трансформаторное Краска серая Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска черная Комплект уплотнительной резины для выключателя С-35кВ противогололедные козырьки Краны ø15 Трос стальной ø5мм | Шт Шт Кг Шт Шт М Л Кг Кг Кг Кг Кг шт шт шт м | 24 12 2,5 3 1 9 20 9 0,5 0,5 0,5 1 1 6 3 12 |
| 32 | Трубная ошиновка ОРУ 35-110 кВ | Краска желтая - 5 кг. Краска зеленая - 5 кг. Краска красная 5 кг | Кг Кг кг | 5 5 5 |
| 33 | Блок В, ТР и ШР-35 кВ Т-2 | Шплинты 30х2,5 Шплинты 50х4 Циатим 221 ТЭН 220В,0,8кВт ТЭН с защитным кожухом 0,8кВт Металлорукав ø20-22 Масло трансформаторное Краска серая Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска черная Комплект уплотнительной резины для выключателя С-35кВ противогололедные козырьки Краны ø15 Трос стальной ø5мм | Шт Шт Кг Шт Шт М Л Кг Кг Кг Кг Кг шт шт шт м | 24 12 2,5 3 1 9 20 9 0,5 0,5 0,5 1 1 6 3 12 |
| 34 | Блок В, ЛР и ШР и ТТ-35 кВ ВЛ 35кВ 2 с.ш. Куликовка - Шепино | Шплинты 30х2,5 Шплинты 50х4 Циатим 221 ТЭН 220В,0,8кВт ТЭН с защитным кожухом 0,8кВт Металлорукав ø20-22 Масло трансформаторное Краска серая Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска черная Комплект уплотнительной резины для выключателя С-35кВ противогололедные козырьки Краны ø15 Трос стальной ø5мм | Шт Шт Кг Шт Шт М Л Кг Кг Кг Кг Кг шт шт шт м | 24 12 2,5 3 1 9 20 9 0,5 0,5 0,5 1 1 6 3 12 |
| 35 | Блок с трансформатором напряжения и ШР ТН 2 сек. 35 кВ | Шплинты 30х2,5 Шплинты 50х4 Циатим 221 Краска серая Металлорукав ø20-22 Резина уплотнительная 10 мм Противогололедные козырьки Краска зеленая Краска красная Краска желтая Краска черная | Шт Шт Кг Кг М М Шт Кг Кг Кг кг | 12 6 1,5 4 6 3 3 0,1 0,1 0,1 0,5 |
| 36 | ОРУ-35 кВ | Краска серая | кг | 15 |
| 37 | Ограждение подстанции | Краска серая | Кг | 15 |
| 38 | Блок резерв 35 кВ | Краска серая | Кг | 10 |
| 39 | КРУН-10 кВ | Краска серая Краска синяя | Кг кг | 8 12 |
| 40 | Ввод 10 кВ Т-1 | Масло трансформаторное Сальник | Кг шт | 25 3 |
| 41 | Ввод 10 кВ Т-2 | Масло трансформаторное Сальник | Кг шт | 25 3 |
| 42 | ячейка В-10 кВ фид№1 | Масло трансформаторное Сальник | Кг шт | 25 3 |
| 43 | ячейка В-10 кВ фид№3 | Масло трансформаторное Сальник | Кг шт | 25 3 |
| 44 | ячейка В-10 кВ фид№4 | Масло трансформаторное Сальник | Кг шт | 25 3 |
| 45 | ячейка В-10 кВ фид№2 | Масло трансформаторное Сальник | Кг шт | 25 3 |
| 46 | ячейка В-10 кВ фид№5 | Масло трансформаторное Сальник | Кг шт | 25 3 |
| 47 | ячейка В-10 кВ фид№10 | Масло трансформаторное Сальник | Кг шт | 25 3 |
| 48 | ячейка В-10 кВ фид№7 | Масло трансформаторное Сальник | Кг шт | 25 3 |
| 49 | ячейка В-10 кВ резерв фид. №8 | Масло трансформаторное Сальник | Кг шт | 25 3 |
| 50 | ячейка В-10 кВ СВ | Масло трансформаторное Сальник | Кг шт | 25 3 |
| 51 | ячейка СР | Краска зеленая Краска красная Краска Желтая Смазка Циатим 221 | Кг Кг Кг кг | 0,1 0,1 0,1 0,5 |
| 52 | ячейка ТН 1 сек 10 кВ | Краска серая ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1 | Кг шт | 0,5 3 |
| 53 | ячейка ТН 2 сек 10 кВ | Краска серая ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1 | Кг шт | 0,5 3 |
| 54 | ячейка В-10 кВ резерв | Масло трансформаторное Сальник | Кг шт | 25 3 |
| 55 | Молниезащита | Краска черная | кг | 4 |
| 56 | ОПУ | Бетон Цементный раствор краска серая Краска синяя | М3 М3 Кг кг | 3 0,5 20 8 |
| 57 | Отходящие линии 10 кВ фид.№ 1, 3,10 | СИП ОПН-1П/ЗЭУ-10/12,7 УХЛ1 | М шт | 150 9 |
| 58 | ОРУ-110 кВ | Плита УБК-5 Стальные ящики V=0,5 м3 | Шт шт | 20 2 |
| 59 | Освещение ОРУ-110кВ | Светильники ЖКУ Кабель ВВГ 4х2,5 опоры СВ-110 | Шт М шт | 4 100 2 |
| 60 | Освещение ОРУ-35кВ | Светильники ЖКУ Кабель ВВГ 4х2,5 | Шт м | 4 100 |
| 61 | Маслосборник | Плита с отверстием под люк. Люк пластиковый | Шт шт | 1 |
| 62 | Устройства релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации | Ветошь Трубка ПХВ- 4 мм Трубка ПХВ- 5 мм Бумага А4 Кабельные бирки Кабельные стяжки Провод ПВ-1 2,5 Провод ПВ-3 2,5 Провод ПВ-3 1,5 НВИ 2,5-5 НВИ 1,5-4 НВИ 2,5-4 Устройства требующие замены выявленные в ходе проверки в данный перечень не входят | Кг М М Лист Шт Шт М М М Шт Шт Шт | 5 100 100 150 100 200 200 200 100 100 100 |
| ПС 35/10кВ Ломовое |  |  |  |  |
| 1 | Яч-ка № 1 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 2 | Яч-ка В 10 кВ ВЛ-10 кВ № 2 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 3 | Яч-ка №3 В 10 кВ Ввода 10 кВ Т-1 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 4 | Яч-ка №4 ТСН-1 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 Кабель ВВГнг 4 х 6 Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности зеркало комплект прокладок НАД комплект прокладок ПОД прокладка под расширительный бак прокладка маслоуказательного стекла | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт М Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 20 5 20 3 1 1 1 1 1 |
| 5 | Яч-ка №5 ВЛ-10 кВ №5 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 6 | Яч-ка №6 ТН-10 кВ 1 с.ш. | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1 предохранитель ПКН-10 | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 3 3 |
| 7 | Яч-ка №7 резерв | Резина уплотнительная дверная ручка Краска серая Краска бирюза Краска Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Металл листовой 200х600х3 мм | М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г лист | 16 2 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 1 |
| 8 | Яч-ка №8 СВ-10 кВ | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 9 | Яч-ка №9 СР-10 кВ | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 10 | Яч-ка №10 ВЛ-10 кВ №10 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 11 | Яч-ка №11 ТН-10 кВ 2 с.ш | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1 предохранитель ПКН-10 | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 3 3 |
| 12 | Яч-ка №12 ВЛ-10 кВ №12 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 13 | Яч-ка №13 ТСН-2 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 Кабель ВВГнг 4 х 6 Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности зеркало комплект прокладок НАД комплект прокладок ПОД прокладка под расширительный бак прокладка маслоуказательного стекла | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт М Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 20 5 20 3 1 1 1 1 1 |
| 14 | Яч-ка №14 В-10 кВ Ввода 10 кВ Т-2 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 15 | Яч-ка №15 ВЛ-10 кВ №15 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 16 | Яч-ка №16 ВЛ-10 кВ №16 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 17 | Яч-ка №17 резерв | Резина уплотнительная дверная ручка Краска серая Краска бирюза Краска Краска зеленая Краска красная Смазка Циатим 221 Металл листовой 200х600х3 мм | М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Г лист | 16 2 3 0,5 0,3 0,3 0,3 100 1 |
| 18 | 1 с.ш.10 кВ | Краска желтая Краска зеленая Краска красная | Кг Кг кг | 1 1 1 |
| 19 | 2 с.ш.10 кВ | Краска желтая Краска зеленая Краска красная | Кг Кг кг | 1 1 1 |
| 20 | Освещение КРУН-10кВ | Светильник НБП | шт | 6 |
| 21 | Диспетчерские наименования | Пластик - 2000 х 3000 мм Пленка - 1000 х 10000 мм | Лист рулон | 3 1 |
| 22 | Освещение ОРУ-35 кВ | Светильник ЖКУ кабель ВВГ 2х 1,5 | Шт м | 4 200 |
| 23 | Ограждение ПС | Железо листовое:1,50х2,20 Цемент Труба профильная 20 х 40мм труба профильная 100 х 100 мм Краска серая | Лист Мешок М М кг | 125 10 450 200 30 |
| 24 | ШМ 10 кВ Т1 | ИОС 35/500 Полоса стальная 40х4 мм Краска серая краска черная краска желтая краска зеленая краска красная краска водоэмульсионная | Шт М Кг Кг Кг Кг Кг кг | 3 5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 3 |
| 25 | ШМ 10 кВ Т2 | ИОС 35/500 Полоса стальная 40х4 мм Краска серая краска черная краска желтая краска зеленая краска красная краска водоэмульсионная | Шт М Кг Кг Кг Кг Кг кг | 3 5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 3 |
| 26 | ЯТС | Светильник потолочный накладной ЛПО71-4х36-511 Электрический обогреватель (конвектор) Electrolux ECH/L-1000 U Стол письменый Стул офисный Розетки для открытой проводки Краска. Щит питания ЯТС. Выключатель для открытой проводки канал пластиковый 20х20мм кабель ВВГ 3х2,5 | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Шт Шт М м | 2 2 1 1 2 1 2 15 30 |
| 27 | КРУН 10 кВ | Краска синий клематис | кг | 30 |
| 28 | Т-1 | Полоса стальная 40х4 Газовое реле РЗТ-80 Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска серая ПФ-115 Краска черная Задвишка ДУ-80. Резина полосовая 40х10 УМ Металлорукав d =20-22мм Электроды d3 Резина МБС 8мм ТКП-160 стекло маслоуказательное d =15мм,l=0,5м, Кабель ВВГ 7х1,5 | М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Шт Пм М Кг М2 Шт шт м | 15 1 0,5 0,5 0,5 40 0,5 1 7 15 3 2 1 1 30 |
| 29 | Т-2 | Полоса стальная 40х4 Газовое реле РЗТ-80 Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска серая ПФ-115 Краска черная Задвишка ДУ-80. Резина полосовая 40х10 УМ Металлорукав d =20-22мм Электроды d3 Резина МБС 8мм ТКП-160 стекло маслоуказательное d =15мм,l=0,5м, Кабель ВВГ 7х1,5 | М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Шт Пм М Кг М2 Шт шт м | 15 1 0,5 0,5 0,5 40 0,5 1 7 15 3 2 1 1 30 |
| 30 | Маслоприемное устройство Т1 | Бетон Щебень | М3 М3 | 10 1 |
| 31 | Маслоприемное устройство Т2 | Бетон Щебень | М3 М3 | 10 1 |
| 32 | ОРУ 35кВ | Ящик пожарный Канал кабельный плита УБК-5 | Шт Шт шт | 2 10 50 |
| 33 | Ж/б стойки на ОРУ 35кВ | Цемент песок краска ВДАК | Мешок М3 кг | 10 2 50 |
| 34 | Приёмные портал : ВЛ 35кВ Залегощь-Ломовое; ВЛ 35 кВ Ломовое-Моховое, ВЛ-35 кВ Новопетровка-Ломовое; 1 с.ш. 35 кВ; 2 с.ш.; Т 1; Т 2. | Цемент 3 мешка, песок 0,5 т, изолятор ПС-70- 170 шт, полоса стальная 40 х 4 мм- 200м, краска серая 40 кг | Мешок Т Шт М кг | 3 0,5 170 200 40 |
| 35 | Линейные спуски ВЛ 35кВ Новопетровка-Ломовое | Пиропатрон | шт | 1 |
| 36 | СР 35 кВ 1 с.ш. | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная, краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм кг | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 |
| 37 | СР 35 кВ 2 с.ш. | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 38 | СВ-35 кВ | Ввод ГКПВ-35 стекло маслоуказательное кран шаровый 15 мм с заглушкой Привод ПП-67 лебедка Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг м | 1 3 3 1 1 0,3 0,3 0,3 8 6 |
| 39 | В-35 Т-1 | Ввод ГКПВ-35 стекло маслоуказательное кран шаровый 15 мм с заглушкой Привод ПП-67 лебедка Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг м | 1 3 3 1 1 0,3 0,3 0,3 8 6 |
| 40 | В-35 Т-2 | Ввод ГКПВ-35 стекло маслоуказательное кран шаровый 15 мм с заглушкой Привод ПП-67 лебедка Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг м | 1 3 3 1 1 0,3 0,3 0,3 8 6 |
| 41 | ШР 35кВ Т1 | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 42 | ШР 35кВ Т2 | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 43 | ШР-35 кВ ТН-35 кВ 1 с.ш | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 44 | ШР-35 кВ ТН-35 кВ 2 с.ш | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 45 | ТН-35 кВ 1 с.ш. | Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая краска черная полоса стальная 40х4мм Цемент Песок | Кг Кг Кг Кг Кг М М3 М3 | 0,3 0,3 0,3 5 0,5 6 |
| 46 | ТН-35 кВ 2 с.ш. | Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая краска черная полоса стальная 40х4мм Цемент Песок | Кг Кг Кг Кг Кг М М3 М3 | 0,3 0,3 0,3 5 0,5 6 |
| 47 | ШР-35 кВ ВЛ "Ломовое- Моховое | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 48 | В-35 кВ ВЛ Ломовое-Моховое | Ввод ГКПВ-35 стекло маслоуказательное кран шаровый 15 мм с заглушкой Привод ПП-67 лебедка Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг м | 1 3 3 1 1 0,3 0,3 0,3 8 6 |
| 49 | ЛР-35 кВ ВЛ "Ломовое- Моховое | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 50 | КС ВЛ-35 кВ Ломовое-Моховое | Изолирующая подставка изолятор ОФР наружной установки полоса стальная 40х4мм | Шт Шт м | 1 2 6 |
| 51 | ШР-35 кВ ВЛ "Залегощь-Ломовое" | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 52 | В-35 кВ ВЛ "Залегощь-Ломовое" | Ввод ГКПВ-35 стекло маслоуказательное кран шаровый 15 мм с заглушкой Привод ПП-67 лебедка Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг м | 1 3 3 1 1 0,3 0,3 0,3 8 6 |
| 53 | ЛР-35 кВ ВЛ "Залегощь-Ломовое" | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 54 | КС ВЛ-35 кВ "Залегощь-Ломовое" | Изолирующая подставка изолятор ОФР наружной установки полоса стальная 40х4мм | Шт Шт м | 1 2 6 |
| 55 | ШР-35 кВ ВЛ "Новопетровка-Ломовое" | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 56 | В-35 кВ ВЛ "Новопетровка-Ломовое" | Ввод ГКПВ-35 стекло маслоуказательное кран шаровый 15 мм с заглушкой Привод ПП-67 лебедка Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг м | 1 3 3 1 1 0,3 0,3 0,3 8 6 |
| 57 | ЛР-35 кВ ВЛ "Новопетровка-Ломовое" | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 58 | Маслосборник | Люк канализационный труба асбестовая 150 мм | Шт м | 1 30 |
| 59 | Линейные спуски ВЛ 10кВ ф.№1,5,15,16. | СИП Разъединители РНФ-10 ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1 | М Шт шт | 250 6 18 |
| 60 | Устройства релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации | Ветошь Трубка ПХВ- 4 мм Трубка ПХВ- 5 мм Бумага А4 Кабельные бирки Кабельные стяжки Провод ПВ-1 2,5 Провод ПВ-3 2,5 Провод ПВ-3 1,5 НВИ 2,5-5 НВИ 1,5-4 НВИ 2,5-4 Устройства требующие замены выявленные в ходе проверки в данный перечень не входят | Кг М М Лист Шт Шт М М М Шт Шт Шт | 5 100 100 150 100 200 200 200 100 100 100 |
| ПС 35/10кВ Апальково |  |  |  |  |
| 1 | Яч-ка № 1 Резерв | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 2 | Яч-ка №2 В 10 кВ Ввода 10 кВ Т-1 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 3 | Яч-ка №3 ТСН-1 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 Кабель ВВГнг 4 х 6 Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности зеркало комплект прокладок НАД комплект прокладок ПОД прокладка под расширительный бак прокладка маслоуказательного стекла | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт М Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 20 5 20 3 1 1 1 1 1 |
| 4 | Яч-ка №4 ВЛ-10 кВ Фид. №4 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 5 | Яч-ка №5 ВЛ-10 кВ Фид. №5 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 6 | Яч-ка №6 ТН-10 кВ 1 с.ш | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1 предохранитель ПКН-10 | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 3 3 |
| 7 | Яч-ка № 7 Резерв | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 8 | Яч-ка №8 СВ-10 кВ | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 9 | Яч-ка №9 ТН-10 кВ 2 с.ш. | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности ОПНп - 10/12/10/1 УХЛ1 предохранитель ПКН-10 | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 3 3 |
| 10 | Яч-ка №10 резерв | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 11 | Яч-ка №11 резерв | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 12 | Яч-ка №12 ТСН-2 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 Кабель ВВГнг 4 х 6 Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности зеркало комплект прокладок НАД комплект прокладок ПОД прокладка под расширительный бак прокладка маслоуказательного стекла | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт М Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 20 5 20 3 1 1 1 1 1 |
| 13 | Яч-ка №13 Ввода 10 кВ Т-2 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 14 | Яч-ка №14 Фид №14 | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 15 | Яч-ка №15 Резерв | Светильник с плафоном патрон карболитовый лампа 220 В Выключатель 220 В для открытой проводки розетка для открытой проводки 220 В Резина пористая уплотнительная 10 х 20 мм дверная ручка Нагревательный элемент с защитным кожухом Краска серая Краска синий клематис Краска желтая Краска зеленая Краска красная краска черная Смазка Циатим 221 Растворитель Металл листовой.1000 х 1000 х 3 мм Изолятор ИПУ-10-630 УХЛ-1 изолятор ИП-10-630-УХЛ-2 Кабель ВВГнг 3 х 2,5-10 м. Круг зачистной лепестковый 125 мм стяжка пластиковая 150 мм Таблички диспетчерских наименований, знаки безопасности | Шт Шт Шт Шт Шт М Шт Шт Кг Кг Кг Кг Кг Кг Г Г Лист Шт Шт М Шт Шт шт | 2 1 3 1 1 25 2 1 5 2 0,3 0,3 0,3 0,5 200 1000 1 3 3 10 5 20 3 |
| 16 | 1 с.ш.10 кВ | Краска желтая Краска зеленая Краска красная | Кг Кг кг | 1 1 1 |
| 17 | 2 с.ш.10 кВ | Краска желтая Краска зеленая Краска красная | Кг Кг кг | 1 1 1 |
| 18 | Освещение КРУН-10кВ | Светильник НБП | шт | 6 |
| 19 | Диспетчерские наименования | Пластик - 2000 х 3000 мм Пленка - 1000 х 10000 мм | Лист рулон | 3 1 |
| 20 | Освещение ОРУ-35 кВ | Светильник ЖКУ кабель ВВГ 2х 1,5 стойка ж.б. СВ-110 | Шт М шт | 4 200 2 |
| 21 | Ограждение ПС | Железо листовое:1,50х2,20 Цемент Труба профильная 20 х 40мм труба профильная 100 х 100 мм Краска серая | Лист Мешок М М кг | 125 10 450 200 30 |
| 22 | ШМ 10 кВ Т1 | ИОС 35/500 Полоса стальная 40х4 мм Краска серая краска черная краска желтая краска зеленая краска красная краска водоэмульсионная шина алюминиевая 80 х 6 мм трубка термоусадочная 80 х 40 | Шт М Кг Кг Кг Кг Кг Кг М М | 3 5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 3 30 30 |
| 23 | ШМ 10 кВ Т2 | ИОС 35/500 Полоса стальная 40х4 мм Краска серая краска черная краска желтая краска зеленая краска красная краска водоэмульсионная шина алюминиевая 80 х 6 мм трубка термоусадочная 80 х 40 | Шт М Кг Кг Кг Кг Кг Кг М М | 3 5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 3 30 30 |
| 24 | ЯТС | ЯТС- 1 шт | шт | 1 |
| 25 | КРУН 10 кВ | Краска синий клематис краска серая Уайт спирит | Кг Кг л | 30 60 100 |
| 26 | Т-1 | Полоса стальная 40х4 Газовое реле РЗТ-80 Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска серая ПФ-115 Краска черная Задвишка ДУ-80. Резина полосовая 40х10 УМ Металлорукав d =20-22мм Электроды d3 Резина МБС 8мм ТКП-160 стекло маслоуказательное d =15мм,l=0,5м, Кабель ВВГ 7х1,5 | М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Шт Пм М Кг М2 Шт шт м | 15 1 0,5 0,5 0,5 40 0,5 1 7 15 3 2 1 1 30 |
| 27 | Т-2 | Полоса стальная 40х4 Газовое реле РЗТ-80 Краска желтая Краска зеленая Краска красная Краска серая ПФ-115 Краска черная Задвишка ДУ-80. Резина полосовая 40х10 УМ Металлорукав d =20-22мм Электроды d3 Резина МБС 8мм ТКП-160 стекло маслоуказательное d =15мм,l=0,5м, Кабель ВВГ 7х1,5 | М Шт Кг Кг Кг Кг Кг Шт Пм М Кг М2 Шт шт м | 15 1 0,5 0,5 0,5 40 0,5 1 7 15 3 2 1 1 30 |
| 28 | Маслоприемное устройство Т1 | Бетон Щебень | М3 М3 | 10 1 |
| 29 | Маслоприемное устройство Т2 | Бетон Щебень | М3 М3 | 10 1 |
| 30 | Линейные спуски ВЛ 10кВ ф.№4,5,14 | СИП Разъединители РНФ-10 ОПН 10кВ | М Шт шт | 150 3 9 |
| 31 | ОРУ 35кВ | Ящик пожарный Канал кабельный плита УБК-5 Стойка СВ-110 Кабель ВВГ 2х 1,5 | Шт Шт Шт Шт м | 2 20 80 2 150 |
| 32 | Ж/б стойки на ОРУ 35кВ | Цемент песок краска | Мешок М3 кг | 10 2 50 |
| 33 | Приемные стойки | Изолятор ИОС-35-1000 Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая краска черная полоса стальная 40 х 4 мм | Шт Кг Кг Кг Кг Кг м | 6 0,3 0,3 0,3 5 0,5 12 |
| 34 | СР 35 кВ 1 с.ш. | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 35 | СР 35 кВ 2 с.ш. | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 36 | СВ-35 кВ | Ввод ГКПВ-35 стекло маслоуказательное кран шаровый 15 мм с заглушкой Привод ПП-67 лебедка Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг м | 1 3 3 1 1 0,3 0,3 0,3 8 6 |
| 37 | В-35 Т-1 | Ввод ГКПВ-35 стекло маслоуказательное кран шаровый 15 мм с заглушкой Привод ПП-67 лебедка Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг м | 1 3 3 1 1 0,3 0,3 0,3 8 6 |
| 38 | В-35 Т-2 | Ввод ГКПВ-35 стекло маслоуказательное кран шаровый 15 мм с заглушкой Привод ПП-67 лебедка Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг м | 1 3 3 1 1 0,3 0,3 0,3 8 6 |
| 39 | ШР 35кВ Т1 | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 40 | ШР 35кВ Т2 | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 41 | ЛР-35 кВ ВЛ-35 кВ Апальково-Башкатово | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 42 | ЛР-35 кВ ВЛ-35 кВ Апальково-Кр. Знаменка | Изолятор ИОС-35-500 ламель контактной системы связь гибкая контактных ножей связь гибкая ЗН Пружина Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая Сталь листовая 2мм 0,8х1,3м . Уголок -45х45мм Смазка Циатим 221 полоса стальная 40х4мм | Шт Шт Шт Шт Шт Кг Кг Кг Кг Лист Пм Кг м | 6 4 2 2 12 0,3 0,3 0,3 5 1 6 2 6 |
| 43 | ТН-35 кВ 1 с.ш. | Краска желтая краска зеленая краска красная краска серая краска черная полоса стальная 40х4мм Цемент, Песок | Кг Кг Кг Кг Кг М М3 М3 | 0,3 0,3 0,3 5 0,5 6 |
| 44 | ТТ-35 кВ ВЛ-35 кВ Апальково-Кр. Знаменка | Краска желтая- краска зеленая- краска красная краска серая краска черная полоса стальная 40х4мм Цемент, Песок | Кг Кг Кг Кг Кг М М3 М3 | 0,3 0,3 0,3 5 0,5 6 |
| 45 | Маслосборник | Люк канализационный труба асбестовая 150 мм | Шт м | 1 30 |
| 46 | Устройства релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации | Ветошь Трубка ПХВ- 4 мм Трубка ПХВ- 5 мм Бумага А4 Кабельные бирки Кабельные стяжки Провод ПВ-1 2,5 Провод ПВ-3 2,5 Провод ПВ-3 1,5 НВИ 2,5-5 НВИ 1,5-4 НВИ 2,5-4 Устройства требующие замены выявленные в ходе проверки в данный перечень не входят | Кг М М Лист Шт Шт М М М Шт Шт Шт | 5 100 100 150 100 200 200 200 100 100 100 |

Приложение №3

к ТЗ на комплексный

капитальный ремонт ПС 35-110 кВ

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 110/35/10кВ Куликовская

| Существующее диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование, формат надписи в РУ на оборудовании и схемах | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ВЛ 110кВ ТЭЦ-Орловская Районная с отпайками на ПС Куликовская, ПС Восточная, ПС Орел тяговая ( ВЛ 110кВ Орловская ТЭЦ - Орловская Районная с отпайками) | ВЛ 110кВ Орловская ТЭЦ - Орловская Районная с отпайками | Присоединения ВЛ 110кВ Орловская ТЭЦ - Орловская Районная с отпайками |
| ВЧЗ 110кВ ВЛ 110кВ ТЭЦ-Орловская Районная (Ф В) | ВЗ ф.В ВЛ 110кВ Орловская ТЭЦ - Орловская Районная |  |
| ТТ 110кВ ВЛ 110кВ ТЭЦ-Орловская Районная (Ф А,В,С) | ТТ 110кВ ВЛ 110кВ Орловская ТЭЦ - Орловская Районная |  |
| ЗН ЛР 110кВ ВЛ 110кВ ТЭЦ-Орловская Районная в ст ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 110кВ Орловская ТЭЦ-Орловская Районная |  |
| ЛР 110кВ ВЛ 110кВ ТЭЦ-Орловская Районная | ЛР 110кВ Орловская ТЭЦ |  |
| ЗН ЛР 110кВ ВЛ 110кВ ТЭЦ-Орловская Районная в ст 1сш | ЗН ЛР 110кВ Орловская ТЭЦ в сторону 1 сек |  |
| ВЛ 110кВ Мценск-Орёл Восточная с отпайками на ПС Отрада, ПС I Воин, ПС Куликовская (ВЛ 110кВ Мценск-Орловская Районная I цепь с отпайками) | ВЛ 110кВ Мценск-Орловская Районная I цепь с отпайками | Присоединения ВЛ 110кВ Мценск-Орловская Районная I цепь с отпайками |
| ВЧЗ 110кВ ВЛ 110кВ Мценск-Орёл Восточная (Ф В, С) | ВЗ ф.В,С ВЛ 110кВ Мценск-Орловская Районная I цепь с отпайками |  |
| ЗН ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Мценск-Орёл Восточная в ст ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 110кВ Мценск-Орловская Районная I цепь с отпайками |  |
| ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Мценск-Орёл Восточная | ЛР 110кВ Мценск |  |
| ЗН ЛР 110кВ ВЛ 110кВ Мценск-Орёл Восточная в ст 2сш | ЗН ЛР 110кВ Мценск в сторону 2 сек |  |
| 1с.ш.110кВ | 1 сек 110кВ |  |
| 2с.ш. 110кВ | 2 сек 110кВ |  |
| СР 110кВ 1с.ш. | СР 1 110кВ |  |
| СР 110кВ 2с.ш. | СР 2 110кВ |  |
| ЗН СР 110кВ 1 с.ш. в ст СР 2 с.ш. | ЗН СР 1 110кВ в сторону СР 2 |  |
| ЗН СР 110кВ 2 с.ш. в ст СР 1 с.ш. | ЗН СР 2 110кВ в сторону СР 1 |  |
| ШР 110кВ Т1 | ШР 110кВ Т1 |  |
| ЗН ШР 110кВ Т1 | ЗН ШР 110кВ Т1 в сторону 1 сек |  |
| ОД 110кВ Т1 | ОД 110кВ Т1 |  |
| Р 110кВ Т1 | ОПН 110кВ Т1 |  |
| ТТ 110кВ КЗ Т1 | ТТ КЗ Т1 110кВ |  |
| КЗ 110кВ Т1 | КЗ 110кВ Т1 |  |
| Т-1 | Т1 |  |
| Р ЗОН Т1 | ОПН 110кВ ЗОН Т1 |  |
| ЗОН Т1 | ЗОН 110кВ Т1 |  |
| ШР 110кВ Т2 | ШР 110кВ Т2 |  |
| ЗН ШР 110кВ Т2 | ЗН ШР 110кВ Т2 в сторону 2 сек |  |
| ОД 110кВ Т2 | ОД 110кВ Т2 |  |
| Р 110кВ Т2 | ОПН 110кВ Т2 |  |
| ТТ 110кВ КЗ Т2 | ТТ КЗ Т2 110кВ |  |
| КЗ 110кВ Т2 | КЗ 110кВ Т2 |  |
| Т-2 | Т2 |  |
| Р ЗОН Т2 | ОПН 110кВ ЗОН Т2 |  |
| ЗОН Т2 | ЗОН 110кВ Т2 |  |
| Р 35кВ Т1 | ОПН 35кВ Т1 |  |
| ТР 35кВ Т1 | ТР 35кВ Т1 |  |
| ЗН ТР 35кВ Т1 в ст. В | ЗН ТР 35кВ Т1 в сторону В |  |
| ТТ 35кВ Т1 (ф. А,С) | ТТ Т1 35кВ |  |
| В 35кВ Т1 | В 35кВ Т1 |  |
| ЗН ШР 35кВ Т1 в ст В | ЗН ШР 35кВ Т1 в сторону В |  |
| ШР 35кВ Т1 | ШР 35кВ Т1 |  |
| Р 35кВ Т2 | ОПН 35кВ Т2 |  |
| ЗН ТР 35кВ Т2 в ст. Т2 | ЗН ТР 35кВ Т2 в сторону Т2 |  |
| ТР 35кВ Т2 | ТР 35кВ Т2 |  |
| ЗН ТР 35кВ Т2 в ст. В | ЗН ТР 35кВ Т2 в сторону В |  |
| В 35кВ Т2 | В 35кВ Т2 |  |
| ЗН ШР 35кВ Т2 в ст В | ЗН ШР 35кВ Т2 в сторону В |  |
| ШР 35кВ Т2 | ШР 35кВ Т2 |  |
| 1с.ш. 35кВ | 1 сек 35кВ |  |
| 2с.ш. 35кВ | 2 сек 35кВ |  |
| ШР 35кВ 2с.ш. СВ | СР 2 35кВ |  |
| ЗН ШР 35кВ 2с.ш. СВ в ст СВ | ЗН СР 2 35кВ в сторону СВ |  |
| СВ-35кВ | СВ 35кВ |  |
| ЗН ШР 35кВ 1с.ш. СВ в ст СВ | ЗН СР 1 35кВ в сторону СВ |  |
| ШР 35кВ 1с.ш. СВ | СР 1 35кВ |  |
| ЗН ШР 35кВ ТН 1с.ш. в ст 1с.ш. | ЗН 1 сек 35кВ |  |
| ШР 35кВ ТН 1с.ш. | ШР 35кВ ТН 1 сек |  |
| ЗН ШР 35кВ ТН 1с.ш. в ст ТН | ЗН ШР 35кВ ТН 1 сек в сторону ТН |  |
| ТН 35кВ 1 с.ш. | ТН 1 сек 35кВ |  |
| ЗН ШР 35кВ ТН 2с.ш. в ст 2с.ш. | ЗН 2 сек 35кВ |  |
| ШР 35кВ ТН 2с.ш. | ШР 35кВ ТН 2 сек |  |
| ЗН ШР 35кВ ТН 2с.ш. в ст ТН | ЗН ШР 35кВ ТН 2 сек в сторону ТН |  |
| ВЛ 35кВ Куликовка-Комбикормовая | ВЛ 35кВ Куликовская-Комбикормовая | Присоединение ВЛ 35кВ Куликовская-Комбикормовая |
| ЗН ЛР 35кВ ВЛ Куликовка-Комбикормовая в ст. ВЛ | ЗН ЛР 35кВ в сторону ВЛ 35кВ Куликовская-Комбикормовая |  |
| ЛР 35кВ ВЛ Куликовка-Комбикормовая | ЛР 35кВ Комбикормовая |  |
| ЗН ЛР 35кВ ВЛ Куликовка-Комбикормовая в ст.В | ЗН ЛР 35кВ Комбикормовая в сторону В |  |
| В 35кВ ВЛ Куликовка-Комбикормовая | В 35кВ Комбикормовая |  |
| ЗН ШР 35кВ ВЛ Куликовка-Комбикормовая | ЗН ШР 35кВ Комбикормовая в сторону В |  |
| ШР 35кВ ВЛ Куликовка-Комбикормовая | ШР 35кВ Комбикормовая |  |
| ВЛ 35кВ Куликовка-Шепино | ВЛ 35кВ Куликовская-Шепино | Присоединение ВЛ 35кВ Куликовская-Шепино |
| ЗН ЛР-1 35кВ 1с.ш. ВЛ Куликовка-Шепино в ст. ВЛ | ЗН ЛР 1 35кВ в сторону ВЛ 35кВ Куликовская-Шепино |  |
| ЛР-1 35кВ 1с.ш. ВЛ Куликовка-Шепино | ЛР 1 35кВ Шепино |  |
| ЗН ЛР-1 35кВ 1с.ш. ВЛ Куликовка-Шепино в ст.В | ЗН ЛР 1 35кВ Шепино в сторону В1 |  |
| В-1 35кВ ВЛ Куликовка-Шепино | В 1 35кВ Шепино |  |
| ЗН ШР-1 35кВ 1с.ш. ВЛ Куликовка-Шепино | ЗН ШР 1 35кВ Шепино в сторону В1 |  |
| ШР-1 35кВ 1с.ш. ВЛ Куликовка-Шепино | ШР 1 35кВ Шепино |  |
| ЗН ЛР-2 35кВ 2с.ш. ВЛ Куликовка-Шепино в ст. ВЛ | ЗН ЛР 2 35кВ в сторону ВЛ 35кВ Куликовская-Шепино |  |
| ЛР-2 35кВ 2с.ш. ВЛ Куликовка-Шепино | ЛР 2 35кВ Шепино |  |
| ЗН ЛР-2 35кВ 2с.ш. ВЛ Куликовка-Шепино в ст.В | ЗН ЛР 2 35кВ Шепино в сторону В 2 |  |
| В-2 35кВ ВЛ Куликовка-Шепино | В 2 35кВ Шепино |  |
| ЗН ШР-2 35кВ 2с.ш. ВЛ Куликовка-Шепино | ЗН ШР 2 35кВ Шепино в сторону В 2 |  |
| ШР-2 35кВ 2с.ш. ВЛ Куликовка-Шепино | ШР 2 35кВ Шепино |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТСН 1 |  |
| ТСН-1 | ТСН 1 |  |
| ОПН 10кВ Т1 | ОПН 10кВ Т1 |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТСН 2 |  |
| ТСН-2 | ТСН 2 |  |
| ОПН 10кВ Т2 | ОПН 10кВ Т2 |  |
| 1 с.ш. 10 кВ | 1 сек 10кВ |  |
| 2 с.ш. 10 кВ | 2 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 9 | №01 | 01 |
| СР 10кВ | СР 10кВ |  |
| Номер ячейки 8 | №03 (резерв) | 03 |
| В 10кВ | В 10кВ №03 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №03 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН В в сторону ВЛ 10кВ №03 |  |
| Номер ячейки 7 | №05 | 05 |
| фид.№4 | ВЛ 10кВ № 05 |  |
| В 10кВ Ф4 | В 10кВ №05 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №05 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН В в сторону ВЛ 10кВ №05 |  |
| Номер ячейки 6 | №07 | 07 |
| Ввод 10кВ Т1 | Ввод 10кВ Т1 |  |
| ЗН В 10кВ Т1 в ст. Т1 | ЗН В 10кВ Т1 в сторону Т1 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ Т1 |  |
| В 10кВ Т1 | В 10кВ Т1 |  |
| Номер ячейки 5 | №09 | 09 |
| ЗН 10кВ | ЗН 1 сек 10кВ |  |
| Р 10кВ 1с.ш. | ОПН 10кВ ТН 1 сек |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТН 1 сек |  |
| ТН 10кВ 1 с.ш. | ТН 1 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 4 | №11 | 11 |
| Фид.№3 | ВЛ 10кВ № 11 |  |
| В 10кВ Ф3 | В 10кВ №11 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №11 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №11 |  |
| Номер ячейки 3 | №13 (резерв) | 13 |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №13 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №13 |  |
| Номер ячейки 2 | №15 | 15 |
| Фид. №1 | ВЛ 10кВ №15 |  |
| В 10кВ Ф1 | В 10кВ №15 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №15 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН В в сторону ВЛ 10кВ №15 |  |
| Номер ячейки 1 | №17 (резерв) | 17 |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №17 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №17 |  |
| Номер ячейки 1А | №19 (резерв) | 19 |
| В 10кВ | В 10кВ №19 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №19 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН В в сторону ВЛ 10кВ №19 |  |
| Номер ячейки 10 | №02 | 02 |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ СВ |  |
| СВ 10кВ | СВ 10кВ |  |
| ЗН СВ 10кВ в ст. СР | ЗН СВ 10кВ в сторону СР |  |
| Номер ячейки 11 | №04 (резерв) | 04 |
| ЗН В 10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №04 |  |
| Номер ячейки 12 | №06 | 06 |
| Фид. №2 | ВЛ 10кВ №06 |  |
| В 10кВ Ф2 | В 10кВ №06 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №06 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН В в сторону ВЛ 10кВ №06 |  |
| Номер ячейки 13 | №08 | 08 |
| Фид. №5 | ВЛ 10кВ №08 |  |
| В 10кВ Ф5 | В 10кВ №08 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №08 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН В в сторону ВЛ 10кВ №08 |  |
| Номер ячейки 14 | №10 | 10 |
| ЗН 10кВ | ЗН 2 сек 10кВ |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТН 2 сек |  |
| ТН 10кВ 2 с.ш. | ТН 2 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 15 | №12 | 12 |
| Ввод 10кВ Т2 | Ввод 10кВ Т2 |  |
| ЗН В 10кВ Т2 в ст. Т2 | ЗН В 10кВ Т2 в сторону Т2 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ Т2 |  |
| В 10кВ Т2 | В 10кВ Т2 |  |
| Номер ячейки 16 | №14 (резерв) | 14 |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №17 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №17 |  |
| Номер ячейки 17 | №16 | 16 |
| Фид. №10 | ВЛ 10кВ №16 |  |
| В 10кВ Ф10 | В 10кВ №16 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №16 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН В в сторону ВЛ 10кВ №16 |  |
| Номер ячейки 18 | №18 | 18 |
| Фид. №7 | ВЛ 10кВ №18 |  |
| В 10кВ Ф7 | В 10кВ №18 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №18 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН В в сторону ВЛ 10кВ №18 |  |
| Номер ячейки 19 | №20 (резерв) | 20 |
| В 10кВ | В 10кВ №20 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №20 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН В в сторону ВЛ 10кВ №20 |  |
| Номер ячейки 20 | №22 (резерв) | 22 |
| В 10кВ | В 10кВ №22 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ №22 |  |
| ЗН В 10кВ | ЗН В в сторону ВЛ 10кВ №22 |  |

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 35/10кВ Хлебопродукты

| Существующее диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование, формат надписи в РУ на оборудовании и схемах | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ВЛ 35кВ Кромская-Никольская с отпайками | ВЛ 35кВ Кромская-Никольская с отпайками | Присоединение ВЛ 35кВ Кромская-Никольская с отпайками |
| ЗН ЛР 35 в ст. ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 35кВ Кромская-Никольская |  |
| ЛР 35 Кромы-Никольское | ЛР 35кВ Никольская |  |
| ЗН ЛР 35 в ст. 1с.ш. | ЗН ЛР 35кВ Никольская в сторону 1 сек |  |
| ВЛ 35кВ Кромская - Хлебопродукты | ВЛ 35кВ Кромская - Хлебопродукты | Присоединение ВЛ 35кВ Кромская - Хлебопродукты |
| ЗН ЛР 35 в ст. ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 35кВ Кромская- Хлебопродукты |  |
| ЛР 35 Кромы-Хлебопродуктов | ЛР 35кВ Кромская |  |
| ЗН ЛР 35 в ст. 2с.ш. | ЗН ЛР 35кВ Кромская в сторону 2 сек |  |
| 1с.ш. 35 кВ | 1 сек 35кВ |  |
| 2с.ш. 35 кВ | 2 сек 35кВ |  |
| СР 35кВ 1с.ш. | СР 1 35кВ |  |
| СР 35кВ 2с.ш. | СР 2 35кВ |  |
| ЗН СР-35кВ 1с.ш. в ст. СР 2 с.ш. | ЗН СР 1 35кВ в сторону СР 2 35кВ |  |
| ЗН СР-35кВ 2с.ш. в ст. СР 1 с.ш. | ЗН СР 2 35кВ в сторону СР 1 35кВ |  |
| ШР 35кВ Т-1 | ШР 35кВ Т1 |  |
| ЗН ШР 35кВ Т-1 в ст. ОД 35 Т-1 | ЗН ШР 35кВ Т1 в сторону Т1 |  |
| ОД 35 Т-1 | ОД 35кВ Т1 |  |
| ОПН 35 Т-1 | ОПН 35кВ Т1 |  |
| ТТ КЗ Т-1 | ТТ КЗ Т1 35кВ |  |
| КЗ 35 Т-1 | КЗ 35кВ Т1 |  |
| ШР 35кВ Т-2 | ШР 35кВ Т2 |  |
| ЗН ШР 35кВ Т-2 в ст. ОД 35 Т-2 | ЗН ШР 35кВ Т2 в сторону Т2 |  |
| ОД 35 Т-2 | ОД 35кВ Т2 |  |
| РВС 35 Т-2 | ОПН 35кВ Т2 |  |
| ТТ КЗ Т-2 | ТТ КЗ Т2 35кВ |  |
| КЗ 35 Т-2 | КЗ 35кВ Т2 |  |
| Т-1 | Т1 |  |
| Т-2 | Т2 |  |
| РВП 10 Т-1 | ОПН 10кВ Т1 |  |
| РВП 10кВ Т-2 | ОПН 10кВ Т2 |  |
| 1с.ш. 10 кВ | 1 сек 10кВ |  |
| 2с.ш. 10 кВ | 2 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки -9 | №01 | 01 |
| ШР 10кВ 1с.ш. СВ | СР 1 10кВ |  |
| ЗН ШР 10 1с.ш. СВ в ст. СВ | ЗН СР 1 10кВ в сторону СВ |  |
| Номер ячейки 8 | №03 (резерв) | 03 |
| ШР 10 яч.-8 | ШР 10кВ №03 |  |
| ЗН ШР 10 яч.-8 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №03 в сторону В |  |
| В 10 яч.-8 | В 10кВ №03 |  |
| ЛР 10 яч.-8 | ЛР 10кВ №03 |  |
| ЗН ЛР 10кВ яч.-8 в ст.ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №03 |  |
| Номер ячейки 7 | №05 | 05 |
| Зернохранилище | ВЛ 10кВ №05 |  |
| ШР 10 яч.-7 | ШР 10кВ №05 |  |
| ЗН ШР 10 яч.-7 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №05 в сторону В |  |
| В 10 яч.-7 | В 10кВ №05 |  |
| ТТ 10 яч.-7 | ТТ 10кВ №05 |  |
| ЛР 10 яч.-7 | ЛР 10кВ №05 |  |
| ЗН ЛР 10кВ яч.-7 в ст.ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №05 |  |
| Номер ячейки 6 | №07 | 07 |
| ЗН ШР 10 ТН 1 с.ш.в ст. 1с.ш. | ЗН 1 сек 10кВ |  |
| ШР 10 ТН 1 с.ш. | ШР 10кВ ТН 1 сек |  |
| РВС 10 ТН 1 с.ш. | ОПН 10кВ ТН 1 сек |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТН 1 сек |  |
| ТН 10 1 с.ш. | ТН 1 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 5 | №09 | 09 |
| Фид. №1 | ВЛ 10кВ № 09 |  |
| ШР 10 яч.-5 | ШР 10кВ №09 |  |
| ЗН ШР 10 яч.-5 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №09 в сторону В |  |
| В 10 яч.-5 | В 10кВ №09 |  |
| ТТ 10 яч.-5 | ТТ 10кВ №09 |  |
| ЛР 10 яч.-5 | ЛР 10кВ №09 |  |
| ЗН ЛР 10кВ яч.-5 в ст.ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №09 |  |
| Номер ячейки 4 | №11 | 11 |
| ШР 10 ТСН-1 | ТР 10кВ ТСН 1 |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТСН 1 |  |
| ТСН-1 | ТСН 1 |  |
| Номер ячейки 3 | №13 | 13 |
| Ввод 10 Т-1 | Ввод 10кВ Т1 |  |
| ТР 10 Т-1 | ТР 10кВ Т1 |  |
| ЗН ТР 10Т-1 в ст.Т-1 | ЗН ТР 10кВ Т1 в сторону Т1 |  |
| ТТ 10 Т-1 | ТТ 10кВ Т1 |  |
| В 10 Т-1 | В 10кВ Т1 |  |
| ШР 10 Т-1 | ШР 10кВ Т1 |  |
| ЗН ШР 10 Т-1 в ст. В | ЗН ШР 10кВ Т1 в сторону В |  |
| Номер ячейки 2 | №15 | 15 |
| Комбикормовый з-д | ВЛ 10кВ №15 |  |
| ШР 10 яч.-2 | ШР 10кВ №15 |  |
| ЗН ШР 10 яч.-2 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №15 в сторону В |  |
| В 10 яч.-2 | В 10кВ №15 |  |
| ТТ 10 яч.-2 | ТТ 10кВ №15 |  |
| ЛР 10 яч.-2 | ЛР 10кВ №15 |  |
| ЗН ЛР 10кВ яч.-2 в ст.ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №15 |  |
| Номер ячейки 1 | №17 (резерв) | 17 |
| ШР 10 яч.-1 | ШР 10кВ №17 |  |
| ЗН ШР 10 яч.-1 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №17 в сторону В |  |
| В 10 яч.-1 | В 10кВ №17 |  |
| ЛР 10 яч.-1 | ЛР 10кВ №17 |  |
| ЗН ЛР 10кВ яч.-1 в ст.ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №17 |  |
| Номер ячейки 1А | №19 | 19 |
| Водоконал | ВЛ 10кВ №19 |  |
| В 10 яч.-1А | В 10кВ №19 |  |
| ЗН В 10 яч.-1А в ст. КЛ | ЗН В 10кВ №19 в сторону КЛ |  |
| ТТ 10 яч.-1А | ТТ 10кВ №19 |  |
| Номер ячейки 9 | №02 | 02 |
| ШР 10кВ 2 с.ш. СВ | СР 2 10кВ |  |
| ЗН ШР 10 2 с.ш. СВ в ст. СВ | ЗН СР 2 10кВ в сторону СВ |  |
| СВ 10 | СВ 10кВ |  |
| ТТ 10 СВ | ТТ СВ 10кВ |  |
| Номер ячейки 10 | №04 | 04 |
| Комбикормовый з-д | ВЛ 10кВ №04 |  |
| ШР 10 яч.-10 | ШР 10кВ №04 |  |
| ЗН ШР 10 яч.-10 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №04 в сторону В |  |
| В 10 яч.-10 | В 10кВ №04 |  |
| ТТ 10 яч.-10 | ТТ 10кВ №04 |  |
| ЛР 10 яч.-10 | ЛР 10кВ №04 |  |
| ЗН ЛР 10кВ яч.-10 в ст.КЛ | ЗН ЛР в сторону КЛ 10кВ №04 |  |
| Номер ячейки 11 | №06 | 06 |
| ЗН ШР 10 ТН 2 с.ш.в ст. 2 с.ш. | ЗН 2 сек 10кВ |  |
| ШР 10 ТН 2 с.ш. | ШР 10кВ ТН 2 сек |  |
| ОПН 10 ТН 2 с.ш. | ОПН 10кВ ТН 2 сек |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТН 2 сек |  |
| ТН 10 2 с.ш. | ТН 2 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 12 | №08 | 08 |
| Зернохранилище | ВЛ 10кВ №08 |  |
| ШР 10 яч.-12 | ШР 10кВ №08 |  |
| ЗН ШР 10 яч.-12 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №08 в сторону В |  |
| В 10 яч.-12 | В 10кВ №08 |  |
| ТТ 10 яч.-12 | ТТ 10кВ №08 |  |
| ЛР 10 яч.-12 | ЛР 10кВ №08 |  |
| ЗН ЛР 10кВ яч.-12 в ст.ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №08 |  |
| Номер ячейки 13 | №10 | 10 |
| ШР 10 ТСН-2 | ТР 10кВ ТСН 2 |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТСН 2 |  |
| ТСН-2 | ТСН 2 |  |
| Номер ячейки 14 | №12 | 12 |
| Ввод 10 Т-2 | Ввод 10кВ Т2 |  |
| ТР 10 Т-2 | ТР 10кВ Т2 |  |
| ЗН ТР 10Т-2 в ст.Т-2 | ЗН ТР 10кВ Т2 в сторону Т2 |  |
| ТТ 10 Т-2 | ТТ 10кВ Т2 |  |
| В 10 Т-2 | В 10кВ Т2 |  |
| ШР 10 Т-2 | ШР 10кВ Т2 |  |
| ЗН ШР 10 Т-2 в ст. В | ЗН ШР 10кВ Т2 в сторону В |  |
| Номер ячейки 15 | №14 | 14 |
| Жил.поселок ССК | ВЛ 10кВ №14 |  |
| ШР 10 яч.-15 | ШР 10кВ №14 |  |
| ЗН ШР 10 яч.-15 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №14 в сторону В |  |
| В 10 яч.-15 | В 10кВ №14 |  |
| ТТ 10 яч.-15 | ТТ 10кВ №14 |  |
| ЛР 10 яч.-15 | ЛР 10кВ №14 |  |
| ЗН ЛР 10кВ яч.-15 в ст.ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №14 |  |
| Номер ячейки 16 | №16 | 16 |
| Карьер | ВЛ 10кВ №16 |  |
| ШР 10 яч.-16 | ШР 10кВ №16 |  |
| ЗН ШР 10 яч.-16 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №16 в сторону В |  |
| В 10 яч.-16 | В 10кВ №16 |  |
| ТТ 10 яч.-16 | ТТ 10кВ №16 |  |
| ЛР 10 яч.-16 | ЛР 10кВ №16 |  |
| ЗН ЛР 10кВ яч.-16 в ст.ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №16 |  |
| Номер ячейки 17 | №18 (резерв) | 18 |
| ШР 10 яч.-17 | ШР 10кВ №18 |  |
| ЗН ШР 10 яч.-17 в ст.В | ЗН ШР 10кВ №18 в сторону В |  |
| В 10 яч.-17 | В 10кВ №18 |  |
| ЛР 10 яч.-17 | ЛР 10кВ №18 |  |
| ЗН ЛР 10кВ яч.-17 в ст.ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №18 |  |
| Номер ячейки 18 | №20 | 20 |
| Водоконал | ВЛ 10кВ №20 |  |
| В 10 яч.-18 | В 10кВ №20 |  |
| ЗН В 10 яч.-18 в ст. КЛ | ЗН В 10кВ №20 в сторону КЛ |  |
| ТТ 10 яч.-18 | ТТ 10кВ №20 |  |

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 35/10кВ Апальково

| Существующее диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование, формат надписи в РУ на оборудовании и схемах | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ВЛ-35кВ Апальково-Краснознаменка | ВЛ 35кВ Краснознаменка-Апальково | Присоединение ВЛ 35кВ Краснознаменка-Апальково |
| ЗН ЛР-35кВ ВЛ Апальково-Краснознаменка в ст. ВЛ | ЗН ЛР 35кВ в сторону ВЛ 35кВ Краснознаменка-Апальково |  |
| ЛР-35кВ ВЛ Апальково-Краснознаменка | ЛР 35кВ Краснознаменка |  |
| ЗН ЛР-35кВ ВЛ Апальково-Краснознаменка в ст.1с.ш. | ЗН ЛР 35кВ Краснознаменка в сторону 1 сек |  |
| ВЛ-35кВ Башкатово-Апальково | ВЛ 35кВ Апальково-Башкатово | Присоединение ВЛ 35 кВ Апальково-Башкатово |
| ЗН ЛР-35кВ ВЛ Башкатово-Апальково в ст. ВЛ | ЗН ЛР 35кВ в сторону ВЛ 35кВ Апальково-Башкатово |  |
| ЛР-35кВ ВЛ Башкатово-Апальково | ЛР 35кВ Башкатово |  |
| ЗН ЛР-35кВ ВЛ Башкатово-Апальково в ст.2с.ш. | ЗН ЛР 35кВ Башкатово в сторону 1 сек |  |
| 1с.ш.-35 кВ | 1 сек 35кВ |  |
| 2с.ш.-35 кВ | 2 сек 35кВ |  |
| ТН-35кВ 1с.ш. | ТН 1 сек 35кВ |  |
| СВ-35кВ | СВ 35кВ |  |
| СР-35кВ 1с.ш. | СР 1 35кВ |  |
| СР-35кВ 2с.ш. | СР 2 35кВ |  |
| ЗН СР-35кВ 1с.ш. в ст. СВ | ЗН СР 1 35кВ в сторону СВ |  |
| ЗН СР-35кВ 2с.ш. в ст. СВ | ЗН СР 2 35кВ в сторону СВ |  |
| ЗН СР-35кВ 1с.ш. в ст. 1с.ш. | ЗН СР 1 35кВ в сторону 1 сек |  |
| ЗН СР-35кВ 2с.ш. в ст. 2с.ш. | ЗН СР 2 35кВ в сторону 2 сек |  |
| ШР-35кВ Т1 | ШР 35кВ Т1 |  |
| ЗН ШР-35кВ Т1 в ст. В | ЗН ШР 35кВ Т1 в сторону В |  |
| В-35кВ Т1 | В 35кВ Т1 |  |
| Р-35кВ Т1 | РВС 35кВ Т1 |  |
| ШР-35кВ Т2 | ШР 35кВ Т2 |  |
| ЗН ШР-35кВ Т2 в ст. В | ЗН ШР 35кВ Т2 в сторону В |  |
| В-35кВ Т2 | В 35кВ Т2 |  |
| Р-35кВ Т2 | РВС 35кВ Т2 |  |
| Т1 | Т1 |  |
| Т2 | Т2 |  |
| Р-10кВ Т1 | РВС 10кВ Т1 |  |
| Р-10кВ Т2 | РВС 10кВ Т2 |  |
| 1с.ш.-10 кВ | 1 сек 10кВ |  |
| 2с.ш.-10 кВ | 2 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 8 | №01 |  |
| СР-10кВ | СР 1 10кВ | 01 |
| ЗН-10кВ | ЗН СР 1 10кВ в сторону СВ |  |
| В-10кВ | СВ 10кВ |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ |  |
| ЗН-10кВ | ЗН СР 2 10кВ в сторону СВ |  |
| СР-10кВ | СР 2 10кВ |  |
| Номер ячейки 7 | №03 (резерв) | 03 |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №03 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №03 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №03 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №03 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №03 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №03 |  |
| Номер ячейки 6 | №05 | 05 |
| ЗН 1 с.ш. 10кВ | ЗН 1 сек 10кВ |  |
| ШР-10кВ ТН 1с.ш. | ШР 10кВ ТН 1 сек |  |
| Разрядник (без наименования) | РВС 10кВ ТН 1 сек |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТН 1 сек |  |
| ТН-10кВ 1 с.ш. | ТН 1 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 5 | №07 | 07 |
| ф.5 | ВЛ 10кВ № 07 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №07 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №07 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №07 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №07 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №07 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №07 |  |
| Номер ячейки 4 | №09 | 09 |
| ф.4 | ВЛ 10кВ №09 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №09 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №09 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №09 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №09 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №09 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №09 |  |
| Номер ячейки 3 | №11 | 11 |
| ТР-10кВ ТСН-1 | ТР 10кВ ТСН 1 |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТСН 1 |  |
| ТСН-1 | ТСН 1 |  |
| Номер ячейки 2 | №13 | 13 |
| Ввод-10кВ Т1 | Ввод 10кВ Т1 |  |
| ТР-10кВ | ТР 10кВ Т1 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ТР 10кВ Т1 в сторону Т1 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ Т1 |  |
| В-10кВ | В 10кВ Т1 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ Т1 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ Т1 в сторону В |  |
| Номер ячейки 1 | №15(резерв) | 15 |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №15 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №15 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №15 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №15 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №15 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №15 |  |
| Номер ячейки 9 | №02 | 02 |
| ЗН 2 с.ш. 10кВ | ЗН 2 сек 10кВ |  |
| ТР-10кВ ТН 2с.ш. | ШР 10кВ ТН 2 сек |  |
| Разрядник (без наименования) | РВС 10кВ ТН 2 сек |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТН 2 сек |  |
| ТН-10кВ 2 с.ш. | ТН 2 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 10 | №04 (резерв) | 04 |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №04 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №04 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №04 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №04 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №04 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №04 |  |
| Номер ячейки 11 | №06 (резерв) | 06 |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №06 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №06 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №06 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №06 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №06 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №06 |  |
| Номер ячейки 12 | №08 | 08 |
| ТР-10кВ ТСН-2 | ТР 10кВ ТСН 2 |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТСН 2 |  |
| ТСН-2 | ТСН 2 |  |
| Номер ячейки 13 | №10 | 10 |
| Ввод-10кВ Т2 | Ввод 10кВ Т2 |  |
| ТР-10кВ | ТР 10кВ Т2 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ТР 10кВ Т2 в сторону Т2 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ Т2 |  |
| В-10кВ | В 10кВ Т2 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ Т2 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ Т2 в сторону В |  |
| Номер ячейки 14 | №12 | 12 |
| Ф.14 | ВЛ 10кВ №12 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №12 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №12 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №12 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №12 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №12 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №12 |  |
| Номер ячейки 15 | №14 (резерв) | 14 |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №14 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №14 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №14 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №14 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №14 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №14 |  |

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 35/10кВ Ломовое

| Существующее диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование, формат надписи в РУ на оборудовании и схемах | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ВЛ-35кВ Ломовое-Моховое | ВЛ 35кВ Ломовое-Моховое | Присоединение ВЛ 35кВ Ломовое-Моховое |
| ВЧЗ 35кВ ВЛ Залегощь-Моховое (ф.В) | ВЗ ф.В ВЛ 35кВ Ломовое-Моховое |  |
| ЗН ЛР-35кВ ВЛ Ломовое-Моховое в ст. ВЛ | ЗН ЛР 35кВ в сторону ВЛ 35кВ Ломовое-Моховое |  |
| ЛР-35кВ ВЛ Ломовое-Моховое | ЛР 35кВ Моховое |  |
| ЗН ЛР-35кВ ВЛ Ломовое-Моховое в ст.В | ЗН ЛР 35кВ Моховое в сторону В |  |
| В-35кВ ВЛ Ломовое-Моховое | В 35кВ Моховое |  |
| ЗН ШР-35кВ ВЛ Ломовое-Моховое в ст. В | ЗН ШР 35кВ Моховое в сторону В |  |
| ШР-35кВ ВЛ Ломовое-Моховое | ШР 35кВ Моховое |  |
| ВЛ-35кВ Залегощь-Ломовое | ВЛ 35кВ Залегощь-Ломовое | Присоединение ВЛ 35 кВ Залегощь - Ломовое |
| ВЧЗ 35кВ ВЛ Залегощь-Ломовое (ф.В) | ВЗ ф.В ВЛ 35кВ Залегощь-Ломовое |  |
| ЗН ЛР-35кВ ВЛ Залегощь-Ломовое в ст. ВЛ | ЗН ЛР 35кВ в сторону ВЛ 35кВ Залегощь-Ломовое |  |
| ЛР-35кВ ВЛ Залегощь-Ломовое | ЛР 35кВ Залегощь |  |
| ЗН ЛР-35кВ ВЛ Залегощь-Ломовое в ст.В | ЗН ЛР 35кВ Залегощь в сторону В |  |
| В-35кВ ВЛ Залегощь-Ломовое | В 35кВ Залегощь |  |
| ЗН ШР-35кВ ВЛ Залегощь-Ломовое в ст. В | ЗН ШР 35кВ Залегощь в сторону В |  |
| ШР-35кВ ВЛ Залегощь-Ломовое | ШР 35кВ Залегощь |  |
| ВЛ-35кВ Новопетровка-Ломовое | ВЛ 35кВ Новопетровка-Ломовое | Присоединение ВЛ 35 кВ Новопетровка - Ломовое |
| ЗН ЛР-35кВ ВЛ Новопетровка-Ломовое в ст. ВЛ | ЗН ЛР 35кВ в сторону ВЛ 35кВ Новопетровка-Ломовое |  |
| ЛР-35кВ ВЛ Новопетровка-Ломовое | ЛР 35кВ Новопетровка |  |
| ЗН ЛР-35кВ ВЛ Новопетровка-Ломовое в ст.В | ЗН ЛР 35кВ Новопетровка в сторону В |  |
| В-35кВ ВЛ Новопетровка-Ломовое | В 35кВ Новопетровка |  |
| ЗН ШР-35кВ ВЛ Новопетровка-Ломовое в ст. В | ЗН ШР 35кВ Новопетровка в сторону В |  |
| ШР-35кВ ВЛ Новопетровка-Ломовое | ШР 35кВ Новопетровка |  |
| 1с.ш.-35 кВ | 1 сек 35кВ |  |
| 2с.ш.-35 кВ | 2 сек 35кВ |  |
| ТН-35кВ 1с.ш. | ТН 1 сек 35кВ |  |
| ЗН ШР-35кВ ТН 1с.ш. в ст. 1с.ш. | ЗН ШР 35кВ ТН 1 сек в сторону 1 сек |  |
| ШР-35кВ ТН 1с.ш. | ШР 35кВ ТН 1 сек |  |
| ЗН ШР-35кВ ТН 1с.ш. в ст. ТН | ЗН ШР 35кВ ТН 1 сек в сторону ТН |  |
| Р-35кВ ТН 1с.ш. | РВС 35кВ ТН 1 сек |  |
| ТН-35кВ 2с.ш. | ТН 2 сек 35кВ |  |
| ЗН ШР-35кВ ТН 2с.ш. в ст. 2с.ш. | ЗН ШР 35кВ ТН 35кВ 2 сек в сторону 2 сек |  |
| ШР-35кВ ТН 2с.ш. | ШР 35кВ ТН 35кВ 2 сек |  |
| ЗН ШР-35кВ ТН 2с.ш. в ст. ТН | ЗН ШР 35кВ ТН 2 сек в сторону ТН |  |
| Р-35кВ ТН 2с.ш. | РВС 35кВ ТН 2 сек |  |
| СВ-35кВ | СВ 35кВ |  |
| СР-35кВ 1с.ш. | СР 1 35кВ |  |
| СР-35кВ 2с.ш. | СР 2 35кВ |  |
| ЗН СР-35кВ 1с.ш. в ст. СВ | ЗН СР 1 35кВ в сторону СВ |  |
| ЗН СР-35кВ 2с.ш. в ст. СВ | ЗН СР 2 35кВ в сторону СВ |  |
| ШР-35кВ Т1 | ШР 35кВ Т1 |  |
| ЗН ШР-35кВ Т1 в ст. В | ЗН ШР 35кВ Т1 в сторону В |  |
| В-35кВ Т1 | В 35кВ Т1 |  |
| Р-35кВ Т1 | РВС 35кВ Т1 |  |
| ШР-35кВ Т2 | ШР 35кВ Т2 |  |
| ЗН ШР-35кВ Т2 в ст. В | ЗН ШР 35кВ Т2 в сторону В |  |
| В-35кВ Т2 | В 35кВ Т2 |  |
| Р-35кВ Т2 | РВС 35кВ Т2 |  |
| Т1 | Т1 |  |
| Т2 | Т2 |  |
| Р-10кВ Т1 | РВС 10кВ Т1 |  |
| Р-10кВ Т2 | РВС 10кВ Т2 |  |
| 1с.ш.-10 кВ | 1 сек 10кВ |  |
| 2с.ш.-10 кВ | 2 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 8 | №01 |  |
| ШР-10кВ | СР 1 10кВ | 01 |
| В-10кВ | СВ 10кВ |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ |  |
| ЗН-10кВ | ЗН СР 1 10кВ в сторону СВ |  |
| Номер ячейки 7 | №03 (резерв) | 03 |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №03 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №03 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №03 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №03 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №03 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №03 |  |
| Номер ячейки 6 | №05 | 05 |
| ЗН 1 с.ш. 10кВ | ЗН 1 сек 10кВ |  |
| ТР-10кВ | ШР 10кВ ТН 1 сек |  |
| Разрядник (без наименования) | РВС 10кВ ТН 1 сек |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТН 1 сек |  |
| ТН-10кВ 1 с.ш. | ТН 1 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 5 | №07 | 07 |
| ВЛ-10кВ №5 | ВЛ 10кВ № 07 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №07 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №07 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №07 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №07 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №07 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №07 |  |
| Номер ячейки 4 | №09 | 09 |
| ШР-10кВ | ТР 10кВ ТСН 1 |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТСН 1 |  |
| ТСН-1 | ТСН 1 |  |
| Номер ячейки 3 | №11 | 11 |
| Ввод-10кВ Т1 | Ввод 10кВ Т1 |  |
| ТР-10кВ | ТР 10кВ Т1 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ТР 10кВ Т1 в сторону Т1 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ Т1 |  |
| В-10кВ | В 10кВ Т1 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ Т1 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ Т1 в сторону В |  |
| Номер ячейки 2 | №13 | 13 |
| ВЛ-10кВ №2 | ВЛ 10кВ №13 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №13 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №13 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №13 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №13 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №13 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №13 |  |
| Номер ячейки 1 | №15 | 15 |
| ВЛ-10кВ №1 | ВЛ 10кВ №15 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №15 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №15 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №15 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №15 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №15 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №15 |  |
| Номер ячейки 9 | №02 |  |
| СР-10кВ | СР 2 10кВ | 02 |
| ЗН-10кВ | ЗН СР 2 10кВ в сторону СВ |  |
| Номер ячейки 10 | №04 | 04 |
| ВЛ-10кВ №10 | ВЛ 10кВ №04 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №04 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №04 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №04 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №04 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №04 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №04 |  |
| Номер ячейки 11 | №06 | 06 |
| ЗН 2 с.ш. 10кВ | ЗН 2 сек 10кВ |  |
| ТР-10кВ | ШР 10кВ ТН 2 сек |  |
| Разрядник (без наименования) | РВС 10кВ ТН 2 сек |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТН 2 сек |  |
| ТН-10кВ 2 с.ш. | ТН 2 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 12 | №08 | 08 |
| ВЛ-10кВ №12 | ВЛ 10кВ №08 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №08 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №08 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №08 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №08 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №08 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №08 |  |
| Номер ячейки 13 | №10 | 10 |
| ТР-10кВ | ТР 10кВ ТСН 2 |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТСН 2 |  |
| ТСН-2 | ТСН 2 |  |
| Номер ячейки 14 | №12 | 12 |
| Ввод-10кВ Т2 | Ввод 10кВ Т2 |  |
| ТР-10кВ | ТР 10кВ Т2 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ТР 10кВ Т2 в сторону Т2 |  |
| ТТ 10кВ | ТТ 10кВ Т2 |  |
| В-10кВ | В 10кВ Т2 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ Т2 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ Т2 в сторону В |  |
| Номер ячейки 15 | №14 | 14 |
| ВЛ-10кВ №15 | ВЛ 10кВ №14 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №14 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №14 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №14 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №14 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №14 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №14 |  |
| Номер ячейки 16 | №16 | 16 |
| ВЛ-10кВ №16 | ВЛ 10кВ №16 |  |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №16 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №16 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №16 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №16 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №16 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №16 |  |
| Номер ячейки 17 | №18 (резерв) | 18 |
| ШР-10кВ | ШР 10кВ №18 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ШР 10кВ №18 в сторону В |  |
| В-10кВ | В 10кВ №18 |  |
| ТТ-10кВ | ТТ 10кВ №18 |  |
| ЛР-10кВ | ЛР 10кВ №18 |  |
| ЗН-10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №18 |  |

Перечень оперативных наименований после проведения                                                                                                       комплексного капитального ремонта оборудования ПС 35/10кВ Ярище

| Существующее диспетчерское наименование | Новое диспетчерское наименование, формат надписи в РУ на оборудовании и схемах | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ВЛ-35кВ Колпны110-Ярище | ВЛ 35кВ Колпны 110 - Ярище | Присоединение ВЛ 35кВ Колпны 110 - Ярище |
| КС ф.А,С ВЛ 35кВ Колпны 110 - Ярище | КС ф.А,С ВЛ 35кВ Колпны 110 - Ярище |  |
| ЗН КС ВЛ 35кВ Колпны 110 - Ярище | ЗН КС ф.В ВЛ 35кВ Колпны 110 - Ярище |  |
| ВЗ ф.А,С ВЛ 35кВ Колпны 110 - Ярище | ВЗ ф.А,С ВЛ 35кВ Колпны 110 - Ярище |  |
| ЗН ЛР 35кВ Колпны в сторону ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 35кВ Колпны 110 -Ярище |  |
| ЛР 35кВ ВЛ Колпны | ЛР 35кВ Колпны |  |
| ЗН ЛР 35кВ Колпны в сторону 1 сек | ЗН ЛР 35кВ Колпны в сторону 1 сек |  |
| ВЛ 35кВ Введенское-Ярище | ВЛ 35кВ Введенское-Ярище | Присоединение ВЛ 35кВ Введенское - Ярище |
| КС ф.А.С ВЛ 35кВ Введенское-Ярище | КС ф.А.С ВЛ 35кВ Введенское-Ярище |  |
| ЗН КС ВЛ 35кВ Ввденское-Ярище | ЗН КС ф.В ВЛ 35кВ Ввденское-Ярище |  |
| ВЗ ф.А.С ВЛ 35кВ Ввденское-Ярище | ВЗ ф.А.С ВЛ 35кВ Ввденское-Ярище |  |
| ЗН ЛР 35кВ Ввденское в сторону ВЛ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 35кВ Введенское-Ярище |  |
| ЛР 35кВ Введенское | ЛР 35кВ Введенское |  |
| ЗН ЛР 35кВ Введенское в сторону 2 сек | ЗН ЛР 35кВ Введенское в сторону 2 сек |  |
| ТТ 35кВ Введенское | ТТ 35кВ 2 сек |  |
| 1 сек 35кВ | 1 сек 35кВ |  |
| СР 1 35кВ | СР 1 35кВ |  |
| ЗН СР 1 35кВ в сторону СВ | ЗН СР 1 35кВ в сторону СВ |  |
| ЗН СР 1 35кВ в сторону 1 сек | ЗН СР 1 35кВ в сторону 1 сек |  |
| СВ 35кВ | СВ 35кВ |  |
| 2 сек 35кВ | 2 сек 35кВ |  |
| СР 2 35кВ | СР 2 35кВ |  |
| ЗН СР 2 35кВ в сторону СВ | ЗН СР 2 35кВ в сторону СВ |  |
| ЗН СР 2 35кВ в сторону 2 сек | ЗН СР 2 35кВ в сторону 2 сек |  |
| ТН 2 сек 35кВ | ТН 2 сек 35кВ |  |
| ШР 35кВ Т1 | ШР 35кВ Т1 |  |
| ЗН ШР 35кВ Т1 в сторону В | ЗН ШР 35кВ Т1 в сторону В |  |
| В 35кВ Т1 | В 35кВ Т1 |  |
| РВС 35кВ Т1 | ОПН 35кВ Т1 |  |
| Т1 | Т1 |  |
| РВС 10 Т1 | РВС 10кВ Т1 |  |
| ШР 35кВ Т2 | ШР 35кВ Т2 |  |
| ЗН ШР 35кВ Т2 в сторону В | ЗН ШР 35кВ Т2 в сторону В |  |
| 1 сек 10кВ | 1 сек 10кВ |  |
| 2 сек 10кВ | 2 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 7 | №01 | 01 |
| СР-1 10кВ | СР 1 10кВ |  |
| ЗН 10кВ | ЗН СР 1 10кВ в сторону СВ |  |
| СВ 10кВ | СВ 10кВ |  |
| ТТ | ТТ |  |
| Номер ячейки 6 | №03 | 03 |
| ШР 10кВ | ШР 10кВ ТН 1 сек |  |
| ЗН 1с.ш. | ЗН 1 сек 10кВ |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТН 1 сек |  |
| ТН 10кВ №1 | ТН 1 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 5 ( резерв) | №05 ( резерв) | 05 |
| ШР 10кВ | ШР 10кВ №05 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ШР 10кВ №05 в сторону В |  |
| В 10кВ Ф5 | В 10кВ №05 |  |
| ЛР 10кВ | ЛР 10кВ №05 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №05 |  |
| Номер ячейки 4 | №07 | 07 |
| ТР 10кВ | ТР 10кВ ТСН 1 |  |
| ПК 10кВ | ПП 10кВ ТСН 1 |  |
| ТСН-1 | ТСН 1 |  |
| Номер ячейки 3 | №09 | 09 |
| Ввод 10кВ №1 | Ввод 10кВ Т1 |  |
| ШЛР 10кВ | ШР 10кВ Т1 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ШР 10кВ Т1 в сторону В |  |
| В 10кВ Т-1 | В 10кВ Т1 |  |
| ТТ | ТТ 10кВ Т1 |  |
| разъединитель 10кВ ( без наименования) | ТР 10кВ Т1 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ТР 10кВ Т1 в сторону Т1 |  |
| Номер ячейки 2 | №11 | 11 |
| ШЛР 10кВ | ШР 10кВ №11 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ШР 10кВ №11 в сторону В |  |
| В 10кВ Ф2 | В 10кВ №11 |  |
| разъединитель 10кВ ( без наименования) | ЛР 10кВ №11 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №11 |  |
| ВЛ 10кВ Ф2 | ВЛ 10кВ №11 |  |
| Номер ячейки 1 (резерв) | №13 ( резерв) | 13 |
| ШР 10кВ | ШР 10кВ №13 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ШР 10кВ №13 в сторону В |  |
| В (резерв) | В 10кВ №13 |  |
| ЛР 10кВ | ЛР 10кВ №13 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №13 |  |
| Номер ячейки 8 | №02 | 02 |
| СР-2 10кВ | СР 2 10кВ |  |
| ЗН 10кВ | ЗН СР 2 10кВ в сторону СВ |  |
| Номер ячейки 9 | №04 | 04 |
| ШЛР 10кВ | ШР 10кВ №04 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ШР 10кВ №04 в сторону В |  |
| В 10кВ Ф9 | В 10кВ №04 |  |
| ТТ | ТТ 10кВ №04 |  |
| разъединитель 10кВ ( без наименования) | ЛР 10кВ №04 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №04 |  |
| ВЛ 10кВ Ф9 | ВЛ 10кВ №04 |  |
| Номер ячейки 10 | №06 | 06 |
| ШЛР 10кВ | ШР 10кВ №06 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ШР 10кВ №06 в сторону В |  |
| В 10кВ Ф10 | В 10кВ №06 |  |
| ТТ | ТТ 10кВ №06 |  |
| разъединитель 10кВ ( без наименования) | ЛР 10кВ №06 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №06 |  |
| ВЛ 10кВ Ф10 | ВЛ 10кВ №06 |  |
| Номер ячейки 11 | №08 | 08 |
| ШР 10кВ | ШР 10кВ ТН 2 сек |  |
| ЗН ( без наименования) | ЗН 1 сек 10кВ |  |
| разрядник ( без наименования) | ОПН 10кВ ТН 2 сек |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТН 2 сек |  |
| ТН 10кВ №2 | ТН 2 сек 10кВ |  |
| Номер ячейки 12 | №10 | 10 |
| разъединитель 10кВ ( без наименования) | ШР 10кВ №10 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ШР 10кВ №10 в сторону В |  |
| В 10кВ Ф12 | В 10кВ №10 |  |
| ТТ | ТТ 10кВ №10 |  |
| разъединитель 10кВ ( без наименования) | ЛР 10кВ №10 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №10 |  |
| ВЛ 10кВ Ф12 | ВЛ 10кВ №10 |  |
| Номер ячейки 13 | №12 | 12 |
| разъединитель 10кВ ( без наименования) | ТР 10кВ ТСН 2 |  |
| ВВ предохранитель (без наименования) | ПП 10кВ ТСН 2 |  |
| ТСН-2 | ТСН 2 |  |
| Номер ячейки 14 | №14 | 14 |
| Ввод №2 | Ввод 10кВ Т2 |  |
| разъединитель 10кВ ( без наименования) | ШР 10кВ Т2 |  |
| ЗН ( без наименования) | ЗН ШР 10кВ Т2 в сторону В |  |
| разъединитель 10кВ ( без наименования) | ТР 10кВ Т2 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ТР 10кВ Т2 в сторону Т2 |  |
| Номер ячейки 15 | №16 | 16 |
| ШЛР 10кВ | ШР 10кВ №16 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ШР 10кВ №16 в сторону В |  |
| В 10кВ Ф15 | В 10кВ №16 |  |
| ТТ | ТТ 10кВ №16 |  |
| разъединитель 10кВ ( без наименования) | ЛР 10кВ №16 |  |
| ЗН 10кВ | ЗН ЛР в сторону ВЛ 10кВ №16 |  |
| ВЛ 10кВ Ф15 | ВЛ 10кВ №16 |  |

Приложение №4

к ТЗ на комплексный

капитальный ремонт ПС 35-110 кВ

Перечень приёмо-сдаточной документации

при производстве работ по ремонту оборудования

- Акт выполненных работ.

- Дефектная ведомость.

- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств.

- Приходный ордер.

- Акт оценки демонтируемого оборудования.

- Эксплуатационные паспорта с записями о проведённых работах на оборудовании.

- Протоколы испытаний и тепловизионного обследования оборудования до и после проведения ремонта оборудования.

- Акты ремонта оборудования.

- Акты приёмки оборудования после выполнения ремонтных работ.

- Заводские паспорта на вновь установленное оборудование.

- Сертификаты соответствия используемых материалов.

- Акты скрытых работ.

- Протоколы испытаний кабельной продукции, используемой при проведении ремонтных работ.

- Кабельный журнал (при необходимости).

- Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию.

- Ведомость смонтированного (заменённого) электрооборудования.

- Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования.

- Протокол проверки сопротивления заземляющего устройства.

- Протокол проверки цепи между заземлителями и заземленными установками.

- Протокол испытания изоляции повышенным выпрямленным напряжением.

- Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов.

- Протокол испытания силовых трансформаторов.

- Свидетельство о регистрации электролаборатории.

- Заводские инструкции по эксплуатации смонтированного оборудования.

- Технический отчет по высоковольтным испытаниям.

- Акт рабочей комиссии по приёмке оборудования.

- Сетевой график выполнения работ.

- Календарный график выполнения работ.

- Проекты производства работ (при необходимости).