“УТВЕРЖДАЮ”

| _____________________________________ Номер ТЗ | 306Н212 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2104490 |

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

## “_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку рубильников (РПС-2/1Л 250А У3).  Лот № 306H

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики рубильников должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | РПС-2/1Л 250А У3 | ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р 50030.1-2007 |
|  |  | Номинальный ток 250 А |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение 380 В |
|  |  | Номинальный ток КЗ 20 кА |
|  |  | Число полюсов - 3 |
|  |  | Род привода - боковой рычажный привод левый |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются  рубильники, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих  рубильники  для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- рубильники,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки  рубильников) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Рубильники должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 50030.2-99 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»;

- ГОСТ 9098-78 «Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50030.1-2007 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 12434-83 «Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 14255-69 «Аппараты электрические на напряжение до 1000В. Оболочки. Степень защиты».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения  рубильников должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя  рубильников,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 12434-83 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для  рубильников   должны соответствовать ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.

Правила приемки  рубильников должны соответствовать требованиям ГОСТ 9098-78, ГОСТ 12434-83.

Укладка и транспортировка  рубильников должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка  рубильников должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на заявляемый тип рубильников.

Рубильники и их части (при транспортировании в частично разобранном виде) должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

  - Срок изготовления  рубильников производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

  - Каждая партия  рубильников должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 9098-78, ГОСТ 12434-83, ГОСТ Р 50030.2-99.

2.6	В комплект поставки  рубильников должно входить:

-  рубильники конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые  рубильники, на русском языке.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые  рубильники должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода  рубильников из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Рубильники должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка  рубильников должна соответствовать требованиям ГОСТ 12434-83,  ГОСТ 14255-69 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка  рубильников, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на  рубильники конкретных типов.

Маркировка  рубильников производится непосредственно на изделии.

Маркировка  рубильников должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении  рубильников в режимах и условиях, установленных ГОСТ 12434-83,  ГОСТ 14255-69 и стандартами или техническими условиями на  рубильники конкретных серий и типов.

Рубильники должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- условное обозначение серии аппарата;

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- степень защиты;

- дата выпуска;

- обозначение стандарта или технических условий на рубильники конкретной серии или типа.

По всем видам  рубильников Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых  рубильников.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия  рубильников должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                       подпись                     Фамилия И.О.