“УТВЕРЖДАЮ”

| _____________________________________ Номер ТЗ | 306H127 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2115901 |

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

## “_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматических выключателей до 1000В (ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А). Лот № 306H

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики автоматов  должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в Таблице:

Таблица

| № п/п | Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А | ГОСТ Р 50030.2-99 |
|  |  | Количество полюсов - 3 |
|  |  | Номинальный ток - 100 А. |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение - 380 В. |
|  |  | Предельная коммутационная способность - 10 кА. |
|  |  | Тип расцепителя - комбинированный |
|  |  | Уставка срабатывания магнитного расцепителя 500А |
|  |  | Степень защиты IP20 |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются автоматы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих автоматы   для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- автоматы,  впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки автоматов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Автоматы  должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 50030.2-99 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»;

- ГОСТ 9098-78 «Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50030.1-2007 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 12434-83 «Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 14255-69 «Аппараты электрические на напряжение до 1000В. Оболочки. Степень защиты».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения автоматов  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя автоматов,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 12434-83 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для автоматов    должны соответствовать ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.

Правила приемки автоматов  должны соответствовать требованиям ГОСТ 9098-78, ГОСТ 12434-83.

Укладка и транспортировка автоматов  должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка автоматов  должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на заявляемый тип автоматов.

Автоматы  и их части (при транспортировании в частично разобранном виде) должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

  - Срок изготовления автоматов  производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

  - Каждая партия автоматов  должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 9098-78, ГОСТ 12434-83, ГОСТ Р 50030.2-99.

2.6	В комплект поставки автоматов  должно входить:

- автоматы  конкретного типа;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые автоматы, на русском языке.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые автоматы  должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода автоматов  из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Автоматы  должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка автоматов  должна соответствовать требованиям ГОСТ 12434-83,  ГОСТ 14255-69 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка автоматов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на автоматы  конкретных типов.

Маркировка автоматов  производится непосредственно на изделии.

Маркировка автоматов  должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении автоматов  в режимах и условиях, установленных ГОСТ 12434-83,  ГОСТ 14255-69 и стандартами или техническими условиями на автоматы  конкретных серий и типов.

Автоматы  должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- условное обозначение серии аппарата;

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- степень защиты;

- дата выпуска;

- обозначение стандарта или технических условий на автомат или  конкретной серии или типа.

По всем видам автоматов  Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых автоматов.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия автоматов  должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                       подпись                     Фамилия И.О.