| Приложение к ТЗ на поставку арматуры к СИП. Лот № 202B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки* | Условия поставки: январь –март 2015 года | Вид транспорта | Точка поставки, адрес |
| 1 | Зажим прокалывающий SLIP 22.12 | Применяется для соединения неизолированных алюминиевых проводников с изолированными. Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима. Сечение проводов: магистраль 25-95 мм2, отпайки 2,5-95 мм2. Диаметр провода: магистраль 6,5-13 мм, отпайка 3,5-16 мм. Вес – 120 г, кол-во в упаковке – 50 штук. | 1500 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 2 | Зажим ответвительный SLIW 15.1 | Испытательное напряжение 6кВ/50Гц/1мин. в воде. Диаметр проводов: магистраль 9,7-16,1 мм (Al/Cu), отпайка 5,9-12,1 мм (Al/Cu) Предусмотрена возможность монтажа под напряжением. | 1500 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 3 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1500 до 1700 даН (для жил сечением 25-70 мм2); - в диапазоне от 2000 до 2200 даН (для жил сечением 95-150 мм2);. Наличие двух отверстий под крепление болтом или шпилькой Материал – антикоррозионный сплав. Крепление болтами или монтажной лентой. | 1700 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 4 | Лента бандажная СОТ 37 | Для затяжки требуется приспособление СТ42. Ширина х толщина – 19х0,75мм. | 2100 м. | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 5 | Зажим ответвительный N70 | Сечение магистраль/отпайка 10-95/10-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава.. | 875 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 6 | Зажим анкерный DN 123 | Разрушающая нагрузка не менее 8,75 кН для сечения 4х16-35 мм2 Допустимый пролет до 40 метров. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). | 1000 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 7 | Комплект подвески ES 1500E | Сечение: 25-95 мм2 Комплект – разборный. Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1200 до 1400 даН. В кронштейне наличие выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Материал кронштейна – антикоррозионный сплав В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. Крепление кронштейна одним болтом или монтажной лентой. Монтаж зажима – без инструмента. | 400 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 8 | Скрепа бандажная СОТ 36 | Для затяжки требуется приспособление СТ32. Вес 15г/шт. Упаковка 100 шт. | 20 уп. | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 9 | Зажим анкерный SO 158.1 | Используется для анкерного крепления 4-жильного СИП на опорах или на стенах зданий посредством стандартных крюков. Сечение проводов 4х16/4х25/4х35. Предельная нагрузка - не более 5,5/8,75/11,2 кН. | 1500 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 10 | Зажим анкерный SO 157.1 | Используется для анкерного крепления 2-жильного СИП на опорах или на стенах зданий посредством стандартных крюков. Сечение проводов 2х16/2х25/2х35. Предельная нагрузка - не более 3,4/6,2/7,2 кН. | 2000 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 11 | Зажим анкерный SO 250.01 | Применяются для выполнения анкерного крепления несущего проводника. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, внутренняя часть и клинья – из устойчивой к ультрафиолетовому излучению пластмассы. Сечение несущего провода 50-70мм2. Предельная нагрузка - не более 15 кН. | 400 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 12 | Зажим ответвительный Р-645 | Сечение магистраль/отпайка 10-95/10-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава.. | 800 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 13 | Зажим ответвительный прокалывающий Р-70 | Сечение магистраль/отпайка 10-95/10-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава.. | 1000 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 14 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | Сечение проводов, мм2: магистраль 10-95 Al/Cu, отпайка 1,5-50 Al/Cu/ Применяется для соединения изолированных алюминиевых или медных проводников с изолированными алюминиевыми или медными проводниками. Можно использовать для подключения потребителя под напряжением. Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и контактной группы зажима. | 2000 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 15 | Крюк SOT 28 | Предназначен для установки а стену при помощи шурупов. Предельная нагрузка- не более 13,3 кН. | 300 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 16 | Зажим анкерный DN35 | Разрушающая нагрузка не менее 8,75 кН для сечения 4х16-35 мм2 Допустимый пролет до 40 метров. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). | 300 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 17 | Комплект промежуточной подвески SO260 | Сечение несущего провода 25-95 мм2. Наличие кронштейна – есть. Предельная нагрузка - не более 12 кН. | 300 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 18 | Зажим анкерный РА 25х100 | Предназначен для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к абонентам. Сечение жилы ответвления: 2×16—4×25 мм². Разрушающая нагрузка: 300 даН. | 2000 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 19 | Крюк SOT 16.12 | Крюк для деревянных опор/болт 12мм, допустимое напряжение: 1 кВ | 400 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |
| 20 | Зажим анкерный SO 251.01 | Применяется для выполнения анкерного (концевого) крепления несущего провода. При монтаже несущий трос закладывается в зажим сбоку между клиньями. Затем заклинивается. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, внутренняя часть и клинья — из устойчивой к ультрафиолетовому излучению пластмассы. Сечение несущего провода кв. мм: 95 Диаметр несущего провода, мм: 15-15,5 МРН, Fx, kH: 15 | 300 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад |