| Приложение к ТЗ на поставку арматуры к СИП. Лот № 202B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технические требования и характеристики | Кол-во, шт. | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес |
| 1 | Крюк SOT 76 | Разрушающая нагрузка - не менее 1800 даН. Диаметр - не менее 16 мм. Наличие двух прорезей шириной более 20 мм в верхней и нижней части крюка для крепления его бандажной лентой к опоре. Материал – антикоррозионный сплав. | 210 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 2 | Крюк SOT 76 |  | 305 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 3 | Крюк SOT 76 |  | 130 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 4 | Крюк КВ-22 | Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 16 мм. Длина 200 мм. Длина резьбовой части - не менее 120 мм. Предельная нагрузка- не менее 1500 даН. Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на опорах с монтажными отверстиями. | 200 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 5 | Крюк КВ-22 |  | 20 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 6 | Зажим прокалывающий SLIP 22.12 | Применяется для соединения неизолированных алюминиевых проводников с изолированными. Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима. Сечение проводов: магистраль 25-95 мм2, отпайки 2,5-95 мм2. Диаметр провода: магистраль 6,5-13 мм, отпайка 3,5-16 мм. Вес – 120 г, кол-во в упаковке – 50 штук. | 1200 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 7 | Зажим прокалывающий SLIP 22.12 |  | 1200 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 8 | Зажим прокалывающий SLIP 22.12 |  | 1250 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 9 | Зажим анкерный SO 243 | Применяется для анкерного крепления двухжильного или четырехжильного СИП, а также для организации .абонентских ответвлений. Диаметр провода 5,3-9,1 мм. Максимальная нагрузка а разрыв 2 кН. Вес 70 г. В упаковке – 50 штук. | 1005 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 10 | Крюк SOT 21.116 | Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 16 мм. Длина 240 мм. Длина резьбовой части - не менее 120 мм. Предельная нагрузка- не более 2,4 кН. Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на опорах с монтажными отверстиями. | 210 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 11 | Крюк SOT 21.116 |  | 210 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 12 | Зажим поддерживающий SO260.01 | Комплект используется для подвески проводов СИП на промежуточных и угловых опорах. Сечение несущего провода 25-95 мм, наличие кронштейна – нет. Предельная нагрузка- не более 12 кН. | 100 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 13 | Зажим ответвительный SLIW 15.1 | Испытательное напряжение 6кВ/50Гц/1мин. в воде. Диаметр проводов: магистраль 9,7-16,1 мм (Al/Cu), отпайка 5,9-12,1 мм (Al/Cu) Предусмотрена возможность монтажа под напряжением. | 130 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 14 | Кожух защитный SP 15 | Применяют для изоляции соединительных зажимов и защиты от возможности попадания влаги к токоведущим частям. Кожухи изготовлены из пластмассы, которая устойчива к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Имеющиеся внутри кожухов ребра жесткости удлиняют пути токов утечки. Применяются для зажимов SM2.11, SM2.21, SL4.21, SL37.1, SL37.2, SL39.2 | 22 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 15 | Зажим анкерный ЗА4 | Разрушающая нагрузка не менее 2 кН для сечения 2-4 ×(6-25) мм2 . Корпус зажима из атмосферостойкой пластмассы. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). | 16 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 16 | Кронштейн анкерный CA 16 | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1500 до 1700 даН (для жил сечением 25-70 мм2); - в диапазоне от 2000 до 2200 даН (для жил сечением 95-150 мм2);. Наличие двух отверстий под крепление болтом или шпилькой Материал – антикоррозионный сплав. Крепление болтами или монтажной лентой. | 120 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 17 | Кронштейн анкерный CA 16 |  | 11 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 18 | Зажим ответвительный P2X95 | Сечение магистраль/ответвление - 25-150/25-120 мм2. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава. | 300 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 19 | Крюк сквозной SOT21.16 | Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 16 мм. Длина 200 мм. Длина резьбовой части - не менее 120 мм. Предельная нагрузка- не более 2,4 кН. Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на опорах с монтажными отверстиями. | 200 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 20 | Крюк сквозной SOT21.16 |  | 70 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 21 | Зажим анкерный РАС 1500 | Сечение провода: 50-70 мм2. Палец для подвеса - 16мм. Предельная нагрузка - не менее 18 кН. Усилие затяжки - 55 Нм. Материал – антикоррозионный сплав, болты стальные горячей оцинковки. Масса не более 1,2 кг | 140 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 22 | Зажим PS 1500 | Для осуществления ответвления голым проводом от изолированного. Сечение 35-150 мм2. Материал алюминиевый сплав устойчивый к корозии. Прокалывающие элементы обработаны смазкой оксидантом | 90 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 23 | Комплект промежут.крепления ES1500 | Сечение: 25-95 мм2 Комплект – разборный. Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1200 до 1400 даН. В кронштейне наличие выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Материал кронштейна – антикоррозионный сплав В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. Крепление кронштейна одним болтом или монтажной лентой. Монтаж зажима – без инструмента. | 100 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 24 | Комплект промежут.крепления ES1500 |  | 230 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 25 | Зажим прокалывающ.SE 20 | Сечение защищенного провода: 35-150 мм2, 35-150 мм2, усилие затяжки 40 Нм. | 23 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 26 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1500 до 1700 даН (для жил сечением 25-70 мм2); - в диапазоне от 2000 до 2200 даН (для жил сечением 95-150 мм2);. Наличие двух отверстий под крепление болтом или шпилькой Материал – антикоррозионный сплав. Крепление болтами или монтажной лентой. | 120 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 27 | Кронштейн анкерный CS 10.3 |  | 130 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 28 | Кронштейн анкерный SO253 | Используется для крепления анкерных зажимов типа SO250 на опоре или фасаде здания. Предельная нагрузка- не более 22 кН. | 311 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 29 | Крюк бандажный SOT29 | Используется для крепления к металлическим и железобетонным опорам. Монтаж производится при помощи бандажной ленты СОТ37 из нержавеющей стали и скреп СОТ36. Предельная нагрузка- не более 12,5 кН. | 180 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 30 | Зажим поддерживающий SО 239 | Используется для подвески СИП на промежуточных опорах с углом поворота 30◦. Зажим изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава и из атмосферостойкой пластмассы. Сечение проводов 2-4х(6-25) мм2. Предельная нагрузка- не более 15,2 кН. | 370 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 31 | Кронштейн SО 253 | Используется для крепления анкерных зажимов типа SO250 на опоре или фасаде здания. Предельная нагрузка- не менее 22 кН. | 18 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 32 | Лента бандажная СОТ 37 | Для затяжки требуется приспособление СТ42. Ширина х толщина – 19х0,75мм. | 400 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 33 | Лента бандажная СОТ 37 |  | 1200 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 34 | Лента бандажная СОТ 37 |  | 100 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 35 | Зажим анкерный PA 1500/35 | Максимальная нагрузка - не менее 1000 даН для сечений 25-35мм2; Корпус зажима – экструдированный профиль из алюминиевого сплава. Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. | 310 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 36 | Зажим анкерный PA 1500/35 |  | 320 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 37 | Крюк сквозной SOT21 | Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Диаметр – не менее 20 мм. Длина 200 мм. Длина резьбовой части - не менее 120 мм. Предельная нагрузка- не более 4,6 кН. Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на опорах с монтажными отверстиями | 27 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 38 | Лента крепежная F207 | Ширина х толщина – 19х0,75мм. | 40 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 39 | Лента крепежная F207 |  | 20 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 40 | Лента крепежная F207 |  | 30 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 41 | Зажим ответвительный PC 481 | Сечение магистраль/отпайка 10-95/10-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава.. | 430 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 42 | Скрепа для ленты А 200 | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 600 до 650 даН. Материал – нержавеющая сталь. В упаковках по 100 шт. | 27 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 43 | Зажим ответвительный Р72 | Сечение магистраль/отпайка 10-95/10-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава.. | 92 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 44 | Ремешок бандажный PER15 | Изделие позволяет производить крепление изолированных проводников и кабеля вдоль опор, по стенам и фасадам здания. Конструкция зажимов позволяет монтировать кабели как горизонтально, так и вертикально. Зажимы предотвращают возможность прикосновения проводников или кабелей к поверхностям опор или стен. Предельная нагрузка- не более 220 кН. | 1400 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 45 | Зажим ответвительный N70 | Сечение магистраль/отпайка 10-95/10-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава.. | 410 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 46 | Зажим прокалывающий SLIW 11.1 | Испытательное напряжение 6кВ/50Гц/1мин. в воде. Диаметр проводов: магистраль 6,9-15,5 мм (Al/Cu), отпайка 2,2-6 мм (Al/Cu) Предусмотрена возможность монтажа под напряжением. | 500 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 47 | Зажим прокалывающий SLIW 11.1 |  | 200 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 48 | Зажим прокалывающий SLIW 11.1 |  | 100 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 49 | Скрепа бандажная COT 36 | Для затяжки требуется приспособление СТ42. Вес 15г/шт. | 600 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 50 | Скрепа бандажная COT 36 |  | 110 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 51 | Разъем штепсельный SE-40 | Подключается к проводу СИП с помощью прокалывающего зажима SLIP22.1 (в комплект не входит). Вес 190 г. | 53 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 52 | Колпачок концевой PK99.050 | Колпачки заполнены защитной смазкой и надеваются на концы проводников для предотвращения проникновения влаги в жилу проводника. Сечение проводов 35-50 мм2. | 90 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 53 | Колпачок концевой PK99.050 |  | 12 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 54 | Зажим анкерный DN 123 | Разрушающая нагрузка не менее 8,75 кН для сечения 4х16-35 мм2 Допустимый пролет до 40 метров. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). | 1000 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 55 | Зажим анкерный DN 123 |  | 500 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 56 | Зажим анкерный DN 123 |  | 100 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 57 | Крюк металлический SOT 29.10 | Используется для крепления к металлическим и железобетонным опорам. Монтаж производится при помощи бандажной ленты СОТ37 из нержавеющей стали и скреп СОТ36. Предельная нагрузка- не более 12,5 кН. | 22 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 58 | Крюк настенный SOT28.2 | Предназначен для установки а стену при помощи шурупов. Предельная нагрузка- не более 13,3 кН. | 10 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 59 | Зажим анкерный РА 1500 | Разрушающая нагрузка не менее 8,75 кН для сечения 4х16-35 мм2 Допустимый пролет до 40 метров. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). | 1000 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 60 | Зажим анкерный РА 1500 |  | 300 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 61 | Зажим анкерный РА 1500 |  | 120 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 62 | Кронштейн анк.CS10.3, ГОСТ Р 52373-2005 | Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1500 до 1700 даН (для жил сечением 25-70 мм2); - в диапазоне от 2000 до 2200 даН (для жил сечением 95-150 мм2);. Наличие двух отверстий под крепление болтом или шпилькой Материал – антикоррозионный сплав. Крепление болтами или монтажной лентой. | 18 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 63 | Бугель NB20 | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 800 до 850 даН. Материал – нержавеющая сталь. Допускает крепление лентой в два оборота. | 70 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 64 | Комплект подвески ES 1500E | Сечение: 25-95 мм2 Комплект – разборный. Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1200 до 1400 даН. В кронштейне наличие выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Материал кронштейна – антикоррозионный сплав В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. Крепление кронштейна одним болтом или монтажной лентой. Монтаж зажима – без инструмента. | 180 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 65 | Скрепа NC20 | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 600 до 650 даН. Материал – нержавеющая сталь. В упаковках по 100 шт. | 1000 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 66 | Скрепа NC20 |  | 230 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 67 | Хомут стяжной E 778 | Диаметр: 10-62мм. Длина: 175-255мм. Ширина - не менее 8мм. Разрушающая нагрузка - не менее 30 даН. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. В упаковках не менее 100 шт. | 900 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 68 | Хомут стяжной E 778 |  | 600 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 69 | Хомут стяжной Е260 | Диаметр: 10-62мм. Длина: 175-255мм. Ширина - не менее 8мм. Разрушающая нагрузка - не менее 30 даН. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. В упаковках не менее 100 шт. | 200 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 70 | Комплект промеж.подвески ES1500, 26.0085 | Сечение: 25-95 мм2 Комплект – разборный. Разрушающая нагрузка - в диапазоне от 1200 до 1400 даН. В кронштейне наличие выступа под крюк монтажного раскаточного ролика. Материал кронштейна – антикоррозионный сплав В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. Крепление кронштейна одним болтом или монтажной лентой. Монтаж зажима – без инструмента. | 140 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 71 | Зажим поддерживающий PS 16/70-1500 | Сечение: 16-95 мм2, угол поворота до 90° Разрушающая нагрузка - не менее 2200 даН. В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. | 36 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 72 | Зажим поддерживающий PS 16/70-1500 |  | 4 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 73 | Бандаж дистанционный SO 79.1 | Используется для крепления кабелей и проводников вдоль металлических и железобетонных опор. D45 мм. Просвет 25 мм. Бандаж 1000 мм. | 12 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 74 | Скрепа бандажная СОТ 36 | Для затяжки требуется приспособление СТ32. Вес 15г/шт. Упаковка 100 шт. | 9 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 75 | Скрепа бандажная СОТ 36 |  | 3 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 76 | Скрепа бандажная СОТ 36 |  | 2 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 77 | Зажим анкерный SO 158.1 | Используется для анкерного крепления 4-жильного СИП на опорах или на стенах зданий посредством стандартных крюков. Сечение проводов 4х16/4х25/4х35. Предельная нагрузка - не более 5,5/8,75/11,2 кН. | 200 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 78 | Зажим анкерный SO 158.1 |  | 210 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 79 | Зажим анкерный SO 158.1 |  | 700 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 80 | Зажим анкерный SO 157.1 | Используется для анкерного крепления 2-жильного СИП на опорах или на стенах зданий посредством стандартных крюков. Сечение проводов 2х16/2х25/2х35. Предельная нагрузка - не более 3,4/6,2/7,2 кН. | 300 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 81 | Зажим анкерный SO 157.1 |  | 100 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 82 | Зажим анкерный SO 157.1 |  | 300 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 83 | Зажим анкерный SO 250.01 | Применяются для выполнения анкерного крепления несущего проводника. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, внутренняя часть и клинья – из устойчивой к ультрафиолетовому излучению пластмассы. Сечение несущего провода 50-70мм2. Предельная нагрузка - не более 15 кН. | 50 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 84 | Зажим анкерный SO 250.01 |  | 10 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 85 | Зажим анкерный SO 250.01 |  | 25 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 86 | Зажим поддерж. SO -69.95 | Зажим используется для поддержки СИП на промежуточных и угловых опорах при углах поворота до 90◦. Сечение проводов 16-95мм2. Предельная нагрузка - не более 22 кН. | 70 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 87 | Зажим поддерж. SO -69.95 |  | 205 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 88 | Зажим поддерж. SO -69.95 |  | 31 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 89 | Зажим ответвительный Р-645 | Сечение магистраль/отпайка 10-95/10-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава.. | 400 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 90 | Зажим ответвительный Р-645 |  | 280 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 91 | Зажим прокалывающий SLIP 22.1 | Сечение проводов: магистраль 10-95мм2 Al, 1,5-70мм2 Cu; отпайка 10-95мм2 Al, 1,5-70мм2 Cu. Можно использовать для подключения отпайки потребителя под напряжением. Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима. | 250 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 92 | Зажим прокалывающий SLIP 22.1 |  | 200 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 93 | Зажим прокалывающий SLIP 22.1 |  | 870 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 94 | Зажим ответвительный Р 616 ГОСТ В 177-98 | Сечение магистраль/отпайка 10-95/10-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава.. | 450 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 95 | Зажим поддерживающий PS 1500+LM-E | Сечение: 16-95 мм2, угол поворота до 90° Разрушающая нагрузка - не менее 2200 даН. В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. | 35 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 96 | Зажим поддерживающий PS 1500+LM-E |  | 130 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 97 | Зажим ответвительный прокалывающий Р-70 | Сечение магистраль/отпайка 10-95/10-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава.. | 85 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 98 | Зажим анкерный SO 235 | Применяется для анкерного крепления 4-жильного СИП. Сечение проводов, мм2: 4х50, 4х70, 4х95, 4х120. Предельная нагрузка - не более 22/39/50/50 кН. | 45 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 99 | Зажим ответвительный ЗПМ 25-95 | Сечение магистраль/отпайка 10-95/10-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава.. | 130 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 100 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | Сечение проводов, мм2: магистраль 10-95 Al/Cu, отпайка 1,5-50 Al/Cu/ Применяется для соединения изолированных алюминиевых или медных проводников с изолированными алюминиевыми или медными проводниками. Можно использовать для подключения потребителя под напряжением. Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и контактной группы зажима. | 500 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 101 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 |  | 190 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 102 | Крюк SOT 28 | Предназначен для установки а стену при помощи шурупов. Предельная нагрузка- не более 13,3 кН. | 64 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 103 | Колпачок концевой PK99.095 | Колпачки заполнены защитной смазкой и надеваются на концы проводников для предотвращения проникновения влаги в жилу проводника. Сечение проводов 70-95мм2. | 35 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 104 | Зажим поддерживающий SO130 | Используется для подвески на промежуточных и угловых опорах с углом поворота до 30◦/60◦. Корпус зажимов изготовлен из каррозионностойкого алюминиевого сплава и из атмосферостойкой пластмассы, болты стальные горячей оцинковки. Сечение проводов, мм2: 2-4х(25-50) на угловых опорах до 60◦, 2-4х(25-120) на угловых опорах до 30◦. Наличие барашка – нет. Предельная нагрузка - не более 18 кН. | 80 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 105 | Зажим анкерный DN35 | Разрушающая нагрузка не менее 8,75 кН для сечения 4х16-35 мм2 Допустимый пролет до 40 метров. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). | 350 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 106 | Крюк бандажный CF 16 | Используется для крепления к металлическим и железобетонным опорам. Монтаж производится при помощи бандажной ленты СОТ37 из нержавеющей стали и скреп СОТ36. Предельная нагрузка- не более 12,5 кН. | 180 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 107 | Зажим подвесной PS 4-16/70 | Сечение: 16-95 мм2, угол поворота до 30° Разрушающая нагрузка - не менее 12 кН. Материал - атмосферостойкая пластмасса | 180 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 108 | Крюк универсальный CS16 | Разрушающая нагрузка не менее - 1700 даН. Диаметр не менее 16 мм. Наличие отверстий для крепления на стене, а так же прорезей для крепления бандажной лентой к опоре. Материал – сплав цинка и алюминия повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. | 14 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 109 | Крюк универсальный CS16 |  | 130 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 110 | Скрепка для ленты NC20 100 шт. | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 600 до 650 даН. Материал – нержавеющая сталь. В упаковках по 100 шт. | 9 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 111 | Комплект промежуточной подвески SO260 | Сечение несущего провода 25-95 мм2. Наличие кронштейна – есть. Предельная нагрузка - не более 12 кН. | 90 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 112 | Зажим прокалывающий P70 | Сечение проводов, мм2: магистраль 10-95 Al/Cu, отпайка 1,5-50 Al/Cu/ Применяется для соединения изолированных алюминиевых или медных проводников с изолированными алюминиевыми или медными проводниками. Можно использовать для подключения потребителя под напряжением. Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и контактной группы зажима. | 205 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 113 | Зажим прокалывающий P70 |  | 40 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 114 | Зажим анкерный DN 80 | Разрушающая нагрузка не менее 2 кН для сечения 2-4 ×(6-25) мм2 . Корпус зажима из атмосферостойкой пластмассы. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). | 155 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 115 | Зажим поддерживающий PS 25-95 | Сечение: 16-95 мм2, угол поворота до 90° Разрушающая нагрузка - не менее 2200 даН. В поддерживающем зажиме наличие элемента ограниченной прочности. | 500 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 116 | Зажим поддерживающий PS 25-95 |  | 50 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 117 | Зажим ответвительный CTN 95 | Сечение магистраль/отпайка 10-95/10-95 мм². Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Демотаж возможен (повторный монтаж не допускается). Срывная головка шестигранная – из алюминиевого сплава.. | 116 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152150, Ярославская область, г. Ростов, Саввинское шоссе, д. 15 (тел. 8-48536-91-129) |
| 118 | Зажим ответвительный CTN 95 |  | 100 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 119 | Зажим анкерный PA 1000 | Разрушающая нагрузка не менее 8,75 кН для сечения 4х16-35 мм2 Допустимый пролет до 40 метров. Возможность крепления на крюк и в кольцо (скоба крепления съемная). | 260 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 120 | Крюк бандажный КР 16 | Разрушающая нагрузка - не менее 1800 даН. Диаметр - не менее 16 мм. Наличие двух прорезей шириной более 20 мм в верхней и нижней части крюка для крепления его бандажной лентой к опоре. Материал – антикоррозионный сплав. | 28 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 121 | Скрепа для монтажной ленты С200 | Максимальная нагрузка – в диапазоне от 600 до 650 даН. Материал – нержавеющая сталь. В упаковках по 100 шт. | 549 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 122 | Гайка Крюкообразная PD 2.3 | Используется вместе с проходными болтами или сквозными крюками на многоцепных линиях. Предельная нагрузка - не более 2 кН. Диаметр – не менее 16 мм. Длина 76 мм. Длина резьбовой части - не менее 18 мм. | 81 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 123 | Гайка Крюкообразная PD 2.3 |  | 119 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 124 | Зажим соединительный MJPT 70 | Используются для соединения несущей нулевой и токопроводящих жил на магистрали (AI/AI; AI/Cu; Cu/Cu). Зажимы обеспечивают соединение двух изолированных и неизолированных жил. Соединение осуществляется методом опрессовки. Для недопущения ошибочного применения, помимо основной маркировки, зажимы дополнительно маркируются цветом защитных заглушек. Герметичность контакта улучшена опрессовкой металлических колец. Сечение 1-го и 2-го проводов, мм2 – 70. | 100 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 125 | Колпачок изолирующий CE 6.35 | Используется для изоляции и герметизации концов жил СИП. Колпачки изготовлены из диэлектрического эластомера. Насадка колпачков не требует подачи горячего воздуха или специального оборудования. Сечение СИП, мм2 – 6-35. Длина, мм – 30. Диаметр мин., мм2 – 4. Диаметр макс., мм2 – 10. | 130 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9 (тел. 8-4852-78-14-08) |
| 126 | Колпачок изолирующий CE 6.35 |  | 190 |  |  |  | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 127 | Колпачок герметичный CE 25.95 | Используется для изоляции и герметизации концов жил СИП. Колпачки изготовлены из диэлектрического эластомера. Насадка колпачков не требует подачи горячего воздуха или специального оборудования. Сечение СИП, мм2 – 25-95. Длина, мм – 40. Диаметр мин., мм2 – 8 Диаметр макс., мм2 – 18. | 4 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |
| 128 | Колпачок герметичный СЕСТ 25-150 | Колпачок изолирующий для изоляции жил СИП, BK, TYCO предназначен для изоляции оголенных концов жил СИП и предотвращения проникновения влаги в жилы. Изготавливается из атмосферостойкого пластика. Не требует инструмента для монтажа. Сечение провода, мм2 - 25-50. Диаметр жилы провода, мм - 8-19. Длина колпачка, мм – 40. | 550 | 60 | В рабочих днях, с момента подачи отдельной письменной заявки на партию продукции | авто | 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д. 14 (тел. 8-4855-29-43-09) |