| “УТВЕРЖДАЮ” Номер ТЗ | 301E5 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2065288 |

Заместитель генерального директора

по техническим вопросам – главный инженер

ОАО «МРСК Центра»

____________________________А.В. Пилюгин

## “_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку силового трансформатора (ТС ТМГ-63/10/0,4)

Лот № 301E

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений.

| Наименование |  |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия эксплуатации |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  |  | У |
| Категория размещения |  |  |  | 1 |
| Предельная высота установки над уровнем моря, м |  |  |  | 1000 |
| Температура окружающего воздуха, С |  |  |  | -45….+40 |
| Сейсмостойкость, баллы по шкале MSK-64, не менее |  |  |  | 7 |
| Район по ветру |  |  |  | IV |
| Район по гололеду |  |  |  | IV |
| Степень загрязненности атмосферы |  |  |  | II* |
| Номинальные параметры и характеристики силового трансформатора |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: | ВН |  |  | 10 |
|  | НН |  |  | 0,4 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ |  |  |  | 12 |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  | 63 |
| Число фаз / частота Гц |  |  |  | 3/50 |
| Тип |  |  |  | герметичный |
| Система охлаждения |  |  |  | ONAN (масляный) |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Δ/Yн -11 или У/Zн-11 |
| Регулировка напряжения обмотки ВН в диапазоне |  |  |  | ±2х2,5% |
| Тип переключателя ответвлений обмоток |  |  |  | Реечный ПБВ |
| Уровень частичных разрядов в изоляции, пКл, не более |  |  |  | 50 |
| Ток термической стойкости в течение 1с на стороне ВН, кА, не менее |  |  |  | 6,3 |
| Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА |  |  |  | 16 |
| Тип высоковольтного ввода |  |  |  | Воздушный, в соответствии с патентом ОАО «МРСК Центра» №101278 от 10.01.2011 г. |
| Тип низковольтного ввода |  |  |  | Воздушный, в соответствии с патентом ОАО «МРСК Центра» №101278 от 10.01.2011 г. |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  | Нормальная, тип «Б» |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее |  |  |  | 2,25 |
| Способ заземления нейтрали ВН/НН |  |  |  | Изолированная / глухозаземленная |
| Уровень звукового давления, не более, дБА |  |  |  | 40 |
| Защита от перенапряжений ВН |  | ОПН в составе трансформатора в соответствии с патентом |  |  |
| Сопротивление заземляющего устройства СТП, Ом |  | 4,0 |  |  |
| Срок гарантийной эксплуатации, не менее лет |  | 10 |  |  |
| Срок службы без капитального ремонта, лет |  | 30 |  |  |

  - Дополнительные требования к конструкции силового трансформатора:

- гофрированный бак несущей конструкции. Приемное устройство навесной системы трансформатора с креплением к ж/б опоре 10 кВ в соответствии с патентом ОАО «МРСК Центра» № 133982 от 27.10.2013 г.;

- без гофры на задней, прилегающей к телу опоры, стенке трансформатора;

- увеличенные ребра трех оставшихся гофрированных стенок бака для обеспечения необходимого уровня охлаждения;

- расположение выводов 0,4 кВ трансформатора относительно вводов 10 кВ – ближе к опоре;

- трансформатор должен быть оснащен навесной системой крепления на опоре (без устройства дополнительной площадки);

- высоковольтные вводы 10 кВ и выводы 0,4 кВ должны быть закрыты и защищены от коррозии и окисления термоусаживаемыми муфтами (герметичные выводы 10 и 0,4 кВ с использованием втулки с резьбой с покрытием трубкой методом термоусадки);

  - Технические данные ОПН (в составе трансформатора) должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Класс напряжения сети, кВ | 10 |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, не менее, кВ | 12 |
| Ток пропускной способности для импульсов тока 2000 мкс, не менее, А | 550 |
| Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА | 10 |
| Остающееся напряжение, кВ: |  |
| при коммутационном импульсе тока, не менее | 500А, 30/60 мкс |
| при грозовом импульсе тока, не более | 5000 А, 8/20 мкс |
| Ток взрывобезопасности, кА | 20 |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее | 2,5 |
| Материал внешней изоляции | полимер |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
| Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее | 300 |

Требования к конструкции ОПН:

- ограничители должны быть герметичными;

- ограничители должны быть взрывобезопасными;

- ограничители должны иметь контактные зажимы для присоединения к токоведущим частям;

- все металлические детали ограничителей должны быть защищены от коррозии. Материал уплотнения для герметизации должен быть озоностойким;

- полимерная изоляция ограничителей должна быть трекинг-эрозионностойкой в соответствие с ГОСТ Р  52725;

- в случае комплектации варисторами не собственного производства необходимо наличие письма от производителя варисторов, подтверждающее  поставки варисторов производителю ОПН. Марка варисторов, используемых в ОПН должна совпадать с маркой варисторов, указанной в протоколах испытаний в соответствие с ГОСТ Р 52725 – 2007.

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства  должно иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Россети»;

- оборудование, впервые поставляемое для нужд ОАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ОАО «МРСК Центра» сроком не менее 1 года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ОАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1».

ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия».

ГОСТ 12.2.024-87 «ССБТ. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки трансформаторов.

- трансформатор с несущим гофробаком в сборке;

- приемное устройство навесной системы трансформатора с креплением к ж/б опоре 10 кВ (в соответствии с патентом ОАО «МРСК Центра» № 133982 от 27.10.2013 г.);

- комплект для изоляции вводов 10 и 0,4 кВ;

- комплект соединительных втулок СИП-шпилька для трансформатора (в соответствии  с патентом ОАО «МРСК Центра» №101278 от 10.01.2011 г.);

- ОПН 10 кВ (3 шт.).

- трансформаторное масло в составе трансформатора;

- крепежный комплект для отсоединенных по условиям транспортировки частей трансформатора.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на силовые трансформаторы – не менее 120 мес., на остальное поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого трансформатора должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Покупателем. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должны быть включена доставка до склада Покупателя.

Главный специалист

отдела технологического развития и инноваций ДПТРиИ/_________________/  Новиков С.Л.

должность                                                                                     подпись                  Фамилия И.О.