| “УТВЕРЖДАЮ” Номер ТЗ | 204C2 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2101044 |

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_______________________ /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку неизолированного провода АС 25/4,2.  Лот № 204C

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные провода должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

Таблица

| № п/п | Наименова-ние провода | Технические требования и характеристики провода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АС-25/4,2 | ГОСТ 839-80 |  |
|  |  | - Номинальное сечение, мм2 – 25/4,2 |  |
|  |  | - Сечение алюминий/сталь, мм2 – 24,9/4,15 |  |
|  |  | - Диаметр провода/стального сердечника, мм – 6,9/2,3 |  |
|  |  | - Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более – 1,1521 |  |
|  |  | - Допустимый длительный ток, А - 142 |  |
|  |  | - Разрывное усилие, Н, не менее - 9296 |  |
|  |  | - Масса алюминиевой части/стального сердечника в 1 кг провода, кг – 67,9/32,4 |  |
|  |  | - Число проволок алюминиевой части провода/стального сердечника, шт. – 6/1 |  |
|  |  | - Номинальный диаметр проволок алюминиевой части провода/стального сердечника, мм – 2,3/2,3 |  |
|  |  | - Число повивов алюминиевых проволок/стальных проволок, шт. – 1/- |  |
|  |  | - Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника - 6 |  |
|  |  | - Временное сопротивление разрыву, МПа - 175 |  |
|  |  | - Строительная длина провода, м, не менее - 3000 |  |
|  |  | - Масса провода без смазки, кг/км - 100,3 |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | +40 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  |  | -60 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  | 48 |
| Срок службы, лет, не менее |  |  | 45 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |  | + |
| - длительно-допустимая температура проводов в процессе эксплуатации не должна превышать 90 °С - материалы, применяемые для изготовления проводов, должны соответствовать: стальная оцинкованная проволока – марке ОС или МС по ГОСТ 9850-72 1 и 2-й групп для проводов марки АС; алюминиевая проволока – ТУ 16-705.472-87 и приложению 4 ГОСТ 839-80 - в проводе не должно быть перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов отдельных проволок, в месте окончания стального сердечника провод должен быть разрезан с наложением бандажей - скрутка повивов должна быть произведена в противоположные стороны, причем наружный повив должен иметь правое направление скрутки - кратность шага скрутки провода - в соответствие с ГОСТ 839-80 - плотность при 20 °С, кг/м3: алюминия – 2703; стали оцинкованной – 7800 - температурный коэффициент электрического сопротивления алюминия при постоянной массе – 0,00403 на 1 °С - поставляемый провод должен быть экологически безопасен и не должен наносить вред окружающей среде. |  |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускается провод, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих провод для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- провод,  впервые поставляемый заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должен иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- провод, не использовавшийся ранее на энергообъектах ОАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ОАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки провода) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку провода для нужд ОАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Провод должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения провода должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя провода,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 18690, ГОСТ 839-80 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Провода должны быть намотаны на деревянные или металлические барабаны с полной обшивкой или в бухты. Масса проводы, намотанного в бухты, должна быть не более 50 кг.

По согласованию с потребителем допускается намотка провода на барабаны с обшивкой через доску или без обшивки; в последнем случае провода должны быть обернуты матами, предотвращающими повреждение провода.

Правила приемки проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 839-80 и технических условий для провода конкретных марок.

Способ укладки и транспортировки провода должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия провода должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 839-80.

2.6. Срок изготовления провода должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый провод должна распространяться не менее чем на 48 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода провода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Провод должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 45 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки провода должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый провод, на русском языке

Маркировка провода должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690 с дополнениями, изложенными в ГОСТ 839-80.

На щеке барабана с проводом или на ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте провода, должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение марки провода;

- номинальное сечение в квадратных миллиметрах;

- длина провода, м;

- масса провода нетто и брутто, кг (для барабана с проводом);

- масса нетто, кг (для бухт);

- дата изготовления;

- обозначение ГОСТ 839-80.

По всем видам провода Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого провода.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия провода должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

_____________________________________________/__________________/________________

должность                                                      подпись                       Фамилия И.О.