## 37_лот_(Не_льготники) (2)
Лот №37 (не льготники) |  | Лот № 37 НЕ ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж технического учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
З-2233/2389-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40942075 | 3346541.68 | 291 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Компания «Адрем» | РРЭС | Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, напротив д.76, кад.№ 46:20:270104:206 | строительство кабельного ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 210 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); строительство кабельного ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 214 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 250 кВА каждый с двумя секциями шин 10 кВ и 0,4 кВ с секционными коммутационными аппаратами 10 кВ и 0,4 кВ (тип и место установки ТП, тип и мощность силовых трансформаторов, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А; - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ – отдельно по каждой отходящей ЛЭП-0,4 кВ. |  | Монтаж коммерческих приборов учета, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Строительство КЛ-10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж технического учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 1811.1 | 104.5776 | 773.0852 | 899.34 | 34.0972 | 1811.1 |  |  | 2 | 103.6 |  |  |  |  | 2 | 106.68 | 1) 0,13 км; 2) 0,15 км | 685.72 |  |  | 2*250 кВА киоскового типа (с двумя секциями шин 10 кВ и 0,4 кВ с секционными коммутационными аппаратами 10 кВ и 0,4 кВ) | 890.1 | 2 | 25 | [10 empty] | 1811.1 | 2015-01-10 |  | 0
[9 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета | 2 | 103.6 | 4.8 | 39.4 | 53 | 6.4 | 103.6
[9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 2 | 106.68 | 7.82 | 21.02 | 76.78 | 1.06 | 106.68
[9 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 1) 0,13 км; 2) 0,15 км | 685.72 | 54.8576 | 624.0052 | 0 | 6.8572 | 685.72
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | 2*250 кВА киоскового типа (с двумя секциями шин 10 кВ и 0,4 кВ с секционными коммутационными аппаратами 10 кВ и 0,4 кВ) | 890.1 | 35.6 | 85.6 | 749.32 | 19.58 | 890.1
[9 empty] | Монтаж технического учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 2 | 25 | 1.5 | 3.06 | 20.24 | 0.2 | 25
Ц-5358/0174-ОРЗТП/2013,ДС №1 от 27.03.2014,ДС №2 от 28.07.2014 от 15.02.13г. | 40692779 | 301007 | 350 | ООО ГК «Промресурс» | ЦРЭС | г. Курск, пр-т Дружбы, д.9А |  | выполнить замену силовых трансформаторов РТП-10/0,4кВ №5 с увеличением мощности с 1000 кВА до 1600 кВА (тип, мощность силовых трансформаторов определить при проектировании), выполнить замену вводных автоматических выключателей 0,4 кВ (тип уточнить при проектировании), выполнить замену предохранителей 10 кВ в ячейках трансформаторов 1Т, 2Т (параметры уточнить при проектировании), при необходимости выполнить увеличение сечения сборных шин 10 кВ и 0,4 кВ (тип и сечение уточнить при проектировании), при необходимости выполнить замену щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. Выполнить учёт э/э. Место установки приборов учета: в РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ №5. | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ |  | 2415.12 | 49.68 | 122.66 | 2173.34 | 69.44 | 2415.12 | [20 empty] | Замена 2-х трансформаторов 1000 кВА на 2*1600 кВА (выполнить замену (2 комплектов): - вводных автоматических выключателей 0,4 кВ; - предохранителей 10 кВ в ячейках трансформаторов 1Т, 2Т; - сборных шин 10 кВ и 0,4 кВ (увеличить сечение); - замену щитовых приборов (амперметров) - ТТ (на вводах 0,4 кВ) | 2415.12 | [6 empty] | 2415.12 | 2014-12-31 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ | Замена 2-х трансформаторов 1000 кВА на 2*1600 кВА (выполнить замену (2 комплектов): - вводных автоматических выключателей 0,4 кВ; - предохранителей 10 кВ в ячейках трансформаторов 1Т, 2Т; - сборных шин 10 кВ и 0,4 кВ (увеличить сечение); - замену щитовых приборов (амперметров) - ТТ (на вводах 0,4 кВ) | 2415.12 | 49.68 | 122.66 | 2173.34 | 69.44 | 2415.12
[11 empty] | 4226.22 | 154.2576 | 895.7452 | 3072.68 | 103.5372 | 4226.22 | [28 empty] | 4226.22

## 37_лот_(Не_льготники)
Лот № 37 НЕ ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж технического учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительныхпроводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 4-х дополнительныхпроводов | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
З-2233/2389-ОРЗТП/2014 от 10.09.14г. | 40942075 | 3346541.68 | 291 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Компания «Адрем» | РРЭС | Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, напротив д.76, кад.№ 46:20:270104:206 | строительство кабельного ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 210 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); строительство кабельного ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 214 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 250 кВА каждый с двумя секциями шин 10 кВ и 0,4 кВ с секционными коммутационными аппаратами 10 кВ и 0,4 кВ (тип и место установки ТП, тип и мощность силовых трансформаторов, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А; - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - трансформаторы напряжения должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ – отдельно по каждой отходящей ЛЭП-0,4 кВ. |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1) 0,13 км; 2) 0,15 км |  |  | 2*250 кВА киоскового типа (с двумя секциями шин 10 кВ и 0,4 кВ с секционными коммутационными аппаратами 10 кВ и 0,4 кВ) | 2 | [10 empty] | 2015-01-10
Ц-5358/0174-ОРЗТП/2013,ДС №1 от 27.03.2014,ДС №2 от 28.07.2014 от 15.02.13г. | 40692779 | 301007 | 350 | ООО ГК «Промресурс» | ЦРЭС | г. Курск, пр-т Дружбы, д.9А |  | выполнить замену силовых трансформаторов РТП-10/0,4кВ №5 с увеличением мощности с 1000 кВА до 1600 кВА (тип, мощность силовых трансформаторов определить при проектировании), выполнить замену вводных автоматических выключателей 0,4 кВ (тип уточнить при проектировании), выполнить замену предохранителей 10 кВ в ячейках трансформаторов 1Т, 2Т (параметры уточнить при проектировании), при необходимости выполнить увеличение сечения сборных шин 10 кВ и 0,4 кВ (тип и сечение уточнить при проектировании), при необходимости выполнить замену щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. Выполнить учёт э/э. Место установки приборов учета: в РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ №5. | [15 empty] | Замена 2-х трансформаторов 1000 кВА на 2*1600 кВА (выполнить замену (2 комплектов): - вводных автоматических выключателей 0,4 кВ; - предохранителей 10 кВ в ячейках трансформаторов 1Т, 2Т; - сборных шин 10 кВ и 0,4 кВ (увеличить сечение); - замену щитовых приборов (амперметров) - ТТ (на вводах 0,4 кВ) и РЗиА | [7 empty] | 2014-12-31