## 37_лот_(льготники)_полная (hidden)
|  | Лот № 37 ЛЬГОТНИКИ | [5 empty] | Приложение к Лоту № 37 льготники (номер в SAP 8500003667)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения (замена 4-х проводов), км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-9114/2491-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40940700 | 2219.05 | 5 | Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, ул. Березовая, Озерная | Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/100 |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | 12.5 | 0 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 |  |  |  | 1 | 12.5 | [28 empty] | 12.5 | 2015-01-02 |  | 0
[9 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [36 empty] | -12.5
Ц-9418/2449-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40964828 | 466.1 | 14 | Колмогорова Екатерина Викторовна | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, д.151 | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№14-21 протяженностью 0,28 км по трассе (номера опор, объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | 37.968 | 0 | 3.0374 | 34.1712 | 0 | 0.75936 | 37.968 | [27 empty] | 0.28 | 37.968 |  |  |  |  | 37.968 | 2015-03-15 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.28 | 37.968 |  | 3.0374 | 34.1712 | 0 | 0.75936 | 37.968
Ц-9365/2448-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40959755 | 466.1 | 5 | Остальцева Нелли Николаевна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 295 | строительство ответвления протяженностью 0,145 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9332 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.145 | 134.85 |  | 10.788 | 115.971 | 0 | 8.091 | 134.85 | [24 empty] | 0.145 | 134.85 | [7 empty] | 134.85 | 2015-01-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.145 | 134.85 |  | 10.788 | 115.971 | 0 | 8.091 | 134.85
З-2270/2486-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40964282 | 784599.1 | 50 | Следственное упр. Следственного комитета России по Курской области | РРЭС | Курская обл., г.Рыльск ул. Ленина д.46Б | строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 50 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от ТП-10/0,4 кВ № 84 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | 601.13 |  | 48.0904 | 547.0283 | 0 | 6.0113 | 601.13 | [13 empty] | 1) 0,2 методом проколов 2) 0,27 методом проколов | 601.13 | [18 empty] | 601.13 | 2015-01-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 1) 0,2 методом проколов 2) 0,27 методом проколов | 601.13 |  | 48.0904 | 547.0283 | 0 | 6.0113 | 601.13
Ц-9414/2467-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40964678 | 466.1 | 14.5 | Шафоростова Елена Леонидовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:54 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №705 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [24 empty] | 0.16 | 148.8 | [7 empty] | 148.8 | 2015-01-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8
Ю-2585/2451-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40960777 | 466.1 | 15 | Мухина Елена Алексеевна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, с. Песчаная, ул.Холодная гора д.7. | - | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 1313 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1313-3/250 в части разделения на два участка и переключения участка с опоры № 7-1 по опору № 7-24 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 259.1 | 0 | 11.958 | 62.004 | 182.47 | 2.668 | 259.1 | [6 empty] | 0.01 | 9.6 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 183.66 | 1 | 12.5 | [13 empty] | 259.1 | 2015-03-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 9.6 |  | 0.768 | 8.544 | 0 | 0.288 | 9.6
[9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 183.66 |  | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-9402/2468-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40962498 | 466.1 | 12 | Абрамов Александр Валерьевич | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:294 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от ТП-10/0,4 кВ № 601 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,03 км по техническим условиям Ц-7950. | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6956. | [43 empty] | 2015-03-15 | Объем строительства включен в Ц 7950 (Лот № 29_льготники ЦЭС-Южный); Ц-6956 (Лот № 23 льготники_ЦЭС)
Ц-9448/2447-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40967118 | 13314.3 | 30 | Индивидуальный предприниматель Смецкой Александр Анатольевич | КРЭС | 305516, Курский район, д. Татаренкова, уч. 46-46-12/009/2007-846 | - | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 639/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 130.58 | 0 | 5.89 | 36.08 | 87.09 | 1.52 | 130.58 | СТП-10/0,4 кВ № 639/25 (инв. № 13011694-00) | [21 empty] | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 130.58 | [9 empty] | 130.58 | 2015-03-15 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 130.58 |  | 5.89 | 36.08 | 87.09 | 1.52 | 130.58
Ц-8958/2475-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40930839 | 466.1 | 14 | Литвинова Валентина Анатольевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:154 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6936) ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,23 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-6936/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 213.9 | 0 | 17.112 | 183.954 | 0 | 12.834 | 213.9 | [24 empty] | 0.23 | 213.9 | [7 empty] | 213.9 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 213.9 |  | 17.112 | 183.954 | 0 | 12.834 | 213.9
Ц-8806/2462-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40923182 | 209851.07 | 40 | Чаплыгина Ирина Демьяновна (ИСКЛ.) | КРЭС | Курская область, Моковский сельсовет, д. 1-ая Моква, ул. Санаторная, участок №26, кад.№46:11:090303:229 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2/250 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ и переключение ответвления к вводу в хозяйственную постройку Заявителя на питание от построенной ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 167.4 | 0 | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4 | [24 empty] | 0,18 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ | 167.4 | [7 empty] | 167.4 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,18 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ | 167.4 |  | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4
Ц-9371/2470-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40960612 | 466.1 | 14.5 | Азизов Мурад Халыг-Оглы | БРЭС | 305502 Курский район, Клюквинский с/с, с. Долгое, уч. 46:11:071004:139 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 по техническим условиям Ц-7766, 0,25 км по техническим условиям Ц-9092. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706. | [43 empty] | 2015-03-16 | Объем строительства включен в Ц-7706, Ц-7766 (Лот № 27_льготники); Ц-9092 (Лот № 35 льготники ЦЭС-северо-восток)
Ц-9443/2466-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40966815 | 466.1 | 7 | Конев Юрий Михайлович | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1419 | - строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,26 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9211/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | SRSK-00 | [23 empty] | 0.26 | 241.8 | [7 empty] | 241.8 | 2015-03-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-9211 (Лот № 35 льготники ЦЭС юго-запад) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8
Ц-9098/2474-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40938879 | 466.1 | 14.5 | Лизунков Виталий Викторович | КРЭС | 305040, г.Курск, снт "Курск", уч.1546 "Б" | строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | 127.9 |  | 10.232 | 116.389 | 0 | 1.279 | 127.9 | [13 empty] | 0.1 | 127.9 | [18 empty] | 127.9 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.1 | 127.9 |  | 10.232 | 116.389 | 0 | 1.279 | 127.9
З-2279/2465-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40963301 | 466.1 | 3 | Терновой Олег Александрович | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.М.Горького,д.86 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 1-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 15 (инв. № 12011145-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | ВЛ-0,4 кВ № 15 (инв. № 12011145-00) | [23 empty] | 0.04 | 37.2 | [7 empty] | 37.2 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2
Ц-9416/2469-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40964685 | 466.1 | 9 | Умеренкова Светлана Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.133 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,66 км от ТП-10/0,4 кВ №688 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,66 км по техническим условиям Ц-8183. | [44 empty] | 2015-01-16 | Объем строительства включен в Ц-8183 (Лот № 30 льготники_ЦЭС-Северный)
Ц-9380/2473-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40961928 | 466.1 | 7 | Куликова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Соловушка", уч. №788 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [24 empty] | 0.15 | 139.5 | [7 empty] | 139.5 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5
Ц-9162/2472-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40945250 | 466.1 | 5 | Мурзин Роман Александрович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.24 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,44 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,31 км по техническим условиям Ц-8403/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [24 empty] | 0.13 | 120.9 | [7 empty] | 120.9 | 2015-01-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-8403 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Северный) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9
В-2660/2493-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40946186 | 466.1 | 12 | Груздов Алексей Николаевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он , с. Пятницкое, ул.Колхозная | - | I этап: нет; II этап: реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,4 км по трассе, в пролетах опоры №№ 1…12 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 108.48 |  | 8.6784 | 97.632 |  | 2.1696 | 108.48 | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 386) | [28 empty] | 0,4 по трассе | 108.48 |  |  | 108.48 | 2015-03-16 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0,4 по трассе | 108.48 |  | 8.6784 | 97.632 | 0 | 2.1696 | 108.48
Ц-9437/2492-ОРЗТП/2014 от 17.09.14г. | 40965743 | 466.1 | 14.5 | Заводовский Анатолий Степанович | КРЭС | Курской области, Курский район, Моковский сельсовет, д. 1-я Моква, кад. номер: 46:11:091204:130 | - строительство отпайки протяженностью 0,12 км от опоры №2-17 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-6956/ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) | [23 empty] | 0.12 | 111.6 | [7 empty] | 111.6 | 2015-03-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-6956 (Лот № 23 льготники_ЦЭС) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6
Ц-9369/2481-ОРЗТП/2014 от 17.09.14г. | 40959779 | 466.1 | 9 | Емельянова Людмила Георгиевна | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, № 46:11:080801:28 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [24 empty] | 0.05 | 46.5 | [7 empty] | 46.5 | 2015-01-17 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5
Ц-9051/2464-ОРЗТП/2014 от 17.09.14г. | 40936815 | 45739.98 | 2 | Мануйлов Александр Валентинович | ОРЭС | Октябрьский р-н, Черницынский с/с, с/т "Ландыш", сектор 4, уч.224 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №149 существующей ВЛ-10 кВ № 554.8 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,95 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 1153.38 |  | 83.406 | 829.782 | 183.65 | 56.542 | 1153.38 | ВЛ-10 кВ № 554.8 (инв. № 8758) | [5 empty] | 0.02 | 19.2 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.95 | 883.5 | [7 empty] | 1153.38 | 2015-09-17 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 19.2 |  | 1.536 | 16.512 | 0 | 1.152 | 19.2
[9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 135.14 | 1.75 | 184.84
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.95 | 883.5 |  | 70.68 | 759.81 | 0 | 53.01 | 883.5
Ц-9136/2502-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40942698 | 466.1 | 7 | Максимов Олег Анатольевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, СНТ "Надежда", уч. №714. | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 603 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 |  | 26.04 | 279.93 | 0 | 19.53 | 325.5 | ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011351-00) | [23 empty] | 0.35 | 325.5 | [7 empty] | 325.5 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 |  | 26.04 | 279.93 | 0 | 19.53 | 325.5
Ц-9326/2478-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40958299 | 466.1 | 10 | Шумаков Сергей Иванович | МРЭС | Курская обл., п.Медвенка, ул.Радужная | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,41 км (в том числе 0,33 км – совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1) от ТП-10/0,4 кВ № 250/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,41 км по техническим условиям Ц-9325. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 381.3 |  | 30.504 | 327.918 | 0 | 22.878 | 381.3 | [24 empty] | 0,41 км, в т.ч. 0,33 км – совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 | 381.3 | [7 empty] | 381.3 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,41 км, в т.ч. 0,33 км – совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 | 381.3 |  | 30.504 | 327.918 | 0 | 22.878 | 381.3
С-2301/2497-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40966409 | 466.1 | 5 | ОАО "Мегафон" | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский сельсовет | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 139 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [24 empty] | 0.4 | 372 | [7 empty] | 372 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372
Ц-9175/2501-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40954201 | 43937.19 | 99 | Открытое акционерное общество «Завод железобетонных конструкций ЖБК-1» | КРЭС | Курская область, г. Курск, ул. Экспедиционная, д. 1, кад. номер: 46:29:103191:6 | - Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 703. | замена ТП-10/0,4 кВ № 703 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт., Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 444.934 |  | 12.754 | 76.85 | 350.02 | 5.31 | 444.934 | ТП-10/0,4 кВ № 703 (инв. № 13012364-00) |  |  | 1 | 12.5 | [11 empty] | КТП 160 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 419.934 | 1 | 12.5 | [13 empty] | 444.934 | 2015-03-18 |  | 0
[9 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 419.934 |  | 11.254 | 73.79 | 329.78 | 5.11 | 419.934
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-9403/2482-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963826 | 466.1 | 15 | Хмелевской Сергей Ильич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Приморское", уч. 716 | строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры проектируемой (по ТУ Ц-7681) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-7587, Ц-8839/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | ТП-10/0,4 кВ № 688 (инв. № 13012333-00) | [23 empty] | 0.1 | 93 | [7 empty] | 93 | 2015-01-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-7587 (Лот № 25_льготники), Ц-8839 (Лот № 33 льготники ЦЭС-северо-восток) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93
Ц-9408/2483-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963843 | 466.1 | 7 | Смирнова Алла Анатольевна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, снт "Фиалка", уч.7 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ № 645 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-6552. | [44 empty] | 2015-01-18 | Объем строительства включен в Ц-6552 (Лот № 20 ЦЭС-3)
Ц-9347/2480-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40961919 | 78064.3 | 5 | Открытое акционерное общество «Вымпел – Коммуникации» | МРЭС | Курская обл., с.Любач Медвенскогорайона | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от ТП-10/0,4 кВ № 135/630 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8
Ю-2592/2503-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963620 | 466.1 | 15 | Строев Сергей Сергеевич | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он,с.Песчаное, ул. Холодная Гора, д.2 ​ | - | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 1313 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2585. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2585. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1313-3/250 в части разделения на два участка и переключения участка с опоры № 7-1 по опору № 7-24 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2585. | [43 empty] | 2015-03-18 | Объем строительства включен в Ю-2585 (Лот № 37 льготники)
Ц-9491/2509-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40968650 | 466.1 | 15 | Черная Зинаида Петровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Мокоский сельсовет, СНТ "Сосенки", уч. №237, кад. номер: 46:11:091101:144 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-7512/. | [44 empty] | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-7512 (Лот № 25 льготники)
Ц-9311/2540-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40955906 | 466.1 | 14.5 | Исайчев Сергей Игоревич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д. Духовец, ул. Сказочная, д. 60. | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от ТП-10/0,4 кВ № 645 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,23 км по техническим условиям Ц-7393. | [44 empty] | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-7393 (Лот № 24 льготники_ЦЭС-2)
Ц-9265/2517-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40952168 | 466.1 | 15 | Сокова Ольга Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, СНТ "имени 1 Мая", уч. №83, кад. номер: 46:11:111402:206 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №636 (инв.№ 13011690-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,38 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8597/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | ТП-10/0,4 кВ №636 (инв.№ 13011690-00) | [23 empty] | 0.08 | 74.4 | [7 empty] | 74.4 | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-8597 (Лот № 33 льготники_КРЭС северо-восток) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4
З-2224/2494-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40936691 | 466.1 | 15 | Калинич Виталий Михайлович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Дичня, кад: 46:12:020301:185 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 868-02/40 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,4 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | ТП-10/0,4 кВ № 868-02/40 (инв. № 13010427-00) | [23 empty] | 0.4 | 372 | [7 empty] | 372 | 2015-01-19 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372
Ц-9501/2521-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40970716 | 466.1 | 15 | Пихуля Валентина Ивановна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №481 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 598/25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9204/. | [9 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП598 ф.427.01 Верховье 12013320-00 | [33 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники_ЦЭС-северо-восток)
Ц-9454/2498-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40967045 | 466.1 | 7 | Анненков Евгений Владимирович | БРЭС | 305502, Курский район, Клюквинский с/с, СНТ "Звездочка", уч.412 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 166 существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4606) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 353.28 |  | 19.398 | 141.696 | 183.65 | 8.536 | 353.28 | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4606) | [5 empty] | 0.01 | 9.6 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.1 | 93 | [7 empty] | 353.28 | 2015-03-22 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 9.6 |  | 0.768 | 8.256 | 0 | 0.576 | 9.6
[9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 135.14 | 1.75 | 184.84
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93
Ц-9446/2520-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40966726 | 466.1 | 7 | Железнякова Клавдия Михайловна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №487, кад. номер: 46:29:103181:37 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | инв. ВЛ 0,4кВ №2 от ТП555 ф.412.06 Лавсан 12013438-00 | [23 empty] | 0.2 | 186 | [7 empty] | 186 | 2015-01-22 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186
Ц-9123/2524-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40941196 | 466.1 | 14.5 | Проскурников Александр Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка | - строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-8631/. | выполнить замену ТП-10/0,4 кВ №700/40 кВА на ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги - /аналогично техническим условиям Ц-9061, Ц-9062/. | [9 empty] | ТП-10/0,4 кВ №700/40 кВА (инв. № 13012363-00) | [33 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-8631 (Лот № 33 льготники_КРЭС-юго-запад); Ц-9061 и Ц-9062 (Лот № 35 льготники_ЦЭС-юго-запад)
Ц-9415/2512-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40963852 | 466.1 | 7 | Кравченко Сергей Викторович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Лазурное", уч. 96 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от ТП-10/0,4 кВ № 684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-8841. | замена ТП-10/0,4 кВ №684 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условия Ц-8553. | [9 empty] | ВЛ-10 кВ 425.06 (инв. № 4125) | [33 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-8553 (Лот № 33 льготники КРЭС-северо-восток); В-8841 (Лот № 34 льготники ЦЭС Северо-восток)
Ц-9105/2518-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40939400 | 466.1 | 5 | Кривонос Татьяна Ивановна | КРЭС | 305520, г. Курск, ст "Энергетик", уч. 33 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ №656 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 418.5 |  | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | ТП-10/0,4 кВ №656 (инв. № 13011752-00) | [23 empty] | 0.45 | 418.5 | [7 empty] | 418.5 | 2015-01-22 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 418.5 |  | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5
Ц-9286/2511-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40952483 | 466.1 | 11 | Леонова Лидия Владимировна | КРЭС | Курский район, Рышковский с/с, ст "Взлет", уч. 136 | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-6632/. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 660/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 229.43 |  | 7.28 | 75.04 | 145.26 | 1.85 | 229.43 | КТП-660 (25кВа)ф.487.08 (инв. № 13011691-00) | [15 empty] | СТП 63 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 216.93 | 1 | 12.5 | [13 empty] | 229.43 | 2015-03-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-6632 (Лот № 20 ЦЭС) | 0
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 216.93 |  | 6.53 | 73.51 | 135.14 | 1.75 | 216.93
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-9419/2510-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40966285 | 466.1 | 15 | Янченко Александр Алексеевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Никулино, д. 46 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,52 км на провод большего сечения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | 113.3616 |  | 9.0689 | 102.0254 | 0 | 2.2672 | 113.3616 | [27 empty] | 0.16 | 21.696 |  |  | 0.52 | 91.6656 | 113.3616 | 2015-03-22 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.16 | 21.696 |  | 1.7357 | 19.5264 | 0 | 0.43392 | 21.696
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0.52 | 91.6656 |  | 7.3332 | 82.499 | 0 | 1.8333 | 91.6656
В-2691/2515-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40969269 | 466.1 | 15 | Пастухов Евгений Васильевич | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, п.Тим, ул.Октябрьская, 20 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31034191) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31034191) | [23 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-01-23 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8
Ц-9146/2535-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40942765 | 466.1 | 7 | Будченко Валентина Владимировна, | КРЭС | Курская область, Курский район, Полянский сельсовет, СНТ "Надежда", уч. №687, кад. номер: 46:11:161801:360 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 603 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,48 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-9137/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 167.4 |  | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4 | ТП-603(СКТП250кВа) СНТ "Надежда" ф.415.3(инв. № 13011351-00) | [23 empty] | 0.18 | 167.4 | [7 empty] | 167.4 | 2015-01-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-9137 (Лот № 35 льготники ЦЭС_Юго-запад) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 167.4 |  | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4
С-2261/2527-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40945180 | 218580.04 | 14 | ИП Солгалов Александр Юрьевич | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, п. Первоавгустовский, ул. Черняховского вблизи жилого дома №22 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 1/7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [24 empty] | 0.04 | 37.2 | [7 empty] | 37.2 | 2015-01-23 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2
Ц-9428/2536-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40964873 | 466.1 | 15 | Кузьмина Жанна Анатольевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, с. Лебяжье, кад. номер: 46:11:080203:107 | строительство отпайки от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8163/. | [44 empty] | 2015-01-23 | Объем строительства включен в Ц-8163 (Лот № 30 льготники_ЦЭС-Северный)
ИТОГО | [10 empty] | 7473.3936 |  | 532.6512 | 5475.3889 | 1142.26 | 323.0935 | 7473.3936 |  |  |  | 2 |  |  | 0.04 |  |  |  | 3 |  |  | 0,57, в т.ч. 0,47 км методом проколов |  |  | СТП 63 кВА - 4 шт. КТП 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж 2-х ТП 25 кВА) |  | 5 |  |  |  | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА |  | 5,245, в т.ч. 0,51 км совместным подвесом по существующим ВЛ-0,4 кВ |  |  | 0.44 |  | 0,4 км по трассе |  | 0.52 |  | 7473.3936
[7 empty] | И.о. начальника УПР ______________________________ | О.Ю. Иванов
[7 empty] | Начальник УТП ______________________________ | М.В. Филипкин
[7 empty] | Начальник УИ ______________________________ | В.В. Тупицкий

## 37_лот_(льготники)+ (hidden)
|  | Лот № 37 ЛЬГОТНИКИ | [5 empty] | Приложение к Лоту № 37 льготники (номер в SAP 8500003667)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения (замена 4-х проводов), км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-9114/2491-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40940700 | 2219.05 | 5 | Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, ул. Березовая, Озерная | Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/100 |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | 12.5 | 0 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 |  |  |  | 1 | 12.5 | [28 empty] | 12.5 | 2015-01-02 |  | 0
[9 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [36 empty] | -12.5
Ц-9418/2449-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40964828 | 466.1 | 14 | Колмогорова Екатерина Викторовна | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, д.151 | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№14-21 протяженностью 0,28 км по трассе (номера опор, объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | 37.968 | 0 | 3.0374 | 34.1712 | 0 | 0.75936 | 37.968 | [27 empty] | 0.28 | 37.968 |  |  |  |  | 37.968 | 2015-03-15 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.28 | 37.968 |  | 3.0374 | 34.1712 | 0 | 0.75936 | 37.968
Ц-9365/2448-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40959755 | 466.1 | 5 | Остальцева Нелли Николаевна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 295 | строительство ответвления протяженностью 0,145 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9332 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.145 | 134.85 |  | 10.788 | 115.971 | 0 | 8.091 | 134.85 | [24 empty] | 0.145 | 134.85 | [7 empty] | 134.85 | 2015-01-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.145 | 134.85 |  | 10.788 | 115.971 | 0 | 8.091 | 134.85
З-2270/2486-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40964282 | 784599.1 | 50 | Следственное упр. Следственного комитета России по Курской области | РРЭС | Курская обл., г.Рыльск ул. Ленина д.46Б | строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 50 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от ТП-10/0,4 кВ № 84 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | 601.13 |  | 48.0904 | 547.0283 | 0 | 6.0113 | 601.13 | [13 empty] | 1) 0,2 методом проколов 2) 0,27 методом проколов | 601.13 | [18 empty] | 601.13 | 2015-01-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 1) 0,2 методом проколов 2) 0,27 методом проколов | 601.13 |  | 48.0904 | 547.0283 | 0 | 6.0113 | 601.13
Ц-9414/2467-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40964678 | 466.1 | 14.5 | Шафоростова Елена Леонидовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:54 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №705 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [24 empty] | 0.16 | 148.8 | [7 empty] | 148.8 | 2015-01-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8
Ю-2585/2451-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40960777 | 466.1 | 15 | Мухина Елена Алексеевна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, с. Песчаная, ул.Холодная гора д.7. | - | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 1313 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1313-3/250 в части разделения на два участка и переключения участка с опоры № 7-1 по опору № 7-24 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 259.1 | 0 | 11.958 | 62.004 | 182.47 | 2.668 | 259.1 | [6 empty] | 0.01 | 9.6 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 183.66 | 1 | 12.5 | [13 empty] | 259.1 | 2015-03-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 9.6 |  | 0.768 | 8.544 | 0 | 0.288 | 9.6
[9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 183.66 |  | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-9402/2468-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40962498 | 466.1 | 12 | Абрамов Александр Валерьевич | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:294 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от ТП-10/0,4 кВ № 601 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,03 км по техническим условиям Ц-7950. | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6956. | [43 empty] | 2015-03-15 | Объем строительства включен в Ц 7950 (Лот № 29_льготники ЦЭС-Южный); Ц-6956 (Лот № 23 льготники_ЦЭС)
Ц-9448/2447-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40967118 | 13314.3 | 30 | Индивидуальный предприниматель Смецкой Александр Анатольевич | КРЭС | 305516, Курский район, д. Татаренкова, уч. 46-46-12/009/2007-846 | - | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 639/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 130.58 | 0 | 5.89 | 36.08 | 87.09 | 1.52 | 130.58 | СТП-10/0,4 кВ № 639/25 (инв. № 13011694-00) | [21 empty] | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 130.58 | [9 empty] | 130.58 | 2015-03-15 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 130.58 |  | 5.89 | 36.08 | 87.09 | 1.52 | 130.58
Ц-8958/2475-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40930839 | 466.1 | 14 | Литвинова Валентина Анатольевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:154 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6936) ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,23 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-6936/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 213.9 | 0 | 17.112 | 183.954 | 0 | 12.834 | 213.9 | [24 empty] | 0.23 | 213.9 | [7 empty] | 213.9 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 213.9 |  | 17.112 | 183.954 | 0 | 12.834 | 213.9
Ц-8806/2462-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40923182 | 209851.07 | 40 | Чаплыгина Ирина Демьяновна (ИСКЛ.) | КРЭС | Курская область, Моковский сельсовет, д. 1-ая Моква, ул. Санаторная, участок №26, кад.№46:11:090303:229 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2/250 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ и переключение ответвления к вводу в хозяйственную постройку Заявителя на питание от построенной ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 167.4 | 0 | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4 | [24 empty] | 0,18 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ | 167.4 | [7 empty] | 167.4 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,18 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ | 167.4 |  | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4
Ц-9371/2470-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40960612 | 466.1 | 14.5 | Азизов Мурад Халыг-Оглы | БРЭС | 305502 Курский район, Клюквинский с/с, с. Долгое, уч. 46:11:071004:139 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 по техническим условиям Ц-7766, 0,25 км по техническим условиям Ц-9092. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706. | [43 empty] | 2015-03-16 | Объем строительства включен в Ц-7706, Ц-7766 (Лот № 27_льготники); Ц-9092 (Лот № 35 льготники ЦЭС-северо-восток)
Ц-9443/2466-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40966815 | 466.1 | 7 | Конев Юрий Михайлович | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1419 | - строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,26 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9211/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | SRSK-00 | [23 empty] | 0.26 | 241.8 | [7 empty] | 241.8 | 2015-03-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-9211 (Лот № 35 льготники ЦЭС юго-запад) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8
Ц-9098/2474-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40938879 | 466.1 | 14.5 | Лизунков Виталий Викторович | КРЭС | 305040, г.Курск, снт "Курск", уч.1546 "Б" | строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | 127.9 |  | 10.232 | 116.389 | 0 | 1.279 | 127.9 | [13 empty] | 0.1 | 127.9 | [18 empty] | 127.9 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.1 | 127.9 |  | 10.232 | 116.389 | 0 | 1.279 | 127.9
З-2279/2465-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40963301 | 466.1 | 3 | Терновой Олег Александрович | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.М.Горького,д.86 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 1-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 15 (инв. № 12011145-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | ВЛ-0,4 кВ № 15 (инв. № 12011145-00) | [23 empty] | 0.04 | 37.2 | [7 empty] | 37.2 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2
Ц-9416/2469-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40964685 | 466.1 | 9 | Умеренкова Светлана Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.133 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,66 км от ТП-10/0,4 кВ №688 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,66 км по техническим условиям Ц-8183. | [44 empty] | 2015-01-16 | Объем строительства включен в Ц-8183 (Лот № 30 льготники_ЦЭС-Северный)
Ц-9380/2473-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40961928 | 466.1 | 7 | Куликова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Соловушка", уч. №788 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [24 empty] | 0.15 | 139.5 | [7 empty] | 139.5 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5
Ц-9162/2472-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40945250 | 466.1 | 5 | Мурзин Роман Александрович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.24 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,44 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,31 км по техническим условиям Ц-8403/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [24 empty] | 0.13 | 120.9 | [7 empty] | 120.9 | 2015-01-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-8403 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Северный) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9
В-2660/2493-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40946186 | 466.1 | 12 | Груздов Алексей Николаевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он , с. Пятницкое, ул.Колхозная | - | I этап: нет; II этап: реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,4 км по трассе, в пролетах опоры №№ 1…12 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 108.48 |  | 8.6784 | 97.632 |  | 2.1696 | 108.48 | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 386) | [28 empty] | 0,4 по трассе | 108.48 |  |  | 108.48 | 2015-03-16 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0,4 по трассе | 108.48 |  | 8.6784 | 97.632 | 0 | 2.1696 | 108.48
Ц-9437/2492-ОРЗТП/2014 от 17.09.14г. | 40965743 | 466.1 | 14.5 | Заводовский Анатолий Степанович | КРЭС | Курской области, Курский район, Моковский сельсовет, д. 1-я Моква, кад. номер: 46:11:091204:130 | - строительство отпайки протяженностью 0,12 км от опоры №2-17 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-6956/ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) | [23 empty] | 0.12 | 111.6 | [7 empty] | 111.6 | 2015-03-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-6956 (Лот № 23 льготники_ЦЭС) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6
Ц-9369/2481-ОРЗТП/2014 от 17.09.14г. | 40959779 | 466.1 | 9 | Емельянова Людмила Георгиевна | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, № 46:11:080801:28 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [24 empty] | 0.05 | 46.5 | [7 empty] | 46.5 | 2015-01-17 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5
Ц-9051/2464-ОРЗТП/2014 от 17.09.14г. | 40936815 | 45739.98 | 2 | Мануйлов Александр Валентинович | ОРЭС | Октябрьский р-н, Черницынский с/с, с/т "Ландыш", сектор 4, уч.224 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №149 существующей ВЛ-10 кВ № 554.8 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,95 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 1153.38 |  | 83.406 | 829.782 | 183.65 | 56.542 | 1153.38 | ВЛ-10 кВ № 554.8 (инв. № 8758) | [5 empty] | 0.02 | 19.2 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.95 | 883.5 | [7 empty] | 1153.38 | 2015-09-17 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 19.2 |  | 1.536 | 16.512 | 0 | 1.152 | 19.2
[9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 135.14 | 1.75 | 184.84
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.95 | 883.5 |  | 70.68 | 759.81 | 0 | 53.01 | 883.5
Ц-9136/2502-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40942698 | 466.1 | 7 | Максимов Олег Анатольевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, СНТ "Надежда", уч. №714. | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 603 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 |  | 26.04 | 279.93 | 0 | 19.53 | 325.5 | ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011351-00) | [23 empty] | 0.35 | 325.5 | [7 empty] | 325.5 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 |  | 26.04 | 279.93 | 0 | 19.53 | 325.5
Ц-9326/2478-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40958299 | 466.1 | 10 | Шумаков Сергей Иванович | МРЭС | Курская обл., п.Медвенка, ул.Радужная | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,41 км (в том числе 0,33 км – совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1) от ТП-10/0,4 кВ № 250/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,41 км по техническим условиям Ц-9325. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 381.3 |  | 30.504 | 327.918 | 0 | 22.878 | 381.3 | [24 empty] | 0,41 км, в т.ч. 0,33 км – совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 | 381.3 | [7 empty] | 381.3 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,41 км, в т.ч. 0,33 км – совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 | 381.3 |  | 30.504 | 327.918 | 0 | 22.878 | 381.3
С-2301/2497-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40966409 | 466.1 | 5 | ОАО "Мегафон" | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский сельсовет | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 139 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [24 empty] | 0.4 | 372 | [7 empty] | 372 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372
Ц-9175/2501-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40954201 | 43937.19 | 99 | Открытое акционерное общество «Завод железобетонных конструкций ЖБК-1» | КРЭС | Курская область, г. Курск, ул. Экспедиционная, д. 1, кад. номер: 46:29:103191:6 | - Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 703. | замена ТП-10/0,4 кВ № 703 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт., Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 444.934 |  | 12.754 | 76.85 | 350.02 | 5.31 | 444.934 | ТП-10/0,4 кВ № 703 (инв. № 13012364-00) |  |  | 1 | 12.5 | [11 empty] | КТП 160 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 419.934 | 1 | 12.5 | [13 empty] | 444.934 | 2015-03-18 |  | 0
[9 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 419.934 |  | 11.254 | 73.79 | 329.78 | 5.11 | 419.934
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-9403/2482-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963826 | 466.1 | 15 | Хмелевской Сергей Ильич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Приморское", уч. 716 | строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры проектируемой (по ТУ Ц-7681) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-7587, Ц-8839/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | ТП-10/0,4 кВ № 688 (инв. № 13012333-00) | [23 empty] | 0.1 | 93 | [7 empty] | 93 | 2015-01-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-7587 (Лот № 25_льготники), Ц-8839 (Лот № 33 льготники ЦЭС-северо-восток) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93
Ц-9408/2483-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963843 | 466.1 | 7 | Смирнова Алла Анатольевна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, снт "Фиалка", уч.7 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ № 645 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-6552. | [44 empty] | 2015-01-18 | Объем строительства включен в Ц-6552 (Лот № 20 ЦЭС-3)
Ц-9347/2480-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40961919 | 78064.3 | 5 | Открытое акционерное общество «Вымпел – Коммуникации» | МРЭС | Курская обл., с.Любач Медвенскогорайона | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от ТП-10/0,4 кВ № 135/630 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8
Ю-2592/2503-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963620 | 466.1 | 15 | Строев Сергей Сергеевич | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он,с.Песчаное, ул. Холодная Гора, д.2 ​ | - | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 1313 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2585. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2585. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1313-3/250 в части разделения на два участка и переключения участка с опоры № 7-1 по опору № 7-24 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2585. | [43 empty] | 2015-03-18 | Объем строительства включен в Ю-2585 (Лот № 37 льготники)
Ц-9491/2509-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40968650 | 466.1 | 15 | Черная Зинаида Петровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, СНТ "Сосенки", уч. №237, кад. номер: 46:11:091101:144 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-7512/. | [44 empty] | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-7512 (Лот № 25 льготники)
Ц-9311/2540-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40955906 | 466.1 | 14.5 | Исайчев Сергей Игоревич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д. Духовец, ул. Сказочная, д. 60. | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от ТП-10/0,4 кВ № 645 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,23 км по техническим условиям Ц-7393. | [44 empty] | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-7393 (Лот № 24 льготники_ЦЭС-2)
Ц-9265/2517-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40952168 | 466.1 | 15 | Сокова Ольга Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, СНТ "имени 1 Мая", уч. №83, кад. номер: 46:11:111402:206 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №636 (инв.№ 13011690-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,38 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8597/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | ТП-10/0,4 кВ №636 (инв.№ 13011690-00) | [23 empty] | 0.08 | 74.4 | [7 empty] | 74.4 | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-8597 (Лот № 33 льготники_КРЭС северо-восток) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4
З-2224/2494-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40936691 | 466.1 | 15 | Калинич Виталий Михайлович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Дичня, кад: 46:12:020301:185 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 868-02/40 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,4 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | ТП-10/0,4 кВ № 868-02/40 (инв. № 13010427-00) | [23 empty] | 0.4 | 372 | [7 empty] | 372 | 2015-01-19 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372
Ц-9501/2521-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40970716 | 466.1 | 15 | Пихуля Валентина Ивановна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №481 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 598/25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9204/. | [9 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП598 ф.427.01 Верховье 12013320-00 | [33 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники_ЦЭС-северо-восток)
Ц-9454/2498-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40967045 | 466.1 | 7 | Анненков Евгений Владимирович | БРЭС | 305502, Курский район, Клюквинский с/с, СНТ "Звездочка", уч.412 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 166 существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4606) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 353.28 |  | 19.398 | 141.696 | 183.65 | 8.536 | 353.28 | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4606) | [5 empty] | 0.01 | 9.6 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.1 | 93 | [7 empty] | 353.28 | 2015-03-22 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 9.6 |  | 0.768 | 8.256 | 0 | 0.576 | 9.6
[9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 135.14 | 1.75 | 184.84
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93
Ц-9446/2520-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40966726 | 466.1 | 7 | Железнякова Клавдия Михайловна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №487, кад. номер: 46:29:103181:37 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | инв. ВЛ 0,4кВ №2 от ТП555 ф.412.06 Лавсан 12013438-00 | [23 empty] | 0.2 | 186 | [7 empty] | 186 | 2015-01-22 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186
Ц-9123/2524-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40941196 | 466.1 | 14.5 | Проскурников Александр Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка | - строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-8631/. | выполнить замену ТП-10/0,4 кВ №700/40 кВА на ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги - /аналогично техническим условиям Ц-9061, Ц-9062/. | [9 empty] | ТП-10/0,4 кВ №700/40 кВА (инв. № 13012363-00) | [33 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-8631 (Лот № 33 льготники_КРЭС-юго-запад); Ц-9061 и Ц-9062 (Лот № 35 льготники_ЦЭС-юго-запад)
Ц-9415/2512-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40963852 | 466.1 | 7 | Кравченко Сергей Викторович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Лазурное", уч. 96 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от ТП-10/0,4 кВ № 684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-8841. | замена ТП-10/0,4 кВ №684 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условия Ц-8553. | [9 empty] | ВЛ-10 кВ 425.06 (инв. № 4125) | [33 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-8553 (Лот № 33 льготники КРЭС-северо-восток); В-8841 (Лот № 34 льготники ЦЭС Северо-восток)
Ц-9105/2518-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40939400 | 466.1 | 5 | Кривонос Татьяна Ивановна | КРЭС | 305520, г. Курск, ст "Энергетик", уч. 33 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ №656 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 418.5 |  | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | ТП-10/0,4 кВ №656 (инв. № 13011752-00) | [23 empty] | 0.45 | 418.5 | [7 empty] | 418.5 | 2015-01-22 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 418.5 |  | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5
Ц-9286/2511-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40952483 | 466.1 | 11 | Леонова Лидия Владимировна | КРЭС | Курский район, Рышковский с/с, ст "Взлет", уч. 136 | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-6632/. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 660/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 229.43 |  | 7.28 | 75.04 | 145.26 | 1.85 | 229.43 | КТП-660 (25кВа)ф.487.08 (инв. № 13011691-00) | [15 empty] | СТП 63 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 216.93 | 1 | 12.5 | [13 empty] | 229.43 | 2015-03-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-6632 (Лот № 20 ЦЭС) | 0
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 216.93 |  | 6.53 | 73.51 | 135.14 | 1.75 | 216.93
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-9419/2510-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40966285 | 466.1 | 15 | Янченко Александр Алексеевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Никулино, д. 46 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,52 км на провод большего сечения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | 113.3616 |  | 9.0689 | 102.0254 | 0 | 2.2672 | 113.3616 | [27 empty] | 0.16 | 21.696 |  |  | 0.52 | 91.6656 | 113.3616 | 2015-03-22 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.16 | 21.696 |  | 1.7357 | 19.5264 | 0 | 0.43392 | 21.696
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0.52 | 91.6656 |  | 7.3332 | 82.499 | 0 | 1.8333 | 91.6656
В-2691/2515-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40969269 | 466.1 | 15 | Пастухов Евгений Васильевич | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, п.Тим, ул.Октябрьская, 20 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31034191) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31034191) | [23 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-01-23 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8
Ц-9146/2535-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40942765 | 466.1 | 7 | Будченко Валентина Владимировна, | КРЭС | Курская область, Курский район, Полянский сельсовет, СНТ "Надежда", уч. №687, кад. номер: 46:11:161801:360 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 603 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,48 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-9137/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 167.4 |  | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4 | ТП-603(СКТП250кВа) СНТ "Надежда" ф.415.3(инв. № 13011351-00) | [23 empty] | 0.18 | 167.4 | [7 empty] | 167.4 | 2015-01-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-9137 (Лот № 35 льготники ЦЭС_Юго-запад) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 167.4 |  | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4
С-2261/2527-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40945180 | 218580.04 | 14 | ИП Солгалов Александр Юрьевич | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, п. Первоавгустовский, ул. Черняховского вблизи жилого дома №22 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 1/7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [24 empty] | 0.04 | 37.2 | [7 empty] | 37.2 | 2015-01-23 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2
Ц-9428/2536-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40964873 | 466.1 | 15 | Кузьмина Жанна Анатольевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, с. Лебяжье, кад. номер: 46:11:080203:107 | строительство отпайки от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8163/. | [44 empty] | 2015-01-23 | Объем строительства включен в Ц-8163 (Лот № 30 льготники_ЦЭС-Северный)
ИТОГО | [10 empty] | 7473.3936 |  | 532.6512 | 5475.3889 | 1142.26 | 323.0935 | 7473.3936 |  |  |  | 2 |  |  | 0.04 |  |  |  | 3 |  |  | 0,57, в т.ч. 0,47 км методом проколов |  |  | СТП 63 кВА - 4 шт. КТП 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж 2-х ТП 25 кВА) |  | 5 |  |  |  | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА |  | 5,245, в т.ч. 0,51 км совместным подвесом по существующим ВЛ-0,4 кВ |  |  | 0.44 |  | 0,4 км по трассе |  | 0.52 |  | 7473.3936
[7 empty] | И.о. начальника УПР ______________________________ | О.Ю. Иванов
[7 empty] | Начальник УТП ______________________________ | М.В. Филипкин
[7 empty] | Начальник УИ ______________________________ | В.В. Тупицкий

## 37_лот_(льготники)-(СеверВо (2
Приложение к Лоту № 37 льготники СеверВосток (номер в SAP 8500003774)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | ПНР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения (замена 4-х проводов), км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-9365/2448-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40959755 | 466.1 | 5 | Остальцева Нелли Николаевна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 295 | строительство ответвления протяженностью 0,145 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9332 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.145 | 134.85 |  | 10.788 | 115.971 |  | 0 | 8.091 | 134.85 | [23 empty] | 0.145 | 134.85 | [7 empty] | 134.85 | 2015-01-15 |  | 0
Ц-9454/2498-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40967045 | [7 empty] | Строительство ВЛ-10 кВ | 0.01 | 9.6 |  | 0.768 | 8.256 | 0 | 0 | 0.576 | 9.6
Ц-9454/2498-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40967045 | [7 empty] | Монтаж разъединителя 10 кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 0 | 38.39 | 0.53 | 53.34
Ц-9454/2498-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40967045 | [7 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ (СТП 63 кВА) | 0.063 | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 1.75 | 135.14 | 0 | 184.84
Ц-9454/2498-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40967045 | [7 empty] | Монтаж учёта в ТП 10/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 0 | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-9448/2447-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40967118 | [7 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ (Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА) | 0.063 | 130.58 |  | 5.89 | 36.08 | 0 | 87.09 | 1.52 | 130.58
Ц-9098/2474-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40938879 | [7 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.1 | 127.9 |  | 10.232 | 116.389 | 0 | 0 | 1.279 | 127.9
Ц-9365/2448-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40959755 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.145 | 134.85 |  | 10.788 | 115.971 | 0 | 0 | 8.091 | 134.85
Ц-9380/2473-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40961928 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 0 | 8.37 | 139.5
Ц-9162/2472-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40945250 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 0 | 7.254 | 120.9
С-2301/2497-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40966409 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 0 | 22.32 | 372
Ц-9403/2482-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963826 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 0 | 5.58 | 93
Ц-9265/2517-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40952168 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 0 | 4.464 | 74.4
Ц-9454/2498-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40967045 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 0 | 5.58 | 93
В-2691/2515-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40969269 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 0 | 3.348 | 55.8
С-2261/2527-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40945180 | [7 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 0 | 3.348 | 55.8
Ц-9419/2510-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40966285 | [7 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.16 | 21.696 |  | 1.7357 | 19.5264 | 0 | 0 | 0.43392 | 21.696
В-2660/2493-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40946186 | [7 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.4 | 108.48 |  | 8.6784 | 97.632 | 0 | 0 | 2.1696 | 108.48
Ц-9419/2510-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40966285 | [7 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0.52 | 91.6656 |  | 7.3332 | 82.499 | 0 | 0 | 1.8333 | 91.6656
Ц-9448/2447-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40967118 | 13314.3 | 30 | Индивидуальный предприниматель Смецкой Александр Анатольевич | КРЭС | 305516, Курский район, д. Татаренкова, уч. 46-46-12/009/2007-846 | - | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 639/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 130.58 | 0 | 5.89 | 36.08 |  | 87.09 | 1.52 | 130.58 | СТП-10/0,4 кВ № 639/25 (инв. № 13011694-00) | [20 empty] | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 130.58 | [9 empty] | 130.58 | 2015-03-15 |  | 0
Ц-9098/2474-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40938879 | 466.1 | 14.5 | Лизунков Виталий Викторович | КРЭС | 305040, г.Курск, снт "Курск", уч.1546 "Б" | строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | 127.9 |  | 10.232 | 116.389 |  | 0 | 1.279 | 127.9 | [12 empty] | 0.1 | 127.9 | [18 empty] | 127.9 | 2015-01-16 |  | 0
Ц-9416/2469-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40964685 | 466.1 | 9 | Умеренкова Светлана Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.133 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,66 км от ТП-10/0,4 кВ №688 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,66 км по техническим условиям Ц-8183. | [44 empty] | 2015-01-16 | Объем строительства включен в Ц-8183 (Лот № 30 льготники_ЦЭС-Северный)
Ц-9380/2473-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40961928 | 466.1 | 7 | Куликова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Соловушка", уч. №788 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 |  | 0 | 8.37 | 139.5 | [23 empty] | 0.15 | 139.5 | [7 empty] | 139.5 | 2015-01-16 |  | 0
Ц-9162/2472-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40945250 | 466.1 | 5 | Мурзин Роман Александрович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.24 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,44 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,31 км по техническим условиям Ц-8403/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 |  | 0 | 7.254 | 120.9 | [23 empty] | 0.13 | 120.9 | [7 empty] | 120.9 | 2015-01-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-8403 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Северный) | 0
В-2660/2493-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40946186 | 466.1 | 12 | Груздов Алексей Николаевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он , с. Пятницкое, ул.Колхозная | - | I этап: нет; II этап: реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,4 км по трассе, в пролетах опоры №№ 1…12 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 108.48 |  | 8.6784 | 97.632 |  |  | 2.1696 | 108.48 | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 386) | [27 empty] | 0,4 по трассе | 108.48 |  |  | 108.48 | 2015-03-16 |  | 0
С-2301/2497-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40966409 | 466.1 | 5 | ОАО "Мегафон" | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский сельсовет | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 139 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 372 |  | 29.76 | 319.92 |  | 0 | 22.32 | 372 | [23 empty] | 0.4 | 372 | [7 empty] | 372 | 2015-01-18 |  | 0
Ц-9403/2482-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963826 | 466.1 | 15 | Хмелевской Сергей Ильич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Приморское", уч. 716 | строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры проектируемой (по ТУ Ц-7681) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-7587, Ц-8839/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 |  | 7.44 | 79.98 |  | 0 | 5.58 | 93 | ТП-10/0,4 кВ № 688 (инв. № 13012333-00) | [22 empty] | 0.1 | 93 | [7 empty] | 93 | 2015-01-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-7587 (Лот № 25_льготники), Ц-8839 (Лот № 33 льготники ЦЭС-северо-восток) | 0
Ц-9265/2517-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40952168 | 466.1 | 15 | Сокова Ольга Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, СНТ "имени 1 Мая", уч. №83, кад. номер: 46:11:111402:206 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №636 (инв.№ 13011690-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,38 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8597/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 |  | 0 | 4.464 | 74.4 | ТП-10/0,4 кВ №636 (инв.№ 13011690-00) | [22 empty] | 0.08 | 74.4 | [7 empty] | 74.4 | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-8597 (Лот № 33 льготники_КРЭС северо-восток) | 0
Ц-9501/2521-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40970716 | 466.1 | 15 | Пихуля Валентина Ивановна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №481 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 598/25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9204/. | [10 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП598 ф.427.01 Верховье 12013320-00 | [32 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники_ЦЭС-северо-восток)
Ц-9454/2498-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40967045 | 466.1 | 7 | Анненков Евгений Владимирович | БРЭС | 305502, Курский район, Клюквинский с/с, СНТ "Звездочка", уч.412 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 166 существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4606) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 353.28 |  | 19.398 | 141.696 |  | 183.65 | 6.786 | 351.53 | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4606) |  |  |  |  | 0.01 | 9.6 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.1 | 93 | [7 empty] | 353.28 | 2015-03-22 |  | 1.75
Ц-9415/2512-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40963852 | 466.1 | 7 | Кравченко Сергей Викторович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Лазурное", уч. 96 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от ТП-10/0,4 кВ № 684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-8841. | замена ТП-10/0,4 кВ №684 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условия Ц-8553. | [10 empty] | ВЛ-10 кВ 425.06 (инв. № 4125) | [32 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-8553 (Лот № 33 льготники КРЭС-северо-восток); В-8841 (Лот № 34 льготники ЦЭС Северо-восток)
Ц-9419/2510-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40966285 | 466.1 | 15 | Янченко Александр Алексеевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Никулино, д. 46 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,52 км на провод большего сечения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | 113.3616 |  | 9.0689 | 102.0254 |  | 0 | 2.2672 | 113.3616 | [26 empty] | 0.16 | 21.696 |  |  | 0.52 | 91.6656 | 113.3616 | 2015-03-22 |  | 0
В-2691/2515-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40969269 | 466.1 | 15 | Пастухов Евгений Васильевич | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, п.Тим, ул.Октябрьская, 20 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31034191) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 |  | 0 | 3.348 | 55.8 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31034191) | [22 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-01-23 |  | 0
С-2261/2527-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40945180 | 218580.04 | 14 | ИП Солгалов Александр Юрьевич | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, п. Первоавгустовский, ул. Черняховского вблизи жилого дома №22 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 1/7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 |  | 4.464 | 47.988 |  | 0 | 3.348 | 55.8 | [23 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-01-23 |  | 0
ИТОГО | [10 empty] | 1861.2516 |  | 136.9673 | 1393.5974 | 1.75 | 270.74 | 76.7968 | 1879.8516 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.1 |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. |  | 1 |  |  |  | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) |  | 0 |  |  | 0.16 |  | 0,4 км по трассе |  | 0.52 |  | 1879.8516
[7 empty] | И.о. начальника УПР ______________________________ | О.Ю. Иванов
[7 empty] | Начальник УТП ______________________________ | М.В. Филипкин
[7 empty] | Начальник УИ ______________________________ | В.В. Тупицкий

## 37_лот_(льготники)-(СеверВосток
Приложение к Лоту № 37 льготники СеверВосток (номер в SAP 8500003774)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения (замена 4-х проводов), км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-9365/2448-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40959755 | 466.1 | 5 | Остальцева Нелли Николаевна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 295 | строительство ответвления протяженностью 0,145 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9332 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.145 | 134.85 |  | 10.788 | 115.971 | 0 | 8.091 | 134.85 | [23 empty] | 0.145 | 134.85 | [7 empty] | 134.85 | 2015-01-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.145 | 134.85 |  | 10.788 | 115.971 | 0 | 8.091 | 134.85
Ц-9448/2447-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40967118 | 13314.3 | 30 | Индивидуальный предприниматель Смецкой Александр Анатольевич | КРЭС | 305516, Курский район, д. Татаренкова, уч. 46-46-12/009/2007-846 | - | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 639/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 130.58 | 0 | 5.89 | 36.08 | 87.09 | 1.52 | 130.58 | СТП-10/0,4 кВ № 639/25 (инв. № 13011694-00) | [20 empty] | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 130.58 | [9 empty] | 130.58 | 2015-03-15 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 130.58 |  | 5.89 | 36.08 | 87.09 | 1.52 | 130.58
Ц-9098/2474-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40938879 | 466.1 | 14.5 | Лизунков Виталий Викторович | КРЭС | 305040, г.Курск, снт "Курск", уч.1546 "Б" | строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | 127.9 |  | 10.232 | 116.389 | 0 | 1.279 | 127.9 | [12 empty] | 0.1 | 127.9 | [18 empty] | 127.9 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.1 | 127.9 |  | 10.232 | 116.389 | 0 | 1.279 | 127.9
Ц-9416/2469-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40964685 | 466.1 | 9 | Умеренкова Светлана Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.133 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,66 км от ТП-10/0,4 кВ №688 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,66 км по техническим условиям Ц-8183. | [43 empty] | 2015-01-16 | Объем строительства включен в Ц-8183 (Лот № 30 льготники_ЦЭС-Северный)
Ц-9380/2473-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40961928 | 466.1 | 7 | Куликова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Соловушка", уч. №788 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [23 empty] | 0.15 | 139.5 | [7 empty] | 139.5 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5
Ц-9162/2472-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40945250 | 466.1 | 5 | Мурзин Роман Александрович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.24 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,44 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,31 км по техническим условиям Ц-8403/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [23 empty] | 0.13 | 120.9 | [7 empty] | 120.9 | 2015-01-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-8403 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Северный) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9
В-2660/2493-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40946186 | 466.1 | 12 | Груздов Алексей Николаевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он , с. Пятницкое, ул.Колхозная | - | I этап: нет; II этап: реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,4 км по трассе, в пролетах опоры №№ 1…12 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 108.48 |  | 8.6784 | 97.632 |  | 2.1696 | 108.48 | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 386) | [27 empty] | 0,4 по трассе | 108.48 |  |  | 108.48 | 2015-03-16 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0,4 по трассе | 108.48 |  | 8.6784 | 97.632 | 0 | 2.1696 | 108.48
С-2301/2497-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40966409 | 466.1 | 5 | ОАО "Мегафон" | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский сельсовет | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 139 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [23 empty] | 0.4 | 372 | [7 empty] | 372 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372
Ц-9403/2482-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963826 | 466.1 | 15 | Хмелевской Сергей Ильич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Приморское", уч. 716 | строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры проектируемой (по ТУ Ц-7681) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-7587, Ц-8839/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | ТП-10/0,4 кВ № 688 (инв. № 13012333-00) | [22 empty] | 0.1 | 93 | [7 empty] | 93 | 2015-01-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-7587 (Лот № 25_льготники), Ц-8839 (Лот № 33 льготники ЦЭС-северо-восток) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93
Ц-9265/2517-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40952168 | 466.1 | 15 | Сокова Ольга Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, СНТ "имени 1 Мая", уч. №83, кад. номер: 46:11:111402:206 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №636 (инв.№ 13011690-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,38 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8597/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | ТП-10/0,4 кВ №636 (инв.№ 13011690-00) | [22 empty] | 0.08 | 74.4 | [7 empty] | 74.4 | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-8597 (Лот № 33 льготники_КРЭС северо-восток) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4
Ц-9501/2521-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40970716 | 466.1 | 15 | Пихуля Валентина Ивановна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №481 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 598/25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9204/. | [9 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП598 ф.427.01 Верховье 12013320-00 | [32 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники_ЦЭС-северо-восток)
Ц-9454/2498-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40967045 | 466.1 | 7 | Анненков Евгений Владимирович | БРЭС | 305502, Курский район, Клюквинский с/с, СНТ "Звездочка", уч.412 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 166 существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4606) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 353.28 |  | 19.398 | 141.696 | 183.65 | 8.536 | 353.28 | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4606) |  |  |  |  | 0.01 | 9.6 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.1 | 93 | [7 empty] | 353.28 | 2015-03-22 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 9.6 |  | 0.768 | 8.256 | 0 | 0.576 | 9.6
[9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 135.14 | 1.75 | 184.84
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93
Ц-9415/2512-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40963852 | 466.1 | 7 | Кравченко Сергей Викторович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Лазурное", уч. 96 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от ТП-10/0,4 кВ № 684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-8841. | замена ТП-10/0,4 кВ №684 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условия Ц-8553. | [9 empty] | ВЛ-10 кВ 425.06 (инв. № 4125) | [32 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-8553 (Лот № 33 льготники КРЭС-северо-восток); В-8841 (Лот № 34 льготники ЦЭС Северо-восток)
Ц-9419/2510-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40966285 | 466.1 | 15 | Янченко Александр Алексеевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Никулино, д. 46 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,52 км на провод большего сечения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | 113.3616 |  | 9.0689 | 102.0254 | 0 | 2.2672 | 113.3616 | [26 empty] | 0.16 | 21.696 |  |  | 0.52 | 91.6656 | 113.3616 | 2015-03-22 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.16 | 21.696 |  | 1.7357 | 19.5264 | 0 | 0.43392 | 21.696
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0.52 | 91.6656 |  | 7.3332 | 82.499 | 0 | 1.8333 | 91.6656
В-2691/2515-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40969269 | 466.1 | 15 | Пастухов Евгений Васильевич | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, п.Тим, ул.Октябрьская, 20 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31034191) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31034191) | [22 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-01-23 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8
С-2261/2527-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40945180 | 218580.04 | 14 | ИП Солгалов Александр Юрьевич | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, п. Первоавгустовский, ул. Черняховского вблизи жилого дома №22 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 1/7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [23 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-01-23 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8
ИТОГО | [10 empty] | 1879.8516 |  | 136.9673 | 1393.5974 | 270.74 | 78.5468 | #REF! | [5 empty] | 0.01 |  |  |  | 1 |  |  | 0.1 |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. |  | 1 |  |  |  | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) |  | 1.225 |  |  | 0.16 |  | 0,4 км по трассе |  | 0.52 |  | 1879.8516
[7 empty] | И.о. начальника УПР ______________________________ | О.Ю. Иванов
[7 empty] | Начальник УТП ______________________________ | М.В. Филипкин
[7 empty] | Начальник УИ ______________________________ | В.В. Тупицкий

## 37_лот_(льготники)_без ВЛ<50м (hidden)
|  | Лот № 37 ЛЬГОТНИКИ | [5 empty] | Приложение к Лоту № 37 льготники (номер в SAP 8500003667
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части замены провода на провод большего сечения (замена 4-х проводов), км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-9114/2491-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40940700 | 2219.05 | 5 | Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, ул. Березовая, Озерная | Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/100 |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | 12.5 | 0 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 |  |  |  | 1 | 12.5 | [28 empty] | 12.5 | 2015-01-02 |  | 0
[9 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [36 empty] | -12.5
Ц-9418/2449-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40964828 | 466.1 | 14 | Колмогорова Екатерина Викторовна | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, д.151 | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№14-21 протяженностью 0,28 км по трассе (номера опор, объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | 37.968 | 0 | 3.0374 | 34.1712 | 0 | 0.75936 | 37.968 | [27 empty] | 0.28 | 37.968 |  |  |  |  | 37.968 | 2015-03-15 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.28 | 37.968 |  | 3.0374 | 34.1712 | 0 | 0.75936 | 37.968
Ц-9365/2448-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40959755 | 466.1 | 5 | Остальцева Нелли Николаевна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 295 | строительство ответвления протяженностью 0,145 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9332 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.145 | 134.85 |  | 10.788 | 115.971 | 0 | 8.091 | 134.85 | [24 empty] | 0.145 | 134.85 | [7 empty] | 134.85 | 2015-01-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.145 | 134.85 |  | 10.788 | 115.971 | 0 | 8.091 | 134.85
З-2270/2486-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40964282 | 784599.1 | 50 | Следственное упр. Следственного комитета России по Курской области | РРЭС | Курская обл., г.Рыльск ул. Ленина д.46Б | строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 50 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от ТП-10/0,4 кВ № 84 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | 601.13 |  | 48.0904 | 547.0283 | 0 | 6.0113 | 601.13 | [13 empty] | 1) 0,2 методом проколов 2) 0,27 методом проколов | 601.13 | [18 empty] | 601.13 | 2015-01-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 1) 0,2 методом проколов 2) 0,27 методом проколов | 601.13 |  | 48.0904 | 547.0283 | 0 | 6.0113 | 601.13
Ц-9414/2467-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40964678 | 466.1 | 14.5 | Шафоростова Елена Леонидовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:54 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №705 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8 | [24 empty] | 0.16 | 148.8 | [7 empty] | 148.8 | 2015-01-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 148.8 |  | 11.904 | 127.968 | 0 | 8.928 | 148.8
Ю-2585/2451-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40960777 | 466.1 | 15 | Мухина Елена Алексеевна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, с. Песчаная, ул.Холодная гора д.7. | - | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 1313 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1313-3/250 в части разделения на два участка и переключения участка с опоры № 7-1 по опору № 7-24 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 259.1 | 0 | 11.958 | 62.004 | 182.47 | 2.668 | 259.1 | [6 empty] | 0.01 | 9.6 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 183.66 | 1 | 12.5 | [13 empty] | 259.1 | 2015-03-15 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 9.6 |  | 0.768 | 8.544 | 0 | 0.288 | 9.6
[9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 183.66 |  | 6.53 | 41.42 | 133.96 | 1.75 | 183.66
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-9402/2468-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40962498 | 466.1 | 12 | Абрамов Александр Валерьевич | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:294 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от ТП-10/0,4 кВ № 601 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,03 км по техническим условиям Ц-7950. | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6956. | [43 empty] | 2015-03-15 | Объем строительства включен в Ц 7950 (Лот № 29_льготники ЦЭС-Южный); Ц-6956 (Лот № 23 льготники_ЦЭС)
Ц-9448/2447-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40967118 | 13314.3 | 30 | Индивидуальный предприниматель Смецкой Александр Анатольевич | КРЭС | 305516, Курский район, д. Татаренкова, уч. 46-46-12/009/2007-846 | - | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 639/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 130.58 | 0 | 5.89 | 36.08 | 87.09 | 1.52 | 130.58 | СТП-10/0,4 кВ № 639/25 (инв. № 13011694-00) | [21 empty] | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 130.58 | [9 empty] | 130.58 | 2015-03-15 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | 130.58 |  | 5.89 | 36.08 | 87.09 | 1.52 | 130.58
Ц-8958/2475-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40930839 | 466.1 | 14 | Литвинова Валентина Анатольевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:154 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6936) ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,23 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-6936/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 213.9 | 0 | 17.112 | 183.954 | 0 | 12.834 | 213.9 | [24 empty] | 0.23 | 213.9 | [7 empty] | 213.9 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 213.9 |  | 17.112 | 183.954 | 0 | 12.834 | 213.9
Ц-8806/2462-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40923182 | 209851.07 | 40 | Чаплыгина Ирина Демьяновна (ИСКЛ.) | КРЭС | Курская область, Моковский сельсовет, д. 1-ая Моква, ул. Санаторная, участок №26, кад.№46:11:090303:229 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2/250 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ и переключение ответвления к вводу в хозяйственную постройку Заявителя на питание от построенной ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 167.4 | 0 | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4 | [24 empty] | 0,18 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ | 167.4 | [7 empty] | 167.4 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,18 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ | 167.4 |  | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4
Ц-9371/2470-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40960612 | 466.1 | 14.5 | Азизов Мурад Халыг-Оглы | БРЭС | 305502 Курский район, Клюквинский с/с, с. Долгое, уч. 46:11:071004:139 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 по техническим условиям Ц-7766, 0,25 км по техническим условиям Ц-9092. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706. | [43 empty] | 2015-03-16 | Объем строительства включен в Ц-7706, Ц-7766 (Лот № 27_льготники); Ц-9092 (Лот № 35 льготники ЦЭС-северо-восток)
Ц-9443/2466-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40966815 | 466.1 | 7 | Конев Юрий Михайлович | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1419 | - строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,26 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9211/. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8 | SRSK-00 | [23 empty] | 0.26 | 241.8 | [7 empty] | 241.8 | 2015-03-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-9211 (Лот № 35 льготники ЦЭС юго-запад) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 241.8 |  | 19.344 | 207.948 | 0 | 14.508 | 241.8
Ц-9098/2474-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40938879 | 466.1 | 14.5 | Лизунков Виталий Викторович | КРЭС | 305040, г.Курск, снт "Курск", уч.1546 "Б" | строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | 127.9 |  | 10.232 | 116.389 | 0 | 1.279 | 127.9 | [13 empty] | 0.1 | 127.9 | [18 empty] | 127.9 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ | 0.1 | 127.9 |  | 10.232 | 116.389 | 0 | 1.279 | 127.9
З-2279/2465-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40963301 | 466.1 | 3 | Терновой Олег Александрович | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.М.Горького,д.86 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 1-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 15 (инв. № 12011145-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | ВЛ-0,4 кВ № 15 (инв. № 12011145-00) | [23 empty] | 0.04 | 37.2 | [7 empty] | 37.2 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2
Ц-9416/2469-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40964685 | 466.1 | 9 | Умеренкова Светлана Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.133 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,66 км от ТП-10/0,4 кВ №688 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,66 км по техническим условиям Ц-8183. | [44 empty] | 2015-01-16 | Объем строительства включен в Ц-8183 (Лот № 30 льготники_ЦЭС-Северный)
Ц-9380/2473-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40961928 | 466.1 | 7 | Куликова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Соловушка", уч. №788 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5 | [24 empty] | 0.15 | 139.5 | [7 empty] | 139.5 | 2015-01-16 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 139.5 |  | 11.16 | 119.97 | 0 | 8.37 | 139.5
Ц-9162/2472-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40945250 | 466.1 | 5 | Мурзин Роман Александрович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.24 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,44 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,31 км по техническим условиям Ц-8403/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9 | [24 empty] | 0.13 | 120.9 | [7 empty] | 120.9 | 2015-01-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-8403 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Северный) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 120.9 |  | 9.672 | 103.974 | 0 | 7.254 | 120.9
В-2660/2493-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40946186 | 466.1 | 12 | Груздов Алексей Николаевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он , с. Пятницкое, ул.Колхозная | - | I этап: нет; II этап: реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,4 км по трассе, в пролетах опоры №№ 1…12 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | 108.48 |  | 8.6784 | 97.632 |  | 2.1696 | 108.48 | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 386) | [28 empty] | 0,4 по трассе | 108.48 |  |  | 108.48 | 2015-03-16 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0,4 по трассе | 108.48 |  | 8.6784 | 97.632 | 0 | 2.1696 | 108.48
Ц-9437/2492-ОРЗТП/2014 от 17.09.14г. | 40965743 | 466.1 | 14.5 | Заводовский Анатолий Степанович | КРЭС | Курской области, Курский район, Моковский сельсовет, д. 1-я Моква, кад. номер: 46:11:091204:130 | - строительство отпайки протяженностью 0,12 км от опоры №2-17 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-6956/ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6 | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) | [23 empty] | 0.12 | 111.6 | [7 empty] | 111.6 | 2015-03-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-6956 (Лот № 23 льготники_ЦЭС) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 111.6 |  | 8.928 | 95.976 | 0 | 6.696 | 111.6
Ц-9369/2481-ОРЗТП/2014 от 17.09.14г. | 40959779 | 466.1 | 9 | Емельянова Людмила Георгиевна | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, № 46:11:080801:28 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5 | [24 empty] | 0.05 | 46.5 | [7 empty] | 46.5 | 2015-01-17 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 46.5 |  | 3.72 | 39.99 | 0 | 2.79 | 46.5
Ц-9051/2464-ОРЗТП/2014 от 17.09.14г. | 40936815 | 45739.98 | 2 | Мануйлов Александр Валентинович | ОРЭС | Октябрьский р-н, Черницынский с/с, с/т "Ландыш", сектор 4, уч.224 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №149 существующей ВЛ-10 кВ № 554.8 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,95 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 1153.38 |  | 83.406 | 829.782 | 183.65 | 56.542 | 1153.38 | ВЛ-10 кВ № 554.8 (инв. № 8758) | [5 empty] | 0.02 | 19.2 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.95 | 883.5 | [7 empty] | 1153.38 | 2015-09-17 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.02 | 19.2 |  | 1.536 | 16.512 | 0 | 1.152 | 19.2
[9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 135.14 | 1.75 | 184.84
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.95 | 883.5 |  | 70.68 | 759.81 | 0 | 53.01 | 883.5
Ц-9136/2502-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40942698 | 466.1 | 7 | Максимов Олег Анатольевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, СНТ "Надежда", уч. №714. | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 603 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 |  | 26.04 | 279.93 | 0 | 19.53 | 325.5 | ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011351-00) | [23 empty] | 0.35 | 325.5 | [7 empty] | 325.5 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 325.5 |  | 26.04 | 279.93 | 0 | 19.53 | 325.5
Ц-9326/2478-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40958299 | 466.1 | 10 | Шумаков Сергей Иванович | МРЭС | Курская обл., п.Медвенка, ул.Радужная | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,41 км (в том числе 0,33 км – совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1) от ТП-10/0,4 кВ № 250/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,41 км по техническим условиям Ц-9325. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 381.3 |  | 30.504 | 327.918 | 0 | 22.878 | 381.3 | [24 empty] | 0,41 км, в т.ч. 0,33 км – совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 | 381.3 | [7 empty] | 381.3 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,41 км, в т.ч. 0,33 км – совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 | 381.3 |  | 30.504 | 327.918 | 0 | 22.878 | 381.3
С-2301/2497-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40966409 | 466.1 | 5 | ОАО "Мегафон" | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский сельсовет | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 139 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | [24 empty] | 0.4 | 372 | [7 empty] | 372 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372
Ц-9175/2501-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40954201 | 43937.19 | 99 | Открытое акционерное общество «Завод железобетонных конструкций ЖБК-1» | КРЭС | Курская область, г. Курск, ул. Экспедиционная, д. 1, кад. номер: 46:29:103191:6 | - Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 703. | замена ТП-10/0,4 кВ № 703 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт., Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 444.934 |  | 12.754 | 76.85 | 350.02 | 5.31 | 444.934 | ТП-10/0,4 кВ № 703 (инв. № 13012364-00) |  |  | 1 | 12.5 | [11 empty] | КТП 160 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 419.934 | 1 | 12.5 | [13 empty] | 444.934 | 2015-03-18 |  | 0
[9 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 419.934 |  | 11.254 | 73.79 | 329.78 | 5.11 | 419.934
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-9403/2482-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963826 | 466.1 | 15 | Хмелевской Сергей Ильич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Приморское", уч. 716 | строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры проектируемой (по ТУ Ц-7681) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-7587, Ц-8839/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93 | ТП-10/0,4 кВ № 688 (инв. № 13012333-00) | [23 empty] | 0.1 | 93 | [7 empty] | 93 | 2015-01-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-7587 (Лот № 25_льготники), Ц-8839 (Лот № 33 льготники ЦЭС-северо-восток) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93
Ц-9408/2483-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963843 | 466.1 | 7 | Смирнова Алла Анатольевна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, снт "Фиалка", уч.7 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ № 645 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-6552. | [44 empty] | 2015-01-18 | Объем строительства включен в Ц-6552 (Лот № 20 ЦЭС-3)
Ц-9347/2480-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40961919 | 78064.3 | 5 | Открытое акционерное общество «Вымпел – Коммуникации» | МРЭС | Курская обл., с.Любач Медвенскогорайона | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от ТП-10/0,4 кВ № 135/630 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | [24 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-01-18 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8
Ю-2592/2503-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963620 | 466.1 | 15 | Строев Сергей Сергеевич | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он,с.Песчаное, ул. Холодная Гора, д.2 ​ | - | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 1313 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2585. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2585. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1313-3/250 в части разделения на два участка и переключения участка с опоры № 7-1 по опору № 7-24 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2585. | [43 empty] | 2015-03-18 | Объем строительства включен в Ю-2585 (Лот № 37 льготники)
Ц-9491/2509-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40968650 | 466.1 | 15 | Черная Зинаида Петровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Мокоский сельсовет, СНТ "Сосенки", уч. №237, кад. номер: 46:11:091101:144 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-7512/. | [44 empty] | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-7512 (Лот № 25 льготники)
Ц-9311/2540-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40955906 | 466.1 | 14.5 | Исайчев Сергей Игоревич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д. Духовец, ул. Сказочная, д. 60. | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от ТП-10/0,4 кВ № 645 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,23 км по техническим условиям Ц-7393. | [44 empty] | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-7393 (Лот № 24 льготники_ЦЭС-2)
Ц-9265/2517-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40952168 | 466.1 | 15 | Сокова Ольга Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, СНТ "имени 1 Мая", уч. №83, кад. номер: 46:11:111402:206 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №636 (инв.№ 13011690-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,38 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8597/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4 | ТП-10/0,4 кВ №636 (инв.№ 13011690-00) | [23 empty] | 0.08 | 74.4 | [7 empty] | 74.4 | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-8597 (Лот № 33 льготники_КРЭС северо-восток) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 74.4 |  | 5.952 | 63.984 | 0 | 4.464 | 74.4
З-2224/2494-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40936691 | 466.1 | 15 | Калинич Виталий Михайлович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Дичня, кад: 46:12:020301:185 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 868-02/40 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,4 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372 | ТП-10/0,4 кВ № 868-02/40 (инв. № 13010427-00) | [23 empty] | 0.4 | 372 | [7 empty] | 372 | 2015-01-19 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.4 | 372 |  | 29.76 | 319.92 | 0 | 22.32 | 372
Ц-9501/2521-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40970716 | 466.1 | 15 | Пихуля Валентина Ивановна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №481 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 598/25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9204/. | [9 empty] | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП598 ф.427.01 Верховье 12013320-00 | [33 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники_ЦЭС-северо-восток)
Ц-9454/2498-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40967045 | 466.1 | 7 | Анненков Евгений Владимирович | БРЭС | 305502, Курский район, Клюквинский с/с, СНТ "Звездочка", уч.412 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 166 существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4606) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Строительство ВЛ-10 (6) кВ, монтаж разъединителя 10 (6) кВ, Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 353.28 |  | 19.398 | 141.696 | 183.65 | 8.536 | 353.28 | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4606) | [5 empty] | 0.01 | 9.6 |  |  | 1 | 53.34 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 184.84 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.1 | 93 | [7 empty] | 353.28 | 2015-03-22 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 9.6 |  | 0.768 | 8.256 | 0 | 0.576 | 9.6
[9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 53.34 |  | 3.91 | 10.51 | 38.39 | 0.53 | 53.34
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 184.84 |  | 6.53 | 41.42 | 135.14 | 1.75 | 184.84
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 93 |  | 7.44 | 79.98 | 0 | 5.58 | 93
Ц-9446/2520-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40966726 | 466.1 | 7 | Железнякова Клавдия Михайловна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №487, кад. номер: 46:29:103181:37 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186 | инв. ВЛ 0,4кВ №2 от ТП555 ф.412.06 Лавсан 12013438-00 | [23 empty] | 0.2 | 186 | [7 empty] | 186 | 2015-01-22 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 186 |  | 14.88 | 159.96 | 0 | 11.16 | 186
Ц-9123/2524-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40941196 | 466.1 | 14.5 | Проскурников Александр Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка | - строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-8631/. | выполнить замену ТП-10/0,4 кВ №700/40 кВА на ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги - /аналогично техническим условиям Ц-9061, Ц-9062/. | [9 empty] | ТП-10/0,4 кВ №700/40 кВА (инв. № 13012363-00) | [33 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-8631 (Лот № 33 льготники_КРЭС-юго-запад); Ц-9061 и Ц-9062 (Лот № 35 льготники_ЦЭС-юго-запад)
Ц-9415/2512-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40963852 | 466.1 | 7 | Кравченко Сергей Викторович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Лазурное", уч. 96 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от ТП-10/0,4 кВ № 684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-8841. | замена ТП-10/0,4 кВ №684 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условия Ц-8553. | [9 empty] | ВЛ-10 кВ 425.06 (инв. № 4125) | [33 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-8553 (Лот № 33 льготники КРЭС-северо-восток); В-8841 (Лот № 34 льготники ЦЭС Северо-восток)
Ц-9105/2518-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40939400 | 466.1 | 5 | Кривонос Татьяна Ивановна | КРЭС | 305520, г. Курск, ст "Энергетик", уч. 33 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ №656 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 418.5 |  | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5 | ТП-10/0,4 кВ №656 (инв. № 13011752-00) | [23 empty] | 0.45 | 418.5 | [7 empty] | 418.5 | 2015-01-22 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.45 | 418.5 |  | 33.48 | 359.91 | 0 | 25.11 | 418.5
Ц-9286/2511-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40952483 | 466.1 | 11 | Леонова Лидия Владимировна | КРЭС | Курский район, Рышковский с/с, ст "Взлет", уч. 136 | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-6632/. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 660/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 229.43 |  | 7.28 | 75.04 | 145.26 | 1.85 | 229.43 | КТП-660 (25кВа)ф.487.08 (инв. № 13011691-00) | [15 empty] | СТП 63 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 216.93 | 1 | 12.5 | [13 empty] | 229.43 | 2015-03-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-6632 (Лот № 20 ЦЭС) | 0
[9 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 216.93 |  | 6.53 | 73.51 | 135.14 | 1.75 | 216.93
[9 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
Ц-9419/2510-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40966285 | 466.1 | 15 | Янченко Александр Алексеевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Никулино, д. 46 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,52 км на провод большего сечения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода, Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | 113.3616 |  | 9.0689 | 102.0254 | 0 | 2.2672 | 113.3616 | [27 empty] | 0.16 | 21.696 |  |  | 0.52 | 91.6656 | 113.3616 | 2015-03-22 |  | 0
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.16 | 21.696 |  | 1.7357 | 19.5264 | 0 | 0.43392 | 21.696
[9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | 0.52 | 91.6656 |  | 7.3332 | 82.499 | 0 | 1.8333 | 91.6656
В-2691/2515-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40969269 | 466.1 | 15 | Пастухов Евгений Васильевич | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, п.Тим, ул.Октябрьская, 20 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31034191) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8 | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31034191) | [23 empty] | 0.06 | 55.8 | [7 empty] | 55.8 | 2015-01-23 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 55.8 |  | 4.464 | 47.988 | 0 | 3.348 | 55.8
Ц-9146/2535-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40942765 | 466.1 | 7 | Будченко Валентина Владимировна, | КРЭС | Курская область, Курский район, Полянский сельсовет, СНТ "Надежда", уч. №687, кад. номер: 46:11:161801:360 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 603 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,48 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-9137/. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 167.4 |  | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4 | ТП-603(СКТП250кВа) СНТ "Надежда" ф.415.3(инв. № 13011351-00) | [23 empty] | 0.18 | 167.4 | [7 empty] | 167.4 | 2015-01-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-9137 (Лот № 35 льготники ЦЭС_Юго-запад) | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 167.4 |  | 13.392 | 143.964 | 0 | 10.044 | 167.4
С-2261/2527-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40945180 | 218580.04 | 14 | ИП Солгалов Александр Юрьевич | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, п. Первоавгустовский, ул. Черняховского вблизи жилого дома №22 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 1/7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2 | [24 empty] | 0.04 | 37.2 | [7 empty] | 37.2 | 2015-01-23 |  | 0
[9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 37.2 |  | 2.976 | 31.992 | 0 | 2.232 | 37.2
Ц-9428/2536-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40964873 | 466.1 | 15 | Кузьмина Жанна Анатольевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, с. Лебяжье, кад. номер: 46:11:080203:107 | строительство отпайки от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8163/. | [44 empty] | 2015-01-23 | Объем строительства включен в Ц-8163 (Лот № 30 льготники_ЦЭС-Северный)
ИТОГО | [10 empty] | 7473.3936 |  | 532.6512 | 5475.3889 | 1142.26 | 323.0935 | 7473.3936 |  |  |  | 2 |  |  | 0.04 |  |  |  | 3 |  |  | 0,57, в т.ч. 0,47 км методом проколов |  |  | СТП 63 кВА - 4 шт. КТП 160 кВА - 1 шт. (Демонтаж 2-х ТП 25 кВА) |  | 5 |  |  |  | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА |  | 5,245, в т.ч. 0,51 км совместным подвесом по существующим ВЛ-0,4 кВ |  |  | 0.44 |  | 0,4 км по трассе |  | 0.52 |  | 7473.3936
[7 empty] | И.о. начальника УПР ______________________________ | О.Ю. Иванов
[7 empty] | Начальник УТП ______________________________ | М.В. Филипкин
[7 empty] | Начальник УИ ______________________________ | В.В. Тупицкий

## 37_лот_(льготники) (hidden)
Лот № 37 ЛЬГОТНИКИ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
Ц-9114/2491-ОРЗТП/2014 от 02.09.14г. | 40940700 | 2219.05 | 5 | Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области | КРЭС | Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. Духовец, ул. Березовая, Озерная | Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-60А (10-100А) (прямого включения); - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Место установки: РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3/100 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 2015-01-02
Ц-9418/2449-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40964828 | 466.1 | 14 | Колмогорова Екатерина Викторовна | КРЭС | Курский р-н, с.Лебяжье, д.151 | - | реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ №1 с монтажом одного дополнительного провода в пролетах опор №№14-21 протяженностью 0,28 км по трассе (номера опор, объем реконструкции уточнить при проектировании) - /за счет средств тарифа на передачу э/э. | [19 empty] | 0.28 |  |  |  | 2015-03-15
Ц-9365/2448-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40959755 | 466.1 | 5 | Остальцева Нелли Николаевна | КРЭС | Курский район, Пашковский с/с, ст "Верховье", уч. 295 | строительство ответвления протяженностью 0,145 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ц-9332 | [18 empty] | 0.145 | [5 empty] | 2015-01-15
З-2270/2486-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40964282 | 784599.1 | 50 | Следственное упр. Следственного комитета России по Курской области | РРЭС | Курская обл., г.Рыльск ул. Ленина д.46Б | строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 50 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании); строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от ТП-10/0,4 кВ № 84 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). | [11 empty] | 1) 0,2 методом проколов 2) 0,27 методом проколов | [12 empty] | 2015-01-15
Ц-9414/2467-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40964678 | 466.1 | 14.5 | Шафоростова Елена Леонидовна | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:54 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №705 до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,16 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). | [18 empty] | 0.16 | [5 empty] | 2015-01-15
Ю-2585/2451-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40960777 | 466.1 | 15 | Мухина Елена Алексеевна | Б.РЭС | Курская обл.,Беловский р-он, с. Песчаная, ул.Холодная гора д.7. | - | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 1313 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1313-3/250 в части разделения на два участка и переключения участка с опоры № 7-1 по опору № 7-24 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [5 empty] | 0.01 |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 | [9 empty] | 2015-03-15
Ц-9402/2468-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40962498 | 466.1 | 12 | Абрамов Александр Валерьевич | КРЭС | 305520, Курский р-н, д.1-я Моква, уч.46:11:091204:294 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от ТП-10/0,4 кВ № 601 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,03 км по техническим условиям Ц-7950. | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6956. | [23 empty] | 2015-03-15 | Объем строительства включен в Ц 7950 (Лот № 29_льготники ЦЭС-Южный); Ц-6956 (Лот № 23 льготники_ЦЭС)
Ц-9448/2447-ОРЗТП/2014 от 15.09.14г. | 40967118 | 13314.3 | 30 | Индивидуальный предприниматель Смецкой Александр Анатольевич | КРЭС | 305516, Курский район, д. Татаренкова, уч. 46-46-12/009/2007-846 | - | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 639/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | СТП-10/0,4 кВ № 639/25 (инв. № 13011694-00) | [15 empty] | Замена тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА (с заменой автоматических выключателей,предохранителей,ТТ) | [6 empty] | 2015-03-15
Ц-8958/2475-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40930839 | 466.1 | 14 | Литвинова Валентина Анатольевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Рышковский сельсовет, х. Кислино, кад. номер: 46:11:170607:154 | строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой (по ТУ Ц-6936) ТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,23 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-6936/. | [18 empty] | 0.23 | [5 empty] | 2015-01-16
Ц-8806/2462-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40923182 | 209851.07 | 40 | Чаплыгина Ирина Демьяновна (ИСКЛ.) | КРЭС | Курская область, Моковский сельсовет, д. 1-ая Моква, ул. Санаторная, участок №26, кад.№46:11:090303:229 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2/250 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ и переключение ответвления к вводу в хозяйственную постройку Заявителя на питание от построенной ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0,18 км совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 2015-01-16
Ц-9371/2470-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40960612 | 466.1 | 14.5 | Азизов Мурад Халыг-Оглы | БРЭС | 305502 Курский район, Клюквинский с/с, с. Долгое, уч. 46:11:071004:139 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 по техническим условиям Ц-7766, 0,25 км по техническим условиям Ц-9092. | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 ВЛ-10 кВ № 176.209 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706. | [23 empty] | 2015-03-16 | Объем строительства включен в Ц-7706, Ц-7766 (Лот № 27_льготники); Ц-9092 (Лот № 35 льготники ЦЭС-северо-восток)
Ц-9443/2466-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40966815 | 466.1 | 7 | Конев Юрий Михайлович | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №1419 | - строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,26 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 670/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9211/. | SRSK-00 | [16 empty] | 0.26 | [5 empty] | 2015-03-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-9211 (Лот № 35 льготники ЦЭС юго-запад)
Ц-9098/2474-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40938879 | 466.1 | 14.5 | Лизунков Виталий Викторович | КРЭС | 305040, г.Курск, снт "Курск", уч.1546 "Б" | строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [11 empty] | 0.1 | [12 empty] | 2015-01-16
З-2279/2465-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40963301 | 466.1 | 3 | Терновой Олег Александрович | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул.М.Горького,д.86 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 1-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 15 (инв. № 12011145-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 15 (инв. № 12011145-00) | [16 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2015-01-16
Ц-9416/2469-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40964685 | 466.1 | 9 | Умеренкова Светлана Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.133 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,66 км от ТП-10/0,4 кВ №688 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) – в том числе 0,66 км по техническим условиям Ц-8183. | [24 empty] | 2015-01-16 | Объем строительства включен в Ц-8183 (Лот № 30 льготники_ЦЭС-Северный)
Ц-9380/2473-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40961928 | 466.1 | 7 | Куликова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Соловушка", уч. №788 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2015-01-16
Ц-9162/2472-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40945250 | 466.1 | 5 | Мурзин Роман Александрович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, снт "Приморское", уч.24 | строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,44 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,31 км по техническим условиям Ц-8403/. | [18 empty] | 0.13 | [5 empty] | 2015-01-16 | Остальной объем строительства включен в Ц-8403 (Лот № 31 Льготники ЦЭС-Северный)
В-2660/2493-ОРЗТП/2014 от 16.09.14г. | 40946186 | 466.1 | 12 | Груздов Алексей Николаевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он , с. Пятницкое, ул.Колхозная | - | I этап: нет; II этап: реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 2 в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,4 км по трассе, в пролетах опоры №№ 1…12 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 386) | [19 empty] | 0,4 по трассе |  |  | 2015-03-16
Ц-9437/2492-ОРЗТП/2014 от 17.09.14г. | 40965743 | 466.1 | 14.5 | Заводовский Анатолий Степанович | КРЭС | Курской области, Курский район, Моковский сельсовет, д. 1-я Моква, кад. номер: 46:11:091204:130 | - строительство отпайки протяженностью 0,12 км от опоры №2-17 ВЛ-0,4 кВ №1 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена ТП-10/0,4 кВ № 601 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-6956/ | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012489-00) | [16 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2015-03-17 | Остальной объем строительства включен в Ц-6956 (Лот № 23 льготники_ЦЭС)
Ц-9369/2481-ОРЗТП/2014 от 17.09.14г. | 40959779 | 466.1 | 9 | Емельянова Людмила Георгиевна | КРЭС | Курский район, Лебяженский с/с, № 46:11:080801:28 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2015-01-17
Ц-9051/2464-ОРЗТП/2014 от 17.09.14г. | 40936815 | 45739.98 | 2 | Мануйлов Александр Валентинович | ОРЭС | Октябрьский р-н, Черницынский с/с, с/т "Ландыш", сектор 4, уч.224 | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры №149 существующей ВЛ-10 кВ № 554.8 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,95 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). |  | ВЛ-10 кВ № 554.8 (инв. № 8758) |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.95 | [5 empty] | 2015-09-17
Ц-9136/2502-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40942698 | 466.1 | 7 | Максимов Олег Анатольевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, СНТ "Надежда", уч. №714. | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 603 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,35 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ТП-10/0,4 кВ № 603 (инв. № 13011351-00) | [16 empty] | 0.35 | [5 empty] | 2015-01-18
Ц-9326/2478-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40958299 | 466.1 | 10 | Шумаков Сергей Иванович | МРЭС | Курская обл., п.Медвенка, ул.Радужная | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,41 км (в том числе 0,33 км – совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1) от ТП-10/0,4 кВ № 250/160 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,41 км по техническим условиям Ц-9325. | [18 empty] | 0,41 км, в т.ч. 0,33 км – совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 | [5 empty] | 2015-01-18
С-2301/2497-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40966409 | 466.1 | 5 | ОАО "Мегафон" | ФРЭС | Курская обл., Фатежский р-н, Русановский сельсовет | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от ТП-10/0,4 кВ № 139 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.4 | [5 empty] | 2015-01-18
Ц-9175/2501-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40954201 | 43937.19 | 99 | Открытое акционерное общество «Завод железобетонных конструкций ЖБК-1» | КРЭС | Курская область, г. Курск, ул. Экспедиционная, д. 1, кад. номер: 46:29:103191:6 | - Требования к приборам учёта электрической энергии (мощности): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» учет электроэнергии выполняется со следующими требованиями: - приборы учета электрической энергии должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр средств измерений РФ; - приборы учета должны соответствовать ГОСТ Р 52322-2005. Часть 21 «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2» (для реактивной энергии - ГОСТ Р 52425−2005 «Статические счетчики реактивной энергии»); - класс точности 1,0 и выше; - Iном=5-7,5 А (для трехфазных трансформаторного включения); - трансформаторы тока должны иметь класс точности не ниже 0,5; - пломбированию подлежит и прибор учета, и трансформаторы тока; - температурный рабочий диапазон от -40°С до +70°С. Счетчики должны подключаться через испытательные коробки (согласно ПУЭ). Все клеммники трансформаторов тока, крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам, и испытательные коробки должны иметь возможность опломбирования. Место установки: в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 703. | замена ТП-10/0,4 кВ № 703 на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 703 (инв. № 13012364-00) |  |  | 1 | [8 empty] | КТП 160 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 1 | [9 empty] | 2015-03-18
Ц-9403/2482-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963826 | 466.1 | 15 | Хмелевской Сергей Ильич | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, с/т "Приморское", уч. 716 | строительство ответвления протяженностью 0,33 км от опоры проектируемой (по ТУ Ц-7681) ВЛ-0,4 кВ (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-7587, Ц-8839/. |  | ТП-10/0,4 кВ № 688 (инв. № 13012333-00) | [16 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2015-01-18 | Остальной объем строительства включен в Ц-7587 (Лот № 25_льготники), Ц-8839 (Лот № 33 льготники ЦЭС-северо-восток)
Ц-9408/2483-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963843 | 466.1 | 7 | Смирнова Алла Анатольевна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, снт "Фиалка", уч.7 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,33 км от ТП-10/0,4 кВ № 645 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,33 км по техническим условиям Ц-6552. | [24 empty] | 2015-01-18 | Объем строительства включен в Ц-6552 (Лот № 20 ЦЭС-3)
Ц-9347/2480-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40961919 | 78064.3 | 5 | Открытое акционерное общество «Вымпел – Коммуникации» | МРЭС | Курская обл., с.Любач Медвенскогорайона | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км от ТП-10/0,4 кВ № 135/630 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2015-01-18
Ю-2592/2503-ОРЗТП/2014 от 18.09.14г. | 40963620 | 466.1 | 15 | Строев Сергей Сергеевич | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он,с.Песчаное, ул. Холодная Гора, д.2 ​ | - | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 1313 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2585. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2585. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 1313-3/250 в части разделения на два участка и переключения участка с опоры № 7-1 по опору № 7-24 на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ю-2585. | [23 empty] | 2015-03-18 | Объем строительства включен в Ю-2585 (Лот № 37 льготники)
Ц-9491/2509-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40968650 | 466.1 | 15 | Черная Зинаида Петровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Мокоский сельсовет, СНТ "Сосенки", уч. №237, кад. номер: 46:11:091101:144 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-7512/. | [24 empty] | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-7512 (Лот № 25 льготники)
Ц-9311/2540-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40955906 | 466.1 | 14.5 | Исайчев Сергей Игоревич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д. Духовец, ул. Сказочная, д. 60. | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,23 км от ТП-10/0,4 кВ № 645 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,23 км по техническим условиям Ц-7393. | [24 empty] | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-7393 (Лот № 24 льготники_ЦЭС-2)
Ц-9265/2517-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40952168 | 466.1 | 15 | Сокова Ольга Александровна | КРЭС | Курская область, Курский район, Нижнемедведицкий сельсовет, СНТ "имени 1 Мая", уч. №83, кад. номер: 46:11:111402:206 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №636 (инв.№ 13011690-00) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,38 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8597/. |  | ТП-10/0,4 кВ №636 (инв.№ 13011690-00) | [16 empty] | 0.08 | [5 empty] | 2015-01-19 | Объем строительства включен в Ц-8597 (Лот № 33 льготники_КРЭС северо-восток)
З-2224/2494-ОРЗТП/2014 от 19.09.14г. | 40936691 | 466.1 | 15 | Калинич Виталий Михайлович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Дичня, кад: 46:12:020301:185 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 868-02/40 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,4 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | ТП-10/0,4 кВ № 868-02/40 (инв. № 13010427-00) | [16 empty] | 0.4 | [5 empty] | 2015-01-19
Ц-9501/2521-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40970716 | 466.1 | 15 | Пихуля Валентина Ивановна | КРЭС | Курская область, Курский район, Пашковский сельсовет, СНТ "Верховье", уч. №481 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 598/25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-9204/. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП598 ф.427.01 Верховье 12013320-00 | [22 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-9204 (Лот № 35 льготники_ЦЭС-северо-восток)
Ц-9454/2498-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40967045 | 466.1 | 7 | Анненков Евгений Владимирович | БРЭС | 305502, Курский район, Клюквинский с/с, СНТ "Звездочка", уч.412 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,1 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 166 существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4606) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 4606) |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 1 |  |  |  | СТП 63 кВА | 1 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 2015-03-22
Ц-9446/2520-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40966726 | 466.1 | 7 | Железнякова Клавдия Михайловна | КРЭС | Курская область, г. Курск, СНТ "Лавсан", уч. №487, кад. номер: 46:29:103181:37 | строительство отпайки от опоры ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,2 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). |  | инв. ВЛ 0,4кВ №2 от ТП555 ф.412.06 Лавсан 12013438-00 | [16 empty] | 0.2 | [5 empty] | 2015-01-22
Ц-9123/2524-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40941196 | 466.1 | 14.5 | Проскурников Александр Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка | - строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границ земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании) - /в т.ч. 0,05 км по техническим условиям Ц-8631/. | выполнить замену ТП-10/0,4 кВ №700/40 кВА на ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнерги - /аналогично техническим условиям Ц-9061, Ц-9062/. | ТП-10/0,4 кВ №700/40 кВА (инв. № 13012363-00) | [22 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-8631 (Лот № 33 льготники_КРЭС-юго-запад); Ц-9061 и Ц-9062 (Лот № 35 льготники_ЦЭС-юго-запад)
Ц-9415/2512-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40963852 | 466.1 | 7 | Кравченко Сергей Викторович | КРЭС | Курский район, Щетинский с/с, снт "Лазурное", уч. 96 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,04 км от ТП-10/0,4 кВ № 684 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,04 км по техническим условиям Ц-8841. | замена ТП-10/0,4 кВ №684 25 кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условия Ц-8553. | ВЛ-10 кВ 425.06 (инв. № 4125) | [22 empty] | 2015-03-22 | Объем строительства включен в Ц-8553 (Лот № 33 льготники КРЭС-северо-восток); В-8841 (Лот № 34 льготники ЦЭС Северо-восток)
Ц-9105/2518-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40939400 | 466.1 | 5 | Кривонос Татьяна Ивановна | КРЭС | 305520, г. Курск, ст "Энергетик", уч. 33 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,45 км от ТП-10/0,4 кВ №656 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность определить при проектировании). |  | ТП-10/0,4 кВ №656 (инв. № 13011752-00) | [16 empty] | 0.45 | [5 empty] | 2015-01-22
Ц-9286/2511-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40952483 | 466.1 | 11 | Леонова Лидия Владимировна | КРЭС | Курский район, Рышковский с/с, ст "Взлет", уч. 136 | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №1 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,18 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-6632/. | замена силового трансформатора СТП-10/0,4 кВ № 660/25 кВА на силовой трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | КТП-660 (25кВа)ф.487.08 (инв. № 13011691-00) | [11 empty] | СТП 63 кВА (Демонтаж ТП 25 кВА) | 1 | [9 empty] | 2015-03-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-6632 (Лот № 20 ЦЭС)
Ц-9419/2510-ОРЗТП/2014 от 22.09.14г. | 40966285 | 466.1 | 15 | Янченко Александр Алексеевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Никулино, д. 46 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ в части замены провода магистрального участка протяженностью 0,52 км на провод большего сечения (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,16 км (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [19 empty] | 0.16 |  | 0.52 |  | 2015-03-22
В-2691/2515-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40969269 | 466.1 | 15 | Пастухов Евгений Васильевич | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, п.Тим, ул.Октябрьская, 20 | строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31034191) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании). |  | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 31034191) | [16 empty] | 0.06 | [5 empty] | 2015-01-23
Ц-9146/2535-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40942765 | 466.1 | 7 | Будченко Валентина Владимировна, | КРЭС | Курская область, Курский район, Полянский сельсовет, СНТ "Надежда", уч. №687, кад. номер: 46:11:161801:360 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 603 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,48 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – /в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-9137/. |  | ТП-603(СКТП250кВа) СНТ "Надежда" ф.415.3(инв. № 13011351-00) | [16 empty] | 0.18 | [5 empty] | 2015-01-23 | Остальной объем строительства включен в Ц-9137 (Лот № 35 льготники ЦЭС_Юго-запад)
С-2261/2527-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40945180 | 218580.04 | 14 | ИП Солгалов Александр Юрьевич | ДРЭС | Курская обл., Дмитриевский р-н, п. Первоавгустовский, ул. Черняховского вблизи жилого дома №22 | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 1/7 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | [18 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2015-01-23
Ц-9428/2536-ОРЗТП/2014 от 23.09.14г. | 40964873 | 466.1 | 15 | Кузьмина Жанна Анатольевна | КРЭС | Курская область, Курский район, Лебяженский сельсовет, с. Лебяжье, кад. номер: 46:11:080203:107 | строительство отпайки от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ №2 (точку врезки уточнить при проектировании) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,1 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - /в т.ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-8163/. | [24 empty] | 2015-01-23 | Объем строительства включен в Ц-8163 (Лот № 30 льготники_ЦЭС-Северный)