ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Электроснабжение квартала застройки. КЛ-6кВ от ТП-765 до проектируемой ТП-6/0,4кВ и трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 2х630кВА по адресу: г. Смоленск, мкр. №9»

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Электроснабжение квартала застройки. КЛ-6кВ от ТП-765 до проектируемой ТП-6/0,4кВ и трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 2х630кВА по адресу: г. Смоленск, мкр. №9», выполненным ООО «Электромонтаж-С».

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

  - Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

  - Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | № основного средства | Инвентарный № | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | 12008158 | 12008158-00 | КЛ-6 кВ от ПС "Диффузион" до РП-28 г. Смоленск |

- Основание для строительно-монтажных работ:

- Договор №40232296 об осуществлении технологического присоединения

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции:

- «Техническая политика ОАО «МРСК-Центра» в распределительном электросетевом комплексе», введенная Приказом Генерального директора «МРСК-Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

Категория надежности электроснабжения – I

Уровень напряжения – 6;0,4кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Монтажные работы КЛ 6кВ |  |  |
|  | Разработка грунта под кабельные траншеи | 130,23 м3 |
|  | Подсыпка песка (мелкой просеянной земли) | 43,41 м3 |
|  | Обратная засыпка | 86,82 м3 |
|  | Укладка а/ц труб Ø150мм (l=4000мм) | 4 шт. |
|  | Укладка а/ц труб Ø150мм (l=6000мм) | 14 шт. |
|  | Укладка а/ц труб Ø100мм (l=4000мм) | 2 шт. |
|  | Укладка а/ц труб Ø100мм (l=6000мм) | 7 шт. |
|  | Монтаж соединительных муфт Ø150мм | 14 шт. |
|  | Монтаж соединительных муфт Ø100мм | 7 шт. |
|  | Укладка кирпича | 3842 шт. |
|  | Прокладка кабеля АПвБП-6 3х240/35мм2, всего: в траншеях по конструкциям, по дну каналов | 2х311м 299+303м 12+8м |
|  | Прокладка кабеля АВБбШв-1 4х16мм2, всего: в траншеях по конструкциям, по дну каналов | 319м 313м 6м |
|  | Монтаж муфты концевой ПКВт-10-А-240 | 4 шт. |
|  | Монтаж муфты концевой 4 ПКВНтпБ-16/25 | 2 шт. |
|  | Монтаж соединительной кабельной муфты Пст-10-А-240 | 2 шт. |
|  | Опрессовка наконечников | 16 шт. |
| Оборудование и материалы КЛ-6кВ |  |  |
|  | Кабель АПвБП-6 3х240/35мм2 | 622м |
|  | Кабель АВБбШв-1 4х16мм2 | 319м |
|  | Муфта концевая ПКВт-10-А-240 | 4 шт. |
|  | Муфта концевая 4 ПКВНтпБ-16/25 | 2 шт. |
|  | Соединительная кабельная муфта Пст-10-А-240 | 2 шт. |
|  | Наконечник медно-алюминиевый DTL-240 | 12 шт. |
|  | Наконечник медно-алюминиевый DTL-16 | 4 шт. |
|  | Хомут крепления кабеля 3х240 | 4 шт. |
|  | Хомут крепления кабеля 4х16 | 2 шт. |
|  | Бирка кабельная | 6 шт. |
|  | Стяжка полиамидная | 6 шт. |
|  | Болт М10, гайка, 2 шайбы, гровер | 12 компл. |
|  | Болт М8, гайка, 2 шайбы, гровер | 4 компл. |
|  | Труба а/ц Ø150мм (l=4000мм) БНТ-150 | 4 шт. |
|  | Труба а/ц Ø150мм (l=6000мм) БНТ-150 | 14 шт. |
|  | Труба а/ц Ø100мм (l=4000мм) БНТ-100 | 2 шт. |
|  | Труба а/ц Ø100мм (l=6000мм) БНТ-100 | 7 шт. |
|  | Соединительная муфта Ø150мм БНМ-150 | 14 шт. |
|  | Соединительная муфта Ø100мм БНМ-100 | 7 шт. |
|  | Кирпич | 3842 шт. |
|  | Песок | 43,4 м3 |
| Трансформаторная подстанция |  |  |
|  | Приобретение и установка двухтрансформаторной проходной 2БКТПБ-630/6/0,4-АС2-УХЛ1 в бетонной оболочке в составе: - РУ-6кВ из 8 камер КСО-393 с выключателями ВНА-10/630; - РУ-0,4кВ РУНН 2х1250LS-12+1250LS – 1 шт. - cиловой трансформатор трехфазный масляный 630кВА, 6/0,4кВ, Δ/Yн-11 ТМГ-630-6/0,4 -2шт; - панель управления уличным освещением – 1 шт.; - ящик собственных нужд – 1 шт. - щит учета с аппаратурой АСКУЭ-1 шт. | 1 шт. |
|  | Строительная часть: - абонентская часть – выделенная; - материал корпуса – сборный железобетон; - внешнее покрытие – бетон с обнаженной структурой наполнителя; - марка бетона – М-30 с технологией двойного армирования; - окраска – антивандальная корпоративная расцветка МРСК Центра (цветовое решение согласовать с МРСК Центра); - состав корпуса – кабельные модули (полуподвалы), надземные модули; - двери оцинкованные, с порошковой окраской; - вентиляционные решетки – лабиринтного типа, с защитой от проникновения посторонних предметов, снега, оцинкованные с порошковой окраской; - кабельные подвалы должны быть оборудованы кабельными проходами, позволяющими быстрый монтаж заводимого кабеля и обеспечивающих полную герметичность заходов кабелей в БКТП; - маслоприемники отделены бетонной перегородкой от остального кабельного подвала, стенки маслоприемника покрыты маслонепроницаемым покрытием: - крыша – съемная крыша, снабженная внутри противокапельными устройствами. |  |
| РУ-6кВ (в составе ТП) |  |  |
|  | Камера отходящей линии КСО-393 (схема 030660) с выключателем ВНА-10/630 (650х800х1900) | 2 шт. |
|  | Камера ввода КСО-393 (схема 030660) с выключателем ВНА-10/630 (650х800х1900) | 2 шт. |
|  | Камера секционного выключателя КСО-393 (схема 070660) с выключателем ВНА-10/630 (650х800х1900) | 1 шт. |
|  | Камера секционного разъединителя КСО-393 (схема 020660) с разъединителем РВЗ-10/630 III (650х800х1900) | 1 шт. |
|  | Камера трансформатора КСО-393 (схема 040660) с выключателем ВНА-10/630, предохранителями ПКТ103-6-100-31,5 (650х800х1900) | 2 шт. |
| Щитовые устройства |  |  |
|  | Распределительное устройство с АВР-0,4кВ РУНН 2х1250LS-12+1250LS на 24 отходящих линии с вводными автоматическими выключателями 2х1250А и выключателями отходящих линий 16х250А+8х250А | 1 шт. |
|  | Ящик собственных нужд ЯСН-1 У3 | 2 шт. |
|  | Ящик управления наружным освещением ЯУО-9601-4074 | 1 шт. |
|  | Щит АИИСКУЭ в составе -PLS-фильтр - концентратор для передачи данных по силовой сети - устройство сбора и передачи данных для счетчиков с передачей данных по силовой сети, по CAN-интерфейсу - счетчик электронный 5(7,5)А, 380В, кл.т.1,0 с передачей данных по CAN-интерфейсу - коробка испытательная КИ-70 - розетка штепсельная 230В | 1 шт. 3 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 4 шт. |
| Прочее оборудование |  |  |
|  | Терморегулятор | 2 шт. |
|  | Конвектор 1,5кВт | 3 шт. |
|  | Светильник для люминесцентных ламп 2х36Вт ЛСП 2х36 | 3 шт. |
|  | Светильник для лампы накаливания НБП 1402 | 2 шт. |
|  | Светильник переносной РВО-42 У2 | 1 шт. |
|  | Лампа люминесцентная 220В, 36 Вт TL-D36W | 6 шт. |
|  | Лампа накаливания 220В, 60 Вт Б-60-230 | 2 шт. |
|  | Лампа накаливания 220В, 60 Вт МО 60-36 | 1 шт. |
|  | Выключатель открытой установки 220В А-14 | 4 шт. |
|  | Коробка ответвительная У 195М УХЛ2 | 6 шт. |
|  | Шина алюминиевая электротехническая прессованная твердая АДЗ1Т-6х60 | 20м |
|  | Шина медная электротехническая прессованная твердая М1Т-10х60 | 22м |
|  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами 10кВ, 1х120/35 АПвПг-10 | 90м |
|  | Кабель силовой с медными жилами 1кВ ВВГнг-LS 3х1,5 1х2,5 3х2,5 1х240 | 50м 22м 30м 80м |
|  | Провод установочный с медной жилой 0,66кВ ПВ-3 1х16 1х35 | 130м 12м |
|  | Провод гибкий с медной жилой МГ 1х25 1х50 | 25м 15м |
|  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ 10х2,5 | 16м |
|  | Кабель интерфейсный (витая пара) 2Пх2х0,6 | 10м |
|  | Ст. полоса Б-4х25 | 10м |
|  | Ст. полоса Б-4х40 | 145м |
|  | Ст. уголок 50х50х5 L=3000мм | 8 шт. |
|  | Муфта концевая кабельная внутренней установки 10кВ POLT-12D/1XI-L12A | 12 шт. |
|  | Наконечник кабельный медный DT-16 DT-25 DT-35 DT-50 DT-240 | 32 шт. 56 шт. 6шт. 12 шт. 44 шт. |
|  | Трубка термоусадочная ТУТнг-40/20 | 5м |
|  | Профиль перфорированный С-образный L=500мм К108 | 4 шт. |
|  | Профиль перфорированный С-образный L=1000мм К108 | 2 шт. |
|  | Прижим кабельный ПКТ-26 | 14 шт. |
|  | Хомут кабельный Р-КР 29/41 | 4 шт. |
|  | Труба ПВХ гладкая Ø25мм | 40м |
|  | Труба ПВХ гладкая Ø50мм | 20м |
|  | Труба ПВХ гофрированная Ø25мм | 20м |
|  | Труба ПВХ гофрированная Ø50мм | 16м |
|  | Сжим изолированный СИЗ-3 | 24 шт. |
|  | Метизы | 5кг |
| Строительная часть |  |  |
|  | Блок корпуса №1 в составе - панель пола №1 - панель боковая 1.1 - панель боковая 1.2 - панель торцевая 1.1 - панель торцевая 1.2 - панель крыши №1 - дверь стальная с вентиляционной решеткой, левая | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
|  | Блок корпуса №2 в составе - панель пола №2 - панель боковая 2.1 - панель боковая 2.2 - панель торцевая 2.1 - панель торцевая 2.2 - панель крыши №2 - перегородка - дверь стальная с вентиляционной решеткой, левая - ворота стальные с вентиляционными решетками - решетка вентиляционная | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 4 шт. |
|  | Кабельная ванна №1 | 1 шт. |
|  | Кабельная ванна №2 | 1 шт. |
|  | Лестница металлическая БКТП-006.01.01.000 | 2 шт. |
|  | Маслосборник ЖБИ-07.001СБ | 2 шт. |
|  | Крышка люка | 2 шт. |
|  | Ст. уголок 63х63х6 (L=80мм) | 16 шт. |
|  | Кабельный ввод HIS 90 d1/75 | 34 шт. |
|  | Труба а/ц Ø100мм (L=300мм) | 2 шт. |
|  | Песок | 15,35м3 |
|  | Бетон В20 | 12,56м3 |
|  | Щебень | 1,24м3 |
|  | Асфальт | 1,24м3 |
|  | Ст. круг Ø12мм L=300мм | 360 шт. |
|  | Ст. круг Ø12мм L=5100мм | 40 шт. |
|  | Ст. круг Ø12мм L=5700мм | 36 шт. |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением  организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима, мероприятия по предотвращению импульсных помех и обеспечению электромагнитной совместимости.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Электроснабжение квартала застройки. КЛ-6кВ от ТП-765 до проектируемой ТП-6/0,4кВ и трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 2х630кВА по адресу: г. Смоленск, мкр. №9», выполненным ООО «Электромонтаж-С»

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

- Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

9.        Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10.          Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

- Оплата и финансирование строительства.

  - Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.