|  | Приложение 4 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов для определения места однофазного замыкания на землю.

- Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку 10 шт. приборов для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ.

- Технические требования к оборудованию.

  - Прибор предназначен для контроля тока нагрузки и определения мест повреждения в распределительных электросетях. Прибор должен обеспечивать: контроль исправности прибора; контроль наличия напряжения на воздушных линиях (ВЛ) электропередач 6—35 кВ; контроль тока нагрузки на ВЛ 0,4—35 кВ; определение места замыкания на землю в сетях 6—35 кВ; определение места обрыва провода в сетях 6—35 кВ; определение опоры, находящейся под напряжением 6—35 кВ; световую проверку исправности обесточенных предохранителей или целостности электрической цепи.

3.2   Технические данные приборов должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Частота контролируемых высших гармонических составляющих, Гц | 550 |
| Чувствительность к магнитному полю на частоте 550 Гц, А/м, не хуже | 1,5×10-4 |
| Чувствительность к магнитному полю на частоте 50 Гц, А/м, не хуже | 1,5×10-2 |
| Чувствительность к электрическому полю на частоте 50 Гц, В/м,не хуже | 10 |
| Источник питания | Аккумулятор (4 шт) |
| Рабочий диапазон температур | -20..+40°С |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ТУ 4222-014-1732 6295-99. Оборудование должно иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении заводом изготовителем испытания и признании годным к эксплуатации.

  - Приборы должны быть новыми (ранее не использованными, 2011 года выпуска).

  - Комплектность поставки приборов:

- прибор в сборке, пригодность подтверждается пломбой.

- зарядное устройство для аккумуляторов, аккумуляторы.

- комплект для установки и подключения;

- упаковка.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

  - Поставщик должен предоставить прибор в сборке, полностью пригодным к эксплуатации, опломбированным со штампом в паспорте о признании заводом-изготовителем годным к эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать не менее 8 часов в течении суток.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.