|  | Приложение 5 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов, предназначенных для измерения расстояний.

- Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку 10 шт. приборов для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ.

- Технические требования к оборудованию.

3.1   Ультразвуковой цифровой прибор для измерения расстояний должен   без приближения к токоведущим частям и без снятия напряжения с воздушной линии электропередачи определять расстояние от поверхности земли до ее нижнего провода. При необходимости прибором можно измерить расстояния до двух или трех проводов, расположенных друг над другом.

3.2 Технические данные приборов должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Диапазон показаний (при диаметре провода, не менее, 10 мм), м | 3,5 - 15 |
| Диапазон измерений расстояний до проводов воздушной линии электропередачи, м | 3,5 - 9 |
| Погрешность (относительная) измерений расстояний, не более, % | ± 2 |
| Максимальное количество проводов, расстояния до которых измеряются одновременно, шт. | 3 |
| Диаметр провода линии электропередачи, мм, не менее | 10 |
| Питание прибора - автономное, В | 6 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ТУ 4222-014-1732 6295-99. Оборудование должно иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении заводом изготовителем испытания и признании годным к эксплуатации.

  - Приборы должны быть новыми (ранее не использованными, 2012 года выпуска).

  - Комплектность поставки приборов:

- прибор в сборке, пригодность подтверждается пломбой.

- зарядное устройство для аккумуляторов, аккумуляторы - 4 шт.

- комплект для установки и подключения;

- упаковка.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

  - Поставщик должен предоставить прибор в сборке, полностью пригодным к эксплуатации, опломбированным со штампом в паспорте о признании заводом-изготовителем годным к эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Приборы должны допускать непрерывную работу в рабочих условиях применения в течение не менее 8 ч при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных в ТУ.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графика. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.