|  | Приложение №4 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов, предназначенных для определения места однофазного замыкания на землю в сетях 6-35кВ.

- Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку 15 шт. приборной продукции для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ

- Технические требования к оборудованию.

  - Приборы должны быть защищены от остаточного или наведенного напряжения, от токов влияния, внешних магнитных и электрических полей, от пробоя изоляции и короткого замыкания в измеряемой цепи и должны обеспечивать:

- контроль исправности прибора;

- контроль наличия напряжения на воздушных линиях (ВЛ) электропередач 6—35 кВ;

- контроль тока нагрузки на ВЛ 0,4—35 кВ;

- определение места замыкания на землю в сетях 6—35 кВ;

- определение места обрыва провода в сетях 6—35 кВ;

- определение опоры, находящейся под напряжением 6—35 кВ;

- световую проверку исправности обесточенных предохранителей или целостности электрической цепи.

  - Технические данные приборов должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Частота контролируемых высших гармонических составляющих | 550 Гц |
| Чувствительность к магнитному полю на частоте 550 Гц, не хуже | 1,5×10-4 А/м. |
| Чувствительность к магнитному полю на частоте 50 Гц, не хуже | 1,5×10-2 А/м. |
| Чувствительность к электрическому полю на частоте 50 Гц, не хуже | 10 В/м |
| Источник питания | Аккумулятор (4 шт) |
| Рабочий диапазон температур | -20..+40°С |
| Габаритные размеры | 170´110´60 мм |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

- ГОСТ 14014-91 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

- ГОСТ Р 51350-99 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1, Общие требования".

Прибор для определения места однофазного замыкания на землю в сетях 6-35кВ

должен соответствовать требованиям стандартов МЭК и ТУ 4222-014-1732 6295-99

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - На момент закупки срок действия поверки должен превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки приборов:

- прибор в сборке, пригодность подтверждается пломбой.

- зарядное устройство для аккумуляторов, аккумуляторы - 4 шт

- комплект для установки и подключения;

- паспорт;

- инструкция по эксплуатации  (на русском языке),

- упаковка.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям  ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать согласно паспорта и руководства по эксплуатации, в течение всего установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- методика поверки (на партию).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.