|  | Приложение №5 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов, предназначенных для определения степени загнивания деревянных опор линий электропередач.

- Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку 15 шт. приборной продукции для нужд ремонтно-эксплуатационной деятельности.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ

- Технические требования к оборудованию.

  - Приборы для определения степени загнивания деревянных опор линий электропередач должны обеспечить получение достоверных данные о степени загнивания деревянных опор ЛЭП методом механического внедрения в них специальной иглы с измерением возникающих усилий и перемещений для оценки их механической прочности при проведении диагностики.

  - Технические данные приборов должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Диапазон измерений углубления иглы в древесину, мм | От 0 до 110 |
| Давление на иглу, максимальное | 10кг/мм ² |
| Цена деления шкалы измерения углубления в древесину, мм | 2,5 |
| Предел допустимой абсолютной погрешности измерения углубления иглы в древесину, мм | ±2,5 |
| Диапазон измерений усилия проталкивания иглы в древесину | От 100 Н (10 кгс) до 700 H (70 кгс) |
| Цена деления на шкале отсчета усилий | 100 Н (10 кгс) |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения усилия проталкивания иглы в древесину в интервалах: |  |
| -от 100 Н (10 кгс) до 300 Н (30 кгс) | ±25 Н (2,5 кгс) |
| -от 300 Н (30 кгс) до 700 Н (70 кгс) | ±50 Н (5 кгс) |
| Допустимая относит. влажность воздуха до, % | 90 при Т +35 0С |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Прибор для определения степени загнивания деревянных опор линий электропередач должен соответствовать требованиям  РДПИ.404111.001ТУ и ТУ4276-007-12719185-2006

  - Оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждения типа СИ и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

  - На момент закупки срок действия поверки должен превышать 6 месяцев.

  - Комплектность поставки приборов:

- прибор в сборе;

- игла  - 5 шт.;

- паспорт,

- руководство по эксплуатации;

- футляр.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям  ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 18 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик должен осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в прерывистом режиме в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого комплекта приборов должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- методика поверки (на партию).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ОАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.