НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СМОЛЕНСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭНЕРГОСЕРВИС»

214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 7/20

т (48142)4-43-77

Свидетельство

№ 0096-2011-6726016110-П-1

Р А Б О Ч И Й     П Р О Е К Т

### Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны «Фара» на территории  Вяземского РЭС по ул. Кронштадская, 113

Архитектурно-строительные решения.

159–ИД; АС; СД

### Том 1

2012

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СМОЛЕНСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭНЕРГОСЕРВИС»

214014 г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 7/20

т (48142)4-43-77

Свидетельство

№ 0096-2011-6726016110-П-1

Р А Б О Ч И Й     П Р О Е К Т

### Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны «Фара» на территории  Вяземского РЭС по ул. Кронштадская, 113

Архитектурно-строительные решения.

159–ИД; АС; СД

### Том 1

###### Директор                                                                       Л.В. Новикова

###### Главный инженер проекта                                           В.А. Павлов

2012

| 159-ПЗИзмКолЛистДокПодп.ДатаСтадияЛистЛистовГИППавловРП12Состав проектаООО «Энергосервис» 2012 г.Разраб.Мамичева № тома | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИД | Исходные данные |  |
|  | АС | Архитектурно-строительные решения |  |
|  | СД | Сметная документация |  |

| № 159-СИзмКолЛистДокПодп.ДатаСтадияЛистЛистовГИППавловРП11Содержание тома 1ООО «Энергосервис» 2012гРазраб.Мамичева п/п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕ ЧАНИЕ | 1 2 3 4 |

159-ГИПИзмКолЛистДокПодп.ДатаСтадияЛистЛистовГИППавловРП11Справка главного инженера проекта

ООО «Энергосевис»

2012 г.Разраб.ПавловРазраб.Павлов

СПРАВКА

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

В настоящем рабочем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила взрыво и пожаробезопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожаро-взрывобезопасности эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

## Главный инженер проекта                      В.А. Павлов

159-ПЗИзмКолЛистДокПодп.ДатаСтадияЛистЛистовГИППавловРП12.Пояснительная запискаООО «Энергосервис»

2012 г.Разраб.Мамичева

3. Пояснительная записка.

3.1.  Общая часть

Проект «Реконструкции защитного сооружения гражданской обороны «Фара»   на территории Вяземского РЭС по ул. Кронштадская,113» разработан на основании  следующих документов:

- Задания №81-16 от 8 декабря 2011г ;

- Обмерного плана убежища, предоставленного заказчиком.

Проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ:

- Устройство наружной гидроизоляции сооружения;

- Устройство водоотводных каналов;

- Переустройство  шахты вентиляционного канала;

- Укрепление подпорной стенки;

-Восстановление защитного слоя бетона плит внутри помещения;

- Ремонт стыков плит;

- Замену деревянных конструкций;

- Замена воздуховода  приточно-вытяжной вентиляции;

- Окраска  конструкций и оборудования.

Все земляные и монтажные работы производятся ручным способом. Механизированным способом выполняется подача лотков к месту устройства каналов и укладка ряда блоков ФБС на подпорную стенку между зданими.

3.2. Архитектурно-строительная часть

Для устройства гидроизоляции необходимо произвести рытье котлована вдоль и  над сооружением.  Крутизна откоса котлована должна быть 1:1,5. Затем очистить поверхность от существующей гидроизоляции и  выполнить новую из двух слоев рубероида на битумной мастике и глиняного замка

толщиной не менее 250мм. После устройства гидроизоляции выполнить обратную

засыпку котлована с послойным трамбованием грунта.

Существующую подпорную стенку между зданиями нарастить одним рядом  блоков ФБС 24.5.6-т по всей длине.

После засыпки котлована выполнить  монтаж водоотводного канала вдоль сооружения ГО из лотков Л1д-8 по серии 3.006-1,0 с уклоном вдоль сооружения ГО и, вдоль подпорной стенки в торце сооружения ГО  из лотков Л6д-5

Лист159-ПЗИзмКолЛистДокПодп.Дата2

с уклоном в сторону существующего канала., по уклону от подпорной стенки до канала уложить телескопические лотки Б-6.

Выполнить планировку поверхности с учетом отвода воды в  проектируе-          мый  канал  в соответствии с чертежами. Для укрепления поверхности грунта выполнить его одерновку по всей площади проектирования.

Выполнить переустройство шахты вентиляционного канала:

- существующие отверстия с размером  200х300(h) забетонировать;

- пробить отверстия таких же размеров выше существующих;

- установить зонтик из кровельной оцинкованной стали.

Внутри защитного сооружения восстановить защитный слой бетона  на 10% от общей площади поверхности плит, предварительно зачистив от коррозии оголенную арматуру и обработав ее антикоррозионным составом.

Внутри защитного сооружения произвести ремонт стыков швов (37 шт.) по всей длине швов(включая потолок). Разрушенные швы и трещины расчеканить, очистить и просушить, заделать цементно-песчаным раствором М 200.Покрасить акриловой краской за 2 раза.

Внутри защитного сооружения произвести демонтаж разрушенных деревянных перегородок и дверей подсобных помещений и установить новые гипсокартонные по металлическому каркасу(δ=66мм), с установкой 2-х дверных блоков размером 700х2100(h). Все покрасить акриловой краской за 2 раза.

Произвести замену существующих воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции ø200мм, на новые из оцинкованной стали такого же диаметрa общей длиной 70,0*п.м.   Произвести покраску существующего оборудования масляной краской за два раза. Произвести покраску существующего оборудования масляной краской за два раза.

Исходные данные:

Техническое задание №81-16- от.08.12.2011г.

Письмо №016 от 23.08.10г.

Экспертное заключение № 04/2010-ЭСГ по результатм проведения судебной строительно-технической экспертизы от 23 августа 2010г.

Справка главного инженера.

Пояснительная записка.

Общая часть.

Архитектурно-строительная часть.

Смктная документация.

Чертежи.

Общие данные.

Чертежи марки АС согласно ведомости рабочих чертежей основного комплекта.

1.1

1.2

1.3

149-ГИП

ПЗ.

3.1

3.2

-АС1

-АС2-АС4