ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-1214-005к

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №237 и реконструкция ТП №237 ВЛ-605 ПС «ЗССК» для технологического присоединения жилых домов по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, д.Бараново, ул.Комсомольская (Савченкова Л.В.,Костенкова Н.А.)».

- Общие положения.

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочими проектами  «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №237 и реконструкция ТП №237 ВЛ-605 ПС «ЗССК» для технологического присоединения жилых домов по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, д.Бараново, ул.Комсомольская (Савченкова Л.В.,Костенкова Н.А.)», выполненным ООО «Энергосервис».

- Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

- Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии  с согласованной ПСД.

- Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

- Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

- Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | Район | Город (село, деревня) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Сафоновский | д.Бараново | ул.Комсомольская |

- Основание для строительно-монтажных работ:

- Договора об осуществлении технологического присоединения №40348891 и №40348880 от 06.06.2011 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции:

- «Техническая политика ОАО «МРСК-Центра» в распределительном электросетевом комплексе», введенная приказом Генерального Директора «МРСК-Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008г.  №15;

-  СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства";

-   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

-   СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

-   ПУЭ (действующее издание);

-   ПТЭ (действующее издание);

-   действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

Категория надежности электроснабжения – III

Уровень напряжения – 6 кВ; 0,4 кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Объем работ |  |  |
|  | Монтаж провода СИП-2 (3х50+1х70) | 260 м |
|  | Установка ж.б. опор всего, в т.ч. | 8 шт. |
|  | 1 ст. на СВ95-3с П23 | 4 шт. |
|  | 2 ст. на СВ95-3с А23(кон.) | 3 шт. |
|  | 1 ст. на СВ110-3,5 ПП23 | 1 шт. |
|  | Установка плит П-Зи | 6 шт. |
|  | Заземление опор ВЛ-0,4кВ с Rз≤ 30 Ом (ρ=300 ОМ*м) (2 вертик.заземлителя ст.диам.16мм, длиной 5м + 2 гориз.заземлителя ст.диам.10мм, длиной 2,5м) | 5 шт. |
|  | Отвод земли в постоянное пользование | 0,000277га |
|  | Отвод земли во временное пользование | 0,104га |
|  | Устройство пересечения ВЛИ-0,4кВ с проездом | 1 шт. |
|  | Устройство пересечения ВЛИ-0,4кВ с ВЛ-0,4кВ | 1 шт. |
|  | Демонтаж силового тр-ра мощностью 20кВА | 1 шт. |
|  | Монтаж силового тр-ра ТМГ СУ-100/6-У1, 6/0,4кВ | 1 шт. |
|  | Демонтаж сущ.предохранителя 6кВ | 3 шт. |
|  | Монтаж предохранителя ПКТ 101-6-20-20У3 | 3 шт. |
|  | Демонтаж рубильника 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Монтаж рубильника РБ-32 | 1 шт. |
|  | Установка автомата в ТП на Л-2 | 1 шт. |
|  | Заземление нейтрали тр-ра | 1 шт. |
| Оборудование и материалы |  |  |
|  | Трансформатор ТМГ СУ-100/6-У1 | 1 шт. |
|  | Предохранитель ПКТ 101-6-20-20У1 | 3 шт. |
|  | Рубильник 380В, Iн=250А РБ-32 | 1 шт. |
|  | Выключатель 380В, Iн=100А, Iрасц=50А ВА57-31-3р | 1 шт. |
|  | Провод СИП-2 (3х50+1х70) | 273 м |
|  | Лента металл. 20х0,7х1000 F207 | 16 шт. |
|  | Скрепа NC20 | 10 шт. |
|  | Бугель NB20 | 6 шт. |
|  | Анкерный кронштейн CS10.3 | 3 шт. |
|  | Зажим натяжной РА1500 | 5 шт. |
|  | Зажим натяжной для ЗП6 Р72 | 7 шт. |
|  | Зажим Р70 | 5 шт. |
|  | Зажим плашечный CD35 | 11 шт. |
|  | Стяжной хомут Е778 | 16 шт. |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500 E | 5 шт. |
|  | Колпачок СЕ25.150 | 12 шт. |
|  | Зажим РС481 | 4 шт. |
|  | Металлоконструкции | 168,75кг |
|  | Железобетонные изделия | 3,75м3 |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением  организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима, мероприятия по предотвращению импульсных помех и обеспечению электромагнитной совместимости.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №237 и реконструкция ТП №237 ВЛ-605 ПС «ЗССК» для технологического присоединения жилых домов по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, д.Бараново, ул.Комсомольская (Савченкова Л.В.,Костенкова Н.А.)», выполненным ООО «Энергосервис».

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием в соответствии  с согласованной ПСД.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» и проектной организацией, и выполняются за счет победителя конкурса.

- Выполнить технические условия, выданные всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

9.        Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10.        Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

- Оплата и финансирование строительства.

- Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.