ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-4-107к

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство участков ВЛ-10кВ №1006 ПС 35/10кВ «Лубня» и ВЛ-0,4кВ с установкой СТП-10/0,4кВ для технологического присоединения жилого дома в д. Лубня Смоленского района (Изотов О.А.)»

- Общие положения.

  - Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участков ВЛ-10кВ №1006 ПС 35/10кВ «Лубня» и ВЛ-0,4кВ с установкой СТП-10/0,4кВ для технологического присоединения жилого дома в д. Лубня Смоленского района (Изотов О.А.)», выполненным ООО «Квант-С».

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

  - Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

  - Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | Район | Село, деревня | Инв. номер | Номер осн. средства | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Смоленский | д. Лубня | 12000630 | 320881706 | ВЛ-10КВ N1006 ОТ П/СТ ЛУБНЯ |

- Основание для строительно-монтажных работ:

- Договор об осуществлении технологического присоединения № 40341947 от  15.06.2011.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции:

- «Техническая политика ОАО «МРСК-Центра» в распределительном электросетевом комплексе», введенная Приказом Генерального директора «МРСК-Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

Категория надежности электроснабжения – III

Уровень напряжения – 10, 0,4кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Монтаж концевой ж/б опоры КтБ10-22 | 1 шт. |
|  | Устройство заземления опор с сопротивлением не более 30 Ом -ст. угловая сеч. 50х50х5 2,5м – 3 шт. -ст. полосовая сеч. 40х4мм L=15м | 2 шт. |
|  | Монтаж провода марки СИП3 сеч. 50мм2 | 90м |
|  | Монтаж разъединиеля линейного в комплекте с приводом ПР-01-7 УХЛ1 и кронштейном для установки на опоре | 1 шт. |
|  | Установка ж/б стойки типа СВ110-5 | 1 шт. |
|  | Монтаж однотрансформаторной подстанции столбового типа напряжением 10/0,4кВ с мощностью трансформатора 25кВА СТП-25-10/0,4кВ | 1 к-т. |
|  | Монтаж счетчика учета электроэнергии трансформаторного включения 3*220/380В, 5 (7,5)А Меркурий 230 AR-03C 5/7.5А | 1 шт. |
|  | Монтаж трансформаторов тока Т-0,66 50/5А | 3 шт. |
|  | Устройство траншеи для укладки шин заземления | 16м |
|  | Монтаж электродов заземления – сталь угловая сеч. 50х50х5мм L=2,5м | 8 шт. |
|  | Укладка шин заземления – сталь полосовая сеч. 40х4мм | 21м |
|  | Монтаж промежуточной опоры П11 | 1 шт. |
|  | Монтаж концевой опоры А23 | 2 шт. |
|  | Монтаж провода самонесущего изолированного СИП2 (3х50+1х50) | 75м |
|  | Устройство повторного заземления нулевого провода на опоре - ст. угловая сеч. 50х50х5м L=2,5м - ст. полосовая сеч. 25х4 мм L=1м | 2 шт. |
|  | Зажим для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления РС481 | 4 шт. |
|  | Провод СИП3 1х50 | 90м |
|  | Провод СИП2 3х50+1х50 | 75м |
|  | Стойка CВ110-5 | 3 шт. |
|  | Стойка CВ95-3 | 5 шт. |
|  | Разъединитель РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 с ПР-01-7 УХЛ1 | 1 компл. |
|  | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ мощностью трансформатора 25кВА с воздушным вводом и выводом столбового типа СТП-25—10/0,4 | 1 компл. |
|  | Заземляющее устройство КТП - ст. угловая сеч. 50х50х5м L=20м - ст. полосовая сеч. 10х4 мм L=21м | 1 шт. |
|  | Изолятор ШФ20Г | 12 шт. |
|  | Колпачок К-6 | 12 шт. |
|  | Изолированный наконечник CPTAUR 50 | 9 шт. |
|  | Зажим ПА-1-1 | 3 шт. |
|  | Зажим ПС-2-1 | 4 шт. |
|  | Вязальная проволока | 2,2п.м. |
|  | Спиральная пружинная вязка CВ 35 | 6 шт. |
|  | Металлическая лента F207 | 6 шт. |
|  | Скрепа NC20 | 6 шт. |
|  | Натяжной зажим РА1500 | 2 шт. |
|  | Комплект промежуточной подвески ES1500 | 1 шт. |
|  | Зажим для ЗП SLIP 12.22 | 5 шт. |
|  | Зажим для ЗП ПС-1-1 | 8 шт. |
|  | Стяжной хомут CSB | 7 шт. |
|  | Герметичный колпачок CE 25.150 | 4 шт. |
|  | Зажим РС481 | 4 шт. |
|  | Зажим для соединения проводов Р3х95 | 4 шт. |
|  | Крепление подкоса У52 | 1 шт. |
|  | Траверса ТМ9 | 4 шт. |
|  | Хомут Х37 | 4 шт. |
|  | Кронштейн У4 | 2 шт. |
|  | Стяжка Г11 | 4 шт. |
|  | Заземляющий проводник ЗП6 | 4,0м |
|  | Ст. полоса 25х4мм | 2,0м |
|  | Ст. полоса 40х4мм | 15,0м |
|  | Ст. уголок 50х50х5 L=2,5м | 13 шт. |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением  организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима, мероприятия по предотвращению импульсных помех и обеспечению электромагнитной совместимости.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство участков ВЛ-10кВ №1006 ПС 35/10кВ «Лубня» и ВЛ-0,4кВ с установкой СТП-10/0,4кВ для технологического присоединения жилого дома в д. Лубня Смоленского района (Изотов О.А.)», выполненным ООО «Квант-С».

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

- Выполнение технических условий, выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

9.        Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

10.          Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

- Оплата и финансирование строительства.

  - Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.