ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированных процедур по выбору подрядной

организации для выполнения строительно-монтажных работ по объекту

«Внешнее электроснабжение участка производства эластичных муфт по адресу : г.Смоленск, ул. Губенко, 26».

- Общие положения.

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Строительство детского эколого-биологического центра «Внешнее электроснабжение участка производства эластичных муфт по адресу : г.Смоленск, ул. Губенко, 26», выполненным ЗАО «Центроэлектромонтаж».

- Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

- Все материалы, оборудование для строительно-монтажных работ поставляются Подрядчиком в соответствии  с согласованной ПСД.

- Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурса.

- Участвующие в конкурсе должны иметь свидетельство о вступлении в СРО и опыт монтажных работ аналогичных объектов не менее 7 лет.

- Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

- Строительно-монтажные работы проводятся:

| Область | Район | Город (село, деревня) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | - | г.Смоленск | ул.Губенко, 26 |

- Основание для строительно-монтажных работ:

- Договор ТП №62/1-29 от 06.02.2008 г.

- Технические условия на проектирование №62/1-29 от 06.02.2008 г.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к реконструкции:

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008г.  №15;

-   ПУЭ (действующее издание);

-   ПТЭ (действующее издание);

-   действующая нормативно-техническая документация.

- Стадийность строительства.

Строительство выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап:

- строительно-монтажные работы и приемосдаточные испытания в соответствии с проектом.

- Основные характеристики объектов.

Категория надежности электроснабжения – III

Уровень напряжения – 6 кВ; 0,4 кВ

| № п/п | Наименование работ и оборудования, которое необходимо приобрести и смонтировать | Кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| Объем работ по выносу КЛ-6кВ |  |  |
|  | Прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в т.ч.: | 1120 м |
|  | По металлоконструкциям | 2 м |
|  | В кабельном канале/ по опоре | 5 м/8 м |
|  | В траншее | 1035 м |
|  | В траншее в а/ц трубе | 70 м |
|  | Прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 всего в т.ч.: | 15 м |
|  | По опоре | 8 м |
|  | По металлоконструкциям | 2 м |
|  | В траншее | 5 м |
|  | Монтаж концевой муфты внутр.установки Прогресс КВТп10-70/120 | 1 шт. |
|  | Монтаж концевой муфты внутр.установки Прогресс КВТп10-150/240 | 1 шт. |
|  | Монтаж концевой муфты наруж.установки Прогресс КНТп10-70/120 | 1 шт. |
|  | Монтаж концевой муфты наруж.установки Прогресс КНТп10-150/240 | 1 шт. |
|  | Монтаж соединительной муфты Прогресс Стп10-150/240 | 4 шт. |
|  | Монтаж кабельных наконечников НБ 70/120 / НБ 150/240 | 3/3 шт. |
|  | Установка разрядников РВО-6 | 6 шт. |
|  | Защита кабеля уголком | 4,6 м |
|  | Рытье траншеи | 200 м3 |
|  | Обратная засыпка | 133 м3 |
|  | Подсыпка песка | 67 м3 |
|  | Покрытие кабеля кирпичом | 4170 шт. |
|  | Вскрытие и восстановление асфальта | 160 м |
| Объем работ по реконструкции существующей ВЛ-6кВ |  |  |
|  | Демонтаж сущ.провода 3хА50 | 330 м |
|  | Демонтаж каб.муфты | 1 шт. |
|  | Демонтаж разрядников РВО-6 | 3 шт. |
|  | Демонтаж кабеля ААШв 3х120 с сущ. ж.б. опор | 7,5 м |
|  | Монтаж провода 3хАС70/11 по сущ. ж.б. опорам | 340 м |
| Объем работ по строительству ВЛЗ-6кВ |  |  |
|  | Монтаж провода 3хСИП-3 1х150 мм2 | 160 м |
|  | Установка ответвительной траверсы УОП на сущ. ж.б. опоре | 1 шт. |
|  | Установка ж.б. опор всего в т.ч.: | 5 шт. |
|  | ППоБ10-4.С | 1 шт. |
|  | УАтБ 10-21 с КР-1 | 1 шт. |
|  | ПоБ10-2 | 2 шт. |
|  | КтБ10-21 | 1 шт. |
|  | Устройство пересечения с а/д | 1 шт. |
|  | Заземление опор с Rз≤ 15 Ом | 4 шт. |
|  | Заземление опор с Rз≤ 10 Ом | 1 шт. |
|  | Установка БКТПБ 2х630 | 1 шт. |
|  | Заземление нейтрали тр-ров с Rз≤ 4 Ом | 1 шт. |
|  | Демонтаж сущ. КТП 6/0,4кВ 2х400 | 1 шт. |
|  | Установка светильника ЖКУ-150 | 6 шт. |
|  | Монтаж провода СИП-2 1х16+1х25 по опорам ВЛЗ 6кВ/по сущ. опорам | 150/105 м |
| Объем работ по КЛ-0,4кВ |  |  |
|  | Прокладка кабеля АВБбШв 4х70 всего: | 50 м |
|  | По металлоконструкциям | 4 м |
|  | В траншее (2х20м) | 43 м |
|  | По стене в стальной трубе | 3 м |
|  | Монтаж концевой муфты внутр.установки Прогресс ПКтпб 3х70/120 | 4 шт. |
|  | Монтаж кабельных наконечников НБ 70/120 | 16 шт. |
|  | Рытье траншеи (20 м) | 5,4 м3 |
|  | Обратная засыпка | 3,6 м3 |
|  | Подсыпка песка | 2 м3 |
|  | Покрытие кабеля кирпичом | 170 шт. |
| Объем работ по АСКУЭ |  |  |
|  | Установка в РУ 0,4кВ КТП шкафа АСКУЭ в составе: | 1 компл. |
|  | Тр-р тока Т-0,66 1000/5А | 6 шт. |
|  | Счетчик «Меркурий 230ART-03 PCJDN» | 2 шт. |
|  | Контроллер СЭМ 2.01 | 1 шт. |
|  | Сотовый модем МС-35 | 1 шт. |
|  | Розетка с заземляющим контактом | 2 шт. |
| Компенсация реактивной мощности |  |  |
|  | Монтаж установки компенсации реактивной мощности УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-100 (25х4) в РУ-0,4кВ цеха | 1 шт. |
| Оборудование и материалы |  |  |
|  | БКТПБ-6/0,4кВ с трансформаторами ТМГ-2х630кВА | 1 компл. |
|  | Установка компенсации реактивной мощности УКМ-0,4-ЭЛЭКО-Б001-100 (25х4) в РУ-0,4кВ цеха | 1 шт. |
|  | Разъединитель РЛНДМ-1-6/200У1 | 1 шт. |
|  | Разрядник вентильный РВО-6 | 6 шт. |
|  | Разрядник РДИП-6-4 | 4 шт. |
|  | Светильник ЖКУ 16-150 | 6 шт. |
|  | Лампа натриевая NAV-T-150 | 6 шт. |
|  | Изолятор штыревой линейный ШФ20Г | 22 шт. |
|  | Изолятор подвесной ПС70Е | 24 шт. |
|  | Колпачок п/э КП22А | 22 шт. |
|  | Зажим аппаратный А1А-50-7 | 9 шт. |
|  | Зажим аппаратный А2А-50-7 | 3 шт. |
|  | Зажим петлевой ПС-2-1 | 11 шт. |
|  | Зажим соединительный ПА 2-2А | 18 шт. |
|  | Звено ПРТ-7-1 | 14 шт. |
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | 12 шт. |
|  | Скоба СК-7-1А | 12 шт. |
|  | Серьга СРС-7-16 | 12 шт. |
|  | Ушко У1-7-16 | 12 шт. |
|  | Спиральная пружинная вязка СО35/СО70 | 18 шт. |
|  | Зажим SL36 | 6 шт. |
|  | Скоба PSS 924 | 6 шт. |
|  | Крюк КХ1 | 3 шт. |
|  | Зажим SO 252.01 | 8 шт. |
|  | Зажим SO 69.95 | 3 шт. |
|  | Зажим ответвительный SLIP 22.1 | 2 шт. |
|  | Зажим ответвительный SLIP 22.12 | 7 шт. |
|  | Зажим SE40 | 4 шт. |
|  | Зажим плашечный SL 37.1 | 14 шт. |
|  | Защитный кожух SP 15 | 14 шт. |
|  | Концевые колпачки PK 99.2595 | 4 шт. |
|  | Провод АС 70/11 | 1070 м |
|  | Провод СИП-2 1х16+1х25 мм2 | 270 м |
|  | Провод СИП-3 1х50 мм2 | 510 м |
|  | Провод ПВС 3х1,5 мм2 | 19 м |
|  | Кабель ААБлУ 3х240 | 1150 м |
|  | Кабель ААБлУ 3х120 | 16 м |
|  | Кабель АВБбШв 4х70 | 50 м |
|  | Муфта внутр.установки Прогресс КВТп10-70/120 | 1 шт. |
|  | Муфта внутр.установки Прогресс КВТп10-150/240 | 1 шт. |
|  | Муфта внутр.установки Прогресс ПКтпб 3х70/120 | 4 шт. |
|  | Муфта наруж.установки Прогресс КНТп10-70/120 | 1 шт. |
|  | Муфта наруж.установки Прогресс КНТп10-150/240 | 1 шт. |
|  | Муфта Прогресс Стп10-150/240 | 4 шт. |
|  | Кабельный наконечник НБ 70/120 | 22 шт. |
|  | Кабельный наконечник НБ 150/240 | 6 шт. |
|  | Труба а/ц 100мм, L=3,95м | 18 шт. |
|  | Песок | 69 м3 |
|  | Кирпич М75 | 4340 шт. |
|  | Проволока вязальная | 8,8 м |
|  | Номерные знаки | 5 шт. |
|  | Плакаты | 1 шт. |
|  | Краска для маркировки опор МЛ | 1 л |
| Оборудование и материалы по АСКУЭ |  |  |
|  | Шкаф АСКУЭ в составе: | 1 компл. |
|  | Коробка испытательная БИ-6 | 2 шт. |
|  | Тр-р тока Т-0,66 1000/5А | 6 шт. |
|  | Счетчик «Меркурий 230ART-03 PCJDN» | 2 шт. |
|  | Контроллер СЭМ 2.01 | 1 шт. |
|  | Блок подключения | 1 шт. |
|  | Сотовый модем МС-35 | 1 шт. |
|  | Розетка с заземляющим контактом 220В, 10А РА10/16-259 | 4 шт. |
|  | Ящик металлический 600х1000х200 ЯН-1 53 | 1 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания UPS-475 | 2 шт. |
|  | Кабель ВВГ 4х1,5 | 27 м |
|  | Кабель ВВГ 2х2,5 | 66 м |
|  | Кабель КВВГ 7х2,5 | 2 м |
|  | Кабель КИП ЭВ П2х2х0,6 | 2 м |
|  | Кабель RS232 9х0,6 | 1 м |

- Описание основных объемов строительно-монтажных работ.

  - Выполнить подготовительные работы в соответствии  с проектом.

  - Работы по выносу в натуру  и геодезическая разбивка зданий и сооружений. Данные работы выполнить с привлечением  организации, имеющей свидетельство о вступлении в СРО и допуск на  данный вид работ.

  - Выполнить строительно-монтажные работы в полном проектном объеме.

  - Выполнить заземляющие устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима, мероприятия по предотвращению импульсных помех и обеспечению электромагнитной совместимости.

- Основные требования к выполнению работ:

- Строительно-монтажные работы должны производиться в полном соответствии с рабочим проектом «Внешнее электроснабжение участка производства эластичных муфт по адресу : г.Смоленск, ул. Губенко, 26», выполненным ЗАО «Центроэлектромонтаж».

- Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием в соответствии  с согласованной ПСД.

- Номенклатура закупаемого оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

- Изменение номенклатуры поставляемого оборудования и материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты. Производители оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком.

- Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству в соответствии с нормами и передает ее заказчику.

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД).

- Проект производства работ (ППР) разрабатывается Подрядчиком. ППР согласовывается с Заказчиком. Строительно-монтажные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР.

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельства о вступлении в СРО и допуск на выполняемые виды работ. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему техническому заданию на выполнение СМР, ПНР, составляющий более 30%(тридцати процентов) от общей стоимости работ.

- Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительно-монтажных работ Подрядчик выполняет самостоятельно.

- Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» и проектной организацией, и выполняются за счет победителя конкурса.

- Выполнить технические условия, выданные всеми заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ, участвующие в строительстве, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе реконструкции.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям действующей нормативно-технической документацией и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления  и замечания  Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Требуемые сроки выполнения строительно-монтажных работ.

Работы в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

- Оплата и финансирование строительства.

- Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия. Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительно-монтажных работ.

  - Подрядная строительно-монтажная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых объектов требованиям НТД с момента включения объектов под напряжение.

  - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.