Техническое задание

на сервисное обслуживание кондиционеров и сплит-систем  в зданиях и сооружениях филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

1. Перечень объектов:

| Административное здание: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.33 | 137 |
| --- | --- |
| Смоленский РЭС: г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 | 6 |
| СГ РЭС: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77-а | 22 |
| Вяземский РЭС: Смоленская обл., г.Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 113 | 4 |
| Вяземский РЭС: Смоленская обл., г.Вязьма, ОУП Семлево | 1 |
| Сафоновский РЭС: г.Сафоново, ул. Районная подстанция | 14 |
| Глинковский РЭС: Смоленская обл., п. Глинка, ул. Мира, д. 1-А | 1 |
| Ельнинский РЭС: Смоленская обл., г.Ельня, ул.Дорогобужский большак | 1 |
| Холм-Жирковский РЭС: Смоленская обл., п. Холм-Жирковский, ул. Советская | 1 |
| Дорогобужский РЭС: Смоленская обл., г. Дорогобуж, ул. Урицкого, д. 33а | 1 |
| Ярцевский РЭС: Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Кузнецова, д. 3 | 1 |
| Ярцевский РЭС: Смоленская обл., г. Ярцево, ПС Ярцево-1 | 1 |
| Рославльский РЭС: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Энергетиков, д. 18-а | 14 |
| Починковский РЭС: Смоленская обл., г. Починок, пер. Терешковой, д.19 | 1 |
| Хиславичи РЭС: Смоленская обл., пос. Хиславичи, ул. Энергетиков, д. 5 | 1 |
| Шумячи РЭС: Смоленская обл., п.Шумячи, ул. Пионерская, д. 23 | 1 |
| Стодолищенский участок Починковского РЭС: Смоленская обл., пос. Стодолище, ул. Советская | 1 |
| Духовщинский РЭС: Смоленская обл., г.Духовщина, ул.Горького, 2 | 1 |
| Велижский РЭС: Смоленская обл., г.Велиж, ул.Энергетиков, д. 1 | 1 |
| Демидовский РЭС: Смоленская обл., г.Демидов, ул.Хренова, д. 13 | 1 |
| Руднянский РЭС: Смоленская обл., г.Рудня, ул. Энергетиков, д. 2 | 1 |
| Краснинский РЭС: Смоленская обл., г.Красный, ул. Ленина, д. 28 | 1 |
| Кардымовский РЭС: Смоленская обл., п.Кардымово, ул. Марьинская | 1 |
| Монастырщинский РЭС: Смоленская обл., п.Монастырщина, ул. Северная, д.1-б | 1 |
| Угранский РЭС: Смоленская обл., п.Угра, ул. Ленина, д. 66 | 1 |
| Темкинский РЭС: Смоленская обл., п.Темкино, ул. Энергиетиков, д.10 | 1 |

Итого 217 кондиционеров филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» подлежат обслуживанию в 2013 году.

2. Техническое обслуживание включает в себя:

2.1. Внутренний и наружный блоки:

- Измерение производительности системы

- Выявление и устранение ненормальных шумов и вибраций

- Проверка параметров линии питания

- Измерение сопротивления электрической изоляции

- Тестирование электронной части устройства

- Очистка теплообменников от грязи и удаление посторонних предметов (наружный блок), препятствующих нормальному теплообмену

- Удаление загрязнения корпуса прибора.

2.2. Внутренний блок:

- Чистка (замена) воздушных фильтров

- Демонтаж и промывка дренажного поддона, насоса и датчика уровня воды в поддоне

- Прочистка дренажной системы

- Промывка вентилятора внутреннего блока

- Промывка передней панели

- Промывка вертикальных и горизонтальных жалюзи регулировки направления воздушного потока

- Промывка фильтров

- Проверка крепления внутреннего блока

- Проверка электрических соединений

- Замена источников питания в пульте

- Проверка работы электроники.

2.3. Наружный блок:

- Выявление и устранение ненормальных шумов и вибраций компрессора

- Измерение токов в цепи компрессора и напряжений на его клеммах при запуске и в работе

- Проверка четырехходового клапана

- Проверка состояний фильтров в контуре хладагента

- Измерение параметров заземления

- Промывка испарителя (радиатора)

- Промывка конденсатора (радиатора)

- Промывка вентилятора наружного блока

- Проверка уровня хладагента в системе и дозаправка в случае необходимости

- Проверка пускового конденсатора компрессора

- Проверка гидравлических соединений

- Проверка крепления наружного блока.

3. График выполнения работ: 2 раза в год :

1-е ТО-   10.05.2013 – 25.05.2013

2-е ТО-   05.10.2013 – 25.10.2013

4. Условия оплаты: Оплата 100% стоимости оказанных по договору услуг производится безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта об оказании услуг и предоставления счет – фактуры.

5. Подтверждение выполнения работ: акты оказанных услуг.

6. Требования к участнику конкурса:

6.1. Срок работы на рынке не менее 5 лет

6.2. Сервисное обслуживание кондиционеров должно проводиться авторизованным специализированным сервисным центром производителя кондиционеров в г. Смоленске со штатом ИТР не менее 25 человек

6.3. Сроки реакции на возникающие заявки по г.Смоленску не более 3 часов, по Смоленской области не более 24 часов

6.4. Монтажники должны иметь:

- Группа по электробезопасности не ниже 4 группы.

- Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда, выданное специализированным учебным центром

- Удостоверение о прохождении аттестации по промышленной безопасности, выданное Ростехнадзором

- Удостоверение по безопасности эксплуатации подъемных сооружений, выданное Ростехнадзором

- Свидетельство на право проведения работ на высоте, с электроинструментом, выданное специализированной организацией

- Удостоверение о повышении квалификации: проектирование и монтаж внутренних и наружных инженерных систем

- Удостоверение о прохождении аттестации аттестационной комиссией Ростехнадзора по оборудованию, работающему под давлением (Код Б8)

- Удостоверение о прохождении аттестации аттестационной комиссией Ростехнадзора по оборудованию газораспределения и газопотребления (Код Б7)

- Монтажники, выполняющие работы с использованием автовышки, должны иметь допуск «Удостоверение рабочего люльки».