“УТВЕРЖДАЮ”

Заместитель генерального директора

по развитию и реализации услуг

__________А.А. Никоноров

«___»______________2012г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  шкафов учета электрической энергии

- Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» проводит закупку шкафов электрической энергии со счетчиками электрической энергии и измерительными трансформаторами тока для их установки на объектах филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в 2012г.

Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на 2012 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего на 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф учета электрической энергии вводно-учетный с трехфазным электронным электросчетчиком и измерительными трансформаторами тока 200/5 | шт. | 4 |
| 2 | Шкаф учета электрической энергии вводно-учетный с трехфазным электронным электросчетчиком и измерительными трансформаторами тока 300/5 | шт. | 4 |
| 3 | Шкаф учета электрической энергии вводно-учетный с трехфазным электронным электросчетчиком и измерительными трансформаторами тока 400/5 | шт. | 5 |
| 4 | Шкаф учета электрической энергии вводно-учетный с трехфазным электронным электросчетчиком и измерительными трансформаторами тока 600/5 | шт. | 4 |

Поставка оборудования производится на склад получателя – филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Костромаэнерго | Авто/жд | Костромская обл. г. Кострома, ул. Катушечная, д. 157 | июль 2012 |

- Технические требования к материалам.

  - Требование к шкафу и его комплектности.

В состав шкафа учета электроэнергии (ШУЭ) входят следующие элементы:

- шкаф металлический;

- элементы внутренней коммутации (соединительные провода, шинки и т.п.);

- трансформаторы тока;

- счетчик электроэнергии трехфазный.

ШУЭ должны поставляться в сборе, то есть все элементы должны быть установлены внутри шкафа, между ними должна быть выполнена вся необходимая проводка.

Таблица 2

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип. | Шкаф учета электроэнергии ШУ-3 в металлическом корпусе в сборе с 3-фазным счетчиком и трансформаторами тока |
| Назначение и область применения | Размещение прибора учёта на границе балансовой принадлежности |
| Наличие сертификации. | обязательно |
| ГОСТ или ТУ на блок измерения защиты | обязательно |
| ГОСТ или ТУ на электросчетчик | обязательно |
| ГОСТ или ТУ на трансформаторы тока | обязательно |
| Технические данные ШУЭ: |  |
| а) Номинальное напряжение, В. | 380 |
| Общие требования: |  |
| а) Конструктивное исполнение | IР54.У1 |
| б) Материал | Корпус ШУЭ – металл. Показания счетчика электроэнергии считываются через окошко во внутренней дверце. |
| в) Ограничение доступа внутрь ящика | Наличие на внутренней дверце пломбировочных устройств. |
| г) Необходимость шефмонтажа | нет |
| д) Срок службы | Не менее 25 лет |
| е) Срок хранения | 1 год |
| ж) Диапазон рабочих температур | От - 40 до + 50 |
| Наличие заводской документации. | Паспорт на ящик -1. Паспорт на электросчетчик - 1. Паспорта на трансформаторы тока – 3. |
| Соответствие требованиям безопасности: | Сертификат безопасности |

3.2 Требования к счетчику электрической энергии, входящего в состав шкафа учёта.

Таблица 3

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип | 3-фазный электронный многофункциональный интервальный счетчик |
| Назначение и область применения | Счетчики электрической энергии электронные предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии в трехфазных 3-х и 4-х проводных цепях переменного тока частотой 50 Гц. Счетчики могут применяться как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии. |
| Наличие сертификации. | Обязательно (действующее свидетельство о внесении в Единый государственный реестр средств измерений) |
| ГОСТ или ТУ на электросчетчик | Обязательно ГОСТ Р 52320-2005; ГОСТ Р 52323-2005; ГОСТ 52425-2005; |
| Запоминающее устройство счетчика |  |
|  | энергонезависимое, от встроенного источника питания |
| обеспечивает хранение: | - запрограммированных параметров счетчика и данных учета при пропадании питания |
|  | - журнала событий счетчика с привязкой их по времени и дате |
|  | - профиля нагрузки (с программируемой длительностью интервала интегрирования) |
|  | - данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, в том числе в прямом и обратном направлениях |
| Устройство индикации счетчика (дисплей) |  |
| выводит информацию на русском языке, в том числе: |  |
|  | - текущие показания счетчика |
|  | - текущий тариф |
|  | - индикация работоспособного состояния счетчика |
| подсветка индикации при отсутствии питания | имеется |
| Обеспечение корректности и сохранности данных счетчика |  |
| защита от несанкционированного доступа к данным учета и параметрам счетчика обеспечивается: |  |
|  | на техническом (аппаратном) уровне – электронная пломба, аппаратная блокировка, голограмма |
|  | на программном уровне – пароль |
| регистрация в журнале событий счетчика: |  |
|  | - дата и время вскрытия клемной крышки |
|  | - дата последнего перепрограммирования |
|  | - аварийные ситуации (исчезновение напряжения и т.п.) |
| Функциональные возможности счетчика |  |
| счетчик должен обеспечивать: | - контроль правильности подключения измерительных цепей |
|  | - самодиагностику состояния основных узлов |
|  | - измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые и часовые интервалы времени |
|  | - измерения электроэнергии нарастающим итогом в режиме многотарифности (тарифные зоны должны быть программируемы) |
| счетчик должен иметь: | - встроенный календарь |
|  | - встроенные часы реального времени с возможностью автоматической коррекции |
|  | - резервное питание от внешнего источника переменного или постоянного напряжения |
|  | - оптический порт |
|  | - изолированные испытательные(дискретные) выходы |
|  | - изолированные испытательные(дискретные) входы |
|  | - цифровые интерфейсы связи |
|  | - числоимпульсные интерфейсы связи для поверки счетчика |
| Технические данные |  |
| Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |
| Номинальный ток (максимальный ток), А | 1-7,5 |
| Длительность интервала интегрирования (задается при программировании), минут | от 1 до 60 |
| Точность хода встроенных часов реального времени, секунд/сутки | ±1 |
| Глубина хранения профиля мощности при 30 минутном интервале интегрирования, суток | 123 |
| Количество тарифов, дифференцированных по зонам суток, поддерживаемых счетчиком | 4 |
| Глубина хранения журнала событий, записей | 1000 |
| Количество изолированных дискретных входов | 2 |
| Количество изолированных дискретных выходов | 2 |
| Напряжение внутреннего питания дискретных входов и выходов, В | 24 |
| Потребляемая мощность |  |
| параллельными цепями, Вт (ВА) | 6 (8) |
| последовательными цепями, ВА | 0,9 |
| встроенными модулями связи, Вт | 3 |
| Тип цифровых интерфейсов связи | RS-485 (опционально), GSM |
| Количество цифовых интерфейсов связи | 1 |
| Напряжение резервного питания, В | 12-220 |
| Срок эксплуатации встроенного источника питания, лет | 10 |
| Класс точности |  |
| активной | 0,5 |
| реактивной | 1,0 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон* | от -40 до +60 С |
| Характеристики надёжности |  |
| Средняя наработка на отказ, часов | 100 000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |

  - Требования к измерительным трансформаторам тока.

Таблица 4

| Наименование параметра | Технические требования |
| --- | --- |
| Наименование и тип | Измерительные трансформаторы тока класса точности 0,5S |
| Назначение и область применения | Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно. |
| Наличие сертификации. | Обязательно (действующее свидетельство о внесении в Единый государственный реестр средств измерений) |
| ГОСТ или ТУ на трансформаторы тока | Обязательно |
| Конструктивное исполнение | - Корпус трансформаторов выполнен из самозатухающих трудногорючих материалов; - исполнение "У" категории 3 по ГОСТ 15150; - материал шины – медная, покрытая оловом; -наличие потенциального вывода, соединенного с первичной обмоткой, расположенного под общей защитной крышкой; |
| Защита от несанкционированного доступа | - прозрачная защитная крышка с возможностью пломбирования, защищающая вторичные контакты, табличку с данными и клеймо, а также обеспечивающая безопасность эксплуатации; - защитная этикетка, которая при попытке разобрать трансформатор нарушается и оставляет видимые следы взлома. |
| Технические данные |  |
| Условия работы | - высота над уровнем моря до 1000 м; - температура окружающей среды: при эксплуатации - от минус 45°С до плюс 50°С, при транспортировании и хранении - от минус 50°С до плюс 50°С; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию; - рабочее положение - любое. |
| Класс точности, не ниже | 0,5S |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный вторичный ток, А | 5 |
| Номинальный первичный ток, А | 200, 300, 400, 600 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Номинальная вторичная нагрузка при cosφ=0,8, ВА | 5 |
| Межповерочный интервал не менее, лет | 4 |
| Гарантийный срок, не менее, лет | 8 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2011г., 21 августа 2002г.).

- приборы должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат об утверждении типа СИ и отметку о проведении первичной (заводской) поверки.

- на момент приобретения срок действия поверки должен превышать 6 месяцев. 
(срок действия поверки указывается индивидуально для СИ в зависимости от межповерочного интервала).

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ Р 51350 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»

- ГОСТ Р 52319-2005 «Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования»

  - Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов и номинальным значениям климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543, а так же требованиям «Правил устройства электроустановок».

  - Комплектность поставки приборов:

- в сборе;

- паспорт;

- на измерительные приборы свидетельство о государственной поверке;

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

  - Гарантия на поставляемые приборы должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Оборудование должно функционировать по требованию в течение установленного срока службы (до списания).

- Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка оборудования, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена в июле 2012 года  согласно графику, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик выполняет корректировку и согласование с Заказчиком,  без изменения стоимости поставляемого оборудования и инструмента.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование  проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Условия оплаты.

Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента поставки продукции.

Начальник управления

учета электроэнергии                                                                                                 Е.А.Немчинова