## ярославль
[9 empty] | table 1 | [13 empty] | table 2
No. | Object of main substation, voltage class | Current deficit | [8 empty] | Note | No. | Object of main substation, voltage class | Expected deficit/proficit | [9 empty] | Note
|  | Installed power capacity of transformers Sуst. Including their number, pcs/ MVA | Summary total capacity of central substation following the results of measurements of load maximal Sмах , MVA | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Installed power capacity of transformers Sуst., including their number in future subject to fulfillment of technical specifications at TS or other measures on reconstruction of MS pcs/ MVA | Additional capacity according to provided technical specifications at TS, MVA | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Deficit /proficit of main substation, MVA
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | SS 35/10 Matveevo | 1.6 | 0.35 | 0.837 | 1 сутки | 0.837 | 0 | 0.837 | 0.487 | 0.487 | opened | 1 | SS 35/10 Matveevo | 1.6 | 0.025 | 0.375 | 0.837 | 1 сутки | 0.837 | 0 | 0.837 | 0.462 | 0.462 | opened
2 | SS 35/10 Mikhailovskoe | 6.3 | 1.34 | 6.62 | 1 сутки | 6.62 | 0 | 6.62 | 5.28 | 5.28 | opened | 2 | SS 35/10 Mikhailovskoe | 6.3 | 0.003 | 1.343 | 6.62 | 1 сутки | 6.62 | 0 | 6.62 | 5.277 | 5.277 | opened
3 | SS 35/10 Shirinye | 2.5 | 2.56 | 0.762 | 1 сутки | 0.762 | 0 | 0.762 | -1.798 | -1.798 | closed | 3 | SS 35/10 Shirinye | 2.5 | 0.259 | 2.819 | 0.762 | 1 сутки | 0.762 | 0 | 0.762 | -2.057 | -2.057 | closed
4 | SS 110/10 Pokrov | 2.5 | 0.29 | 0.945 | 1 сутки | 0.945 | 0 | 0.945 | 0.655 | 0.655 | opened | 4 | SS 110/10 Pokrov | 2.5 | 0.025 | 0.315 | 0.945 | 1 сутки | 0.945 | 0 | 0.945 | 0.63 | 0.63 | opened
5 | SS 35/10 Obnora | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | opened | 5 | SS 35/10 Obnora | 1.6 | 0.045 | 0.445 | 1.1 | 1 сутки | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.655 | 0.655 | opened
6 | SS 110/35/10 Abbakumtsevo | 10+10 | 11.1 |  |  | 11.1 | 0 | 10.5 | -0.6 | -0.6 | closed | 6 | SS 110/35/10 Abbakumtsevo | 10+10 |  | 16.0176 |  |  | 16.0176 | 0 | 10.5 | -5.5176 | -5.5176 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 10+10 | 8.84 |  |  | 8.84 | 0 | 10.5 | 1.66 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 10+10; 5: 13.4179; Мин. 8: 13.4179; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: -2.9179
| Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 2.26 |  |  | 2.26 | 0 | 10.5 | 8.24 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 0.3397 | 2.5997 |  |  | 2.5997 | 0 | 10.5 | 7.9003
7 | SS 35/10 Ananyino | 1,6+1,6 | 1.49 |  |  | 1.49 | 0 | 1.68 | 0.19 | 0.19 | opened | 7 | SS 35/10 Ananyino | 1,6+1,6 | 1.079 | 2.569 |  |  | 2.569 | 0 | 1.68 | -0.889 | -0.889 | closed
8 | SS 110/10/10 Bragino | 40+40 | 35.09 | 1.937 | 120 | 33.153 | 0 | 42 | 8.847 | 8.847 | opened | 8 | SS 110/10/10 Bragino | 40+40 | 6.6167 | 41.7067 | 1.937 | 120 | 39.7697 | 0 | 42 | 2.2303 | 2.2303 | opened
9 | SS 35/10 Burmakino-1 | 4,0+4,0 | 2.85 | 0.843 | 120 | 2.007 | 0 | 4.2 | 2.193 | 2.193 | opened | 9 | SS 35/10 Burmakino-1 | 4,0+4,0 | 0.524 | 3.374 | 0.843 | 120 | 2.531 | 0 | 4.2 | 1.669 | 1.669 | opened
10 | SS 35/10 Vatolino | 2,5+4,0 | 3.52 |  |  | 3.52 | 0 | 2.63 | -0.89 | -0.89 | closed | 10 | SS 35/10 Vatolino | 2,5+4,0 | 0.706 | 4.226 |  |  | 4.226 | 0 | 2.63 | -1.596 | -1.596 | closed
11 | SS 35/6 Vederniki | 6,3+6,3 | 4.85 |  |  | 4.85 | 0 | 6.62 | 1.77 | 1.77 | opened | 11 | SS 35/6 Vederniki | 6,3+6,3 | 0.3241 | 5.1741 |  |  | 5.1741 | 0 | 6.62 | 1.4459 | 1.4459 | opened
12 | SS 35/10 Velikovskaya | 4,0+4,0 | 2.28 |  |  | 2.28 | 0 | 4.2 | 1.92 | 1.92 | opened | 12 | SS 35/10 Velikovskaya | 4,0+4,0 | 0.1444 | 2.4244 |  |  | 2.4244 | 0 | 4.2 | 1.7756 | 1.7756 | opened
13 | SS 35/10 Velikoe Selo | 1,6+1,6 | 0.76 |  |  | 0.76 | 0 | 1.68 | 0.92 | 0.92 | opened | 13 | SS 35/10 Velikoe Selo | 1,6+1,6 | 0.062 | 0.822 |  |  | 0.822 | 0 | 1.68 | 0.858 | 0.858 | opened
14 | SS 35/10 Vozrozhdenie | 4,0+4,0 | 1.66 |  |  | 1.66 | 0 | 4.2 | 2.54 | 2.54 | opened | 14 | SS 35/10 Vozrozhdenie | 4,0+4,0 | 1.7479 | 3.4079 |  |  | 3.4079 | 0 | 4.2 | 0.7921 | 0.7921 | opened
15 | SS 35/10 Volna | 2,5+2,5 | 3.06 |  |  | 3.06 | 0 | 2.63 | -0.43 | -0.43 | closed | 15 | SS 35/10 Volna | 2,5+2,5 | 0.216 | 3.276 |  |  | 3.276 | 0 | 2.63 | -0.646 | -0.646 | closed
16 | SS 35/10 Vyatskoe | 2,5+2,5 | 1.89 | 0.2 | 120 | 1.69 | 0 | 2.63 | 0.94 | 0.94 | opened | 16 | SS 35/10 Vyatskoe | 2,5+2,5 | 0.092 | 1.982 | 0.2 | 120 | 1.782 | 0 | 2.63 | 0.848 | 0.848 | opened
17 | SS 35/10 Gorinskaya | 2,5+2,5 | 0.52 | 0.22 | 120 | 0.3 | 0 | 2.63 | 2.33 | 2.33 | opened | 17 | SS 35/10 Gorinskaya | 2,5+2,5 | 0.021 | 0.541 | 0.22 | 120 | 0.321 | 0 | 2.63 | 2.309 | 2.309 | opened
18 | SS 35/10 Grigoryevskoe | 4,0+4,0 | 3.05 | 0.674 | 120 | 2.376 | 0 | 4.2 | 1.824 | 1.824 | opened | 18 | SS 35/10 Grigoryevskoe | 4,0+4,0 | 0.4296 | 3.4796 | 0.674 | 120 | 2.8056 | 0 | 4.2 | 1.3944 | 1.3944 | opened
19 | SS 35/10 Guzitsino | 4,0+4,0 | 2.91 | 1.02 | 120 | 1.89 | 0 | 4.2 | 2.31 | 2.31 | opened | 19 | SS 35/10 Guzitsino | 4,0+4,0 | 2.2749 | 5.1849 | 1.02 | 120 | 4.1649 | 0 | 4.2 | 0.0351 | 0.0351 | opened
20 | SS 35/10 State Fire-Fighting Service Yaroslavl | 6,3+6,3 | 1.75 |  |  | 1.75 | 0 | 6.62 | 4.87 | 4.87 | opened | 20 | SS 35/10 State Fire-Fighting Service Yaroslavl | 6,3+6,3 | 0 | 1.75 |  |  | 1.75 | 0 | 6.62 | 4.87 | 4.87 | opened
21 | SS 110/6 Depo | 16+16 | 8.33 |  |  | 8.33 | 0 | 16.8 | 8.47 | 8.47 | opened | 21 | SS 110/6 Depo | 16+16 | 8.3294 | 16.6594 |  |  | 16.6594 | 0 | 16.8 | 0.14062 | 0.14062 | opened
22 | SS 35/10 Dorozhaevo | 1,6+1,6 | 1.23 | 0.956 | 120 | 0.274 | 0 | 1.68 | 1.406 | 1.406 | opened | 22 | SS 35/10 Dorozhaevo | 1,6+1,6 | 0.489 | 1.719 | 0.956 | 120 | 0.763 | 0 | 1.68 | 0.917 | 0.917 | opened
23 | SS 110/10 Druzhba | 16+16 | 6.33 | 0.16 | 120 | 6.17 | 0 | 16.8 | 10.63 | 10.63 | opened | 23 | SS 110/10 Druzhba | 16+16 | 0.4563 | 6.7863 | 0.16 | 120 | 6.6263 | 0 | 16.8 | 10.1737 | 10.1737 | opened
24 | SS 35/10 Dubki | 6,3+6,3 | 4.62 | 0.787 | 120 | 3.833 | 0 | 6.62 | 2.787 | 2.787 | opened | 24 | SS 35/10 Dubki | 6,3+6,3 | 0.3735 | 4.9935 | 0.787 | 120 | 4.2065 | 0 | 6.62 | 2.4135 | 2.4135 | opened
25 | SS 35/10 Dybino | 2,5+2,5 | 1.22 |  |  | 1.22 | 0 | 2.63 | 1.41 | 1.41 | opened | 25 | SS 35/10 Dybino | 2,5+2,5 | 0.386 | 1.606 |  |  | 1.606 | 0 | 2.63 | 1.024 | 1.024 | opened
26 | SS 35/6 Zavolzhskaya | 10+10 | 12.43 |  |  | 12.43 | 0 | 10.5 | -1.93 | -1.93 | closed | 26 | SS 35/6 Zavolzhskaya | 10+10 | 2.4153 | 14.8453 |  |  | 14.8453 | 0 | 10.5 | -4.3453 | -4.3453 | closed
27 | SS 110/6/6 Institutskaya | 40+40 | 38.2 |  |  | 38.2 | 0 | 42 | 3.8 | 3.8 | opened | 27 | SS 110/6/6 Institutskaya | 40+40 | 4.2411 | 42.4411 |  |  | 42.4411 | 0 | 42 | -0.44114 | -0.44114 | closed
28 | SS 35/10 Koza | 1,6+1,6 | 0.41 | 0.179 | 120 | 0.231 | 0 | 1.68 | 1.449 | 1.449 | opened | 28 | SS 35/10 Koza | 1,6+1,6 | 0.007 | 0.417 | 0.179 | 120 | 0.238 | 0 | 1.68 | 1.442 | 1.442 | opened
29 | SS 110/35/6 Konstantinovo | 20+20 | 13.99 | 0.1 | 120 | 13.89 | 0 | 21 | 7.11 | 7.11 | opened | 29 | SS 110/35/6 Konstantinovo | 20+20 |  | 15.4253 | 0.1 | 120 | 15.3253 | 0 | 21 | 5.6747 | 5.6747 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 20+20 | 9.73 |  |  | 9.73 | 0 | 21 | 11.27 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 20+20; 5: 10.4878; Мин. 8: 10.4878; Мин. 9: 0; Мин. 10: 21; Мин. 11: 10.5122
| Nom. capacity LV, МVА | 20+20 | 4.26 | 0.1 | 120 | 4.16 | 0 | 21 | 16.84 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 20+20 | 0.6775 | 4.9375 | 0.1 | 120 | 4.8375 | 0 | 21 | 16.1625
30 | SS 35/10 Kurba | 2,5+2,5 | 2.58 | 1.71 | 120 | 0.87 | 0 | 2.63 | 1.76 | 1.76 | opened | 30 | SS 35/10 Kurba | 2,5+2,5 | 0.113 | 2.693 | 1.71 | 120 | 0.983 | 0 | 2.63 | 1.647 | 1.647 | opened
31 | SS 35/10 Lesnye Polyany | 10+10 | 6.92 | 0.48 | 120 | 6.44 | 0 | 10.5 | 4.06 | 4.06 | opened | 31 | SS 35/10 Lesnye Polyany | 10+10 | 1.1375 | 8.0575 | 0.48 | 120 | 7.5775 | 0 | 10.5 | 2.9225 | 2.9225 | opened
32 | SS 35/10 Modelovo-2 | 6,3+6,3 | 7.16 | 3.69 | 120 | 3.47 | 0 | 6.62 | 3.15 | 3.15 | opened | 32 | SS 35/10 Modelovo-2 | 6,3+6,3 | 3.3945 | 10.5545 | 3.69 | 120 | 6.8645 | 0 | 6.62 | -0.2445 | -0.2445 | closed
33 | SS 35/10 Nekrasovo | 10+10 | 9.86 |  |  | 9.86 | 0 | 10.5 | 0.64 | 0.64 | opened | 33 | SS 35/10 Nekrasovo | 10+10 | 1.5544 | 11.4144 |  |  | 11.4144 | 0 | 10.5 | -0.91437 | -0.91437 | closed
34 | SS 35/10 Nikolskoe | 2,5+2,5 | 1.049 | 0.38 | 120 | 0.669 | 0 | 2.63 | 1.961 | 1.961 | opened | 34 | SS 35/10 Nikolskoe | 2,5+2,5 | 0.067 | 1.116 | 0.38 | 120 | 0.736 | 0 | 2.63 | 1.894 | 1.894 | opened
35 | SS 110/35/6 Oil refinary plant | 25+25 | 16.28 |  |  | 16.28 | 0 | 26.25 | 9.97 | 9.97 | opened | 35 | SS 110/35/6 Oil refinary plant | 25+25 |  | 23.6791 |  |  | 23.6791 | 0 | 26.25 | 2.5709 | 2.5709 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 25+25 | 8.4 |  |  | 8.4 | 0 | 26.25 | 17.85 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 25+25; 5: 8.7241; Мин. 8: 8.7241; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 17.5259
| Nom. capacity LV, МVА | 25+25 | 7.88 |  |  | 7.88 | 0 | 26.25 | 18.37 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 25+25 | 7.075 | 14.955 |  |  | 14.955 | 0 | 26.25 | 11.295
36 | SS 110/6/6 Orion | 40+40 | 14.32 |  |  | 14.32 | 0 | 42 | 27.68 | 27.68 | opened | 36 | SS 110/6/6 Orion | 40+40 | 1.5303 | 15.8503 |  |  | 15.8503 | 0 | 42 | 26.1497 | 26.1497 | opened
37 | SS 110/35/6 Pavlovskaya | 20+25 | 21.5 |  |  | 21.5 | 0 | 21 | -0.5 | -0.5 | closed | 37 | SS 110/35/6 Pavlovskaya | 20+25 |  | 21.8898 |  |  | 21.8898 | 0 | 21 | -0.8898 | -0.8898 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 20+25 | 7.1 |  |  | 7.1 | 0 | 21 | 13.9 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 20+25; 5: 7.3148; Мин. 8: 7.3148; Мин. 9: 0; Мин. 10: 21; Мин. 11: 13.6852
| Nom. capaity LV, МVА | 20+25 | 14.4 |  |  | 14.4 | 0 | 21 | 6.6 |  |  |  | Nom. capaity LV, МVА | 20+25 | 0.175 | 14.575 |  |  | 14.575 | 0 | 21 | 6.425
38 | SS 110/10 Pereval | 16+16 | 8.6 |  |  | 8.6 | 0 | 16.8 | 8.2 | 8.2 | opened | 38 | SS 110/10 Pereval | 16+16 | 10.483 | 19.083 |  |  | 19.083 | 0 | 16.8 | -2.283 | -2.283 | closed
39 | SS 110/6/6 Perekop | 25+25 | 13.51 |  |  | 13.51 | 0 | 26.25 | 12.74 | 12.74 | opened | 39 | SS 110/6/6 Perekop | 25+25 | 0.7252 | 14.2352 |  |  | 14.2352 | 0 | 26.25 | 12.0148 | 12.0148 | opened
40 | SS 110/6/6 Poligraf | 40+40 | 40.327 |  |  | 40.327 | 0 | 42 | 1.673 | 1.673 | opened | 40 | SS 110/6/6 Poligraf | 40+40 | 5.0838 | 45.4108 |  |  | 45.4108 | 0 | 42 | -3.4108 | -3.4108 | closed
41 | SS 110/35/10 Prechistoe | 10+10 | 5.37 | 0.213 | 120 | 5.157 | 0 | 10.5 | 5.343 | 5.343 | opened | 41 | SS 110/35/10 Prechistoe | 10+10 |  | 5.8781 | 0.213 | 120 | 5.6651 | 0 | 10.5 | 4.8349 | 4.8349 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 10+10 | 1.79 |  |  | 1.79 | 0 | 10.5 | 8.71 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 10+10; 5: 1.8742; Мин. 8: 1.8742; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 8.6258
| Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 3.58 | 0.213 | 120 | 3.367 | 0 | 10.5 | 7.133 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 0.4239 | 4.0039 | 0.213 | 120 | 3.7909 | 0 | 10.5 | 6.7091
42 | SS 35/10 Preventorium | 2,5+2,5 | 0.61 | 0.316 | 120 | 0.294 | 0 | 2.63 | 2.336 | 2.336 | opened | 42 | SS 35/10 Preventorium | 2,5+2,5 | 3.0343 | 3.6443 | 0.316 | 120 | 3.3283 | 0 | 2.63 | -0.6983 | -0.6983 | closed
43 | SS 35/10 Rozhdestveno | 2,5+2,5 | 0.12 | 0.044 | 120 | 0.076 | 0 | 2.63 | 2.554 | 2.554 | opened | 43 | SS 35/10 Rozhdestveno | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.135 | 0.044 | 120 | 0.091 | 0 | 2.63 | 2.539 | 2.539 | opened
44 | SS 110/6/6 Severnaya | 63+63 | 39.51 |  |  | 39.51 | 0 | 66.15 | 26.64 | 26.64 | opened | 44 | SS 110/6/6 Severnaya | 63+63 | 10.4319 | 49.9419 |  |  | 49.9419 | 0 | 66.15 | 16.2081 | 16.2081 | opened
45 | SS 35/10 Sereda | 2,5+2,5 | 1.36 | 0.108 | 120 | 1.252 | 0 | 2.63 | 1.378 | 1.378 | opened | 45 | SS 35/10 Sereda | 2,5+2,5 | 0.3655 | 1.7255 | 0.108 | 120 | 1.6175 | 0 | 2.63 | 1.0125 | 1.0125 | opened
46 | SS 110/6 Tormoznaya | 16+16 | 16.63 |  |  | 16.63 | 0 | 16.8 | 0.17 | 0.17 | opened | 46 | SS 110/6 Tormoznaya | 16+16 | 0.673 | 17.303 |  |  | 17.303 | 0 | 16.8 | -0.503 | -0.503 | closed
47 | SS 110/6 Petrol station pump | 16+16 | 4.52 |  |  | 4.52 | 0 | 16.8 | 12.28 | 12.28 | opened | 47 | SS 110/6 Petrol station pump | 16+16 | 0.6 | 5.12 |  |  | 5.12 | 0 | 16.8 | 11.68 | 11.68 | opened
48 | SS 35/10 Troitsa | 2,5+2,5 | 0.5 | 0.108 | 120 | 0.392 | 0 | 2.63 | 2.238 | 2.238 | opened | 48 | SS 35/10 Troitsa | 2,5+2,5 | 0.005 | 0.505 | 0.108 | 120 | 0.397 | 0 | 2.63 | 2.233 | 2.233 | opened
49 | SS 35/10 Tunoshna | 4,0+2,5 | 0.61 | 0.01 | 120 | 0.6 | 0 | 2.63 | 2.03 | 2.03 | opened | 49 | SS 35/10 Tunoshna | 4,0+2,5 | 0.111 | 0.721 | 0.01 | 120 | 0.711 | 0 | 2.63 | 1.919 | 1.919 | opened
50 | SS 35/10 Tutaev-35 | 6,3+6,3 | 7.54 |  |  | 7.54 | 0 | 6.62 | -0.92 | -0.92 | closed | 50 | SS 35/10 Tutaev-35 | 6,3+6,3 | 0.35 | 7.89 |  |  | 7.89 | 0 | 6.62 | -1.27 | -1.27 | closed
51 | SS 110/10 Tufanovo | 2,5+2,5 | 0.78 |  |  | 0.78 | 0 | 2.63 | 1.85 | 1.85 | opened | 51 | SS 110/10 Tufanovo | 2,5+2,5 | 0.041 | 0.821 |  |  | 0.821 | 0 | 2.63 | 1.809 | 1.809 | opened
52 | SS 35/10 Urozhay | 4,0+4,0 | 3.2 | 0.825 | 120 | 2.375 | 0 | 4.2 | 1.825 | 1.825 | opened | 52 | SS 35/10 Urozhay | 4,0+4,0 | 0.635 | 3.835 | 0.825 | 120 | 3.01 | 0 | 4.2 | 1.19 | 1.19 | opened
53 | SS 110/35/10 Khaldeevo | 3,2+6,3 | 3.75 | 0.134 | 120 | 0.31 | 0 | 3.36 | 3.05 | 2.054 | opened | 53 | SS 110/35/10 Khaldeevo | 3,2+6,3 |  | 1.4595 | 0.134 | 120 | 1.3255 | 0 | 3.36 | 2.0345 | 2.0345 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 6.3 | 2.31 | [8 empty] | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 6.3
| Nom. capacity LV, МVА | 6.3 | 1.44 | 0.134 | 120 | 1.306 | 0 | 3.36 | 2.054 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 6.3 | 0.0195 | 1.4595 | 0.134 | 120 | 1.3255 | 0 | 3.36 | 2.0345
54 | SS 110/10 Chayka | 25+25 | 22.04 |  |  | 22.04 | 0 | 26.25 | 4.21 | 4.21 | opened | 54 | SS 110/10 Chayka | 25+25 | 3.7936 | 25.8336 |  |  | 25.8336 | 0 | 26.25 | 0.41639 | 0.41639 | opened
55 | SS 35/6 Chebakovo | 2,5+2,5 | 1.78 | 0.19 | 120 | 1.59 | 0 | 2.63 | 1.04 | 1.04 | opened | 55 | SS 35/6 Chebakovo | 2,5+2,5 | 0.327 | 2.107 | 0.19 | 120 | 1.917 | 0 | 2.63 | 0.713 | 0.713 | opened
56 | SS 35/10 Shchedrino | 4,0+4,0 | 2.19 |  |  | 2.19 | 0 | 4.2 | 2.01 | 2.01 | opened | 56 | SS 35/10 Shchedrino | 4,0+4,0 | 0.552 | 2.742 |  |  | 2.742 | 0 | 4.2 | 1.458 | 1.458 | opened
57 | SS 110/6 /6 Yuzhnaya | 40+40 | 32.63 |  |  | 32.63 | 0 | 42 | 9.37 | 9.37 | opened | 57 | SS 110/6 /6 Yuzhnaya | 40+40 | 6.6665 | 39.2965 |  |  | 39.2965 | 0 | 42 | 2.7035 | 2.7035 | opened
58 | SS 110/10/6 Yartsevo | 25+25 | 10.32 |  |  | 10.32 | 0 | 26.25 | 15.93 | 15.93 | opened | 58 | SS 110/10/6 Yartsevo | 25+25 | 0.603 | 10.923 |  |  | 10.923 | 0 | 26.25 | 15.327 | 15.327 | opened
59 | SS 110/10 Altynovo | 6,3+6,3 | 3.512 |  |  | 3.512 | 0 | 6.62 | 3.108 | 3.108 | opened | 59 | SS 110/10 Altynovo | 6,3+6,3 | 0.3965 | 3.9085 |  |  | 3.9085 | 0 | 6.62 | 2.7115 | 2.7115 | opened
60 | SS 110/35/10 Borisogleb | 10+16 | 7.938 |  |  | 7.938 | 0 | 10.5 | 2.562 | 2.562 | opened | 60 | SS 110/35/10 Borisogleb | 10+16 |  | 9.5462 |  |  | 9.5462 | 0 | 10.5 | 0.95385 | 0.95385 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 10+16 | 2.72 |  |  | 2.72 | 0 | 10.5 | 7.78 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 10+16; 5: 3.1965; Мин. 8: 3.1965; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 7.3034
| Nom. capacity LV, МVА | 10+16 | 5.218 |  |  | 5.218 | 0 | 10.5 | 5.282 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+16 | 1.1316 | 6.3496 |  |  | 6.3496 | 0 | 10.5 | 4.1504
61 | SS 110/35/10 Vasilkovo | 10+10 | 2.78 | 0.472 | 120 | 2.308 | 0 | 10.5 | 8.192 | 8.192 | opened | 61 | SS 110/35/10 Vasilkovo | 10+10 |  | 3.222 | 0.472 | 120 | 2.75 | 0 | 10.5 | 7.75 | 7.75 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 10+10 | 1.732 |  |  | 1.732 | 0 | 10.5 | 8.768 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 10+10; 5: 2.09; Мин. 8: 2.09; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 8.41
| Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 1.048 | 0.472 | 120 | 0.576 | 0 | 10.5 | 9.924 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 0.084 | 1.132 | 0.472 | 120 | 0.66 | 0 | 10.5 | 9.84
62 | SS 110/10 Vakhrushevo | 6,3+6,3 | 0.28 | 0.07 | 120 | 0.21 | 0 | 6.62 | 6.41 | 6.41 | opened | 62 | SS 110/10 Vakhrushevo | 6,3+6,3 | 0 | 0.28 | 0.07 | 120 | 0.21 | 0 | 6.62 | 6.41 | 6.41 | opened
63 | SS 110/6 Gavrilov Yam | 16+16 | 13.286 |  |  | 13.286 | 0 | 16.8 | 3.514 | 3.514 | opened | 63 | SS 110/6 Gavrilov Yam | 16+16 | 0 | 13.286 |  |  | 13.286 | 0 | 16.8 | 3.514 | 3.514 | opened
64 | SS 110/6 Kinoplyonka | 6,3+10 | 6.814 |  |  | 6.814 | 0 | 6.62 | -0.194 | -0.194 | closed | 64 | SS 110/6 Kinoplyonka | 6,3+10 | 2.854 | 9.668 |  |  | 9.668 | 0 | 6.62 | -3.048 | -3.048 | closed
65 | SS 110/35/10 Klimatino | 6,3+6,3 | 1.257 |  |  | 1.257 | 0 | 6.62 | 5.363 | 5.363 | opened | 65 | SS 110/35/10 Klimatino | 6,3+6,3 |  | 1.288 |  |  | 1.288 | 0 | 6.62 | 5.332 | 5.332 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 6,3+6,3 | 0.313 |  |  | 0.313 | 0 | 6.62 | 6.307 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 6,3+6,3; 5: 0.313; Мин. 8: 0.313; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.62; Мин. 11: 6.307
| Nom. capacity LV, МVА | 6,3+6,3 | 0.944 |  |  | 0.944 | 0 | 6.62 | 5.676 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 6,3+6,3 | 0.031 | 0.975 |  |  | 0.975 | 0 | 6.62 | 5.645
66 | SS 110/35/10 Nila | 6,3+6,3 | 11.107 | 0.45 | 120 | 10.657 | 0 | 6.62 | -4.037 | -4.037 | closed | 66 | SS 110/35/10 Nila | 6,3+6,3 |  | 21.2632 | 0.45 | 120 | 20.8132 | 0 | 6.62 | -14.1932 | -14.1932 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 6,3+6,3 | 8.33 |  |  | 8.33 | 0 | 6.62 | -1.71 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 6,3+6,3; 5: 11.5292; Мин. 8: 11.5292; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.62; Мин. 11: -4.9092
| Nom. capacity LV, МVА | 6,3+6,3 | 2.777 | 0.45 | 120 | 2.327 | 0 | 6.62 | 4.293 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 6,3+6,3 | 6.957 | 9.734 | 0.45 | 120 | 9.284 | 0 | 6.62 | -2.664
67 | SS 110/35/6 Pereslavl | 25+25 | 26.546 |  |  | 26.546 | 0 | 26.25 | -0.296 | -0.296 | closed | 67 | SS 110/35/6 Pereslavl | 25+25 |  | 35.395 |  |  | 35.395 | 0 | 26.25 | -9.145 | -9.145 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 25+25 | 11.941 |  |  | 11.941 | 0 | 26.25 | 14.309 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 25+25; 5: 19.958; Мин. 8: 19.958; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 6.292
| Nom. capacity LV, МVА | 25+25 | 14.605 |  |  | 14.605 | 0 | 26.25 | 11.645 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 25+25 | 0.832 | 15.437 |  |  | 15.437 | 0 | 26.25 | 10.813
68 | SS 110/10 Ploski | 2,5+2,5 | 1.778 |  |  | 1.778 | 0 | 2.63 | 0.852 | 0.852 | opened | 68 | SS 110/10 Ploski | 2,5+2,5 | 0.6395 | 2.4175 |  |  | 2.4175 | 0 | 2.63 | 0.2125 | 0.2125 | opened
69 | SS 110/35/10 Rostov | 25+20 | 21.343 |  |  | 21.343 | 0 | 21 | -0.343 | -0.343 | closed | 69 | SS 110/35/10 Rostov | 25+20 |  | 24.263 |  |  | 24.263 | 0 | 21 | -3.263 | -3.263 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 25+20 | 1.894 |  |  | 1.894 | 0 | 21 | 19.106 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 25+20; 5: 2.317; Мин. 8: 2.317; Мин. 9: 0; Мин. 10: 21; Мин. 11: 18.683
| Nom. Capacity LV, МVА | 25+20 | 19.449 |  |  | 19.449 | 0 | 21 | 1.551 |  |  |  | Nom. Capacity LV, МVА | 25+20 | 2.497 | 21.946 |  |  | 21.946 | 0 | 21 | -0.946
70 | SS 110/35/10 Technical school | 6,3+6,3 | 8.359 |  |  | 8.359 | 0 | 6.62 | -1.739 | -1.739 | closed | 70 | SS 110/35/10 Technical school | 6,3+6,3 |  | 12.9273 |  |  | 12.9273 | 0 | 6.62 | -6.3072 | -6.3072 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 6,3+6,3 | 4.041 |  |  | 4.041 | 0 | 6.62 | 2.579 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 6,3+6,3; 5: 6.4168; Мин. 8: 6.4168; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.62; Мин. 11: 0.20325
| Nom. capacity LV, МVА | 6,3+6,3 | 4.318 |  |  | 4.318 | 0 | 6.62 | 2.302 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 6,3+6,3 | 2.1925 | 6.5105 |  |  | 6.5105 | 0 | 6.62 | 0.1095
71 | SS 110/35/10 Uglich | 25+25 | 24.206 |  |  | 24.206 | 0 | 26.25 | 2.044 | 2.044 | opened | 71 | SS 110/35/10 Uglich | 25+25 |  | 26.6445 |  |  | 26.6445 | 0 | 26.25 | -0.3945 | -0.3945 | closed
| Nom. capacidty MV, МVА | 25+25 | 18.6 |  |  | 18.6 | 0 | 26.25 | 7.65 |  |  | 2: Nom. capacidty MV, МVА; 3: 25+25; 5: 18.7555; Мин. 8: 18.7555; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 7.4945
| Nom. capacity LV, МVА | 25+25 | 5.606 |  |  | 5.606 | 0 | 26.25 | 20.644 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 25+25 | 2.283 | 7.889 |  |  | 7.889 | 0 | 26.25 | 18.361
72 | SS 110/10 Ustye | 10+10 | 4.915 | 0.32 | 120 | 4.595 | 0 | 10.5 | 5.905 | 5.905 | opened | 72 | SS 110/10 Ustye | 10+10 | 0.33 | 5.245 | 0.32 | 120 | 4.925 | 0 | 10.5 | 5.575 | 5.575 | opened
73 | SS 110/10 Shurskol | 10+10 | 1.976 | 1.18 | 120 | 0.796 | 0 | 10.5 | 9.704 | 9.704 | opened | 73 | SS 110/10 Shurskol | 10+10 | 0.138 | 2.114 | 1.18 | 120 | 0.934 | 0 | 10.5 | 9.566 | 9.566 | opened
74 | SS 110/10 Yur.Sloboda | 10+10 | 9.319 | 0.173 | 120 | 9.146 | 0 | 10.5 | 1.354 | 1.354 | opened | 74 | SS 110/10 Yur.Sloboda | 10+10 | 0.8515 | 10.1705 | 0.173 | 120 | 9.9975 | 0 | 10.5 | 0.5025 | 0.5025 | opened
75 | SS 35/10 Aleshkino | 2,5+2,5 | 0.47 |  |  | 0.47 | 0 | 2.63 | 2.16 | 2.16 | opened | 75 | SS 35/10 Aleshkino | 2,5+2,5 | 0.042 | 0.512 |  |  | 0.512 | 0 | 2.63 | 2.118 | 2.118 | opened
76 | SS 35/6 Batki | 1,6+1,6 | 1.548 |  |  | 1.548 | 0 | 1.68 | 0.132 | 0.132 | opened | 76 | SS 35/6 Batki | 1,6+1,6 | 0.1238 | 1.6718 |  |  | 1.6718 | 0 | 1.68 | 0.0082 | 0.0082 | opened
77 | SS 35/10 Beregovaya | 1.6 | 0.25 | 1.71 | 1 сутки | 1.71 | 0 | 1.71 | 1.46 | 1.46 | opened | 77 | SS 35/10 Beregovaya | 1.6 | 0.005 | 0.255 | 1.71 | 1 сутки | 1.71 | 0 | 1.71 | 1.455 | 1.455 | opened
78 | SS 35/10 Berendeevo | 2,5+2,5 | 1.428 | 2.625 | 1 сутки | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.197 | 1.197 | opened | 78 | SS 35/10 Berendeevo | 2,5+2,5 | 0.372 | 1.8 | 2.625 |  | 2.625 | 0 | 2.625 | 0.825 | 0.825 | opened
79 | SS 35/10 Vorzha | 1,8+1,8 | 0.524 | 0.454 | 120 | 0.07 | 0 | 1.89 | 1.82 | 1.82 | opened | 79 | SS 35/10 Vorzha | 1,8+1,8 | 0.278 | 0.802 | 0.454 | 120 | 0.348 | 0 | 1.89 | 1.542 | 1.542 | opened
80 | SS 35/10 Voshchazhnikovo | 1,6+2,5 | 1.09 | 0.182 | 120 | 0.908 | 0 | 1.68 | 0.772 | 0.772 | opened | 80 | SS 35/10 Voshchazhnikovo | 1,6+2,5 | 0.165 | 1.255 | 0.182 | 120 | 1.073 | 0 | 1.68 | 0.607 | 0.607 | opened
81 | SS 35/10 Glebovo | 2,5+2,5 | 2.049 |  |  | 2.049 | 0 | 2.63 | 0.581 | 0.581 | opened | 81 | SS 35/10 Glebovo | 2,5+2,5 | 1.4891 | 3.5381 |  |  | 3.5381 | 0 | 2.63 | -0.9081 | -0.9081 | closed
82 | SS 35/10 Gorki | 2,5+2,5 | 1.021 |  |  | 1.021 | 0 | 2.63 | 1.609 | 1.609 | opened | 82 | SS 35/10 Gorki | 2,5+2,5 | 0.2595 | 1.2805 |  |  | 1.2805 | 0 | 2.63 | 1.3495 | 1.3495 | opened
83 | SS 35/10 Dmitrianovo | 1,6+1,6 | 1.165 |  |  | 1.165 | 0 | 1.68 | 0.515 | 0.515 | opened | 83 | SS 35/10 Dmitrianovo | 1,6+1,6 | 0.049 | 1.214 |  |  | 1.214 | 0 | 1.68 | 0.466 | 0.466 | opened
84 | SS 35/10 Zaozerye | 2,5+1,6 | 1.199 |  |  | 1.199 | 0 | 1.68 | 0.481 | 0.481 | opened | 84 | SS 35/10 Zaozerye | 2,5+1,6 | 0.076 | 1.275 |  |  | 1.275 | 0 | 1.68 | 0.405 | 0.405 | opened
85 | SS 35/10 Ilyinskoe | 2,5+2,5 | 1.511 |  |  | 1.511 | 0 | 2.63 | 1.119 | 1.119 | opened | 85 | SS 35/10 Ilyinskoe | 2,5+2,5 | 0.0635 | 1.5745 |  |  | 1.5745 | 0 | 2.63 | 1.0555 | 1.0555 | opened
86 | SS 35/10 Kibernetik | 6,3+6,3 | 1.835 |  |  | 1.835 | 0 | 6.62 | 4.785 | 4.785 | opened | 86 | SS 35/10 Kibernetik | 6,3+6,3 | 3.0165 | 4.8515 |  |  | 4.8515 | 0 | 6.62 | 1.7685 | 1.7685 | opened
87 | SS 35/10 Klementyevo | 2.5 | 0.342 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.418 | 0.418 | opened | 87 | SS 35/10 Klementyevo | 2.5 | 0.016 | 0.358 | 0.76 | 1 сутки | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.402 | 0.402 | opened
88 | SS 35/10 Krasnoe | 4,0+4,0 | 1.74 | 0.81 | 120 | 0.93 | 0 | 4.2 | 3.27 | 3.27 | opened | 88 | SS 35/10 Krasnoe | 4,0+4,0 | 1.148 | 2.888 | 0.81 | 120 | 2.078 | 0 | 4.2 | 2.122 | 2.122 | opened
89 | SS 35/10 Kulakovo | 2,5+2,5 | 1.675 |  |  | 1.675 | 0 | 2.63 | 0.955 | 0.955 | opened | 89 | SS 35/10 Kulakovo | 2,5+2,5 | 0.239 | 1.914 |  |  | 1.914 | 0 | 2.63 | 0.716 | 0.716 | opened
90 | SS 35/6 Kupan | 2,5+2,5 | 2.398 |  |  | 2.398 | 0 | 2.63 | 0.232 | 0.232 | opened | 90 | SS 35/6 Kupan | 2,5+2,5 | 1.1187 | 3.5167 |  |  | 3.5167 | 0 | 2.63 | -0.88674 | -0.88674 | closed
91 | SS 35/10 Markovo | 2,5+2,5 | 1.224 | 0.36 | 120 | 0.864 | 0 | 2.63 | 1.766 | 1.766 | opened | 91 | SS 35/10 Markovo | 2,5+2,5 | 0.4 | 1.624 | 0.36 | 120 | 1.264 | 0 | 2.63 | 1.366 | 1.366 | opened
92 | SS 35/10 Nagorye | 4,0+4,0 | 3.343 |  |  | 3.343 | 0 | 4.2 | 0.857 | 0.857 | opened | 92 | SS 35/10 Nagorye | 4,0+4,0 | 0.942 | 4.285 |  |  | 4.285 | 0 | 4.2 | -0.085 | -0.085 | closed
93 | SS 35/10 Porechye | 6,3+6,3 | 1.911 | 0.036 | 120 | 1.875 | 0 | 6.62 | 4.745 | 4.745 | opened | 93 | SS 35/10 Porechye | 6,3+6,3 | 0.15 | 2.061 | 0.036 | 120 | 2.025 | 0 | 6.62 | 4.595 | 4.595 | opened
94 | SS 35/10 Pruzhinino | 2,5+2,5 | 1.254 |  |  | 1.254 | 0 | 2.63 | 1.376 | 1.376 | opened | 94 | SS 35/10 Pruzhinino | 2,5+2,5 | 0.2135 | 1.4675 |  |  | 1.4675 | 0 | 2.63 | 1.1625 | 1.1625 | opened
95 | SS 35/10 Ramenye | 2,5+2,5 | 0.839 | 0.087 | 120 | 0.752 | 0 | 2.63 | 1.878 | 1.878 | opened | 95 | SS 35/10 Ramenye | 2,5+2,5 | 0.031 | 0.87 | 0.087 | 120 | 0.783 | 0 | 2.63 | 1.847 | 1.847 | opened
96 | SS 35/10 Ryazantsevo | 1,6+1,6 | 1.853 |  |  | 1.853 | 0 | 1.68 | -0.173 | -0.173 | closed | 96 | SS 35/10 Ryazantsevo | 1,6+1,6 | 0.115 | 1.968 |  |  | 1.968 | 0 | 1.68 | -0.288 | -0.288 | closed
97 | SS 35/10 Saraevo | 1+1,6 | 1.291 |  |  | 1.291 | 0 | 1.05 | -0.241 | -0.241 | closed | 97 | SS 35/10 Saraevo | 1+1,6 | 0.75 | 2.041 |  |  | 2.041 | 0 | 1.05 | -0.991 | -0.991 | closed
98 | SS 35/10 Selifontovo | 2,5+2,5 | 1.399 | 0.182 | 120 | 1.217 | 0 | 2.63 | 1.413 | 1.413 | opened | 98 | SS 35/10 Selifontovo | 2,5+2,5 | 0.274 | 1.673 | 0.182 | 120 | 1.491 | 0 | 2.63 | 1.139 | 1.139 | opened
99 | SS 35/10 Semibratovo | 4,0+4,0 | 1.206 | 0.25 | 120 | 0.956 | 0 | 4.2 | 3.244 | 3.244 | opened | 99 | SS 35/10 Semibratovo | 4,0+4,0 | 0.04 | 1.246 | 0.25 | 120 | 0.996 | 0 | 2.63 | 1.634 | 1.634 | opened
100 | SS 35/10 Skomorokhovo | 1,6+1,6 | 1.252 |  |  | 1.252 | 0 | 1.68 | 0.428 | 0.428 | opened | 100 | SS 35/10 Skomorokhovo | 1,6+1,6 | 0.4261 | 1.6781 |  |  | 1.6781 | 0 | 1.68 | 0.0019 | 0.0019 | opened
101 | SS 35/10 Solomidino | 2.5 | 0.612 | 1.18 | 1 сутки | 1.18 | 0 | 1.18 | 0.568 | 0.568 | opened | 101 | SS 35/10 Solomidino | 2.5 | 1.7686 | 2.3806 | 1.18 | 1 сутки | 1.18 | 0 | 1.18 | -1.2006 | -1.2006 | closed
102 | SS 35/10 Stavotino | 4,0+4,0 | 1.336 | 0.445 | 120 | 0.891 | 0 | 4.2 | 3.309 | 3.309 | opened | 102 | SS 35/10 Stavotino | 4,0+4,0 | 0.8725 | 2.2085 | 0.445 | 120 | 1.7635 | 0 | 4.2 | 2.4365 | 2.4365 | opened
103 | SS 35/10 Urusovo | 2,5+2,5 | 0.529 | 0.053 | 120 | 0.476 | 0 | 2.63 | 2.154 | 2.154 | opened | 103 | SS 35/10 Urusovo | 2,5+2,5 | 0.003 | 0.532 | 0.053 | 120 | 0.479 | 0 | 2.63 | 2.151 | 2.151 | opened
104 | SS 35/10 Filimonovo | 2,5+2,5 | 0.522 |  |  | 0.522 | 0 | 2.63 | 2.108 | 2.108 | opened | 104 | SS 35/10 Filimonovo | 2,5+2,5 | 0.802 | 1.324 |  |  | 1.324 | 0 | 2.63 | 1.306 | 1.306 | opened
105 | SS 35/10 Choporovo | 2,5+2,5 | 0.532 |  |  | 0.532 | 0 | 2.63 | 2.098 | 2.098 | opened | 105 | SS 35/10 Choporovo | 2,5+2,5 | 0.131 | 0.663 |  |  | 0.663 | 0 | 2.63 | 1.967 | 1.967 | opened
106 | SS 35/10 Shchurovo | 2,5+2,5 | 1.07 | 0.27 | 120 | 0.8 | 0 | 2.63 | 1.83 | 1.83 | opened | 106 | SS 35/10 Shchurovo | 2,5+2,5 | 0.032 | 1.102 | 0.27 | 120 | 0.832 | 0 | 2.63 | 1.798 | 1.798 | opened
107 | SS 35/10 Neksans | 10+10 | 1.619 |  |  | 1.619 | 0 | 10.5 | 8.881 | 8.881 | opened | 107 | SS 35/10 Neksans | 10+10 | 0 | 1.619 |  |  | 1.619 | 0 | 10.5 | 8.881 | 8.881 | opened
108 | SS 35/6 Pribrezhnaya | 10+10 | 13.006 |  |  | 13.006 | 0 | 10.5 | -2.506 | -2.506 | closed | 108 | SS 35/6 Pribrezhnaya | 10+10 | 0 | 13.006 |  |  | 13.006 | 0 | 10.5 | -2.506 | -2.506 | closed
109 | SS 110/10 Product pipeline | 6,3+6,3 | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 6.62 | 5.17 | 5.17 | opened | 109 | SS 110/10 Product pipeline | 6,3+6,3 | 0 | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 6.62 | 5.17 | 5.17 | opened
110 | SS 110/10 Nekouz | 6,3+6,3 | 2.82 | 0.084 | 120 | 2.736 | 0 | 6.62 | 3.884 | 3.884 | opened | 110 | SS 110/10 Nekouz | 6,3+6,3 | 0.03 | 2.85 | 0.084 | 120 | 2.766 | 0 | 6.62 | 3.854 | 3.854 | opened
111 | SS 110/6 Yuzhnaya | 25+25 | 19.89 |  |  | 19.89 | 0 | 26.25 | 6.36 | 6.36 | opened | 111 | SS 110/6 Yuzhnaya | 25+25 | 0.20826 | 20.0983 |  |  | 20.0983 | 0 | 26.25 | 6.1517 | 6.1517 | opened
112 | SS 110/10 Optika | 10+10 | 4.97 | 1.18 | 120 | 3.79 | 0 | 10.5 | 6.71 | 6.71 | opened | 112 | SS 110/10 Optika | 10+10 | 0.366 | 5.336 | 1.18 | 120 | 4.156 | 0 | 10.5 | 6.344 | 6.344 | opened
113 | SS 110/6 Poligrafmash | 16+16 | 8.54 |  |  | 8.54 | 0 | 16.8 | 8.26 | 8.26 | opened | 113 | SS 110/6 Poligrafmash | 16+16 | 0.06 | 8.6 |  |  | 8.6 | 0 | 16.8 | 8.2 | 8.2 | opened
114 | SS 110/6/6 Zapadnaya | 63+63 | 56.01 |  |  | 56.01 | 0 | 66.15 | 10.14 | 10.14 | opened | 114 | SS 110/6/6 Zapadnaya | 63+63 | 1.359 | 57.369 |  |  | 57.369 | 0 | 66.15 | 8.781 | 8.781 | opened
115 | SS 110/35/6 Volzhskaya | 40+40 | 8.3 |  |  | 8.3 | 0 | 42 | 33.7 | 33.7 | opened | 115 | SS 110/35/6 Volzhskaya | 40+40 |  | 8.3828 |  |  | 8.3828 | 0 | 42 | 33.6172 | 33.6172 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 40+40 | [9 empty] | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 40+40
| Nom. capacity LV, МVА | 40+40 | 8.3 |  |  | 7.9 | 0 | 42 | 34.1 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 40+40 | 0.0828 | 8.3828 |  |  | 8.3828 | 0 | 42 | 33.6172
116 | SS 110/35/6 Levoberezhnaya | 16+16 | 14.456 |  |  | 14.456 | 0 | 16.8 | 2.344 | 2.344 | opened | 116 | SS 110/35/6 Levoberezhnaya | 16+16 |  | 15.659 |  |  | 15.659 | 0 | 16.8 | 1.141 | 1.141 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 9.321 |  |  | 9.321 | 0 | 16.8 | 7.479 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 1.6 | 10.126 |  |  | 10.126 | 0 | 16.8 | 6.674
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 5.135 |  |  | 5.135 | 0 | 16.8 | 11.665 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 0.398 | 5.533 |  |  | 5.533 | 0 | 16.8 | 11.267
117 | SS 110/35/10 Pishchalkino | 7,5+7,5 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 | 7.88 | 5.68 | 5.68 | opened | 117 | SS 110/35/10 Pishchalkino | 7,5+7,5 |  | 2.21 |  |  | 2.21 | 0 | 7.88 | 5.67 | 5.67 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 7,5+7,5 | 1.45 |  |  | 1.45 | 0 | 7.88 | 6.43 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 7,5+7,5; 5: 1.45; Мин. 8: 1.45; Мин. 9: 0; Мин. 10: 7.88; Мин. 11: 6.43
| Nom. capacity LV, МVА | 7,5+7,5 | 0.75 |  |  | 0.75 | 0 | 7.88 | 7.13 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 7,5+7,5 | 0.01 | 0.76 |  |  | 0.76 | 0 | 7.88 | 7.12
118 | SS 110/6 Dock yard | 10+10 | 4.43 |  |  | 4.43 | 0 | 10.5 | 6.07 | 6.07 | opened | 118 | SS 110/6 Dock yard | 10+10 | 0.056 | 4.486 |  |  | 4.486 | 0 | 10.5 | 6.014 | 6.014 | opened
119 | SS 110/6 Selekhovo | 6,3+6,3 | 4.27 |  |  | 4.27 | 0 | 6.62 | 2.35 | 2.35 | opened | 119 | SS 110/6 Selekhovo | 6,3+6,3 | 0.172 | 4.442 |  |  | 4.442 | 0 | 6.62 | 2.178 | 2.178 | opened
120 | SS 35/6 Kamenniki | 4,0+4,0 | 1.74 |  |  | 1.74 | 0 | 4.2 | 2.46 | 2.46 | opened | 120 | SS 35/6 Kamenniki | 4,0+4,0 | 0.149 | 1.889 |  |  | 1.889 | 0 | 4.2 | 2.311 | 2.311 | opened
121 | SS 35/10 Shashkovo | 1,6+1,6 | 1.03 | 0.532 | 120 | 0.498 | 0 | 1.68 | 1.182 | 1.182 | opened | 121 | SS 35/10 Shashkovo | 1,6+1,6 | 0.318 | 1.348 | 0.532 | 120 | 0.816 | 0 | 1.68 | 0.864 | 0.864 | opened
122 | SS 110/6 Veretye | 25+25 | 19.05 |  |  | 19.05 | 0 | 26.25 | 7.2 | 7.2 | opened | 122 | SS 110/6 Veretye | 25+25 | 1.205 | 20.255 |  |  | 20.255 | 0 | 26.25 | 5.995 | 5.995 | opened
123 | SS 35/10 Nikolo-Korma | 4,0+4,0 | 2.53 | 0.83 | 120 | 1.7 | 0 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | opened | 123 | SS 35/10 Nikolo-Korma | 4,0+4,0 | 0.953 | 3.483 | 0.83 | 120 | 2.653 | 0 | 4.2 | 1.547 | 1.547 | opened
124 | SS 35/10 Arefino | 2,5+2,5 | 0.95 | 0.361 | 120 | 0.589 | 0 | 2.63 | 2.041 | 2.041 | opened | 124 | SS 35/10 Arefino | 2,5+2,5 | 0.124 | 1.074 | 0.361 | 120 | 0.713 | 0 | 2.63 | 1.917 | 1.917 | opened
125 | SS 35/10 Knyazevo | 2,5+1,6 | 0.81 |  |  | 0.81 | 0 | 1.68 | 0.87 | 0.87 | opened | 125 | SS 35/10 Knyazevo | 2,5+1,6 | 0.045 | 0.855 |  |  | 0.855 | 0 | 1.68 | 0.825 | 0.825 | opened
126 | SS 35/10 Pokrov | 1,6+1,6 | 0.71 | 0.34 | 120 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | opened | 126 | SS 35/10 Pokrov | 1,6+1,6 | 0.01 | 0.72 | 0.34 | 120 | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | 1.3 | opened
127 | SS 35/10 Anikovo | 2,5+2,5 | 1.13 | 0.29 | 120 | 0.84 | 0 | 2.63 | 1.79 | 1.79 | opened | 127 | SS 35/10 Anikovo | 2,5+2,5 | 0.02 | 1.15 | 0.29 | 120 | 0.86 | 0 | 2.63 | 1.77 | 1.77 | opened
128 | SS 35/10 Novoe selo | 2,5+2,5 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0 | 2.63 | 2.58 | 2.58 | opened | 128 | SS 35/10 Novoe selo | 2,5+2,5 | 0.324 | 0.374 |  |  | 0.374 | 0 | 2.63 | 2.256 | 2.256 | opened
129 | SS 35/10 Bolshoe selo | 6,3+6,3 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 6.62 | 1.42 | 1.42 | opened | 129 | SS 35/10 Bolshoe selo | 6,3+6,3 | 0.6335 | 5.8335 |  |  | 5.8335 | 0 | 6.62 | 0.7865 | 0.7865 | opened
130 | SS 35/10 Breytovo | 4,0+4,0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | opened | 130 | SS 35/10 Breytovo | 4,0+4,0 | 1.603 | 5.803 |  |  | 5.803 | 0 | 4.2 | -1.603 | -1.603 | closed
131 | SS 35/10 Stanilovo | 1,6+1,6 | 0.83 | 0.27 | 120 | 0.56 | 0 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | opened | 131 | SS 35/10 Stanilovo | 1,6+1,6 | 0.026 | 0.856 | 0.27 | 120 | 0.586 | 0 | 1.68 | 1.094 | 1.094 | opened
132 | SS 35/10 Znamovo | 2,5+2,5 | 0.82 | 0.82 | 120 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | opened | 132 | SS 35/10 Znamovo | 2,5+2,5 | 0 | 0.82 | 0.82 | 120 | 0 | 0 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | opened
133 | SS 35/10 Rozhdestvenno | 2,5+2,5 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0 | 2.63 | 1.78 | 1.78 | opened | 133 | SS 35/10 Rozhdestvenno | 2,5+2,5 | 0 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0 | 2.63 | 1.78 | 1.78 | opened
134 | SS 35/10 Zapolye | 2,5+2,5 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0 | 2.63 | 2.18 | 2.18 | opened | 134 | SS 35/10 Zapolye | 2,5+2,5 | 0.1295 | 0.5795 |  |  | 0.5795 | 0 | 2.63 | 2.0505 | 2.0505 | opened
135 | SS 35/10 Tikhmenevo | 1,6+1,6 | 1.43 | 0.843 | 120 | 0.587 | 0 | 1.68 | 1.093 | 1.093 | opened | 135 | SS 35/10 Tikhmenevo | 1,6+1,6 | 0.157 | 1.587 | 0.843 | 120 | 0.744 | 0 | 1.68 | 0.936 | 0.936 | opened
136 | SS 35/10 Latskoe | 1,6+2,5 | 0.24 | 0.053 | 120 | 0.187 | 0 | 1.68 | 1.493 | 1.493 | opened | 136 | SS 35/10 Latskoe | 1,6+2,5 | 0.02345 | 0.26345 | 0.053 | 120 | 0.21045 | 0 | 1.68 | 1.4695 | 1.4695 | opened
137 | SS 35/10 Borok | 2,5+4,0 | 1.73 | 0.572 | 120 | 1.158 | 0 | 2.63 | 1.472 | 1.472 | opened | 137 | SS 35/10 Borok | 2,5+4,0 | 0.18875 | 1.9187 | 0.572 | 120 | 1.3467 | 0 | 2.63 | 1.2833 | 1.2833 | opened
138 | SS 35/10 Myshkin | 6,3+6,3 | 4.31 | 0.386 | 120 | 3.924 | 0 | 6.62 | 2.696 | 2.696 | opened | 138 | SS 35/10 Myshkin | 6,3+6,3 | 1.097 | 5.407 | 0.386 | 120 | 5.021 | 0 | 6.62 | 1.599 | 1.599 | opened
139 | SS 110/10 Volga | 6,3+5,6 | 1.85 |  |  | 1.85 | 0 | 5.88 | 4.03 | 4.03 | opened | 139 | SS 110/10 Volga | 6,3+5,6 | 0 | 1.85 |  |  | 1.85 | 0 | 5.88 | 4.03 | 4.03 | opened
140 | SS 35/10 Krasnaya Gorka | 4,0+2,5 | 2 | 0.309 | 120 | 1.691 | 0 | 2.63 | 0.939 | 0.939 | opened | 140 | SS 35/10 Krasnaya Gorka | 4,0+2,5 | 0.257 | 2.257 | 0.309 | 120 | 1.948 | 0 | 2.63 | 0.682 | 0.682 | opened
141 | SS 110/35/6 Vostochnaya | 25+25 | 19.27 |  |  | 19.27 | 0 | 26.25 | 6.98 | 6.98 | opened | 141 | SS 110/35/6 Vostochnaya | 25+25 |  | 20.193 |  |  | 20.193 | 0 | 26.25 | 6.057 | 6.057 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 25+25 | 3.688 |  |  | 3.688 | 0 | 26.25 | 22.562 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 25+25; 5: 4.551; Мин. 8: 4.551; Мин. 9: 0; Мин. 10: 26.25; Мин. 11: 21.699
| Nom. capacity LV, МVА | 25+25 | 15.582 |  |  | 15.582 | 0 | 26.25 | 10.668 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 25+25 | 0.06 | 15.642 |  |  | 15.642 | 0 | 26.25 | 10.608
142 | SS 110/35/10 Zalesye | 10+10 | 9.362 | 1.13 | 120 | 8.232 | 0 | 10.5 | 2.268 | 2.268 | opened | 142 | SS 110/35/10 Zalesye | 10+10 |  | 9.446 | 1.13 | 120 | 8.316 | 0 | 10.5 | 2.184 | 2.184 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 10+10 | 2.187 |  |  | 2.187 | 0 | 10.5 | 8.313 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 10+10; 5: 2.187; Мин. 8: 2.187; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 8.313
| Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 7.175 | 1.13 | 120 | 6.045 | 0 | 10.5 | 4.455 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 0.084 | 7.259 | 1.13 | 120 | 6.129 | 0 | 10.5 | 4.371
143 | SS 110/10 Lugovaya | 6,3+6,3 | 2.93 |  |  | 2.93 | 0 | 6.62 | 3.69 | 3.69 | opened | 143 | SS 110/10 Lugovaya | 6,3+6,3 | 0.136 | 3.066 |  |  | 3.066 | 0 | 6.62 | 3.554 | 3.554 | opened
144 | SS 110/35/10 Lom | 10+10 | 8.743 | 1.54 | 120 | 7.203 | 0 | 10.5 | 3.297 | 3.297 | opened | 144 | SS 110/35/10 Lom | 10+10 |  | 10.2899 | 1.54 | 120 | 8.7499 | 0 | 10.5 | 1.7501 | 1.7501 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 10+10 | 6.877 |  |  | 6.877 | 0 | 10.5 | 3.623 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 10+10; 5: 7.9615; Мин. 8: 7.9615; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 2.5385
| Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 1.866 | 1.54 | 120 | 0.326 | 0 | 10.5 | 10.174 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 0.4624 | 2.3284 | 1.54 | 120 | 0.7884 | 0 | 10.5 | 9.7116
145 | SS 35/10 Varegovo | 2,5+1,6 | 0.88 |  |  | 0.88 | 0 | 1.68 | 0.8 | 0.8 | opened | 145 | SS 35/10 Varegovo | 2,5+1,6 | 0.127 | 1.007 |  |  | 1.007 | 0 | 1.68 | 0.673 | 0.673 | opened
146 | SS 110/35/10 Shestikhino | 10+10 | 8.57 | 0.306 | 120 | 8.264 | 0 | 10.5 | 2.236 | 2.236 | opened | 146 | SS 110/35/10 Shestikhino | 10+10 |  | 10.7188 | 0.306 | 120 | 10.4128 | 0 | 10.5 | 0.08725 | 0.08725 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 10+10 | 7.809 |  |  | 7.809 | 0 | 10.5 | 2.691 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 10+10; 5: 9.6918; Мин. 8: 9.6918; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 0.80825
| Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 0.761 | 0.306 | 120 | 0.455 | 0 | 10.5 | 10.045 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 0.266 | 1.027 | 0.306 | 120 | 0.721 | 0 | 10.5 | 9.779
147 | SS 110/35/10 Kryukovo | 6.3 | 2.327 | 0.87 | 1 сутки | 1.457 | 0 | 6.62 | 5.163 | 4.543 | opened | 147 | SS 110/35/10 Kryukovo | 6.3 |  | 2.8755 | 0.87 | 1 сутки | 2.0055 | 0 | 6.62 | 4.6145 | 3.9945 | opened
| Nom. capacidty MV, МVА | 6.3 | 2.077 |  |  | 2.077 | 0 | 6.62 | 4.543 |  |  | 2: Nom. capacidty MV, МVА; 3: 6.3; 5: 2.6255; Мин. 8: 2.6255; Мин. 9: 0; Мин. 10: 6.62; Мин. 11: 3.9945
| Nom. capacity LV, МVА | 6.3 | 0.25 | 0.87 | 1 сутки | -0.62 | 0 | 6.62 | 7.24 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 6.3 | 0 | 0.25 | 0.87 | 1 сутки | -0.62 | 0 | 6.62 | 7.24
148 | SS 35/10 Beloe | 2.5 | 0.74 | 1.58 | 1 сутки | 1.58 | 0 | 1.58 | 0.84 | 0.84 | opened | 148 | SS 35/10 Beloe | 2.5 | 0.015 | 0.755 | 1.58 | 1 сутки | 1.58 | 0 | 1.58 | 0.825 | 0.825 | opened
149 | SS 110/35/10 Glebovo | 10 | 6.473 | 0.654 | 1 сутки | 5.819 | 0 | 10.5 | 4.681 | 4.681 | opened | 149 | SS 110/35/10 Glebovo | 10 |  | 8.2985 | 0.654 | 1 сутки | 7.6445 | 0 | 10.5 | 2.8555 | 2.8555 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 10 | 3.485 |  |  | 3.485 | 0 | 10.5 | 7.015 |  |  | 2: Nom. capacity MV, МVА; 3: 10; 5: 4.1185; Мин. 8: 4.1185; Мин. 9: 0; Мин. 10: 10.5; Мин. 11: 6.3815
| Nom. capacity LV, МVА | 10 | 2.988 | 0.654 | 1 сутки | 2.334 | 0 | 10.5 | 8.166 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10 | 1.192 | 4.18 | 0.654 | 1 сутки | 3.526 | 0 | 10.5 | 6.974
150 | SS 35/10 Ermakovo | 1.6 | 1.02 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.66 | 0.66 | opened | 150 | SS 35/10 Ermakovo | 1.6 | 0.129 | 1.149 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.531 | 0.531 | opened
151 | SS 35/10 Milyushino | 1.6 | 0.78 | 1.053 | 1 сутки | 1.053 | 0 | 1.053 | 0.273 | 0.273 | opened | 151 | SS 35/10 Milyushino | 1.6 | 0.188 | 0.968 | 1.053 | 1 сутки | 1.053 | 0 | 1.053 | 0.085 | 0.085 | opened
152 | SS 35/10 Sutka | 2.5 | 0.68 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.19 | 0.19 | opened | 152 | SS 35/10 Sutka | 2.5 | 0.022 | 0.702 | 0.87 | 1 сутки | 0.87 | 0 | 0.87 | 0.168 | 0.168 | opened
153 | SS 35/10 Sit | 1.6 | 0.55 | 0.55 | 1 сутки | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | opened | 153 | SS 35/10 Sit | 1.6 | 0.2713 | 0.8213 | 0.55 | 1 сутки | 0.55 | 0 | 0.55 | -0.2713 | -0.2713 | closed
154 | SS 35/10 Gorelovo | 1.6 | 0.67 | 0.78 | 1 сутки | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.11 | 0.11 | opened | 154 | SS 35/10 Gorelovo | 1.6 | 0.331 | 1.001 | 0.78 | 1 сутки | 0.78 | 0 | 0.78 | -0.221 | -0.221 | closed
155 | SS 35/6 Pishchalkino | 1.6 | 0.89 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.79 | 0.79 | opened | 155 | SS 35/6 Pishchalkino | 1.6 | 0 | 0.89 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 0.79 | 0.79 | opened
156 | SS 35/6 Varegovo | 1.6 | 0.258 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.422 | 1.422 | opened | 156 | SS 35/6 Varegovo | 1.6 | 0.013 | 0.271 | 1.68 | 1 сутки | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.409 | 1.409 | opened
157 | SS 35/10 Levoberezhnaya | 4 | 1.822 | 2 | 1 сутки | 2 | 0 | 2 | 0.178 | 0.178 | opened | 157 | SS 35/10 Levoberezhnaya | 4 |  | 1.822 | 2 | 1 сутки | 2 | 0 | 2 | 0.178 | 0.178 | opened
| Total: | 2622.6 | 907.894 | [8 empty] | 2: Total:; 3: 2622.6; 5: 1074.5919
| deficit | [8 empty] | -16.597 |  | 2: deficit; Мин. 12: -71.0177
| proficit | [8 empty] | 513.333 |  | 2: proficit; Мин. 12: 397.1757
Deputy Director fot technical
[13 empty] | issues - chief engineer | [8 empty] | Е.В. Турапин