## Орел
Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго" по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2009 г.
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | No. | Object of main substation, voltage class | Current deficit/proficit | [9 empty] | Note
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Пропускная способность, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  | Installed power capacity of transformers Sуst., including their number in future subject to fulfillment of technical specifications at TS or other measures on reconstruction of MS pcs/ MVA | Additional capacity according to provided technical specifications at TS, MVA | Expected loadof Main Substation, MVA | Total re-distributed capacity in future including fulfillment of measures of technical specifications or other measures relating to reconstruction of network, investment programs etc. |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Transmission capacity, MVA | Deficit /proficit of main substation, MVA
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | MVA | Min.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/10 кВ Алмазово | 2.5 | 0.38 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.45 | 0.45 | открыт | 1 | SS 35/10 kv Almazovo | 2.5 | 0.041 | 0.421 | 0.83 | 30 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.409 | 0.409 | opened
2 | ПС 35/10 кВ Воронец | 2.5 | 0.31 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.6 | 0.6 | открыт | 2 | SS 35/10 kv Voronets | 2.5 | 0 | 0.31 | 0.91 | 90 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.6 | 0.6 | opened
3 | ПС 35/10 кВ Гостомль | 2.5 | 0.65 | 0.66 | 120 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.01 | 0.01 | открыт | 3 | SS 35/10 kv Gostoml | 2.5 | 0.041 | 0.691 | 1.6 | 24 hours | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.909 | 0.909 | opened
4 | ПС 35/10 кВ Губкино | 3.2 | 0.47 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.09 | 1.09 | открыт | 4 | SS 35/10 kv Gubkino | 3.2 | 0.038 | 0.508 | 1.56 | 30 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.052 | 1.052 | opened
5 | ПС 35/10 кВ Девятино | 1.6 | 0.31 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.4 | 0.4 | открыт | 5 | SS 35/10 kv Devyatino | 1.6 | 0.012 | 0.322 | 0.71 | 45 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.388 | 0.388 | opened
6 | ПС 35/10 кВ Каменка | 2.5 | 0.76 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.84 | 0.84 | открыт | 6 | SS 35/10 kv Kamenka | 2.5 | 0.025 | 0.785 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.815 | 0.815 | opened
7 | ПС 35/10 кВ Козьминская | 2.5 | 0.28 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 1.01 | 1.01 | открыт | 7 | SS 35/10 kv Kozminskaya | 2.5 | 0.045 | 0.325 | 1.29 | 45 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.965 | 0.965 | opened
8 | ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская | 10 | 5.93 | 6.14 | 60 | 0.21 | 0 | 6.14 | 0.21 | 0.21 | открыт | 8 | SS 110/35/10 kv Maloarkhangelskaya | 10 | 3.151 | 9.111 | 6.14 | 60 | 6.14 | 0 | 6.14 | -2.971 | -2.971 | closed
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 2.66 | 1.94 | 60 | [7 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0.075 | 2.735 | 1.94 | 60 | 1.94 | 0 | 1.94 | -0.795
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.3 | 4.2 | 60 | 0.9 | 0 | 4.2 | 0.9 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 3.076 | 6.376 | 4.2 | 60 | 4.2 | 0 | 4.2 | -2.176
9 | ПС 110/35/10 кВ Новополево | 16 | 2.74 | 3.71 | 30 | 3.71 | 0 | 3.71 | 0.97 | -0.27 | закрыт | 9 | SS 110/35/10 kv Novopolevo | 16 | 0.577 | 3.337 | 3.71 | 30 | 3.71 | 0 | 3.71 | 0.373 | -0.664 | closed
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 1.38 | 2.6 | 30 | [7 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | 0.183 | 1.563 | 2.6 | 30 | 2.6 | 0 | 2.6 | 1.037
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.38 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.27 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | 0.394 | 1.774 | 1.11 | 30 | 1.11 | 0 | 1.11 | -0.664
10 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2.5 | 0.6 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.73 | 0.73 | открыт | 10 | SS 35/10 kv Nikolskaya | 2.5 | 0.058 | 0.658 | 1.33 | 45 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.672 | 0.672 | opened
11 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 1.8 | 0.15 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | открыт | 11 | SS 35/10 kv Paramonovo | 1.8 | 0.059 | 0.209 | 0.48 | 90 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.271 | 0.271 | opened
12 | ПС 35/10 кВ Сеньково | 1.6 | 0.31 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.98 | 0.98 | открыт | 12 | SS 35/10 kv Senkovo | 1.6 | 0.099 | 0.409 | 1.29 | 30 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0.881 | 0.881 | opened
13 | ПС 35/10 кВ Сомово | 2.5 | 0.34 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.62 | 0.62 | открыт | 13 | SS 35/10 kv Somovo | 2.5 | 0.004 | 0.344 | 0.96 | 60 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.616 | 0.616 | opened
14 | ПС 110/35/10 кВ Тросна | 16 | 2.53 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 1.63 | 0.72 | открыт | 14 | SS 110/35/10 kv Trosna | 16 | 0.103 | 2.643 | 4.16 | 45 | 4.16 | 0 | 4.16 | 1.517 | 1.517 | opened
| Ном. мощность СН; МВА | 16 | 1.46 | 2.36 | 45 | [7 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | 0.007 | 1.467 | 2.36 | 45 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0.893
| Ном. мощность НН; МВА | 16 | 1.08 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.72 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | 0.096 | 1.176 | 1.8 | 45 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.624
15 | ПС 35/10 кВ Шаблыкино | 5.6 | 0.09 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.71 | 0.71 | открыт | 15 | SS 35/10 kv Shablykino | 5.6 | 0.015 | 0.105 | 0.8 | 90 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.695 | 0.695 | opened
16 | ПС 35/10 кВ Юрьево | 2.5 | 0.18 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.89 | 0.89 | открыт | 16 | SS 35/10 kv Yuryevo | 2.5 | 0.065 | 0.245 | 1.07 | 60 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.825 | 0.825 | opened
17 | ПС 110/35/10 кВ Район В | 10 | 3.77 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.63 | 1.56 | открыт | 17 | SS 110/35/10 kv Region V | 10 | 0.2 | 4.04 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.36 | 1.36 | opened
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 3.84 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.56 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.2 | 4.04 | 5.4 | 120 | 5.4 | 0 | 5.4 | 1.36
18 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 6.3 | 2.57 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | -0.695 | -0.695 | закрыт | 18 | SS 110/10 kv Pishchevaya | 6.3 | 2.353 | 4.923 | 1.875 | 60 | 1.875 | 0 | 1.875 | -3.048 | -3.048 | closed
19 | ПС 110/10 кВ Тельчье | 3.2 | 1.65 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.19 | -0.19 | закрыт | 19 | SS 110/10 kv Telchye | 3.2 | 0.198 | 1.848 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | -0.388 | -0.388 | closed
20 | ПС 110/10 кВ Б.Чернь | 2.5 | 0.31 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.69 | 0.69 | открыт | 20 | SS 110/10 kv B.Chern | 2.5 | 0.006 | 0.316 | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0.684 | 0.684 | opened
21 | ПС 35/10 кВ Башкатово | 1.6 | 0.37 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.43 | 0.43 | открыт | 21 | SS 35/10 kv Bashkatovo | 1.6 | 0.018 | 0.388 | 0.8 | 120 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.412 | 0.412 | opened
22 | ПС 35/10 кВ Высокое | 1.6 | 0.28 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.96 | 0.96 | открыт | 22 | SS 35/10 kv Vysokoe | 1.6 | 0.016 | 0.296 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.944 | 0.944 | opened
23 | ПС 35/10 кВ Гладкое | 2.5 | 0.43 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.03 | 1.03 | открыт | 23 | SS 35/10 kv Gladkoe | 2.5 | 0.014 | 0.444 | 1.46 | 120 | 1.46 | 0 | 1.46 | 1.016 | 1.016 | opened
24 | ПС 35/10 кВ Лыково | 2.5 | 0.82 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.42 | 0.42 | открыт | 24 | SS 35/10 kv Lykovo | 2.5 | 0.072 | 0.892 | 1.24 | 120 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0.348 | 0.348 | opened
25 | ПС 35/6 кВ Сахарный завод | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | открыт | 25 | SS 35/6 kv Sugar mill | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | opened
26 | ПС 35/10 кВ Гнездилово | 1.6 | 0.3 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.38 | 0.38 | открыт | 26 | SS 35/10 kv Gnezdilivo | 1.6 | 0.026 | 0.326 | 0.68 | 120 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0.354 | 0.354 | opened
27 | ПС 35/10 кВ Коптево | 2.5 | 0.28 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.16 | 0.16 | открыт | 27 | SS 35/10 kv Koptevo | 2.5 | 0 | 0.28 | 0.44 | 120 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.16 | 0.16 | opened
28 | ПС 110/35/10/6 кВ Мясокомбинат | 10 | 1.57 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.56 | 0.32 | открыт | 28 | SS 110/35/10/6 kv Meat processing factory | 10 | 0.012 | 1.822 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.308 | 0.308 | opened
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.81 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.32 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.012 | 1.822 | 2.13 | 120 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0.308
29 | ПС 110/35/10 кВ Шатилово | 10 | 1.43 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.74 | -0.74 | закрыт | 29 | SS 110/35/10 kv Shatilovo | 10 | 0.005 | 1.485 | 0.69 | 120 | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.795 | -0.795 | closed
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 0.53 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.37 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 0.011 | 0.541 | 0.16 | 180 | 0.16 | 0 | 0.16 | -0.381
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 0.91 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.38 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.034 | 0.944 | 0.53 | 120 | 0.53 | 0 | 0.53 | -0.414
30 | ПС 110/35/10 кВ Совхозная | 10 | 6.46 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 2.5 | 1.23 | открыт | 30 | SS 110/35/10 kv Sovkhoznaya | 10 | 1.288 | 7.778 | 8.96 | 120 | 8.96 | 0 | 8.96 | 1.182 | 0.024 | opened
| Ном. мощность СН; МВА | 10 | 5.39 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 1.23 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | 1.206 | 6.596 | 6.62 | 120 | 6.62 | 0 | 6.62 | 0.024
| Ном. мощность НН; МВА | 10 | 1.1 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.24 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | 0.082 | 1.182 | 2.34 | 120 | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.158
31 | ПС 35/10 кВ Даниловская | 1.6 | 0.45 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.09 | 0.09 | открыт | 31 | SS 35/10 kv Danilovskaya | 1.6 | 0 | 0.45 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.09 | 0.09 | opened
32 | ПС 35/10 кВ Корсеево | 1.8 | 0.02 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | открыт | 32 | SS 35/10 kv Korseevo | 1.8 | 0 | 0.02 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | opened
33 | ПС 35/10 кВ Липовец | 2.5 | 0.82 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.57 | 0.57 | открыт | 33 | SS 35/10 kv Lipovets | 2.5 | 0.007 | 0.827 | 1.39 | 120 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0.563 | 0.563 | opened
34 | ПС 35/10 кВ Мисайлово | 1.6 | 0.47 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.13 | 1.13 | открыт | 34 | SS 35/10 kv Misaylovo | 1.6 | 0.004 | 0.474 | 1.6 |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.126 | 1.126 | opened
35 | ПС 35/10 кВ Михайловка | 2.5 | 0.26 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | открыт | 35 | SS 35/10 kv Mikhaylovka | 2.5 | 0.009 | 0.269 | 0.31 | 80 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0.041 | 0.041 | opened
36 | ПС 35/10 кВ Паньково | 1.8 | 0.53 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | открыт | 36 | SS 35/10 kv Pankovo | 1.8 | 0.011 | 0.541 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.059 | 1.059 | opened
37 | ПС 35/10 кВ Судбищи | 2.5 | 0.73 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.87 | 0.87 | открыт | 38 | SS 35/10 kv Sudbishchi | 2.5 | 0.015 | 0.745 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.855 | 0.855 | opened
38 | ПС 35/10 кВ Тим | 1.6 | 0.71 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.89 | 0.89 | открыт | 39 | SS 35/10 kv Tim | 1.6 | 0.013 | 0.723 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.877 | 0.877 | opened
39 | ПС 35/10 кВ Топки | 1 | 0.36 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.24 | 1.24 | открыт | 40 | SS 35/10 kv Topki | 1 | 0.006 | 0.366 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.234 | 1.234 | opened
40 | ПС 35/10 кВ Ярище | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | открыт | 41 | SS 35/10 kv Yarishche | 2.5 | 0.039 | 0.439 | 1.6 | 1сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.161 | 1.161 | opened
41 | ПС 110/10 кВ Альшанская | 10+10 | 6.6 | 3.88 | 30 | 2.72 | 0 | 10.5 | 7.78 | 7.78 | открыт | 42 | SS 110/10 kv Alshanskaya | 10+10 | 0.51 | 7.11 | 3.88 | 30 | 3.23 | 0 | 10.5 | 7.27 | 7.27 | opened
42 | ПС 35/10 кВ Архангельская | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.93 | 90 | -0.53 | 0 | 2.625 | 3.155 | 3.155 | открыт | 43 | SS 35/10 kv Arkhangelskaya | 2,5+2,5 | 0.046 | 0.446 | 0.93 | 90 | -0.484 | 0 | 2.625 | 3.109 | 3.109 | opened
43 | ПС 35/10 кВ Атяевская | 1,6+2,5 | 0.56 | 0 | - | 0.56 | 0 | 1.68 | 1.12 | 1.12 | открыт | 44 | SS 35/10 kv Atyaevskaya | 1,6+2,5 | 0.024 | 0.584 | 0 |  | 0.584 | 0 | 1.68 | 1.096 | 1.096 | opened
44 | ПС 110/35/10 кВ Богородицкая | 10+10 | 2.9 | 3.06 | 90 | -0.16 | 0 | 10.5 | 10.66 | 10.29 | открыт | 45 | SS 110/35/10 kv Bogoroditskaya | 10+10 | 1.683 | 4.553 | 3.06 | 90 | 1.493 | 0 | 10.5 | 9.007 | 9.007 | opened
45 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.64 | 2.43 | 90 | 0.21 | 0 | 10.5 | 10.29 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.201 | 2.841 | 2.43 | 90 | 0.411 | 0 | 10.5 | 10.089
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 0.23 | 0.63 | 90 | -0.4 | 0 | 10.5 | 10.9 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 1.482 | 1.712 | 0.63 | 90 | 1.082 | 0 | 10.5 | 9.418
| ПС 35/10 кВ Бакланово | 1,6+1,6 | 0.83 | 0.64 | 60 | 0.19 | 0 | 1.68 | 1.49 | 1.49 | открыт | 46 | SS 35/10 kv Baklanovo | 1,6+1,6 | 0.014 | 0.844 | 0.64 | 60 | 0.204 | 0 | 1.68 | 1.476 | 1.476 | opened
46 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | 6,3+6,3 | 2.88 | 2.05 | 90 | 0.83 | 0 | 6.615 | 5.785 | 5.785 | открыт | 47 | SS 35/10 kv Biofactory | 6,3+6,3 | 0.481 | 3.361 | 2.05 | 90 | 1.311 | 0 | 6.615 | 5.304 | 5.304 | opened
47 | ПС 110/10 кВ Володарская | 2,5+6,3 | 3.85 | 1.46 | 30 | 2.39 | 0 | 2.625 | 0.235 | 0.235 | открыт | 48 | SS 110/10 kv Volodarskaya | 2,5+6,3 | 2.958 | 6.808 | 1.46 | 30 | 5.348 | 0 | 2.625 | -2.723 | -2.723 | closed
48 | ПС 110/10 кВ Восточная | 15+15 | 14.87 | 5.87 | 120 | 9 | 0 | 15.75 | 6.75 | 6.75 | открыт | 49 | SS 110/10 kv Vostochnaya | 15+15 | 0 | 14.87 | 5.87 | 120 | 9 |  | 15.75 | 6.75 | 6.75 | opened
49 | ПС 110/35/10 кВ Дмитровская | 10+10 | 3.64 | 0.45 | 60 | 3.19 | 0 | 10.5 | 7.31 | 7.31 | открыт | 50 | SS 110/35/10 kv Dmitrovskaya | 10+10 | 0.136 | 3.766 | 0.45 | 60 | 3.316 | 0 | 10.5 | 7.184 | 7.184 | opened
50 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 10.5 | 10.19 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.012 | 0.322 | 0 |  | 0.322 | 0 | 10.5 | 10.178
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.32 | 0.45 | 60 | 2.87 | 0 | 10.5 | 7.63 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.124 | 3.444 | 0.45 | 60 | 2.994 | 0 | 10.5 | 7.506
| ПС 110/10 кВ Железнодорожная | 16+16 | 12.57 | 3.98 | 180 | 8.59 | 0 | 16.8 | 8.21 | 8.21 | открыт | 51 | SS 110/10 kv Zheleznodorozhnaya | 16+16 | 1.736 | 14.306 | 3.98 | 180 | 10.326 | 0 | 16.8 | 6.474 | 6.474 | opened
51 | ПС 35/10 кВ Жиляевская | 1,8+1,8 | 1.06 | 0.64 | 60 | 0.42 | 0 | 1.89 | 1.47 | 1.47 | открыт | 52 | SS 35/10 kv Zhilyaevskaya | 1,8+1,8 | 0.021 | 1.081 | 0.64 | 60 | 0.441 | 0 | 1.89 | 1.449 | 1.449 | opened
52 | ПС 110/6 кВ Заводская | 40+25 | 16.07 | 4.39 | 150 | 11.68 | 0 | 26.25 | 14.57 | 14.57 | открыт | 53 | SS 110/6 kv Zavodskaya | 40+25 | 0 | 16.07 | 4.39 | 150 | 11.68 | 0 | 26.25 | 14.57 | 14.57 | opened
53 | ПС 110/6 кВ Западная | 25+25 | 25.03 | 0 | 120 | 25.03 | 0 | 26.25 | 1.22 | 1.22 | открыт | 54 | SS 110/6 kv Zapadnaya | 25+25 | 19.118 | 44.148 | 5.37 | 120 | 38.778 | 0 | 26.25 | -12.528 | -12.528 | closed
54 | ПС 35/10 кВ Звягинки | 2,5+2,5 | 2.08 | 1.48 | 60 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт | 55 | SS 35/10 kv Zvyaginki | 2,5+2,5 | 0.52 | 2.6 | 1.48 | 60 | 1.12 | 0 | 2.625 | 1.505 | 1.505 | opened
55 | ПС 35/10 кВ Ильинская | 3,2+1,6 | 1.16 | 1.18 | 30 | -0.02 | 0 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | открыт | 56 | SS 35/10 kv Ilyinskaya | 3,2+1,6 | 0.053 | 1.213 | 1.18 | 30 | 0.033 | 0 | 1.68 | 1.647 | 1.647 | opened
56 | ПС 110/35/10 кВ Куликовская | 10+10 | 5.28 | 1.44 | 90 | 3.84 | 0 | 10.5 | 6.66 | 6.66 | открыт | 57 | SS 110/35/10 kv Kulikovskaya | 10+10 | 5.734 | 11.044 | 1.44 | 90 | 9.604 | 0 | 10.5 | 0.896 | 0.896 | opened
57 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.49 | 1 | 90 | 0.49 | 0 | 10.5 | 10.01 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0 | 1.49 | 1 | 90 | 0.49 | 0 | 10.5 | 10.01
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.82 | 0.44 | 90 | 3.38 | 0 | 10.5 | 7.12 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 5.734 | 9.554 | 0.44 | 90 | 9.114 | 0 | 10.5 | 1.386
| ПС 110/35/10 кВ Кромская | 16+16 | 8.63 | 6.83 | 45 | 1.8 | 0 | 16.8 | 15 | 14.42 | открыт | 58 | SS 110/35/10 kv Kromskaya | 16+16 | 6.433 | 15.643 | 6.83 | 45 | 8.813 | 0 | 16.8 | 7.987 | 7.987 | opened
58 | Ном. мощность СН; МВА | 16+16 | 5 | 5 | 45 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16+16 | 6.032 | 11.032 | 5 | 45 | 6.032 | 0 | 16.8 | 10.768
| Ном. мощность НН; МВА | 16+16 | 4.21 | 1.83 | 45 | 2.38 | 0 | 16.8 | 14.42 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16+16 | 0.401 | 4.611 | 1.83 | 45 | 2.781 | 0 | 16.8 | 14.019
| ПС 35/10 кВ Красноармейская | 2,5+2,5 | 1.16 | 0.95 | 30 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт | 59 | SS 35/10 kv Krasnoarmeyskaya | 2,5+2,5 | 0.007 | 1.167 | 0.95 | 30 | 0.217 | 0 | 2.625 | 2.408 | 2.408 | opened
59 | ПС 35/10 кВ Куракинская | 1,6+1,8 | 0.83 | 0 | - | 0.83 | 0 | 1.68 | 0.85 | 0.85 | открыт | 60 | SS 35/10 kv Kurakinskaya | 1,6+1,8 | 0.005 | 0.835 | 0 |  | 0.835 | 0 | 1.68 | 0.845 | 0.845 | opened
60 | ПС 35/10 кВ Кутафино | 1,6+1,6 | 0.22 | 0.83 | 30 | -0.61 | 0 | 1.68 | 2.29 | 2.29 | открыт | 61 | SS 35/10 kv Kutafino | 1,6+1,6 | 5.893 | 6.113 | 0.83 | 30 | 5.283 | 0 | 1.68 | -3.603 | -3.603 | closed
61 | ПС 35/10 кВ Ловчиково | 2,5+2,5 | 0.55 | 1.59 | 30 | -1.04 | 0 | 2.625 | 3.665 | 3.665 | открыт | 62 | SS 35/10 kv Lovchikovo | 2,5+2,5 | 0.058 | 0.608 | 1.59 | 30 | -0.982 | 0 | 2.625 | 3.607 | 3.607 | opened
62 | ПС 35/10 кВ Лубянская | 1+1,6 | 0.43 | 0.47 | 60 | -0.04 | 0 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | открыт | 63 | SS 35/10 kv Lubyanskaya | 1+1,6 | 0.006 | 0.436 | 0.47 | 60 | -0.034 | 0 | 1.05 | 1.084 | 1.084 | opened
63 | ПС 35/10 кВ Луковец | 1,8+2,5 | 0.42 | 0.99 | 90 | -0.57 | 0 | 1.89 | 2.46 | 2.46 | открыт | 64 | SS 35/10 kv Lukovets | 1,8+2,5 | 0.012 | 0.432 | 0.99 | 90 | -0.558 | 0 | 1.89 | 2.448 | 2.448 | opened
64 | ПС 35/10 кВ Малорхангельская | 5,6+5,6 | 0.54 | 1.7 | 30 | -1.16 | 0 | 5.88 | 7.04 | 7.04 | открыт | 65 | SS 35/10 kv Malorkhangelskaya | 5,6+5,6 | 0.353 | 0.893 | 1.7 | 30 | -0.807 | 0 | 5.88 | 6.687 | 6.687 | opened
65 | ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская | 10+10 | 7.38 | 1.41 | 90 | 5.97 | 0 | 10.5 | 4.53 | 4.53 | открыт | 66 | SS 110/35/10 kv Naryshkinskaya | 10+10 | 1.205 | 8.595 | 1.41 | 90 | 7.185 | 0 | 10.5 | 3.315 | 3.315 | opened
66 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.3 | 0.86 | 90 | 0.44 | 0 | 10.5 | 10.06 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.116 | 1.416 | 0.86 | 90 | 0.556 | 0 | 10.5 | 9.944
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 6.09 | 0.55 | 90 | 5.54 | 0 | 10.5 | 4.96 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 1.089 | 7.179 | 0.55 | 90 | 6.629 | 0 | 10.5 | 3.871
| ПС 35/10 кВ Нижняя Слобода | 2,5+5,6 | 0.58 | 1.63 | 45 | -1.05 | 0 | 2.625 | 3.675 | 3.675 | открыт | 67 | SS 35/10 kv Nizhnyaya Sloboda | 2,5+5,6 | 0.021 | 0.601 | 1.63 | 45 | -1.029 | 0 | 2.625 | 3.654 | 3.654 | opened
67 | ПС 35/10 кВ Новопетровка | 2,5+1,6 | 0.45 | 0.73 | 60 | -0.28 | 0 | 1.68 | 1.96 | 1.96 | открыт | 68 | SS 35/10 kv Novopetrovka | 2,5+1,6 | 0.039 | 0.489 | 0.73 | 60 | -0.241 | 0 | 1.68 | 1.921 | 1.921 | opened
68 | ПС 35/10 кВ Путимец | 2,5+2,5 | 0.82 | 1.53 | 90 | -0.71 | 0 | 2.625 | 3.335 | 3.335 | открыт | 69 | SS 35/10 kv Putimets | 2,5+2,5 | 0.146 | 0.966 | 1.53 | 90 | -0.564 | 0 | 2.625 | 3.189 | 3.189 | opened
69 | ПС 110/10 кВ Пищевая | 40+25 | 6.16 | 2.22 | 60 | 3.94 | 0 | 26.25 | 22.31 | 22.31 | открыт | 70 | SS 110/10 kv Pishchevaya | 40+25 | 0.274 | 6.434 | 2.22 | 60 | 4.214 | 0 | 26.25 | 22.036 | 22.036 | opened
70 | ПС 35/10 кВ Рыжково | 2,5+2,5 | 0.49 | 0.65 | 90 | -0.16 | 0 | 2.625 | 2.785 | 2.785 | открыт | 71 | SS 35/10 kv Ryzhkovo | 2,5+2,5 | 0 | 0.49 | 0.65 | 90 | -0.16 | 0 | 2.625 | 2.785 | 2.785 | opened
71 | ПС 110/35/10 кВ Свердловская | 10+10 | 3.17 | 1.98 | 45 | 1.19 | 0 | 10.5 | 9.31 | 9.21 | открыт | 72 | SS 110/35/10 kv Sverdlovskaya | 10+10 | 0.952 | 4.132 | 1.98 | 45 | 2.152 | 0 | 10.5 | 8.348 | 8.348 | opened
72 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.32 | 1.41 | 45 | -0.09 | 0 | 10.5 | 10.59 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.142 | 1.462 | 1.41 | 45 | 0.052 | 0 | 10.5 | 10.448
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.86 | 0.57 | 45 | 1.29 | 0 | 10.5 | 9.21 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.81 | 2.67 | 0.57 | 45 | 2.1 | 0 | 10.5 | 8.4
| ПС 35/10 кВ Стрелецкая | 4+4 | 2.24 | 0.91 | 90 | 1.33 | 0 | 4.2 | 2.87 | 2.87 | открыт | 73 | SS 35/10 kv Streletskaya | 4+4 | 0.793 | 3.033 | 0.91 | 90 | 2.123 | 0 | 4.2 | 2.077 | 2.077 | opened
73 | ПС 110/35/10/6 кВ Советская | 20+20+25+40 | 29.48 | 3.86 | 180 | 25.62 | 0 | 68.25 | 42.63 | 19 | открыт | 74 | SS 110/35/10/6 kv Sovetskaya | 20+20+25+40 | 6.061 | 35.441 | 3.86 | 180 | 31.581 | 0 | 68.25 | 36.669 | 36.669 | opened
74 | Ном. мощность СН; МВА | 20+20 | 7.1 | 5.1 | 90 | 2 | 0 | 21 | 19 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 20+20 | 1.368 | 8.468 | 5.1 | 90 | 3.368 | 0 | 21 | 17.632
| Ном. мощность НН; МВА | 20+20+25+40 | 22.28 | 3.86 | 180 | 18.42 | 0 | 68.25 | 49.83 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 20+20+25+40 | 4.693 | 26.973 | 3.86 | 180 | 23.113 | 0 | 68.25 | 45.137
| ПС 35/10 кВ Сосковская | 4+3,2 | 1.49 | 0.64 | 90 | 0.85 | 0 | 3.36 | 2.51 | 2.51 | открыт | 75 | SS 35/10 kv Soskovskaya | 4+3,2 | 0.068 | 1.558 | 0.64 | 90 | 0.918 | 0 | 3.36 | 2.442 | 2.442 | opened
75 | ПС 35/10 кВ Тросна | 5,6+3,2 | 0.81 | 1.76 | 30 | -0.95 | 0 | 3.36 | 4.31 | 4.31 | открыт | 76 | SS 35/10 kv Trosna | 5,6+3,2 | 0.024 | 0.834 | 1.76 | 30 | -0.926 | 0 | 3.36 | 4.286 | 4.286 | opened
76 | ПС 110/10 кВ Химмаш | 25+25 | 8.13 | 1.51 | 120 | 6.62 | 0 | 26.25 | 19.63 | 19.63 | открыт | 77 | SS 110/10 kv Khimmash | 25+25 | 3.582 | 11.712 | 1.51 | 120 | 10.202 | 0 | 26.25 | 16.048 | 16.048 | opened
77 | ПС 35/10кВ Хлебопродукты | 5,6+6,3 | 1.12 | 0 | - | 1.12 | 0 | 5.88 | 4.76 | 4.76 | открыт | 78 | SS 35/10kv Khleboprodukty | 5,6+6,3 | 0 | 1.12 | 0 |  | 1.12 | 0 | 5.88 | 4.76 | 4.76 | opened
78 | ПС 35/10 кВ Хотынецкая | 4+2,5 | 2.47 | 1.49 | 80 | 0.98 | 0 | 2.625 | 1.645 | 1.645 | открыт | 79 | SS 35/10 kv Khotynetskaya | 4+2,5 | 0.136 | 2.606 | 1.49 | 80 | 1.116 | 0 | 2.625 | 1.509 | 1.509 | opened
79 | ПС 35/10 кВ Хотьково | 1,6+1,6 | 0.53 | 1.03 | 80 | -0.5 | 0 | 1.68 | 2.18 | 2.18 | открыт | 80 | SS 35/10 kv Khotkovo | 1,6+1,6 | 0.029 | 0.559 | 1.03 | 80 | -0.471 | 0 | 1.68 | 2.151 | 2.151 | opened
80 | ПС 110/10/6 кВ Центральная | 25+25 | 13.82 | 3.46 | 135 | 10.36 | 0 | 26.25 | 15.89 | 15.89 | открыт | 81 | SS 110/10/6 kv Tsentralnaya | 25+25 | 0 | 13.82 | 3.46 | 135 | 10.36 | 0 | 26.25 | 15.89 | 15.89 | opened
81 | ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино | 6,3+6,3 | 2.37 | 1.36 | 30 | 1.01 | 0 | 6.615 | 5.605 | 5.605 | открыт | 82 | SS 110/35/10 kv Shablykino | 6,3+6,3 | 0.057 | 2.447 | 1.36 | 30 | 1.087 | 0 | 6.615 | 5.528 | 5.528 | opened
82 | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+6,3 | 0.97 | 0.54 | 30 | 0.43 | 0 | 6.615 | 6.185 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6,3+6,3 | 0.048 | 1.018 | 0.54 | 30 | 0.478 | 0 | 6.615 | 6.137
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+6,3 | 1.42 | 0.82 | 30 | 0.6 | 0 | 6.615 | 6.015 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6,3+6,3 | 0.009 | 1.429 | 0.82 | 30 | 0.609 | 0 | 6.615 | 6.006
| ПС 110/35/10 кВ Шахово | 10+10 | 2.51 | 2.55 | 120 | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54 | 10.07 | открыт | 83 | SS 110/35/10 kv Shakhovo | 10+10 | 0.258 | 2.778 | 2.55 | 120 | 0.228 | 0 | 10.5 | 10.272 | 10.272 | opened
83 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.82 | 0.39 | 120 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.146 | 0.966 | 0.39 | 120 | 0.576 | 0 | 10.5 | 9.924
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.7 | 2.16 | 120 | -0.46 | 0 | 10.5 | 10.96 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.112 | 1.812 | 2.16 | 120 | -0.348 | 0 | 10.5 | 10.848
| ПС 35/10 кВ Шепино | 2,5+1,6 | 1.4 | 1.1 | 120 | 0.3 | 0 | 1.68 | 1.38 | 1.38 | открыт | 84 | SS 35/10 kv Shepino | 2,5+1,6 | 0.172 | 1.572 | 1.1 | 120 | 0.472 | 0 | 1.68 | 1.208 | 1.208 | opened
84 | ПС 110/10/6 кВ Юго-восточная | 25+25 | 10.72 | 0.74 | 60 | 9.98 | 0 | 26.25 | 16.27 | 16.27 | открыт | 85 | SS 110/10/6 kv Yugo-Vostochnaya | 25+25 | 1.176 | 11.896 | 0.74 | 60 | 11.156 | 0 | 26.25 | 15.094 | 15.094 | opened
85 | ПС 110/10 кВ Южная | 10+10 | 9.07 | 1.05 | 90 | 8.02 | 0 | 10.5 | 2.48 | 2.48 | открыт | 86 | SS 110/10 kv Yuzhnaya | 10+10 | 1.581 | 10.651 | 1.05 | 90 | 9.601 | 0 | 10.5 | 0.899 | 0.899 | opened
86 | ПС 220/110/10 кВ Мценск | 40+40 | 9.81 | 0 | - | 9.81 | 0 | 42 | 32.19 | 32.19 | открыт | 87 | SS 220/110/10 kv Mtsensk | 40+40 | 0.657 | 10.467 | 0 |  | 10.467 | 0 | 42 | 31.533 | 31.533 | opened
87 | ПС 110/35/10 кВ Коммаш | 10+16 | 10.51 | 4.65 | 90 | 5.86 | 0 | 10.5 | 4.64 | 4.64 | открыт | 88 | SS 110/35/10 kv Kommash | 10+16 | 0.085 | 10.585 | 4.65 | 90 | 5.935 | 0 | 10.5 | 4.565 | 4.565 | opened
88 | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 10.5 | 4.65 | 90 | 5.85 | 0 | 10.5 | 4.65 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+16 | 0.085 | 10.585 | 4.65 | 90 | 5.935 | 0 | 10.5 | 4.565
| ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка | 6,3+10 | 2.55 | 4.13 | 120 | -1.58 | 0 | 6.615 | 8.195 | 6.695 | открыт | 89 | SS 110/35/10 kv Novosergievka | 6,3+10 | 0.152 | 2.712 | 4.13 | 120 | -1.418 | 0 | 6.615 | 8.033 | 8.033 | opened
89 | Ном. мощность СН; МВА | 6,3+10 | 2.32 | 2.4 | 120 | -0.08 | 0 | 6.615 | 6.695 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6,3+10 | 0.152 | 2.472 | 2.4 | 120 | 0.072 | 0 | 6.615 | 6.543
| Ном. мощность НН; МВА | 6,3+10 | 0.24 | 1.73 | 120 | -1.49 | 0 | 6.615 | 8.105 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6,3+10 | 0 | 0.24 | 1.73 | 120 | -1.49 | 0 | 6.615 | 8.105
| ПС 110/10 кВ 1 Воин | 6,3+6,3 | 2.33 | 1.83 | 120 | 0.5 | 0 | 6.615 | 6.115 | 6.115 | открыт | 90 | SS 110/10 kv 1 Voin | 6,3+6,3 | 2.825 | 5.155 | 1.83 | 120 | 3.325 | 0 | 6.615 | 3.29 | 3.29 | opened
90 | ПС 110/35/10 кВ Залегощь | 10+16 | 5.94 | 3.95 | 120 | 1.99 | 0 | 10.5 | 8.51 | 8.51 | открыт | 91 | SS 110/35/10 kv Zalegoshch | 10+16 | 0.783 | 6.693 | 3.95 | 120 | 2.743 | 0 | 10.5 | 7.757 | 7.757 | opened
91 | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 2.48 | 2.39 | 120 | 0.09 | 0 | 10.5 | 10.41 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+16 | 0.05 | 2.53 | 2.39 | 120 | 0.14 | 0 | 10.5 | 10.36
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 3.43 | 1.56 | 120 | 1.87 | 0 | 10.5 | 8.63 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+16 | 0.733 | 4.163 | 1.56 | 120 | 2.603 | 0 | 10.5 | 7.897
| ПС 110/10 кВ Кочеты | 2,5+2,5 | 0.34 | 0.66 | 120 | -0.32 | 0 | 2.625 | 2.945 | 2.945 | открыт | 92 | SS 110/10 kv Kochety | 2,5+2,5 | 0.162 | 0.502 | 0.66 | 120 | -0.158 | 0 | 2.625 | 2.783 | 2.783 | opened
92 | ПС 110/35/10 кВ Болхов | 10+10 | 8.61 | 4.1 | 120 | 4.51 | 0 | 10.5 | 5.99 | 5.99 | открыт | 93 | SS 110/35/10 kv Bolkhov | 10+10 | 0.44 | 9.05 | 4.1 | 120 | 4.95 | 0 | 10.5 | 5.55 | 5.55 | opened
93 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 3.01 | 2.45 | 120 | 0.56 | 0 | 10.5 | 9.94 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.402 | 3.412 | 2.45 | 120 | 0.962 | 0 | 10.5 | 9.538
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 5.6 | 1.65 | 120 | 3.95 | 0 | 10.5 | 6.55 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.038 | 5.638 | 1.65 | 120 | 3.988 | 0 | 10.5 | 6.512
| ПС 110/35/10 кВ Новосиль | 10+10 | 4.69 | 2.98 | 120 | 1.71 | 0 | 10.5 | 8.79 | 8.79 | открыт | 94 | SS 110/35/10 kv Novosil | 10+10 | 0.069 | 4.759 | 2.98 | 120 | 1.779 | 0 | 10.5 | 8.721 | 8.721 | opened
94 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.4 | 1.46 | 120 | 0.94 | 0 | 10.5 | 9.56 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.038 | 2.438 | 1.46 | 120 | 0.978 | 0 | 10.5 | 9.522
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 2.29 | 1.52 | 120 | 0.77 | 0 | 10.5 | 9.73 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.031 | 2.321 | 1.52 | 120 | 0.801 | 0 | 10.5 | 9.699
| ПС 110/35/10 кВ Знаменская | 10+10 | 2.2 | 1.78 | 120 | 0.42 | 0 | 10.5 | 10.08 | 10.08 | открыт | 95 | SS 110/35/10 kv Znamenskaya | 10+10 | 0.064 | 2.264 | 1.78 | 120 | 0.484 | 0 | 10.5 | 10.016 | 10.016 | opened
95 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 0.49 | 0.34 | 120 | 0.15 | 0 | 10.5 | 10.35 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0 | 0.49 | 0.34 | 120 | 0.15 | 0 | 10.5 | 10.35
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 1.71 | 1.44 | 120 | 0.27 | 0 | 10.5 | 10.23 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.064 | 1.774 | 1.44 | 120 | 0.334 | 0 | 10.5 | 10.166
| ПС 35/10 кВ Апальково | 1,8+1,8 | 0.43 | 0.48 | 120 | -0.05 | 0 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | открыт | 96 | SS 35/10 kv Apalkovo | 1,8+1,8 | 0.192 | 0.622 | 0.48 | 120 | 0.142 | 0 | 1.89 | 1.748 | 1.748 | opened
96 | ПС 35/10 кВ Подберёзово | 4+1 | 0.26 | 0.59 | 120 | -0.33 | 0 | 1.05 | 1.38 | 1.38 | открыт | 97 | SS 35/10 kv Podberyozovo | 4+1 | 0.016 | 0.276 | 0.59 | 120 | -0.314 | 0 | 1.05 | 1.364 | 1.364 | opened
97 | ПС 35/10 кВ Протасово | 2,5+1,6 | 0.51 | 0 |  | 0.51 | 0 | 1.68 | 1.17 | 1.17 | открыт | 98 | SS 35/10 kv Protasovo | 2,5+1,6 | 0.006 | 0.516 | 0 |  | 0.516 | 0 | 1.68 | 1.164 | 1.164 | opened
98 | ПС 35/10 кВ Алёшня | 1+1 | 0.34 | 0.24 | 120 | 0.1 | 0 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | открыт | 99 | SS 35/10 kv Alyoshnya | 1+1 | 0.002 | 0.342 | 0.24 | 120 | 0.102 | 0 | 1.05 | 0.948 | 0.948 | opened
99 | ПС 35/10 кВ Ломовое | 2,5+2,5 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | открыт | 100 | SS 35/10 kv Lomovoe | 2,5+2,5 | 0.023 | 1.023 | 0 |  | 1.023 | 0 | 2.625 | 1.602 | 1.602 | opened
100 | ПС 35/10 кВ Моховое | 2,5+4 | 0.91 | 0.63 | 120 | 0.28 |  | 2.625 | 2.345 | 2.345 | открыт | 101 | SS 35/10 kv Mokhovoe | 2,5+4 | 0.025 | 0.935 | 0.63 | 120 | 0.305 | 0 | 2.625 | 2.32 | 2.32 | opened
101 | ПС 35/10 кВ Мишково2 | 1,6+1,6 | 0.23 | 0.47 | 120 | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | открыт | 102 | SS 35/10 kv Mishkovo 2 | 1,6+1,6 | 0 | 0.23 | 0.47 | 120 | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | opened
102 | ПС 35/10 кВ Вязовое | 2,5+2,5 | 0.32 | 0 | - | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт | 103 | SS 35/10 kv Vyazovoe | 2,5+2,5 | 0 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | opened
103 | ПС 35/10 кВ Краснознаменка | 2,5+2,5 | 1.1 | 0.67 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт | 104 | SS 35/10 kv Krasnoznamenka | 2,5+2,5 | 0.134 | 1.234 | 0.67 | 120 | 0.564 | 0 | 2.625 | 2.061 | 2.061 | opened
104 | ПС 35/10 кВ Фатнево | 1,6+1,6 | 0.5 | 0.37 | 120 | 0.13 | 0 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | открыт | 105 | SS 35/10 kv Fatnevo | 1,6+1,6 | 0.032 | 0.532 | 0.37 | 120 | 0.162 | 0 | 1.68 | 1.518 | 1.518 | opened
105 | ПС 35/10 кВ Варваринка | 2,5+2,5 | 0.63 | 0.69 | 120 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт | 106 | SS 35/10 kv Varvarinka | 2,5+2,5 | 0.017 | 0.647 | 0.69 | 120 | -0.043 | 0 | 2.625 | 2.668 | 2.668 | opened
106 | ПС 35/10 кВ Одинок | 1,6+1,6 | 0.38 | 0 | - | 0.38 | 0 | 1.68 | 1.3 | 1.3 | открыт | 107 | SS 35/10 kv Odinok | 1,6+1,6 | 0.021 | 0.401 | 0 |  | 0.401 | 0 | 1.68 | 1.279 | 1.279 | opened
107 | ПС 35/10 кВ Узкое | 1,6+1 | 0.21 | 0.25 | 120 | -0.04 | 0 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | открыт | 108 | SS 35/10 kv Uzkoe | 1,6+1 | 0 | 0.21 | 0.25 | 120 | -0.04 | 0 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | opened
108 | ПС 35/10 кВ Корсаково | 2,5+4 | 0.76 | 0.69 | 120 | 0.07 | 0 | 2.625 | 2.555 | 2.555 | открыт | 109 | SS 35/10 kv Korsakovo | 2,5+4 | 0.072 | 0.832 | 0.69 | 120 | 0.142 | 0 | 2.625 | 2.483 | 2.483 | opened
109 | ПС 35/10 кВ Парамоново | 4+2,5 | 0.88 | 0.76 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт | 110 | SS 35/10 kv Paramonovo | 4+2,5 | 0 | 0.88 | 0.76 | 120 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | opened
110 | ПС 35/10 кВ Спешнево | 1,6+1,6 | 0.22 | 0 | - | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт | 111 | SS 35/10 kv Speshnevo | 1,6+1,6 | 0.034 | 0.254 | 0 |  | 0.254 | 0 | 1.68 | 1.426 | 1.426 | opened
111 | ПС 110/35/10 кВ Верховье I | 16+10 | 8.57 | 3.65 | 120 | 4.92 | 0 | 10.5 | 5.58 | 5.58 | открыт | 112 | SS 110/35/10 kv Verkhovye I | 16+10 | 0.165 | 8.795 | 3.65 | 120 | 5.145 | 0 | 10.5 | 5.355 | 5.355 | opened
112 | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 3.01 | 2.05 | 120 | 0.96 | 0 | 10.5 | 9.54 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16+10 | 0.025 | 3.035 | 2.05 | 120 | 0.985 | 0 | 10.5 | 9.515
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 5.62 | 1.6 | 120 | 4.02 | 0 | 10.5 | 6.48 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16+10 | 0.14 | 5.76 | 1.6 | 120 | 4.16 | 0 | 10.5 | 6.34
| ПС 110/35/10 кВ Верховье II | 40+40 | 16.92 | 0.3 | - | 16.62 | 0 | 42 | 25.38 | 25.38 | открыт | 113 | SS 110/35/10 kv Verkhovye II | 40+40 | 0.009 | 16.959 | 0.3 |  | 16.659 | 0 | 42 | 25.341 | 25.341 | opened
113 | Ном. мощность СН; МВА | 40+40 | 0.47 | 0.3 | - | 0.17 | 0 | 42 | 41.83 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40+40 | 0.009 | 0.479 | 0.3 |  | 0.179 | 0 | 42 | 41.821
| Ном. мощность НН; МВА | 40+40 | 16.48 | 0 | - | 16.48 | 0 | 42 | 25.52 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40+40 | 0 | 16.48 | 0 |  | 16.48 | 0 | 42 | 25.52
| ПС 110/35/10 кВ Долгое | 16+10 | 7.02 | 3.38 | 120 | 3.64 | 0 | 10.5 | 6.86 | 6.86 | открыт | 114 | SS 110/35/10 kv Dolgoe | 16+10 | 0.038 | 7.068 | 3.38 | 120 | 3.688 | 0 | 10.5 | 6.812 | 6.812 | opened
114 | Ном. мощность СН; МВА | 16+10 | 2.67 | 2.38 | 120 | 0.29 | 0 | 10.5 | 10.21 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16+10 | 0.013 | 2.683 | 2.38 | 120 | 0.303 | 0 | 10.5 | 10.197
| Ном. мощность НН; МВА | 16+10 | 4.36 | 1 | 120 | 3.36 | 0 | 10.5 | 7.14 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16+10 | 0.025 | 4.385 | 1 | 120 | 3.385 | 0 | 10.5 | 7.115
| ПС 110/35/10 кВ Колпны-110 | 10+16 | 5.8 | 2.79 | 120 | 3.01 | 0 | 10.5 | 7.49 | 7.49 | открыт | 115 | SS 110/35/10 kv Kolpny-110 | 10+16 | 0.063 | 5.843 | 2.79 | 120 | 3.053 | 0 | 10.5 | 7.447 | 7.447 | opened
115 | Ном. мощность СН; МВА | 10+16 | 3.92 | 2.46 | 120 | 1.46 | 0 | 10.5 | 9.04 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+16 | 0.01 | 3.93 | 2.46 | 120 | 1.47 | 0 | 10.5 | 9.03
| Ном. мощность НН; МВА | 10+16 | 1.86 | 0.33 | 120 | 1.53 | 0 | 10.5 | 8.97 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+16 | 0.053 | 1.913 | 0.33 | 120 | 1.583 | 0 | 10.5 | 8.917
| ПС 110/35/10 кВ Кр. Заря | 10+10 | 5.24 | 1.54 | 120 | 3.7 | 0 | 10.5 | 6.8 | 6.8 | открыт | 116 | SS 110/35/10 kv Kr. Zarya | 10+10 | 0.082 | 5.332 | 1.54 | 120 | 3.792 | 0 | 10.5 | 6.708 | 6.708 | opened
116 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 1.69 | 1.29 | 120 | 0.4 | 0 | 10.5 | 10.1 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.024 | 1.714 | 1.29 | 120 | 0.424 | 0 | 10.5 | 10.076
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.56 | 0.25 | 120 | 3.31 | 0 | 10.5 | 7.19 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.058 | 3.618 | 0.25 | 120 | 3.368 | 0 | 10.5 | 7.132
| ПС 110/35/10 кВ Покровская | 10+10 | 5.84 | 2.84 | 120 | 3 | 0 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | открыт | 117 | SS 110/35/10 kv Pokrovskaya | 10+10 | 0.454 | 6.314 | 2.84 | 120 | 3.474 | 0 | 10.5 | 7.026 | 7.026 | opened
117 | Ном. мощность СН; МВА | 10+10 | 2.41 | 2.12 | 120 | 0.29 | 0 | 10.5 | 10.21 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 10+10 | 0.126 | 2.536 | 2.12 | 120 | 0.416 | 0 | 10.5 | 10.084
| Ном. мощность НН; МВА | 10+10 | 3.45 | 0.72 | 120 | 2.73 | 0 | 10.5 | 7.77 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 10+10 | 0.328 | 3.778 | 0.72 | 120 | 3.058 | 0 | 10.5 | 7.442
| ПС 110/35/6 кВ Черкасская | 40+25 | 29.08 | 13.39 | 120 | 15.69 | 0 | 26.25 | 10.56 | 10.56 | открыт | 118 | SS 110/35/6 kv Cherkasskaya | 40+25 | 2.524 | 31.754 | 13.39 | 120 | 18.364 | 0 | 26.25 | 7.886 | 7.886 | opened
118 | Ном. мощность СН; МВА | 40+25 | 13.36 | 10.84 | 120 | 2.52 | 0 | 26.25 | 23.73 |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40+25 | 2.5 | 15.86 | 10.84 | 120 | 5.02 | 0 | 26.25 | 21.23
| Ном. мощность НН; МВА | 40+25 | 15.87 | 2.55 | 120 | 13.32 | 0 | 26.25 | 12.93 |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40+25 | 0.024 | 15.894 | 2.55 | 120 | 13.344 | 0 | 26.25 | 12.906
| ПС 110/6 кВ Пластмасс | 16+16 | 10.73 | 0 | - | 10.73 | 0 | 16.8 | 6.07 | 6.07 | открыт | 119 | SS 110/6 kv Plastmass | 16+16 | 0 | 10.73 | 0 |  | 10.73 | 0 | 16.8 | 6.07 | 6.07 | opened
119 | ПС 110/10 кВ ПМ | 10+10 | 5.07 | 0 | - | 5.07 | 0 | 10.5 | 5.43 | 5.43 | открыт | 120 | SS 110/10 kv PM | 10+10 | 0 | 5.07 | 0 |  | 5.07 | 0 | 10.5 | 5.43 | 5.43 | opened
120 | ПС 110/10 кВ Речица | 6,3+6,3 | 1.81 | 1.85 | 120 | -0.04 | 0 | 6.615 | 6.655 | 6.655 | открыт | 121 | SS 110/10 kv Rechitsa | 6,3+6,3 | 0.015 | 1.825 | 1.85 | 120 | -0.025 | 0 | 6.615 | 6.64 | 6.64 | opened
121 | ПС 110/10 кВ Р.Брод | 5,6+10 | 1.69 | 0.29 | 120 | 1.4 | 0 | 5.88 | 4.48 | 4.48 | открыт | 122 | SS 110/10 kv R.Brod | 5,6+10 | 0.559 | 2.249 | 0.29 | 120 | 1.959 | 0 | 5.88 | 3.921 | 3.921 | opened
122 | ПС 35/10 кВ Алексеевская | 1,6+1,6 | 0.61 | 0.13 | 120 | 0.48 | 0 | 1.68 | 1.2 | 1.2 | открыт | 123 | SS 35/10 kv Alekseevskaya | 1,6+1,6 | 0.045 | 0.655 | 0.13 | 120 | 0.525 | 0 | 1.68 | 1.155 | 1.155 | opened
123 | ПС 35/10 кВ В.Дубрава | 2,5+2,5 | 1.6 | 0.65 | 120 | 0.95 | 0 | 2.625 | 1.675 | 1.675 | открыт | 124 | SS 35/10 kv V.Dubrava | 2,5+2,5 | 0.052 | 1.652 | 0.65 | 120 | 1.002 | 0 | 2.625 | 1.623 | 1.623 | opened
124 | ПС 35/10 кВ В.Ольшаное | 4+2,5 | 0.76 | 0.43 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | открыт | 125 | SS 35/10 kv V.Olshanoe | 4+2,5 | 0 | 0.76 | 0.43 | 120 | 0.33 | 0 | 2.625 | 2.295 | 2.295 | opened
125 | ПС 35/10 кВ Введенское | 1,6+1,8 | 1.1 | 0.56 | 120 | 0.54 | 0 | 1.68 | 1.14 | 1.14 | открыт | 126 | SS 35/10 kv Vvedenskoe | 1,6+1,8 | 0.027 | 1.127 | 0.56 | 120 | 0.567 | 0 | 1.68 | 1.113 | 1.113 | opened
126 | ПС 35/10 кВ Дросково | 4+2,5 | 1.34 | 0 | - | 1.34 | 0 | 2.625 | 1.285 | 1.285 | открыт | 127 | SS 35/10 kv Droskovo | 4+2,5 | 0.081 | 1.421 | 0 |  | 1.421 | 0 | 2.625 | 1.204 | 1.204 | opened
127 | ПС 35/10 кВ Колпны-35 | 6,3+6,3 | 2.44 | 0.39 | 120 | 2.05 | 0 | 6.615 | 4.565 | 4.565 | открыт | 128 | SS 35/10 kv Kolpny-35 | 6,3+6,3 | 0 | 2.44 | 0.39 | 120 | 2.05 | 0 | 6.615 | 4.565 | 4.565 | opened
128 | ПС 35/10 кВ Крутое | 2,5+1,6 | 1.59 | 0.87 | 120 | 0.72 | 0 | 1.68 | 0.96 | 0.96 | открыт | 129 | SS 35/10 kv Krutoe | 2,5+1,6 | 0.096 | 1.686 | 0.87 | 120 | 0.816 | 0 | 1.68 | 0.864 | 0.864 | opened
129 | ПС 35/10 кВ Мезенцево | 4+6,3 | 3.15 | 1.11 | 80 | 2.04 | 0 | 4.2 | 2.16 | 2.16 | открыт | 130 | SS 35/10 kv Mezentsevo | 4+6,3 | 0.182 | 3.332 | 1.11 | 80 | 2.222 | 0 | 4.2 | 1.978 | 1.978 | opened
130 | ПС 35/10 кВ Н.Жерновец | 1,6+1,6 | 0.12 | 0 | - | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт | 131 | SS 35/10 kv N.Zhernovets | 1,6+1,6 | 0.008 | 0.128 | 0 |  | 0.128 | 0 | 1.68 | 1.552 | 1.552 | opened
131 | ПС 35/10 кВ Нетрубеж | 2,5+2,5 | 0.44 | 0.39 | - | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт | 132 | SS 35/10 kv Netrubezh | 2,5+2,5 | 0 | 0.44 | 0.39 |  | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | opened
132 | ПС 35/10 кВ Никольская | 2,5+3,2 | 1.85 | 0.54 | 80 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | открыт | 133 | SS 35/10 kv Nikolskaya | 2,5+3,2 | 0.087 | 1.937 | 0.54 | 80 | 1.397 | 0 | 2.625 | 1.228 | 1.228 | opened
133 | ПС 35/10 кВ Песочная | 3,2+3,2 | 0.47 | 1.67 | 120 | -1.2 | 0 | 3.36 | 4.56 | 4.56 | открыт | 134 | SS 35/10 kv Pesochnaya | 3,2+3,2 | 0.009 | 0.479 | 1.67 | 120 | -1.191 | 0 | 3.36 | 4.551 | 4.551 | opened
134 | ПС 35/6 кВ Пушкарская | 4+4 | 5.27 | 0 |  | 5.27 | 0 | 4.2 | -1.07 | -1.07 | закрыт | 135 | SS 35/6 kv Pushkarskaya | 4+4 | 0 | 5.27 | 0 |  | 5.27 | 0 | 4.2 | -1.07 | -1.07 | closed
135 | ПС 35/10 кВ Рахманово | 2,5+2,5 | 0.68 | 0.25 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт | 136 | SS 35/10 kv Rakhmanovo | 2,5+2,5 | 0 | 0.68 | 0.25 | 120 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | opened
136 | ПС 35/10 кВ Росстани | 2,5+2,5 | 1.28 | 0.7 | 80 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | открыт | 137 | SS 35/10 kv Rosstani | 2,5+2,5 | 0.059 | 1.339 | 0.7 | 80 | 0.639 | 0 | 2.625 | 1.986 | 1.986 | opened
137 | ПС 35/10 кВ Сергиевская | 4+2,5 | 1.4 | 1.5 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт | 138 | SS 35/10 kv Sergievskaya | 4+2,5 | 1.199 | 2.599 | 1.5 | 120 | 1.099 | 0 | 2.625 | 1.526 | 1.526 | opened
138 | ПС 35/10 кВ Скородное | 1,6+1,6 | 0.47 | 0.33 | 120 | 0.14 | 0 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | открыт | 139 | SS 35/10 kv Skorodnoe | 1,6+1,6 | 0.013 | 0.483 | 0.33 | 120 | 0.153 | 0 | 1.68 | 1.527 | 1.527 | opened
139 | ПС 35/10 кВ Спасская | 2,5+1,6 | 0.24 | 0 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | 140 | SS 35/10 kv Spasskaya | 2,5+1,6 | 0 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | opened
140 | ПС 35/10 кВ ССК | 1,6+1 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.05 | 0.94 | 0.94 | открыт | 37 | SS 35/10 kv SSK | 1,6+1 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.05 | 0.94 | 0.94 | opened
141 | ПС 35/10 кВ Урынок | 1,6+1,6 | 1.23 | 0.52 | 20 | 0.71 | 0 | 1.68 | 0.97 | 0.97 | открыт | 141 | SS 35/10 kv Urynok | 1,6+1,6 | 0 | 1.23 | 0.52 | 20 | 0.71 | 0 | 1.68 | 0.97 | 0.97 | opened
142 | ПС 35/10 кВ Хомутово | 4+4 | 2.54 | 0.31 | 80 | 2.23 | 0 | 4.2 | 1.97 | 1.97 | открыт | 142 | SS 35/10 kv Khomutovo | 4+4 | 0.012 | 2.552 | 0.31 | 80 | 2.242 | 0 | 4.2 | 1.958 | 1.958 | opened
| Итого: | [10 empty] | 2: Total:; 4: 115.433; 5: 761.463
| дефицит | [8 empty] | -2.965 |  | 2: defocot; Min. 12: -27.79
| профицит | [8 empty] | 541.995 |  | 2: proficit; Min. 12: 517.505