## Липецк
Appendix 2
table 1
No. | Object of main substation, voltage class | Current deficit | [9 empty] | Note | No. | Object of main substation, voltage class | Expected deficit/proficit | [9 empty] | Note
|  | Installed power capacity of transformers Sуst. Including their number, pcs/ MVA |  | Summary total capacity of central substation following the results of measurements of load maximal Sмах , MVA | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Deficit /proficit of main substation, MVA |  |  |  |  | Installed power capacity of transformers Sуst., including their number in future subject to fulfillment of technical specifications at TS or other measures on reconstruction of MS pcs/ MVA | Additional capacity according to provided technical specifications at TS, MVA | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Deficit /proficit of main substation, MVA
[5 empty] | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
One-transformer substations | [12 empty] | 1: One-transformer substations
| SS 110/10kv Lev Tolstoy | 10 |  | 2.63 | 1.6 | 30 | 1.03 | 0 | 1.6 | -1.03 | -1.03 | closed |  | SS 110/10kv Lev Tolstoy | 10 | 0.028 | 2.658 | 1.6 | 30 | 1.058 | 0 | 1.6 | -1.058 | -1.058 | closed
| SS 110/10 kv Dvurechki | 6.3 |  | 2.03 | 0.1 | 70 | 1.93 | 0 | 0.1 | -1.93 | -1.93 | closed |  | SS 110/10 kv Dvurechki | 6.3 | 0.178 | 2.208 | 0.1 | 70 | 2.108 | 0 | 0.1 | -2.108 | -2.108 | closed
| SS 35/10 kv Vesyoloe | 2.5 |  | 0.070668 | 0.8 | 100 | -0.72933 | 0 | 0.8 | 0.72933 | 0.72933 | opened |  | SS 35/10 kv Vesyoloe | 2.5 | 0.015 | 0.085668 | 0.8 | 100 | -0.71433 | 0 | 0.8 | 0.71433 | 0.71433 | opened
| SS 35/10 kv Kr.Palna | 3.2 |  | 0.73 | 1.2 | 70 | -0.47 | 0 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | opened |  | SS 35/10 kv Kr.Palna | 3.2 | 0.02 | 0.75 | 1.2 | 70 | -0.45 | 0 | 1.2 | 0.45 | 0.45 | opened
| SS 35/10 kv Kamenka | 2.5 |  | 0.93 | 1.5 | 60 | -0.57 | 0 | 1.5 | 0.57 | 0.57 | opened |  | SS 35/10 kv Kamenka | 2.5 | 0.008 | 0.938 | 1.5 | 60 | -0.562 | 0 | 1.5 | 0.562 | 0.562 | opened
| SS 35/10 kv Krasotynovka | 2.5 |  | 0.43 | 1.5 | 50 | -1.07 | 0 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | opened |  | SS 35/10 kv Krasotynovka | 2.5 |  | 0.43 | 1.5 | 50 | -1.07 | 0 | 1.5 | 1.07 | 1.07 | opened
| SS 35/10 kv Ozyorki | 2.5 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 | closed |  | SS 35/10 kv Ozyorki | 2.5 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 | closed
| SS 35/10 kv Pankratovka | 2.5 |  | 0.63 | 1.2 | 90 | -0.57 | 0 | 1.2 | 0.57 | 0.57 | opened |  | SS 35/10 kv Pankratovka | 2.5 |  | 0.63 | 1.2 | 90 | -0.57 | 0 | 1.2 | 0.57 | 0.57 | opened
| SS 35/10 kv Preobrazhenye | 2.5 |  | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -0.46 | -0.46 | closed |  | SS 35/10 kv Preobrazhenye | 2.5 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | -0.49 | -0.49 | closed
| SS 35/10 kv Yakovlevo | 2.5 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -0.9 | -0.9 | closed |  | SS 35/10 kv Yakovlevo | 2.5 | 0.526 | 1.426 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | -1.426 | -1.426 | closed
| SS 110/10kv Terbunsky gonchar | 25 |  | without load | [8 empty] | 2: SS 110/10kv Terbunsky gonchar; 3: 25; 4: 15.135; 5: 15.135
| SS 35/10 kv Pervomayskaya | 2.5 |  | 0.85 | 0.3 | 60 | 0.55 | 0 | 0.3 | -0.55 | -0.55 | closed |  | SS 35/10 kv Pervomayskaya | 2.5 |  | 0.85 | 0.3 | 60 | 0.55 | 0 | 0.3 | -0.55 | -0.55 | closed
| SS 35/10 kv Kamennaya Lubna | 2.5 |  | 0.91 | 0.9 | 90 | 0.01 | 0 | 0.9 | -0.01 | -0.01 | closed |  | SS 35/10 kv Kamennaya Lubna | 2.5 | 0.06 | 0.97 | 0.9 | 90 | 0.07 | 0 | 0.9 | -0.07 | -0.07 | closed
| SS 35/10 kv Znamenka | 2.5 |  | 0.87 | 0.4 | 8 часов | 0.47 | 0 | 0.4 | -0.47 | -0.47 | closed |  | SS 35/10 kv Znamenka | 2.5 | 0.02 | 0.89 | 0.4 | 8 часов | 0.49 | 0 | 0.4 | -0.49 | -0.49 | closed
| SS 35/10 kv Pikovo | 2.5 |  | 0.59 | 0.5 | 60 | 0.09 | 0 | 0.5 | -0.09 | -0.09 | closed |  | SS 35/10 kv Pikovo | 2.5 | 0.008 | 0.598 | 0.5 | 60 | 0.098 | 0 | 0.5 | -0.098 | -0.098 | closed
| SS 35/10 kv Nikolskoe | 4 |  | 0.28 | 0.8 | 150 | -0.52 | 0 | 0.8 | 0.52 | 0.52 | opened |  | SS 35/10 kv Nikolskoe | 4 | 0.01 | 0.29 | 0.8 | 150 | -0.51 | 0 | 0.8 | 0.51 | 0.51 | opened
| SS 35/10 kv Peskovatka | 1.6 |  | 1.14 | 0.24 | 70 | 0.9 | 0 | 0.24 | -0.9 | -0.9 | closed |  | SS 35/10 kv Peskovatka | 1.6 |  | 1.14 | 0.24 | 70 | 0.9 | 0 | 0.24 | -0.9 | -0.9 | closed
| SS 35/6 kv Druzhba | 5.6 |  | Integrated distribution device of low voltage-6kv not ours | [7 empty] | opened | 2: SS 35/6 kv Druzhba; 3: 5.6; 5: 0
| SS 35/10 kv SOM | 1.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | closed |  | SS 35/10 kv SOM | 1.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | closed
| SS 35/6 kv Novonikolaevka | 4 |  | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | -0.68 | -0.68 | closed |  | SS 35/6 kv Novonikolaevka | 4 |  | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | -0.68 | -0.68 | closed
| SS 35/10 kv Sindyakino | 2.5 |  | 0.36 | 0.4 | 90 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | opened |  | SS 35/10 kv Sindyakino | 2.5 |  | 0.36 | 0.4 | 90 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | opened
| SS 35/10 kv Kurino | 2.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | closed |  | SS 35/10 kv Kurino | 2.5 | 0.055 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | -0.555 | -0.555 | closed
| SS 35/10 kv Novodubovoe | 2.5 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | -0.88 | -0.88 | closed |  | SS 35/10 kv Novodubovoe | 2.5 | 0.031 | 0.911 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | -0.911 | -0.911 | closed
| SS 35/10 kv Beryozovka | 2.5 |  | 1.1444 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 | -1.1444 | -1.1444 | closed |  | SS 35/10 kv Beryozovka | 2.5 |  | 1.1444 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 | -1.1444 | -1.1444 | closed
| SS 35/6 kv Karyer | 4 |  | without load | [8 empty] | 2: SS 35/6 kv Karyer; 3: 4; 5: 0
Two- and more transformer substations (for two voltage levels) | [12 empty] | 1: Two- and more transformer substations (for two voltage levels)
| SS 110/6 kv Agregatnaya | 16+16 | 32 | 15.14 | 0 | 0 | 15.14 | 0 | 16.8 | 1.66 | 1.66 | opened |  | SS 110/6 kv Agregatnaya | 16+16 | 0.513 | 15.653 | 0 | 0 | 15.653 | 0 | 16.8 | 1.147 | 1.147 | opened
| SS 110/6 kv Zapadnaya | 40+40 | 80 | 17.44 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 42 | 24.56 | 24.56 | opened |  | SS 110/6 kv Zapadnaya | 40+40 | 4.075 | 21.515 | 0 | 0 | 21.515 | 0 | 42 | 20.485 | 20.485 | opened
| SS 110/10 kv Kashary | 2,5+6,3 | 8.8 | 1.54 | 2.3 | 100 | -0.76 | 0 | 2.625 | 3.385 | 3.385 | opened |  | SS 110/10 kv Kashary | 2,5+6,3 | 0.054 | 1.594 | 2.3 | 100 | -0.706 | 0 | 2.625 | 3.331 | 3.331 | opened
| SS 110/6 kv Tabak | 16+16 | 32 | 9.48 | 3.2 | 20 | 6.28 | 0 | 16.8 | 10.52 | 10.52 | opened |  | SS 110/6 kv Tabak | 16+16 | 0.227 | 9.707 | 3.2 | 20 | 6.507 | 0 | 16.8 | 10.293 | 10.293 | opened
| SS 110/10 kv Lukoshkino | 10+2,5 | 12.5 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.625 | 1.555 | 1.555 | opened |  | SS 110/10 kv Lukoshkino | 10+2,5 | 0.014 | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 2.625 | 1.541 | 1.541 | opened
| SS 110/10kv Niva | 10+10 | 20 | 5.09 | 1 | 100 | 4.09 | 0 | 10.5 | 6.41 | 6.41 | opened |  | SS 110/10kv Niva | 10+10 | 0.05 | 5.14 | 1 | 100 | 4.14 | 0 | 10.5 | 6.36 | 6.36 | opened
| SS 110/10 kv Olkhovets | 2,5+2,5 | 5 | 1.72 | 0.8 | 100 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | opened |  | SS 110/10 kv Olkhovets | 2,5+2,5 | 0.015 | 1.735 | 0.8 | 100 | 0.935 | 0 | 2.625 | 1.69 | 1.69 | opened
| SS 110/10 kv Kuyman | 2,5+2,5 | 5 | 1.1 | 1 | 100 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | * |  | SS 110/10 kv Kuyman | 2,5+2,5 | 0.025 | 1.125 | 1 | 100 | 0.125 | 0 | 2.625 | 2.5 | 2.5 | opened
| SS 110/10 kv Lutoshkino | 2,5+2,5 | 5 | 0.2728 | 0.5 | 60 | -0.2272 | 0 | 2.625 | 2.8522 | 2.8522 | opened |  | SS 110/10 kv Lutoshkino | 2,5+2,5 |  | 0.2728 | 0.5 | 60 | -0.2272 | 0 | 2.625 | 2.8522 | 2.8522 | opened
| SS 110/10 kv Krugloe | 2,5+2,5 | 5 | 0.62 | 0.5 | 60 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | opened |  | SS 110/10 kv Krugloe | 2,5+2,5 |  | 0.62 | 0.5 | 60 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | opened
| SS 110/10/6 kv Yugo-Zapadnaya | 40+40 | 80 | 45.62 | 4.5 | 30 | 41.12 | 0 | 42 | 0.88 | 0.88 | * |  | SS 110/10/6 kv Yugo-Zapadnaya | 40+40 | 11.733 | 57.353 | 4.5 | 30 | 52.853 | 0 | 42 | -10.853 | -10.853 | closed
| SS 110/6 kv Privokzalnaya | 20+20+25 | 65 | 49.71 | 1.38 | 30 | 48.33 | 0 | 42 | -6.33 | -6.33 | closed |  | SS 110/6 kv Privokzalnaya | 20+20+25 | 0.978 | 50.688 | 1.38 | 30 | 49.308 | 0 | 42 | -7.308 | -7.308 | closed
| SS 110/10/6 kv Yuzhnaya | 40+40 | 80 | 43.07 | 6 | 30 | 37.07 | 0 | 42 | 4.93 | 4.93 | * |  | SS 110/10/6 kv Yuzhnaya | 40+40 | 4.572 | 47.642 | 6 | 30 | 41.642 | 0 | 42 | 0.358 | 0.358 | *
| SS 110/6 kv Sitovka | 10+10 | 20 | 4.1 | 1.29 | 30 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | * |  | SS 110/6 kv Sitovka | 10+10 |  | 4.1 | 1.29 | 30 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | *
| SS 110/6 kv LTP | 6,3+10 | 16.3 | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 6.615 | 4.285 | 4.285 | * |  | SS 110/6 kv LTP | 6,3+10 |  | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 6.615 | 4.285 | 4.285 | *
| SS 110/6 kv KPD | 10+10 | 20 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 10.5 | 8.19 | 8.19 | * |  | SS 110/6 kv KPD | 10+10 | 3 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 10.5 | 5.19 | 5.19 | *
| SS 110/10 kv Oktyabskaya | 40+40 | 80 | 19.12 | 4 | 30 | 15.12 | 0 | 42 | 26.88 | 26.88 | * |  | SS 110/10 kv Oktyabskaya | 40+40 | 12.077 | 31.197 | 4 | 30 | 27.197 | 0 | 42 | 14.803 | 14.803 | *
| SS 110/10 kv Universitetskaya | 40+40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | opened |  | SS 110/10 kv Universitetskaya | 40+40 | 42.05 | 42.05 | 0 | 0 | 42.05 | 0 | 42 | -0.05 | -0.05 | closed
| SS 110/6 kv Teplichnaya | 15+15 | 30 | 7.58 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 15.75 | 8.17 | 8.17 | * |  | SS 110/6 kv Teplichnaya | 15+15 | 0.014 | 7.594 | 0 | 0 | 7.594 | 0 | 15.75 | 8.156 | 8.156 | *
| SS 110/6 kv GPP-2 LTZ | 63+63 | 126 | 12.14 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 66.15 | 54.01 | 54.01 | * |  | SS 110/6 kv GPP-2 LTZ | 63+63 | 1.6 | 13.74 | 0 | 0 | 13.74 | 0 | 66.15 | 52.41 | 52.41 | *
| SS 35/10 kv Avangard | 4+4 | 8 | 1.1 | 1.2 | 110 | -0.1 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | opened |  | SS 35/10 kv Avangard | 4+4 | 0.023 | 1.123 | 1.2 | 110 | -0.077 | 0 | 4.2 | 4.277 | 4.277 | opened
| SS 35/10 kv Afanasysevo | 2,5+2,5 | 5 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 2.625 | 0.815 | 0.815 | opened |  | SS 35/10 kv Afanasysevo | 2,5+2,5 | 0.053 | 1.863 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 2.625 | 0.762 | 0.762 | opened
| SS 35/10 kv Babarykino | 2,5+2,5 | 5 | 1.07 | 1.4 | 120 | -0.33 | 0 | 2.625 | 2.955 | 2.955 | opened |  | SS 35/10 kv Babarykino | 2,5+2,5 | 0.01 | 1.08 | 1.4 | 120 | -0.32 | 0 | 2.625 | 2.945 | 2.945 | opened
| SS 35/10 kv Avrora | 2,5+2,5 | 5 | 0.88 | 1.2 | 110 | -0.32 | 0 | 2.625 | 2.945 | 2.945 | opened |  | SS 35/10 kv Avrora | 2,5+2,5 | 0.494 | 1.374 | 1.2 | 110 | 0.174 | 0 | 2.625 | 2.451 | 2.451 | opened
| SS 35/10 kv B.Boyovka | 2,5+2,5 | 5 | 0.36 | 1.5 | 120 | -1.14 | 0 | 2.625 | 3.765 | 3.765 | opened |  | SS 35/10 kv B.Boyovka | 2,5+2,5 |  | 0.36 | 1.5 | 120 | -1.14 | 0 | 2.625 | 3.765 | 3.765 | opened
| SS 35/10 kv Borki | 2,5+2,5 | 5 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2.625 | 1.775 | 1.775 | opened |  | SS 35/10 kv Borki | 2,5+2,5 |  | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2.625 | 1.775 | 1.775 | opened
| SS 35/6kv Vostochnaya | 10+16 | 26 | 8.72 | 4.8 | 20 | 3.92 | 0 | 10.5 | 6.58 | 6.58 | opened |  | SS 35/6kv Vostochnaya | 10+16 | 2.01 | 10.73 | 4.8 | 20 | 5.93 | 0 | 10.5 | 4.57 | 4.57 | opened
| SS 35/10 kv Vasilyevka | 2,5+2,5 | 5 | 0.52 | 1.5 | 90 | -0.98 | 0 | 2.625 | 3.605 | 3.605 | opened |  | SS 35/10 kv Vasilyevka | 2,5+2,5 |  | 0.52 | 1.5 | 90 | -0.98 | 0 | 2.625 | 3.605 | 3.605 | opened
| SS 35/10 kv Voronets | 4+4 | 8 | 2.15 | 1.2 | 110 | 0.95 | 0 | 4.2 | 3.25 | 3.25 | opened |  | SS 35/10 kv Voronets | 4+4 | 0.022 | 2.172 | 1.2 | 110 | 0.972 | 0 | 4.2 | 3.228 | 3.228 | opened
| SS 35/6 kv Golikovo | 1,8+1,6 | 3.4 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | opened |  | SS 35/6 kv Golikovo | 1,8+1,6 |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | opened
| SS 35/10 kv Gatishche | 2,5+2,5 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | opened |  | SS 35/10 kv Gatishche | 2,5+2,5 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | opened
| SS 35/10 kv Gnilusha | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.36 | 1.2 | 120 | 0.16 | 0 | 6.615 | 6.455 | 6.455 | opened |  | SS 35/10 kv Gnilusha | 6,3+6,3 | 0.606 | 1.966 | 1.2 | 120 | 0.766 | 0 | 6.615 | 5.849 | 5.849 | opened
| SS 35/10kv Gryzlovo | 2,5+2,5 | 5 | 0.54 | 0.8 | 110 | -0.26 | 0 | 2.625 | 2.885 | 2.885 | opened |  | SS 35/10kv Gryzlovo | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.555 | 0.8 | 110 | -0.245 | 0 | 2.625 | 2.87 | 2.87 | opened
| SS 35/10 kv Zhernovnoe | 2,5+2,5 | 5 | 0.62 | 1.5 | 100 | -0.88 | 0 | 2.625 | 3.505 | 3.505 | opened |  | SS 35/10 kv Zhernovnoe | 2,5+2,5 | 0.352 | 0.972 | 1.5 | 100 | -0.528 | 0 | 2.625 | 3.153 | 3.153 | opened
| SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 3,2+1,6 | 4.8 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 1.68 | -0.67 | -0.67 | closed |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 3,2+1,6 | 0.013 | 2.363 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 1.68 | -0.683 | -0.683 | closed
| SS 35/10 kv Zakharovka | 2,5+2,5 | 5 | 0.42 | 0.8 | 60 | -0.38 | 0 | 2.625 | 3.005 | 3.005 | opened |  | SS 35/10 kv Zakharovka | 2,5+2,5 |  | 0.42 | 0.8 | 60 | -0.38 | 0 | 2.625 | 3.005 | 3.005 | opened
| SS 35/10 kv Kazaki | 4+4 | 8 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 4.2 | 1.36 | 1.36 | opened |  | SS 35/10 kv Kazaki | 4+4 | 0.008 | 2.848 | 0 | 0 | 2.848 | 0 | 4.2 | 1.352 | 1.352 | opened
| SS 35/10 kv Kolesovo | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.38 | 1.5 | 90 | -0.12 | 0 | 6.615 | 6.735 | 6.735 | opened |  | SS 35/10 kv Kolesovo | 6,3+6,3 | 0.379 | 1.759 | 1.5 | 90 | 0.259 | 0 | 6.615 | 6.356 | 6.356 | opened
| SS 35/10 kv Knyazevo | 2,5+2,5 | 5 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | opened |  | SS 35/10 kv Knyazevo | 2,5+2,5 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | opened
| SS 35/10 kv Kirillovo | 2,5+2,5 | 5 | 0.42 | 1.5 | 70 | -1.08 | 0 | 2.625 | 3.705 | 3.705 | opened |  | SS 35/10 kv Kirillovo | 2,5+2,5 |  | 0.42 | 1.5 | 70 | -1.08 | 0 | 2.625 | 3.705 | 3.705 | opened
| SS 35/10 kv Ksizovo | 2,5+2,5 | 5 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | opened |  | SS 35/10 kv Ksizovo | 2,5+2,5 |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | opened
| SS 35/10 kv Lamskoe | 2,5+2,5 | 5 | 1.98 | 1.2 | 100 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | opened |  | SS 35/10 kv Lamskoe | 2,5+2,5 | 0.017 | 1.997 | 1.2 | 100 | 0.797 | 0 | 2.625 | 1.828 | 1.828 | opened
| SS 35/10 kv Kazachye | 2,5+2,5 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | opened |  | SS 35/10 kv Kazachye | 2,5+2,5 | 0.403 | 0.693 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 2.625 | 1.932 | 1.932 | opened
| SS 35/10 kv Lebyazhye | 2,5+1,6 | 4.1 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.68 | 1.24 | 1.24 | opened |  | SS 35/10 kv Lebyazhye | 2,5+1,6 |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.68 | 1.24 | 1.24 | opened
| SS 35/10 kv Lomovets | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | opened |  | SS 35/10 kv Lomovets | 1,6+2,5 | 0.005 | 0.245 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 1.68 | 1.435 | 1.435 | opened
| SS 35/10 kv Olshanets | 2,5+4 | 6.5 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 2.625 | 1.355 | 1.355 | opened |  | SS 35/10 kv Olshanets | 2,5+4 |  | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 2.625 | 1.355 | 1.355 | opened
| SS 35/10 kv Ploskoe | 4+4 | 8 | 3.76 | 3 | 70 | 0.76 | 0 | 4.2 | 3.44 | 3.44 | opened |  | SS 35/10 kv Ploskoe | 4+4 | 1.184 | 4.944 | 3 | 70 | 1.944 | 0 | 4.2 | 2.256 | 2.256 | opened
| SS 35/10 kv Stegalovka | 2,5+3,2 | 5.7 | 0.66 | 1.1 | 70 | -0.44 | 0 | 2.625 | 3.065 | 3.065 | opened |  | SS 35/10 kv Stegalovka | 2,5+3,2 |  | 0.66 | 1.1 | 70 | -0.44 | 0 | 2.625 | 3.065 | 3.065 | opened
| SS 35/10 kv Solidarnost | 4+4 | 8 | 1.3 | 1.2 | 70 | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | opened |  | SS 35/10 kv Solidarnost | 4+4 | 0.018 | 1.318 | 1.2 | 70 | 0.118 | 0 | 4.2 | 4.082 | 4.082 | opened
| SS 35/10 kv Timiryazevo | 4+4 | 8 | 0.92 | 0.8 | 45 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | opened |  | SS 35/10 kv Timiryazevo | 4+4 | 0.005 | 0.925 | 0.8 | 45 | 0.125 | 0 | 4.2 | 4.075 | 4.075 | opened
| SS 35/10 kv Talitsa | 2,5+2,5 | 5 | 1.55 | 1.5 | 110 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | opened |  | SS 35/10 kv Talitsa | 2,5+2,5 | 0.046 | 1.596 | 1.5 | 110 | 0.096 | 0 | 2.625 | 2.529 | 2.529 | opened
| SS 35/10 kv the II Terbuny | 2,5+2,5 | 5 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | opened |  | SS 35/10 kv the II Terbuny | 2,5+2,5 | 1.071 | 1.861 | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 2.625 | 0.764 | 0.764 | opened
| SS 35/10 kv Tikhii Don | 4+4 | 8 | 0.45 | 0.8 | 50 | -0.35 | 0 | 4.2 | 4.55 | 4.55 | opened |  | SS 35/10 kv Tikhii Don | 4+4 | 0.024 | 0.474 | 0.8 | 50 | -0.326 | 0 | 4.2 | 4.526 | 4.526 | opened
| SS 35/10 kv Khitrovo | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 6.615 | 6.255 | 6.255 | opened |  | SS 35/10 kv Khitrovo | 6,3+6,3 | 0.014 | 0.374 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 6.62 | 6.246 | 6.246 | opened
| SS 35/10 kv Chernava | 2,5+2,5 | 5 | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 2.625 | 0.605 | 0.605 | opened |  | SS 35/10 kv Chernava | 2,5+2,5 | 0.018 | 2.038 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 2.625 | 0.587 | 0.587 | opened
| SS 35/10 kv Chernoles | 2,5+2,5 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | opened |  | SS 35/10 kv Chernoles | 2,5+2,5 | 0.007 | 0.187 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 2.625 | 2.438 | 2.438 | opened
| SS 35/6 kv SS No. 5 | 6,3+3,2 | 9.5 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | opened |  | SS 35/6 kv SS No. 5 | 6,3+3,2 |  | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | opened
| SS 35/10 kv Krasnoe | 4+4 | 8 | 3.51 | 1 | 120 | 2.51 | 0 | 4.2 | 1.69 | 1.69 | opened |  | SS 35/10 kv Krasnoe | 4+4 | 0.044 | 3.554 | 1 | 120 | 2.554 | 0 | 4.2 | 1.646 | 1.646 | opened
| SS 35/10 kv Tyoploe | 2,5+2,5 | 5 | 1.35 | 1 | 60 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | opened |  | SS 35/10 kv Tyoploe | 2,5+2,5 |  | 1.35 | 1 | 60 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | opened
| SS 35/10 kv Dankov-selskaya | 6,3+4 | 10.3 | 5.61 | 2 | 120 | 3.61 | 0 | 4.2 | 0.59 | 0.59 | opened |  | SS 35/10 kv Dankov-selskaya | 6,3+4 | 0.68 | 6.29 | 2 | 120 | 4.29 | 0 | 4.2 | -0.09 | -0.09 | closed
| SS 35/10 kv Kolybelskaya | 2,5+2,5 | 5 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | opened |  | SS 35/10 kv Kolybelskaya | 2,5+2,5 | 0.023 | 1.153 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 2.625 | 1.472 | 1.472 | opened
| SS 35/10 kv Topki | 2,5+2,5 | 5 | 0.52 | 0.5 | 60 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | opened |  | SS 35/10 kv Topki | 2,5+2,5 | 0.76 | 1.28 | 0.5 | 60 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | opened
| SS 35/10 kv Agronom | 4+6,3 | 10.3 | 2.02 | 1 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | opened |  | SS 35/10 kv Agronom | 4+6,3 | 0.028 | 2.048 | 1 | 120 | 1.048 | 0 | 4.2 | 3.152 | 3.152 | opened
| SS 35/10 kv Troekurovo-sovkhoznaya | 2,5+2,5 | 5 | 2.14 | 0.5 | 60 | 1.64 | 0 | 2.625 | 0.985 | 0.985 | opened |  | SS 35/10 kv Troekurovo-sovkhoznaya | 2,5+2,5 | 0.916 | 3.056 | 0.5 | 60 | 2.556 | 0 | 2.625 | 0.069 | 0.069 | opened
| SS 35/10 kv Gagarino | 1,8+1,8 | 3.6 | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | opened |  | SS 35/10 kv Gagarino | 1,8+1,8 |  | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | opened
| SS 35/10 kv Ranenburg | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.95 | 0.5 | 60 | 1.45 | 0 | 1.68 | 0.23 | 0.23 | opened |  | SS 35/10 kv Ranenburg | 1,6+1,6 | 0.182 | 2.132 | 0.5 | 60 | 1.632 | 0 | 1.68 | 0.048 | 0.048 | opened
| SS 35/10 kv Sergievka | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0.5 | 60 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | opened |  | SS 35/10 kv Sergievka | 2,5+2,5 |  | 0.44 | 0.5 | 60 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | opened
| SS 35/10 kv Drezgalovo | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.37 | 0.5 | 60 | -0.13 | 0 | 1.68 | 1.81 | 1.81 | opened |  | SS 35/10 kv Drezgalovo | 1,6+1,6 |  | 0.37 | 0.5 | 60 | -0.13 | 0 | 1.68 | 1.81 | 1.81 | opened
| SS 35/10 kv Dolgoe | 2,5+2,5 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | opened |  | SS 35/10 kv Dolgoe | 2,5+2,5 |  | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | opened
| SS 35/10 kv Voskresenovka | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.68 | 1.01 | 1.01 | opened |  | SS 35/10 kv Voskresenovka | 1,6+1,6 | 0.01 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 1.68 | 1 | 1 | opened
| SS 35/10 kv Saprykino | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.68 | 1.1 | 1.1 | opened |  | SS 35/10 kv Saprykino | 1,6+2,5 | 0.03 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1.68 | 1.07 | 1.07 | opened
| SS 35/10 kv Nopolyanye | 2,5+2,5 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | opened |  | SS 35/10 kv Nopolyanye | 2,5+2,5 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | opened
| SS 35/10 kv Vednoe | 2,5+2,5 | 5 | 1.15 | 0.5 | 180 | 0.65 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | opened |  | SS 35/10 kv Vednoe | 2,5+2,5 | 0.009 | 1.159 | 0.5 | 180 | 0.659 | 0 | 2.625 | 1.966 | 1.966 | opened
| SS 35/10 kv Bigildino | 2,5+2,5 | 5 | 1.3 | 0.5 | 60 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | opened |  | SS 35/10 kv Bigildino | 2,5+2,5 |  | 1.3 | 0.5 | 60 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | opened
| SS 35/10 kv Kultura | 2,5+2,5 | 5 | 1.1 | 0.5 | 60 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | opened |  | SS 35/10 kv Kultura | 2,5+2,5 | 0.015 | 1.115 | 0.5 | 60 | 0.615 | 0 | 2.625 | 2.01 | 2.01 | opened
| SS 35/10 kv Boryatino | 2,5+2,5 | 5 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | opened |  | SS 35/10 kv Boryatino | 2,5+2,5 |  | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | opened
| SS 35/10 kv B.Popovo | 2,5+2,5 | 5 | 1.81 | 0.5 | 60 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | opened |  | SS 35/10 kv B.Popovo | 2,5+2,5 | 0.022 | 1.832 | 0.5 | 60 | 1.332 | 0 | 2.625 | 1.293 | 1.293 | opened
| SS 35/10 kv B. Izbishchi | 2,5+2,5 | 5 | 1.8 | 0.5 | 60 | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 | opened |  | SS 35/10 kv B. Izbishchi | 2,5+2,5 | 0.755 | 2.555 | 0.5 | 60 | 2.055 | 0 | 2.625 | 0.57 | 0.57 | opened
| SS 35/10 kv Polibino | 2,5+2,5 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | opened |  | SS 35/10 kv Polibino | 2,5+2,5 |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | opened
| SS 35/10 kv Dubrava | 2,5+2,5 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | opened |  | SS 35/10 kv Dubrava | 2,5+2,5 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | opened
| SS 35/10 kv Khrushchevo | 2,5+2,5 | 5 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | opened |  | SS 35/10 kv Khrushchevo | 2,5+2,5 |  | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | opened
| SS 35/10 kv B. Verkh | 2,5+2,5 | 5 | 1.01 | 0.5 | 120 | 0.51 | 0 | 2.625 | 2.115 | 2.115 | opened |  | SS 35/10 kv B. Verkh | 2,5+2,5 | 0.015 | 1.025 | 0.5 | 120 | 0.525 | 0 | 2.625 | 2.1 | 2.1 | opened
| SS 35/10 kv Golovinshchino | 2,5+2,5 | 5 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | opened |  | SS 35/10 kv Golovinshchino | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.565 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 2.625 | 2.06 | 2.06 | opened
| SS 35/10 kv Yablonevoe | 2,5+2,5 | 5 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | opened |  | SS 35/10 kv Yablonevoe | 2,5+2,5 | 0.025 | 0.615 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 2.625 | 2.01 | 2.01 | opened
| SS 35/10 kv Politovo | 2,5+2,5 | 5 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | opened |  | SS 35/10 kv Politovo | 2,5+2,5 |  | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | opened
| SS 35/10 kv Complex | 4+4 | 8 | 0.91 | 1 | 120 | -0.09 | 0 | 4.2 | 4.29 | 4.29 | opened |  | SS 35/10 kv Complex | 4+4 |  | 0.91 | 1 | 120 | -0.09 | 0 | 4.2 | 4.29 | 4.29 | opened
| SS 35/10 kv No.1 | 4+4 | 8 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 4.2 | 0.82 | 0.82 | opened |  | SS 35/10 kv No.1 | 4+4 | 0.676 | 4.056 | 0 | 0 | 4.056 | 0 | 4.2 | 0.144 | 0.144 | opened
| SS 35/6 kv No. 2 | 1+1+1 | 3 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 1.05 | -2.44 | -2.44 | closed |  | SS 35/6 kv No. 2 | 1+1+1 | 0.334 | 3.824 | 0 | 0 | 3.824 | 0 | 1.05 | -2.774 | -2.774 | closed
| SS 35/10 kv No. 3 | 2,5+2,5 | 5 | 1.26 | 0.46 | 90 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | * |  | SS 35/10 kv No. 3 | 2,5+2,5 | 1.702 | 2.962 | 0.46 | 90 | 2.502 | 0 | 2.625 | 0.123 | 0.123 | *
| SS 35/6 kv No. 4 | 4+4 | 8 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 4.2 | 1.57 | 1.57 | * |  | SS 35/6 kv No. 4 | 4+4 | 0.162 | 2.792 | 0 | 0 | 2.792 | 0 | 4.2 | 1.408 | 1.408 | *
| SS 35/6 kv Gryazi-gorod | 6,3+5,6 | 11.9 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5.88 | 1.38 | 1.38 | opened |  | SS 35/6 kv Gryazi-gorod | 6,3+5,6 | 0.752 | 5.252 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 5.88 | 0.628 | 0.628 | opened
| SS 35/10 kv Butyrki | 5,6+4 | 9.6 | 7.13 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 4.2 | -2.93 | -2.93 | closed |  | SS 35/10 kv Butyrki | 5,6+4 | -1.113 | 6.017 | 0 | 0 | 6.017 | 0 | 4.2 | -1.817 | -1.817 | closed
| SS 35/10 kv Yarlukovo | 3,2+4 | 7.2 | 3.4 | 1.5 | 80 | 1.9 | 0 | 3.36 | 1.46 | 1.46 | opened |  | SS 35/10 kv Yarlukovo | 3,2+4 | 0.336 | 3.736 | 1.5 | 80 | 2.236 | 0 | 3.36 | 1.124 | 1.124 | opened
| SS 35/10 kv Knyazhya Baygora | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.49 | 0.22 | 70 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | opened |  | SS 35/10 kv Knyazhya Baygora | 1,6+1,6 |  | 0.49 | 0.22 | 70 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | opened
| SS 35/10 kv Pravda | 4+2,5 | 6.5 | 1.03 | 2.06 | 100 | -1.03 | 0 | 2.625 | 3.655 | 3.655 | opened |  | SS 35/10 kv Pravda | 4+2,5 |  | 1.03 | 2.06 | 100 | -1.03 | 0 | 2.625 | 3.655 | 3.655 | opened
| SS 35/10 kv Krasnaya Dubrava | 2,5+2,5 | 5 | 0.63 | 0.18 | 70 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | opened |  | SS 35/10 kv Krasnaya Dubrava | 2,5+2,5 |  | 0.63 | 0.18 | 70 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | opened
| SS 35/10 kv Matyra | 4+3,2 | 7.2 | 4.68 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 3.36 | -1.32 | -1.32 | closed |  | SS 35/10 kv Matyra | 4+3,2 | 0.183 | 4.863 | 0 | 0 | 4.863 | 0 | 3.36 | -1.503 | -1.503 | closed
| SS 35/10 kv Vperyod | 4+4 | 8 | 0.88 | 0.32 | 80 | 0.56 | 0 | 4.2 | 3.64 | 3.64 | opened |  | SS 35/10 kv Vperyod | 4+4 | 0.045 | 0.925 | 0.32 | 80 | 0.605 | 0 | 4.2 | 3.595 | 3.595 | opened
| SS 35/10 kv Maley | 4+2,5 | 6.5 | 0.48 | 0.12 | 70 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | opened |  | SS 35/10 kv Maley | 4+2,5 |  | 0.48 | 0.12 | 70 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | opened
| SS 35/10 kv SKhТ | 2,5+1,6 | 4.1 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 1.68 | 0.72 | 0.72 | opened |  | SS 35/10 kv SKhТ | 2,5+1,6 | 0.695 | 1.655 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 1.68 | 0.025 | 0.025 | opened
| SS 35/10 kv Soshki | 4+4 | 8 | 0.8 | 0.2 | 80 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | opened |  | SS 35/10 kv Soshki | 4+4 | 0.005 | 0.805 | 0.2 | 80 | 0.605 | 0 | 4.2 | 3.595 | 3.595 | opened
| SS 35/6 kv Tavolzhanka | 4+4 | 8 | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 4.2 | 0.53 | 0.53 | opened |  | SS 35/6 kv Tavolzhanka | 4+4 | 0.795 | 4.465 | 0 | 0 | 4.465 | 0 | 4.2 | -0.265 | -0.265 | closed
| SS 35/10 kv Trubetchino | 2,5+2,5 | 5 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 2.625 | 0.915 | 0.915 | * |  | SS 35/10 kv Trubetchino | 2,5+2,5 | 0.39 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.625 | 0.525 | 0.525 | opened
| SS 35/10 kv Ratchino | 2,5+2,5 | 5 | 1.11 | 0.12 | 70 | 0.99 | 0 | 2.625 | 1.635 | 1.635 | * |  | SS 35/10 kv Ratchino | 2,5+2,5 | 0.01 | 1.12 | 0.12 | 70 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | *
| SS 35/10 kv Kalikino | 3,2+3,2 | 6.4 | 1.94 | 0.42 | 80 | 1.52 | 0 | 3.36 | 1.84 | 1.84 | * |  | SS 35/10 kv Kalikino | 3,2+3,2 | 0.005 | 1.945 | 0.42 | 80 | 1.525 | 0 | 3.36 | 1.835 | 1.835 | *
| SS 35/10 kv Borisovka | 4+2,5 | 6.5 | 2.74 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 2.625 | -0.115 | -0.115 | closed |  | SS 35/10 kv Borisovka | 4+2,5 | 0.717 | 3.457 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 2.625 | -0.832 | -0.832 | closed
| SS 35/10 kv Vvedenka | 4+4 | 8 | 4 | 0.14 | 70 | 3.86 | 0 | 4.2 | 0.34 | 0.34 | * |  | SS 35/10 kv Vvedenka | 4+4 | 1.403 | 5.403 | 0.14 | 70 | 5.263 | 0 | 4.2 | -1.063 | -1.063 | closed
| SS 35/10 kv Gryaznoe | 4+4 | 8 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 4.2 | 3.04 | 3.04 | * |  | SS 35/10 kv Gryaznoe | 4+4 | 0.585 | 1.745 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 4.2 | 2.455 | 2.455 | *
| SS 35/10 kv Borino | 4+4 | 8 | 4.24 | 1.2 | 90 | 3.04 | 0 | 4.2 | 1.16 | 1.16 | * |  | SS 35/10 kv Borino | 4+4 | 0.1 | 4.34 | 1.2 | 90 | 3.14 | 0 | 4.2 | 1.06 | 1.06 | *
| SS 35/10 kv Chastaya Dubrava | 2,5+2,5 | 5 | 1.6 | 1.88 | 100 (45) | -0.28 | 0 | 2.625 | 2.905 | 2.905 | * |  | SS 35/10 kv Chastaya Dubrava | 2,5+2,5 | 0.63 | 2.23 | 1.88 | 100 (45) | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | opened
| SS 35/10 kv Troitskaya | 2,5+4 | 6.5 | 2.33 | 0.6 | 70 | 1.73 | 0 | 2.625 | 0.895 | 0.895 | * |  | SS 35/10 kv Troitskaya | 2,5+4 | 0.403 | 2.733 | 0.6 | 70 | 2.133 | 0 | 2.625 | 0.492 | 0.492 | *
| SS 35/6 kv Veshalovka | 2,5+2,5 | 5 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | * |  | SS 35/6 kv Veshalovka | 2,5+2,5 | 0.033 | 0.903 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 2.625 | 1.722 | 1.722 | *
| SS 35/10 kv Pruzhinki | 2,5+2,5 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | * |  | SS 35/10 kv Pruzhinki | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.615 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 2.625 | 2.01 | 2.01 | *
| SS 35/10 kv Stebaevo | 2,5+2,5 | 5 | 0.95 | 0.28 | 80 | 0.67 | 0 | 2.625 | 1.955 | 1.955 | * |  | SS 35/10 kv Stebaevo | 2,5+2,5 | 0.03 | 0.98 | 0.28 | 80 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | *
| SS 35/10 kv Khleboprodukty | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.52 | 0.6 | 100 | 2.92 | 0 | 6.615 | 3.695 | 3.695 | * |  | SS 35/10 kv Khleboprodukty | 6,3+6,3 | 0.35 | 3.87 | 0.6 | 100 | 3.27 | 0 | 6.615 | 3.345 | 3.345 | *
| SS 35/10 kv Sentsovo | 10+10 | 20 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 10.5 | 5.3 | 5.3 | * |  | SS 35/10 kv Sentsovo | 10+10 | 1.8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10.5 | 3.5 | 3.5 | *
| SS 35/10 kv Meet processing factory | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.46 | 1.6 | 110 | 2.86 | 0 | 6.62 | 3.76 | 3.76 | * |  | SS 35/10 kv Meet processing factory | 6,3+6,3 | 2.143 | 6.603 | 1.6 | 110 | 5.003 | 0 | 6.62 | 1.617 | 1.617 | *
| SS 35/6 kv Poultry plant | 4+4 | 8 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 4.2 | 2.27 | 2.27 | * |  | SS 35/6 kv Poultry plant | 4+4 | 0.007 | 1.937 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 4.2 | 2.263 | 2.263 | *
| SS 35/6 kv Water intake | 10+10 | 20 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 | 10.07 | * |  | SS 35/6 kv Water intake | 10+10 | 0.054 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 10.5 | 10.016 | 10.016 | *
| SS 35/10 kv Petrovskaya | 2,5+4 | 6.5 | 1.11 | 1.06 | 90 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | opened |  | SS 35/10 kv Petrovskaya | 2,5+4 |  | 1.11 | 1.06 | 90 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | opened
| SS 35/10 kv Lebedyanka | 2,5+2,5 | 5 | 0.81 | 0.68 | 90 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | opened |  | SS 35/10 kv Lebedyanka | 2,5+2,5 |  | 0.81 | 0.68 | 90 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | opened
| SS 35/10 kv Novocherkutino | 4+4 | 8 | 0.97 | 1.02 | 100 | -0.05 | 0 | 4.2 | 4.25 | 4.25 | opened |  | SS 35/10 kv Novocherkutino | 4+4 | 0.008 | 0.978 | 1.02 | 100 | -0.042 | 0 | 4.2 | 4.242 | 4.242 | opened
| SS 35/10 kv Ivanovka | 2,5+2,5 | 5 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | opened |  | SS 35/10 kv Ivanovka | 2,5+2,5 | 0.05 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 2.625 | 1.515 | 1.515 | opened
| SS 35/10 kv Poddubrovka | 2,5+2,5 | 5 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 2.625 | 1.655 | 1.655 | opened |  | SS 35/10 kv Poddubrovka | 2,5+2,5 | 0.037 | 1.007 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 2.625 | 1.618 | 1.618 | opened
| SS 35/10 kv Plavitsa | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.91 | 0.46 | 90 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | opened |  | SS 35/10 kv Plavitsa | 1,6+1,6 |  | 0.91 | 0.46 | 90 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | opened
| SS 35/10 kv Parshinovka | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | opened |  | SS 35/10 kv Parshinovka | 1,6+2,5 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | opened
| SS 35/10 kv Talitsky Chamlyk | 3,2+4 | 7.2 | 2.2 | 1.28 | 100 | 0.92 | 0 | 3.36 | 2.44 | 2.44 | opened |  | SS 35/10 kv Talitsky Chamlyk | 3,2+4 | 0.03 | 2.23 | 1.28 | 100 | 0.95 | 0 | 3.36 | 2.41 | 2.41 | opened
| SS 35/10 kv Demshinka | 2,5+2,5 | 5 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | opened |  | SS 35/10 kv Demshinka | 2,5+2,5 |  | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | opened
| SS 35/10 kv Bereznyagovka | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.62 | 0.46 | 80 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | opened |  | SS 35/10 kv Bereznyagovka | 1,6+1,6 | 0.015 | 0.635 | 0.46 | 80 | 0.175 | 0 | 1.68 | 1.505 | 1.505 | opened
| SS 35/10 kv Dmitrievka | 2,5+2,5 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | opened |  | SS 35/10 kv Dmitrievka | 2,5+2,5 |  | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | opened
| SS 35/10 kv Pashkovo | 2,5+2,5 | 5 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 2.625 | 0.735 | 0.735 | opened |  | SS 35/10 kv Pashkovo | 2,5+2,5 | 0.026 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 2.625 | 0.709 | 0.709 | opened
| SS 35/10 kv Moskovka | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1.68 | 0.91 | 0.91 | opened |  | SS 35/10 kv Moskovka | 1,6+1,6 | 0.016 | 0.786 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 1.68 | 0.894 | 0.894 | opened
| SS 35/10 kv Bochinovka | 4+4 | 8 | 3.14 | 1.18 | 90 | 1.96 | 0 | 4.2 | 2.24 | 2.24 | opened |  | SS 35/10 kv Bochinovka | 4+4 | 0.602 | 3.742 | 1.18 | 90 | 2.562 | 0 | 4.2 | 1.638 | 1.638 | opened
| SS 35/10 kv Fyodorovka | 2,5+2,5 | 5 | 0.54 | 0.5 | 70 | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | opened |  | SS 35/10 kv Fyodorovka | 2,5+2,5 |  | 0.54 | 0.5 | 70 | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | opened
| SS 35/10 kv Kulikovo | 2,5+2,5 | 5 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | opened |  | SS 35/10 kv Kulikovo | 2,5+2,5 |  | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | opened
| SS 35/10 kv Kon-Kolodez | 2,5+2,5 | 5 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 2.625 | 1.385 | 1.385 | * |  | SS 35/10 kv Kon-Kolodez | 2,5+2,5 | 1.276 | 2.516 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 2.625 | 0.109 | 0.109 | *
| SS 35/10 kv Dmitryashevka | 2,5+2,5 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | * |  | SS 35/10 kv Dmitryashevka | 2,5+2,5 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | *
| SS 35/10 kv Rechnaya | 4+4 | 8 | 1.57 | 1.06 | 100 | 0.51 | 0 | 4.2 | 3.69 | 3.69 | * |  | SS 35/10 kv Rechnaya | 4+4 | 0.017 | 1.587 | 1.06 | 100 | 0.527 | 0 | 4.2 | 3.673 | 3.673 | *
| SS 35/10 kv Negachevka | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0.22 | 80 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | * |  | SS 35/10 kv Negachevka | 2,5+2,5 |  | 0.44 | 0.22 | 80 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | *
| SS 35/10 kv Karamyshevo | 10+10 | 20 | 0.56 | 0.1 | 70 | 0.46 | 0 | 10.5 | 10.04 | 10.04 | opened |  | SS 35/10 kv Karamyshevo | 10+10 | 0.051 | 0.611 | 0.1 | 70 | 0.511 | 0 | 10.5 | 9.989 | 9.989 | opened
| SS 35/10 kv Tyushevka | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.96 | 0.1 | 70 | 0.86 | 0 | 1.68 | 0.82 | 0.82 | * |  | SS 35/10 kv Tyushevka | 1,6+1,6 | 0.015 | 0.975 | 0.1 | 70 | 0.875 | 0 | 1.68 | 0.805 | 0.805 | *
| SS 35/10 kv Sselki | 10+10 |  | 0 | [8 empty] | 2: SS 35/10 kv Sselki; 3: 10+10; 4: 5.978; 5: 5.978
Two- and more transformer substations (for three voltage levels) | [12 empty] | 1: Two- and more transformer substations (for three voltage levels)
| SS 110/35/10 kv Terbuny-110 | 10+10 | 20 | 9.26 | 3.5 |  | 5.76 | 0 | 10.5 | 4.74 | 4.71 | opened |  | SS 110/35/10 kv Terbuny-110 | 10+10 | 1.998 | 11.258 | 3.5 |  | 7.758 | 0 | 10.5 | 2.742 | 2.742 | opened
| Nom. Capacity MV, МVA | 10+10 |  | 3.47 | 3.5 | 30 | -0.03 | 0 | 10.5 | 10.53 |  |  |  | Nom. Capacity MV, МVA | 10+10 | 0.526 | 3.996 | 3.5 | 30 | 0.496 | 0 | 10.5 | 10.004
| Nom. capacity LV, МVA | 10+10 |  | 5.79 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 10.5 | 4.71 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVA | 10+10 | 1.472 | 7.262 | 0 | 0 | 7.262 | 0 | 10.5 | 3.238
| SS 110/35/10 kv Dolgorukovo | 6,3+10 | 16.3 | 6.98 | 4 |  | 2.98 | 0 | 6.615 | 3.635 | 3.525 | opened |  | SS 110/35/10 kv Dolgorukovo | 6,3+10 | 0.415 | 7.395 | 4 |  | 3.395 | 0 | 6.615 | 3.22 | 3.22 | opened
| Nom. capacity MV, МVA | 6,3+10 |  | 3.89 | 4 | 45 | -0.11 | 0 | 6.615 | 6.725 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVA | 6,3+10 | 0.392 | 4.282 | 4 | 45 | 0.282 | 0 | 6.615 | 6.333
| Nom. capacity LV, МVA | 6,3+10 |  | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 6.615 | 3.525 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVA | 6,3+10 | 0.023 | 3.113 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 6.615 | 3.502
| SS 110/35/10 kv Volovo | 10+10 | 20 | 2.07 | 0.89 |  | 1.18 | 0 | 10.5 | 9.32 | 9.32 | opened |  | SS 110/35/10 kv Volovo | 10+10 | 0.157 | 2.227 | 0.89 |  | 1.337 | 0 | 10.5 | 9.163 | 9.163 | opened
| Nom. capacity MV, МVA | 10+10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVA | 10+10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Nom. capacity LV, МVА | 10+10 |  | 2.07 | 0.89 | 60 | 1.18 | 0 | 10.5 | 9.32 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 0.157 | 2.227 | 0.89 | 60 | 1.337 | 0 | 10.5 | 9.163
| SS 110/35/10 kv Izmalkovo | 10+10 | 20 | 5 | 1.2 |  | 3.8 | 0 | 10.5 | 6.7 | 6.7 | opened |  | SS 110/35/10 kv Izmalkovo | 10+10 | 2.581 | 7.581 | 1.2 |  | 6.381 | 0 | 10.5 | 4.119 | 4.119 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 10+10 |  | 2.82 | 1.2 | 30 | 1.62 | 0 | 10.5 | 8.88 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 10+10 | 0.03 | 2.85 | 1.2 | 30 | 1.65 | 0 | 10.5 | 8.85
| Nom. capacity LV, МVА | 10+10 |  | 2.18 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 10.5 | 8.32 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 2.551 | 4.731 | 0 | 0 | 4.731 | 0 | 10.5 | 5.769
| SS 110/35/10 kv Gorokhovskaya | 16+16 | 32 | 10.52 | 7.2 |  | 3.32 | 0 | 16.8 | 13.48 | 13.48 | opened |  | SS 110/35/10 kv Gorokhovskaya | 16+16 | 3.001 | 13.521 | 7.2 |  | 6.321 | 0 | 16.8 | 10.479 | 10.479 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 |  | 6.94 | 6 | 30 | 0.94 | 0 | 16.8 | 15.86 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 1.895 | 8.835 | 6 | 30 | 2.835 | 0 | 16.8 | 13.965
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 |  | 3.58 | 1.2 | 120 | 2.38 | 0 | 16.8 | 14.42 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 1.106 | 4.686 | 1.2 | 120 | 3.486 | 0 | 16.8 | 13.314
| SS 110/35/10 kv Donskaya | 10+10 | 20 | 7.1 | 4.89 |  | 2.21 | 0 | 10.5 | 8.29 | 8.25 | opened |  | SS 110/35/10 kv Donskaya | 10+10 | 2.629 | 9.729 | 4.89 |  | 4.839 | 0 | 10.5 | 5.661 | 5.661 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 10+10 |  | 3.96 | 4 | 30 | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 10+10 | 2.584 | 6.544 | 4 | 30 | 2.544 | 0 | 10.5 | 7.956
| Nom. capacity LV, МVА | 10+10 |  | 3.14 | 0.89 | 120 | 2.25 | 0 | 10.5 | 8.25 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 0.045 | 3.185 | 0.89 | 120 | 2.295 | 0 | 10.5 | 8.205
| SS 110/35/10 kv Lebedyan | 16+16 | 32 | 15.92 | 9 |  | 6.92 | 0 | 16.8 | 9.88 | 9.88 | opened |  | SS 110/35/10 kv Lebedyan | 16+16 | 1.171 | 17.091 | 9 |  | 8.091 | 0 | 16.8 | 8.709 | 8.709 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 |  | 7.2 | 6 | 60 | 1.2 | 0 | 16.8 | 15.6 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 0.981 | 8.181 | 6 | 60 | 2.181 | 0 | 16.8 | 14.619
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 |  | 8.72 | 3 | 120 | 5.72 | 0 | 16.8 | 11.08 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 0.19 | 8.91 | 3 | 120 | 5.91 | 0 | 16.8 | 10.89
| SS 110/35/10 kv Chaplygin-novaya | 16+16 | 32 | 7.58 | 4.5 |  | 3.08 | 0 | 16.8 | 13.72 | 13.72 | opened |  | SS 110/35/10 kv Chaplygin-novaya | 16+16 | 0.775 | 8.355 | 4.5 |  | 3.855 | 0 | 16.8 | 12.945 | 12.945 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 |  | 3.4 | 2.5 | 20 | 0.9 | 0 | 16.8 | 15.9 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 0.768 | 4.168 | 2.5 | 20 | 1.668 | 0 | 16.8 | 15.132
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 |  | 4.18 | 2 | 100 | 2.18 | 0 | 16.8 | 14.62 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 0.007 | 4.187 | 2 | 100 | 2.187 | 0 | 16.8 | 14.613
| SS 110/35/10 kv Kompressornaya | 16+16 | 32 | 4.81 | 3.2 |  | 1.61 | 0 | 16.8 | 15.19 | 15.19 | opened |  | SS 110/35/10 kv Kompressornaya | 16+16 | 0.2525 | 5.0625 | 3.2 |  | 1.8625 | 0 | 16.8 | 14.9375 | 14.9375 | opened
| Nom. Capacity MV, МVА | 16+16 |  | 2.51 | 2.2 | 20 | 0.31 | 0 | 16.8 | 16.49 |  |  |  | Nom. Capacity MV, МVА | 16+16 | 0.2195 | 2.7295 | 2.2 | 20 | 0.5295 | 0 | 16.8 | 16.2705
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 |  | 2.3 | 1 | 60 | 1.3 | 0 | 16.8 | 15.5 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 0.033 | 2.333 | 1 | 60 | 1.333 | 0 | 16.8 | 15.467
| SS 110/35/10 kv Rossiya | 16+16 | 32 | 5.6 | 3.8 |  | 1.8 | 0 | 16.8 | 15 | 15 | opened |  | SS 110/35/10 kv Rossiya | 16+16 | 0.099 | 5.699 | 3.8 |  | 1.899 | 0 | 16.8 | 14.901 | 14.901 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 |  | 4.67 | 3 | 60 | 1.67 | 0 | 16.8 | 15.13 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 0.099 | 4.769 | 3 | 60 | 1.769 | 0 | 16.8 | 15.031
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 |  | 0.93 | 0.8 | 100 | 0.13 | 0 | 16.8 | 16.67 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 0 | 0.93 | 0.8 | 100 | 0.13 | 0 | 16.8 | 16.67
| SS 110/35/10 kv Beryozovka | 16+10 | 26 | 4.58 | 3 |  | 1.58 | 0 | 10.5 | 8.92 | 8.92 | opened |  | SS 110/35/10 kv Beryozovka | 16+10 | 0 | 4.58 | 3 |  | 1.58 | 0 | 10.5 | 8.92 | 8.92 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 16+10 |  | 3.37 | 3 | 60 | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+10 | 0 | 3.37 | 3 | 60 | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13
| Nom. capacity LV, МVА | 16+10 |  | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+10 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29
| SS 110/35/10 kv Astapovo | 16+16 | 32 | 4.62 | 3 |  | 1.62 | 0 | 16.8 | 15.18 | 15.18 | opened |  | SS 110/35/10 kv Astapovo | 16+16 | 0.035 | 4.655 | 3 |  | 1.655 | 0 | 16.8 | 15.145 | 15.145 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 |  | 2.74 | 2 | 60 | 0.74 | 0 | 16.8 | 16.06 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 0.035 | 2.775 | 2 | 60 | 0.775 | 0 | 16.8 | 16.025
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 |  | 1.88 | 1 | 60 | 0.88 | 0 | 16.8 | 15.92 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 0 | 1.88 | 1 | 60 | 0.88 | 0 | 16.8 | 15.92
| SS 110/35/10 kv Khimicheskaya | 16+16 | 32 | 8.46 | 5.5 |  | 2.96 | 0 | 16.8 | 13.84 | 13.84 | opened |  | SS 110/35/10 kv Khimicheskaya | 16+16 | 0.775 | 9.235 | 5.5 |  | 3.735 | 0 | 16.8 | 13.065 | 13.065 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 |  | 6.34 | 4.5 | 60 | 1.84 | 0 | 16.8 | 14.96 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 0.69 | 7.03 | 4.5 | 60 | 2.53 | 0 | 16.8 | 14.27
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 |  | 2.12 | 1 | 60 | 1.12 | 0 | 16.8 | 15.68 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 0.085 | 2.205 | 1 | 60 | 1.205 | 0 | 16.8 | 15.595
| SS 110/35/6 kv Bugor | 15+15+25 | 55 | 36.17 | 0.5 |  | 35.67 | 1 | 31.5 | -5.17 | -5.17 | closed |  | SS 110/35/6 kv Bugor | 15+15+25 | 11.583 | 47.753 | 0.5 |  | 47.253 | 1 | 31.5 | -16.753 | -16.753 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 15+15+25 |  | 9.37 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 31.5 | 22.13 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 15+15+25 | 10.4 | 19.77 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 31.5 | 11.73
| Nom. capacity LV, МVА | 15+15+25 |  | 26.8 | 0.5 | 40 | 26.3 | 1 | 31.5 | 4.2 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 15+15+25 | 1.183 | 27.983 | 0.5 | 40 | 27.483 | 1 | 31.5 | 3.017
| SS 110/35/6 kvВ Tsementnaya | 63+32+20 | 115 | 47.33 | 0 |  | 47.33 | 0 | 54.6 | 7.27 | -6.45 | closed |  | SS 110/35/6 kvВ Tsementnaya | 63+32+20 | 1.3215 | 48.6515 | 0 |  | 48.6515 | 0 | 54.6 | 5.9485 | -7.5215 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 63+20 |  | 27.45 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 21 | -6.45 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 63+20 | 1.0715 | 28.5215 | 0 | 0 | 28.5215 | 0 | 21 | -7.5215
| Nom. capacity LV, МVА | 63+32+20 |  | 19.88 | 0 | 30 | 19.88 | 0 | 54.6 | 34.72 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 63+32+20 | 0.25 | 20.13 | 0 | 30 | 20.13 | 0 | 54.6 | 34.47
| SS 110/35/10/60 kv Gidrooborudovanie | 25+25+31,5 | 81.5 | 11.03 | 2.5 |  | 8.53 | 0 | 52.5 | 43.97 | -3.6 | closed |  | SS 110/35/10/60 kv Gidrooborudovanie | 25+25+31,5 | 1.528 | 12.558 | 2.5 |  | 10.058 | 0 | 52.5 | 42.442 | -4.352 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 31.5 |  | 5.6 | 2 | 10 | 3.6 | 0 | 2 | -3.6 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 31.5 | 0.752 | 6.352 | 2 | 10 | 4.352 | 0 | 2 | -4.352
| Nom. capacity LV, МVА | 25+25 |  | 5.43 | 0.5 | 80 | 4.93 | 0 | 26.25 | 21.32 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 25+25 | 0.776 | 6.206 | 0.5 | 80 | 5.706 | 0 | 26.25 | 20.544
| SS 110/35/10 kv Usman | 16+16 | 32 | 15.28 | 6.5 |  | 8.78 | 0 | 16.8 | 8.02 | 7.93 | opened |  | SS 110/35/10 kv Usman | 16+16 | 1.419 | 16.699 | 6.5 |  | 10.199 | 0 | 16.8 | 6.601 | 6.601 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 |  | 4.91 | 5 | 20 | -0.09 | 0 | 16.8 | 16.89 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 0.628 | 5.538 | 5 | 20 | 0.538 | 0 | 16.8 | 16.262
| Nom. Capacity LV, МVА | 16+16 |  | 10.37 | 1.5 | 100 | 8.87 | 0 | 16.8 | 7.93 |  |  |  | Nom. Capacity LV, МVА | 16+16 | 0.791 | 11.161 | 1.5 | 100 | 9.661 | 0 | 16.8 | 7.139
| SS 110/35/10 kv Aksai | 10+10 | 20 | 8.32 | 1.12 |  | 7.2 | 0 | 10.5 | 3.3 | 3.3 | opened |  | SS 110/35/10 kv Aksai | 10+10 | 0.0585 | 8.3785 | 1.12 |  | 7.2585 | 0 | 10.5 | 3.2415 | 3.2415 | opened
| Nom. Capacity MV, МVА | 10+10 |  | 5.82 | 0.5 | 20 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 |  |  |  | Nom. Capacity MV, МVА | 10+10 | 0.0535 | 5.8735 | 0.5 | 20 | 5.3735 | 0 | 10.5 | 5.1265
| Nom. capacity LV, МVА | 10+10 |  | 2.5 | 0.62 | 80 | 1.88 | 0 | 10.5 | 8.62 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+10 | 0.005 | 2.505 | 0.62 | 80 | 1.885 | 0 | 10.5 | 8.615
| SS 110/35/10 kv Nikolskaya | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.91 | 3.34 |  | 1.57 | 0 | 6.615 | 5.045 | 5.045 | opened |  | SS 110/35/10 kv Nikolskaya | 6,3+6,3 | 0.0655 | 4.9755 | 3.34 |  | 1.6355 | 0 | 6.615 | 4.9795 | 4.9795 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 6,3+6,3 |  | 3.55 | 3 | 10 | 0.55 | 0 | 6.615 | 6.065 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 6,3+6,3 | 0.0605 | 3.6105 | 3 | 10 | 0.6105 | 0 | 6.615 | 6.0045
| Nom. capacity LV, МVА | 6,3+6,3 |  | 1.36 | 0.34 | 80 | 1.02 | 0 | 6.615 | 5.595 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 6,3+6,3 | 0.005 | 1.365 | 0.34 | 80 | 1.025 | 0 | 6.615 | 5.59
| SS 110/35/10 kv Khvorostyanka | 10+16 | 26 | 12.41 | 6.72 |  | 5.69 | 0 | 10.5 | 4.81 | 4.81 | opened |  | SS 110/35/10 kv Khvorostyanka | 10+16 | 0.8105 | 13.2205 | 6.72 |  | 6.5005 | 0 | 10.5 | 3.9995 | 3.9995 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 10+16 |  | 9.32 | 6.5 | 20 | 2.82 | 0 | 10.5 | 7.68 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 10+16 | 0.7805 | 10.1005 | 6.5 | 20 | 3.6005 | 0 | 10.5 | 6.8995
| Nom. capacity LV, МVА | 10+16 |  | 3.09 | 0.22 | 80 | 2.87 | 0 | 10.5 | 7.63 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+16 | 0.03 | 3.12 | 0.22 | 80 | 2.9 | 0 | 10.5 | 7.6
| SS 110/35/10 kv Dobrinka | 16+10 | 26 | 6.89 | 5.68 |  | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29 | 8.88 | opened |  | SS 110/35/10 kv Dobrinka | 16+10 | 0.094 | 6.984 | 5.68 |  | 1.304 | 0 | 10.5 | 9.196 | 8.816 | opened
| Nom. capacity СН, МВА | 16+10 |  | 3.59 | 4 | 80 | -0.41 | 0 | 10.5 | 10.91 |  |  |  | Nom. capacity СН, МВА | 16+10 | 0.03 | 3.62 | 4 | 80 | -0.38 | 0 | 10.5 | 10.88
| Nom. capacity LV, МVА | 16+10 |  | 3.3 | 1.68 | 100 | 1.62 | 0 | 10.5 | 8.88 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+10 | 0.064 | 3.364 | 1.68 | 100 | 1.684 | 0 | 10.5 | 8.816
| SS 110/35/10 kv Verkhnyaya Matryonka | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.39 | 0.4 |  | 0.99 | 0 | 6.615 | 5.625 | 5.625 | opened |  | SS 110/35/10 kv Verkhnyaya Matryonka | 6,3+6,3 | 0 | 1.39 | 0.4 |  | 0.99 | 0 | 6.615 | 5.625 | 5.625 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 6,3+6,3 |  | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 6.615 | 5.995 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 6,3+6,3 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 6.615 | 5.995
| Nom. capacity LV, МVА | 6,3+6,3 |  | 0.77 | 0.4 | 90 | 0.37 | 0 | 6.615 | 6.245 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 6,3+6,3 | 0 | 0.77 | 0.4 | 90 | 0.37 | 0 | 6.615 | 6.245
| SS 110/35/10 kv Kazinka | 16+16 | 32 | 15.81 | 0 |  | 15.81 | 0 | 16.8 | 0.99 | 0.99 | opened |  | SS 110/35/10 kv Kazinka | 16+16 | 2.286 | 18.096 | 0 |  | 18.096 | 0 | 16.8 | -1.296 | -1.296 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 |  | 10.36 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 16.8 | 6.44 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 1.469 | 11.829 | 0 | 0 | 11.829 | 0 | 16.8 | 4.971
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 |  | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 16.8 | 11.35 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 0.817 | 6.267 | 0 | 0 | 6.267 | 0 | 16.8 | 10.533
| SS 110/35/10 kv Dobroe | 16+16 | 32 | 11.4 | 3 |  | 8.4 | 0 | 16.8 | 8.4 | 8.4 | * |  | SS 110/35/10 kv Dobroe | 16+16 | 1.139 | 12.539 | 3 |  | 9.539 | 0 | 16.8 | 7.261 | 7.261 | *
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 |  | 6.22 | 3 | 20 | 3.22 | 0 | 16.8 | 13.58 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 0.732 | 6.952 | 3 | 20 | 3.952 | 0 | 16.8 | 12.848
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 |  | 5.18 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 16.8 | 11.62 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 0.407 | 5.587 | 0 | 0 | 5.587 | 0 | 16.8 | 11.213
| SS 110/35/6 kv Novaya Derevnya | 10+6,3 | 16.3 | 7.64 | 5 |  | 2.64 | 0 | 6.615 | 3.975 | 3.975 | * |  | SS 110/35/6 kv Novaya Derevnya | 10+6,3 | 0.3435 | 7.9835 | 5 |  | 2.9835 | 0 | 6.615 | 3.6315 | 3.6315 | *
| Nom. capacity MV, МVА | 10+6,3 |  | 5.4 | 5 | 10 | 0.4 | 0 | 6.615 | 6.215 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 10+6,3 | 0.2285 | 5.6285 | 5 | 10 | 0.6285 | 0 | 6.615 | 5.9865
| Nom. capacity LV, МVА | 10+6,3 |  | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 6.615 | 4.375 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+6,3 | 0.115 | 2.355 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 6.615 | 4.26
| SS 110/35/6 kv Verbilovo | 10+6,3 | 16.3 | 3.96 | 0 |  | 3.96 | 0 | 6.62 | 2.66 | 2.66 | * |  | SS 110/35/6 kv Verbilovo | 10+6,3 | 0.688 | 4.648 | 0 |  | 4.648 | 0 | 6.62 | 1.972 | 1.972 | *
| Nom. capacity MV, МVА | 10+6,3 |  | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 6.62 | 3.86 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 10+6,3 | 0.615 | 3.375 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 6.62 | 3.245
| Nom. capacity LV, МVА | 10+6,3 |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6.62 | 5.42 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+6,3 | 0.073 | 1.273 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 6.62 | 5.347
| SS 110/35/10 kv Khlevnoe | 16+16 | 32 | 10.04 | 0 |  | 10.04 | 0 | 16.8 | 6.76 | 6.76 | * |  | SS 110/35/10 kv Khlevnoe | 16+16 | 4.836 | 14.876 | 0 |  | 14.876 | 0 | 16.8 | 1.924 | 1.924 | *
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 |  | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 16.8 | 10.94 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 1.379 | 7.239 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 16.8 | 9.561
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 |  | 4.18 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 16.8 | 12.62 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 3.457 | 7.637 | 0 | 0 | 7.637 | 0 | 16.8 | 9.163
| SS 110/35/10 kv Naberezhnoe | 6,3+10 | 16.3 | 2.46 | 4.5 |  | -2.04 | 0 | 6.62 | 8.66 | 5.45 | opened |  | SS 110/35/10 kv Naberezhnoe | 6,3+10 | 1.086 | 3.546 | 4.5 |  | -0.954 | 0 | 6.62 | 7.574 | 5.435 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 6,3+10 |  | 1.29 | 4.5 | 10 | -3.21 | 0 | 6.62 | 9.83 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 6,3+10 | 1.071 | 2.361 | 4.5 | 10 | -2.139 | 0 | 6.62 | 8.759
| Nom. capacity LV, МVА | 6,3+10 |  | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 6.62 | 5.45 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 6,3+10 | 0.015 | 1.185 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 6.62 | 5.435
| SS 110/35/10 kv Chaplygin | 7,5+6,3 | 13.8 | 5.54 | 4.5 |  | 1.04 | 0 | 6.62 | 5.58 | 5.58 | opened |  | SS 110/35/10 kv Chaplygin | 7,5+6,3 | 0.005 | 5.545 | 4.5 |  | 1.045 | 0 | 6.62 | 5.575 | 5.575 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 7,5+6,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 6.62 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 7,5+6,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 6.62
| Nom. capacity LV, МVА | 7,5+6,3 |  | 5.54 | 4.5 | 30 | 1.04 | 0 | 6.62 | 5.58 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 7,5+6,3 | 0.005 | 5.545 | 4.5 | 30 | 1.045 | 0 | 6.62 | 5.575
| SS 110/35/10 kv Troekurovo | 10+6,3 | 16.3 | 1.75 | 0.5 |  | 1.25 | 0 | 6.62 | 5.37 | 5.32 | opened |  | SS 110/35/10 kv Troekurovo | 10+6,3 | 0.0045 | 1.7545 | 0.5 |  | 1.2545 | 0 | 6.62 | 5.3655 | 5.3155 | opened
| Nom. capacity MV, МVА | 10+6,3 |  | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 6.62 | 5.32 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 10+6,3 | 0.0045 | 1.3045 | 0 | 0 | 1.3045 | 0 | 6.62 | 5.3155
| Nom. capacity LV, МVА | 10+6,3 |  | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 6.62 | 6.67 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+6,3 | 0 | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 6.62 | 6.67
| Total: | 2515.6 | 2515.6 | 731.9979 | [6 empty] | 678.3721 |  | 2: Total:; 3: 2522.5; 5: 895.9914; Мин. 12: 531.9156
| deficit | [9 empty] | -38.7994 |  | 2: deficit; Мин. 12: -65.4059
| proficit | [9 empty] | 442.8977 | taking into account * | 2: proficit; Мин. 12: 314.3762; Мин. 13: taking into account *
* Restriction to connected capacity according to working schedule of the grid of 110,220kv (according to data of Lipetsk Regional Dispatching Office)
Note on E175: krutko_eg: введена в сентябре, потебители неподключены
Note on S32: krutko_eg: нагрузка 1 МВт, введена в сентябре
Note on S175: krutko_eg: введена в сентябре, потебители неподключены

## Текущий дефицит
List of indoor main substations of IDGC of Centre or Winter loads 2009. (current capacity deficit).
No. | Object of main substation, voltage class | Current deficit | [9 empty] | Note
|  | Installed power capacity of transformers Sуst. Including their number, pcs/ MVA |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Permissible load calculated in n-1 mode, MVA | Deficit /proficit of main substation, MVA
[5 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
One-transformer substations
| SS 110/10kv Lev Tolstoy | 10 |  | 2.63 | 1.6 | 30 | 1.03 | 0 | 1.6 | -1.03 | -1.03 | closed
| SS 110/10 kv Dvurechki | 6.3 |  | 2.03 | 0.1 | 70 | 1.93 | 0 | 0.1 | -1.93 | -1.93 | closed
| SS 35/10 kv Ozyorki | 2.5 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 | closed
| SS 35/10 kv Preobrazhenye | 2.5 |  | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -0.46 | -0.46 | closed
| SS 35/10 kv Yakovlevo | 2.5 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -0.9 | -0.9 | closed
| SS 110/10kv Terbunsky gonchar | 25 |  | 4: без нагрузки
| SS 35/10 kv Pervomayskaya | 2.5 |  | 0.85 | 0.3 | 60 | 0.55 | 0 | 0.3 | -0.55 | -0.55 | closed
| SS 35/10 kv Kamennaya Lubna | 2.5 |  | 0.91 | 0.9 | 90 | 0.01 | 0 | 0.9 | -0.01 | -0.01 | closed
| SS 35/10 kv Znamenka | 2.5 |  | 0.87 | 0.4 | 8 часов | 0.47 | 0 | 0.4 | -0.47 | -0.47 | closed
| SS 35/10 kv Pikovo | 2.5 |  | 0.59 | 0.5 | 60 | 0.09 | 0 | 0.5 | -0.09 | -0.09 | closed
| SS 35/10 kv Peskovatka | 1.6 |  | 1.14 | 0.24 | 70 | 0.9 | 0 | 0.24 | -0.9 | -0.9 | closed
| SS 35/10 kv SOM | 1.6 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | closed
| SS 35/6 kv Novonikolaevka | 4 |  | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | -0.68 | -0.68 | closed
| SS 35/10 kv Novodubovoe | 2.5 |  | 0.36 | 0.4 | 90 | -0.04 | 0 | 0 | -0.88 | -0.88 | closed
| SS 35/10 kv Kurino | 2.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | closed
| SS 35/10 kv Berezovka | 2.5 |  | 1.1444 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 | -1.1444 | -1.1444 | closed
| SS 35/6 kv Karyer | 4 |  | 4: без нагрузки
Two- and more transformer substations (for two voltage levels)
| SS 110/10 kv Kuyman | 2,5+2,5 | 5 | 1.1 | 1 | 100 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | *
| SS 110/10/6 kv Yugo-Zapadnaya | 40+40 | 80 | 45.62 | 4.5 | 30 | 41.12 | 0 | 42 | 0.88 | 0.88 | *
| SS 110/6 kv Privokzalnaya | 20+20+25 | 65 | 49.71 | 1.38 | 30 | 48.33 | 0 | 42 | -6.33 | -6.33 | closed
| SS 110/10/6 kv Yuzhnaya | 40+40 | 80 | 43.07 | 6 | 30 | 37.07 | 0 | 42 | 4.93 | 4.93 | *
| SS 110/6 kv Sitovka | 10+10 | 20 | 4.1 | 1.29 | 30 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | *
| SS 110/6 kv LTP | 6,3+10 | 16.3 | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 6.615 | 4.285 | 4.285 | *
| SS 110/6 kv KPD | 10+10 | 20 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 10.5 | 8.19 | 8.19 | *
| SS 110/10 kv Oktyabskaya | 40+40 | 80 | 19.12 | 4 | 30 | 15.12 | 0 | 42 | 26.88 | 26.88 | *
| SS 110/6 kv Teplichnaya | 15+15 | 30 | 7.58 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 15.75 | 8.17 | 8.17 | *
| SS 110/6 kv GPP-2 LTZ | 63+63 | 126 | 12.14 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 66.15 | 54.01 | 54.01 | *
| SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 3,2+1,6 | 4.8 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 1.68 | -0.67 | -0.67 | closed
| SS 35/6 kv No. 2 | 1+1+1 | 3 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 1.05 | -2.44 | -2.44 | closed
| SS 35/10 kv No. 3 | 2,5+2,5 | 5 | 1.26 | 0.46 | 90 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | *
| SS 35/6 kv No. 4 | 4+4 | 8 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 4.2 | 1.57 | 1.57 | *
| SS 35/10 kv Butyrki | 5,6+4 | 9.6 | 7.13 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 4.2 | -2.93 | -2.93 | closed
| SS 35/10 kv Matyra | 4+3,2 | 7.2 | 4.68 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 3.36 | -1.32 | -1.32 | closed
| SS 35/10 kv Trubetchino | 2,5+2,5 | 5 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 2.625 | 0.915 | 0.915 | *
| SS 35/10 kv Ratchino | 2,5+2,5 | 5 | 1.11 | 0.12 | 70 | 0.99 | 0 | 2.625 | 1.635 | 1.635 | *
| SS 35/10 kv Kalikino | 3,2+3,2 | 6.4 | 1.94 | 0.42 | 80 | 1.52 | 0 | 3.36 | 1.84 | 1.84 | *
| SS 35/10 kv Borisovka | 4+2,5 | 6.5 | 2.74 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 2.625 | -0.115 | -0.115 | closed
| SS 35/10 kv Vvedenka | 4+4 | 8 | 4 | 0.14 | 70 | 3.86 | 0 | 4.2 | 0.34 | 0.34 | *
| SS 35/10 kv Gryaznoe | 4+4 | 8 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 4.2 | 3.04 | 3.04 | *
| SS 35/10 kv Borino | 4+4 | 8 | 4.24 | 1.2 | 90 | 3.04 | 0 | 4.2 | 1.16 | 1.16 | *
| SS 35/10 kv Chastaya Dubrava | 2,5+2,5 | 5 | 1.6 | 1.88 | 100 (45) | -0.28 | 0 | 2.625 | 2.905 | 2.905 | *
| SS 35/10 kv Troitskaya | 2,5+4 | 6.5 | 2.33 | 0.6 | 70 | 1.73 | 0 | 2.625 | 0.895 | 0.895 | *
| SS 35/6 kv Veshalovka | 2,5+2,5 | 5 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | *
| SS 35/10 kv Pruzhinki | 2,5+2,5 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | *
| SS 35/10 kv Stebaevo | 2,5+2,5 | 5 | 0.95 | 0.28 | 80 | 0.67 | 0 | 2.625 | 1.955 | 1.955 | *
| SS 35/10 kv Khleboprodukty | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.52 | 0.6 | 100 | 2.92 | 0 | 6.615 | 3.695 | 3.695 | *
| SS 35/10 kv Sentsovo | 10+10 | 20 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 10.5 | 5.3 | 5.3 | *
| SS 35/10 kv Meet processing factory | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.46 | 1.6 | 110 | 2.86 | 0 | 6.62 | 3.76 | 3.76 | *
| SS 35/6 kv Poultry plant | 4+4 | 8 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 4.2 | 2.27 | 2.27 | *
| SS 35/6 kv Water intake | 10+10 | 20 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 | 10.07 | *
| SS 35/10 kv Kon-Kolodez | 2,5+2,5 | 5 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 2.625 | 1.385 | 1.385 | *
| SS 35/10 kv Dmitryashevka | 2,5+2,5 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | *
| SS 35/10 kv Rechnaya | 4+4 | 8 | 1.57 | 1.06 | 100 | 0.51 | 0 | 4.2 | 3.69 | 3.69 | *
| SS 35/10 kv Negachevka | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0.22 | 80 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | *
| SS 35/10 kv Tyushevka | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.96 | 0.1 | 70 | 0.86 | 0 | 1.68 | 0.82 | 0.82 | *
| SS 35/10 kv Sselki | 10+10 |  | 4: 0
Two- and more transformer substations (for three voltage levels)
| SS 110/35/6 kv Bugor | 15+15+25 | 55 | 36.17 | 0.5 |  | 35.67 | 1 | 31.5 | -5.17 | -5.17 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 15+15+25 |  | 9.37 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 31.5 | 22.13
| Nom. capacity LV, МVА | 15+15+25 |  | 26.8 | 0.5 | 40 | 26.3 | 1 | 31.5 | 4.2
| SS 110/35/6 kvВ Tsementnaya | 63+32+20 | 115 | 47.33 | 0 |  | 47.33 | 0 | 54.6 | 7.27 | -6.45 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 63+20 |  | 27.45 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 21 | -6.45
| Nom. capacity LV, МVА | 63+32+20 |  | 19.88 | 0 | 30 | 19.88 | 0 | 54.6 | 34.72
| SS 110/35/10/60 kv Gidrooborudovanie | 25+25+31,5 | 81.5 | 11.03 | 2.5 |  | 8.53 | 0 | 52.5 | 43.97 | -3.6 | closed
| Nom. capacity MV, МVА | 31.5 |  | 5.6 | 2 | 10 | 3.6 | 0 | 2 | -3.6
| Nom. capacity LV, МVА | 25+25 |  | 5.43 | 0.5 | 80 | 4.93 | 0 | 26.25 | 21.32
| SS 110/35/10 kv Dobroe | 16+16 | 32 | 11.4 | 3 |  | 8.4 | 0 | 16.8 | 8.4 | 8.4 | *
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 |  | 6.22 | 3 | 20 | 3.22 | 0 | 16.8 | 13.58
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 |  | 5.18 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 16.8 | 11.62
| SS 110/35/6 kv Novaya Derevnya | 10+6,3 | 16.3 | 7.64 | 5 |  | 2.64 | 0 | 6.615 | 3.975 | 3.975 | *
| Nom. capacity MV, МVА | 10+6,3 |  | 5.4 | 5 | 10 | 0.4 | 0 | 6.615 | 6.215
| Nom. capacity LV, МVА | 10+6,3 |  | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 6.615 | 4.375
| SS 110/35/6 kv Verbilovo | 10+6,3 | 16.3 | 3.96 | 0 |  | 3.96 | 0 | 6.62 | 2.66 | 2.66 | *
| Nom. capacity MV, МVА | 10+6,3 |  | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 6.62 | 3.86
| Nom. capacity LV, МVА | 10+6,3 |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6.62 | 5.42
| SS 110/35/10 kv Khlevnoe | 16+16 | 32 | 10.04 | 0 |  | 10.04 | 0 | 16.8 | 6.76 | 6.76 | *
| Nom. capacity MV, МVА | 16+16 |  | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 16.8 | 10.94
| Nom. capacity LV, МVА | 16+16 |  | 4.18 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 16.8 | 12.62
| deficit |  |  | Мин. 11: -38.7994
* Restriction to connected capacity according to working schedule of the grid of 110,220kv (according to data of Lipetsk Regional Dispatching Office)
Note on E25: krutko_eg: нагрузка 1 МВт, введена в сентябре
Note on E65: krutko_eg: введена в сентябре, потебители неподключены

## Перспективный дефицит
Приложение 2
Форма расчёта пропускной способности Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" Липецкэнерго по итогам зимнего замера максимума нагрузки 2009 г. | [12 empty] | List of indoor main substations of the division of IDGC of Centre-"Lipetskenergo" for expected loads taking into account of new capacities on technological connection (expected deficit).
таблица 1
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [9 empty] | Примечание | No. | Object of main substation, voltage class | Expected deficit/proficit | [9 empty] | Note
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Installed power capacity of transformers Sуst., including their number in future subject to fulfillment of technical specifications at TS or other measures on reconstruction of MS pcs/ MVA | Additional capacity according to provided technical specifications at TS, MVA | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Permissible load calculated in n-1 mode, MVA | Deficit /proficit of main substation, MVA
[5 empty] | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Однотрансформаторные ПС | [12 empty] | 1: One-transformer substations
| ПС 110/10кВ Лев Толстой | 10 |  | 2.63 | 1.6 | 30 | 1.03 | 0 | 1.6 | -1.03 | -1.03 | закрыт |  | SS 110/10kv Lev Tolstoy | 10 | 0.028 | 2.658 | 1.6 | 30 | 1.058 | 0 | 1.6 | -1.058 | -1.058 | closed
| ПС 110/10 кВ Двуречки | 6.3 |  | 2.03 | 0.1 | 70 | 1.93 | 0 | 0.1 | -1.93 | -1.93 | закрыт |  | SS 110/10 kv Dvurechki | 6.3 | 0.178 | 2.208 | 0.1 | 70 | 2.108 | 0 | 0.1 | -2.108 | -2.108 | closed
| ПС 35/10 кВ Озёрки | 2.5 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 | закрыт |  | SS 35/10 kv Ozyorki | 2.5 |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -0.13 | -0.13 | closed
| ПС 35/10 кВ Преображенье | 2.5 |  | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -0.46 | -0.46 | закрыт |  | SS 35/10 kv Preobrazhenye | 2.5 | 0.03 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | -0.49 | -0.49 | closed
| ПС 35/10 кВ Яковлево | 2.5 |  | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | -0.9 | -0.9 | закрыт |  | SS 35/10 kv Yakovlevo | 2.5 | 0.526 | 1.426 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | -1.426 | -1.426 | closed
| ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 25 |  | без нагрузки | [8 empty] | 2: SS 110/10kv Terbunsky gonchar; 3: 25; 4: 15.135; 5: 15.135
| ПС 35/10 кВ Первомайская | 2.5 |  | 0.85 | 0.3 | 60 | 0.55 | 0 | 0.3 | -0.55 | -0.55 | закрыт |  | SS 35/10 kv Pervomayskaya | 2.5 |  | 0.85 | 0.3 | 60 | 0.55 | 0 | 0.3 | -0.55 | -0.55 | closed
| ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 2.5 |  | 0.91 | 0.9 | 90 | 0.01 | 0 | 0.9 | -0.01 | -0.01 | закрыт |  | SS 35/10 kv Kamennaya Lubna | 2.5 | 0.06 | 0.97 | 0.9 | 90 | 0.07 | 0 | 0.9 | -0.07 | -0.07 | closed
| ПС 35/10 кВ Знаменка | 2.5 |  | 0.87 | 0.4 | 8 часов | 0.47 | 0 | 0.4 | -0.47 | -0.47 | закрыт |  | SS 35/10 kv Znamenka | 2.5 | 0.02 | 0.89 | 0.4 | 8 часов | 0.49 | 0 | 0.4 | -0.49 | -0.49 | closed
| ПС 35/10 кВ Пиково | 2.5 |  | 0.59 | 0.5 | 60 | 0.09 | 0 | 0.5 | -0.09 | -0.09 | закрыт |  | SS 35/10 kv Pikovo | 2.5 | 0.008 | 0.598 | 0.5 | 60 | 0.098 | 0 | 0.5 | -0.098 | -0.098 | closed
| ПС 35/10 кВ Песковатка | 1.6 |  | 1.14 | 0.24 | 70 | 0.9 | 0 | 0.24 | -0.9 | -0.9 | закрыт |  | SS 35/10 kv Peskovatka | 1.6 |  | 1.14 | 0.24 | 70 | 0.9 | 0 | 0.24 | -0.9 | -0.9 | closed
| ПС 35/6 кВ Дружба | 5.6 |  | КРУНН-6кВ не наши | [7 empty] | открыт | 2: ПС 35/6 кВ Дружба; 3: 5.6; 5: 0
| ПС 35/10 кВ СОМ | 1.6 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | закрыт | 2: SS 35/10 kv SOM; 3: 1.6; 5: 0.1; Мин. 10: 0; Мин. 11: -0.1; Мин. 12: -0.1; Мин. 13: closed
| ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 4 |  | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | -0.68 | -0.68 | закрыт |  | SS 35/6 kv Novonikolaevka | 4 |  | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | -0.68 | -0.68 | closed
| ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 |  | 0.36 | 0.4 | 90 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | закрыт |  | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2.5 |  | 0.36 | 0.4 | 90 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | открыт
| ПС 35/10 кВ Курино | 2.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | закрыт |  | SS 35/10 kv Kurino | 2.5 | 0.055 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | -0.555 | -0.555 | closed
| ПС 35/10 кВ Новодубовое | 2.5 |  | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | -0.88 | -0.88 | открыт |  | SS 35/10 kv Novodubovoe | 2.5 | 0.031 | 0.911 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | -0.911 | -0.911 | closed
| ПС 35/10 кВ Березовка | 2.5 |  | 1.1444 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 | -1.1444 | -1.1444 | закрыт |  | SS 35/10 kv Berezovka | 2.5 |  | 1.1444 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 | -1.1444 | -1.1444 | closed
| ПС 35/6 кВ Карьер | 4 |  | без нагрузки | [8 empty] | 2: SS 35/6 kv Karyer; 3: 4; 5: 0
Двух- и более трансформаторные ПС (на два уровня напряжения) | [12 empty] | 1: Two- and more transformer substations (for two voltage levels)
| ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 32 | 15.14 | 0 | 0 | 15.14 | 0 | 16.8 | 1.66 | 1.66 | открыт |  | ПС 110/6 кВ Агрегатная | 16+16 | 0.404 | 15.544 | 0 | 0 | 15.544 | 0 | 16.8 | 1.256 | 1.256 | открыт
| ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 80 | 17.44 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 42 | 24.56 | 24.56 | открыт |  | ПС 110/6 кВ Западная | 40+40 | 2.758 | 20.198 | 0 | 0 | 20.198 | 0 | 42 | 21.802 | 21.802 | открыт
| ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 | 8.8 | 1.54 | 2.3 | 100 | -0.76 | 0 | 2.625 | 3.385 | 3.385 | открыт |  | ПС 110/10 кВ Кашары | 2,5+6,3 |  | 1.54 | 2.3 | 100 | -0.76 | 0 | 2.625 | 3.385 | 3.385 | открыт
| ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 32 | 9.48 | 3.2 | 20 | 6.28 | 0 | 16.8 | 10.52 | 10.52 | открыт |  | ПС 110/6 кВ Табак | 16+16 | 0.018 | 9.498 | 3.2 | 20 | 6.298 | 0 | 16.8 | 10.502 | 10.502 | открыт
| ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 | 12.5 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.625 | 1.555 | 1.555 | открыт |  | ПС 110/10 кВ Лукошкино | 10+2,5 |  | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.625 | 1.555 | 1.555 | открыт
| ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 20 | 5.09 | 1 | 100 | 4.09 | 0 | 10.5 | 6.41 | 6.41 | открыт |  | ПС 110/10кВ Нива | 10+10 | 0.02 | 5.11 | 1 | 100 | 4.11 | 0 | 10.5 | 6.39 | 6.39 | открыт
| ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 | 5 | 1.72 | 0.8 | 100 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | открыт |  | ПС 110/10 кВ Ольховец | 2,5+2,5 |  | 1.72 | 0.8 | 100 | 0.92 | 0 | 2.625 | 1.705 | 1.705 | открыт
| ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 | 5 | 1.1 | 1 | 100 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | * |  | ПС 110/10 кВ Куймань | 2,5+2,5 |  | 1.1 | 1 | 100 | 0.1 | 0 | 2.625 | 2.525 | 2.525 | открыт
| ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 | 5 | 0.2728 | 0.5 | 60 | -0.2272 | 0 | 2.625 | 2.8522 | 2.8522 | открыт |  | ПС 110/10 кВ Лутошкино | 2,5+2,5 |  | 0.2728 | 0.5 | 60 | -0.2272 | 0 | 2.625 | 2.8522 | 2.8522 | открыт
| ПС 110/10 кВ Круглое | 2,5+2,5 | 5 | 0.62 | 0.5 | 60 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт |  | ПС 110/10 кВ Круглое | 2,5+2,5 |  | 0.62 | 0.5 | 60 | 0.12 | 0 | 2.625 | 2.505 | 2.505 | открыт
| ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 40+40 | 80 | 45.62 | 4.5 | 30 | 41.12 | 0 | 42 | 0.88 | 0.88 | * |  | SS 110/10/6 kv Yugo-Zapadnaya | 40+40 | 11.733 | 57.353 | 4.5 | 30 | 52.853 | 0 | 42 | -10.853 | -10.853 | closed
| ПС 110/6 кВ Привокзальная | 20+20+25 | 65 | 49.71 | 1.38 | 30 | 48.33 | 0 | 42 | -6.33 | -6.33 | закрыт |  | SS 110/6 kv Privokzalnaya | 20+20+25 | 0.978 | 50.688 | 1.38 | 30 | 49.308 | 0 | 42 | -7.308 | -7.308 | closed
| ПС 110/10/6 кВ Южная | 40+40 | 80 | 43.07 | 6 | 30 | 37.07 | 0 | 42 | 4.93 | 4.93 | * |  | SS 110/10/6 kv Yuzhnaya | 40+40 | 4.572 | 47.642 | 6 | 30 | 41.642 | 0 | 42 | 0.358 | 0.358 | *
| ПС 110/6 кВ Ситовка | 10+10 | 20 | 4.1 | 1.29 | 30 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | * |  | SS 110/6 kv Sitovka | 10+10 |  | 4.1 | 1.29 | 30 | 2.81 | 0 | 10.5 | 7.69 | 7.69 | *
| ПС 110/6 кВ ЛТП | 6,3+10 | 16.3 | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 6.615 | 4.285 | 4.285 | * |  | SS 110/6 kv LTP | 6,3+10 |  | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 6.615 | 4.285 | 4.285 | *
| ПС 110/6 кВ КПД | 10+10 | 20 | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 10.5 | 8.19 | 8.19 | * |  | SS 110/6 kv KPD | 10+10 | 3 | 5.31 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 10.5 | 5.19 | 5.19 | *
| ПС 110/10 кВ Октябрьская | 40+40 | 80 | 19.12 | 4 | 30 | 15.12 | 0 | 42 | 26.88 | 26.88 | * |  | SS 110/10 kv Oktyabskaya | 40+40 | 12.077 | 31.197 | 4 | 30 | 27.197 | 0 | 42 | 14.803 | 14.803 | *
| ПС 110/10 кВ Университетская | 40+40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | открыт |  | SS 110/10 kv Universitetskaya | 40+40 | 42.05 | 42.05 | 0 | 0 | 42.05 | 0 | 42 | -0.05 | -0.05 | closed
| ПС 110/6 кВ Тепличная | 15+15 | 30 | 7.58 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 15.75 | 8.17 | 8.17 | * |  | SS 110/6 kv Teplichnaya | 15+15 | 0.014 | 7.594 | 0 | 0 | 7.594 | 0 | 15.75 | 8.156 | 8.156 | *
| ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 63+63 | 126 | 12.14 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 66.15 | 54.01 | 54.01 | * |  | SS 110/6 kv GPP-2 LTZ | 63+63 | 1.6 | 13.74 | 0 | 0 | 13.74 | 0 | 66.15 | 52.41 | 52.41 | *
| ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 8 | 1.1 | 1.2 | 110 | -0.1 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Авангард | 4+4 | 0.008 | 1.108 | 1.2 | 110 | -0.092 | 0 | 4.2 | 4.292 | 4.292 | открыт
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 5 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 2.625 | 0.815 | 0.815 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Афанасьево | 2,5+2,5 | 0.038 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 2.625 | 0.777 | 0.777 | открыт
| ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 | 5 | 1.07 | 1.4 | 120 | -0.33 | 0 | 2.625 | 2.955 | 2.955 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 2,5+2,5 |  | 1.07 | 1.4 | 120 | -0.33 | 0 | 2.625 | 2.955 | 2.955 | открыт
| ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 5 | 0.88 | 1.2 | 110 | -0.32 | 0 | 2.625 | 2.945 | 2.945 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Аврора | 2,5+2,5 | 0.282 | 1.162 | 1.2 | 110 | -0.038 | 0 | 2.625 | 2.663 | 2.663 | открыт
| ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 | 5 | 0.36 | 1.5 | 120 | -1.14 | 0 | 2.625 | 3.765 | 3.765 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 2,5+2,5 |  | 0.36 | 1.5 | 120 | -1.14 | 0 | 2.625 | 3.765 | 3.765 | открыт
| ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 | 5 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2.625 | 1.775 | 1.775 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Борки | 2,5+2,5 |  | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2.625 | 1.775 | 1.775 | открыт
| ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 26 | 8.72 | 4.8 | 20 | 3.92 | 0 | 10.5 | 6.58 | 6.58 | открыт |  | ПС 35/6кВ Восточная | 10+16 | 2 | 10.72 | 4.8 | 20 | 5.92 | 0 | 10.5 | 4.58 | 4.58 | открыт
| ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.52 | 1.5 | 90 | -0.98 | 0 | 2.625 | 3.605 | 3.605 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Васильевка | 2,5+2,5 |  | 0.52 | 1.5 | 90 | -0.98 | 0 | 2.625 | 3.605 | 3.605 | открыт
| ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 | 8 | 2.15 | 1.2 | 110 | 0.95 | 0 | 4.2 | 3.25 | 3.25 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Воронец | 4+4 |  | 2.15 | 1.2 | 110 | 0.95 | 0 | 4.2 | 3.25 | 3.25 | открыт
| ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 | 3.4 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт |  | ПС 35/6 кВ Голиково | 1,8+1,6 |  | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | открыт
| ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Гатище | 2,5+2,5 |  | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт
| ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.36 | 1.2 | 120 | 0.16 | 0 | 6.615 | 6.455 | 6.455 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Гнилуша | 6,3+6,3 | 0.601 | 1.961 | 1.2 | 120 | 0.761 | 0 | 6.615 | 5.854 | 5.854 | открыт
| ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 | 5 | 0.54 | 0.8 | 110 | -0.26 | 0 | 2.625 | 2.885 | 2.885 | открыт |  | ПС 35/10кВ Грызлово | 2,5+2,5 |  | 0.54 | 0.8 | 110 | -0.26 | 0 | 2.625 | 2.885 | 2.885 | открыт
| ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 | 5 | 0.62 | 1.5 | 100 | -0.88 | 0 | 2.625 | 3.505 | 3.505 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Жерновное | 2,5+2,5 |  | 0.62 | 1.5 | 100 | -0.88 | 0 | 2.625 | 3.505 | 3.505 | открыт
| ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 3,2+1,6 | 4.8 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 1.68 | -0.67 | -0.67 | закрыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 3,2+1,6 | 0.013 | 2.363 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 1.68 | -0.683 | -0.683 | closed
| ПС 35/10 кВ Захаровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.42 | 0.8 | 60 | -0.38 | 0 | 2.625 | 3.005 | 3.005 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 2,5+2,5 |  | 0.42 | 0.8 | 60 | -0.38 | 0 | 2.625 | 3.005 | 3.005 | открыт
| ПС 35/10 кВ Казаки | 4+4 | 8 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 4.2 | 1.36 | 1.36 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 4+4 |  | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 4.2 | 1.36 | 1.36 | открыт
| ПС 35/10 кВ Колесово | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.38 | 1.5 | 90 | -0.12 | 0 | 6.615 | 6.735 | 6.735 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 6,3+6,3 | 0.322 | 1.702 | 1.5 | 90 | 0.202 | 0 | 6.615 | 6.413 | 6.413 | открыт
| ПС 35/10 кВ Князево | 2,5+2,5 | 5 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 2,5+2,5 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 2.625 | 2.195 | 2.195 | открыт
| ПС 35/10 кВ Кириллово | 2,5+2,5 | 5 | 0.42 | 1.5 | 70 | -1.08 | 0 | 2.625 | 3.705 | 3.705 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 2,5+2,5 |  | 0.42 | 1.5 | 70 | -1.08 | 0 | 2.625 | 3.705 | 3.705 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ксизово | 2,5+2,5 | 5 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 2,5+2,5 |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.625 | 2.305 | 2.305 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ламское | 2,5+2,5 | 5 | 1.98 | 1.2 | 100 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 2,5+2,5 |  | 1.98 | 1.2 | 100 | 0.78 | 0 | 2.625 | 1.845 | 1.845 | открыт
| ПС 35/10 кВ Казачье | 2,5+2,5 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 2,5+2,5 | 0.388 | 0.678 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 2.625 | 1.947 | 1.947 | открыт
| ПС 35/10 кВ Лебяжье | 2,5+1,6 | 4.1 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.68 | 1.24 | 1.24 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 2,5+1,6 |  | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.68 | 1.24 | 1.24 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ломовец | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 1,6+2,5 |  | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ольшанец | 2,5+4 | 6.5 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 2.625 | 1.355 | 1.355 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 2,5+4 |  | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 2.625 | 1.355 | 1.355 | открыт
| ПС 35/10 кВ Плоское | 4+4 | 8 | 3.76 | 3 | 70 | 0.76 | 0 | 4.2 | 3.44 | 3.44 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 4+4 | 0.026 | 3.786 | 3 | 70 | 0.786 | 0 | 4.2 | 3.414 | 3.414 | открыт
| ПС 35/10 кВ Стегаловка | 2,5+3,2 | 5.7 | 0.66 | 1.1 | 70 | -0.44 | 0 | 2.625 | 3.065 | 3.065 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 2,5+3,2 |  | 0.66 | 1.1 | 70 | -0.44 | 0 | 2.625 | 3.065 | 3.065 | открыт
| ПС 35/10 кВ Солидарность | 4+4 | 8 | 1.3 | 1.2 | 70 | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 4+4 |  | 1.3 | 1.2 | 70 | 0.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | открыт
| ПС 35/10 кВ Тимирязево | 4+4 | 8 | 0.92 | 0.8 | 45 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 4+4 |  | 0.92 | 0.8 | 45 | 0.12 | 0 | 4.2 | 4.08 | 4.08 | открыт
| ПС 35/10 кВ Талица | 2,5+2,5 | 5 | 1.55 | 1.5 | 110 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 2,5+2,5 | 0.007 | 1.557 | 1.5 | 110 | 0.057 | 0 | 2.625 | 2.568 | 2.568 | открыт
| ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 2,5+2,5 | 5 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 2.625 | 1.835 | 1.835 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 2,5+2,5 | 1.07 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 2.625 | 0.765 | 0.765 | открыт
| ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 4+4 | 8 | 0.45 | 0.8 | 50 | -0.35 | 0 | 4.2 | 4.55 | 4.55 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 4+4 |  | 0.45 | 0.8 | 50 | -0.35 | 0 | 4.2 | 4.55 | 4.55 | открыт
| ПС 35/10 кВ Хитрово | 6,3+6,3 | 12.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 6.615 | 6.255 | 6.255 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 6,3+6,3 |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 6.62 | 6.26 | 6.26 | открыт
| ПС 35/10 кВ Чернава | 2,5+2,5 | 5 | 2.02 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 2.625 | 0.605 | 0.605 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 2,5+2,5 | 0.015 | 2.035 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 2.625 | 0.59 | 0.59 | открыт
| ПС 35/10 кВ Чернолес | 2,5+2,5 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 2,5+2,5 | 0.007 | 0.187 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 2.625 | 2.438 | 2.438 | открыт
| ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 6,3+3,2 | 9.5 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 6,3+3,2 |  | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 3.36 | 2.88 | 2.88 | открыт
| ПС 35/10 кВ Kрасное | 4+4 | 8 | 3.51 | 1 | 120 | 2.51 | 0 | 4.2 | 1.69 | 1.69 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 4+4 |  | 3.51 | 1 | 120 | 2.51 | 0 | 4.2 | 1.69 | 1.69 | открыт
| ПС 35/10 кВ Теплое | 2,5+2,5 | 5 | 1.35 | 1 | 60 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 2,5+2,5 |  | 1.35 | 1 | 60 | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | открыт
| ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 6,3+4 | 10.3 | 5.61 | 2 | 120 | 3.61 | 0 | 4.2 | 0.59 | 0.59 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 6,3+6,3 | 0.61 | 6.22 | 2 | 120 | 4.22 | 0 | 6.615 | 2.395 | 2.395 | открыт
| ПС 35/10 кВ Колыбельская | 2,5+2,5 | 5 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 2,5+2,5 |  | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2.625 | 1.495 | 1.495 | открыт
| ПС 35/10 кВ Топки | 2,5+2,5 | 5 | 0.52 | 0.5 | 60 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 2,5+2,5 |  | 0.52 | 0.5 | 60 | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 | открыт
| ПС 35/10 кВ Агроном | 4+6,3 | 10.3 | 2.02 | 1 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 4+6,3 |  | 2.02 | 1 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт
| ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 2,5+2,5 | 5 | 2.14 | 0.5 | 60 | 1.64 | 0 | 2.625 | 0.985 | 0.985 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 2,5+2,5 | 0.021 | 2.161 | 0.5 | 60 | 1.661 | 0 | 2.625 | 0.964 | 0.964 | открыт
| ПС 35/10 кВ Гагарино | 1,8+1,8 | 3.6 | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 1,8+1,8 |  | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 1.89 | 1.94 | 1.94 | открыт
| ПС 35/10 кВ Раненбург | 1,6+1,6 | 3.2 | 1.95 | 0.5 | 60 | 1.45 | 0 | 1.68 | 0.23 | 0.23 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 1,6+1,6 | 0.177 | 2.127 | 0.5 | 60 | 1.627 | 0 | 1.68 | 0.053 | 0.053 | открыт
| ПС 35/10 кВ Сергиевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0.5 | 60 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 2,5+2,5 |  | 0.44 | 0.5 | 60 | -0.06 | 0 | 2.625 | 2.685 | 2.685 | открыт
| ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.37 | 0.5 | 60 | -0.13 | 0 | 1.68 | 1.81 | 1.81 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 1,6+1,6 | 0.015 | 0.385 | 0.5 | 60 | -0.115 | 0 | 1.68 | 1.795 | 1.795 | открыт
| ПС 35/10 кВ Долгое | 2,5+2,5 | 5 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 2,5+2,5 |  | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2.625 | 2.335 | 2.335 | открыт
| ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.68 | 1.01 | 1.01 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 1,6+1,6 |  | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.68 | 1.01 | 1.01 | открыт
| ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.68 | 1.1 | 1.1 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 1,6+2,5 | 0.011 | 0.591 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 1.68 | 1.089 | 1.089 | открыт
| ПС 35/10 кВ Новополянье | 2,5+2,5 | 5 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 2,5+2,5 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 2.625 | 1.995 | 1.995 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ведное | 2,5+2,5 | 5 | 1.15 | 0.5 | 180 | 0.65 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 2,5+2,5 |  | 1.15 | 0.5 | 180 | 0.65 | 0 | 2.625 | 1.975 | 1.975 | открыт
| ПС 35/10 кВ Бигильдино | 2,5+2,5 | 5 | 1.3 | 0.5 | 60 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 2,5+2,5 |  | 1.3 | 0.5 | 60 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт
| ПС 35/10 кВ Культура | 2,5+2,5 | 5 | 1.1 | 0.5 | 60 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 2,5+2,5 |  | 1.1 | 0.5 | 60 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | открыт
| ПС 35/10 кВ Борятино | 2,5+2,5 | 5 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 2,5+2,5 |  | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 2.625 | 2.145 | 2.145 | открыт
| ПС 35/10 кВ Б.Попово | 2,5+2,5 | 5 | 1.81 | 0.5 | 60 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 2,5+2,5 |  | 1.81 | 0.5 | 60 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 | открыт
| ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 2,5+2,5 | 5 | 1.8 | 0.5 | 60 | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 2,5+2,5 | 0.75 | 2.55 | 0.5 | 60 | 2.05 | 0 | 2.625 | 0.575 | 0.575 | открыт
| ПС 35/10 кВ Полибино | 2,5+2,5 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 2,5+2,5 |  | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт
| ПС 35/10 кВ Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 2,5+2,5 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.625 | 2.475 | 2.475 | открыт
| ПС 35/10 кВ Хрущево | 2,5+2,5 | 5 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 2,5+2,5 |  | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2.625 | 2.155 | 2.155 | открыт
| ПС 35/10 кВ Б. Верх | 2,5+2,5 | 5 | 1.01 | 0.5 | 120 | 0.51 | 0 | 2.625 | 2.115 | 2.115 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 2,5+2,5 |  | 1.01 | 0.5 | 120 | 0.51 | 0 | 2.625 | 2.115 | 2.115 | открыт
| ПС 35/10 кВ Головинщино | 2,5+2,5 | 5 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 2,5+2,5 |  | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2.625 | 2.075 | 2.075 | открыт
| ПС 35/10 кВ Яблонево | 2,5+2,5 | 5 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 2,5+2,5 |  | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2.625 | 2.035 | 2.035 | открыт
| ПС 35/10 кВ Политово | 2,5+2,5 | 5 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | открыт |  | SS 35/10 kv No. 3 | 2,5+2,5 |  | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | открыт
| ПС 35/10 кВ Комплекс | 4+4 | 8 | 0.91 | 1 | 120 | -0.09 | 0 | 4.2 | 4.29 | 4.29 | открыт |  | SS 35/6 kv No. 4 | 4+4 |  | 0.91 | 1 | 120 | -0.09 | 0 | 4.2 | 4.29 | 4.29 | открыт
| ПС 35/10 кВ № 1 | 4+4 | 8 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 4.2 | 0.82 | 0.82 | открыт |  | SS 35/10 kv Zadonsk-selsk. | 4+4 | 0.176 | 3.556 | 0 | 0 | 3.556 | 0 | 4.2 | 0.644 | 0.644 | открыт
| ПС 35/6 кВ № 2 | 1+1+1 | 3 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 1.05 | -2.44 | -2.44 | закрыт |  | SS 35/6 kv No. 2 | 1+1+1 | 0.334 | 3.824 | 0 | 0 | 3.824 | 0 | 1.05 | -2.774 | -2.774 | closed
| ПС 35/10 кВ № 3 | 2,5+2,5 | 5 | 1.26 | 0.46 | 90 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | * |  | SS 35/10 kv No. 3 | 2,5+2,5 | 1.702 | 2.962 | 0.46 | 90 | 2.502 | 0 | 2.625 | 0.123 | 0.123 | *
| ПС 35/6 кВ № 4 | 4+4 | 8 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 4.2 | 1.57 | 1.57 | * |  | SS 35/6 kv No. 4 | 4+4 | 0.162 | 2.792 | 0 | 0 | 2.792 | 0 | 4.2 | 1.408 | 1.408 | *
| ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 11.9 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5.88 | 1.38 | 1.38 | открыт |  | ПС 35/6 кВ Грязи-город | 6,3+5,6 | 0.456 | 4.956 | 0 | 0 | 4.956 | 0 | 5.88 | 0.924 | 0.924 | открыт
| ПС 35/10 кВ Бутырки | 5,6+4 | 9.6 | 7.13 | 1.6 | 100 | 5.53 | 0 | 4.2 | -1.33 | -1.33 | закрыт |  | SS 35/10 kv Butyrki | 5,6+4 | -1.113 | 6.017 | 0 | 0 | 6.017 | 0 | 4.2 | -1.817 | -1.817 | closed
| ПС 35/10 кВ Ярлуково | 3,2+4 | 7.2 | 3.4 | 1.5 | 80 | 1.9 | 0 | 3.36 | 1.46 | 1.46 | открыт |  | SS 35/10 kv Matyra | 3,2+4 | 0.212 | 3.612 | 1.5 | 80 | 2.112 | 0 | 3.36 | 1.248 | 1.248 | открыт
| ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.49 | 0.22 | 70 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | открыт |  | SS 35/10 kv Butyrki | 1,6+1,6 |  | 0.49 | 0.22 | 70 | 0.27 | 0 | 1.68 | 1.41 | 1.41 | открыт
| ПС 35/10 кВ Правда | 4+2,5 | 6.5 | 1.03 | 2.06 | 100 | -1.03 | 0 | 2.625 | 3.655 | 3.655 | открыт |  | SS 35/10 kv Matyra | 4+2,5 |  | 1.03 | 2.06 | 100 | -1.03 | 0 | 2.625 | 3.655 | 3.655 | открыт
| ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 0.63 | 0.18 | 70 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт |  | SS 35/10 kv Butyrki | 2,5+2,5 |  | 0.63 | 0.18 | 70 | 0.45 | 0 | 2.625 | 2.175 | 2.175 | открыт
| ПС 35/10 кВ Матыра | 4+3,2 | 7.2 | 4.68 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 3.36 | -1.32 | -1.32 | закрыт |  | SS 35/10 kv Matyra | 4+3,2 | 0.183 | 4.863 | 0 | 0 | 4.863 | 0 | 3.36 | -1.503 | -1.503 | closed
| ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 8 | 0.88 | 0.32 | 80 | 0.56 | 0 | 4.2 | 3.64 | 3.64 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Вперед | 4+4 | 0.045 | 0.925 | 0.32 | 80 | 0.605 | 0 | 4.2 | 3.595 | 3.595 | открыт
| ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 | 6.5 | 0.48 | 0.12 | 70 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Малей | 4+2,5 | 0.016 | 0.496 | 0.12 | 70 | 0.376 | 0 | 2.625 | 2.249 | 2.249 | открыт
| ПС 35/10 кВ СХТ | 2,5+1,6 | 4.1 | 0.96 | 0.8 | 90 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт |  | SS 35/10 kv SKhT | 2,5+1,6 | 0.695 | 1.655 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 1.68 | 0.025 | 0.025 | closed
| ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 8 | 0.8 | 0.2 | 80 | 0.6 | 0 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Сошки | 4+4 | 0.005 | 0.805 | 0.2 | 80 | 0.605 | 0 | 4.2 | 3.595 | 3.595 | открыт
| ПС 35/6 кВ Таволжанка | 4+4 | 8 | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 4.2 | 0.53 | 0.53 | открыт |  | SS 35/6 kv Tavolzhanka | 4+4 | 0.795 | 4.465 | 0 | 0 | 4.465 | 0 | 4.2 | -0.265 | -0.265 | closed
| ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 2.625 | 0.915 | 0.915 | * |  | ПС 35/10 кВ Трубетчино | 2,5+2,5 | 0.395 | 2.105 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 2.625 | 0.52 | 0.52 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ратчино | 2,5+2,5 | 5 | 1.11 | 0.12 | 70 | 0.99 | 0 | 2.625 | 1.635 | 1.635 | * |  | SS 35/10 kv Ratchino | 2,5+2,5 | 0.01 | 1.12 | 0.12 | 70 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 | *
| ПС 35/10 кВ Каликино | 3,2+3,2 | 6.4 | 1.94 | 0.42 | 80 | 1.52 | 0 | 3.36 | 1.84 | 1.84 | * |  | SS 35/10 kv Kalikino | 3,2+3,2 | 0.005 | 1.945 | 0.42 | 80 | 1.525 | 0 | 3.36 | 1.835 | 1.835 | *
| ПС 35/10 кВ Борисовка | 4+2,5 | 6.5 | 2.74 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 2.625 | -0.115 | -0.115 | закрыт |  | SS 35/10 kv Borisovka | 4+2,5 | 0.717 | 3.457 | 0 | 0 | 3.457 | 0 | 2.625 | -0.832 | -0.832 | closed
| ПС 35/10 кВ Введенка | 4+4 | 8 | 4 | 0.14 | 70 | 3.86 | 0 | 4.2 | 0.34 | 0.34 | * |  | SS 35/10 kv Vvedenka | 4+4 | 1.403 | 5.403 | 0.14 | 70 | 5.263 | 0 | 4.2 | -1.063 | -1.063 | closed
| ПС 35/10 кВ Грязное | 4+4 | 8 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 4.2 | 3.04 | 3.04 | * |  | SS 35/10 kv Gryaznoe | 4+4 | 0.585 | 1.745 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 4.2 | 2.455 | 2.455 | *
| ПС 35/10 кВ Борино | 4+4 | 8 | 4.24 | 1.2 | 90 | 3.04 | 0 | 4.2 | 1.16 | 1.16 | * |  | SS 35/10 kv Borino | 6,3+6,3 | 0.1 | 4.34 | 1.2 | 90 | 3.14 | 0 | 6.615 | 3.475 | 3.475 | *
| ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 2,5+2,5 | 5 | 1.6 | 1.88 | 100 (45) | -0.28 | 0 | 2.625 | 2.905 | 2.905 | * |  | SS 35/10 kv Chastaya Dubrava | 2,5+2,5 | 0.63 | 2.23 | 1.88 | 100 (45) | 0.35 | 0 | 2.625 | 2.275 | 2.275 | closed
| ПС 35/10 кВ Троицкая | 2,5+4 | 6.5 | 2.33 | 0.6 | 70 | 1.73 | 0 | 2.625 | 0.895 | 0.895 | * |  | SS 35/10 kv Troitskaya | 2,5+4 | 0.403 | 2.733 | 0.6 | 70 | 2.133 | 0 | 2.625 | 0.492 | 0.492 | *
| ПС 35/6 кВ Вешаловка | 2,5+2,5 | 5 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 2.625 | 1.755 | 1.755 | * |  | SS 35/6 kv Veshalovka | 2,5+2,5 | 0.033 | 0.903 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 2.625 | 1.722 | 1.722 | *
| ПС 35/10 кВ Пружинки | 2,5+2,5 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 | * |  | SS 35/10 kv Pruzhinki | 2,5+2,5 | 0.015 | 0.615 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 2.625 | 2.01 | 2.01 | *
| ПС 35/10 кВ Стебаево | 2,5+2,5 | 5 | 0.95 | 0.28 | 80 | 0.67 | 0 | 2.625 | 1.955 | 1.955 | * |  | SS 35/10 kv Stebaevo | 2,5+2,5 | 0.03 | 0.98 | 0.28 | 80 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 | *
| ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.52 | 0.6 | 100 | 2.92 | 0 | 6.615 | 3.695 | 3.695 | * |  | SS 35/10 kv Khleboprodukty | 6,3+6,3 | 0.35 | 3.87 | 0.6 | 100 | 3.27 | 0 | 6.615 | 3.345 | 3.345 | *
| ПС 35/10 кВ Сенцово | 10+10 | 20 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 10.5 | 5.3 | 5.3 | * |  | SS 35/10 kv Sentsovo | 10+10 | 1.8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10.5 | 3.5 | 3.5 | *
| ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.46 | 1.6 | 110 | 2.86 | 0 | 6.62 | 3.76 | 3.76 | * |  | SS 35/10 kv Meet processing factory | 6,3+6,3 | 2.143 | 6.603 | 1.6 | 110 | 5.003 | 0 | 6.62 | 1.617 | 1.617 | *
| ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 4+4 | 8 | 1.93 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 4.2 | 2.27 | 2.27 | * |  | SS 35/6 kv Poultry plant | 4+4 | 0.007 | 1.937 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 4.2 | 2.263 | 2.263 | *
| ПС 35/6 кВ Водозабор | 10+10 | 20 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 10.5 | 10.07 | 10.07 | * |  | SS 35/6 kv Water intake | 10+10 | 0.054 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 10.5 | 10.016 | 10.016 | *
| ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 | 6.5 | 1.11 | 1.06 | 90 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Петровская | 2,5+4 |  | 1.11 | 1.06 | 90 | 0.05 | 0 | 2.625 | 2.575 | 2.575 | открыт
| ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 | 5 | 0.81 | 0.68 | 90 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Лебедянка | 2,5+2,5 |  | 0.81 | 0.68 | 90 | 0.13 | 0 | 2.625 | 2.495 | 2.495 | открыт
| ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 | 8 | 0.97 | 1.02 | 100 | -0.05 | 0 | 4.2 | 4.25 | 4.25 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 4+4 | 0.008 | 0.978 | 1.02 | 100 | -0.042 | 0 | 4.2 | 4.242 | 4.242 | открыт
| ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 5 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2.625 | 1.565 | 1.565 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Ивановка | 2,5+2,5 | 0.05 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 2.625 | 1.515 | 1.515 | открыт
| ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 2.625 | 1.655 | 1.655 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Поддубровка | 2,5+2,5 | 0.037 | 1.007 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 2.625 | 1.618 | 1.618 | открыт
| ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.91 | 0.46 | 90 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Плавица | 1,6+1,6 |  | 0.91 | 0.46 | 90 | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 | открыт
| ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1,6+2,5 |  | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.68 | 1.46 | 1.46 | открыт
| ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 7.2 | 2.2 | 1.28 | 100 | 0.92 | 0 | 3.36 | 2.44 | 2.44 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 3,2+4 | 0.05 | 2.25 | 1.28 | 100 | 0.97 | 0 | 3.36 | 2.39 | 2.39 | открыт
| ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 | 5 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Демшинка | 2,5+2,5 |  | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт
| ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.62 | 0.46 | 80 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Березняговка | 1,6+1,6 | 0.011 | 0.631 | 0.46 | 80 | 0.171 | 0 | 1.68 | 1.509 | 1.509 | открыт
| ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 2,5+2,5 |  | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2.625 | 1.795 | 1.795 | открыт
| ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 5 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 2.625 | 0.735 | 0.735 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Пашково | 2,5+2,5 | 0.02 | 1.91 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 2.625 | 0.715 | 0.715 | открыт
| ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1.68 | 0.91 | 0.91 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Московка | 1,6+1,6 |  | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1.68 | 0.91 | 0.91 | открыт
| ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 8 | 3.14 | 1.18 | 90 | 1.96 | 0 | 4.2 | 2.24 | 2.24 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Бочиновка | 4+4 | 0.028 | 3.168 | 1.18 | 90 | 1.988 | 0 | 4.2 | 2.212 | 2.212 | открыт
| ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 | 5 | 0.54 | 0.5 | 70 | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Федоровка | 2,5+2,5 |  | 0.54 | 0.5 | 70 | 0.04 | 0 | 2.625 | 2.585 | 2.585 | открыт
| ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 | 5 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Куликово | 2,5+2,5 |  | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт
| ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 2,5+2,5 | 5 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 2.625 | 1.385 | 1.385 | * |  | SS 35/10 kv Kon-Kolodez | 2,5+2,5 | 1.276 | 2.516 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 2.625 | 0.109 | 0.109 | *
| ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | * |  | SS 35/10 kv Dmitryashevka | 2,5+2,5 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2.625 | 2.065 | 2.065 | *
| ПС 35/10 кВ Речная | 4+4 | 8 | 1.57 | 1.06 | 100 | 0.51 | 0 | 4.2 | 3.69 | 3.69 | * |  | SS 35/10 kv Rechnaya | 4+4 | 0.017 | 1.587 | 1.06 | 100 | 0.527 | 0 | 4.2 | 3.673 | 3.673 | *
| ПС 35/10 кВ Негачевка | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 0.22 | 80 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | * |  | SS 35/10 kv Negachevka | 2,5+2,5 |  | 0.44 | 0.22 | 80 | 0.22 | 0 | 2.625 | 2.405 | 2.405 | *
| ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 20 | 0.56 | 0.1 | 70 | 0.46 | 0 | 10.5 | 10.04 | 10.04 | открыт |  | ПС 35/10 кВ Карамышево | 10+10 | 0.036 | 0.596 | 0.1 | 70 | 0.496 | 0 | 10.5 | 10.004 | 10.004 | открыт
| ПС 35/10 кВ Тюшевка | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.96 | 0.1 | 70 | 0.86 | 0 | 1.68 | 0.82 | 0.82 | * |  | SS 35/10 kv Tyushevka | 1,6+1,6 | 0.015 | 0.975 | 0.1 | 70 | 0.875 | 0 | 1.68 | 0.805 | 0.805 | *
| ПС 35/10 кВ Сселки | 10+10 |  | 0 | [8 empty] | 2: SS 35/10 kv Sselki; 3: 10+10; 4: 5.978; 5: 5.978
Двух- и более трансформаторные ПС (на три уровня напряжения) | [12 empty] | 1: Two- and more transformer substations (for three voltage levels)
| ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 20 | 9.26 | 3.5 |  | 5.76 | 0 | 10.5 | 4.74 | 4.71 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 10+10 | 1.502 | 10.762 | 3.5 |  | 7.262 | 0 | 10.5 | 3.238 | 3.238 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 3.47 | 3.5 | 30 | -0.03 | 0 | 10.5 | 10.53 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.526 | 3.996 | 3.5 | 30 | 0.496 | 0 | 10.5 | 10.004
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 5.79 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 10.5 | 4.71 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.976 | 6.766 | 0 | 0 | 6.766 | 0 | 10.5 | 3.734
| ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | 16.3 | 6.98 | 4 |  | 2.98 | 0 | 6.615 | 3.635 | 3.525 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 6,3+10 | #REF! | #REF! | 4 |  | #REF! | 0 | 6.615 | #REF! | #REF! | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 3.89 | 4 | 45 | -0.11 | 0 | 6.615 | 6.725 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | #REF! | #REF! | 4 | 45 | #REF! | 0 | 6.615 | #REF!
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 6.615 | 3.525 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 6.615 | 3.525
| ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 20 | 2.07 | 0.89 |  | 1.18 | 0 | 10.5 | 9.32 | 9.32 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Волово | 10+10 | 0.14 | 2.21 | 0.89 |  | 1.32 | 0 | 10.5 | 9.18 | 9.18 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.07 | 0.89 | 60 | 1.18 | 0 | 10.5 | 9.32 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.14 | 2.21 | 0.89 | 60 | 1.32 | 0 | 10.5 | 9.18
| ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | 20 | 5 | 1.2 |  | 3.8 | 0 | 10.5 | 6.7 | 6.7 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Измалково | 10+10 | #REF! | #REF! | 1.2 |  | #REF! | 0 | 10.5 | #REF! | #REF! | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 2.82 | 1.2 | 30 | 1.62 | 0 | 10.5 | 8.88 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | #REF! | #REF! | 1.2 | 30 | #REF! | 0 | 10.5 | #REF!
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.18 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 10.5 | 8.32 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 2.545 | 4.725 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 10.5 | 5.775
| ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 32 | 10.52 | 7.2 |  | 3.32 | 0 | 16.8 | 13.48 | 13.48 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 16+16 | 2.618 | 13.138 | 7.2 |  | 5.938 | 0 | 16.8 | 10.862 | 10.862 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.94 | 6 | 30 | 0.94 | 0 | 16.8 | 15.86 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.606 | 8.546 | 6 | 30 | 2.546 | 0 | 16.8 | 14.254
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 3.58 | 1.2 | 120 | 2.38 | 0 | 16.8 | 14.42 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 1.012 | 4.592 | 1.2 | 120 | 3.392 | 0 | 16.8 | 13.408
| ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 20 | 7.1 | 4.89 |  | 2.21 | 0 | 10.5 | 8.29 | 8.25 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Донская | 10+10 | 0.067 | 7.167 | 4.89 |  | 2.277 | 0 | 10.5 | 8.223 | 8.223 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 3.96 | 4 | 30 | -0.04 | 0 | 10.5 | 10.54 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.06 | 4.02 | 4 | 30 | 0.02 | 0 | 10.5 | 10.48
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 3.14 | 0.89 | 120 | 2.25 | 0 | 10.5 | 8.25 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.007 | 3.147 | 0.89 | 120 | 2.257 | 0 | 10.5 | 8.243
| ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 32 | 15.92 | 9 |  | 6.92 | 0 | 16.8 | 9.88 | 9.88 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 16+16 | 0.636 | 16.556 | 9 |  | 7.556 | 0 | 16.8 | 9.244 | 9.244 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 7.2 | 6 | 60 | 1.2 | 0 | 16.8 | 15.6 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.021 | 7.221 | 6 | 60 | 1.221 | 0 | 16.8 | 15.579
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 8.72 | 3 | 120 | 5.72 | 0 | 16.8 | 11.08 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.615 | 9.335 | 3 | 120 | 6.335 | 0 | 16.8 | 10.465
| ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 32 | 7.58 | 4.5 |  | 3.08 | 0 | 16.8 | 13.72 | 13.72 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 16+16 | 0.015 | 7.595 | 4.5 |  | 3.095 | 0 | 16.8 | 13.705 | 13.705 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 3.4 | 2.5 | 20 | 0.9 | 0 | 16.8 | 15.9 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.008 | 3.408 | 2.5 | 20 | 0.908 | 0 | 16.8 | 15.892
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.18 | 2 | 100 | 2.18 | 0 | 16.8 | 14.62 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.007 | 4.187 | 2 | 100 | 2.187 | 0 | 16.8 | 14.613
| ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | 32 | 4.81 | 3.2 |  | 1.61 | 0 | 16.8 | 15.19 | 15.19 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 16+16 | #REF! | #REF! | 3.2 |  | #REF! | 0 | 16.8 | #REF! | #REF! | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.51 | 2.2 | 20 | 0.31 | 0 | 16.8 | 16.49 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | #REF! | #REF! | 2.2 | 20 | #REF! | 0 | 16.8 | #REF!
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 2.3 | 1 | 60 | 1.3 | 0 | 16.8 | 15.5 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0 | 2.3 | 1 | 60 | 1.3 | 0 | 16.8 | 15.5
| ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 32 | 5.6 | 3.8 |  | 1.8 | 0 | 16.8 | 15 | 15 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Россия | 16+16 | 0.026 | 5.626 | 3.8 |  | 1.826 | 0 | 16.8 | 14.974 | 14.974 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.67 | 3 | 60 | 1.67 | 0 | 16.8 | 15.13 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.026 | 4.696 | 3 | 60 | 1.696 | 0 | 16.8 | 15.104
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 0.93 | 0.8 | 100 | 0.13 | 0 | 16.8 | 16.67 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0 | 0.93 | 0.8 | 100 | 0.13 | 0 | 16.8 | 16.67
| ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 26 | 4.58 | 3 |  | 1.58 | 0 | 10.5 | 8.92 | 8.92 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Березовка | 16+10 | 0 | 4.58 | 3 |  | 1.58 | 0 | 10.5 | 8.92 | 8.92 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 3.37 | 3 | 60 | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0 | 3.37 | 3 | 60 | 0.37 | 0 | 10.5 | 10.13
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29
| ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 32 | 4.62 | 3 |  | 1.62 | 0 | 16.8 | 15.18 | 15.18 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Астапово | 16+16 | 0.52 | 5.14 | 3 |  | 2.14 | 0 | 16.8 | 14.66 | 14.66 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 2.74 | 2 | 60 | 0.74 | 0 | 16.8 | 16.06 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.02 | 2.76 | 2 | 60 | 0.76 | 0 | 16.8 | 16.04
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 1.88 | 1 | 60 | 0.88 | 0 | 16.8 | 15.92 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.5 | 2.38 | 1 | 60 | 1.38 | 0 | 16.8 | 15.42
| ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 32 | 8.46 | 5.5 |  | 2.96 | 0 | 16.8 | 13.84 | 13.84 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Химическая | 16+16 | 0.625 | 9.085 | 5.5 |  | 3.585 | 0 | 16.8 | 13.215 | 13.215 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.34 | 4.5 | 60 | 1.84 | 0 | 16.8 | 14.96 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.61 | 6.95 | 4.5 | 60 | 2.45 | 0 | 16.8 | 14.35
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 2.12 | 1 | 60 | 1.12 | 0 | 16.8 | 15.68 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.015 | 2.135 | 1 | 60 | 1.135 | 0 | 16.8 | 15.665
| ПС 110/35/6 кВ Бугор | 15+15+25 | 55 | 36.17 | 0.5 |  | 35.67 | 1 | 31.5 | -5.17 | -5.17 | закрыт |  | SS 110/35/6 kv Bugor | 15+15+25 | 11.583 | 47.753 | 0.5 |  | 47.253 | 1 | 31.5 | -16.753 | -16.753 | closed
| Ном. Мощность СН, МВА | 15+15+25 |  | 9.37 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 31.5 | 22.13 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 15+15+25 | 10.4 | 19.77 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 31.5 | 11.73
| Ном. мощность НН, МВА | 15+15+25 |  | 26.8 | 0.5 | 40 | 26.3 | 1 | 31.5 | 4.2 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 15+15+25 | 1.183 | 27.983 | 0.5 | 40 | 27.483 | 1 | 31.5 | 3.017
| ПС 110/35/6 кВ Цементная | 63+32+20 | 115 | 47.33 | 0 |  | 47.33 | 0 | 54.6 | 7.27 | -6.45 | закрыт |  | SS 110/35/6 kvВ Tsementnaya | 63+32+20 | 1.3265 | 48.6565 | 0 |  | 48.6565 | 0 | 54.6 | 5.9435 | -7.5265 | closed
| Ном. Мощность СН, МВА | 63+20 |  | 27.45 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 21 | -6.45 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 63+20 | 1.0765 | 28.5265 | 0 | 0 | 28.5265 | 0 | 21 | -7.5265
| Ном. мощность НН, МВА | 63+32+20 |  | 19.88 | 0 | 30 | 19.88 | 0 | 54.6 | 34.72 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 63+32+20 | 0.25 | 20.13 | 0 | 30 | 20.13 | 0 | 54.6 | 34.47
| ПС 110/35/10/60 кВ Гидрооборудование | 25+25+31,5 | 81.5 | 11.03 | 2.5 |  | 8.53 | 0 | 52.5 | 43.97 | -3.6 | закрыт |  | SS 110/35/10/60 kv Gidrooborudovanie | 25+25+31,5 | 1.118 | 12.148 | 2.5 |  | 9.648 | 0 | 52.5 | 42.852 | -3.942 | closed
| Ном. Мощность СН, МВА | 31.5 |  | 5.6 | 2 | 10 | 3.6 | 0 | 2 | -3.6 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 31.5 | 0.342 | 5.942 | 2 | 10 | 3.942 | 0 | 2 | -3.942
| Ном. мощность НН, МВА | 25+25+31,5 |  | 5.43 | 0.5 | 80 | 4.93 | 0 | 52.5 | 47.57 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 25+25 | 0.776 | 6.206 | 0.5 | 80 | 5.706 | 0 | 26.25 | 20.544
| ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 32 | 15.28 | 6.5 |  | 8.78 | 0 | 16.8 | 8.02 | 7.93 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Усмань | 16+16 | 0.232 | 15.512 | 6.5 |  | 9.012 | 0 | 16.8 | 7.788 | 7.746 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 4.91 | 5 | 20 | -0.09 | 0 | 16.8 | 16.89 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0.048 | 4.958 | 5 | 20 | -0.042 | 0 | 16.8 | 16.842
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 10.37 | 1.5 | 100 | 8.87 | 0 | 16.8 | 7.93 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+16 | 0.184 | 10.554 | 1.5 | 100 | 9.054 | 0 | 16.8 | 7.746
| ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 20 | 8.32 | 1.12 |  | 7.2 | 0 | 10.5 | 3.3 | 3.3 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Аксай | 10+10 | 0.0435 | 8.3635 | 1.12 |  | 7.2435 | 0 | 10.5 | 3.2565 | 3.2565 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 |  | 5.82 | 0.5 | 20 | 5.32 | 0 | 10.5 | 5.18 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.0385 | 5.8585 | 0.5 | 20 | 5.3585 | 0 | 10.5 | 5.1415
| Ном. мощность НН, МВА | 10+10 |  | 2.5 | 0.62 | 80 | 1.88 | 0 | 10.5 | 8.62 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+10 | 0.005 | 2.505 | 0.62 | 80 | 1.885 | 0 | 10.5 | 8.615
| ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.91 | 3.34 |  | 1.57 | 0 | 6.615 | 5.045 | 5.045 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 6,3+6,3 | 0.0475 | 4.9575 | 3.34 |  | 1.6175 | 0 | 6.615 | 4.9975 | 4.9975 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 3.55 | 3 | 10 | 0.55 | 0 | 6.615 | 6.065 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.0425 | 3.5925 | 3 | 10 | 0.5925 | 0 | 6.615 | 6.0225
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 1.36 | 0.34 | 80 | 1.02 | 0 | 6.615 | 5.595 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.005 | 1.365 | 0.34 | 80 | 1.025 | 0 | 6.615 | 5.59
| ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 26 | 12.41 | 6.72 |  | 5.69 | 0 | 10.5 | 4.81 | 4.81 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 10+16 | 0.7935 | 13.2035 | 6.72 |  | 6.4835 | 0 | 10.5 | 4.0165 | 4.0165 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 |  | 9.32 | 6.5 | 20 | 2.82 | 0 | 10.5 | 7.68 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.7785 | 10.0985 | 6.5 | 20 | 3.5985 | 0 | 10.5 | 6.9015
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16 |  | 3.09 | 0.22 | 80 | 2.87 | 0 | 10.5 | 7.63 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+16 | 0.015 | 3.105 | 0.22 | 80 | 2.885 | 0 | 10.5 | 7.615
| ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 26 | 6.89 | 5.68 |  | 1.21 | 0 | 10.5 | 9.29 | 8.88 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 16+10 | 0.154 | 7.044 | 5.68 |  | 1.364 | 0 | 10.5 | 9.136 | 8.776 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 |  | 3.59 | 4 | 80 | -0.41 | 0 | 10.5 | 10.91 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+10 | 0.05 | 3.64 | 4 | 80 | -0.36 | 0 | 10.5 | 10.86
| Ном. мощность НН, МВА | 16+10 |  | 3.3 | 1.68 | 100 | 1.62 | 0 | 10.5 | 8.88 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 16+10 | 0.104 | 3.404 | 1.68 | 100 | 1.724 | 0 | 10.5 | 8.776
| ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.39 | 0.4 |  | 0.99 | 0 | 6.615 | 5.625 | 5.625 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 6,3+6,3 | 0.01 | 1.4 | 0.4 |  | 1 | 0 | 6.615 | 5.615 | 5.615 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 6.615 | 5.995 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 6.615 | 5.995
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 |  | 0.77 | 0.4 | 90 | 0.37 | 0 | 6.615 | 6.245 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.01 | 0.78 | 0.4 | 90 | 0.38 | 0 | 6.615 | 6.235
| ПС 110/35/10 кВ Казинка | 16+16 | 32 | 15.81 | 0 |  | 15.81 | 0 | 16.8 | 0.99 | 0.99 | открыт |  | SS 110/35/10 kv Kazinka | 16+16 | 1.928 | 17.738 | 0 |  | 17.738 | 0 | 16.8 | -0.938 | -0.938 | closed
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 10.36 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 16.8 | 6.44 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 1.111 | 11.471 | 0 | 0 | 11.471 | 0 | 16.8 | 5.329
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 16.8 | 11.35 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 0.817 | 6.267 | 0 | 0 | 6.267 | 0 | 16.8 | 10.533
| ПС 110/35/10 кВ Доброе | 16+16 | 32 | 11.4 | 3 |  | 8.4 | 0 | 16.8 | 8.4 | 8.4 | * |  | SS 110/35/10 kv Dobroe | 16+16 | 1.139 | 12.539 | 3 |  | 9.539 | 0 | 16.8 | 7.261 | 7.261 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 6.22 | 3 | 20 | 3.22 | 0 | 16.8 | 13.58 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 0.732 | 6.952 | 3 | 20 | 3.952 | 0 | 16.8 | 12.848
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 5.18 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 16.8 | 11.62 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 0.407 | 5.587 | 0 | 0 | 5.587 | 0 | 16.8 | 11.213
| ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 10+6,3 | 16.3 | 7.64 | 5 |  | 2.64 | 0 | 6.615 | 3.975 | 3.975 | * |  | SS 110/35/6 kv Novaya Derevnya | 10+6,3 | 0.3435 | 7.9835 | 5 |  | 2.9835 | 0 | 6.615 | 3.6315 | 3.6315 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 5.4 | 5 | 10 | 0.4 | 0 | 6.615 | 6.215 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 10+6,3 | 0.2285 | 5.6285 | 5 | 10 | 0.6285 | 0 | 6.615 | 5.9865
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 6.615 | 4.375 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+6,3 | 0.115 | 2.355 | 0 | 0 | 2.355 | 0 | 6.615 | 4.26
| ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 10+6,3 | 16.3 | 3.96 | 0 |  | 3.96 | 0 | 6.62 | 2.66 | 2.66 | * |  | SS 110/35/6 kv Verbilovo | 10+6,3 | 0.688 | 4.648 | 0 |  | 4.648 | 0 | 6.62 | 1.972 | 1.972 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 6.62 | 3.86 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 10+6,3 | 0.615 | 3.375 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 6.62 | 3.245
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6.62 | 5.42 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 10+6,3 | 0.073 | 1.273 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 6.62 | 5.347
| ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 16+16 | 32 | 10.04 | 0 |  | 10.04 | 0 | 16.8 | 6.76 | 6.76 | * |  | SS 110/35/10 kv Khlevnoe | 16+16 | 4.836 | 14.876 | 0 |  | 14.876 | 0 | 16.8 | 1.924 | 1.924 | *
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 |  | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 16.8 | 10.94 |  |  |  | Nom. capacity MV, МVА | 16+16 | 1.379 | 7.239 | 0 | 0 | 7.239 | 0 | 16.8 | 9.561
| Ном. мощность НН, МВА | 16+16 |  | 4.18 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 16.8 | 12.62 |  |  |  | Nom. capacity LV, МVА | 16+16 | 3.457 | 7.637 | 0 | 0 | 7.637 | 0 | 16.8 | 9.163
| ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 16.3 | 2.46 | 4.5 |  | -2.04 | 0 | 6.62 | 8.66 | 5.45 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Набережное | 6,3+10 | 1.07 | 3.53 | 4.5 |  | -0.97 | 0 | 6.62 | 7.59 | 5.45 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 |  | 1.29 | 4.5 | 10 | -3.21 | 0 | 6.62 | 9.83 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+10 | 1.07 | 2.36 | 4.5 | 10 | -2.14 | 0 | 6.62 | 8.76
| Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 |  | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 6.62 | 5.45 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 6,3+10 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 6.62 | 5.45
| ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 7,5+6,3 | 13.8 | 5.54 | 4.5 |  | 1.04 | 0 | 6.62 | 5.58 | 5.58 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин | 7,5+6,3 | 0.005 | 5.545 | 4.5 |  | 1.045 | 0 | 6.62 | 5.575 | 5.575 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+6,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 6.62 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 7,5+6,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 6.62
| Ном. мощность НН, МВА | 7,5+6,3 |  | 5.54 | 4.5 | 30 | 1.04 | 0 | 6.62 | 5.58 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 7,5+6,3 | 0.005 | 5.545 | 4.5 | 30 | 1.045 | 0 | 6.62 | 5.575
| ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 16.3 | 1.75 | 0.5 |  | 1.25 | 0 | 6.62 | 5.37 | 5.32 | открыт |  | ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 10+6,3 | 0 | 1.75 | 0.5 |  | 1.25 | 0 | 6.62 | 5.37 | 5.32 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 |  | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 6.62 | 5.32 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 6.62 | 5.32
| Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 |  | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 6.62 | 6.67 |  |  |  | Ном. мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0 | 0.45 | 0.5 | 120 | -0.05 | 0 | 6.62 | 6.67
| дефицит | [9 empty] | -37.1994 |  | 2: deficit; Мин. 12: -64.7029
* Ограничение на присоединяемую мощность по режиму работы сети 110, 220 кВ (по данным Липецкого РДУ)
Note on E27: krutko_eg: нагрузка 1 МВт, введена в сентябре
Note on E170: krutko_eg: введена в сентябре, потебители неподключены
Note on S27: krutko_eg: нагрузка 1 МВт, введена в сентябре
Note on S170: krutko_eg: введена в сентябре, потебители неподключены