## Расчет ЦП - общая форма
| таблица 1 | [34 empty] | таблица 2
No. | Name of supply center, voltage class | Name of supply center, voltage class | Current deficit | [13 empty] | Note | Примечание | Load persentage to S nom., % | No. | Name of supply center, voltage class | Name of supply center, voltage class | Expected deficit/proficit | [14 empty] | Примечание | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, % | ПО
|  |  | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Summary total capacity of supply centers following the results of measurements of load maximal Sмах, MVA | Total capacity redistributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Supply Center deficit/proficit, MVA | [7 empty] | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, when performing retrofit at the TS or other activities to retrofit the Supply Center pcs./ MVA | Additional capacity according to provided technical specifications at TS, MVA | Expected load of Supply Center, MVA | Total capacity redistributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Supply Center deficit/proficit, MVA
[10 empty] | MVA | Min | [19 empty] | MVA | Min
1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15
1 | 1 | SS 35/10 kv Alekseykovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.65 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |  |  | 38.6905 | 1 | 1 | SS 35/10 kv Alekseykovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.65 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |  |  | 38.6905 | Бежецкие Электрические сети
2 | 2 | SS 35/10 kv Belyznitsy | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 1.45 | 1 day and night | 1.45 | 0 | 1.45 | 1.25 | 1.25 |  |  | 7.619 | 2 | 2 | SS 35/10 kv Belyznitsy | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 1.45 | 1 day and night | 1.45 | 0 | 1.45 | 1.25 | 1.25 |  |  | 7.619 | Бежецкие Электрические сети
3 | 3 | SS 35/10 kv Borisovskoe | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 19.0476 | 3 | 3 | SS 35/10 kv Borisovskoe | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 19.0476 | Бежецкие Электрические сети
4 | 4 | SS 35/10 kv Vysokusha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  | 7.619 | 4 | 4 | SS 35/10 kv Vysokusha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  | 7.619 | Бежецкие Электрические сети
5 | 5 | SS 35/10 kv Hotel | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048 | 5 | 5 | SS 35/10 kv Hotel | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048 | Бежецкие Электрические сети
6 | 6 | SS 35/10 kv Grigorovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.55 | 0.55 |  |  | 9.5238 | 6 | 6 | SS 35/10 kv Grigorovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.25 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.55 | 0.55 |  |  | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети
7 | 7 | SS 35/10 kv Deledino | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.14 | 0.66 | 1 day and night | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.52 | 0.52 |  |  | 3.3333 | 7 | 7 | SS 35/10 kv Deledino | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.14 | 0.66 | 1 day and night | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.52 | 0.52 |  |  | 3.3333 | Бежецкие Электрические сети
8 | 8 | SS 35/10 kv Zaramenye | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.47 | 1.03 | 1 day and night | 1.03 | 0 | 1.03 | 0.56 | 0.56 |  |  | 27.9762 | 8 | 8 | SS 35/10 kv Zaramenye | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.47 | 1.03 | 1 day and night | 1.03 | 0 | 1.03 | 0.56 | 0.56 |  |  | 27.9762 | Бежецкие Электрические сети
9 | 9 | SS 35/10 kv Zoby | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.23 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.6 | 2.6 |  |  | 5.4762 | 9 | 9 | SS 35/10 kv Zoby | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.23 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.6 | 2.6 |  |  | 5.4762 | Бежецкие Электрические сети
10 | 10 | SS 35/10 kv Koy | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.36 | 0.72 | 1 day and night | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.36 | 0.36 |  |  | 21.4286 | 10 | 10 | SS 35/10 kv Koy | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.36 | 0.72 | 1 day and night | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.36 | 0.36 |  |  | 21.4286 | Бежецкие Электрические сети
11 | 11 | SS 35/10 kv Ladozhskoe | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.17 | 1 day and night | 1.17 | 0 | 1.17 | 1.07 | 1.07 |  |  | 5.9524 | 11 | 11 | SS 35/10 kv Ladozhskoe | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.17 | 1 day and night | 1.17 | 0 | 1.17 | 1.07 | 1.07 |  |  | 5.9524 | Бежецкие Электрические сети
12 | 12 | SS 35/10 kv Litvinovo | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | 0.95 | 1 day and night | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |  |  | 2.381 | 12 | 12 | SS 35/10 kv Litvinovo | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.1 | 0.95 | 1 day and night | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |  |  | 2.381 | Бежецкие Электрические сети
13 | 13 | SS 35/10 kv Loshchemlya | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.27 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.44 | 0.44 |  |  | 10.2857 | 13 | 13 | SS 35/10 kv Loshchemlya | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.27 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.44 | 0.44 |  |  | 10.2857 | Бежецкие Электрические сети
14 | 14 | SS 35/10 kv Lyubegoshchi | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0.36 | 1.34 | 1 day and night | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.98 | 0.98 |  |  | 19.0476 | 14 | 14 | SS 35/10 kv Lyubegoshchi | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0.36 | 1.34 | 1 day and night | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.98 | 0.98 |  |  | 19.0476 | Бежецкие Электрические сети
15 | 15 | SS 35/10 kv Martynovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 5.9524 | 15 | 15 | SS 35/10 kv Martynovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 5.9524 | Бежецкие Электрические сети
16 | 16 | SS 35/10 kv Mikhailovskoe | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.35 | 1.22 | 1 day and night | 1.22 | 0 | 1.22 | 0.87 | 0.87 |  |  | 13.3333 | 16 | 16 | SS 35/10 kv Mikhailovskoe | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.35 | 1.22 | 1 day and night | 1.22 | 0 | 1.22 | 0.87 | 0.87 |  |  | 13.3333 | Бежецкие Электрические сети
17 | 17 | SS 35/10 kv Morozovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.16 | 0.94 | 1 day and night | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.78 | 0.78 |  |  | 6.0952 | 17 | 17 | SS 35/10 kv Morozovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.16 | 0.94 | 1 day and night | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.78 | 0.78 |  |  | 6.0952 | Бежецкие Электрические сети
18 | 18 | SS 35/10 kv Popovka | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.61 | 0.61 |  |  | 9.5238 | 18 | 18 | SS 35/10 kv Popovka | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.61 | 0.61 |  |  | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети
19 | 19 | SS 35/10 kv Romantsevo | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.11 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.6 | 0.6 |  |  | 2.619 | 19 | 19 | SS 35/10 kv Romantsevo | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.026875 | 0.13687 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.57312 | 0.57312 |  |  | 3.2589 | Бежецкие Электрические сети
20 | 20 | SS 35/10 kv Staroe Sandovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.04 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | -0.4 | -0.4 | SC closed | SC closed | 39.619 | 20 | 20 | SS 35/10 kv Staroe Sandovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 1.04 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | -0.4 | -0.4 | SC closed | SC closed | 39.619 | Бежецкие Электрические сети
21 | 21 | SS 35/10 kv Sukromny | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.54 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.1 | 0.1 |  |  | 32.1429 | 21 | 21 | SS 35/10 kv Sukromny | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.54 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.1 | 0.1 |  |  | 32.1429 | Бежецкие Электрические сети
22 | 22 | SS 35/10 kv Tebleshi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.14 | 1.25 | 1 day and night | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.11 | 1.11 |  |  | 5.3333 | 22 | 22 | SS 35/10 kv Tebleshi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.14 | 1.25 | 1 day and night | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.11 | 1.11 |  |  | 5.3333 | Бежецкие Электрические сети
23 | 23 | SS 35/10 kv Trestna | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.18 | 1.42 | 1 day and night | 1.42 | 0 | 1.42 | 1.24 | 1.24 |  |  | 6.8571 | 23 | 23 | SS 35/10 kv Trestna | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.18 | 1.42 | 1 day and night | 1.42 | 0 | 1.42 | 1.24 | 1.24 |  |  | 6.8571 | Бежецкие Электрические сети
24 | 24 | SS 35/10 kv Fralyovo | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.91 | 1.54 | 1 day and night | 1.54 | 0 | 1.54 | 0.63 | 0.63 |  |  | 21.6667 | 24 | 24 | SS 35/10 kv Fralyovo | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.91 | 1.54 | 1 day and night | 1.54 | 0 | 1.54 | 0.63 | 0.63 |  |  | 21.6667 | Бежецкие Электрические сети
25 | 25 | SS 35/10 kv Chamerovo | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0.81 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.12 | -0.12 | SC closed | SC closed | 42.8571 | 25 | 25 | SS 35/10 kv Chamerovo | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0.81 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.12 | -0.12 | SC closed | SC closed | 42.8571 | Бежецкие Электрические сети
26 | 26 | SS 110/10 kv Akhmatovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.26 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.43 | 0.43 |  |  | 9.9048 | 26 | 26 | SS 110/10 kv Akhmatovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.26 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.43 | 0.43 |  |  | 9.9048 | Бежецкие Электрические сети
27 | 27 | SS 110/10 kv Kladovo | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 1.16 | 1.61 | 1 day and night | 1.61 | 0 | 1.61 | 0.45 | 0.45 |  |  | 17.5359 | 27 | 27 | SS 110/10 kv Kladovo | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 1.16 | 1.61 | 1 day and night | 1.61 | 0 | 1.61 | 0.45 | 0.45 |  |  | 17.5359 | Бежецкие Электрические сети
28 | 28 | SS 110/10 kv Laptikha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.24 | 0.88 | 1 day and night | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.64 | 0.64 |  |  | 9.1429 | 28 | 28 | SS 110/10 kv Laptikha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.24 | 0.88 | 1 day and night | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.64 | 0.64 |  |  | 9.1429 | Бежецкие Электрические сети
29 | 29 | SS 110/10 kv Malyshevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.82 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.03 | 0.03 |  |  | 31.2381 | 29 | 29 | SS 110/10 kv Malyshevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.82 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.03 | 0.03 |  |  | 31.2381 | Бежецкие Электрические сети
30 | 30 | SS 10/10 kv Start | 16 |  |  |  |  | 16 | 1.06 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.77 | 1.77 |  |  | 6.3095 | 30 | 30 | SS 10/10 kv Start | 16 |  |  |  |  | 16 | 0.0375 | 1.0975 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.7325 | 1.7325 |  |  | 6.5327 | Бежецкие Электрические сети
31 | 31 | SS 110/35 kv Rassvet | 10 |  |  |  |  | 10 | 5.33 | 5 | 1 day and night | 5 | 0 | 5 | -0.33 | -0.33 | SC closed | SC closed | 50.7619 | 31 | 31 | SS 110/35 kv Rassvet | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.475 | 5.805 | 5 | 1 day and night | 5 | 0 | 5 | -0.805 | -0.805 | SC closed | SC closed | 55.2857 | Бежецкие Электрические сети
32 | 32 | SS110/35/10 kv Ivanovo | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 1.1 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | 1.32 | 0.22 | -0.85 | SC closed | SC closed | 16.6289 | 32 | 32 | SS110/35/10 kv Ivanovo | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 1.1 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | 1.32 | 0.22 | -0.85 | SC closed | SC closed | 16.6289 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.85 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.85 |  |  | SC closed |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.25 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.07 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.25 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.07 |  |  | SC closed |  | Бежецкие Электрические сети
33 | 33 | SS 110/35/10 kv Kesma | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.74 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.7 | -0.12 | SC closed | SC closed | 11.1867 | 33 | 33 | SS 110/35/10 kv Kesma | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.74 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.7 | -0.12 | SC closed | SC closed | 11.1867 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.12 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.12 |  |  | SC closed |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.62 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.82 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.62 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.82 |  |  | SC closed |  | Бежецкие Электрические сети
34 | 34 | SS 110/35/10 kv Morkiny Gory | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0.42 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.98 | -0.19 | SC closed | SC closed | 7.1429 | 34 | 34 | SS 110/35/10 kv Morkiny Gory | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.42 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.98 | -0.19 | SC closed | SC closed | 7.1429 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.19 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.19 |  |  | SC closed |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0.23 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.17 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.23 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.17 |  |  | SC closed |  | Бежецкие Электрические сети
35 | 35 | SS 110/35/10 kv Topalki | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 2.56 | 3.88 | 1 day and night | 3.88 | 0 | 3.88 | 1.32 | 0.61 |  |  | 38.6999 | 35 | 35 | SS 110/35/10 kv Topalki | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.075 | 2.635 | 3.88 | 1 day and night | 3.88 | 0 | 3.88 | 1.245 | 0.535 |  |  | 39.8337 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 2.36 | 2.97 | 1 day and night | 2.97 | 0 | 2.97 | 0.61 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.075 | 2.435 | 2.97 | 1 day and night | 2.97 | 0 | 2.97 | 0.535 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.2 | 0.91 | 1 day and night | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.71 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.2 | 0.91 | 1 day and night | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.71 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
36 | 36 | SS 35/10 kv Berezyo | 1 | + | 1 |  |  | 1,0+1,0 | 0.09 | 0.71 | 1 day and night | -0.62 | 0 | 1.05 | 1.67 | 1.67 |  |  | 8.5714 | 36 | 36 | SS 35/10 kv Berezyo | 1 | + | 1 |  |  | 1,0+1,0 | 0 | 0.09 | 0.71 | 1 day and night | -0.62 | 0 | 1.05 | 1.67 | 1.67 |  |  | 8.5714 | Бежецкие Электрические сети
37 | 37 | SS 35/10 kv Lesnoe | 1.6 | + | 4 |  |  | 1,6+4,0 | 1.81 | 1.36 | 1 day and night | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 |  |  | 107.7381 | 37 | 37 | SS 35/10 kv Lesnoe | 1.6 | + | 4 |  |  | 1,6+4,0 | 0.075 | 1.885 | 1.36 | 1 day and night | 0.525 | 0 | 1.68 | 1.155 | 1.155 |  |  | 112.2024 | Бежецкие Электрические сети
38 | 38 | SS 35/10 kv Maksatikha | 4 | + | 6.3 |  |  | 4,0+6,3 | 4.95 | 1.66 | 1 day and night | 3.29 | 0 | 4.2 | 0.91 | 0.91 |  |  | 117.8571 | 38 | 38 | SS 35/10 kv Maksatikha | 4 | + | 6.3 |  |  | 4,0+6,3 | 0.2475 | 5.1975 | 1.66 | 1 day and night | 3.5375 | 0 | 4.2 | 0.6625 | 0.6625 |  |  | 123.75 | Бежецкие Электрические сети
39 | 39 | SS 35/10 kv Molokovo | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4,0 | 1.71 | 1.69 | 1 day and night | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 |  |  | 65.1429 | 39 | 39 | SS 35/10 kv Molokovo | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4,0 | 0.03625 | 1.7463 | 1.69 | 1 day and night | 0.05625 | 0 | 2.625 | 2.5688 | 2.5688 |  |  | 66.5238 | Бежецкие Электрические сети
40 | 40 | SS 35/10 kv Novokotovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 |  |  | 5.3333 | 40 | 40 | SS 35/10 kv Novokotovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 |  |  | 5.3333 | Бежецкие Электрические сети
41 | 41 | SS 35/10 kv Rivzavod | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.13 | 1.37 | 1 day and night | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 |  |  | 67.2619 | 41 | 41 | SS 35/10 kv Rivzavod | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 1.13 | 1.37 | 1 day and night | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 |  |  | 67.2619 | Бежецкие Электрические сети
42 | 42 | SS 35/10 kv Sonkovo | 4 | + | 3.2 |  |  | 4,0+3,2 | 4.36 | 1.83 | 1 day and night | 2.53 | 0 | 3.36 | 0.83 | 0.83 |  |  | 129.7619 | 42 | 42 | SS 35/10 kv Sonkovo | 4 | + | 3.2 |  |  | 4,0+3,2 | 0.475 | 4.835 | 1.83 | 1 day and night | 3.005 | 0 | 3.36 | 0.355 | 0.355 |  |  | 143.8988 | Бежецкие Электрические сети
43 | 43 | SS k 35/10 kv Sulezhsky Boro | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.34 | 0.72 | 1 day and night | -0.38 | 0 | 1.68 | 2.06 | 2.06 |  |  | 20.2381 | 43 | 43 | SS k 35/10 kv Sulezhsky Boro | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.34 | 0.72 | 1 day and night | -0.38 | 0 | 1.68 | 2.06 | 2.06 |  |  | 20.2381 | Бежецкие Электрические сети
44 | 44 | SS 110/10 kv Shishkovo Dubrovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.78 | 0.93 | 1 day and night | -0.15 | 0 | 6.615 | 6.765 | 6.765 |  |  | 11.7914 | 44 | 44 | SS 110/10 kv Shishkovo Dubrovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.78 | 0.93 | 1 day and night | -0.15 | 0 | 6.615 | 6.765 | 6.765 |  |  | 11.7914 | Бежецкие Электрические сети
45 | 45 | SS 110/35/10 kv Vesyegonsk | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.54 | 0.25 | 1 day and night | 4.29 | 0 | 6.615 | 2.325 | 2.075 |  |  | 68.6319 | 45 | 45 | SS 110/35/10 kv Vesyegonsk | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 4.54 | 0.25 | 1 day and night | 4.29 | 0 | 6.615 | 2.325 | 2.075 |  |  | 68.6319 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.25 | 1 day and night | -0.25 | 0 | 6.615 | 6.865 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0.25 | 1 day and night | -0.25 | 0 | 6.615 | 6.865 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.54 | 0 |  | 4.54 | 0 | 6.615 | 2.075 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 4.54 | 0 |  | 4.54 | 0 | 6.615 | 2.075 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
46 | 46 | SS 110/35/10 kv DVP | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 10.26 | 2.5 | 1 day and night | 7.76 | 0 | 26.25 | 18.49 | 18.49 |  |  | 39.0857 | 46 | 46 | SS 110/35/10 kv DVP | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0 | 10.26 | 2.5 | 1 day and night | 7.76 | 0 | 26.25 | 18.49 | 18.49 |  |  | 39.0857 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 4.9 | 2.5 | 1 day and night | 2.4 | 0 | 26.25 | 23.85 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0 | 4.9 | 2.5 | 1 day and night | 2.4 | 0 | 26.25 | 23.85 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 5.36 | 0 |  | 5.36 | 0 | 26.25 | 20.89 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0 | 5.36 | 0 |  | 5.36 | 0 | 26.25 | 20.89 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
47 | 47 | SS 110/35/10 kv Krasny Kholm | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 5.8 | 5.7 | 1 day and night | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.4 | 4.93 |  |  | 55.2381 | 47 | 47 | SS 110/35/10 kv Krasny Kholm | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.3445 | 6.1445 | 5.7 | 1 day and night | 0.4445 | 0 | 10.5 | 10.0555 | 4.5855 |  |  | 58.519 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.19 | 5.7 | 1 day and night | -5.51 | 0 | 10.5 | 16.01 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0 | 0.19 | 5.7 | 1 day and night | -5.51 | 0 | 10.5 | 16.01 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 5.57 | 0 |  | 5.57 | 0 | 10.5 | 4.93 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.3445 | 5.9145 | 0 |  | 5.9145 | 0 | 10.5 | 4.5855 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
48 | 48 | SS 110/35/10 kv Porechye | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.05 | 5.7 | 1 day and night | -2.65 | 0 | 6.615 | 9.265 | 6.315 |  |  | 46.1073 | 48 | 48 | SS 110/35/10 kv Porechye | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.03625 | 3.0863 | 5.7 | 1 day and night | -2.6138 | 0 | 6.615 | 9.2287 | 6.315 |  |  | 46.6553 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.75 | 5.7 | 1 day and night | -2.95 | 0 | 6.615 | 9.565 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.03625 | 2.7862 | 5.7 | 1 day and night | -2.9137 | 0 | 6.615 | 9.5288 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
49 | 49 | SS 110/35/10 kv Sandovo | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 6.5 | 6.03 | 1 day and night | 0.47 | 0 | 10.5 | 10.03 | 9.36 |  |  | 61.9048 | 49 | 49 | SS 110/35/10 kv Sandovo | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0 | 6.5 | 6.03 | 1 day and night | 0.47 | 0 | 10.5 | 10.03 | 9.36 |  |  | 61.9048 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 3.96 | 4.7 | 1 day and night | -0.74 | 0 | 10.5 | 11.24 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0 | 3.96 | 4.7 | 1 day and night | -0.74 | 0 | 10.5 | 11.24 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 2.47 | 1.33 | 1 day and night | 1.14 | 0 | 10.5 | 9.36 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0 | 2.47 | 1.33 | 1 day and night | 1.14 | 0 | 10.5 | 9.36 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
50 | 50 | SS 110/35/10 kv Sholmino | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 16.8 | 4.7 | 1 day and night | 12.1 | 0 | 26.25 | 14.15 | 14.15 |  |  | 64 | 50 | 50 | SS 110/35/10 kv Sholmino | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0.064375 | 16.8644 | 4.7 | 1 day and night | 12.1644 | 0 | 26.25 | 14.0856 | 14.0856 |  |  | 64.2452 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 5.32 | 4.7 | 1 day and night | 0.62 | 0 | 26.25 | 25.63 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0.026875 | 5.3469 | 4.7 | 1 day and night | 0.64688 | 0 | 26.25 | 25.6031 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 11.45 | 0 |  | 11.45 | 0 | 26.25 | 14.8 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0.0375 | 11.4875 | 0 |  | 11.4875 | 0 | 26.25 | 14.7625 |  |  |  |  | Бежецкие Электрические сети
51 | 1 | SS 35/6 kv Belsky Karyer | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.11 | 0.01 | 1 day and night | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.1 | -0.1 | SC closed | SC closed | 2.619 | 51 | 1 | SS 35/6 kv Belsky Karyer | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.11 | 0.01 | 1 day and night | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.1 | -0.1 | SC closed | SC closed | 2.619 | Вышневолоцкие Электрические сети
52 | 2 | SS 35/10 kv Dubrovka | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.21 | 0.25 | 1 day and night | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |  |  | 12.5 | 52 | 2 | SS 35/10 kv Dubrovka | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.21 | 0.25 | 1 day and night | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |  |  | 12.5 | Вышневолоцкие Электрические сети
53 | 3 | SS 35/10 kv Zhilotkovo | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0.088 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.088 | -0.088 | SC closed | SC closed | 4.6561 | 53 | 3 | SS 35/10 kv Zhilotkovo | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0.088 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.088 | -0.088 | SC closed | SC closed | 4.6561 | Вышневолоцкие Электрические сети
54 | 4 | SS 35/10 kv Kopachevo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.52 | 0.52 | 1 day and night | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |  |  | 30.9524 | 54 | 4 | SS 35/10 kv Kopachevo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.52 | 0.52 | 1 day and night | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |  |  | 30.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети
55 | 5 | SS 35/10 kv Kuznetsovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.552 | 0.552 | 1 day and night | 0.552 | 0 | 0.552 | 0 | 0 |  |  | 32.8571 | 55 | 5 | SS 35/10 kv Kuznetsovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.552 | 0.552 | 1 day and night | 0.552 | 0 | 0.552 | 0 | 0 |  |  | 32.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
56 | 6 | SS 35/10 kv Luzhnikovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.16 | 0.16 | 1 day and night | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 6.0952 | 56 | 6 | SS 35/10 kv Luzhnikovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.16 | 0.16 | 1 day and night | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 6.0952 | Вышневолоцкие Электрические сети
57 | 7 | SS 35/10 kv Nasakino | 2.5 |  |  |  |  | 0.56 | 0.051 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.051 | -0.051 | SC closed | SC closed | 8.6735 | 57 | 7 | SS 35/10 kv Nasakino | 2.5 |  |  |  |  | 0.56 | 0 | 0.051 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.051 | -0.051 | SC closed | SC closed | 8.6735 | Вышневолоцкие Электрические сети
58 | 8 | SS 110/35 kv Oktyabrsky Karyer | 25 |  |  |  |  | 25 | 0.968 | 0.968 | 1 day and night | 0.968 | 0 | 0.968 | 0 | 0 |  |  | 3.6876 | 58 | 8 | SS 110/35 kv Oktyabrsky Karyer | 25 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0.968 | 0.968 | 1 day and night | 0.968 | 0 | 0.968 | 0 | 0 |  |  | 3.6876 | Вышневолоцкие Электрические сети
59 | 9 | SS 35/10 kv Porozhki | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.441 | 0.441 | 1 day and night | 0.441 | 0 | 0.441 | 0 | 0 |  |  | 42 | 59 | 9 | SS 35/10 kv Porozhki | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.441 | 0.441 | 1 day and night | 0.441 | 0 | 0.441 | 0 | 0 |  |  | 42 | Вышневолоцкие Электрические сети
60 | 10 | SS 35/6 kv Kh.B.K. | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.468 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.432 | 0.432 |  |  | 11.1429 | 60 | 10 | SS 35/6 kv Kh.B.K. | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.468 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.432 | 0.432 |  |  | 11.1429 | Вышневолоцкие Электрические сети
61 | 11 | SS 35/6 kv no.5 | 1 | + | 1.6 |  |  | 1.0+1.6 | 1.115 | 0 |  | 1.115 | 0 | 1.05 | -0.065 | -0.065 | SC closed | SC closed | 106.1905 | 61 | 11 | SS 35/6 kv no.5 | 1 | + | 1.6 |  |  | 1.0+1.6 | 0 | 1.115 | 0 |  | 1.115 | 0 | 1.05 | -0.065 | -0.065 | SC closed | SC closed | 106.1905 | Вышневолоцкие Электрические сети
62 | 12 | SS 35/10 kv the 9th January | 6.3 | + | 10 |  |  | 6,3+10 | 3.778 | 0 |  | 3.778 | 0 | 6.615 | 2.837 | 2.837 |  |  | 57.1126 | 62 | 12 | SS 35/10 kv the 9th January | 6.3 | + | 10 |  |  | 6,3+10 | 0 | 3.778 | 0 |  | 3.778 | 0 | 6.615 | 2.837 | 2.837 |  |  | 57.1126 | Вышневолоцкие Электрические сети
63 | 13 | SS 35/6 kv AKU | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 1.438 | 0.2 | 120 | 1.238 | 0 | 3.36 | 2.122 | 2.122 |  |  | 42.7976 | 63 | 13 | SS 35/6 kv AKU | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 0.16875 | 1.6067 | 0.2 | 120 | 1.4067 | 0 | 3.36 | 1.7532 | 1.7532 |  |  | 47.8199 | Вышневолоцкие Электрические сети
64 | 14 | SS 35/6 kv Afanasovo | 1 | + | 1.8 |  |  | 1.0+1.8 | 0.051 | 0 |  | 0.051 | 0 | 1.05 | 0.999 | 0.999 |  |  | 4.8571 | 64 | 14 | SS 35/6 kv Afanasovo | 1 | + | 1.8 |  |  | 1.0+1.8 | 0 | 0.051 | 0 |  | 0.051 | 0 | 1.05 | 0.999 | 0.999 |  |  | 4.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
65 | 15 | SS 110/6 kv B-4 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.223 | 0 |  | 5.223 | 0 | 10.5 | 5.277 | 5.277 |  |  | 49.7429 | 65 | 15 | SS 110/6 kv B-4 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 5.223 | 0 |  | 5.223 | 0 | 10.5 | 5.277 | 5.277 |  |  | 49.7429 | Вышневолоцкие Электрические сети
66 | 16 | SS 35/6 kv Borisovo | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 3.444 | 0 |  | 3.444 | 0 | 3.36 | -0.084 | -0.084 | SC closed | SC closed | 102.5 | 66 | 16 | SS 35/6 kv Borisovo | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 0 | 3.444 | 0 |  | 3.444 | 0 | 3.36 | -0.084 | -0.084 | SC closed | SC closed | 102.5 | Вышневолоцкие Электрические сети
67 | 17 | SS 35/10 kv Borovno | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.795 | 0.2 | 120 | 0.595 | 0 | 2.625 | 2.03 | 2.03 |  |  | 30.2857 | 67 | 17 | SS 35/10 kv Borovno | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.795 | 0.2 | 120 | 0.595 | 0 | 2.625 | 2.03 | 2.03 |  |  | 30.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети
68 | 18 | SS 110/10 kv Bushevets | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.529 | 0 |  | 0.529 | 0 | 6.615 | 6.086 | 6.086 |  |  | 7.997 | 68 | 18 | SS 110/10 kv Bushevets | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.529 | 0 |  | 0.529 | 0 | 6.615 | 6.086 | 6.086 |  |  | 7.997 | Вышневолоцкие Электрические сети
69 | 19 | SS 35/6 kv Veliky Oktyabr | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 2.11 | 0 |  | 2.11 | 0 | 6.615 | 4.505 | 4.505 |  |  | 31.8972 | 69 | 19 | SS 35/6 kv Veliky Oktyabr | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.0625 | 2.1725 | 0 |  | 2.1725 | 0 | 6.615 | 4.4425 | 4.4425 |  |  | 32.842 | Вышневолоцкие Электрические сети
70 | 20 | SS 35/10 kv Vydropuzhsk | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.668 | 0 |  | 0.668 | 0 | 1.68 | 1.012 | 1.012 |  |  | 39.7619 | 70 | 20 | SS 35/10 kv Vydropuzhsk | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.1 | 0.768 | 0 |  | 0.768 | 0 | 1.68 | 0.912 | 0.912 |  |  | 45.7143 | Вышневолоцкие Электрические сети
71 | 21 | SS 35/10 kv Golubye Ozyora | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.825 | 0.4 | 120 | 0.425 | 0 | 1.68 | 1.255 | 1.255 |  |  | 49.1071 | 71 | 21 | SS 35/10 kv Golubye Ozyora | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.075 | 0.9 | 0.4 | 120 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 |  |  | 53.5714 | Вышневолоцкие Электрические сети
72 | 22 | SS 35/10 kv Gorodok | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.287 | 0 |  | 0.287 | 0 | 1.68 | 1.393 | 1.393 |  |  | 17.0833 | 72 | 22 | SS 35/10 kv Gorodok | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 0.287 | 0 |  | 0.287 | 0 | 1.68 | 1.393 | 1.393 |  |  | 17.0833 | Вышневолоцкие Электрические сети
73 | 23 | SS 35/10 kv DOZ | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 4.155 | 0 |  | 4.155 | 0 | 4.2 | 0.045 | 0.045 |  |  | 98.9286 | 73 | 23 | SS 35/10 kv DOZ | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 4.155 | 0 |  | 4.155 | 0 | 4.2 | 0.045 | 0.045 |  |  | 98.9286 | Вышневолоцкие Электрические сети
74 | 24 | SS 35/10 kv Dyatlovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.509 | 0 |  | 0.509 | 0 | 1.68 | 1.171 | 1.171 |  |  | 30.2976 | 74 | 24 | SS 35/10 kv Dyatlovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.125 | 0.634 | 0 |  | 0.634 | 0 | 1.68 | 1.046 | 1.046 |  |  | 37.7381 | Вышневолоцкие Электрические сети
75 | 25 | SS 35/10 kv Esenovichi | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1.8+2.5 | 0.999 | 0 |  | 0.999 | 0 | 1.89 | 0.891 | 0.891 |  |  | 52.8571 | 75 | 25 | SS 35/10 kv Esenovichi | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1.8+2.5 | 0 | 0.999 | 0 |  | 0.999 | 0 | 1.89 | 0.891 | 0.891 |  |  | 52.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
76 | 26 | SS 35/10 kv Plant of reinforced concrete products | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 6.3+6.3 | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 2.625 | 2.503 | 2.503 |  |  | 4.6476 | 76 | 26 | SS 35/10 kv Plant of reinforced concrete products | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 2.625 | 2.503 | 2.503 |  |  | 4.6476 | Вышневолоцкие Электрические сети
77 | 27 | SS 35/10 kv Zaozyornaya | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.864 | 0.2 | 120 | 0.664 | 0 | 6.615 | 5.951 | 5.951 |  |  | 13.0612 | 77 | 27 | SS 35/10 kv Zaozyornaya | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.864 | 0.2 | 120 | 0.664 | 0 | 6.615 | 5.951 | 5.951 |  |  | 13.0612 | Вышневолоцкие Электрические сети
78 | 28 | SS 35/10 kv Knyashchiny | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.557 | 0.557 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 21.219 | 78 | 28 | SS 35/10 kv Knyashchiny | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.557 | 0.557 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 21.219 | Вышневолоцкие Электрические сети
79 | 29 | SS 35/10 kv Kozlovo | 1.8 | + | 4 |  |  | 1.8+4 | 0.865 | 0 |  | 0.865 | 0 | 1.89 | 1.025 | 1.025 |  |  | 45.7672 | 79 | 29 | SS 35/10 kv Kozlovo | 1.8 | + | 4 |  |  | 1.8+4 | 0 | 0.865 | 0 |  | 0.865 | 0 | 1.89 | 1.025 | 1.025 |  |  | 45.7672 | Вышневолоцкие Электрические сети
80 | 30 | SS 35/10 kv Krasnoe Znamya | 1.6 | + | 1.8 |  |  | 1.6+1.8 | 0.409 | 0 |  | 0.409 | 0 | 1.68 | 1.271 | 1.271 |  |  | 24.3452 | 80 | 30 | SS 35/10 kv Krasnoe Znamya | 1.6 | + | 1.8 |  |  | 1.6+1.8 | 0 | 0.409 | 0 |  | 0.409 | 0 | 1.68 | 1.271 | 1.271 |  |  | 24.3452 | Вышневолоцкие Электрические сети
81 | 31 | SS 35/6 kv Krasny May | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.398 | 0 |  | 2.398 | 0 | 10.5 | 8.102 | 8.102 |  |  | 22.8381 | 81 | 31 | SS 35/6 kv Krasny May | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.398 | 0 |  | 2.398 | 0 | 10.5 | 8.102 | 8.102 |  |  | 22.8381 | Вышневолоцкие Электрические сети
82 | 32 | SS 35/10 kv Kuzhenkino | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 1.282 | 0.2 | 120 | 1.082 | 0 | 3.36 | 2.278 | 2.278 |  |  | 38.1548 | 82 | 32 | SS 35/10 kv Kuzhenkino | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 0.1 | 1.382 | 0.2 | 120 | 1.182 | 0 | 3.36 | 2.178 | 2.178 |  |  | 41.131 | Вышневолоцкие Электрические сети
83 | 33 | SS 35/10 kv Lukino | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.271 | 0 |  | 0.271 | 0 | 1.68 | 1.409 | 1.409 |  |  | 16.131 | 83 | 33 | SS 35/10 kv Lukino | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0 | 0.271 | 0 |  | 0.271 | 0 | 1.68 | 1.409 | 1.409 |  |  | 16.131 | Вышневолоцкие Электрические сети
84 | 34 | SS 35/6 kv Makarovo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.104 | 0.1 | 120 | 1.004 | 0 | 4.2 | 3.196 | 3.196 |  |  | 26.2857 | 84 | 34 | SS 35/6 kv Makarovo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.104 | 0.1 | 120 | 1.004 | 0 | 4.2 | 3.196 | 3.196 |  |  | 26.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети
85 | 35 | SS 110/10 kv Mankhino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.449 | 0 |  | 0.449 | 0 | 2.625 | 2.176 | 2.176 |  |  | 17.1048 | 85 | 35 | SS 110/10 kv Mankhino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.449 | 0 |  | 0.449 | 0 | 2.625 | 2.176 | 2.176 |  |  | 17.1048 | Вышневолоцкие Электрические сети
86 | 36 | SS 35/10 kv Moldino | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.962 | 0.962 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 91.619 | 86 | 36 | SS 35/10 kv Moldino | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.962 | 0.962 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 91.619 | Вышневолоцкие Электрические сети
87 | 37 | SS 35/10 kv Novo-Kuzminskaya | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.734 | 0.734 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 69.9048 | 87 | 37 | SS 35/10 kv Novo-Kuzminskaya | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.734 | 0.734 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 69.9048 | Вышневолоцкие Электрические сети
88 | 38 | SS 35/10 kv Ovsishche | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.308 | 0 |  | 0.308 | 0 | 1.68 | 1.372 | 1.372 |  |  | 18.3333 | 88 | 38 | SS 35/10 kv Ovsishche | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0 | 0.308 | 0 |  | 0.308 | 0 | 1.68 | 1.372 | 1.372 |  |  | 18.3333 | Вышневолоцкие Электрические сети
89 | 39 | SS 35/6 kv OEZ | 2.5 | + | 5.6 |  |  | 2.5+5.6 | 0.797 | 0.797 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 30.3619 | 89 | 39 | SS 35/6 kv OEZ | 2.5 | + | 5.6 |  |  | 2.5+5.6 | 0 | 0.797 | 0.797 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 30.3619 | Вышневолоцкие Электрические сети
90 | 40 | SS 35/10 kv Plotichno | 1.8 | + | 1.6 |  |  | 1.8+1.6 | 0.299 | 0 |  | 0.299 | 0 | 1.68 | 1.381 | 1.381 |  |  | 17.7976 | 90 | 40 | SS 35/10 kv Plotichno | 1.8 | + | 1.6 |  |  | 1.8+1.6 | 0 | 0.299 | 0 |  | 0.299 | 0 | 1.68 | 1.381 | 1.381 |  |  | 17.7976 | Вышневолоцкие Электрические сети
91 | 41 | SS 35/10 kv Popovo | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.635 | 0 |  | 0.635 | 0 | 1.05 | 0.415 | 0.415 |  |  | 60.4762 | 91 | 41 | SS 35/10 kv Popovo | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.635 | 0 |  | 0.635 | 0 | 1.05 | 0.415 | 0.415 |  |  | 60.4762 | Вышневолоцкие Электрические сети
92 | 42 | SS 35/10 kv Proletary | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 1.925 | 0.7 | 120 | 1.225 | 0 | 2.625 | 1.4 | 1.4 |  |  | 73.3333 | 92 | 42 | SS 35/10 kv Proletary | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 1.925 | 0.7 | 120 | 1.225 | 0 | 2.625 | 1.4 | 1.4 |  |  | 73.3333 | Вышневолоцкие Электрические сети
93 | 43 | SS 35/10 kv Rozhdestvo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.393 | 0 |  | 0.393 | 0 | 2.625 | 2.232 | 2.232 |  |  | 14.9714 | 93 | 43 | SS 35/10 kv Rozhdestvo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.075 | 0.468 | 0 |  | 0.468 | 0 | 2.625 | 2.157 | 2.157 |  |  | 17.8286 | Вышневолоцкие Электрические сети
94 | 44 | SS 35/10 kv Ryad | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.652 | 0.3 | 120 | 0.352 | 0 | 2.625 | 2.273 | 2.273 |  |  | 24.8381 | 94 | 44 | SS 35/10 kv Ryad | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.652 | 0.3 | 120 | 0.352 | 0 | 2.625 | 2.273 | 2.273 |  |  | 24.8381 | Вышневолоцкие Электрические сети
95 | 45 | SS 35/10 kv Seglino | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 1.68 | 0.7 | 0.7 |  |  | 58.3333 | 95 | 45 | SS 35/10 kv Seglino | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.03125 | 1.0112 | 0 |  | 1.0112 | 0 | 1.68 | 0.66875 | 0.66875 |  |  | 60.1935 | Вышневолоцкие Электрические сети
96 | 46 | SS 35/10 kv Soroki | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.382 | 0 |  | 0.382 | 0 | 2.625 | 2.243 | 2.243 |  |  | 14.5524 | 96 | 46 | SS 35/10 kv Soroki | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.382 | 0 |  | 0.382 | 0 | 2.625 | 2.243 | 2.243 |  |  | 14.5524 | Вышневолоцкие Электрические сети
97 | 47 | SS 35/10 kv Terelesovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.944 | 0.944 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 56.1905 | 97 | 47 | SS 35/10 kv Terelesovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 0.944 | 0.944 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 56.1905 | Вышневолоцкие Электрические сети
98 | 48 | SS 35/10 kv Timkovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 1.084 | 0 |  | 1.084 | 0 | 1.68 | 0.596 | 0.596 |  |  | 64.5238 | 98 | 48 | SS 35/10 kv Timkovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 1.084 | 0 |  | 1.084 | 0 | 1.68 | 0.596 | 0.596 |  |  | 64.5238 | Вышневолоцкие Электрические сети
99 | 49 | SS 35/10 kv Firovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 1.718 | 1.718 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 65.4476 | 99 | 49 | SS 35/10 kv Firovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 1.718 | 1.718 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 65.4476 | Вышневолоцкие Электрические сети
100 | 50 | SS 35/6 kv Yubileynaya | 7.5 | + | 10 |  |  | 7.5+10 | 4.819 | 0.9 | 120 | 3.919 | 0 | 7.875 | 3.956 | 3.956 | 8.17 |  | 61.1937 | 100 | 50 | SS 35/6 kv Yubileynaya | 7.5 | + | 10 |  |  | 7.5+10 | 0.0975 | 4.9165 | 0.9 | 120 | 4.0165 | 0 | 7.875 | 3.8585 | 3.8585 |  |  | 62.4317 | Вышневолоцкие Электрические сети
101 | 51 | SS 35/10 kv Yakonovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.18 | 0.17 | 120 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 |  |  | 6.8571 | 101 | 51 | SS 35/10 kv Yakonovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.18 | 0.17 | 120 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 |  |  | 6.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
102 | 52 | SS 110/35/10 kv Brusovo | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.721 | 3.677 | 120 | -0.956 | 0 | 10.5 | 11.456 | 10.5 |  |  | 25.9143 | 102 | 52 | SS 110/35/10 kv Brusovo | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.721 | 3.677 | 120 | -0.956 | 0 | 10.5 | 11.456 | 10.5 |  |  | 25.9143 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.169 | 2.169 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.169 | 2.169 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.552 | 1.8 | 120 | -1.248 | 0 | 10.5 | 11.748 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 0.552 | 1.8 | 120 | -1.248 | 0 | 10.5 | 11.748 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
103 | 53 | SS 110/35/6 kv Vypozovo | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.897 | 5.042 | 120 | -1.145 | 0 | 10.5 | 11.645 | 10.5 |  |  | 37.1143 | 103 | 53 | SS 110/35/6 kv Vypozovo | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 3.897 | 5.042 | 120 | -1.145 | 0 | 10.5 | 11.645 | 10.5 |  |  | 37.1143 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.02 | 3.7 | 120 | -1.68 | 0 | 10.5 | 12.18 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.02 | 3.7 | 120 | -1.68 | 0 | 10.5 | 12.18 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.877 | 1.877 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 1.877 | 1.877 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
104 | 54 | SS 110/35/6 kv Vyshny Volochek | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 25.332 | 19.6 | 120 | 5.732 | 0 | 42 | 36.268 | 32.97 |  |  | 60.3143 | 104 | 54 | SS 110/35/6 kv Vyshny Volochek | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.3575 | 25.6895 | 19.6 | 120 | 6.0895 | 0 | 42 | 35.9105 | 32.7475 |  |  | 61.1655 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 19.83 | 10.8 | 120 | 9.03 | 0 | 42 | 32.97 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.2225 | 20.0525 | 10.8 | 120 | 9.2525 | 0 | 42 | 32.7475 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 5.502 | 8.8 | 120 | -3.298 | 0 | 42 | 45.298 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.135 | 5.637 | 8.8 | 120 | -3.163 | 0 | 42 | 45.163 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
105 | 55 | SS 110/35/10-6 kv Kasharovo | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 7.897 | 8.589 | 120 | -0.692 | 0 | 21 | 21.692 | 21 |  |  | 37.6048 | 105 | 55 | SS 110/35/10-6 kv Kasharovo | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0 | 7.897 | 8.589 | 120 | -0.692 | 0 | 21 | 21.692 | 21 |  |  | 37.6048 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 3.684 | 3.684 | 120 | 0 | 0 | 21 | 21 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0 | 3.684 | 3.684 | 120 | 0 | 0 | 21 | 21 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 4.21 | 4.21 | 120 | 0 | 0 | 21 | 21 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0 | 4.21 | 4.21 | 120 | 0 | 0 | 21 | 21 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
106 | 56 | SS 110/35/10 kv Spirovo | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 4.879 | 1.673 | 120 | 3.206 | 0 | 16.8 | 13.594 | 13.594 |  |  | 29.0417 | 106 | 56 | SS 110/35/10 kv Spirovo | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 4.879 | 1.673 | 120 | 3.206 | 0 | 16.8 | 13.594 | 13.594 |  |  | 29.0417 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 1.245 | 1.2 | 120 | 0.045 | 0 | 16.8 | 16.755 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 1.245 | 1.2 | 120 | 0.045 | 0 | 16.8 | 16.755 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.634 | 0.6 | 120 | 3.034 | 0 | 16.8 | 13.766 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 3.634 | 0.6 | 120 | 3.034 | 0 | 16.8 | 13.766 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
107 | 57 | SS 110/35/10 kv Trud | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.949 | 4.862 | 120 | -0.913 | 0 | 16.8 | 17.713 | 16.589 |  |  | 23.506 | 107 | 57 | SS 110/35/10 kv Trud | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.1375 | 4.0865 | 4.862 | 120 | -0.7755 | 0 | 16.8 | 17.5755 | 16.589 |  |  | 24.3244 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.738 | 3.738 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.1375 | 3.8755 | 3.738 | 120 | 0.1375 | 0 | 16.8 | 16.6625 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 16.8 | 16.589 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 16.8 | 16.589 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
108 | 58 | SS 110/35/10 kv Udomlya | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 12.883 | 18.891 | 120 | -6.008 | 0 | 26.25 | 32.258 | 26.25 |  |  | 49.0781 | 108 | 58 | SS 110/35/10 kv Udomlya | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 5.6559 | 18.5389 | 18.891 | 120 | -0.35213 | 0 | 26.25 | 26.6021 | 21.696 |  |  | 70.6243 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 7.448 | 7.448 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.554 | 12.002 | 7.448 | 120 | 4.554 | 0 | 26.25 | 21.696 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 5.435 | 7.2 | 120 | -1.765 | 0 | 26.25 | 28.015 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.1019 | 6.5369 | 7.2 | 120 | -0.66313 | 0 | 26.25 | 26.9131 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
109 | 59 | SS 110/35/10 kv Kholokholenka | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 3.695 | 2.491 | 120 | 1.204 | 0 | 6.615 | 5.411 | 5.411 |  |  | 55.8579 | 109 | 59 | SS 110/35/10 kv Kholokholenka | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.1 | 3.795 | 2.491 | 120 | 1.304 | 0 | 6.615 | 5.311 | 5.311 |  |  | 57.3696 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.491 | 2.491 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.1 | 2.591 | 2.491 | 120 | 0.1 | 0 | 6.615 | 6.515 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.204 | 0 |  | 1.204 | 0 | 6.615 | 5.411 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 1.204 | 0 |  | 1.204 | 0 | 6.615 | 5.411 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
110 | 60 | SS 110/35/10 kv Leontyevo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.387 | 4.546 | 120 | 3.841 | 0 | 26.25 | 22.409 | 22.409 |  |  | 31.9505 | 110 | 60 | SS 110/35/10 kv Leontyevo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 8.387 | 4.546 | 120 | 3.841 | 0 | 26.25 | 22.409 | 22.409 |  |  | 31.9505 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 7.785 | 7.785 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 7.785 | 7.785 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.104 | 0 |  | 0.104 | 0 | 26.25 | 26.146 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.104 | 0 |  | 0.104 | 0 | 26.25 | 26.146 |  |  |  |  | Вышневолоцкие Электрические сети
111 | 1 | 35/6 kv Mikrorayonnaya | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 2.7016 | 2.7016 | 1 day and night | 2.7016 | 0 | 2.7016 | 0 | 0 |  |  | 40.84 | 111 | 1 | 35/6 kv Mikrorayonnaya | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.12375 | 2.8253 | 2.7016 | 1 day and night | 2.7016 | 0 | 2.7016 | -0.12375 | -0.12375 | SC closed | SC closed | 42.7108 | Кимрские Электрические сети
112 | 2 | 35/10 kv Barykovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 1.0401 | 0 |  | 1.0401 | 0 | 2.625 | 1.5849 | 1.5849 |  |  | 39.6219 | 112 | 2 | 35/10 kv Barykovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.48125 | 1.5213 | 0 |  | 1.5213 | 0 | 2.625 | 1.1037 | 1.1037 |  |  | 57.9553 | Кимрские Электрические сети
113 | 3 | 35/10 kv B.Gorodok | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6 +6,3 | 3.7756 | 0 |  | 3.7756 | 0 | 5.88 | 2.1044 | 2.1044 |  |  | 64.2101 | 113 | 3 | 35/10 kv B.Gorodok | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6 +6,3 | 0.1375 | 3.9131 | 0 |  | 3.9131 | 0 | 5.88 | 1.9669 | 1.9669 |  |  | 66.5485 | Кимрские Электрические сети
114 | 4 | 35/10 kv Vega | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 1.0501 | 0 |  | 1.0501 | 0 | 2.625 | 1.5749 | 1.5749 |  |  | 40.0042 | 114 | 4 | 35/10 kv Vega | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 1.9 | 2.9501 | 0 |  | 2.9501 | 0 | 2.625 | -0.32511 | -0.32511 | SC closed | SC closed | 112.3851 | Кимрские Электрические сети
115 | 5 | 35/10 kv Volga | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.613 | 0 |  | 5.613 | 0 | 6.615 | 1.002 | 1.002 |  |  | 84.8524 | 115 | 5 | 35/10 kv Volga | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 5.613 | 0 |  | 5.613 | 0 | 6.615 | 1.002 | 1.002 |  |  | 84.8524 | Кимрские Электрические сети
116 | 6 | 35/10 kv Ilyinskoe | 4 | + | 2.5 |  |  | 4,0 +2,5 | 2.3355 | 0 |  | 2.3355 | 0 | 2.625 | 0.2895 | 0.2895 |  |  | 88.9714 | 116 | 6 | 35/10 kv Ilyinskoe | 4 | + | 2.5 |  |  | 4,0 +2,5 | 0.25 | 2.5855 | 0 |  | 2.5855 | 0 | 2.625 | 0.0395 | 0.0395 |  |  | 98.4952 | Кимрские Электрические сети
117 | 7 | 35/10 kv Kalyazin | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 6.5378 | 0 |  | 6.5378 | 0 | 6.615 | 0.077157 | 0.077157 |  |  | 98.8336 | 117 | 7 | 35/10 kv Kalyazin | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 2.5488 | 9.0866 | 0 |  | 9.0866 | 0 | 6.615 | -2.4716 | -2.4716 | SC closed | SC closed | 137.3635 | Кимрские Электрические сети
118 | 8 | 35/10 kv Kimry | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 8.0338 | 0 |  | 8.0338 | 0 | 16.8 | 8.7662 | 8.7662 |  |  | 47.8201 | 118 | 8 | 35/10 kv Kimry | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 0 | 8.0338 | 0 |  | 8.0338 | 0 | 16.8 | 8.7662 | 8.7662 |  |  | 47.8201 | Кимрские Электрические сети
119 | 9 | 35/10 kv Kozmodemyanovskaya | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.63577 | 0 |  | 0.63577 | 0 | 2.625 | 1.9892 | 1.9892 |  |  | 24.22 | 119 | 9 | 35/10 kv Kozmodemyanovskaya | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.0625 | 0.69827 | 0 |  | 0.69827 | 0 | 2.625 | 1.9267 | 1.9267 |  |  | 26.601 | Кимрские Электрические сети
120 | 10 | 35/10 kv Kurortnaya | 4 | + | 4 |  |  | 4,0 +4,0 | 2.544 | 0 |  | 2.544 | 0 | 4.2 | 1.656 | 1.656 |  |  | 60.5706 | 120 | 10 | 35/10 kv Kurortnaya | 4 | + | 4 |  |  | 4,0 +4,0 | 0.32625 | 2.8702 | 0 |  | 2.8702 | 0 | 4.2 | 1.3298 | 1.3298 |  |  | 68.3385 | Кимрские Электрические сети
121 | 11 | 35/10 kv Mayak | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 3.7057 | 0 |  | 3.7057 | 0 | 6.615 | 2.9093 | 2.9093 |  |  | 56.019 | 121 | 11 | 35/10 kv Mayak | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.925 | 4.6307 | 0 |  | 4.6307 | 0 | 6.615 | 1.9843 | 1.9843 |  |  | 70.0024 | Кимрские Электрические сети
122 | 12 | 35/10 kv Mikrorayonnaya | 4 | + | 4 |  |  | 4,0+4,0 | 2.7066 | 0 |  | 2.7066 | 0 | 4.2 | 1.4934 | 1.4934 |  |  | 64.4425 | 122 | 12 | 35/10 kv Mikrorayonnaya | 4 | + | 4 |  |  | 4,0+4,0 | 0.05 | 2.7566 | 0 |  | 2.7566 | 0 | 4.2 | 1.4434 | 1.4434 |  |  | 65.633 | Кимрские Электрические сети
123 | 13 | 35/10 kv Nagorskoe | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5 +1,8 | 0.53111 | 0 |  | 0.53111 | 0 | 1.89 | 1.3589 | 1.3589 |  |  | 28.1011 | 123 | 13 | 35/10 kv Nagorskoe | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5 +1,8 | 0.37375 | 0.90486 | 0 |  | 0.90486 | 0 | 1.89 | 0.98514 | 0.98514 |  |  | 47.8762 | Кимрские Электрические сети
124 | 14 | 35/10 kv Neklyudovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6 +1,6 | 1.4714 | 0 |  | 1.4714 | 0 | 1.68 | 0.20863 | 0.20863 |  |  | 87.5812 | 124 | 14 | 35/10 kv Neklyudovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6 +1,6 | 0 | 1.4714 | 0 |  | 1.4714 | 0 | 1.68 | 0.20863 | 0.20863 |  |  | 87.5812 | Кимрские Электрические сети
125 | 15 | 35/10 kv Nerl | 4 | + | 2.5 |  |  | 4,0 +2,5 | 2.5095 | 0 |  | 2.5095 | 0 | 2.625 | 0.11546 | 0.11546 |  |  | 95.6014 | 125 | 15 | 35/10 kv Nerl | 4 | + | 2.5 |  |  | 4,0 +2,5 | 0 | 2.5095 | 0 |  | 2.5095 | 0 | 2.625 | 0.11546 | 0.11546 |  |  | 95.6014 | Кимрские Электрические сети
126 | 16 | 35/10 kv Plutkovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 1.871 | 0 |  | 1.871 | 0 | 2.625 | 0.75401 | 0.75401 |  |  | 71.276 | 126 | 16 | 35/10 kv Plutkovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.675 | 2.546 | 0 |  | 2.546 | 0 | 2.625 | 0.079005 | 0.079005 |  |  | 96.9903 | Кимрские Электрические сети
127 | 17 | 35/10 kv Savtsino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.23614 | 0 |  | 0.23614 | 0 | 2.625 | 2.3889 | 2.3889 |  |  | 8.996 | 127 | 17 | 35/10 kv Savtsino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0 | 0.23614 | 0 |  | 0.23614 | 0 | 2.625 | 2.3889 | 2.3889 |  |  | 8.996 | Кимрские Электрические сети
128 | 18 | 35/10 kv Sotskoe | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6 +2,5 | 0.4178 | 0 |  | 0.4178 | 0 | 1.68 | 1.2622 | 1.2622 |  |  | 24.8687 | 128 | 18 | 35/10 kv Sotskoe | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6 +2,5 | 0 | 0.4178 | 0 |  | 0.4178 | 0 | 1.68 | 1.2622 | 1.2622 |  |  | 24.8687 | Кимрские Электрические сети
129 | 19 | 35/10 kv Stoyantsy | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.27248 | 0 |  | 0.27248 | 0 | 2.625 | 2.3525 | 2.3525 |  |  | 10.38 | 129 | 19 | 35/10 kv Stoyantsy | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0 | 0.27248 | 0 |  | 0.27248 | 0 | 2.625 | 2.3525 | 2.3525 |  |  | 10.38 | Кимрские Электрические сети
130 | 20 | 35/10 kv Ulanovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6 +1,6 | 1.3235 | 0 |  | 1.3235 | 0 | 1.68 | 0.35655 | 0.35655 |  |  | 78.7768 | 130 | 20 | 35/10 kv Ulanovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6 +1,6 | 0.0625 | 1.386 | 0 |  | 1.386 | 0 | 1.68 | 0.29405 | 0.29405 |  |  | 82.497 | Кимрские Электрические сети
131 | 21 | 35/10 kv Unitsy | 4 | + | 4 |  |  | 4,0 +4,0 | 0.2339 | 0 |  | 0.2339 | 0 | 4.2 | 3.9661 | 3.9661 |  |  | 5.569 | 131 | 21 | 35/10 kv Unitsy | 4 | + | 4 |  |  | 4,0 +4,0 | 0 | 0.2339 | 0 |  | 0.2339 | 0 | 4.2 | 3.9661 | 3.9661 |  |  | 5.569 | Кимрские Электрические сети
132 | 22 | 35/10 kv Fenevo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.30707 | 0 |  | 0.30707 | 0 | 2.625 | 2.3179 | 2.3179 |  |  | 11.6981 | 132 | 22 | 35/10 kv Fenevo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0 | 0.30707 | 0 |  | 0.30707 | 0 | 2.625 | 2.3179 | 2.3179 |  |  | 11.6981 | Кимрские Электрические сети
133 | 23 | 35/10 kv Frolovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.6837 | 0 |  | 0.6837 | 0 | 2.625 | 1.9413 | 1.9413 |  |  | 26.0456 | 133 | 23 | 35/10 kv Frolovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.175 | 0.8587 | 0 |  | 0.8587 | 0 | 2.625 | 1.7663 | 1.7663 |  |  | 32.7122 | Кимрские Электрические сети
134 | 24 | 110/10 kv Zarnitsa | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.10899 | 0 |  | 0.10899 | 0 | 10.5 | 10.391 | 10.391 |  |  | 1.038 | 134 | 24 | 110/10 kv Zarnitsa | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0 | 0.10899 | 0 |  | 0.10899 | 0 | 10.5 | 10.391 | 10.391 |  |  | 1.038 | Кимрские Электрические сети
135 | 25 | 110/10 kv Zobnino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.82936 | 0 |  | 0.82936 | 0 | 2.625 | 1.7956 | 1.7956 |  |  | 31.5947 | 135 | 25 | 110/10 kv Zobnino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0 | 0.82936 | 0 |  | 0.82936 | 0 | 2.625 | 1.7956 | 1.7956 |  |  | 31.5947 | Кимрские Электрические сети
136 | 26 | 110/10 kv Inyakino | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0.4325 | 0 |  | 0.4325 | 0 | 26.25 | 25.8175 | 25.8175 |  |  | 1.6476 | 136 | 26 | 110/10 kv Inyakino | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0 | 0.4325 | 0 |  | 0.4325 | 0 | 26.25 | 25.8175 | 25.8175 |  |  | 1.6476 | Кимрские Электрические сети
137 | 27 | 110/35/10 kv Vasilevo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.14117 | 0 |  | 0.14117 | 0 | 6.615 | 6.4738 | 6.4738 |  |  | 2.1341 | 137 | 27 | 110/35/10 kv Vasilevo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0 | 0.14117 | 0 |  | 0.14117 | 0 | 6.615 | 6.4738 | 6.4738 |  |  | 2.1341 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.14117 | 0 |  | 0.14117 | 0 | 6.615 | 6.4738 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.14117 | 0 |  | 0.14117 | 0 | 6.615 | 6.4738 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
138 | 28 | 110/35/10 kv Borki | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 20.9053 | 0 |  | 20.9053 | 0 | 26.25 | 5.3447 | 5.3447 |  |  | 79.6393 | 138 | 28 | 110/35/10 kv Borki | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 1.725 | 22.6303 | 0 |  | 22.6303 | 0 | 26.25 | 3.6197 | 3.6197 |  |  | 86.2107 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 17.0751 | 0 |  | 17.0751 | 0 | 26.25 | 9.1749 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 1.0625 | 18.1376 | 0 |  | 18.1376 | 0 | 26.25 | 8.1124 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 3.8302 | 0 |  | 3.8302 | 0 | 26.25 | 22.4198 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 0.6625 | 4.4927 | 0 |  | 4.4927 | 0 | 26.25 | 21.7573 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
139 | 29 | 110/35/10 kv Verkhnyaya Troitsa | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 4.4963 | 2.6599 | 1 day and night | 1.8364 | 0 | 6.615 | 4.7786 | 4.7786 |  |  | 67.9708 | 139 | 29 | 110/35/10 kv Verkhnyaya Troitsa | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.05625 | 4.5525 | 2.6599 | 1 day and night | 1.8927 | 0 | 6.615 | 4.7223 | 4.7223 |  |  | 68.8212 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 2.755 | 2.6599 | 1 day and night | 0.095139 | 0 | 6.615 | 6.5199 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0 | 2.755 | 2.6599 | 1 day and night | 0.095139 | 0 | 6.615 | 6.5199 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 1.7413 | 0 |  | 1.7413 | 0 | 6.615 | 4.8737 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.05625 | 1.7975 | 0 |  | 1.7975 | 0 | 6.615 | 4.8175 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
140 | 30 | 110/35/10 kv Goritsy | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 2.5639 | 0.2079 | 1 day and night | 2.356 | 0 | 6.615 | 4.259 | 4.259 |  |  | 38.7583 | 140 | 30 | 110/35/10 kv Goritsy | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0 | 2.5639 | 0.2079 | 1 day and night | 2.356 | 0 | 6.615 | 4.259 | 4.259 |  |  | 38.7583 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.2079 | 0.2079 | 1 day and night | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0 | 0.2079 | 0.2079 | 1 day and night | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 2.356 | 0 |  | 2.356 | 0 | 6.615 | 4.259 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0 | 2.356 | 0 |  | 2.356 | 0 | 6.615 | 4.259 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
141 | 31 | 110/35/10 kv Luch | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 20.1632 | 0 |  | 20.1632 | 0 | 16.8 | -3.3632 | -3.3632 | SC closed | SC closed | 120.0187 | 141 | 31 | 110/35/10 kv Luch | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 6.7725 | 26.9356 | 0 |  | 26.9356 | 0 | 16.8 | -10.1357 | -10.1357 | SC closed | SC closed | 160.3313 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 15.1438 | 0 |  | 15.1438 | 0 | 16.8 | 1.6562 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 5.56 | 20.7038 | 0 |  | 20.7038 | 0 | 16.8 | -3.9038 |  |  | SC closed |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 5.0193 | 0 |  | 5.0193 | 0 | 16.8 | 11.7807 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 1.2125 | 6.2318 | 0 |  | 6.2318 | 0 | 16.8 | 10.5682 |  |  | SC closed |  | Кимрские Электрические сети
142 | 32 | 110/35/10 kv Prostor | 25 | + | 16 |  |  | 25,0+16,0 | 14.0182 | 0.27248 | 1 day and night | 13.7457 | 0 | 16.8 | 3.0543 | 3.0543 |  |  | 83.4416 | 142 | 32 | 110/35/10 kv Prostor | 25 | + | 16 |  |  | 25,0+16,0 | 1.09 | 15.1082 | 0.27248 | 1 day and night | 14.8357 | 0 | 16.8 | 1.9643 | 1.9643 |  |  | 89.9297 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 16 |  |  | 25,0+16,0 | 5.1663 | 0.27248 | 1 day and night | 4.8939 | 0 | 16.8 | 11.9061 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 16 |  |  | 25,0+16,0 | 1.045 | 6.2113 | 0.27248 | 1 day and night | 5.9389 | 0 | 16.8 | 10.8611 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 16 |  |  | 25,0+16,0 | 8.8519 | 0 |  | 8.8519 | 0 | 16.8 | 7.9481 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 16 |  |  | 25,0+16,0 | 0.045 | 8.8969 | 0 |  | 8.8969 | 0 | 16.8 | 7.9031 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
143 | 33 | 110/35/10 kv Raduga | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 30.2456 | 0.16348 | 1 day and night | 30.0821 | 0 | 26.25 | -3.8321 | -3.8321 | SC closed | SC closed | 115.2213 | 143 | 33 | 110/35/10 kv Raduga | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 1.6612 | 31.9068 | 0.16348 | 1 day and night | 31.7434 | 0 | 26.25 | -5.4934 | -5.4934 | SC closed | SC closed | 121.5499 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 21.3918 | 0.16348 | 1 day and night | 21.2283 | 0 | 26.25 | 5.0217 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 0.37375 | 21.7655 | 0.16348 | 1 day and night | 21.602 | 0 | 26.25 | 4.648 |  |  | SC closed |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 8.8538 | 0 |  | 8.8538 | 0 | 26.25 | 17.3962 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 1.2875 | 10.1413 | 0 |  | 10.1413 | 0 | 26.25 | 16.1087 |  |  | SC closed |  | Кимрские Электрические сети
144 | 34 | 110/35/10 kv Roshcha | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 4.6502 | 0.3633 | 1 day and night | 4.2869 | 0 | 10.5 | 6.2131 | 6.2131 |  |  | 44.288 | 144 | 34 | 110/35/10 kv Roshcha | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0 | 4.6502 | 0.3633 | 1 day and night | 4.2869 | 0 | 10.5 | 6.2131 | 6.2131 |  |  | 44.288 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.9291 | 0.3633 | 1 day and night | 0.5658 | 0 | 10.5 | 9.9342 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0 | 0.9291 | 0.3633 | 1 day and night | 0.5658 | 0 | 10.5 | 9.9342 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 3.7211 | 0 |  | 3.7211 | 0 | 10.5 | 6.7789 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0 | 3.7211 | 0 |  | 3.7211 | 0 | 10.5 | 6.7789 |  |  |  |  | Кимрские Электрические сети
145 | 1 | SS 110/10 kv Bibirevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.14 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.26 | 0.26 |  |  | 5.3333 | 145 | 1 | SS 110/10 kv Bibirevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.14 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.26 | 0.26 |  |  | 5.3333 | Нелидовские Электрические сети
146 | 2 | SS 35/10 kv Bor | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 17.8571 | 146 | 2 | SS 35/10 kv Bor | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 17.8571 | Нелидовские Электрические сети
147 | 3 | SS 110/10 kv Vorobyi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11.4286 | 147 | 3 | SS 110/10 kv Vorobyi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11.4286 | Нелидовские Электрические сети
148 | 4 | SS 35/10 kv Glazomichi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | SC closed | SC closed | 3.8095 | 148 | 4 | SS 35/10 kv Glazomichi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | SC closed | SC closed | 3.8095 | Нелидовские Электрические сети
149 | 5 | SS 35/10 kv Zharki | 10 |  |  |  |  | 10 | 1.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.73 | -1.73 | SC closed | SC closed | 16.4762 | 149 | 5 | SS 35/10 kv Zharki | 10 |  |  |  |  | 10 | 0 | 1.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.73 | -1.73 | SC closed | SC closed | 16.4762 | Нелидовские Электрические сети
150 | 6 | SS 35/10 kv Zemtsy | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 1day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |  |  | 15.2381 | 150 | 6 | SS 35/10 kv Zemtsy | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |  |  | 15.2381 | Нелидовские Электрические сети
151 | 7 | SS 35/10 kv Kovalevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 7.619 | 151 | 7 | SS 35/10 kv Kovalevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 7.619 | Нелидовские Электрические сети
152 | 8 | SS 35/10 kv Korotyshi | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 5.9524 | 152 | 8 | SS 35/10 kv Korotyshi | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 5.9524 | Нелидовские Электрические сети
153 | 9 | SS 110/10 kv Monino | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 1 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | -0.6 | -0.6 | SC closed | SC closed | 15.1172 | 153 | 9 | SS 110/10 kv Monino | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 1 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | -0.6 | -0.6 | SC closed | SC closed | 15.1172 | Нелидовские Электрические сети
154 | 10 | SS 35/10 kv Ozerets | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048 | 154 | 10 | SS 35/10 kv Ozerets | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048 | Нелидовские Электрические сети
155 | 11 | SS 35/10 kv Pozhnya | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.25 | 0 | 1day and night | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | SC closed | SC closed | 14.881 | 155 | 11 | SS 35/10 kv Pozhnya | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.25 | 0 | 1day and night | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | SC closed | SC closed | 14.881 | Нелидовские Электрические сети
156 | 12 | SS 35/10 kv Polovtsovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.4 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 23.8095 | 156 | 12 | SS 35/10 kv Polovtsovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.4 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
157 | 13 | SS 110/10 kv Ponizovye | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 15.2381 | 157 | 13 | SS 110/10 kv Ponizovye | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 15.2381 | Нелидовские Электрические сети
158 | 14 | SS 35/10 kv Sinkovo | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 19.0476 | 158 | 14 | SS 35/10 kv Sinkovo | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | 28.5714 | Нелидовские Электрические сети
159 | 15 | SS 35/10 kv Ulin | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | SC closed | SC closed | 17.8571 | 159 | 15 | SS 35/10 kv Ulin | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | SC closed | SC closed | 17.8571 | Нелидовские Электрические сети
160 | 16 | SS 35/10 kv Kavelshchino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619 | 160 | 16 | SS 35/10 kv Kavelshchino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619 | Нелидовские Электрические сети
161 | 17 | SS 35/10 kv Bologovo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.4 | 0.2 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 |  |  | 23.8095 | 161 | 17 | SS 35/10 kv Bologovo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
162 | 18 | SS 35/10 kv Verkhovye | 1 | + | 2.5 |  |  | 1+2,5 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 1.05 | 1.35 | 1.35 |  |  | 19.0476 | 162 | 18 | SS 35/10 kv Verkhovye | 1 | + | 2.5 |  |  | 1+2,5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 1.05 | 1.35 | 1.35 |  |  | 19.0476 | Нелидовские Электрические сети
163 | 19 | SS 35/10 kv Voskresenskoe | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.4 | 0.3 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 |  |  | 23.8095 | 163 | 19 | SS 35/10 kv Voskresenskoe | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
164 | 20 | SS 35/10 kv Dashkovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.3 | 0.4 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 |  |  | 11.4286 | 164 | 20 | SS 35/10 kv Dashkovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 |  |  | 11.4286 | Нелидовские Электрические сети
165 | 21 | SS 35/10 kv Ilyino | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.7 | 0.1 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 |  |  | 41.6667 | 165 | 21 | SS 35/10 kv Ilyino | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 |  |  | 41.6667 | Нелидовские Электрические сети
166 | 22 | SS 35/10 kv Ploskosh | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.2 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 |  |  | 47.619 | 166 | 22 | SS 35/10 kv Ploskosh | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.2125 | 1.0125 | 0.2 | 120 | 0.8125 | 0 | 1.68 | 0.8675 | 0.8675 |  |  | 60.2679 | Нелидовские Электрические сети
167 | 23 | SS 35/6 kv Polovtsovo | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 4.2 | 1.5 | 120 | 2.7 | 0 | 5.88 | 3.18 | 3.18 |  |  | 71.4286 | 167 | 23 | SS 35/6 kv Polovtsovo | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 0 | 4.2 | 1.5 | 120 | 2.7 | 0 | 5.88 | 3.18 | 3.18 |  |  | 71.4286 | Нелидовские Электрические сети
168 | 24 | SS 35/10 kv St. Toropa | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 47.619 | 168 | 24 | SS 35/10 kv St. Toropa | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 47.619 | Нелидовские Электрические сети
169 | 25 | SS 110/35/10 kv Andreapol | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 7.42 | 0.4 | 120 | 7.02 | 0 | 10.5 | 3.48 | 3.48 |  |  | 70.6667 | 169 | 25 | SS 110/35/10 kv Andreapol | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.1375 | 7.5575 | 0.4 | 120 | 7.1575 | 0 | 10.5 | 3.3425 | 3.3425 |  |  | 71.9762 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.31 | 0 |  | 1.31 | 0 | 10.5 | 9.19 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.1 | 1.41 | 0 |  | 1.41 | 0 | 10.5 | 9.09 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.11 | 0.4 | 120 | 5.71 | 0 | 10.5 | 4.79 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.0375 | 6.1475 | 0.4 | 120 | 5.7475 | 0 | 10.5 | 4.7525 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
170 | 26 | SS 110/35/10 kv Bely | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 4.97 | 0.3 | 120 | 4.67 | 0 | 10.5 | 5.83 | 5.83 |  |  | 47.3333 | 170 | 26 | SS 110/35/10 kv Bely | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.11812 | 5.0881 | 0.3 | 120 | 4.7881 | 0 | 10.5 | 5.7119 | 5.7119 |  |  | 48.4583 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 2.4 | 0 |  | 2.4 | 0 | 10.5 | 8.1 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 2.4 | 0 |  | 2.4 | 0 | 10.5 | 8.1 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 2.57 | 0.3 | 120 | 2.27 | 0 | 10.5 | 8.23 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.11812 | 2.6881 | 0.3 | 120 | 2.3881 | 0 | 10.5 | 8.1119 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
171 | 27 | SS 110/35/10 kv Zapadnaya Dvina | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 10.73 | 1.5 | 120 | 9.23 | 0 | 10.5 | 1.27 | 1.27 |  |  | 102.1905 | 171 | 27 | SS 110/35/10 kv Zapadnaya Dvina | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 10.73 | 1.5 | 120 | 9.23 | 0 | 10.5 | 1.27 | 1.27 |  |  | 102.1905 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.43 | 1.2 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.43 | 1.2 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 8.3 | 0.3 |  | 8 | 0 | 10.5 | 2.5 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 8.3 | 0.3 |  | 8 | 0 | 10.5 | 2.5 |  |  |  |  | Нелидовские Электрические сети
172 | 28 | SS 110/35/10 kv Toropets | 16 | + | 25 |  |  | 16+25 | 18.9 | 1.5 | 120 | 17.4 | 0 | 16.8 | -0.6 | -0.6 | SC closed | SC closed | 112.5 | 172 | 28 | SS 110/35/10 kv Toropets | 16 | + | 25 |  |  | 16+25 | 3.9625 | 22.8625 | 1.5 | 120 | 21.3625 | 0 | 16.8 | -4.5625 | -4.5625 | SC closed | SC closed | 136.0863 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 25 |  |  | 16+25 | 4.2 | 0.8 | 120 | 3.4 | 0 | 16.8 | 13.4 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 25 |  |  | 16+25 | 0.2125 | 4.4125 | 0.8 | 120 | 3.6125 | 0 | 16.8 | 13.1875 |  |  | SC closed |  | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 25 |  |  | 16+25 | 14.7 | 0.7 | 120 | 14 | 0 | 16.8 | 2.8 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 25 |  |  | 16+25 | 3.75 | 18.45 | 0.7 | 120 | 17.75 | 0 | 16.8 | -0.95 |  |  | SC closed |  | Нелидовские Электрические сети
173 | 1 | SS 35/10 kv Bakhmutovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.3633 | 0.3633 | 120 | 0.3633 | 0 | 0.3633 | 0 | 0 |  |  | 13.84 | 173 | 1 | SS 35/10 kv Bakhmutovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.3633 | 0.3633 | 120 | 0.3633 | 0 | 0.3633 | 0 | 0 |  |  | 13.84 | Ржевские Электрические сети
174 | 2 | SS 35/10kv Pyatnitskoe | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.17646 | 0.17646 | 240 | 0.17646 | 0 | 0.17646 | 0 | 0 |  |  | 6.7223 | 174 | 2 | SS 35/10kv Pyatnitskoe | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.17646 | 0.17646 | 240 | 0.17646 | 0 | 0.17646 | 0 | 0 |  |  | 6.7223 | Ржевские Электрические сети
175 | 3 | SS 35/10kv Karamzino | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.54495 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.54495 | -0.54495 | SC closed | SC closed | 32.4375 | 175 | 3 | SS 35/10kv Karamzino | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.075 | 0.61995 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.61995 | -0.61995 | SC closed | SC closed | 36.9018 | Ржевские Электрические сети
176 | 4 | SS 35/10kv Kn. Gory | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.5077 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.5077 | -1.5077 | SC closed | SC closed | 57.436 | 176 | 4 | SS 35/10kv Kn. Gory | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7875 | 2.2952 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2952 | -2.2952 | SC closed | SC closed | 87.436 | Ржевские Электрические сети
177 | 5 | SS 35/10kv Salino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.52419 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.52419 | -0.52419 | SC closed | SC closed | 19.9691 | 177 | 5 | SS 35/10kv Salino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.52419 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.52419 | -0.52419 | SC closed | SC closed | 19.9691 | Ржевские Электрические сети
178 | 6 | SS 35/10kv Gusevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.26642 | 0.26642 | 120 | 0.26642 | 0 | 0.26642 | 0 | 0 |  |  | 10.1493 | 178 | 6 | SS 35/10kv Gusevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.26642 | 0.26642 | 120 | 0.26642 | 0 | 0.26642 | 0 | 0 |  |  | 10.1493 | Ржевские Электрические сети
179 | 7 | SS 35/10kv Mol.Tud | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.69027 | 0.69027 | 120 | 0.69027 | 0 | 0.69027 | 0 | 0 |  |  | 26.296 | 179 | 7 | SS 35/10kv Mol.Tud | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.69027 | 0.69027 | 120 | 0.69027 | 0 | 0.69027 | 0 | 0 |  |  | 26.296 | Ржевские Электрические сети
180 | 8 | SS 35/10kv Ilyenki | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.15224 | 0.15224 | 120 | 0.15224 | 0 | 0.15224 | 0 | 0 |  |  | 5.7996 | 180 | 8 | SS 35/10kv Ilyenki | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.15224 | 0.15224 | 120 | 0.15224 | 0 | 0.15224 | 0 | 0 |  |  | 5.7996 | Ржевские Электрические сети
181 | 9 | SS 35/10kv Kadenka | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.13624 | 0.13624 | 120 | 0.13624 | 0 | 0.13624 | 0 | 0 |  |  | 12.975 | 181 | 9 | SS 35/10kv Kadenka | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.13624 | 0.13624 | 120 | 0.13624 | 0 | 0.13624 | 0 | 0 |  |  | 12.975 | Ржевские Электрические сети
182 | 10 | SS 35/10kv Rodnya | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.31763 | 0.31763 | 120 | 0.31763 | 0 | 0.31763 | 0 | 0 |  |  | 12.1001 | 182 | 10 | SS 35/10kv Rodnya | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1875 | 0.50513 | 0.31763 | 120 | 0.31763 | 0 | 0.31763 | -0.1875 | -0.1875 | SC closed | SC closed | 19.243 | Ржевские Электрические сети
183 | 11 | SS 35/10kv Bernovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.59789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.59789 | -0.59789 | SC closed | SC closed | 35.5886 | 183 | 11 | SS 35/10kv Bernovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.59789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.59789 | -0.59789 | SC closed | SC closed | 35.5886 | Ржевские Электрические сети
184 | 12 | SS 35/10kv RMK | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 12.45 | 1.6233 | 240 | 10.8267 | 0 | 10.5 | -0.32667 | -0.32667 | SC closed | SC closed | 118.5714 | 184 | 12 | SS 35/10kv RMK | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 12.45 | 1.6233 | 240 | 10.8267 | 0 | 10.5 | -0.32667 | -0.32667 | SC closed | SC closed | 118.5714 | Ржевские Электрические сети
185 | 13 | SS 35/10kv Osuga | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 |  |  | 13.7143 | 185 | 13 | SS 35/10kv Osuga | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 |  |  | 13.7143 | Ржевские Электрические сети
186 | 14 | SS 35/10kv Min.Dvory | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 1.68 | 0 |  | 1.68 | 0 | 2.625 | 0.945 | 0.945 |  |  | 64 | 186 | 14 | SS 35/10kv Min.Dvory | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 0.12375 | 1.8037 | 0 |  | 1.8037 | 0 | 2.625 | 0.82125 | 0.82125 |  |  | 68.7143 | Ржевские Электрические сети
187 | 15 | SS 35/10kv Kleshnevo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.28 | 0 |  | 1.28 | 0 | 4.2 | 2.92 | 2.92 |  |  | 30.4762 | 187 | 15 | SS 35/10kv Kleshnevo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.7625 | 3.0425 | 0 |  | 3.0425 | 0 | 4.2 | 1.1575 | 1.1575 |  |  | 72.4405 | Ржевские Электрические сети
188 | 16 | SS 35/10kv Zubtsov | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 10.23 | 1.4667 | 120 | 8.7633 | 0 | 6.615 | -2.1483 | -2.1483 | SC closed | SC closed | 154.6485 | 188 | 16 | SS 35/10kv Zubtsov | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.8425 | 11.0725 | 1.4667 | 120 | 9.6058 | 0 | 6.615 | -2.9908 | -2.9908 | SC closed | SC closed | 167.3847 | Ржевские Электрические сети
189 | 17 | SS 35/10kv P.Gorodishche | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 3.64 | 0.63333 | 240 | 3.0067 | 0 | 5.88 | 2.8733 | 2.8733 |  |  | 61.9048 | 189 | 17 | SS 35/10kv P.Gorodishche | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 0.375 | 4.015 | 0.63333 | 240 | 3.3817 | 0 | 5.88 | 2.4983 | 2.4983 |  |  | 68.2823 | Ржевские Электрические сети
190 | 18 | SS 35/10kv Stepurino | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.64 | 0 |  | 1.64 | 0 | 4.2 | 2.56 | 2.56 |  |  | 39.0476 | 190 | 18 | SS 35/10kv Stepurino | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.64 | 0 |  | 1.64 | 0 | 4.2 | 2.56 | 2.56 |  |  | 39.0476 | Ржевские Электрические сети
191 | 19 | SS 35/10kv Maksimovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.55 | 240 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 20.9524 | 191 | 19 | SS 35/10kv Maksimovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.55 | 0.55 | 240 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 20.9524 | Ржевские Электрические сети
192 | 20 | SS 35/10kv Lukovnikovo | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.31 | 0 |  | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 |  |  | 49.9048 | 192 | 20 | SS 35/10kv Lukovnikovo | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0 | 1.31 | 0 |  | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 |  |  | 49.9048 | Ржевские Электрические сети
193 | 21 | SS 110/10kv NTPF | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.43 | 1.0833 | 120 | 1.3467 | 0 | 6.615 | 5.2683 | 5.2683 |  |  | 36.7347 | 193 | 21 | SS 110/10kv NTPF | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.875 | 4.305 | 1.0833 | 120 | 3.2217 | 0 | 6.615 | 3.3933 | 3.3933 |  |  | 65.0794 | Ржевские Электрические сети
194 | 22 | SS 110/10kv Mostovaya | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.74 | 0.43333 | 240 | 1.3067 | 0 | 6.615 | 5.3083 | 5.3083 |  |  | 26.3039 | 194 | 22 | SS 110/10kv Mostovaya | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.125 | 1.865 | 0.43333 | 240 | 1.4317 | 0 | 6.615 | 5.1833 | 5.1833 |  |  | 28.1935 | Ржевские Электрические сети
195 | 23 | SS 110/35/10kv Rzhev | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 50.37 | 5.1542 | 120 | 45.2158 | 0 | 42 | -3.2158 | -3.2158 | SC closed | SC closed | 119.9286 | 195 | 23 | SS 110/35/10kv Rzhev | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 4.14 | 54.51 | 5.1542 | 120 | 49.3558 | 0 | 42 | -7.3558 | -7.3558 | SC closed | SC closed | 129.7857 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 38.93 | 2.5675 | 120 | 36.3625 | 0 | 42 | 5.6375 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 3.9663 | 42.8963 | 2.5675 | 120 | 40.3288 | 0 | 42 | 1.6712 |  |  | SC closed |  | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 11.44 | 2.5867 | 120 | 8.8533 | 0 | 42 | 33.1467 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 0.17375 | 11.6137 | 2.5867 | 120 | 9.0271 | 0 | 42 | 32.9729 |  |  | SC closed |  | Ржевские Электрические сети
196 | 24 | SS 110/35/10kv Chertolino | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 1.77 | 0.69 | 480 | 1.08 | 0 | 5.88 | 4.8 | 4.8 |  |  | 30.102 | 196 | 24 | SS 110/35/10kv Chertolino | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.125 | 1.895 | 0.69 | 480 | 1.205 | 0 | 5.88 | 4.675 | 4.675 |  |  | 32.2279 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.5 | 0.5 | 480 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 480 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 1.27 | 0.19 | 480 | 1.08 | 0 | 5.88 | 4.8 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.125 | 1.395 | 0.19 | 480 | 1.205 | 0 | 5.88 | 4.675 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
197 | 25 | SS 110/35/10 Olenino | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 5.03 | 0.28848 | 120 | 4.7415 | 0 | 10.5 | 5.7585 | 5.7585 |  |  | 47.9048 | 197 | 25 | SS 110/35/10 Olenino | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 5.03 | 0.28848 | 120 | 4.7415 | 0 | 10.5 | 5.7585 | 5.7585 |  |  | 47.9048 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 1.29 | 0.28848 | 120 | 1.0015 | 0 | 10.5 | 9.4985 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 1.29 | 0.28848 | 120 | 1.0015 | 0 | 10.5 | 9.4985 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 3.74 | 0 |  | 3.74 | 0 | 10.5 | 6.76 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 3.74 | 0 |  | 3.74 | 0 | 10.5 | 6.76 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
198 | 26 | SS 110/35/10kv Staritsa | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 14.12 | 5.2646 | 480 | 8.8554 | 0 | 16.8 | 7.9446 | 7.9446 |  |  | 84.0476 | 198 | 26 | SS 110/35/10kv Staritsa | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 1.0375 | 15.1575 | 5.2646 | 480 | 9.8929 | 0 | 16.8 | 6.9071 | 6.9071 |  |  | 90.2232 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 4.77 | 4.0979 | 480 | 0.67211 | 0 | 16.8 | 16.1279 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.1875 | 4.9575 | 4.0979 | 480 | 0.85961 | 0 | 16.8 | 15.9404 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 9.35 | 1.1667 | 240 | 8.1833 | 0 | 16.8 | 8.6167 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.85 | 10.2 | 1.1667 | 240 | 9.0333 | 0 | 16.8 | 7.7667 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
199 | 27 | SS 110/35/10kv Z.Pole | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.27 |  |  | 2.27 | 0 | 6.615 | 4.345 | 4.345 |  |  | 34.3159 | 199 | 27 | SS 110/35/10kv Z.Pole | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.7125 | 2.9825 | 0 |  | 2.9825 | 0 | 6.615 | 3.6325 | 3.6325 |  |  | 45.0869 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.27 | 0 |  | 2.27 | 0 | 6.615 | 4.345 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.7125 | 2.9825 | 0 |  | 2.9825 | 0 | 6.615 | 3.6325 |  |  |  |  | Ржевские Электрические сети
200 | 1 | SS 110/10 kv Zolootval | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.21798 | 0.89 | 1day and night | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.67202 | 0.67202 |  |  | 8.304 | 200 | 1 | SS 110/10 kv Zolootval | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.21798 | 0.89 | 1day and night | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.67202 | 0.67202 |  |  | #DIV/0! | Тверские Электрические сети
201 | 2 | SS 35/10 kv Krasnogorskaya | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 1.2352 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.2352 | -1.2352 | SC closed | SC closed | 73.525 | 201 | 2 | SS 35/10 kv Krasnogorskaya | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 1.2352 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.2352 | -1.2352 | SC closed | SC closed | 73.525 | Тверские Электрические сети
202 | 3 | SS 35/10 kv Lisitsky Bor | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.5598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.5598 | -1.5598 | SC closed | SC closed | 59.4197 | 202 | 3 | SS 35/10 kv Lisitsky Bor | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.155 | 2.7148 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.7148 | -2.7148 | SC closed | SC closed | 103.4197 | Тверские Электрические сети
203 | 4 | SS 35/10 kv No.6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 | SC closed | SC closed | 7.619 | 203 | 4 | SS 35/10 kv No.6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 | SC closed | SC closed | 7.619 | Тверские Электрические сети
204 | 5 | SS 35/6 kv No.1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.6747 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6747 | -0.6747 | SC closed | SC closed | 64.2571 | 204 | 5 | SS 35/6 kv No.1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.9247 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.9247 | -0.9247 | SC closed | SC closed | 88.0667 | Тверские Электрические сети
205 | 6 | SS 35/10 kv No.1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.922 | -1.922 | SC closed | SC closed | 73.2202 | 205 | 6 | SS 35/10 kv No.1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.29375 | 2.2158 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2158 | -2.2158 | SC closed | SC closed | 84.4107 | Тверские Электрические сети
206 | 7 | SS 35/6 kv No.16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.18234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.18234 | -0.18234 | SC closed | SC closed | 17.3659 | 206 | 7 | SS 35/6 kv No.16 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.18234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.18234 | -0.18234 | SC closed | SC closed | 17.3659 | Тверские Электрические сети
207 | 8 | SS 35/10 kv No.16 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.6845 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.6845 | -1.6845 | SC closed | SC closed | 64.1715 | 207 | 8 | SS 35/10 kv No.16 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 1.6845 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.6845 | -1.6845 | SC closed | SC closed | 64.1715 | Тверские Электрические сети
208 | 9 | SS 35/10 kv Zolotikha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.87002 | 1.11 | 1day and night | 1.11 | 0 | 1.11 | 0.23998 | 0.23998 |  |  | 33.1435 | 208 | 9 | SS 35/10 kv Zolotikha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.87002 | 1.11 | 1day and night | 1.11 | 0 | 1.11 | 0.23998 | 0.23998 |  |  | 33.1435 | Тверские Электрические сети
209 | 10 | SS 35/10 kv Novy Stan | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.33008 | 0.71 | 1day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.37992 | 0.37992 |  |  | 12.5746 | 209 | 10 | SS 35/10 kv Novy Stan | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.33008 | 0.71 | 1day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.37992 | 0.37992 |  |  | 12.5746 | Тверские Электрические сети
210 | 11 | SS 35/10 kv Romanovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.73352 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | 1 | 0.26648 | 0.26648 |  |  | 27.9436 | 210 | 11 | SS 35/10 kv Romanovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.73352 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | 1 | 0.26648 | 0.26648 |  |  | 27.9436 | Тверские Электрические сети
211 | 12 | SS 35/10 kv Pervitino | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.35828 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.35828 | -0.35828 | SC closed | SC closed | 21.3264 | 211 | 12 | SS 35/10 kv Pervitino | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.35828 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.35828 | -0.35828 | SC closed | SC closed | 21.3264 | Тверские Электрические сети
212 | 13 | SS 35/10 kv No. 8 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.4462 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.4462 | -2.4462 | SC closed | SC closed | 93.1893 | 212 | 13 | SS 35/10 kv No. 8 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 2.4462 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.4462 | -2.4462 | SC closed | SC closed | 93.1893 | Тверские Электрические сети
213 | 14 | SS 35/6 kv Aleksino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.3619 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.3619 | -1.3619 | SC closed | SC closed | 51.8802 | 213 | 14 | SS 35/6 kv Aleksino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.1313 | 2.4931 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.4931 | -2.4931 | SC closed | SC closed | 94.9755 | Тверские Электрические сети
214 | 15 | SS 35/10 kv Bezborodovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5709 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.5709 | -0.5709 | SC closed | SC closed | 21.7486 | 214 | 15 | SS 35/10 kv Bezborodovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.5709 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.5709 | -0.5709 | SC closed | SC closed | 21.7486 | Тверские Электрические сети
215 | 16 | SS 110/10 kv Medvedikha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.39202 | 0.39 | 1day and night | 0.39 | 0 | 0.39 | -0.002018 | -0.002018 | SC closed | SC closed | 14.934 | 215 | 16 | SS 110/10 kv Medvedikha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.16875 | 0.56077 | 0.39 | 1day and night | 0.39 | 0 | 0.39 | -0.17077 | -0.17077 | SC closed | SC closed | 21.3626 | Тверские Электрические сети
216 | 17 | SS 35/10 kv Kivirichi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.692 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.692 | -0.692 | SC closed | SC closed | 26.3619 | 216 | 17 | SS 35/10 kv Kivirichi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.692 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.692 | -0.692 | SC closed | SC closed | 26.3619 | Тверские Электрические сети
217 | 18 | SS 35/10 kv Dievo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.14532 | 0.15 | 1day and night | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.00468 | 0.00468 |  |  | 5.536 | 217 | 18 | SS 35/10 kv Dievo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.14532 | 0.15 | 1day and night | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.00468 | 0.00468 |  |  | 5.536 | Тверские Электрические сети
218 | 19 | SS 35/10 kv No.17 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.61155 | 0 |  | 0.61155 | 0 | 4.2 | 3.5884 | 3.5884 |  |  | 14.5608 | 218 | 19 | SS 35/10 kv No.17 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 0.61155 | 0 |  | 0.61155 | 0 | 4.2 | 3.5884 | 3.5884 |  |  | 14.5608 | Тверские Электрические сети
219 | 20 | SS 35/6 kv Danilovskoe | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 2,5+6,3 | 0.92641 | 0 |  | 0.92641 | 0 | 2.625 | 1.6986 | 1.6986 |  |  | 35.292 | 219 | 20 | SS 35/6 kv Danilovskoe | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 2,5+6,3 | 0.38125 | 1.3077 | 0 |  | 1.3077 | 0 | 2.625 | 1.3173 | 1.3173 |  |  | 49.8158 | Тверские Электрические сети
220 | 21 | SS 35/10 kv Kushalino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.544 | 0 |  | 1.544 | 0 | 2.625 | 1.081 | 1.081 |  |  | 58.82 | 220 | 21 | SS 35/10 kv Kushalino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.04375 | 1.5878 | 0 |  | 1.5878 | 0 | 2.625 | 1.0372 | 1.0372 |  |  | 60.4867 | Тверские Электрические сети
221 | 22 | SS35/6 kv No.4 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 2.7247 | 0 |  | 2.7247 | 0 | 5.88 | 3.1553 | 3.1553 |  |  | 46.3393 | 221 | 22 | SS35/6 kv No.4 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 0.25 | 2.9747 | 0 |  | 2.9747 | 0 | 5.88 | 2.9053 | 2.9053 |  |  | 50.591 | Тверские Электрические сети
222 | 23 | SS 35/10/6 kv No.13 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 1.5743 | 0 |  | 1.5743 | 0 | 3.36 | 1.7857 | 1.7857 |  |  | 46.8542 | 222 | 23 | SS 35/10/6 kv No.13 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 0.075 | 1.6493 | 0 |  | 1.6493 | 0 | 3.36 | 1.7107 | 1.7107 |  |  | 49.0863 | Тверские Электрические сети
223 | 24 | SS 35/6 kv No.27 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 13.1535 | 0 |  | 13.1535 | 0 | 10.5 | -2.6535 | -2.6535 | SC closed | SC closed | 125.2718 | 223 | 24 | SS 35/6 kv No.27 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 13.1535 | 0 |  | 13.1535 | 0 | 10.5 | -2.6535 | -2.6535 | SC closed | SC closed | 125.2718 | Тверские Электрические сети
224 | 25 | SS 35/6 kv Vagzhanovskaya | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 19.531 | 0 |  | 19.531 | 0 | 16.8 | -2.731 | -2.731 | SC closed | SC closed | 116.256 | 224 | 25 | SS 35/6 kv Vagzhanovskaya | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.0625 | 19.5935 | 0 |  | 19.5935 | 0 | 16.8 | -2.7935 | -2.7935 | SC closed | SC closed | 116.628 | Тверские Электрические сети
225 | 26 | SS 35/6 kv Plant 1Maya | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.0413 | 0 |  | 4.0413 | 0 | 10.5 | 6.4587 | 6.4587 |  |  | 38.4884 | 225 | 26 | SS 35/6 kv Plant 1Maya | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 4.0413 | 0 |  | 4.0413 | 0 | 10.5 | 6.4587 | 6.4587 |  |  | 38.4884 | Тверские Электрические сети
226 | 27 | SS 35/6 kv Steklovolokno | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.94 | 0 |  | 2.94 | 0 | 10.5 | 7.56 | 7.56 |  |  | 28 | 226 | 27 | SS 35/6 kv Steklovolokno | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.3731 | 7.3131 | 0 |  | 7.3131 | 0 | 10.5 | 3.1869 | 3.1869 |  |  | 69.6488 | Тверские Электрические сети
227 | 28 | SS 35/10 kv Sominka | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 13.9784 | 0 |  | 13.9784 | 0 | 16.8 | 2.8216 | 2.8216 |  |  | 83.2048 | 227 | 28 | SS 35/10 kv Sominka | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.23125 | 14.2096 | 0 |  | 14.2096 | 0 | 16.8 | 2.5903 | 2.5903 |  |  | 84.5812 | Тверские Электрические сети
228 | 29 | SS 35/6 kv Zavolzhskaya | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 6.0707 | 0 |  | 6.0707 | 0 | 7.875 | 1.8043 | 1.8043 |  |  | 77.0888 | 228 | 29 | SS 35/6 kv Zavolzhskaya | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 0 | 6.0707 | 0 |  | 6.0707 | 0 | 7.875 | 1.8043 | 1.8043 |  |  | 77.0888 | Тверские Электрические сети
229 | 30 | SS 35/10 kv Kaposhvar | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 10.899 | 0 |  | 10.899 | 0 | 10.5 | -0.399 | -0.399 | SC closed | SC closed | 103.8 | 229 | 30 | SS 35/10 kv Kaposhvar | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.82063 | 11.7196 | 0 |  | 11.7196 | 0 | 10.5 | -1.2196 | -1.2196 | SC closed | SC closed | 111.6155 | Тверские Электрические сети
230 | 31 | SS 110/10 kv Mamulino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.3043 | 0 |  | 3.3043 | 0 | 6.615 | 3.3107 | 3.3107 |  |  | 49.9516 | 230 | 31 | SS 110/10 kv Mamulino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.02 | 5.3243 | 0 |  | 5.3243 | 0 | 6.615 | 1.2907 | 1.2907 |  |  | 80.4883 | Тверские Электрические сети
231 | 32 | SS 110/10 kv Glazkovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.749 | 0 |  | 5.749 | 0 | 6.615 | 0.86604 | 0.86604 |  |  | 86.908 | 231 | 32 | SS 110/10 kv Glazkovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.61775 | 6.3667 | 0 |  | 6.3667 | 0 | 6.615 | 0.24829 | 0.24829 |  |  | 96.2466 | Тверские Электрические сети
232 | 33 | SS 110/10 kv Proletarskaya | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 8.8645 | 0 |  | 8.8645 | 0 | 16.8 | 7.9355 | 7.9355 |  |  | 52.765 | 232 | 33 | SS 110/10 kv Proletarskaya | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 8.8645 | 0 |  | 8.8645 | 0 | 16.8 | 7.9355 | 7.9355 |  |  | 52.765 | Тверские Электрические сети
233 | 34 | SS 35/10 kv Turginovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.498 | 0 |  | 4.498 | 2.809 | 6.615 | -0.692 | -0.692 | SC closed | SC closed | 67.997 | 233 | 34 | SS 35/10 kv Turginovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 4.498 | 0 |  | 4.498 | 2.809 | 6.615 | -0.692 | -0.692 | SC closed | SC closed | 67.997 | Тверские Электрические сети
234 | 35 | SS 35/10 kv Sakharovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 2.918 | 0 |  | 2.918 | 0 | 2.625 | -0.29299 | -0.29299 | SC closed | SC closed | 111.1616 | 234 | 35 | SS 35/10 kv Sakharovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.4425 | 3.3605 | 0 |  | 3.3605 | 0 | 2.625 | -0.73549 | -0.73549 | SC closed | SC closed | 128.0187 | Тверские Электрические сети
235 | 36 | SS 35/10 kv Golovino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.1244 | 0 |  | 1.1244 | 0.45 | 2.625 | 1.0506 | 1.0506 |  |  | 42.8335 | 235 | 36 | SS 35/10 kv Golovino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.6125 | 1.7369 | 0 |  | 1.7369 | 0.45 | 2.625 | 0.43812 | 0.43812 |  |  | 66.1668 | Тверские Электрические сети
236 | 37 | SS 35/10 kv Kalikino | 2 | + | 3.2 |  |  | 2+3,2 | 2.5206 | 0 |  | 2.5206 | 0 | 2.1 | -0.42061 | -0.42061 | SC closed | SC closed | 120.029 | 236 | 37 | SS 35/10 kv Kalikino | 2 | + | 3.2 |  |  | 2+3,2 | 0.03125 | 2.5519 | 0 |  | 2.5519 | 0 | 2.1 | -0.45186 | -0.45186 | SC closed | SC closed | 121.5171 | Тверские Электрические сети
237 | 38 | SS 35/10 kv Kvakshino | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.0619 | 0 |  | 1.0619 | 0 | 4.2 | 3.1381 | 3.1381 |  |  | 25.2827 | 237 | 38 | SS 35/10 kv Kvakshino | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.02 | 1.0819 | 0 |  | 1.0819 | 0 | 4.2 | 3.1181 | 3.1181 |  |  | 25.7589 | Тверские Электрические сети
238 | 39 | SS 35/10 kv Gorodnya | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 3.3199 | 0 |  | 3.3199 | 1.3455 | 4.2 | -0.46537 | -0.46537 | SC closed | SC closed | 79.0445 | 238 | 39 | SS 35/10 kv Gorodnya | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 0.125 | 3.4449 | 0 |  | 3.4449 | 1.3455 | 4.2 | -0.59037 | -0.59037 | SC closed | SC closed | 82.0207 | Тверские Электрические сети
239 | 40 | SS 35/10 kv Ryazanovo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.6279 | 0 |  | 2.6279 | 0.9303 | 4.2 | 0.64183 | 0.64183 |  |  | 62.5683 | 239 | 40 | SS 35/10 kv Ryazanovo | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 2.6279 | 0 |  | 2.6279 | 0.9303 | 4.2 | 0.64183 | 0.64183 |  |  | 62.5683 | Тверские Электрические сети
240 | 41 | SS 35/10 kv Savvatyevo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 1.68 | 1.04 | 1.04 |  |  | 38.0952 | 240 | 41 | SS 35/10 kv Savvatyevo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 1.68 | 1.04 | 1.04 |  |  | 38.0952 | Тверские Электрические сети
241 | 42 | SS 35/10 kv Bele-Kushal | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.8131 | 0 |  | 0.8131 | 0 | 1.68 | 0.8669 | 0.8669 |  |  | 48.3988 | 241 | 42 | SS 35/10 kv Bele-Kushal | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.8131 | 0 |  | 0.8131 | 0 | 1.68 | 0.8669 | 0.8669 |  |  | 48.3988 | Тверские Электрические сети
242 | 43 | SS 35/10 kv Glass plant | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.61761 | 0 |  | 0.61761 | 0.3414 | 2.625 | 1.666 | 1.666 |  |  | 23.528 | 242 | 43 | SS 35/10 kv Glass plant | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.61761 | 0 |  | 0.61761 | 0.3414 | 2.625 | 1.666 | 1.666 |  |  | 23.528 | Тверские Электрические сети
243 | 44 | SS 35/10 kv Grishkino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 4+4 | 6.1657 | 0 |  | 6.1657 | 0 | 6.615 | 0.44928 | 0.44928 |  |  | 93.2082 | 243 | 44 | SS 35/10 kv Grishkino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 4+4 | 6.6425 | 12.8082 | 0 |  | 12.8082 | 0 | 6.615 | -6.1932 | -6.1932 | SC closed | SC closed | 193.6239 | Тверские Электрические сети
244 | 45 | SS 35/3 kv No.2 | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.96015 | 0 |  | 0.96015 | 0 | 1.05 | 0.08985 | 0.08985 |  |  | 91.4429 | 244 | 45 | SS 35/3 kv No.2 | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.96015 | 0 |  | 0.96015 | 0 | 1.05 | 0.08985 | 0.08985 |  |  | 91.4429 | Тверские Электрические сети
245 | 46 | SS 35/10 kv No.15 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.9116 | 0 |  | 2.9116 | 1.4752 | 4.2 | -0.18684 | -0.18684 | SC closed | SC closed | 69.3236 | 245 | 46 | SS 35/10 kv No.15 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.25 | 3.1616 | 0 |  | 3.1616 | 1.4752 | 4.2 | -0.43684 | -0.43684 | SC closed | SC closed | 75.276 | Тверские Электрические сети
246 | 47 | SS 35/10 kv Mednoe | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 3.8821 | 0 |  | 3.8821 | 0 | 4.2 | 0.31788 | 0.31788 |  |  | 92.4314 | 246 | 47 | SS 35/10 kv Mednoe | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 0.425 | 4.3071 | 0 |  | 4.3071 | 0 | 4.2 | -0.10712 | -0.10712 | SC closed | SC closed | 102.5505 | Тверские Электрические сети
247 | 48 | SS 35/10 kv Tolmachi | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 0.93524 | 0 |  | 0.93524 | 0 | 1.89 | 0.95476 | 0.95476 |  |  | 49.4835 | 247 | 48 | SS 35/10 kv Tolmachi | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 0 | 0.93524 | 0 |  | 0.93524 | 0 | 1.89 | 0.95476 | 0.95476 |  |  | 49.4835 | Тверские Электрические сети
248 | 49 | SS 35/10 kv No. 7 | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1,8+2,5 | 0.5792 | 0 |  | 0.5792 | 0 | 1.89 | 1.3108 | 1.3108 |  |  | 30.6457 | 248 | 49 | SS 35/10 kv No. 7 | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1,8+2,5 | 0 | 0.5792 | 0 |  | 0.5792 | 0 | 1.89 | 1.3108 | 1.3108 |  |  | 30.6457 | Тверские Электрические сети
249 | 50 | SS 35/6 kv No. 5 | 5.6 | + | 4 |  |  | 5,6+4 | 2.0817 | 0 |  | 2.0817 | 0 | 4.2 | 2.1183 | 2.1183 |  |  | 49.5645 | 249 | 50 | SS 35/6 kv No. 5 | 5.6 | + | 4 |  |  | 5,6+4 | 0.15 | 2.2317 | 0 |  | 2.2317 | 0 | 4.2 | 1.9683 | 1.9683 |  |  | 53.1359 | Тверские Электрические сети
250 | 51 | SS 35/6 kv No. 9 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 6.8646 | 0 |  | 6.8646 | 0 | 5.88 | -0.98464 | -0.98464 | SC closed | SC closed | 116.7456 | 250 | 51 | SS 35/6 kv No. 9 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.375 | 7.2396 | 0 |  | 7.2396 | 0 | 5.88 | -1.3596 | -1.3596 | SC closed | SC closed | 123.1231 | Тверские Электрические сети
251 | 52 | SS 35/10 kv No. 9 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 3.3645 | 0 |  | 3.3645 | 0 | 4.2 | 0.8355 | 0.8355 |  |  | 80.1072 | 251 | 52 | SS 35/10 kv No. 9 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 0.0875 | 3.452 | 0 |  | 3.452 | 0 | 4.2 | 0.748 | 0.748 |  |  | 82.1906 | Тверские Электрические сети
252 | 53 | SS 35/6 kv No. 10 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 1,8+1,8 | 1.8528 | 0 |  | 1.8528 | 0 | 1.89 | 0.03717 | 0.03717 |  |  | 98.0333 | 252 | 53 | SS 35/6 kv No. 10 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 1,8+1,8 | 0.375 | 2.2278 | 0 |  | 2.2278 | 0 | 1.89 | -0.33783 | -0.33783 | SC closed | SC closed | 117.8746 | Тверские Электрические сети
253 | 54 | SS 35/10 kv No. 11 | 10 | + | 6.3 |  |  | 10+6,3 | 6.4411 | 0 |  | 6.4411 | 0 | 6.615 | 0.17386 | 0.17386 |  |  | 97.3717 | 253 | 54 | SS 35/10 kv No. 11 | 10 | + | 6.3 |  |  | 10+6,3 | 0 | 6.4411 | 0 |  | 6.4411 | 0 | 6.615 | 0.17386 | 0.17386 |  |  | 97.3717 | Тверские Электрические сети
254 | 55 | SS 35/10 kv Dm.Gora | 10 | + | 4 |  |  | 10+4 | 5.6675 | 0 |  | 5.6675 | 0 | 4.2 | -1.4675 | -1.4675 | SC closed | SC closed | 134.94 | 254 | 55 | SS 35/10 kv Dm.Gora | 10 | + | 4 |  |  | 10+4 | 2.6875 | 8.355 | 0 |  | 8.355 | 0 | 4.2 | -4.155 | -4.155 | SC closed | SC closed | 198.9281 | Тверские Электрические сети
255 | 56 | SS 35/6 kv ZMI | 10 | + | 16 |  |  | 10+16 | 2.8898 | 0 |  | 2.8898 | 0 | 10.5 | 7.6102 | 7.6102 |  |  | 27.5218 | 255 | 56 | SS 35/6 kv ZMI | 10 | + | 16 |  |  | 10+16 | 0.24088 | 3.1307 | 0 |  | 3.1307 | 0 | 10.5 | 7.3693 | 7.3693 |  |  | 29.8159 | Тверские Электрические сети
256 | 57 | SS 35/10 kv Izoplit | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.80964 | 0 |  | 0.80964 | 0 | 6.615 | 5.8054 | 5.8054 |  |  | 12.2395 | 256 | 57 | SS 35/10 kv Izoplit | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.80964 | 0 |  | 0.80964 | 0 | 6.615 | 5.8054 | 5.8054 |  |  | 12.2395 | Тверские Электрические сети
257 | 58 | SS 35/10 kv Karacharovo | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 1.9722 | 0 |  | 1.9722 | 1.5842 | 4.2 | 0.64356 | 0.64356 |  |  | 46.9571 | 257 | 58 | SS 35/10 kv Karacharovo | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 0.0625 | 2.0347 | 0 |  | 2.0347 | 1.5842 | 4.2 | 0.58106 | 0.58106 |  |  | 48.4452 | Тверские Электрические сети
258 | 59 | SS 35/6 kv Kr. Luch | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 2.485 | 0 |  | 2.485 | 0.17272 | 2.625 | -0.032697 | -0.032697 | SC closed | SC closed | 94.6656 | 258 | 59 | SS 35/6 kv Kr. Luch | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 0.33125 | 2.8162 | 0 |  | 2.8162 | 0.17272 | 2.625 | -0.36395 | -0.36395 | SC closed | SC closed | 107.2846 | Тверские Электрические сети
259 | 60 | SS 35/6 kv Melkovo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.0683 | 0 |  | 1.0683 | 0 | 1.68 | 0.61172 | 0.61172 |  |  | 63.5878 | 259 | 60 | SS 35/6 kv Melkovo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 1.0683 | 0 |  | 1.0683 | 0 | 1.68 | 0.61172 | 0.61172 |  |  | 63.5878 | Тверские Электрические сети
260 | 61 | SS 35/6 kv Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.7092 | 0 |  | 1.7092 | 0 | 2.625 | 0.91576 | 0.91576 |  |  | 65.1139 | 260 | 61 | SS 35/6 kv Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 1.7092 | 0 |  | 1.7092 | 0 | 2.625 | 0.91576 | 0.91576 |  |  | 65.1139 | Тверские Электрические сети
261 | 62 | SS 35/10 kv Mokshino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.9392 | 0 |  | 3.9392 | 0.906 | 6.615 | 1.7698 | 1.7698 |  |  | 59.5497 | 261 | 62 | SS 35/10 kv Mokshino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.9688 | 6.908 | 0 |  | 6.908 | 0.906 | 6.615 | -1.199 | -1.199 | SC closed | SC closed | 104.4287 | Тверские Электрические сети
262 | 63 | SS 35/10 kv Energetik | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0.82132 | 0 |  | 0.82132 | 0 | 2.625 | 1.8037 | 1.8037 |  |  | 31.2883 | 262 | 63 | SS 35/10 kv Energetik | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0 | 0.82132 | 0 |  | 0.82132 | 0 | 2.625 | 1.8037 | 1.8037 |  |  | 31.2883 | Тверские Электрические сети
263 | 64 | SS 35/10 kv Emmaus | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4 | 3.0863 | 0 |  | 3.0863 | 0 | 2.625 | -0.46132 | -0.46132 | SC closed | SC closed | 117.5741 | 263 | 64 | SS 35/10 kv Emmaus | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4 | 0 | 3.0863 | 0 |  | 3.0863 | 0 | 2.625 | -0.46132 | -0.46132 | SC closed | SC closed | 117.5741 | Тверские Электрические сети
264 | 65 | SS 35/10 kv Yu.-Devichye | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.95 | 1.2 | 120 мин | 1.75 | 0 | 4.2 | 2.45 | 2.45 |  |  | 70.238 | 264 | 65 | SS 35/10 kv Yu.-Devichye | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.725 | 3.675 | 1.2 | 120 мин | 2.475 | 0 | 4.2 | 1.725 | 1.725 |  |  | 87.4999 | Тверские Электрические сети
265 | 66 | SS 35/6 kv No.18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 19.6247 | 0 |  | 19.6247 | 10.5 | 21 | -9.1247 | -9.1247 | SC closed | SC closed | 93.4509 | 265 | 66 | SS 35/6 kv No.18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 0 | 19.6247 | 0 |  | 19.6247 | 10.5 | 21 | -9.1247 | -9.1247 | SC closed | SC closed | 93.4509 | Тверские Электрические сети
266 | 67 | SS 35/6 kv Zatveretskaya | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 13.5684 | 0 |  | 13.5684 | 0 | 21 | 7.4316 | 7.4316 |  |  | 64.6114 | 266 | 67 | SS 35/6 kv Zatveretskaya | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 0.8375 | 14.4059 | 0 |  | 14.4059 | 0 | 21 | 6.5941 | 6.5941 |  |  | 68.5995 | Тверские Электрические сети
267 | 68 | SS 110/35/10 kv Pushkino | 10 |  |  |  |  | 10 | 1.8182 | 1.82 | 1 day and night | 1.82 | 0 | 1.82 | 0.00177 | 0 |  |  | 17.3165 | 267 | 68 | SS 110/35/10 kv Pushkino | 10 |  |  |  |  | 10 | 0 | 1.8182 | 1.82 | 1 day and night | 1.82 | 0 | 1.82 | 0.00177 | 0 |  |  | 17.3165 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 8.83 |  |  |  |  | 8.83 | 1.6418 | 1.64 | 1 day and night | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 8.83 |  |  |  |  | 8.83 | 0 | 1.6418 | 1.64 | 1 day and night | 1.64 | 0 | 1.64 | 0 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0.17646 | 0.18 | 1 day and night | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.00354 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0 | 0.17646 | 0.18 | 1 day and night | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.00354 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
268 | 69 | SS 110/10/6 kv Mechanical plant | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 20.89 | 0 |  | 20.89 | 0 | 42 | 21.11 | 10.47 |  |  | 49.7381 | 268 | 69 | SS 110/10/6 kv Mechanical plant | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 2.5 | 23.39 | 0 |  | 23.39 | 0 | 42 | 18.61 | 8.13 |  |  | 55.6905 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 10.37 | 0 |  | 10.37 | 0 | 21 | 10.63 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 2.5 | 12.87 | 0 |  | 12.87 | 0 | 21 | 8.13 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 10.53 | 0 |  | 10.53 | 0 | 21 | 10.47 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 0 | 10.53 | 0 |  | 10.53 | 0 | 21 | 10.47 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
269 | 70 | SS 110/35/10 kv Yuzhnaya | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 47.7053 | 0 | 120 | 47.7053 | 0 | 42 | -5.7053 | -5.7053 | SC closed | SC closed | 113.5841 | 269 | 70 | SS 110/35/10 kv Yuzhnaya | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.9503 | 49.6556 | 0 | 120 | 49.6556 | 0 | 42 | -7.6556 | -7.6556 | SC closed | SC closed | 118.2275 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 28.9403 | 0 | 120 | 28.9403 | 0 | 42 | 13.0597 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.38125 | 29.3216 | 0 | 120 | 29.3216 | 0 | 42 | 12.6784 |  |  | SC closed |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 18.765 | 0 | 120 | 18.765 | 13.455 | 42 | 9.78 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.569 | 20.334 | 0 | 120 | 20.334 | 13.455 | 42 | 8.211 |  |  | SC closed |  | Тверские Электрические сети
270 | 71 | SS 110/35/10 kv Severnaya | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 29.8553 | 11.5 | 120 | 18.3553 | 0 | 42 | 23.6447 | 13.2134 |  |  | 71.0841 | 270 | 71 | SS 110/35/10 kv Severnaya | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 5.2419 | 35.0972 | 11.5 | 120 | 23.5972 | 0 | 42 | 18.4028 | 12.5759 |  |  | 83.5647 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 14.5237 | 11.5 | 120 | 3.0237 | 12.0277 | 42 | 26.9486 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 4.6044 | 19.1281 | 11.5 | 120 | 7.6281 | 12.0277 | 42 | 22.3442 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 15.3316 | 0 |  | 15.3316 | 13.455 | 42 | 13.2134 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.6375 | 15.9691 | 0 |  | 15.9691 | 13.455 | 42 | 12.5759 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
271 | 72 | SS 110/35/10 kv Lazurnaya | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 34.5792 | 6.2 | 120 | 28.3792 | 0 | 42 | 13.6208 | 13.6208 |  |  | 82.3315 | 271 | 72 | SS 110/35/10 kv Lazurnaya | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 7.7125 | 42.2917 | 6.2 | 120 | 36.0917 | 0 | 42 | 5.9083 | 5.9083 |  |  | 100.6946 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 24.9192 | 6.2 | 120 | 18.7192 | 0 | 42 | 23.2808 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 6.9875 | 31.9067 | 6.2 | 120 | 25.7067 | 0 | 42 | 16.2933 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 9.66 | 0 |  | 9.66 | 3.94 | 42 | 28.4 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.725 | 10.385 | 0 |  | 10.385 | 3.94 | 42 | 27.675 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
272 | 73 | SS 110/10/6 kv Earthmoving machine plant | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 20.8259 | 0 |  | 20.8259 | 0 | 42 | 21.1741 | 3.9289 |  |  | 49.5854 | 272 | 73 | SS 110/10/6 kv Earthmoving machine plant | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.3362 | 22.1621 | 0 |  | 22.1621 | 0 | 42 | 19.8379 | 3.7226 |  |  | 52.767 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 17.0711 | 0 |  | 17.0711 | 0 | 21 | 3.9289 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 0.20625 | 17.2774 | 0 |  | 17.2774 | 0 | 21 | 3.7226 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 3.7548 | 0 |  | 3.7548 | 0 | 21 | 17.2452 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 1.13 | 4.8848 | 0 |  | 4.8848 | 0 | 21 | 16.1152 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
273 | 74 | SS 110/35/10 kv Mednovsky v-or | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.0031 | 4.58 | 120 | 1.4231 | 0 | 10.5 | 9.0769 | 9.0769 |  |  | 57.1724 | 273 | 74 | SS 110/35/10 kv Mednovsky v-or | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.58125 | 6.5843 | 4.58 | 120 | 2.0044 | 0 | 10.5 | 8.4956 | 8.4956 |  |  | 62.7081 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.8406 | 3.84 | 120 | 0.0006 | 0 | 10.5 | 10.4994 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.58125 | 4.4219 | 3.84 | 120 | 0.58185 | 0 | 10.5 | 9.9182 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.1625 | 0.74 | 120 | 1.4225 | 0 | 10.5 | 9.0775 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.1625 | 0.74 | 120 | 1.4225 | 0 | 10.5 | 9.0775 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
274 | 75 | SS 110/35/10 kv Likhoslavl | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 18.1307 | 3.92 | 120 | 14.2107 | 0 | 26.25 | 12.0393 | 9.6378 |  |  | 69.0695 | 274 | 75 | SS 110/35/10 kv Likhoslavl | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.52 | 18.6507 | 3.92 | 120 | 14.7307 | 0 | 26.25 | 11.5193 | 9.1178 |  |  | 71.0505 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.358 | 3.92 | 120 | 4.438 | 2.9383 | 26.25 | 18.8738 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 8.358 | 3.92 | 120 | 4.438 | 2.9383 | 26.25 | 18.8738 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 9.7728 | 0 |  | 9.7728 | 6.8394 | 26.25 | 9.6378 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.52 | 10.2928 | 0 |  | 10.2928 | 6.8394 | 26.25 | 9.1178 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
275 | 76 | SS 110/35/6 kv Bezborodovo | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 12 | 0.5 | 120 | 11.5 | 0 | 16.8 | 5.3 | 5.3 |  |  | 71.4286 | 275 | 76 | SS 110/35/6 kv Bezborodovo | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 2.9688 | 14.9688 | 0.5 | 120 | 14.4688 | 0 | 16.8 | 2.3312 | 2.3312 |  |  | 89.0997 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 12 | 0.5 | 120 | 11.5 | 0 | 16.8 | 5.3 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 2.9688 | 14.9688 | 0.5 | 120 | 14.4688 | 0 | 16.8 | 2.3312 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
276 | 77 | SS 110/35/6 kv Redkino | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 29.3287 | 4.16 | 120 | 25.1687 | 0 | 42 | 16.8313 | 9.4538 |  |  | 69.8302 | 276 | 77 | SS 110/35/6 kv Redkino | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 4.325 | 33.6537 | 4.16 | 120 | 29.4937 | 0 | 42 | 12.5063 | 7.0038 |  |  | 80.1278 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 22.6803 | 4.16 | 120 | 18.5203 | 14.0259 | 42 | 9.4538 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 2.45 | 25.1303 | 4.16 | 120 | 20.9703 | 14.0259 | 42 | 7.0038 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 6.6484 | 0 |  | 6.6484 | 19.164 | 42 | 16.1876 | [6 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.875 | 8.5234 | 0 |  | 8.5234 | 19.164 | 42 | 14.3126 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
277 | 78 | SS 110/35/10 kv Rameshki | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 8.0162 | 3.65 | 120 | 4.3662 | 0 | 10.5 | 6.1338 | 6.1338 |  |  | 76.3449 | 277 | 78 | SS 110/35/10 kv Rameshki | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 0 | 8.0162 | 3.65 | 120 | 4.3662 | 0 | 10.5 | 6.1338 | 6.1338 |  |  | 76.3449 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 5.2482 | 2.25 | 120 | 2.9982 | 0 | 10.5 | 7.5018 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 0 | 5.2482 | 2.25 | 120 | 2.9982 | 0 | 10.5 | 7.5018 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 2.768 | 0 | 120 | 2.768 | 0 | 10.5 | 7.732 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 0 | 2.768 | 0 | 120 | 2.768 | 0 | 10.5 | 7.732 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
278 | 79 | SS 110/35/10 kv Tuchevo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.33821 | 0 | 120 | 0.33821 | 0 | 26.25 | 25.9118 | 17.7146 |  |  | 1.2884 | 278 | 79 | SS 110/35/10 kv Tuchevo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.33821 | 0 | 120 | 0.33821 | 0 | 26.25 | 25.9118 | 14.4446 |  |  | 1.2884 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.32005 | 0 | 120 | 0.32005 | 0 | 26.25 | 25.93 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.32005 | 0 | 120 | 0.32005 | 0 | 23.17 | 22.8499 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.018165 | 0 |  | 0.018165 | 8.5172 | 26.25 | 17.7146 | [6 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.018165 | 0 |  | 0.018165 | 8.5172 | 22.98 | 14.4446 |  |  |  |  | Тверские Электрические сети
279 | 1 | SS 35/10 kv Strashevichi | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 day and night | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | 279 | 1 | SS 35/10 kv Strashevichi | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 day and night | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
280 | 2 | SS 35/10 kv Sukromlya | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619 | 280 | 2 | SS 35/10 kv Sukromlya | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619 | Торжокские Электрические сети
281 | 3 | SS 35/10 kv Kr. Gorodok | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | SC closed | SC closed | 3.4014 | 281 | 3 | SS 35/10 kv Kr. Gorodok | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 0 | 0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | SC closed | SC closed | 3.4014 | Торжокские Электрические сети
282 | 4 | SS 35/10 kv Pryamukhino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 30.4762 | 282 | 4 | SS 35/10 kv Pryamukhino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 30.4762 | Торжокские Электрические сети
283 | 5 | SS 35/10 kv Pen | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048 | 283 | 5 | SS 35/10 kv Pen | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
284 | 6 | SS 35/10 kv Pechnikovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1 day and night | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 3.8095 | 284 | 6 | SS 35/10 kv Pechnikovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 day and night | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 3.8095 | Торжокские Электрические сети
285 | 7 | SS 35/10 kv Maksimkovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 26.6667 | 285 | 7 | SS 35/10 kv Maksimkovo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 26.6667 | Торжокские Электрические сети
286 | 8 | SS 35/10 kv Filistovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | 286 | 8 | SS 35/10 kv Filistovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
287 | 9 | SS 35/10 kv Okovtsy | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 28.5714 | 287 | 9 | SS 35/10 kv Okovtsy | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 28.5714 | Торжокские Электрические сети
288 | 10 | SS 35/10 kv Seliger | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -3.1 | SC closed | SC closed | 46.8632 | 288 | 10 | SS 35/10 kv Seliger | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -3.1 | SC closed | SC closed | 46.8632 | Торжокские Электрические сети
289 | 11 | SS 35/10 kv Moshary | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048 | 289 | 11 | SS 35/10 kv Moshary | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
290 | 12 | SS 35/10 kv Voroshilovo | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | SC closed | SC closed | 28.5714 | 290 | 12 | SS 35/10 kv Voroshilovo | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | SC closed | SC closed | 28.5714 | Торжокские Электрические сети
291 | 13 | SS Slautino 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | SC closed | SC closed | 35.7143 | 291 | 13 | SS Slautino 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | SC closed | SC closed | 35.7143 | Торжокские Электрические сети
292 | 14 | SS 35/10 kv Moshki | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+2,5 | 2.9 | 0 |  | 2.9 | 0 | 1.68 | -1.22 | -1.22 | SC closed | SC closed | 172.619 | 292 | 14 | SS 35/10 kv Moshki | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+2,5 | 0.0525 | 2.9525 | 0 |  | 2.9525 | 0 | 1.68 | -1.2725 | -1.2725 | SC closed | SC closed | 175.744 | Торжокские Электрические сети
293 | 15 | SS 35/10 kv Vysokoe | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 |  |  | 38.0952 | 293 | 15 | SS 35/10 kv Vysokoe | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 |  |  | 38.0952 | Торжокские Электрические сети
294 | 16 | SS 35/10 kv Bubenye | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 3.3 | 0 |  | 3.3 | 0 | 4.2 | 0.9 | 0.9 |  |  | 78.5714 | 294 | 16 | SS 35/10 kv Bubenye | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.385 | 3.685 | 0 |  | 3.685 | 0 | 4.2 | 0.515 | 0.515 |  |  | 87.7381 | Торжокские Электрические сети
295 | 17 | SS 35/10 kv B.Vishenye | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 |  |  | 41.9048 | 295 | 17 | SS 35/10 kv B.Vishenye | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 |  |  | 41.9048 | Торжокские Электрические сети
296 | 18 | SS 35/10 kv Budovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.3 | 0 |  | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 |  |  | 49.5238 | 296 | 18 | SS 35/10 kv Budovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.1875 | 1.4875 | 0 |  | 1.4875 | 0 | 2.625 | 1.1375 | 1.1375 |  |  | 56.6667 | Торжокские Электрические сети
297 | 19 | SS 35/10 kv Eltsy | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | 3.78 |  |  | 10 | 297 | 19 | SS 35/10 kv Eltsy | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | 3.78 |  |  | 10 | Торжокские Электрические сети
298 | 20 | SS 35/10 kv Selishche | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 47.619 | 298 | 20 | SS 35/10 kv Selishche | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.11625 | 2.1162 | 0 |  | 2.1162 | 0 | 4.2 | 2.0838 | 2.0838 |  |  | 50.3869 | Торжокские Электрические сети
299 | 21 | SS 35/10 kv Svyatoe | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 |  |  | 41.6667 | 299 | 21 | SS 35/10 kv Svyatoe | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 |  |  | 41.6667 | Торжокские Электрические сети
300 | 22 | SS 35/10 kv Krapivnya | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 |  |  | 22.8571 | 300 | 22 | SS 35/10 kv Krapivnya | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 |  |  | 22.8571 | Торжокские Электрические сети
301 | 23 | SS 35/10 kv Svetlitsa | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | 2.625 | 1.125 | 1.125 |  |  | 57.1429 | 301 | 23 | SS 35/10 kv Svetlitsa | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | 2.625 | 1.125 | 1.125 |  |  | 57.1429 | Торжокские Электрические сети
302 | 24 | SS 110/6 kv KS-20 | 63 | + | 63 |  |  | 63+63 | 8.5 | 0 |  | 8.5 | 0 | 66.15 | 57.65 | 57.65 |  |  | 12.8496 | 302 | 24 | SS 110/6 kv KS-20 | 63 | + | 63 |  |  | 63+63 | 0 | 8.5 | 0 |  | 8.5 | 0 | 66.15 | 57.65 | 57.65 |  |  | 12.8496 | Торжокские Электрические сети
303 | 25 | SS 110/10 kv Polygraphical paint | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 7.4 | 0 |  | 7.4 | 0 | 10.5 | 3.1 | 3.1 |  |  | 70.4762 | 303 | 25 | SS 110/10 kv Polygraphical paint | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 7.4 | 0 |  | 7.4 | 0 | 10.5 | 3.1 | 3.1 |  |  | 70.4762 | Торжокские Электрические сети
304 | 26 | SS 110/10 kv NPS Torzhok | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 0.7619 | 304 | 26 | SS 110/10 kv NPS Torzhok | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 0.7619 | Торжокские Электрические сети
305 | 27 | SS 110/10 kv Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 |  |  | 26.6667 | 305 | 27 | SS 110/10 kv Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 |  |  | 26.6667 | Торжокские Электрические сети
306 | 28 | SS 110/10 kv Peno | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.4 | 0 |  | 3.4 | 0 | 6.615 | 3.215 | 3.215 |  |  | 51.3983 | 306 | 28 | SS 110/10 kv Peno | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.025 | 3.425 | 0 |  | 3.425 | 0 | 6.615 | 3.19 | 3.19 |  |  | 51.7763 | Торжокские Электрические сети
307 | 29 | SS 110/35/10 kv Torzhok | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 24.2 | 8.5 | 120 | 15.7 | 0 | 42 | 26.3 | 26.3 |  |  | 57.619 | 307 | 29 | SS 110/35/10 kv Torzhok | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.625 | 24.825 | 8.5 | 120 | 16.325 | 0 | 42 | 25.675 | 25.675 |  |  | 59.1071 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 25+40 | 8.5 | 8.5 | 120 | 0 | 0 | 42 | 42 | [6 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.625 | 9.125 | 8.5 | 120 | 0.625 | 0 | 42 | 41.375 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 25+40 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 0 | 42 | 26.3 | [6 empty] | Nom. Capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 0 | 42 | 26.3 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
308 | 30 | SS 110/35/10 kv Stroyindustriya | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.6 | 0.2 | 120 | 8.4 | 0 | 26.25 | 17.85 | 17.85 |  |  | 32.7619 | 308 | 30 | SS 110/35/10 kv Stroyindustriya | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.125 | 8.725 | 0.2 | 120 | 8.525 | 0 | 26.25 | 17.725 | 17.725 |  |  | 33.2381 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.2 | 0.2 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [6 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.2 | 0.2 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 8.4 | 0 |  | 8.4 | 0 | 26.25 | 17.85 | [6 empty] | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.125 | 8.525 | 0 |  | 8.525 | 0 | 26.25 | 17.725 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
309 | 31 | SS 110/35/10 kv Kuvshinovo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 15.3 | 2 | 120 | 13.3 | 0 | 26.25 | 12.95 | 12.95 |  |  | 58.2857 | 309 | 31 | SS 110/35/10 kv Kuvshinovo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 15.3 | 2 | 120 | 13.3 | 0 | 26.25 | 12.95 | 12.95 |  |  | 58.2857 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [6 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 13.3 | 0 |  | 13.3 | 0 | 26.25 | 12.95 | [6 empty] | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 13.3 | 0 |  | 13.3 | 0 | 26.25 | 12.95 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
310 | 32 | SS 110/35/10 kv Selizharovo | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 9 | 0 |  | 9 | 0 | 10.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 85.7143 | 310 | 32 | SS 110/35/10 kv Selizharovo | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | 0 | 10.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 85.7143 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 2.5 | 0 |  | 2.5 | 0 | 10.5 | 8 | [6 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 2.5 | 0 |  | 2.5 | 0 | 10.5 | 8 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 6.5 | 0 |  | 6.5 | 0 | 10.5 | 4 | [6 empty] | Nom. Capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 6.5 | 0 |  | 6.5 | 0 | 10.5 | 4 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
311 | 33 | SS 110/35/10 kv NPS Borisovo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.92 | 0.72 | 120 | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 3.5048 | 311 | 33 | SS 110/35/10 kv NPS Borisovo | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.92 | 0.72 | 120 | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 3.5048 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.72 | 0.72 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [6 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.72 | 0.72 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | [6 empty] | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
312 | 34 | SS 110/35/10 kv Ostashkov | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 16.7 | 0 |  | 16.7 | 0 | 26.25 | 9.55 | 9.55 |  |  | 63.619 | 312 | 34 | SS 110/35/10 kv Ostashkov | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 16.7 | 0 |  | 16.7 | 0 | 26.25 | 9.55 | 9.55 |  |  | 63.619 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.8 | 0 |  | 1.8 | 0 | 26.25 | 24.45 | [6 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 1.8 | 0 |  | 1.8 | 0 | 26.25 | 24.45 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 14.9 | 0 |  | 14.9 | 0 | 26.25 | 11.35 | [6 empty] | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 14.9 | 0 |  | 14.9 | 0 | 26.25 | 11.35 |  |  |  |  | Торжокские Электрические сети
313 | 35 | SS 110/35/10 kv N. Rozhok | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 12.9 | 0 |  | 12.9 | 0 | 10.5 | -2.4 | -2.4 | SC closed | SC closed | 122.8571 | 313 | 35 | SS 110/35/10 kv N. Rozhok | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 12.9 | 0 |  | 12.9 | 0 | 10.5 | -2.4 | -2.4 | SC closed | SC closed | 122.8571 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.3 | 0 |  | 3.3 | 0 | 10.5 | 7.2 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. Capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 3.3 | 0 |  | 3.3 | 0 | 10.5 | 7.2 |  |  | SC closed |  | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 9.6 | 0 |  | 9.6 | 0 | 10.5 | 0.9 |  |  | SC closed |  |  |  | Nom. Capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 9.6 | 0 |  | 9.6 | 0 | 10.5 | 0.9 |  |  | SC closed |  | Торжокские Электрические сети
| Total: |  | 0 |  |  |  |  | 3938.22 | 0 | [11 empty] | Total: |  | 0 |  |  |  |  | 3: 3938.22; 4: 0; 5: 0
| deficit | [14 empty] | -69.2661 |  |  |  |  | deficit | [6 empty] | Min 12: -109.0546
| proficit | [14 empty] | 916.8386 |  |  |  |  | proficit | [6 empty] | Min 12: 859.3466
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Бежецкие Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -2.41 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 11: -2.885; Min 15: Бежецкие Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 96.295 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 11: 94.913; Min 15: Бежецкие Электрические сети
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -0.388 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 11: -0.388; Min 15: Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 248.067 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 11: 242.1555; Min 15: Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Кимрские Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -7.1953 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 11: -18.5495; Min 15: Кимрские Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 108.5973 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 11: 100.5552; Min 15: Кимрские Электрические сети
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Нелидовские Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -3.98 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 11: -7.9425; Min 15: Нелидовские Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 27.415 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 11: 26.8469; Min 15: Нелидовские Электрические сети
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Ржевские Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -8.8656 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 11: -14.8981; Min 15: Ржевские Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 48.928 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 11: 42.7918; Min 15: Ржевские Электрические сети
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Тверские Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -38.3873 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 11: -56.2991; Min 15: Тверские Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 185.9114 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 11: 151.923; Min 15: Тверские Электрические сети
|  | Итого: | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | Итого: | 0 |  |  |  |  | 4: 0; Min 15: Торжокские Электрические сети
|  | Дефицит | [12 empty] | -8.04 | [6 empty] | Дефицит | [5 empty] | Min 11: -8.0925; Min 15: Торжокские Электрические сети
|  | Профицит | [12 empty] | 201.625 | [6 empty] | Профицит | [5 empty] | Min 11: 200.1612; Min 15: Торжокские Электрические сети
[15 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку менее 30 % |  |  |  | 135 | [8 empty] | Min 11: Количество ПС, имеющие загрузку менее 30 %; Min 14: 131
[15 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку менее от 30 до 70 % |  |  |  | 117 | [8 empty] | Min 11: Количество ПС, имеющие загрузку менее от 30 до 70 %; Min 14: 107
[15 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку от 70 до 105 % |  |  |  | 38 | [8 empty] | Min 11: Количество ПС, имеющие загрузкуот 70 до 105 %; Min 14: 42
[15 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку более 105 % |  |  |  | 23 | [8 empty] | Min 11: Количество ПС, имеющие загрузку более 105 %; Min 14: 32
[15 empty] | Количество Закрытых ЦП |  |  |  | 65 | [8 empty] | Min 11: Количество Закрытых ЦП; Min 14: 73
[15 empty] | Количество Закратых ЦП с загрузкой более 100 % |  |  |  | 0 | [8 empty] | Min 11: Количество Закратых ЦП с загрузкой более 100 %; Min 14: 0
Note on D83: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА: с 0,56 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on D102: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on D321: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА С 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on F102: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.11.2011)
Note on F321: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on Y83: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА: с 0,56 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on Y102: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.01.2011)
Note on Y321: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА С 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on AA102: petuhov.am: УМЕНЬШЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 6,3 до 2,5 МВА (20.11.2011)
Note on AA321: petuhov.am: УВЕЛИЧЕНА МОЩНОСТЬ ТР-РА с 4 до 6,3 МВА (20.11.2011)
Note on AG155: Перевод нагрузки по 6 кВ на ПС Кимры
Note on AG188: ОТКЛЮЧЕНИЕ В-35 Т-1 И Т-2 И перевод питания Т-2 35 кВ с ПС В.Троица на ПС Роща ( ПС Уницы Т-1 + Савцино Т-1 Т-2) + перевод питания Т-1 35 кВ с ПС В.Троица на ПС Ильинское
Note on AG191: Отключение В-35 Т-2 и Перевод нагрузки Т-1 ПС Стоянцы с ПС Горицы на ПС 35 кВ Ильиское
Note on AG197: Перевод нагрузки Т-1 ПС К.Демьяновская на ПС Роща по ВЛ 35 кВ Роща-К.Демьяновская
Note on AG200: Перевод нагрузки Т-1 ПС Стоянцы
Note on AG203: Перевод нагрузки Т-2 ПС К.Демьяновская на ПС Простор по ВЛ 35 кВ Простор-К.Демьяновская

## СводТекДефицитЗима
The list of closed supply centers of IDGC of Centre with winter load - (current deficit of capacity).
Name of supply center, voltage class | № п/п | Name of supply center, voltage class | Current deficit | [13 empty] | Note | Примечание | Load persentage to S nom., %
|  |  | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA |  |  |  |  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Summary total capacity of supply centers following the results of measurements of load maximal Sмах, MVA | Total capacity redistributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Supply Center deficit/proficit, MVA
[10 empty] | MVA | Min
1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13
1 | 0 | SS 35/10 kv Alekseykovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.65 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |  |  | 38.6905
2 | 0 | SS 35/10 kv Belyznitsy | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 1.45 | 1 day and night | 1.45 | 0 | 1.45 | 1.25 | 1.25 |  |  | 7.619
3 | 0 | SS 35/10 kv Borisovskoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 19.0476
4 | 0 | SS 35/10 kv Vysokusha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  | 7.619
5 | 0 | SS 35/10 kv Hotel | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048
6 | 0 | SS 35/10 kv Grigorovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.55 | 0.55 |  |  | 9.5238
7 | 0 | SS 35/10 kv Deledino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.14 | 0.66 | 1 day and night | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.52 | 0.52 |  |  | 3.3333
8 | 0 | SS 35/10 kv Zaramenye | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.47 | 1.03 | 1 day and night | 1.03 | 0 | 1.03 | 0.56 | 0.56 |  |  | 27.9762
9 | 0 | SS 35/10 kv Zoby | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.23 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.6 | 2.6 |  |  | 5.4762
10 | 0 | SS 35/10 kv Koy | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.36 | 0.72 | 1 day and night | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.36 | 0.36 |  |  | 21.4286
11 | 0 | SS 35/10 kv Ladozhskoe | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.17 | 1 day and night | 1.17 | 0 | 1.17 | 1.07 | 1.07 |  |  | 5.9524
12 | 0 | SS 35/10 kv Litvinovo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 0.95 | 1 day and night | 0.95 | 0 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |  |  | 2.381
13 | 0 | SS 35/10 kv Loshchemlya | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.27 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.44 | 0.44 |  |  | 10.2857
14 | 0 | SS 35/10 kv Lyubegoshchi | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.36 | 1.34 | 1 day and night | 1.34 | 0 | 1.34 | 0.98 | 0.98 |  |  | 19.0476
15 | 0 | SS 35/10 kv Martynovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 5.9524
16 | 0 | SS 35/10 kv Mikhailovskoe | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.35 | 1.22 | 1 day and night | 1.22 | 0 | 1.22 | 0.87 | 0.87 |  |  | 13.3333
17 | 0 | SS 35/10 kv Morozovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.16 | 0.94 | 1 day and night | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.78 | 0.78 |  |  | 6.0952
18 | 0 | SS 35/10 kv Popovka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.61 | 0.61 |  |  | 9.5238
19 | 0 | SS 35/10 kv Romantsevo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.11 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.6 | 0.6 |  |  | 2.619
20 | 0 | SS 35/10 kv Staroe Sandovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.04 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | -0.4 | -0.4 | SC closed | SC closed | 39.619
21 | 0 | SS 35/10 kv Sukromny | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.54 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.1 | 0.1 |  |  | 32.1429
22 | 0 | SS 35/10 kv Tebleshi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.14 | 1.25 | 1 day and night | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.11 | 1.11 |  |  | 5.3333
23 | 0 | SS 35/10 kv Trestna | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.18 | 1.42 | 1 day and night | 1.42 | 0 | 1.42 | 1.24 | 1.24 |  |  | 6.8571
24 | 0 | SS 35/10 kv Fralyovo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.91 | 1.54 | 1 day and night | 1.54 | 0 | 1.54 | 0.63 | 0.63 |  |  | 21.6667
25 | 0 | SS 35/10 kv Chamerovo | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.81 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | 0.69 | -0.12 | -0.12 | SC closed | SC closed | 42.8571
26 | 0 | SS 110/10 kv Akhmatovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.26 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.43 | 0.43 |  |  | 9.9048
27 | 0 | SS 110/10 kv Kladovo | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1.16 | 1.61 | 1 day and night | 1.61 | 0 | 1.61 | 0.45 | 0.45 |  |  | 17.5359
28 | 0 | SS 110/10 kv Laptikha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.24 | 0.88 | 1 day and night | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.64 | 0.64 |  |  | 9.1429
29 | 0 | SS 110/10 kv Malyshevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.82 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.03 | 0.03 |  |  | 31.2381
30 | 0 | SS 10/10 kv Start | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.06 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | 2.83 | 1.77 | 1.77 |  |  | 6.3095
31 | 0 | SS 110/35 kv Rassvet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.33 | 5 | 1 day and night | 5 | 0 | 5 | -0.33 | -0.33 | SC closed | SC closed | 50.7619
32 | 0 | SS110/35/10 kv Ivanovo | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1.1 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | 1.32 | 0.22 | -0.85 | SC closed | SC closed | 16.6289
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.25 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | 1.32 | 1.07 |  |  | SC closed
33 | 0 | SS 110/35/10 kv Kesma | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.74 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.7 | -0.12 | SC closed | SC closed | 11.1867
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.62 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | 1.44 | 0.82 |  |  | SC closed
34 | 0 | SS 110/35/10 kv Morkiny Gory | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.42 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.98 | -0.19 | SC closed | SC closed | 7.1429
|  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.23 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.17 |  |  | SC closed
35 | 0 | SS 110/35/10 kv Topalki | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.56 | 3.88 | 1 day and night | 3.88 | 0 | 3.88 | 1.32 | 0.61 |  |  | 38.6999
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.36 | 2.97 | 1 day and night | 2.97 | 0 | 2.97 | 0.61
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.2 | 0.91 | 1 day and night | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.71
36 | 0 | SS 35/10 kv Berezyo | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1,0+1,0 | 0.09 | 0.71 | 1 day and night | -0.62 | 0 | 1.05 | 1.67 | 1.67 |  |  | 8.5714
37 | 0 | SS 35/10 kv Lesnoe | 1.6 | + | 4 | 0 | 0 | 1,6+4,0 | 1.81 | 1.36 | 1 day and night | 0.45 | 0 | 1.68 | 1.23 | 1.23 |  |  | 107.7381
38 | 0 | SS 35/10 kv Maksatikha | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4,0+6,3 | 4.95 | 1.66 | 1 day and night | 3.29 | 0 | 4.2 | 0.91 | 0.91 |  |  | 117.8571
39 | 0 | SS 35/10 kv Molokovo | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 2,5+4,0 | 1.71 | 1.69 | 1 day and night | 0.02 | 0 | 2.625 | 2.605 | 2.605 |  |  | 65.1429
40 | 0 | SS 35/10 kv Novokotovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 2.625 | 2.485 | 2.485 |  |  | 5.3333
41 | 0 | SS 35/10 kv Rivzavod | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 1.13 | 1.37 | 1 day and night | -0.24 | 0 | 1.68 | 1.92 | 1.92 |  |  | 67.2619
42 | 0 | SS 35/10 kv Sonkovo | 4 | + | 3.2 | 0 | 0 | 4,0+3,2 | 4.36 | 1.83 | 1 day and night | 2.53 | 0 | 3.36 | 0.83 | 0.83 |  |  | 129.7619
43 | 0 | SS k 35/10 kv Sulezhsky Boro | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0.34 | 0.72 | 1 day and night | -0.38 | 0 | 1.68 | 2.06 | 2.06 |  |  | 20.2381
44 | 0 | SS 110/10 kv Shishkovo Dubrovo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.78 | 0.93 | 1 day and night | -0.15 | 0 | 6.615 | 6.765 | 6.765 |  |  | 11.7914
45 | 0 | SS 110/35/10 kv Vesyegonsk | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 4.54 | 0.25 | 1 day and night | 4.29 | 0 | 6.615 | 2.325 | 2.075 |  |  | 68.6319
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0.25 | 1 day and night | -0.25 | 0 | 6.615 | 6.865
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 4.54 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 6.615 | 2.075
46 | 0 | SS 110/35/10 kv DVP | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 10.26 | 2.5 | 1 day and night | 7.76 | 0 | 26.25 | 18.49 | 18.49 |  |  | 39.0857
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 4.9 | 2.5 | 1 day and night | 2.4 | 0 | 26.25 | 23.85
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 26.25 | 20.89
47 | 0 | SS 110/35/10 kv Krasny Kholm | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 5.8 | 5.7 | 1 day and night | 0.1 | 0 | 10.5 | 10.4 | 4.93 |  |  | 55.2381
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0.19 | 5.7 | 1 day and night | -5.51 | 0 | 10.5 | 16.01
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 5.57 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 10.5 | 4.93
48 | 0 | SS 110/35/10 kv Porechye | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 3.05 | 5.7 | 1 day and night | -2.65 | 0 | 6.615 | 9.265 | 6.315 |  |  | 46.1073
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 2.75 | 5.7 | 1 day and night | -2.95 | 0 | 6.615 | 9.565
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315
49 | 0 | SS 110/35/10 kv Sandovo | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 6.5 | 6.03 | 1 day and night | 0.47 | 0 | 10.5 | 10.03 | 9.36 |  |  | 61.9048
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 3.96 | 4.7 | 1 day and night | -0.74 | 0 | 10.5 | 11.24
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 2.47 | 1.33 | 1 day and night | 1.14 | 0 | 10.5 | 9.36
50 | 0 | SS 110/35/10 kv Sholmino | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 16.8 | 4.7 | 1 day and night | 12.1 | 0 | 26.25 | 14.15 | 14.15 |  |  | 64
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 5.32 | 4.7 | 1 day and night | 0.62 | 0 | 26.25 | 25.63
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 11.45 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 26.25 | 14.8
1 | 0 | SS 35/6 kv Belsky Karyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.11 | 0.01 | 1 day and night | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.1 | -0.1 | SC closed | SC closed | 2.619
2 | 0 | SS 35/10 kv Dubrovka | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.21 | 0.25 | 1 day and night | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |  |  | 12.5
3 | 0 | SS 35/10 kv Zhilotkovo | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088 | -0.088 | SC closed | SC closed | 4.6561
4 | 0 | SS 35/10 kv Kopachevo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.52 | 0.52 | 1 day and night | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |  |  | 30.9524
5 | 0 | SS 35/10 kv Kuznetsovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.552 | 0.552 | 1 day and night | 0.552 | 0 | 0.552 | 0 | 0 |  |  | 32.8571
6 | 0 | SS 35/10 kv Luzhnikovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.16 | 0.16 | 1 day and night | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 6.0952
7 | 0 | SS 35/10 kv Nasakino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051 | -0.051 | SC closed | SC closed | 8.6735
8 | 0 | SS 110/35 kv Oktyabrsky Karyer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.968 | 0.968 | 1 day and night | 0.968 | 0 | 0.968 | 0 | 0 |  |  | 3.6876
9 | 0 | SS 35/10 kv Porozhki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.441 | 0.441 | 1 day and night | 0.441 | 0 | 0.441 | 0 | 0 |  |  | 42
10 | 0 | SS 35/6 kv Kh.B.K. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.468 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.432 | 0.432 |  |  | 11.1429
11 | 0 | SS 35/6 kv no.5 | 1 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.0+1.6 | 1.115 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 1.05 | -0.065 | -0.065 | SC closed | SC closed | 106.1905
12 | 0 | SS 35/10 kv the 9th January | 6.3 | + | 10 | 0 | 0 | 6,3+10 | 3.778 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 6.615 | 2.837 | 2.837 |  |  | 57.1126
13 | 0 | SS 35/6 kv AKU | 3.2 | + | 4 | 0 | 0 | 3,2+4 | 1.438 | 0.2 | 120 | 1.238 | 0 | 3.36 | 2.122 | 2.122 |  |  | 42.7976
14 | 0 | SS 35/6 kv Afanasovo | 1 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.0+1.8 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 1.05 | 0.999 | 0.999 |  |  | 4.8571
15 | 0 | SS 110/6 kv B-4 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 5.223 | 0 | 0 | 5.223 | 0 | 10.5 | 5.277 | 5.277 |  |  | 49.7429
16 | 0 | SS 35/6 kv Borisovo | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3.2+3.2 | 3.444 | 0 | 0 | 3.444 | 0 | 3.36 | -0.084 | -0.084 | SC closed | SC closed | 102.5
17 | 0 | SS 35/10 kv Borovno | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.795 | 0.2 | 120 | 0.595 | 0 | 2.625 | 2.03 | 2.03 |  |  | 30.2857
18 | 0 | SS 110/10 kv Bushevets | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.529 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 6.615 | 6.086 | 6.086 |  |  | 7.997
19 | 0 | SS 35/6 kv Veliky Oktyabr | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 6.615 | 4.505 | 4.505 |  |  | 31.8972
20 | 0 | SS 35/10 kv Vydropuzhsk | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.668 | 0 | 0 | 0.668 | 0 | 1.68 | 1.012 | 1.012 |  |  | 39.7619
21 | 0 | SS 35/10 kv Golubye Ozyora | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.825 | 0.4 | 120 | 0.425 | 0 | 1.68 | 1.255 | 1.255 |  |  | 49.1071
22 | 0 | SS 35/10 kv Gorodok | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.287 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 1.68 | 1.393 | 1.393 |  |  | 17.0833
23 | 0 | SS 35/10 kv DOZ | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 4.155 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 4.2 | 0.045 | 0.045 |  |  | 98.9286
24 | 0 | SS 35/10 kv Dyatlovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.509 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 1.68 | 1.171 | 1.171 |  |  | 30.2976
25 | 0 | SS 35/10 kv Esenovichi | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.8+2.5 | 0.999 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 1.89 | 0.891 | 0.891 |  |  | 52.8571
26 | 0 | SS 35/10 kv Plant of reinforced concrete products | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 2.625 | 2.503 | 2.503 |  |  | 4.6476
27 | 0 | SS 35/10 kv Zaozyornaya | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.864 | 0.2 | 120 | 0.664 | 0 | 6.615 | 5.951 | 5.951 |  |  | 13.0612
28 | 0 | SS 35/10 kv Knyashchiny | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.557 | 0.557 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 21.219
29 | 0 | SS 35/10 kv Kozlovo | 1.8 | + | 4 | 0 | 0 | 1.8+4 | 0.865 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 1.89 | 1.025 | 1.025 |  |  | 45.7672
30 | 0 | SS 35/10 kv Krasnoe Znamya | 1.6 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.6+1.8 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 1.68 | 1.271 | 1.271 |  |  | 24.3452
31 | 0 | SS 35/6 kv Krasny May | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.398 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | 10.5 | 8.102 | 8.102 |  |  | 22.8381
32 | 0 | SS 35/10 kv Kuzhenkino | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3.2+3.2 | 1.282 | 0.2 | 120 | 1.082 | 0 | 3.36 | 2.278 | 2.278 |  |  | 38.1548
33 | 0 | SS 35/10 kv Lukino | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 1.68 | 1.409 | 1.409 |  |  | 16.131
34 | 0 | SS 35/6 kv Makarovo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 1.104 | 0.1 | 120 | 1.004 | 0 | 4.2 | 3.196 | 3.196 |  |  | 26.2857
35 | 0 | SS 110/10 kv Mankhino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.449 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 2.625 | 2.176 | 2.176 |  |  | 17.1048
36 | 0 | SS 35/10 kv Moldino | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0.962 | 0.962 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 91.619
37 | 0 | SS 35/10 kv Novo-Kuzminskaya | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0.734 | 0.734 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 69.9048
38 | 0 | SS 35/10 kv Ovsishche | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 1.68 | 1.372 | 1.372 |  |  | 18.3333
39 | 0 | SS 35/6 kv OEZ | 2.5 | + | 5.6 | 0 | 0 | 2.5+5.6 | 0.797 | 0.797 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 30.3619
40 | 0 | SS 35/10 kv Plotichno | 1.8 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.8+1.6 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 1.68 | 1.381 | 1.381 |  |  | 17.7976
41 | 0 | SS 35/10 kv Popovo | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0.635 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 1.05 | 0.415 | 0.415 |  |  | 60.4762
42 | 0 | SS 35/10 kv Proletary | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 1.925 | 0.7 | 120 | 1.225 | 0 | 2.625 | 1.4 | 1.4 |  |  | 73.3333
43 | 0 | SS 35/10 kv Rozhdestvo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.393 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 2.625 | 2.232 | 2.232 |  |  | 14.9714
44 | 0 | SS 35/10 kv Ryad | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.652 | 0.3 | 120 | 0.352 | 0 | 2.625 | 2.273 | 2.273 |  |  | 24.8381
45 | 0 | SS 35/10 kv Seglino | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1.68 | 0.7 | 0.7 |  |  | 58.3333
46 | 0 | SS 35/10 kv Soroki | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 2.625 | 2.243 | 2.243 |  |  | 14.5524
47 | 0 | SS 35/10 kv Terelesovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.944 | 0.944 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 56.1905
48 | 0 | SS 35/10 kv Timkovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 1.68 | 0.596 | 0.596 |  |  | 64.5238
49 | 0 | SS 35/10 kv Firovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 1.718 | 1.718 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 65.4476
50 | 0 | SS 35/6 kv Yubileynaya | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 7.5+10 | 4.819 | 0.9 | 120 | 3.919 | 0 | 7.875 | 3.956 | 3.956 | 8.17 |  | 61.1937
51 | 0 | SS 35/10 kv Yakonovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.18 | 0.17 | 120 | 0.01 | 0 | 2.625 | 2.615 | 2.615 |  |  | 6.8571
52 | 0 | SS 110/35/10 kv Brusovo | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.721 | 3.677 | 120 | -0.956 | 0 | 10.5 | 11.456 | 10.5 |  |  | 25.9143
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.169 | 2.169 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.552 | 1.8 | 120 | -1.248 | 0 | 10.5 | 11.748
53 | 0 | SS 110/35/6 kv Vypozovo | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 3.897 | 5.042 | 120 | -1.145 | 0 | 10.5 | 11.645 | 10.5 |  |  | 37.1143
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.02 | 3.7 | 120 | -1.68 | 0 | 10.5 | 12.18
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 1.877 | 1.877 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
54 | 0 | SS 110/35/6 kv Vyshny Volochek | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 25.332 | 19.6 | 120 | 5.732 | 0 | 42 | 36.268 | 32.97 |  |  | 60.3143
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 19.83 | 10.8 | 120 | 9.03 | 0 | 42 | 32.97
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 5.502 | 8.8 | 120 | -3.298 | 0 | 42 | 45.298
55 | 0 | SS 110/35/10-6 kv Kasharovo | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 25+20 | 7.897 | 8.589 | 120 | -0.692 | 0 | 21 | 21.692 | 21 |  |  | 37.6048
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 25+20 | 3.684 | 3.684 | 120 | 0 | 0 | 21 | 21
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 25+20 | 4.21 | 4.21 | 120 | 0 | 0 | 21 | 21
56 | 0 | SS 110/35/10 kv Spirovo | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 4.879 | 1.673 | 120 | 3.206 | 0 | 16.8 | 13.594 | 13.594 |  |  | 29.0417
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 1.245 | 1.2 | 120 | 0.045 | 0 | 16.8 | 16.755
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 3.634 | 0.6 | 120 | 3.034 | 0 | 16.8 | 13.766
57 | 0 | SS 110/35/10 kv Trud | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 3.949 | 4.862 | 120 | -0.913 | 0 | 16.8 | 17.713 | 16.589 |  |  | 23.506
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 3.738 | 3.738 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 16.8 | 16.589
58 | 0 | SS 110/35/10 kv Udomlya | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 12.883 | 18.891 | 120 | -6.008 | 0 | 26.25 | 32.258 | 26.25 |  |  | 49.0781
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 7.448 | 7.448 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 5.435 | 7.2 | 120 | -1.765 | 0 | 26.25 | 28.015
59 | 0 | SS 110/35/10 kv Kholokholenka | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 3.695 | 2.491 | 120 | 1.204 | 0 | 6.615 | 5.411 | 5.411 |  |  | 55.8579
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 2.491 | 2.491 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 1.204 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 6.615 | 5.411
60 | 0 | SS 110/35/10 kv Leontyevo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 8.387 | 4.546 | 120 | 3.841 | 0 | 26.25 | 22.409 | 22.409 |  |  | 31.9505
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 7.785 | 7.785 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 26.25 | 26.146
1 | 0 | 35/6 kv Mikrorayonnaya | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.7016 | 2.7016 | 1 day and night | 2.7016 | 0 | 2.7016 | 0 | 0 |  |  | 40.84
2 | 0 | 35/10 kv Barykovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 1.0401 | 0 | 0 | 1.0401 | 0 | 2.625 | 1.5849 | 1.5849 |  |  | 39.6219
3 | 0 | 35/10 kv B.Gorodok | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6 +6,3 | 3.7756 | 0 | 0 | 3.7756 | 0 | 5.88 | 2.1044 | 2.1044 |  |  | 64.2101
4 | 0 | 35/10 kv Vega | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 1.0501 | 0 | 0 | 1.0501 | 0 | 2.625 | 1.5749 | 1.5749 |  |  | 40.0042
5 | 0 | 35/10 kv Volga | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 5.613 | 0 | 0 | 5.613 | 0 | 6.615 | 1.002 | 1.002 |  |  | 84.8524
6 | 0 | 35/10 kv Ilyinskoe | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4,0 +2,5 | 2.3355 | 0 | 0 | 2.3355 | 0 | 2.625 | 0.2895 | 0.2895 |  |  | 88.9714
7 | 0 | 35/10 kv Kalyazin | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 6.5378 | 0 | 0 | 6.5378 | 0 | 6.615 | 0.077157 | 0.077157 |  |  | 98.8336
8 | 0 | 35/10 kv Kimry | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16,0+16,0 | 8.0338 | 0 | 0 | 8.0338 | 0 | 16.8 | 8.7662 | 8.7662 |  |  | 47.8201
9 | 0 | 35/10 kv Kozmodemyanovskaya | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.63577 | 0 | 0 | 0.63577 | 0 | 2.625 | 1.9892 | 1.9892 |  |  | 24.22
10 | 0 | 35/10 kv Kurortnaya | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4,0 +4,0 | 2.544 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 4.2 | 1.656 | 1.656 |  |  | 60.5706
11 | 0 | 35/10 kv Mayak | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 3.7057 | 0 | 0 | 3.7057 | 0 | 6.615 | 2.9093 | 2.9093 |  |  | 56.019
12 | 0 | 35/10 kv Mikrorayonnaya | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4,0+4,0 | 2.7066 | 0 | 0 | 2.7066 | 0 | 4.2 | 1.4934 | 1.4934 |  |  | 64.4425
13 | 0 | 35/10 kv Nagorskoe | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 2,5 +1,8 | 0.53111 | 0 | 0 | 0.53111 | 0 | 1.89 | 1.3589 | 1.3589 |  |  | 28.1011
14 | 0 | 35/10 kv Neklyudovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6 +1,6 | 1.4714 | 0 | 0 | 1.4714 | 0 | 1.68 | 0.20863 | 0.20863 |  |  | 87.5812
15 | 0 | 35/10 kv Nerl | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4,0 +2,5 | 2.5095 | 0 | 0 | 2.5095 | 0 | 2.625 | 0.11546 | 0.11546 |  |  | 95.6014
16 | 0 | 35/10 kv Plutkovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 1.871 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 2.625 | 0.75401 | 0.75401 |  |  | 71.276
17 | 0 | 35/10 kv Savtsino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.23614 | 0 | 0 | 0.23614 | 0 | 2.625 | 2.3889 | 2.3889 |  |  | 8.996
18 | 0 | 35/10 kv Sotskoe | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6 +2,5 | 0.4178 | 0 | 0 | 0.4178 | 0 | 1.68 | 1.2622 | 1.2622 |  |  | 24.8687
19 | 0 | 35/10 kv Stoyantsy | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.27248 | 0 | 0 | 0.27248 | 0 | 2.625 | 2.3525 | 2.3525 |  |  | 10.38
20 | 0 | 35/10 kv Ulanovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6 +1,6 | 1.3235 | 0 | 0 | 1.3235 | 0 | 1.68 | 0.35655 | 0.35655 |  |  | 78.7768
21 | 0 | 35/10 kv Unitsy | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4,0 +4,0 | 0.2339 | 0 | 0 | 0.2339 | 0 | 4.2 | 3.9661 | 3.9661 |  |  | 5.569
22 | 0 | 35/10 kv Fenevo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.30707 | 0 | 0 | 0.30707 | 0 | 2.625 | 2.3179 | 2.3179 |  |  | 11.6981
23 | 0 | 35/10 kv Frolovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.6837 | 0 | 0 | 0.6837 | 0 | 2.625 | 1.9413 | 1.9413 |  |  | 26.0456
24 | 0 | 110/10 kv Zarnitsa | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.10899 | 0 | 10.5 | 10.391 | 10.391 |  |  | 1.038
25 | 0 | 110/10 kv Zobnino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.82936 | 0 | 0 | 0.82936 | 0 | 2.625 | 1.7956 | 1.7956 |  |  | 31.5947
26 | 0 | 110/10 kv Inyakino | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 0.4325 | 0 | 0 | 0.4325 | 0 | 26.25 | 25.8175 | 25.8175 |  |  | 1.6476
27 | 0 | 110/35/10 kv Vasilevo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 0.14117 | 0 | 0 | 0.14117 | 0 | 6.615 | 6.4738 | 6.4738 |  |  | 2.1341
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.14117 | 0 | 0 | 0.14117 | 0 | 6.615 | 6.4738
28 | 0 | 110/35/10 kv Borki | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 20.9053 | 0 | 0 | 20.9053 | 0 | 26.25 | 5.3447 | 5.3447 |  |  | 79.6393
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 17.0751 | 0 | 0 | 17.0751 | 0 | 26.25 | 9.1749
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 3.8302 | 0 | 0 | 3.8302 | 0 | 26.25 | 22.4198
29 | 0 | 110/35/10 kv Verkhnyaya Troitsa | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 4.4963 | 2.6599 | 1 day and night | 1.8364 | 0 | 6.615 | 4.7786 | 4.7786 |  |  | 67.9708
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 2.755 | 2.6599 | 1 day and night | 0.095139 | 0 | 6.615 | 6.5199
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 1.7413 | 0 | 0 | 1.7413 | 0 | 6.615 | 4.8737
30 | 0 | 110/35/10 kv Goritsy | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 2.5639 | 0.2079 | 1 day and night | 2.356 | 0 | 6.615 | 4.259 | 4.259 |  |  | 38.7583
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 0.2079 | 0.2079 | 1 day and night | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 2.356 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 6.615 | 4.259
31 | 0 | 110/35/10 kv Luch | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16,0+16,0 | 20.1632 | 0 | 0 | 20.1632 | 0 | 16.8 | -3.3632 | -3.3632 | SC closed | SC closed | 120.0187
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16,0+16,0 | 15.1438 | 0 | 0 | 15.1438 | 0 | 16.8 | 1.6562 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16,0+16,0 | 5.0193 | 0 | 0 | 5.0193 | 0 | 16.8 | 11.7807 |  |  | SC closed
32 | 0 | 110/35/10 kv Prostor | 25 | + | 16 | 0 | 0 | 25,0+16,0 | 14.0182 | 0.27248 | 1 day and night | 13.7457 | 0 | 16.8 | 3.0543 | 3.0543 |  |  | 83.4416
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 16 | 0 | 0 | 25,0+16,0 | 5.1663 | 0.27248 | 1 day and night | 4.8939 | 0 | 16.8 | 11.9061
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 16 | 0 | 0 | 25,0+16,0 | 8.8519 | 0 | 0 | 8.8519 | 0 | 16.8 | 7.9481
33 | 0 | 110/35/10 kv Raduga | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 30.2456 | 0.16348 | 1 day and night | 30.0821 | 0 | 26.25 | -3.8321 | -3.8321 | SC closed | SC closed | 115.2213
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 21.3918 | 0.16348 | 1 day and night | 21.2283 | 0 | 26.25 | 5.0217 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 8.8538 | 0 | 0 | 8.8538 | 0 | 26.25 | 17.3962 |  |  | SC closed
34 | 0 | 110/35/10 kv Roshcha | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 4.6502 | 0.3633 | 1 day and night | 4.2869 | 0 | 10.5 | 6.2131 | 6.2131 |  |  | 44.288
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0.9291 | 0.3633 | 1 day and night | 0.5658 | 0 | 10.5 | 9.9342
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 3.7211 | 0 | 0 | 3.7211 | 0 | 10.5 | 6.7789
1 | 0 | SS 110/10 kv Bibirevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.14 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.26 | 0.26 |  |  | 5.3333
2 | 0 | SS 35/10 kv Bor | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 17.8571
3 | 0 | SS 110/10 kv Vorobyi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11.4286
4 | 0 | SS 35/10 kv Glazomichi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | SC closed | SC closed | 3.8095
5 | 0 | SS 35/10 kv Zharki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.73 | -1.73 | SC closed | SC closed | 16.4762
6 | 0 | SS 35/10 kv Zemtsy | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 1day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |  |  | 15.2381
7 | 0 | SS 35/10 kv Kovalevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 7.619
8 | 0 | SS 35/10 kv Korotyshi | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 5.9524
9 | 0 | SS 110/10 kv Monino | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | -0.6 | -0.6 | SC closed | SC closed | 15.1172
10 | 0 | SS 35/10 kv Ozerets | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048
11 | 0 | SS 35/10 kv Pozhnya | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.25 | 0 | 1day and night | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | SC closed | SC closed | 14.881
12 | 0 | SS 35/10 kv Polovtsovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |  | 23.8095
13 | 0 | SS 110/10 kv Ponizovye | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 15.2381
14 | 0 | SS 35/10 kv Sinkovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 19.0476
15 | 0 | SS 35/10 kv Ulin | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | SC closed | SC closed | 17.8571
16 | 0 | SS 35/10 kv Kavelshchino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619
17 | 0 | SS 35/10 kv Bologovo | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0.4 | 0.2 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 |  |  | 23.8095
18 | 0 | SS 35/10 kv Verkhovye | 1 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1+2,5 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | 1.05 | 1.35 | 1.35 |  |  | 19.0476
19 | 0 | SS 35/10 kv Voskresenskoe | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6+1,6 | 0.4 | 0.3 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 |  |  | 23.8095
20 | 0 | SS 35/10 kv Dashkovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.3 | 0.4 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 |  |  | 11.4286
21 | 0 | SS 35/10 kv Ilyino | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6+1,6 | 0.7 | 0.1 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 |  |  | 41.6667
22 | 0 | SS 35/10 kv Ploskosh | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.2 | 120 | 0.6 | 0 | 1.68 | 1.08 | 1.08 |  |  | 47.619
23 | 0 | SS 35/6 kv Polovtsovo | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 5,6+5,6 | 4.2 | 1.5 | 120 | 2.7 | 0 | 5.88 | 3.18 | 3.18 |  |  | 71.4286
24 | 0 | SS 35/10 kv St. Toropa | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 47.619
25 | 0 | SS 110/35/10 kv Andreapol | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 7.42 | 0.4 | 120 | 7.02 | 0 | 10.5 | 3.48 | 3.48 |  |  | 70.6667
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 10.5 | 9.19
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 6.11 | 0.4 | 120 | 5.71 | 0 | 10.5 | 4.79
26 | 0 | SS 110/35/10 kv Bely | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 4.97 | 0.3 | 120 | 4.67 | 0 | 10.5 | 5.83 | 5.83 |  |  | 47.3333
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 10.5 | 8.1
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 2.57 | 0.3 | 120 | 2.27 | 0 | 10.5 | 8.23
27 | 0 | SS 110/35/10 kv Zapadnaya Dvina | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 10.73 | 1.5 | 120 | 9.23 | 0 | 10.5 | 1.27 | 1.27 |  |  | 102.1905
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.43 | 1.2 | 120 | 1.23 | 0 | 10.5 | 9.27
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 8.3 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 10.5 | 2.5
28 | 0 | SS 110/35/10 kv Toropets | 16 | + | 25 | 0 | 0 | 16+25 | 18.9 | 1.5 | 120 | 17.4 | 0 | 16.8 | -0.6 | -0.6 | SC closed | SC closed | 112.5
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 25 | 0 | 0 | 16+25 | 4.2 | 0.8 | 120 | 3.4 | 0 | 16.8 | 13.4 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 25 | 0 | 0 | 16+25 | 14.7 | 0.7 | 120 | 14 | 0 | 16.8 | 2.8 |  |  | SC closed
1 | 0 | SS 35/10 kv Bakhmutovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3633 | 0.3633 | 120 | 0.3633 | 0 | 0.3633 | 0 | 0 |  |  | 13.84
2 | 0 | SS 35/10kv Pyatnitskoe | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.17646 | 0.17646 | 240 | 0.17646 | 0 | 0.17646 | 0 | 0 |  |  | 6.7223
3 | 0 | SS 35/10kv Karamzino | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.54495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54495 | -0.54495 | SC closed | SC closed | 32.4375
4 | 0 | SS 35/10kv Kn. Gory | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5077 | -1.5077 | SC closed | SC closed | 57.436
5 | 0 | SS 35/10kv Salino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.52419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52419 | -0.52419 | SC closed | SC closed | 19.9691
6 | 0 | SS 35/10kv Gusevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.26642 | 0.26642 | 120 | 0.26642 | 0 | 0.26642 | 0 | 0 |  |  | 10.1493
7 | 0 | SS 35/10kv Mol.Tud | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.69027 | 0.69027 | 120 | 0.69027 | 0 | 0.69027 | 0 | 0 |  |  | 26.296
8 | 0 | SS 35/10kv Ilyenki | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.15224 | 0.15224 | 120 | 0.15224 | 0 | 0.15224 | 0 | 0 |  |  | 5.7996
9 | 0 | SS 35/10kv Kadenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13624 | 0.13624 | 120 | 0.13624 | 0 | 0.13624 | 0 | 0 |  |  | 12.975
10 | 0 | SS 35/10kv Rodnya | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.31763 | 0.31763 | 120 | 0.31763 | 0 | 0.31763 | 0 | 0 |  |  | 12.1001
11 | 0 | SS 35/10kv Bernovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.59789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59789 | -0.59789 | SC closed | SC closed | 35.5886
12 | 0 | SS 35/10kv RMK | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 12.45 | 1.6233 | 240 | 10.8267 | 0 | 10.5 | -0.32667 | -0.32667 | SC closed | SC closed | 118.5714
13 | 0 | SS 35/10kv Osuga | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.625 | 2.265 | 2.265 |  |  | 13.7143
14 | 0 | SS 35/10kv Min.Dvory | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2,5+3,2 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 2.625 | 0.945 | 0.945 |  |  | 64
15 | 0 | SS 35/10kv Kleshnevo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 4.2 | 2.92 | 2.92 |  |  | 30.4762
16 | 0 | SS 35/10kv Zubtsov | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 10.23 | 1.4667 | 120 | 8.7633 | 0 | 6.615 | -2.1483 | -2.1483 | SC closed | SC closed | 154.6485
17 | 0 | SS 35/10kv P.Gorodishche | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 5,6+5,6 | 3.64 | 0.63333 | 240 | 3.0067 | 0 | 5.88 | 2.8733 | 2.8733 |  |  | 61.9048
18 | 0 | SS 35/10kv Stepurino | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 4.2 | 2.56 | 2.56 |  |  | 39.0476
19 | 0 | SS 35/10kv Maksimovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.55 | 0.55 | 240 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 20.9524
20 | 0 | SS 35/10kv Lukovnikovo | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2,5 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 2.625 | 1.315 | 1.315 |  |  | 49.9048
21 | 0 | SS 110/10kv NTPF | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 2.43 | 1.0833 | 120 | 1.3467 | 0 | 6.615 | 5.2683 | 5.2683 |  |  | 36.7347
22 | 0 | SS 110/10kv Mostovaya | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 1.74 | 0.43333 | 240 | 1.3067 | 0 | 6.615 | 5.3083 | 5.3083 |  |  | 26.3039
23 | 0 | SS 110/35/10kv Rzhev | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 40.5+40 | 50.37 | 5.1542 | 120 | 45.2158 | 0 | 42 | -3.2158 | -3.2158 | SC closed | SC closed | 119.9286
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 40.5+40 | 38.93 | 2.5675 | 120 | 36.3625 | 0 | 42 | 5.6375 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 40.5+40 | 11.44 | 2.5867 | 120 | 8.8533 | 0 | 42 | 33.1467 |  |  | SC closed
24 | 0 | SS 110/35/10kv Chertolino | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6+6,3 | 1.77 | 0.69 | 480 | 1.08 | 0 | 5.88 | 4.8 | 4.8 |  |  | 30.102
|  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6+6,3 | 0.5 | 0.5 | 480 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
|  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6+6,3 | 1.27 | 0.19 | 480 | 1.08 | 0 | 5.88 | 4.8
25 | 0 | SS 110/35/10 Olenino | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 5.03 | 0.28848 | 120 | 4.7415 | 0 | 10.5 | 5.7585 | 5.7585 |  |  | 47.9048
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 1.29 | 0.28848 | 120 | 1.0015 | 0 | 10.5 | 9.4985
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 10.5 | 6.76
26 | 0 | SS 110/35/10kv Staritsa | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 14.12 | 5.2646 | 480 | 8.8554 | 0 | 16.8 | 7.9446 | 7.9446 |  |  | 84.0476
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 4.77 | 4.0979 | 480 | 0.67211 | 0 | 16.8 | 16.1279
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 9.35 | 1.1667 | 240 | 8.1833 | 0 | 16.8 | 8.6167
27 | 0 | SS 110/35/10kv Z.Pole | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 2.27 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 6.615 | 4.345 | 4.345 |  |  | 34.3159
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 2.27 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 6.615 | 4.345
1 | 0 | SS 110/10 kv Zolootval | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.21798 | 0.89 | 1day and night | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.67202 | 0.67202 |  |  | 8.304
2 | 0 | SS 35/10 kv Krasnogorskaya | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2352 | -1.2352 | SC closed | SC closed | 73.525
3 | 0 | SS 35/10 kv Lisitsky Bor | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5598 | -1.5598 | SC closed | SC closed | 59.4197
4 | 0 | SS 35/10 kv No.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -0.08 | SC closed | SC closed | 7.619
5 | 0 | SS 35/6 kv No.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6747 | -0.6747 | SC closed | SC closed | 64.2571
6 | 0 | SS 35/10 kv No.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.922 | -1.922 | SC closed | SC closed | 73.2202
7 | 0 | SS 35/6 kv No.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18234 | -0.18234 | SC closed | SC closed | 17.3659
8 | 0 | SS 35/10 kv No.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6845 | -1.6845 | SC closed | SC closed | 64.1715
9 | 0 | SS 35/10 kv Zolotikha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.87002 | 1.11 | 1day and night | 1.11 | 0 | 1.11 | 0.23998 | 0.23998 |  |  | 33.1435
10 | 0 | SS 35/10 kv Novy Stan | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.33008 | 0.71 | 1day and night | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.37992 | 0.37992 |  |  | 12.5746
11 | 0 | SS 35/10 kv Romanovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.73352 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | 1 | 0.26648 | 0.26648 |  |  | 27.9436
12 | 0 | SS 35/10 kv Pervitino | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.35828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35828 | -0.35828 | SC closed | SC closed | 21.3264
13 | 0 | SS 35/10 kv No. 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4462 | -2.4462 | SC closed | SC closed | 93.1893
14 | 0 | SS 35/6 kv Aleksino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3619 | -1.3619 | SC closed | SC closed | 51.8802
15 | 0 | SS 35/10 kv Bezborodovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5709 | -0.5709 | SC closed | SC closed | 21.7486
16 | 0 | SS 110/10 kv Medvedikha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.39202 | 0.39 | 1day and night | 0.39 | 0 | 0.39 | -0.002018 | -0.002018 | SC closed | SC closed | 14.934
17 | 0 | SS 35/10 kv Kivirichi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.692 | -0.692 | SC closed | SC closed | 26.3619
18 | 0 | SS 35/10 kv Dievo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.14532 | 0.15 | 1day and night | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.00468 | 0.00468 |  |  | 5.536
19 | 0 | SS 35/10 kv No.17 | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.61155 | 0 | 0 | 0.61155 | 0 | 4.2 | 3.5884 | 3.5884 |  |  | 14.5608
20 | 0 | SS 35/6 kv Danilovskoe | 2.5 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2,5+6,3 | 0.92641 | 0 | 0 | 0.92641 | 0 | 2.625 | 1.6986 | 1.6986 |  |  | 35.292
21 | 0 | SS 35/10 kv Kushalino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 1.544 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 2.625 | 1.081 | 1.081 |  |  | 58.82
22 | 0 | SS35/6 kv No.4 | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 5,6+5,6 | 2.7247 | 0 | 0 | 2.7247 | 0 | 5.88 | 3.1553 | 3.1553 |  |  | 46.3393
23 | 0 | SS 35/10/6 kv No.13 | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3,2+3,2 | 1.5743 | 0 | 0 | 1.5743 | 0 | 3.36 | 1.7857 | 1.7857 |  |  | 46.8542
24 | 0 | SS 35/6 kv No.27 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 13.1535 | 0 | 0 | 13.1535 | 0 | 10.5 | -2.6535 | -2.6535 | SC closed | SC closed | 125.2718
25 | 0 | SS 35/6 kv Vagzhanovskaya | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 19.531 | 0 | 0 | 19.531 | 0 | 16.8 | -2.731 | -2.731 | SC closed | SC closed | 116.256
26 | 0 | SS 35/6 kv Plant 1Maya | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 4.0413 | 0 | 0 | 4.0413 | 0 | 10.5 | 6.4587 | 6.4587 |  |  | 38.4884
27 | 0 | SS 35/6 kv Steklovolokno | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 10.5 | 7.56 | 7.56 |  |  | 28
28 | 0 | SS 35/10 kv Sominka | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 13.9784 | 0 | 0 | 13.9784 | 0 | 16.8 | 2.8216 | 2.8216 |  |  | 83.2048
29 | 0 | SS 35/6 kv Zavolzhskaya | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 7,5+10 | 6.0707 | 0 | 0 | 6.0707 | 0 | 7.875 | 1.8043 | 1.8043 |  |  | 77.0888
30 | 0 | SS 35/10 kv Kaposhvar | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 10.899 | 0 | 0 | 10.899 | 0 | 10.5 | -0.399 | -0.399 | SC closed | SC closed | 103.8
31 | 0 | SS 110/10 kv Mamulino | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 3.3043 | 0 | 0 | 3.3043 | 0 | 6.615 | 3.3107 | 3.3107 |  |  | 49.9516
32 | 0 | SS 110/10 kv Glazkovo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 5.749 | 0 | 0 | 5.749 | 0 | 6.615 | 0.86604 | 0.86604 |  |  | 86.908
33 | 0 | SS 110/10 kv Proletarskaya | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 8.8645 | 0 | 0 | 8.8645 | 0 | 16.8 | 7.9355 | 7.9355 |  |  | 52.765
34 | 0 | SS 35/10 kv Turginovo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 4.498 | 0 | 0 | 4.498 | 2.809 | 6.615 | -0.692 | -0.692 | SC closed | SC closed | 67.997
35 | 0 | SS 35/10 kv Sakharovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 2.918 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 2.625 | -0.29299 | -0.29299 | SC closed | SC closed | 111.1616
36 | 0 | SS 35/10 kv Golovino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 1.1244 | 0 | 0 | 1.1244 | 0.45 | 2.625 | 1.0506 | 1.0506 |  |  | 42.8335
37 | 0 | SS 35/10 kv Kalikino | 2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2+3,2 | 2.5206 | 0 | 0 | 2.5206 | 0 | 2.1 | -0.42061 | -0.42061 | SC closed | SC closed | 120.029
38 | 0 | SS 35/10 kv Kvakshino | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 1.0619 | 0 | 0 | 1.0619 | 0 | 4.2 | 3.1381 | 3.1381 |  |  | 25.2827
39 | 0 | SS 35/10 kv Gorodnya | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6,3 | 3.3199 | 0 | 0 | 3.3199 | 1.3455 | 4.2 | -0.46537 | -0.46537 | SC closed | SC closed | 79.0445
40 | 0 | SS 35/10 kv Ryazanovo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 2.6279 | 0 | 0 | 2.6279 | 0.9303 | 4.2 | 0.64183 | 0.64183 |  |  | 62.5683
41 | 0 | SS 35/10 kv Savvatyevo | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 1.68 | 1.04 | 1.04 |  |  | 38.0952
42 | 0 | SS 35/10 kv Bele-Kushal | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0.8131 | 0 | 0 | 0.8131 | 0 | 1.68 | 0.8669 | 0.8669 |  |  | 48.3988
43 | 0 | SS 35/10 kv Glass plant | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.61761 | 0 | 0 | 0.61761 | 0.3414 | 2.625 | 1.666 | 1.666 |  |  | 23.528
44 | 0 | SS 35/10 kv Grishkino | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+4 | 6.1657 | 0 | 0 | 6.1657 | 0 | 6.615 | 0.44928 | 0.44928 |  |  | 93.2082
45 | 0 | SS 35/3 kv No.2 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0.96015 | 0 | 0 | 0.96015 | 0 | 1.05 | 0.08985 | 0.08985 |  |  | 91.4429
46 | 0 | SS 35/10 kv No.15 | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 2.9116 | 0 | 0 | 2.9116 | 1.4752 | 4.2 | -0.18684 | -0.18684 | SC closed | SC closed | 69.3236
47 | 0 | SS 35/10 kv Mednoe | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | 6,3+4 | 3.8821 | 0 | 0 | 3.8821 | 0 | 4.2 | 0.31788 | 0.31788 |  |  | 92.4314
48 | 0 | SS 35/10 kv Tolmachi | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 2,5+1,8 | 0.93524 | 0 | 0 | 0.93524 | 0 | 1.89 | 0.95476 | 0.95476 |  |  | 49.4835
49 | 0 | SS 35/10 kv No. 7 | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,8+2,5 | 0.5792 | 0 | 0 | 0.5792 | 0 | 1.89 | 1.3108 | 1.3108 |  |  | 30.6457
50 | 0 | SS 35/6 kv No. 5 | 5.6 | + | 4 | 0 | 0 | 5,6+4 | 2.0817 | 0 | 0 | 2.0817 | 0 | 4.2 | 2.1183 | 2.1183 |  |  | 49.5645
51 | 0 | SS 35/6 kv No. 9 | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6+6,3 | 6.8646 | 0 | 0 | 6.8646 | 0 | 5.88 | -0.98464 | -0.98464 | SC closed | SC closed | 116.7456
52 | 0 | SS 35/10 kv No. 9 | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6,3 | 3.3645 | 0 | 0 | 3.3645 | 0 | 4.2 | 0.8355 | 0.8355 |  |  | 80.1072
53 | 0 | SS 35/6 kv No. 10 | 1.8 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1,8+1,8 | 1.8528 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | 1.89 | 0.03717 | 0.03717 |  |  | 98.0333
54 | 0 | SS 35/10 kv No. 11 | 10 | + | 6.3 | 0 | 0 | 10+6,3 | 6.4411 | 0 | 0 | 6.4411 | 0 | 6.615 | 0.17386 | 0.17386 |  |  | 97.3717
55 | 0 | SS 35/10 kv Dm.Gora | 10 | + | 4 | 0 | 0 | 10+4 | 5.6675 | 0 | 0 | 5.6675 | 0 | 4.2 | -1.4675 | -1.4675 | SC closed | SC closed | 134.94
56 | 0 | SS 35/6 kv ZMI | 10 | + | 16 | 0 | 0 | 10+16 | 2.8898 | 0 | 0 | 2.8898 | 0 | 10.5 | 7.6102 | 7.6102 |  |  | 27.5218
57 | 0 | SS 35/10 kv Izoplit | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.80964 | 0 | 0 | 0.80964 | 0 | 6.615 | 5.8054 | 5.8054 |  |  | 12.2395
58 | 0 | SS 35/10 kv Karacharovo | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6,3 | 1.9722 | 0 | 0 | 1.9722 | 1.5842 | 4.2 | 0.64356 | 0.64356 |  |  | 46.9571
59 | 0 | SS 35/6 kv Kr. Luch | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2,5+3,2 | 2.485 | 0 | 0 | 2.485 | 0.17272 | 2.625 | -0.032697 | -0.032697 | SC closed | SC closed | 94.6656
60 | 0 | SS 35/6 kv Melkovo | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 1.0683 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 1.68 | 0.61172 | 0.61172 |  |  | 63.5878
61 | 0 | SS 35/6 kv Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 1.7092 | 0 | 0 | 1.7092 | 0 | 2.625 | 0.91576 | 0.91576 |  |  | 65.1139
62 | 0 | SS 35/10 kv Mokshino | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 3.9392 | 0 | 0 | 3.9392 | 0.906 | 6.615 | 1.7698 | 1.7698 |  |  | 59.5497
63 | 0 | SS 35/10 kv Energetik | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2,5 | 0.82132 | 0 | 0 | 0.82132 | 0 | 2.625 | 1.8037 | 1.8037 |  |  | 31.2883
64 | 0 | SS 35/10 kv Emmaus | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 2,5+4 | 3.0863 | 0 | 0 | 3.0863 | 0 | 2.625 | -0.46132 | -0.46132 | SC closed | SC closed | 117.5741
65 | 0 | SS 35/10 kv Yu.-Devichye | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 2.95 | 1.2 | 120 мин | 1.75 | 0 | 4.2 | 2.45 | 2.45 |  |  | 70.238
66 | 0 | SS 35/6 kv No.18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 19.6247 | 0 | 0 | 19.6247 | 10.5 | 21 | -9.1247 | -9.1247 | SC closed | SC closed | 93.4509
67 | 0 | SS 35/6 kv Zatveretskaya | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 13.5684 | 0 | 0 | 13.5684 | 0 | 21 | 7.4316 | 7.4316 |  |  | 64.6114
68 | 0 | SS 110/35/10 kv Pushkino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.8182 | 1.82 | 1 day and night | 1.82 | 0 | 1.82 | 0.00177 | 0 |  |  | 17.3165
|  | Nom. capacity MV, MVA | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 1.6418 | 1.64 | 1 day and night | 1.64 | 0 | 1.64 | 0
|  | Nom. capacity LV, MVA | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0.17646 | 0.18 | 1 day and night | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.00354
69 | 0 | SS 110/10/6 kv Mechanical plant | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 20.89 | 0 | 0 | 20.89 | 0 | 42 | 21.11 | 10.47 |  |  | 49.7381
|  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 10.37 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 21 | 10.63
|  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 10.53 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 21 | 10.47
70 | 0 | SS 110/35/10 kv Yuzhnaya | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 47.7053 | 0 | 120 | 47.7053 | 0 | 42 | -5.7053 | -5.7053 | SC closed | SC closed | 113.5841
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 28.9403 | 0 | 120 | 28.9403 | 0 | 42 | 13.0597 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 18.765 | 0 | 120 | 18.765 | 13.455 | 42 | 9.78 |  |  | SC closed
71 | 0 | SS 110/35/10 kv Severnaya | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 29.8553 | 11.5 | 120 | 18.3553 | 0 | 42 | 23.6447 | 13.2134 |  |  | 71.0841
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 14.5237 | 11.5 | 120 | 3.0237 | 12.0277 | 42 | 26.9486
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 15.3316 | 0 | 0 | 15.3316 | 13.455 | 42 | 13.2134
72 | 0 | SS 110/35/10 kv Lazurnaya | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 34.5792 | 6.2 | 120 | 28.3792 | 0 | 42 | 13.6208 | 13.6208 |  |  | 82.3315
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 24.9192 | 6.2 | 120 | 18.7192 | 0 | 42 | 23.2808
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 9.66 | 0 | 0 | 9.66 | 3.94 | 42 | 28.4
73 | 0 | SS 110/10/6 kv Earthmoving machine plant | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 20.8259 | 0 | 0 | 20.8259 | 0 | 42 | 21.1741 | 3.9289 |  |  | 49.5854
|  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 17.0711 | 0 | 0 | 17.0711 | 0 | 21 | 3.9289
|  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 3.7548 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 21 | 17.2452
74 | 0 | SS 110/35/10 kv Mednovsky v-or | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 6.0031 | 4.58 | 120 | 1.4231 | 0 | 10.5 | 9.0769 | 9.0769 |  |  | 57.1724
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 3.8406 | 3.84 | 120 | 0.0006 | 0 | 10.5 | 10.4994
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 2.1625 | 0.74 | 120 | 1.4225 | 0 | 10.5 | 9.0775
75 | 0 | SS 110/35/10 kv Likhoslavl | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 18.1307 | 3.92 | 120 | 14.2107 | 0 | 26.25 | 12.0393 | 9.6378 |  |  | 69.0695
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 8.358 | 3.92 | 120 | 4.438 | 2.9383 | 26.25 | 18.8738
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 9.7728 | 0 | 0 | 9.7728 | 6.8394 | 26.25 | 9.6378
76 | 0 | SS 110/35/6 kv Bezborodovo | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 12 | 0.5 | 120 | 11.5 | 0 | 16.8 | 5.3 | 5.3 |  |  | 71.4286
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 12 | 0.5 | 120 | 11.5 | 0 | 16.8 | 5.3
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
77 | 0 | SS 110/35/6 kv Redkino | 40 | + | 40.5 | 0 | 0 | 40+40,5 | 29.3287 | 4.16 | 120 | 25.1687 | 0 | 42 | 16.8313 | 9.4538 |  |  | 69.8302
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 22.6803 | 4.16 | 120 | 18.5203 | 14.0259 | 42 | 9.4538
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 6.6484 | 0 | 0 | 6.6484 | 19.164 | 42 | 16.1876
78 | 0 | SS 110/35/10 kv Rameshki | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 25+10 | 8.0162 | 3.65 | 120 | 4.3662 | 0 | 10.5 | 6.1338 | 6.1338 |  |  | 76.3449
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 25+10 | 5.2482 | 2.25 | 120 | 2.9982 | 0 | 10.5 | 7.5018
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 25+10 | 2.768 | 0 | 120 | 2.768 | 0 | 10.5 | 7.732
79 | 0 | SS 110/35/10 kv Tuchevo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.33821 | 0 | 120 | 0.33821 | 0 | 26.25 | 25.9118 | 17.7146 |  |  | 1.2884
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.32005 | 0 | 120 | 0.32005 | 0 | 26.25 | 25.93
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.018165 | 0 | 0 | 0.018165 | 8.5172 | 26.25 | 17.7146
1 | 0 | SS 35/10 kv Strashevichi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 day and night | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11.9048
2 | 0 | SS 35/10 kv Sukromlya | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 7.619
3 | 0 | SS 35/10 kv Kr. Gorodok | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | SC closed | SC closed | 3.4014
4 | 0 | SS 35/10 kv Pryamukhino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 30.4762
5 | 0 | SS 35/10 kv Pen | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048
6 | 0 | SS 35/10 kv Pechnikovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1 day and night | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 3.8095
7 | 0 | SS 35/10 kv Maksimkovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 26.6667
8 | 0 | SS 35/10 kv Filistovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 11.9048
9 | 0 | SS 35/10 kv Okovtsy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 day and night | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 28.5714
10 | 0 | SS 35/10 kv Seliger | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | -3.1 | SC closed | SC closed | 46.8632
11 | 0 | SS 35/10 kv Moshary | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048
12 | 0 | SS 35/10 kv Voroshilovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | SC closed | SC closed | 28.5714
13 | 0 | SS Slautino 35/10 kv | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | SC closed | SC closed | 35.7143
14 | 0 | SS 35/10 kv Moshki | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 1.68 | -1.22 | -1.22 | SC closed | SC closed | 172.619
15 | 0 | SS 35/10 kv Vysokoe | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.625 | 1.625 | 1.625 |  |  | 38.0952
16 | 0 | SS 35/10 kv Bubenye | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 4.2 | 0.9 | 0.9 |  |  | 78.5714
17 | 0 | SS 35/10 kv B.Vishenye | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 |  |  | 41.9048
18 | 0 | SS 35/10 kv Budovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.625 | 1.325 | 1.325 |  |  | 49.5238
19 | 0 | SS 35/10 kv Eltsy | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | 3.78 |  |  | 10
20 | 0 | SS 35/10 kv Selishche | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 47.619
21 | 0 | SS 35/10 kv Svyatoe | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2,5+1,6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 |  |  | 41.6667
22 | 0 | SS 35/10 kv Krapivnya | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.625 | 2.025 | 2.025 |  |  | 22.8571
23 | 0 | SS 35/10 kv Svetlitsa | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.625 | 1.125 | 1.125 |  |  | 57.1429
24 | 0 | SS 110/6 kv KS-20 | 63 | + | 63 | 0 | 0 | 63+63 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 66.15 | 57.65 | 57.65 |  |  | 12.8496
25 | 0 | SS 110/10 kv Polygraphical paint | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 10.5 | 3.1 | 3.1 |  |  | 70.4762
26 | 0 | SS 110/10 kv NPS Torzhok | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 0.7619
27 | 0 | SS 110/10 kv Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.625 | 1.925 | 1.925 |  |  | 26.6667
28 | 0 | SS 110/10 kv Peno | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 6.615 | 3.215 | 3.215 |  |  | 51.3983
29 | 0 | SS 110/35/10 kv Torzhok | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 24.2 | 8.5 | 120 | 15.7 | 0 | 42 | 26.3 | 26.3 |  |  | 57.619
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 25+40 | 8.5 | 8.5 | 120 | 0 | 0 | 42 | 42
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 25+40 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 42 | 26.3
30 | 0 | SS 110/35/10 kv Stroyindustriya | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 8.6 | 0.2 | 120 | 8.4 | 0 | 26.25 | 17.85 | 17.85 |  |  | 32.7619
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.2 | 0.2 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 26.25 | 17.85
31 | 0 | SS 110/35/10 kv Kuvshinovo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 15.3 | 2 | 120 | 13.3 | 0 | 26.25 | 12.95 | 12.95 |  |  | 58.2857
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 26.25 | 12.95
32 | 0 | SS 110/35/10 kv Selizharovo | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 85.7143
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 10.5 | 8
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 10.5 | 4
33 | 0 | SS 110/35/10 kv NPS Borisovo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.92 | 0.72 | 120 | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 3.5048
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.72 | 0.72 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05
34 | 0 | SS 110/35/10 kv Ostashkov | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 26.25 | 9.55 | 9.55 |  |  | 63.619
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 26.25 | 24.45
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 26.25 | 11.35
35 | 0 | SS 110/35/10 kv N. Rozhok | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 10.5 | -2.4 | -2.4 | SC closed | SC closed | 122.8571
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 10.5 | 7.2 |  |  | SC closed
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 10.5 | 0.9 |  |  | SC closed
| Total current deficit (winter) | [6 empty] | Min 11: 0; Min 12: ЦП закрыт

## СводТекущийДефицитЯнварь
The list of closed supply centers of IDGC of Centre with expected load taking into account new connections and other development of the electical networks.
Name of supply center, voltage class |  | Name of supply center, voltage class | Expected deficit/proficit | [14 empty] | Примечание | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, % | ПО
| № п/п |  | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, pcs/ MVA |  |  |  |  | Installed power capacity of transformers Sinst. including their number, when performing retrofit at the TS or other activities to retrofit the Supply Center pcs./ MVA | Additional capacity according to provided technical specifications at TS, MVA | Expected load of Supply Center, MVA | Total capacity redistributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | #REF! | Supply Center deficit/proficit, MVA
[11 empty] | MVA | Min
1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | #REF! | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15
1 | 0 | SS 35/10 kv Alekseykovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.65 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | #REF! | 0.15 | 0.15 |  |  | 38.6905 | Бежецкие Электрические сети
2 | 0 | SS 35/10 kv Belyznitsy | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1.45 | 1 day and night | 1.45 | 0 | #REF! | 1.25 | 1.25 |  |  | 7.619 | Бежецкие Электрические сети
3 | 0 | SS 35/10 kv Borisovskoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 19.0476 | Бежецкие Электрические сети
4 | 0 | SS 35/10 kv Vysokusha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | #REF! | 0.7 | 0.7 |  |  | 7.619 | Бежецкие Электрические сети
5 | 0 | SS 35/10 kv Hotel | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048 | Бежецкие Электрические сети
6 | 0 | SS 35/10 kv Grigorovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.25 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | #REF! | 0.55 | 0.55 |  |  | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети
7 | 0 | SS 35/10 kv Deledino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.14 | 0.66 | 1 day and night | 0.66 | 0 | #REF! | 0.52 | 0.52 |  |  | 3.3333 | Бежецкие Электрические сети
8 | 0 | SS 35/10 kv Zaramenye | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.47 | 1.03 | 1 day and night | 1.03 | 0 | #REF! | 0.56 | 0.56 |  |  | 27.9762 | Бежецкие Электрические сети
9 | 0 | SS 35/10 kv Zoby | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.23 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | #REF! | 2.6 | 2.6 |  |  | 5.4762 | Бежецкие Электрические сети
10 | 0 | SS 35/10 kv Koy | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.36 | 0.72 | 1 day and night | 0.72 | 0 | #REF! | 0.36 | 0.36 |  |  | 21.4286 | Бежецкие Электрические сети
11 | 0 | SS 35/10 kv Ladozhskoe | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.17 | 1 day and night | 1.17 | 0 | #REF! | 1.07 | 1.07 |  |  | 5.9524 | Бежецкие Электрические сети
12 | 0 | SS 35/10 kv Litvinovo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 0.95 | 1 day and night | 0.95 | 0 | #REF! | 0.85 | 0.85 |  |  | 2.381 | Бежецкие Электрические сети
13 | 0 | SS 35/10 kv Loshchemlya | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.27 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | #REF! | 0.44 | 0.44 |  |  | 10.2857 | Бежецкие Электрические сети
14 | 0 | SS 35/10 kv Lyubegoshchi | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.36 | 1.34 | 1 day and night | 1.34 | 0 | #REF! | 0.98 | 0.98 |  |  | 19.0476 | Бежецкие Электрические сети
15 | 0 | SS 35/10 kv Martynovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | #REF! | 0.6 | 0.6 |  |  | 5.9524 | Бежецкие Электрические сети
16 | 0 | SS 35/10 kv Mikhailovskoe | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.35 | 1.22 | 1 day and night | 1.22 | 0 | #REF! | 0.87 | 0.87 |  |  | 13.3333 | Бежецкие Электрические сети
17 | 0 | SS 35/10 kv Morozovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.16 | 0.94 | 1 day and night | 0.94 | 0 | #REF! | 0.78 | 0.78 |  |  | 6.0952 | Бежецкие Электрические сети
18 | 0 | SS 35/10 kv Popovka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | #REF! | 0.61 | 0.61 |  |  | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети
19 | 0 | SS 35/10 kv Romantsevo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.026875 | 0.13687 | 0.71 | 1 day and night | 0.71 | 0 | #REF! | 0.57312 | 0.57312 |  |  | 3.2589 | Бежецкие Электрические сети
20 | 0 | SS 35/10 kv Staroe Sandovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.04 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | #REF! | -0.4 | -0.4 | SC closed | SC closed | 39.619 | Бежецкие Электрические сети
21 | 0 | SS 35/10 kv Sukromny | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.54 | 0.64 | 1 day and night | 0.64 | 0 | #REF! | 0.1 | 0.1 |  |  | 32.1429 | Бежецкие Электрические сети
22 | 0 | SS 35/10 kv Tebleshi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.14 | 1.25 | 1 day and night | 1.25 | 0 | #REF! | 1.11 | 1.11 |  |  | 5.3333 | Бежецкие Электрические сети
23 | 0 | SS 35/10 kv Trestna | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.18 | 1.42 | 1 day and night | 1.42 | 0 | #REF! | 1.24 | 1.24 |  |  | 6.8571 | Бежецкие Электрические сети
24 | 0 | SS 35/10 kv Fralyovo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.91 | 1.54 | 1 day and night | 1.54 | 0 | #REF! | 0.63 | 0.63 |  |  | 21.6667 | Бежецкие Электрические сети
25 | 0 | SS 35/10 kv Chamerovo | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.81 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | #REF! | -0.12 | -0.12 | SC closed | SC closed | 42.8571 | Бежецкие Электрические сети
26 | 0 | SS 110/10 kv Akhmatovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.26 | 0.69 | 1 day and night | 0.69 | 0 | #REF! | 0.43 | 0.43 |  |  | 9.9048 | Бежецкие Электрические сети
27 | 0 | SS 110/10 kv Kladovo | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.16 | 1.61 | 1 day and night | 1.61 | 0 | #REF! | 0.45 | 0.45 |  |  | 17.5359 | Бежецкие Электрические сети
28 | 0 | SS 110/10 kv Laptikha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.24 | 0.88 | 1 day and night | 0.88 | 0 | #REF! | 0.64 | 0.64 |  |  | 9.1429 | Бежецкие Электрические сети
29 | 0 | SS 110/10 kv Malyshevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.82 | 0.85 | 1 day and night | 0.85 | 0 | #REF! | 0.03 | 0.03 |  |  | 31.2381 | Бежецкие Электрические сети
30 | 0 | SS 10/10 kv Start | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0375 | 1.0975 | 2.83 | 1 day and night | 2.83 | 0 | #REF! | 1.7325 | 1.7325 |  |  | 6.5327 | Бежецкие Электрические сети
31 | 0 | SS 110/35 kv Rassvet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.475 | 5.805 | 5 | 1 day and night | 5 | 0 | #REF! | -0.805 | -0.805 | SC closed | SC closed | 55.2857 | Бежецкие Электрические сети
32 | 0 | SS110/35/10 kv Ivanovo | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1.1 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | #REF! | 0.22 | -0.85 | SC closed | SC closed | 16.6289 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.85 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.25 | 1.32 | 1 day and night | 1.32 | 0 | #REF! | 1.07 |  |  | SC closed
33 | 0 | SS 110/35/10 kv Kesma | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.74 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | #REF! | 0.7 | -0.12 | SC closed | SC closed | 11.1867 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.12 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.62 | 1.44 | 1 day and night | 1.44 | 0 | #REF! | 0.82 |  |  | SC closed
34 | 0 | SS 110/35/10 kv Morkiny Gory | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.42 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | #REF! | 0.98 | -0.19 | SC closed | SC closed | 7.1429 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.19 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.23 | 1.4 | 1 day and night | 1.4 | 0 | #REF! | 1.17 |  |  | SC closed
35 | 0 | SS 110/35/10 kv Topalki | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.075 | 2.635 | 3.88 | 1 day and night | 3.88 | 0 | #REF! | 1.245 | 0.535 |  |  | 39.8337 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.075 | 2.435 | 2.97 | 1 day and night | 2.97 | 0 | #REF! | 0.535
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.2 | 0.91 | 1 day and night | 0.91 | 0 | #REF! | 0.71
36 | 0 | SS 35/10 kv Berezyo | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1,0+1,0 | 0 | 0.09 | 0.71 | 1 day and night | -0.62 | 0 | #REF! | 1.67 | 1.67 |  |  | 8.5714 | Бежецкие Электрические сети
37 | 0 | SS 35/10 kv Lesnoe | 1.6 | + | 4 | 0 | 0 | 1,6+4,0 | 0.075 | 1.885 | 1.36 | 1 day and night | 0.525 | 0 | #REF! | 1.155 | 1.155 |  |  | 112.2024 | Бежецкие Электрические сети
38 | 0 | SS 35/10 kv Maksatikha | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4,0+6,3 | 0.2475 | 5.1975 | 1.66 | 1 day and night | 3.5375 | 0 | #REF! | 0.6625 | 0.6625 |  |  | 123.75 | Бежецкие Электрические сети
39 | 0 | SS 35/10 kv Molokovo | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 2,5+4,0 | 0.03625 | 1.7463 | 1.69 | 1 day and night | 0.05625 | 0 | #REF! | 2.5688 | 2.5688 |  |  | 66.5238 | Бежецкие Электрические сети
40 | 0 | SS 35/10 kv Novokotovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | #REF! | 2.485 | 2.485 |  |  | 5.3333 | Бежецкие Электрические сети
41 | 0 | SS 35/10 kv Rivzavod | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0 | 1.13 | 1.37 | 1 day and night | -0.24 | 0 | #REF! | 1.92 | 1.92 |  |  | 67.2619 | Бежецкие Электрические сети
42 | 0 | SS 35/10 kv Sonkovo | 4 | + | 3.2 | 0 | 0 | 4,0+3,2 | 0.475 | 4.835 | 1.83 | 1 day and night | 3.005 | 0 | #REF! | 0.355 | 0.355 |  |  | 143.8988 | Бежецкие Электрические сети
43 | 0 | SS k 35/10 kv Sulezhsky Boro | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0 | 0.34 | 0.72 | 1 day and night | -0.38 | 0 | #REF! | 2.06 | 2.06 |  |  | 20.2381 | Бежецкие Электрические сети
44 | 0 | SS 110/10 kv Shishkovo Dubrovo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0.78 | 0.93 | 1 day and night | -0.15 | 0 | #REF! | 6.765 | 6.765 |  |  | 11.7914 | Бежецкие Электрические сети
45 | 0 | SS 110/35/10 kv Vesyegonsk | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 4.54 | 0.25 | 1 day and night | 4.29 | 0 | #REF! | 2.325 | 2.075 |  |  | 68.6319 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0.25 | 1 day and night | -0.25 | 0 | #REF! | 6.865
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | #REF! | 2.075
46 | 0 | SS 110/35/10 kv DVP | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 0 | 10.26 | 2.5 | 1 day and night | 7.76 | 0 | #REF! | 18.49 | 18.49 |  |  | 39.0857 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 0 | 4.9 | 2.5 | 1 day and night | 2.4 | 0 | #REF! | 23.85
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | #REF! | 20.89
47 | 0 | SS 110/35/10 kv Krasny Kholm | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0.3445 | 6.1445 | 5.7 | 1 day and night | 0.4445 | 0 | #REF! | 10.0555 | 4.5855 |  |  | 58.519 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0 | 0.19 | 5.7 | 1 day and night | -5.51 | 0 | #REF! | 16.01
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0.3445 | 5.9145 | 0 | 0 | 5.9145 | 0 | #REF! | 4.5855
48 | 0 | SS 110/35/10 kv Porechye | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.03625 | 3.0863 | 5.7 | 1 day and night | -2.6138 | 0 | #REF! | 9.2287 | 6.315 |  |  | 46.6553 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.03625 | 2.7862 | 5.7 | 1 day and night | -2.9137 | 0 | #REF! | 9.5288
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | #REF! | 6.315
49 | 0 | SS 110/35/10 kv Sandovo | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0 | 6.5 | 6.03 | 1 day and night | 0.47 | 0 | #REF! | 10.03 | 9.36 |  |  | 61.9048 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0 | 3.96 | 4.7 | 1 day and night | -0.74 | 0 | #REF! | 11.24
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0 | 2.47 | 1.33 | 1 day and night | 1.14 | 0 | #REF! | 9.36
50 | 0 | SS 110/35/10 kv Sholmino | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 0.064375 | 16.8644 | 4.7 | 1 day and night | 12.1644 | 0 | #REF! | 14.0856 | 14.0856 |  |  | 64.2452 | Бежецкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 0.026875 | 5.3469 | 4.7 | 1 day and night | 0.64688 | 0 | #REF! | 25.6031
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 0.0375 | 11.4875 | 0 | 0 | 11.4875 | 0 | #REF! | 14.7625
1 | 0 | SS 35/6 kv Belsky Karyer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.11 | 0.01 | 1 day and night | 0.01 | 0 | #REF! | -0.1 | -0.1 | SC closed | SC closed | 2.619 | Вышневолоцкие Электрические сети
2 | 0 | SS 35/10 kv Dubrovka | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.21 | 0.25 | 1 day and night | 0.25 | 0 | #REF! | 0.04 | 0.04 |  |  | 12.5 | Вышневолоцкие Электрические сети
3 | 0 | SS 35/10 kv Zhilotkovo | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.088 | -0.088 | SC closed | SC closed | 4.6561 | Вышневолоцкие Электрические сети
4 | 0 | SS 35/10 kv Kopachevo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.52 | 0.52 | 1 day and night | 0.52 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 30.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети
5 | 0 | SS 35/10 kv Kuznetsovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.552 | 0.552 | 1 day and night | 0.552 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 32.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
6 | 0 | SS 35/10 kv Luzhnikovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.16 | 0.16 | 1 day and night | 0.16 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 6.0952 | Вышневолоцкие Электрические сети
7 | 0 | SS 35/10 kv Nasakino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.051 | -0.051 | SC closed | SC closed | 8.6735 | Вышневолоцкие Электрические сети
8 | 0 | SS 110/35 kv Oktyabrsky Karyer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.968 | 0.968 | 1 day and night | 0.968 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 3.6876 | Вышневолоцкие Электрические сети
9 | 0 | SS 35/10 kv Porozhki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.441 | 0.441 | 1 day and night | 0.441 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 42 | Вышневолоцкие Электрические сети
10 | 0 | SS 35/6 kv Kh.B.K. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.468 | 0.9 | 1 day and night | 0.9 | 0 | #REF! | 0.432 | 0.432 |  |  | 11.1429 | Вышневолоцкие Электрические сети
11 | 0 | SS 35/6 kv no.5 | 1 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.0+1.6 | 0 | 1.115 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | #REF! | -0.065 | -0.065 | SC closed | SC closed | 106.1905 | Вышневолоцкие Электрические сети
12 | 0 | SS 35/10 kv the 9th January | 6.3 | + | 10 | 0 | 0 | 6,3+10 | 0 | 3.778 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | #REF! | 2.837 | 2.837 |  |  | 57.1126 | Вышневолоцкие Электрические сети
13 | 0 | SS 35/6 kv AKU | 3.2 | + | 4 | 0 | 0 | 3,2+4 | 0.16875 | 1.6067 | 0.2 | 120 | 1.4067 | 0 | #REF! | 1.7532 | 1.7532 |  |  | 47.8199 | Вышневолоцкие Электрические сети
14 | 0 | SS 35/6 kv Afanasovo | 1 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.0+1.8 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | #REF! | 0.999 | 0.999 |  |  | 4.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
15 | 0 | SS 110/6 kv B-4 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 5.223 | 0 | 0 | 5.223 | 0 | #REF! | 5.277 | 5.277 |  |  | 49.7429 | Вышневолоцкие Электрические сети
16 | 0 | SS 35/6 kv Borisovo | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3.2+3.2 | 0 | 3.444 | 0 | 0 | 3.444 | 0 | #REF! | -0.084 | -0.084 | SC closed | SC closed | 102.5 | Вышневолоцкие Электрические сети
17 | 0 | SS 35/10 kv Borovno | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.795 | 0.2 | 120 | 0.595 | 0 | #REF! | 2.03 | 2.03 |  |  | 30.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети
18 | 0 | SS 110/10 kv Bushevets | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | #REF! | 6.086 | 6.086 |  |  | 7.997 | Вышневолоцкие Электрические сети
19 | 0 | SS 35/6 kv Veliky Oktyabr | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.0625 | 2.1725 | 0 | 0 | 2.1725 | 0 | #REF! | 4.4425 | 4.4425 |  |  | 32.842 | Вышневолоцкие Электрические сети
20 | 0 | SS 35/10 kv Vydropuzhsk | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.1 | 0.768 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | #REF! | 0.912 | 0.912 |  |  | 45.7143 | Вышневолоцкие Электрические сети
21 | 0 | SS 35/10 kv Golubye Ozyora | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0.075 | 0.9 | 0.4 | 120 | 0.5 | 0 | #REF! | 1.18 | 1.18 |  |  | 53.5714 | Вышневолоцкие Электрические сети
22 | 0 | SS 35/10 kv Gorodok | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | #REF! | 1.393 | 1.393 |  |  | 17.0833 | Вышневолоцкие Электрические сети
23 | 0 | SS 35/10 kv DOZ | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | #REF! | 0.045 | 0.045 |  |  | 98.9286 | Вышневолоцкие Электрические сети
24 | 0 | SS 35/10 kv Dyatlovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.125 | 0.634 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | #REF! | 1.046 | 1.046 |  |  | 37.7381 | Вышневолоцкие Электрические сети
25 | 0 | SS 35/10 kv Esenovichi | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1.8+2.5 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | #REF! | 0.891 | 0.891 |  |  | 52.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
26 | 0 | SS 35/10 kv Plant of reinforced concrete products | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | #REF! | 2.503 | 2.503 |  |  | 4.6476 | Вышневолоцкие Электрические сети
27 | 0 | SS 35/10 kv Zaozyornaya | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0 | 0.864 | 0.2 | 120 | 0.664 | 0 | #REF! | 5.951 | 5.951 |  |  | 13.0612 | Вышневолоцкие Электрические сети
28 | 0 | SS 35/10 kv Knyashchiny | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.557 | 0.557 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 2.625 | 2.625 |  |  | 21.219 | Вышневолоцкие Электрические сети
29 | 0 | SS 35/10 kv Kozlovo | 1.8 | + | 4 | 0 | 0 | 1.8+4 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | #REF! | 1.025 | 1.025 |  |  | 45.7672 | Вышневолоцкие Электрические сети
30 | 0 | SS 35/10 kv Krasnoe Znamya | 1.6 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1.6+1.8 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | #REF! | 1.271 | 1.271 |  |  | 24.3452 | Вышневолоцкие Электрические сети
31 | 0 | SS 35/6 kv Krasny May | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 2.398 | 0 | #REF! | 8.102 | 8.102 |  |  | 22.8381 | Вышневолоцкие Электрические сети
32 | 0 | SS 35/10 kv Kuzhenkino | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3.2+3.2 | 0.1 | 1.382 | 0.2 | 120 | 1.182 | 0 | #REF! | 2.178 | 2.178 |  |  | 41.131 | Вышневолоцкие Электрические сети
33 | 0 | SS 35/10 kv Lukino | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | #REF! | 1.409 | 1.409 |  |  | 16.131 | Вышневолоцкие Электрические сети
34 | 0 | SS 35/6 kv Makarovo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 1.104 | 0.1 | 120 | 1.004 | 0 | #REF! | 3.196 | 3.196 |  |  | 26.2857 | Вышневолоцкие Электрические сети
35 | 0 | SS 110/10 kv Mankhino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | #REF! | 2.176 | 2.176 |  |  | 17.1048 | Вышневолоцкие Электрические сети
36 | 0 | SS 35/10 kv Moldino | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0.962 | 0.962 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 1.05 | 1.05 |  |  | 91.619 | Вышневолоцкие Электрические сети
37 | 0 | SS 35/10 kv Novo-Kuzminskaya | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0.734 | 0.734 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 1.05 | 1.05 |  |  | 69.9048 | Вышневолоцкие Электрические сети
38 | 0 | SS 35/10 kv Ovsishche | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2.5+1.6 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | #REF! | 1.372 | 1.372 |  |  | 18.3333 | Вышневолоцкие Электрические сети
39 | 0 | SS 35/6 kv OEZ | 2.5 | + | 5.6 | 0 | 0 | 2.5+5.6 | 0 | 0.797 | 0.797 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 2.625 | 2.625 |  |  | 30.3619 | Вышневолоцкие Электрические сети
40 | 0 | SS 35/10 kv Plotichno | 1.8 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.8+1.6 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | #REF! | 1.381 | 1.381 |  |  | 17.7976 | Вышневолоцкие Электрические сети
41 | 0 | SS 35/10 kv Popovo | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | #REF! | 0.415 | 0.415 |  |  | 60.4762 | Вышневолоцкие Электрические сети
42 | 0 | SS 35/10 kv Proletary | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 1.925 | 0.7 | 120 | 1.225 | 0 | #REF! | 1.4 | 1.4 |  |  | 73.3333 | Вышневолоцкие Электрические сети
43 | 0 | SS 35/10 kv Rozhdestvo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0.075 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | #REF! | 2.157 | 2.157 |  |  | 17.8286 | Вышневолоцкие Электрические сети
44 | 0 | SS 35/10 kv Ryad | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.652 | 0.3 | 120 | 0.352 | 0 | #REF! | 2.273 | 2.273 |  |  | 24.8381 | Вышневолоцкие Электрические сети
45 | 0 | SS 35/10 kv Seglino | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0.03125 | 1.0112 | 0 | 0 | 1.0112 | 0 | #REF! | 0.66875 | 0.66875 |  |  | 60.1935 | Вышневолоцкие Электрические сети
46 | 0 | SS 35/10 kv Soroki | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | #REF! | 2.243 | 2.243 |  |  | 14.5524 | Вышневолоцкие Электрические сети
47 | 0 | SS 35/10 kv Terelesovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0 | 0.944 | 0.944 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 1.68 | 1.68 |  |  | 56.1905 | Вышневолоцкие Электрические сети
48 | 0 | SS 35/10 kv Timkovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1.6+1.6 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | #REF! | 0.596 | 0.596 |  |  | 64.5238 | Вышневолоцкие Электрические сети
49 | 0 | SS 35/10 kv Firovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 1.718 | 1.718 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 2.625 | 2.625 |  |  | 65.4476 | Вышневолоцкие Электрические сети
50 | 0 | SS 35/6 kv Yubileynaya | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 7.5+10 | 0.0975 | 4.9165 | 0.9 | 120 | 4.0165 | 0 | #REF! | 3.8585 | 3.8585 |  |  | 62.4317 | Вышневолоцкие Электрические сети
51 | 0 | SS 35/10 kv Yakonovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2.5+2.5 | 0 | 0.18 | 0.17 | 120 | 0.01 | 0 | #REF! | 2.615 | 2.615 |  |  | 6.8571 | Вышневолоцкие Электрические сети
52 | 0 | SS 110/35/10 kv Brusovo | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 2.721 | 3.677 | 120 | -0.956 | 0 | #REF! | 11.456 | 10.5 |  |  | 25.9143 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 2.169 | 2.169 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 10.5
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 0.552 | 1.8 | 120 | -1.248 | 0 | #REF! | 11.748
53 | 0 | SS 110/35/6 kv Vypozovo | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 3.897 | 5.042 | 120 | -1.145 | 0 | #REF! | 11.645 | 10.5 |  |  | 37.1143 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 2.02 | 3.7 | 120 | -1.68 | 0 | #REF! | 12.18
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 1.877 | 1.877 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 10.5
54 | 0 | SS 110/35/6 kv Vyshny Volochek | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.3575 | 25.6895 | 19.6 | 120 | 6.0895 | 0 | #REF! | 35.9105 | 32.7475 |  |  | 61.1655 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.2225 | 20.0525 | 10.8 | 120 | 9.2525 | 0 | #REF! | 32.7475
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.135 | 5.637 | 8.8 | 120 | -3.163 | 0 | #REF! | 45.163
55 | 0 | SS 110/35/10-6 kv Kasharovo | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 25+20 | 0 | 7.897 | 8.589 | 120 | -0.692 | 0 | #REF! | 21.692 | 21 |  |  | 37.6048 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 25+20 | 0 | 3.684 | 3.684 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 21
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 20 | 0 | 0 | 25+20 | 0 | 4.21 | 4.21 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 21
56 | 0 | SS 110/35/10 kv Spirovo | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 4.879 | 1.673 | 120 | 3.206 | 0 | #REF! | 13.594 | 13.594 |  |  | 29.0417 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 1.245 | 1.2 | 120 | 0.045 | 0 | #REF! | 16.755
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 3.634 | 0.6 | 120 | 3.034 | 0 | #REF! | 13.766
57 | 0 | SS 110/35/10 kv Trud | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.1375 | 4.0865 | 4.862 | 120 | -0.7755 | 0 | #REF! | 17.5755 | 16.589 |  |  | 24.3244 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.1375 | 3.8755 | 3.738 | 120 | 0.1375 | 0 | #REF! | 16.6625
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | #REF! | 16.589
58 | 0 | SS 110/35/10 kv Udomlya | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 5.6559 | 18.5389 | 18.891 | 120 | -0.35213 | 0 | #REF! | 26.6021 | 21.696 |  |  | 70.6243 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 4.554 | 12.002 | 7.448 | 120 | 4.554 | 0 | #REF! | 21.696
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 1.1019 | 6.5369 | 7.2 | 120 | -0.66313 | 0 | #REF! | 26.9131
59 | 0 | SS 110/35/10 kv Kholokholenka | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6.3+6.3 | 0.1 | 3.795 | 2.491 | 120 | 1.304 | 0 | #REF! | 5.311 | 5.311 |  |  | 57.3696 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.1 | 2.591 | 2.491 | 120 | 0.1 | 0 | #REF! | 6.515
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | #REF! | 5.411
60 | 0 | SS 110/35/10 kv Leontyevo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 8.387 | 4.546 | 120 | 3.841 | 0 | #REF! | 22.409 | 22.409 |  |  | 31.9505 | Вышневолоцкие Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 7.785 | 7.785 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 26.25
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | #REF! | 26.146
1 | 0 | 35/6 kv Mikrorayonnaya | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.12375 | 2.8253 | 2.7016 | 1 day and night | 2.7016 | 0 | #REF! | -0.12375 | -0.12375 | SC closed | SC closed | 42.7108 | Кимрские Электрические сети
2 | 0 | 35/10 kv Barykovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.48125 | 1.5213 | 0 | 0 | 1.5213 | 0 | #REF! | 1.1037 | 1.1037 |  |  | 57.9553 | Кимрские Электрические сети
3 | 0 | 35/10 kv B.Gorodok | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6 +6,3 | 0.1375 | 3.9131 | 0 | 0 | 3.9131 | 0 | #REF! | 1.9669 | 1.9669 |  |  | 66.5485 | Кимрские Электрические сети
4 | 0 | 35/10 kv Vega | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 1.9 | 2.9501 | 0 | 0 | 2.9501 | 0 | #REF! | -0.32511 | -0.32511 | SC closed | SC closed | 112.3851 | Кимрские Электрические сети
5 | 0 | 35/10 kv Volga | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 5.613 | 0 | 0 | 5.613 | 0 | #REF! | 1.002 | 1.002 |  |  | 84.8524 | Кимрские Электрические сети
6 | 0 | 35/10 kv Ilyinskoe | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4,0 +2,5 | 0.25 | 2.5855 | 0 | 0 | 2.5855 | 0 | #REF! | 0.0395 | 0.0395 |  |  | 98.4952 | Кимрские Электрические сети
7 | 0 | 35/10 kv Kalyazin | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 2.5488 | 9.0866 | 0 | 0 | 9.0866 | 0 | #REF! | -2.4716 | -2.4716 | SC closed | SC closed | 137.3635 | Кимрские Электрические сети
8 | 0 | 35/10 kv Kimry | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16,0+16,0 | 0 | 8.0338 | 0 | 0 | 8.0338 | 0 | #REF! | 8.7662 | 8.7662 |  |  | 47.8201 | Кимрские Электрические сети
9 | 0 | 35/10 kv Kozmodemyanovskaya | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.0625 | 0.69827 | 0 | 0 | 0.69827 | 0 | #REF! | 1.9267 | 1.9267 |  |  | 26.601 | Кимрские Электрические сети
10 | 0 | 35/10 kv Kurortnaya | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4,0 +4,0 | 0.32625 | 2.8702 | 0 | 0 | 2.8702 | 0 | #REF! | 1.3298 | 1.3298 |  |  | 68.3385 | Кимрские Электрические сети
11 | 0 | 35/10 kv Mayak | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 0.925 | 4.6307 | 0 | 0 | 4.6307 | 0 | #REF! | 1.9843 | 1.9843 |  |  | 70.0024 | Кимрские Электрические сети
12 | 0 | 35/10 kv Mikrorayonnaya | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4,0+4,0 | 0.05 | 2.7566 | 0 | 0 | 2.7566 | 0 | #REF! | 1.4434 | 1.4434 |  |  | 65.633 | Кимрские Электрические сети
13 | 0 | 35/10 kv Nagorskoe | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 2,5 +1,8 | 0.37375 | 0.90486 | 0 | 0 | 0.90486 | 0 | #REF! | 0.98514 | 0.98514 |  |  | 47.8762 | Кимрские Электрические сети
14 | 0 | 35/10 kv Neklyudovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6 +1,6 | 0 | 1.4714 | 0 | 0 | 1.4714 | 0 | #REF! | 0.20863 | 0.20863 |  |  | 87.5812 | Кимрские Электрические сети
15 | 0 | 35/10 kv Nerl | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4,0 +2,5 | 0 | 2.5095 | 0 | 0 | 2.5095 | 0 | #REF! | 0.11546 | 0.11546 |  |  | 95.6014 | Кимрские Электрические сети
16 | 0 | 35/10 kv Plutkovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.675 | 2.546 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | #REF! | 0.079005 | 0.079005 |  |  | 96.9903 | Кимрские Электрические сети
17 | 0 | 35/10 kv Savtsino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0 | 0.23614 | 0 | 0 | 0.23614 | 0 | #REF! | 2.3889 | 2.3889 |  |  | 8.996 | Кимрские Электрические сети
18 | 0 | 35/10 kv Sotskoe | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6 +2,5 | 0 | 0.4178 | 0 | 0 | 0.4178 | 0 | #REF! | 1.2622 | 1.2622 |  |  | 24.8687 | Кимрские Электрические сети
19 | 0 | 35/10 kv Stoyantsy | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0 | 0.27248 | 0 | 0 | 0.27248 | 0 | #REF! | 2.3525 | 2.3525 |  |  | 10.38 | Кимрские Электрические сети
20 | 0 | 35/10 kv Ulanovo | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6 +1,6 | 0.0625 | 1.386 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | #REF! | 0.29405 | 0.29405 |  |  | 82.497 | Кимрские Электрические сети
21 | 0 | 35/10 kv Unitsy | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4,0 +4,0 | 0 | 0.2339 | 0 | 0 | 0.2339 | 0 | #REF! | 3.9661 | 3.9661 |  |  | 5.569 | Кимрские Электрические сети
22 | 0 | 35/10 kv Fenevo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0 | 0.30707 | 0 | 0 | 0.30707 | 0 | #REF! | 2.3179 | 2.3179 |  |  | 11.6981 | Кимрские Электрические сети
23 | 0 | 35/10 kv Frolovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0.175 | 0.8587 | 0 | 0 | 0.8587 | 0 | #REF! | 1.7663 | 1.7663 |  |  | 32.7122 | Кимрские Электрические сети
24 | 0 | 110/10 kv Zarnitsa | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.10899 | 0 | #REF! | 10.391 | 10.391 |  |  | 1.038 | Кимрские Электрические сети
25 | 0 | 110/10 kv Zobnino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5 +2,5 | 0 | 0.82936 | 0 | 0 | 0.82936 | 0 | #REF! | 1.7956 | 1.7956 |  |  | 31.5947 | Кимрские Электрические сети
26 | 0 | 110/10 kv Inyakino | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25,0+25,0 | 0 | 0.4325 | 0 | 0 | 0.4325 | 0 | #REF! | 25.8175 | 25.8175 |  |  | 1.6476 | Кимрские Электрические сети
27 | 0 | 110/35/10 kv Vasilevo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 0 | 0.14117 | 0 | 0 | 0.14117 | 0 | #REF! | 6.4738 | 6.4738 |  |  | 2.1341 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 6.615
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0.14117 | 0 | 0 | 0.14117 | 0 | #REF! | 6.4738
28 | 0 | 110/35/10 kv Borki | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 1.725 | 22.6303 | 0 | 0 | 22.6303 | 0 | #REF! | 3.6197 | 3.6197 |  |  | 86.2107 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 1.0625 | 18.1376 | 0 | 0 | 18.1376 | 0 | #REF! | 8.1124
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 0.6625 | 4.4927 | 0 | 0 | 4.4927 | 0 | #REF! | 21.7573
29 | 0 | 110/35/10 kv Verkhnyaya Troitsa | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 0.05625 | 4.5525 | 2.6599 | 1 day and night | 1.8927 | 0 | #REF! | 4.7223 | 4.7223 |  |  | 68.8212 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 0 | 2.755 | 2.6599 | 1 day and night | 0.095139 | 0 | #REF! | 6.5199
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 0.05625 | 1.7975 | 0 | 0 | 1.7975 | 0 | #REF! | 4.8175
30 | 0 | 110/35/10 kv Goritsy | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 0 | 2.5639 | 0.2079 | 1 day and night | 2.356 | 0 | #REF! | 4.259 | 4.259 |  |  | 38.7583 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 0 | 0.2079 | 0.2079 | 1 day and night | 0 | 0 | #REF! | 6.615
|  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3 +6,3 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | #REF! | 4.259
31 | 0 | 110/35/10 kv Luch | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16,0+16,0 | 6.7725 | 26.9356 | 0 | 0 | 26.9356 | 0 | #REF! | -10.1357 | -10.1357 | SC closed | SC closed | 160.3313 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16,0+16,0 | 5.56 | 20.7038 | 0 | 0 | 20.7038 | 0 | #REF! | -3.9038 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16,0+16,0 | 1.2125 | 6.2318 | 0 | 0 | 6.2318 | 0 | #REF! | 10.5682 |  |  | SC closed
32 | 0 | 110/35/10 kv Prostor | 25 | + | 16 | 0 | 0 | 25,0+16,0 | 1.09 | 15.1082 | 0.27248 | 1 day and night | 14.8357 | 0 | #REF! | 1.9643 | 1.9643 |  |  | 89.9297 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 16 | 0 | 0 | 25,0+16,0 | 1.045 | 6.2113 | 0.27248 | 1 day and night | 5.9389 | 0 | #REF! | 10.8611
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 16 | 0 | 0 | 25,0+16,0 | 0.045 | 8.8969 | 0 | 0 | 8.8969 | 0 | #REF! | 7.9031
33 | 0 | 110/35/10 kv Raduga | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 1.6612 | 31.9068 | 0.16348 | 1 day and night | 31.7434 | 0 | #REF! | -5.4934 | -5.4934 | SC closed | SC closed | 121.5499 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 0.37375 | 21.7655 | 0.16348 | 1 day and night | 21.602 | 0 | #REF! | 4.648 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 | 0 | 0 | 40,0+25,0 | 1.2875 | 10.1413 | 0 | 0 | 10.1413 | 0 | #REF! | 16.1087 |  |  | SC closed
34 | 0 | 110/35/10 kv Roshcha | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0 | 4.6502 | 0.3633 | 1 day and night | 4.2869 | 0 | #REF! | 6.2131 | 6.2131 |  |  | 44.288 | Кимрские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0 | 0.9291 | 0.3633 | 1 day and night | 0.5658 | 0 | #REF! | 9.9342
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10,0+10,0 | 0 | 3.7211 | 0 | 0 | 3.7211 | 0 | #REF! | 6.7789
1 | 0 | SS 110/10 kv Bibirevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.14 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | #REF! | 0.26 | 0.26 |  |  | 5.3333 | Нелидовские Электрические сети
2 | 0 | SS 35/10 kv Bor | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 17.8571 | Нелидовские Электрические сети
3 | 0 | SS 110/10 kv Vorobyi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1day and night | 0.3 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 11.4286 | Нелидовские Электрические сети
4 | 0 | SS 35/10 kv Glazomichi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.1 | -0.1 | SC closed | SC closed | 3.8095 | Нелидовские Электрические сети
5 | 0 | SS 35/10 kv Zharki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -1.73 | -1.73 | SC closed | SC closed | 16.4762
6 | 0 | SS 35/10 kv Zemtsy | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1day and night | 0.7 | 0 | #REF! | 0.3 | 0.3 |  |  | 15.2381
7 | 0 | SS 35/10 kv Kovalevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | #REF! | 0.2 | 0.2 |  |  | 7.619 | Нелидовские Электрические сети
8 | 0 | SS 35/10 kv Korotyshi | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1day and night | 0.7 | 0 | #REF! | 0.6 | 0.6 |  |  | 5.9524 | Нелидовские Электрические сети
9 | 0 | SS 110/10 kv Monino | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 1 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | #REF! | -0.6 | -0.6 | SC closed | SC closed | 15.1172 | Нелидовские Электрические сети
10 | 0 | SS 35/10 kv Ozerets | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048 | Нелидовские Электрические сети
11 | 0 | SS 35/10 kv Pozhnya | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.25 | 0 | 1day and night | 0 | 0 | #REF! | -0.25 | -0.25 | SC closed | SC closed | 14.881 | Нелидовские Электрические сети
12 | 0 | SS 35/10 kv Polovtsovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | #REF! | 0.6 | 0.6 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
13 | 0 | SS 110/10 kv Ponizovye | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | #REF! | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 15.2381 | Нелидовские Электрические сети
14 | 0 | SS 35/10 kv Sinkovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1day and night | 0.4 | 0 | #REF! | 0.1 | 0.1 |  |  | 28.5714 | Нелидовские Электрические сети
15 | 0 | SS 35/10 kv Ulin | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.3 | -0.3 | SC closed | SC closed | 17.8571 | Нелидовские Электрические сети
16 | 0 | SS 35/10 kv Kavelshchino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1day and night | 0.2 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 7.619 | Нелидовские Электрические сети
17 | 0 | SS 35/10 kv Bologovo | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 120 | 0.2 | 0 | #REF! | 1.48 | 1.48 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
18 | 0 | SS 35/10 kv Verkhovye | 1 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1+2,5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 120 | -0.3 | 0 | #REF! | 1.35 | 1.35 |  |  | 19.0476 | Нелидовские Электрические сети
19 | 0 | SS 35/10 kv Voskresenskoe | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6+1,6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 120 | 0.1 | 0 | #REF! | 1.58 | 1.58 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
20 | 0 | SS 35/10 kv Dashkovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 120 | -0.1 | 0 | #REF! | 2.725 | 2.725 |  |  | 11.4286 | Нелидовские Электрические сети
21 | 0 | SS 35/10 kv Ilyino | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6+1,6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 120 | 0.6 | 0 | #REF! | 1.08 | 1.08 |  |  | 41.6667 | Нелидовские Электрические сети
22 | 0 | SS 35/10 kv Ploskosh | 1.6 | + | 1.6 | 0 | 0 | 1,6+1,6 | 0.2125 | 1.0125 | 0.2 | 120 | 0.8125 | 0 | #REF! | 0.8675 | 0.8675 |  |  | 60.2679 | Нелидовские Электрические сети
23 | 0 | SS 35/6 kv Polovtsovo | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 5,6+5,6 | 0 | 4.2 | 1.5 | 120 | 2.7 | 0 | #REF! | 3.18 | 3.18 |  |  | 71.4286 | Нелидовские Электрические сети
24 | 0 | SS 35/10 kv St. Toropa | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | #REF! | 2.2 | 2.2 |  |  | 47.619 | Нелидовские Электрические сети
25 | 0 | SS 110/35/10 kv Andreapol | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.1375 | 7.5575 | 0.4 | 120 | 7.1575 | 0 | #REF! | 3.3425 | 3.3425 |  |  | 71.9762 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.1 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | #REF! | 9.09
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.0375 | 6.1475 | 0.4 | 120 | 5.7475 | 0 | #REF! | 4.7525
26 | 0 | SS 110/35/10 kv Bely | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0.11812 | 5.0881 | 0.3 | 120 | 4.7881 | 0 | #REF! | 5.7119 | 5.7119 |  |  | 48.4583 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | #REF! | 8.1
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0.11812 | 2.6881 | 0.3 | 120 | 2.3881 | 0 | #REF! | 8.1119
27 | 0 | SS 110/35/10 kv Zapadnaya Dvina | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 10.73 | 1.5 | 120 | 9.23 | 0 | #REF! | 1.27 | 1.27 |  |  | 102.1905 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 2.43 | 1.2 | 120 | 1.23 | 0 | #REF! | 9.27
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 8.3 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | #REF! | 2.5
28 | 0 | SS 110/35/10 kv Toropets | 16 | + | 25 | 0 | 0 | 16+25 | 3.9625 | 22.8625 | 1.5 | 120 | 21.3625 | 0 | #REF! | -4.5625 | -4.5625 | SC closed | SC closed | 136.0863 | Нелидовские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 25 | 0 | 0 | 16+25 | 0.2125 | 4.4125 | 0.8 | 120 | 3.6125 | 0 | #REF! | 13.1875 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 25 | 0 | 0 | 16+25 | 3.75 | 18.45 | 0.7 | 120 | 17.75 | 0 | #REF! | -0.95 |  |  | SC closed
1 | 0 | SS 35/10 kv Bakhmutovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.3633 | 0.3633 | 120 | 0.3633 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 13.84 | Ржевские Электрические сети
2 | 0 | SS 35/10kv Pyatnitskoe | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.17646 | 0.17646 | 240 | 0.17646 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 6.7223 | Ржевские Электрические сети
3 | 0 | SS 35/10kv Karamzino | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.075 | 0.61995 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.61995 | -0.61995 | SC closed | SC closed | 36.9018 | Ржевские Электрические сети
4 | 0 | SS 35/10kv Kn. Gory | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7875 | 2.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -2.2952 | -2.2952 | SC closed | SC closed | 87.436 | Ржевские Электрические сети
5 | 0 | SS 35/10kv Salino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.52419 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.52419 | -0.52419 | SC closed | SC closed | 19.9691 | Ржевские Электрические сети
6 | 0 | SS 35/10kv Gusevo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.26642 | 0.26642 | 120 | 0.26642 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 10.1493 | Ржевские Электрические сети
7 | 0 | SS 35/10kv Mol.Tud | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.69027 | 0.69027 | 120 | 0.69027 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 26.296 | Ржевские Электрические сети
8 | 0 | SS 35/10kv Ilyenki | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.15224 | 0.15224 | 120 | 0.15224 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 5.7996 | Ржевские Электрические сети
9 | 0 | SS 35/10kv Kadenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13624 | 0.13624 | 120 | 0.13624 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 12.975 | Ржевские Электрические сети
10 | 0 | SS 35/10kv Rodnya | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1875 | 0.50513 | 0.31763 | 120 | 0.31763 | 0 | #REF! | -0.1875 | -0.1875 | SC closed | SC closed | 19.243 | Ржевские Электрические сети
11 | 0 | SS 35/10kv Bernovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.59789 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.59789 | -0.59789 | SC closed | SC closed | 35.5886 | Ржевские Электрические сети
12 | 0 | SS 35/10kv RMK | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 12.45 | 1.6233 | 240 | 10.8267 | 0 | #REF! | -0.32667 | -0.32667 | SC closed | SC closed | 118.5714 | Ржевские Электрические сети
13 | 0 | SS 35/10kv Osuga | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | #REF! | 2.265 | 2.265 |  |  | 13.7143 | Ржевские Электрические сети
14 | 0 | SS 35/10kv Min.Dvory | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2,5+3,2 | 0.12375 | 1.8037 | 0 | 0 | 1.8037 | 0 | #REF! | 0.82125 | 0.82125 |  |  | 68.7143 | Ржевские Электрические сети
15 | 0 | SS 35/10kv Kleshnevo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 1.7625 | 3.0425 | 0 | 0 | 3.0425 | 0 | #REF! | 1.1575 | 1.1575 |  |  | 72.4405 | Ржевские Электрические сети
16 | 0 | SS 35/10kv Zubtsov | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.8425 | 11.0725 | 1.4667 | 120 | 9.6058 | 0 | #REF! | -2.9908 | -2.9908 | SC closed | SC closed | 167.3847 | Ржевские Электрические сети
17 | 0 | SS 35/10kv P.Gorodishche | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 5,6+5,6 | 0.375 | 4.015 | 0.63333 | 240 | 3.3817 | 0 | #REF! | 2.4983 | 2.4983 |  |  | 68.2823 | Ржевские Электрические сети
18 | 0 | SS 35/10kv Stepurino | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | #REF! | 2.56 | 2.56 |  |  | 39.0476 | Ржевские Электрические сети
19 | 0 | SS 35/10kv Maksimovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0 | 0.55 | 0.55 | 240 | 0 | 0 | #REF! | 2.625 | 2.625 |  |  | 20.9524 | Ржевские Электрические сети
20 | 0 | SS 35/10kv Lukovnikovo | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2,5 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | #REF! | 1.315 | 1.315 |  |  | 49.9048 | Ржевские Электрические сети
21 | 0 | SS 110/10kv NTPF | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 1.875 | 4.305 | 1.0833 | 120 | 3.2217 | 0 | #REF! | 3.3933 | 3.3933 |  |  | 65.0794 | Ржевские Электрические сети
22 | 0 | SS 110/10kv Mostovaya | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.125 | 1.865 | 0.43333 | 240 | 1.4317 | 0 | #REF! | 5.1833 | 5.1833 |  |  | 28.1935 | Ржевские Электрические сети
23 | 0 | SS 110/35/10kv Rzhev | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 40.5+40 | 4.14 | 54.51 | 5.1542 | 120 | 49.3558 | 0 | #REF! | -7.3558 | -7.3558 | SC closed | SC closed | 129.7857 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 40.5+40 | 3.9663 | 42.8963 | 2.5675 | 120 | 40.3288 | 0 | #REF! | 1.6712 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40.5 | + | 40 | 0 | 0 | 40.5+40 | 0.17375 | 11.6137 | 2.5867 | 120 | 9.0271 | 0 | #REF! | 32.9729 |  |  | SC closed
24 | 0 | SS 110/35/10kv Chertolino | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6+6,3 | 0.125 | 1.895 | 0.69 | 480 | 1.205 | 0 | #REF! | 4.675 | 4.675 |  |  | 32.2279 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6+6,3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 480 | 0 | 0 | #REF! | 5.88
|  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6+6,3 | 0.125 | 1.395 | 0.19 | 480 | 1.205 | 0 | #REF! | 4.675
25 | 0 | SS 110/35/10 Olenino | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0 | 5.03 | 0.28848 | 120 | 4.7415 | 0 | #REF! | 5.7585 | 5.7585 |  |  | 47.9048 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0 | 1.29 | 0.28848 | 120 | 1.0015 | 0 | #REF! | 9.4985
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | #REF! | 6.76
26 | 0 | SS 110/35/10kv Staritsa | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 1.0375 | 15.1575 | 5.2646 | 480 | 9.8929 | 0 | #REF! | 6.9071 | 6.9071 |  |  | 90.2232 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.1875 | 4.9575 | 4.0979 | 480 | 0.85961 | 0 | #REF! | 15.9404
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.85 | 10.2 | 1.1667 | 240 | 9.0333 | 0 | #REF! | 7.7667
27 | 0 | SS 110/35/10kv Z.Pole | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.7125 | 2.9825 | 0 | 0 | 2.9825 | 0 | #REF! | 3.6325 | 3.6325 |  |  | 45.0869 | Ржевские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 6.615
|  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.7125 | 2.9825 | 0 | 0 | 2.9825 | 0 | #REF! | 3.6325
1 | 0 | SS 110/10 kv Zolootval | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.21798 | 0.89 | 1day and night | 0.89 | 0 | #REF! | 0.67202 | 0.67202 |  |  | #DIV/0! | Тверские Электрические сети
2 | 0 | SS 35/10 kv Krasnogorskaya | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -1.2352 | -1.2352 | SC closed | SC closed | 73.525 | Тверские Электрические сети
3 | 0 | SS 35/10 kv Lisitsky Bor | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.155 | 2.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -2.7148 | -2.7148 | SC closed | SC closed | 103.4197 | Тверские Электрические сети
4 | 0 | SS 35/10 kv No.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.08 | -0.08 | SC closed | SC closed | 7.619 | Тверские Электрические сети
5 | 0 | SS 35/6 kv No.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.9247 | -0.9247 | SC closed | SC closed | 88.0667 | Тверские Электрические сети
6 | 0 | SS 35/10 kv No.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.29375 | 2.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -2.2158 | -2.2158 | SC closed | SC closed | 84.4107 | Тверские Электрические сети
7 | 0 | SS 35/6 kv No.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18234 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.18234 | -0.18234 | SC closed | SC closed | 17.3659 | Тверские Электрические сети
8 | 0 | SS 35/10 kv No.16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -1.6845 | -1.6845 | SC closed | SC closed | 64.1715 | Тверские Электрические сети
9 | 0 | SS 35/10 kv Zolotikha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.87002 | 1.11 | 1day and night | 1.11 | 0 | #REF! | 0.23998 | 0.23998 |  |  | 33.1435 | Тверские Электрические сети
10 | 0 | SS 35/10 kv Novy Stan | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.33008 | 0.71 | 1day and night | 0.71 | 0 | #REF! | 0.37992 | 0.37992 |  |  | 12.5746 | Тверские Электрические сети
11 | 0 | SS 35/10 kv Romanovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.73352 | 1 | 1day and night | 1 | 0 | #REF! | 0.26648 | 0.26648 |  |  | 27.9436 | Тверские Электрические сети
12 | 0 | SS 35/10 kv Pervitino | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.35828 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.35828 | -0.35828 | SC closed | SC closed | 21.3264 | Тверские Электрические сети
13 | 0 | SS 35/10 kv No. 8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -2.4462 | -2.4462 | SC closed | SC closed | 93.1893 | Тверские Электрические сети
14 | 0 | SS 35/6 kv Aleksino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.1313 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -2.4931 | -2.4931 | SC closed | SC closed | 94.9755 | Тверские Электрические сети
15 | 0 | SS 35/10 kv Bezborodovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.5709 | -0.5709 | SC closed | SC closed | 21.7486 | Тверские Электрические сети
16 | 0 | SS 110/10 kv Medvedikha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.16875 | 0.56077 | 0.39 | 1day and night | 0.39 | 0 | #REF! | -0.17077 | -0.17077 | SC closed | SC closed | 21.3626 | Тверские Электрические сети
17 | 0 | SS 35/10 kv Kivirichi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.692 | -0.692 | SC closed | SC closed | 26.3619 | Тверские Электрические сети
18 | 0 | SS 35/10 kv Dievo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.14532 | 0.15 | 1day and night | 0.15 | 0 | #REF! | 0.00468 | 0.00468 |  |  | 5.536 | Тверские Электрические сети
19 | 0 | SS 35/10 kv No.17 | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 0.61155 | 0 | 0 | 0.61155 | 0 | #REF! | 3.5884 | 3.5884 |  |  | 14.5608 | Тверские Электрические сети
20 | 0 | SS 35/6 kv Danilovskoe | 2.5 | + | 6.3 | 0 | 0 | 2,5+6,3 | 0.38125 | 1.3077 | 0 | 0 | 1.3077 | 0 | #REF! | 1.3173 | 1.3173 |  |  | 49.8158 | Тверские Электрические сети
21 | 0 | SS 35/10 kv Kushalino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.04375 | 1.5878 | 0 | 0 | 1.5878 | 0 | #REF! | 1.0372 | 1.0372 |  |  | 60.4867 | Тверские Электрические сети
22 | 0 | SS35/6 kv No.4 | 5.6 | + | 5.6 | 0 | 0 | 5,6+5,6 | 0.25 | 2.9747 | 0 | 0 | 2.9747 | 0 | #REF! | 2.9053 | 2.9053 |  |  | 50.591 | Тверские Электрические сети
23 | 0 | SS 35/10/6 kv No.13 | 3.2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 3,2+3,2 | 0.075 | 1.6493 | 0 | 0 | 1.6493 | 0 | #REF! | 1.7107 | 1.7107 |  |  | 49.0863 | Тверские Электрические сети
24 | 0 | SS 35/6 kv No.27 | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 13.1535 | 0 | 0 | 13.1535 | 0 | #REF! | -2.6535 | -2.6535 | SC closed | SC closed | 125.2718 | Тверские Электрические сети
25 | 0 | SS 35/6 kv Vagzhanovskaya | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.0625 | 19.5935 | 0 | 0 | 19.5935 | 0 | #REF! | -2.7935 | -2.7935 | SC closed | SC closed | 116.628 | Тверские Электрические сети
26 | 0 | SS 35/6 kv Plant 1Maya | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 4.0413 | 0 | 0 | 4.0413 | 0 | #REF! | 6.4587 | 6.4587 |  |  | 38.4884 | Тверские Электрические сети
27 | 0 | SS 35/6 kv Steklovolokno | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 4.3731 | 7.3131 | 0 | 0 | 7.3131 | 0 | #REF! | 3.1869 | 3.1869 |  |  | 69.6488 | Тверские Электрические сети
28 | 0 | SS 35/10 kv Sominka | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0.23125 | 14.2096 | 0 | 0 | 14.2096 | 0 | #REF! | 2.5903 | 2.5903 |  |  | 84.5812 | Тверские Электрические сети
29 | 0 | SS 35/6 kv Zavolzhskaya | 7.5 | + | 10 | 0 | 0 | 7,5+10 | 0 | 6.0707 | 0 | 0 | 6.0707 | 0 | #REF! | 1.8043 | 1.8043 |  |  | 77.0888 | Тверские Электрические сети
30 | 0 | SS 35/10 kv Kaposhvar | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.82063 | 11.7196 | 0 | 0 | 11.7196 | 0 | #REF! | -1.2196 | -1.2196 | SC closed | SC closed | 111.6155 | Тверские Электрические сети
31 | 0 | SS 110/10 kv Mamulino | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 2.02 | 5.3243 | 0 | 0 | 5.3243 | 0 | #REF! | 1.2907 | 1.2907 |  |  | 80.4883 | Тверские Электрические сети
32 | 0 | SS 110/10 kv Glazkovo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.61775 | 6.3667 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | #REF! | 0.24829 | 0.24829 |  |  | 96.2466 | Тверские Электрические сети
33 | 0 | SS 110/10 kv Proletarskaya | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 8.8645 | 0 | 0 | 8.8645 | 0 | #REF! | 7.9355 | 7.9355 |  |  | 52.765 | Тверские Электрические сети
34 | 0 | SS 35/10 kv Turginovo | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 4.498 | 0 | 0 | 4.498 | 2.809 | #REF! | -0.692 | -0.692 | SC closed | SC closed | 67.997 | Тверские Электрические сети
35 | 0 | SS 35/10 kv Sakharovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.4425 | 3.3605 | 0 | 0 | 3.3605 | 0 | #REF! | -0.73549 | -0.73549 | SC closed | SC closed | 128.0187 | Тверские Электрические сети
36 | 0 | SS 35/10 kv Golovino | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.6125 | 1.7369 | 0 | 0 | 1.7369 | 0.45 | #REF! | 0.43812 | 0.43812 |  |  | 66.1668 | Тверские Электрические сети
37 | 0 | SS 35/10 kv Kalikino | 2 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2+3,2 | 0.03125 | 2.5519 | 0 | 0 | 2.5519 | 0 | #REF! | -0.45186 | -0.45186 | SC closed | SC closed | 121.5171 | Тверские Электрические сети
38 | 0 | SS 35/10 kv Kvakshino | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.02 | 1.0819 | 0 | 0 | 1.0819 | 0 | #REF! | 3.1181 | 3.1181 |  |  | 25.7589 | Тверские Электрические сети
39 | 0 | SS 35/10 kv Gorodnya | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6,3 | 0.125 | 3.4449 | 0 | 0 | 3.4449 | 1.3455 | #REF! | -0.59037 | -0.59037 | SC closed | SC closed | 82.0207 | Тверские Электрические сети
40 | 0 | SS 35/10 kv Ryazanovo | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 2.6279 | 0 | 0 | 2.6279 | 0.9303 | #REF! | 0.64183 | 0.64183 |  |  | 62.5683 | Тверские Электрические сети
41 | 0 | SS 35/10 kv Savvatyevo | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | #REF! | 1.04 | 1.04 |  |  | 38.0952 | Тверские Электрические сети
42 | 0 | SS 35/10 kv Bele-Kushal | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0 | 0.8131 | 0 | 0 | 0.8131 | 0 | #REF! | 0.8669 | 0.8669 |  |  | 48.3988 | Тверские Электрические сети
43 | 0 | SS 35/10 kv Glass plant | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0 | 0.61761 | 0 | 0 | 0.61761 | 0.3414 | #REF! | 1.666 | 1.666 |  |  | 23.528 | Тверские Электрические сети
44 | 0 | SS 35/10 kv Grishkino | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+4 | 6.6425 | 12.8082 | 0 | 0 | 12.8082 | 0 | #REF! | -6.1932 | -6.1932 | SC closed | SC closed | 193.6239 | Тверские Электрические сети
45 | 0 | SS 35/3 kv No.2 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 0.96015 | 0 | 0 | 0.96015 | 0 | #REF! | 0.08985 | 0.08985 |  |  | 91.4429 | Тверские Электрические сети
46 | 0 | SS 35/10 kv No.15 | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.25 | 3.1616 | 0 | 0 | 3.1616 | 1.4752 | #REF! | -0.43684 | -0.43684 | SC closed | SC closed | 75.276 | Тверские Электрические сети
47 | 0 | SS 35/10 kv Mednoe | 6.3 | + | 4 | 0 | 0 | 6,3+4 | 0.425 | 4.3071 | 0 | 0 | 4.3071 | 0 | #REF! | -0.10712 | -0.10712 | SC closed | SC closed | 102.5505 | Тверские Электрические сети
48 | 0 | SS 35/10 kv Tolmachi | 2.5 | + | 1.8 | 0 | 0 | 2,5+1,8 | 0 | 0.93524 | 0 | 0 | 0.93524 | 0 | #REF! | 0.95476 | 0.95476 |  |  | 49.4835 | Тверские Электрические сети
49 | 0 | SS 35/10 kv No. 7 | 1.8 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,8+2,5 | 0 | 0.5792 | 0 | 0 | 0.5792 | 0 | #REF! | 1.3108 | 1.3108 |  |  | 30.6457 | Тверские Электрические сети
50 | 0 | SS 35/6 kv No. 5 | 5.6 | + | 4 | 0 | 0 | 5,6+4 | 0.15 | 2.2317 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | #REF! | 1.9683 | 1.9683 |  |  | 53.1359 | Тверские Электрические сети
51 | 0 | SS 35/6 kv No. 9 | 5.6 | + | 6.3 | 0 | 0 | 5,6+6,3 | 0.375 | 7.2396 | 0 | 0 | 7.2396 | 0 | #REF! | -1.3596 | -1.3596 | SC closed | SC closed | 123.1231 | Тверские Электрические сети
52 | 0 | SS 35/10 kv No. 9 | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6,3 | 0.0875 | 3.452 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | #REF! | 0.748 | 0.748 |  |  | 82.1906 | Тверские Электрические сети
53 | 0 | SS 35/6 kv No. 10 | 1.8 | + | 1.8 | 0 | 0 | 1,8+1,8 | 0.375 | 2.2278 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | #REF! | -0.33783 | -0.33783 | SC closed | SC closed | 117.8746 | Тверские Электрические сети
54 | 0 | SS 35/10 kv No. 11 | 10 | + | 6.3 | 0 | 0 | 10+6,3 | 0 | 6.4411 | 0 | 0 | 6.4411 | 0 | #REF! | 0.17386 | 0.17386 |  |  | 97.3717 | Тверские Электрические сети
55 | 0 | SS 35/10 kv Dm.Gora | 10 | + | 4 | 0 | 0 | 10+4 | 2.6875 | 8.355 | 0 | 0 | 8.355 | 0 | #REF! | -4.155 | -4.155 | SC closed | SC closed | 198.9281 | Тверские Электрические сети
56 | 0 | SS 35/6 kv ZMI | 10 | + | 16 | 0 | 0 | 10+16 | 0.24088 | 3.1307 | 0 | 0 | 3.1307 | 0 | #REF! | 7.3693 | 7.3693 |  |  | 29.8159 | Тверские Электрические сети
57 | 0 | SS 35/10 kv Izoplit | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0 | 0.80964 | 0 | 0 | 0.80964 | 0 | #REF! | 5.8054 | 5.8054 |  |  | 12.2395 | Тверские Электрические сети
58 | 0 | SS 35/10 kv Karacharovo | 4 | + | 6.3 | 0 | 0 | 4+6,3 | 0.0625 | 2.0347 | 0 | 0 | 2.0347 | 1.5842 | #REF! | 0.58106 | 0.58106 |  |  | 48.4452 | Тверские Электрические сети
59 | 0 | SS 35/6 kv Kr. Luch | 2.5 | + | 3.2 | 0 | 0 | 2,5+3,2 | 0.33125 | 2.8162 | 0 | 0 | 2.8162 | 0.17272 | #REF! | -0.36395 | -0.36395 | SC closed | SC closed | 107.2846 | Тверские Электрические сети
60 | 0 | SS 35/6 kv Melkovo | 1.6 | + | 2.5 | 0 | 0 | 1,6+2,5 | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | #REF! | 0.61172 | 0.61172 |  |  | 63.5878 | Тверские Электрические сети
61 | 0 | SS 35/6 kv Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0 | 1.7092 | 0 | 0 | 1.7092 | 0 | #REF! | 0.91576 | 0.91576 |  |  | 65.1139 | Тверские Электрические сети
62 | 0 | SS 35/10 kv Mokshino | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 2.9688 | 6.908 | 0 | 0 | 6.908 | 0.906 | #REF! | -1.199 | -1.199 | SC closed | SC closed | 104.4287 | Тверские Электрические сети
63 | 0 | SS 35/10 kv Energetik | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2,5 | 0 | 0.82132 | 0 | 0 | 0.82132 | 0 | #REF! | 1.8037 | 1.8037 |  |  | 31.2883 | Тверские Электрические сети
64 | 0 | SS 35/10 kv Emmaus | 2.5 | + | 4 | 0 | 0 | 2,5+4 | 0 | 3.0863 | 0 | 0 | 3.0863 | 0 | #REF! | -0.46132 | -0.46132 | SC closed | SC closed | 117.5741 | Тверские Электрические сети
65 | 0 | SS 35/10 kv Yu.-Devichye | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.725 | 3.675 | 1.2 | 120 мин | 2.475 | 0 | #REF! | 1.725 | 1.725 |  |  | 87.4999 | Тверские Электрические сети
66 | 0 | SS 35/6 kv No.18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 0 | 19.6247 | 0 | 0 | 19.6247 | 10.5 | #REF! | -9.1247 | -9.1247 | SC closed | SC closed | 93.4509 | Тверские Электрические сети
67 | 0 | SS 35/6 kv Zatveretskaya | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 0.8375 | 14.4059 | 0 | 0 | 14.4059 | 0 | #REF! | 6.5941 | 6.5941 |  |  | 68.5995 | Тверские Электрические сети
68 | 0 | SS 110/35/10 kv Pushkino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.8182 | 1.82 | 1 day and night | 1.82 | 0 | #REF! | 0.00177 | 0 |  |  | 17.3165 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 0 | 1.6418 | 1.64 | 1 day and night | 1.64 | 0 | #REF! | 0
|  | Nom. capacity LV, MVA | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0.17646 | 0.18 | 1 day and night | 0.18 | 0 | #REF! | 0.00354
69 | 0 | SS 110/10/6 kv Mechanical plant | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 2.5 | 23.39 | 0 | 0 | 23.39 | 0 | #REF! | 18.61 | 8.13 |  |  | 55.6905 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 2.5 | 12.87 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | #REF! | 8.13
|  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | #REF! | 10.47
70 | 0 | SS 110/35/10 kv Yuzhnaya | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 1.9503 | 49.6556 | 0 | 120 | 49.6556 | 0 | #REF! | -7.6556 | -7.6556 | SC closed | SC closed | 118.2275 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.38125 | 29.3216 | 0 | 120 | 29.3216 | 0 | #REF! | 12.6784 |  |  | SC closed
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 1.569 | 20.334 | 0 | 120 | 20.334 | 13.455 | #REF! | 8.211 |  |  | SC closed
71 | 0 | SS 110/35/10 kv Severnaya | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 5.2419 | 35.0972 | 11.5 | 120 | 23.5972 | 0 | #REF! | 18.4028 | 12.5759 |  |  | 83.5647 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 4.6044 | 19.1281 | 11.5 | 120 | 7.6281 | 12.0277 | #REF! | 22.3442
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.6375 | 15.9691 | 0 | 0 | 15.9691 | 13.455 | #REF! | 12.5759
72 | 0 | SS 110/35/10 kv Lazurnaya | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 7.7125 | 42.2917 | 6.2 | 120 | 36.0917 | 0 | #REF! | 5.9083 | 5.9083 |  |  | 100.6946 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 6.9875 | 31.9067 | 6.2 | 120 | 25.7067 | 0 | #REF! | 16.2933
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.725 | 10.385 | 0 | 0 | 10.385 | 3.94 | #REF! | 27.675
73 | 0 | SS 110/10/6 kv Earthmoving machine plant | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 1.3362 | 22.1621 | 0 | 0 | 22.1621 | 0 | #REF! | 19.8379 | 3.7226 |  |  | 52.767 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 0.20625 | 17.2774 | 0 | 0 | 17.2774 | 0 | #REF! | 3.7226
|  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 | 0 | 0 | 20+20 | 1.13 | 4.8848 | 0 | 0 | 4.8848 | 0 | #REF! | 16.1152
74 | 0 | SS 110/35/10 kv Mednovsky v-or | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.58125 | 6.5843 | 4.58 | 120 | 2.0044 | 0 | #REF! | 8.4956 | 8.4956 |  |  | 62.7081 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0.58125 | 4.4219 | 3.84 | 120 | 0.58185 | 0 | #REF! | 9.9182
|  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 2.1625 | 0.74 | 120 | 1.4225 | 0 | #REF! | 9.0775
75 | 0 | SS 110/35/10 kv Likhoslavl | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.52 | 18.6507 | 3.92 | 120 | 14.7307 | 0 | #REF! | 11.5193 | 9.1178 |  |  | 71.0505 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 8.358 | 3.92 | 120 | 4.438 | 2.9383 | #REF! | 18.8738
|  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.52 | 10.2928 | 0 | 0 | 10.2928 | 6.8394 | #REF! | 9.1178
76 | 0 | SS 110/35/6 kv Bezborodovo | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 2.9688 | 14.9688 | 0.5 | 120 | 14.4688 | 0 | #REF! | 2.3312 | 2.3312 |  |  | 89.0997 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 2.9688 | 14.9688 | 0.5 | 120 | 14.4688 | 0 | #REF! | 2.3312
|  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 | 0 | 0 | 16+16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 16.8
77 | 0 | SS 110/35/6 kv Redkino | 40 | + | 40.5 | 0 | 0 | 40+40,5 | 4.325 | 33.6537 | 4.16 | 120 | 29.4937 | 0 | #REF! | 12.5063 | 7.0038 |  |  | 80.1278 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 2.45 | 25.1303 | 4.16 | 120 | 20.9703 | 14.0259 | #REF! | 7.0038
|  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 1.875 | 8.5234 | 0 | 0 | 8.5234 | 19.164 | #REF! | 14.3126
78 | 0 | SS 110/35/10 kv Rameshki | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 25+10 | 0 | 8.0162 | 3.65 | 120 | 4.3662 | 0 | #REF! | 6.1338 | 6.1338 |  |  | 76.3449 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 25+10 | 0 | 5.2482 | 2.25 | 120 | 2.9982 | 0 | #REF! | 7.5018
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 | 0 | 0 | 25+10 | 0 | 2.768 | 0 | 120 | 2.768 | 0 | #REF! | 7.732
79 | 0 | SS 110/35/10 kv Tuchevo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.33821 | 0 | 120 | 0.33821 | 0 | #REF! | 25.9118 | 14.4446 |  |  | 1.2884 | Тверские Электрические сети
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.32005 | 0 | 120 | 0.32005 | 0 | #REF! | 22.8499
|  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.018165 | 0 | 0 | 0.018165 | 8.5172 | #REF! | 14.4446
1 | 0 | SS 35/10 kv Strashevichi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 day and night | 0.5 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
2 | 0 | SS 35/10 kv Sukromlya | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 7.619 | Торжокские Электрические сети
3 | 0 | SS 35/10 kv Kr. Gorodok | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.02 | -0.02 | SC closed | SC closed | 3.4014 | Торжокские Электрические сети
4 | 0 | SS 35/10 kv Pryamukhino | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 day and night | 0.8 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 30.4762 | Торжокские Электрические сети
5 | 0 | SS 35/10 kv Pen | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
6 | 0 | SS 35/10 kv Pechnikovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 day and night | 0.1 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 3.8095 | Торжокские Электрические сети
7 | 0 | SS 35/10 kv Maksimkovo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 day and night | 0.7 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 26.6667 | Торжокские Электрические сети
8 | 0 | SS 35/10 kv Filistovo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 day and night | 0.2 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
9 | 0 | SS 35/10 kv Okovtsy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 day and night | 0.3 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  |  | 28.5714 | Торжокские Электрические сети
10 | 0 | SS 35/10 kv Seliger | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -3.1 | -3.1 | SC closed | SC closed | 46.8632 | Торжокские Электрические сети
11 | 0 | SS 35/10 kv Moshary | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.2 | -0.2 | SC closed | SC closed | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
12 | 0 | SS 35/10 kv Voroshilovo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.3 | -0.3 | SC closed | SC closed | 28.5714 | Торжокские Электрические сети
13 | 0 | SS Slautino 35/10 kv | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -0.6 | -0.6 | SC closed | SC closed | 35.7143 | Торжокские Электрические сети
14 | 0 | SS 35/10 kv Moshki | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.0525 | 2.9525 | 0 | 0 | 2.9525 | 0 | #REF! | -1.2725 | -1.2725 | SC closed | SC closed | 175.744 | Торжокские Электрические сети
15 | 0 | SS 35/10 kv Vysokoe | 4 | + | 2.5 | 0 | 0 | 4+2,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | #REF! | 1.625 | 1.625 |  |  | 38.0952 | Торжокские Электрические сети
16 | 0 | SS 35/10 kv Bubenye | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.385 | 3.685 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | #REF! | 0.515 | 0.515 |  |  | 87.7381 | Торжокские Электрические сети
17 | 0 | SS 35/10 kv B.Vishenye | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | #REF! | 1.525 | 1.525 |  |  | 41.9048 | Торжокские Электрические сети
18 | 0 | SS 35/10 kv Budovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0.1875 | 1.4875 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | #REF! | 1.1375 | 1.1375 |  |  | 56.6667 | Торжокские Электрические сети
19 | 0 | SS 35/10 kv Eltsy | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | #REF! | 3.78 | 3.78 |  |  | 10 | Торжокские Электрические сети
20 | 0 | SS 35/10 kv Selishche | 4 | + | 4 | 0 | 0 | 4+4 | 0.11625 | 2.1162 | 0 | 0 | 2.1162 | 0 | #REF! | 2.0838 | 2.0838 |  |  | 50.3869 | Торжокские Электрические сети
21 | 0 | SS 35/10 kv Svyatoe | 2.5 | + | 1.6 | 0 | 0 | 2,5+1,6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | #REF! | 0.98 | 0.98 |  |  | 41.6667 | Торжокские Электрические сети
22 | 0 | SS 35/10 kv Krapivnya | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | #REF! | 2.025 | 2.025 |  |  | 22.8571 | Торжокские Электрические сети
23 | 0 | SS 35/10 kv Svetlitsa | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | #REF! | 1.125 | 1.125 |  |  | 57.1429 | Торжокские Электрические сети
24 | 0 | SS 110/6 kv KS-20 | 63 | + | 63 | 0 | 0 | 63+63 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | #REF! | 57.65 | 57.65 |  |  | 12.8496 | Торжокские Электрические сети
25 | 0 | SS 110/10 kv Polygraphical paint | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | #REF! | 3.1 | 3.1 |  |  | 70.4762 | Торжокские Электрические сети
26 | 0 | SS 110/10 kv NPS Torzhok | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | #REF! | 26.05 | 26.05 |  |  | 0.7619 | Торжокские Электрические сети
27 | 0 | SS 110/10 kv Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 | 0 | 0 | 2,5+2,5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | #REF! | 1.925 | 1.925 |  |  | 26.6667 | Торжокские Электрические сети
28 | 0 | SS 110/10 kv Peno | 6.3 | + | 6.3 | 0 | 0 | 6,3+6,3 | 0.025 | 3.425 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | #REF! | 3.19 | 3.19 |  |  | 51.7763 | Торжокские Электрические сети
29 | 0 | SS 110/35/10 kv Torzhok | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.625 | 24.825 | 8.5 | 120 | 16.325 | 0 | #REF! | 25.675 | 25.675 |  |  | 59.1071 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0.625 | 9.125 | 8.5 | 120 | 0.625 | 0 | #REF! | 41.375
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 40 | + | 40 | 0 | 0 | 40+40 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | #REF! | 26.3
30 | 0 | SS 110/35/10 kv Stroyindustriya | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.125 | 8.725 | 0.2 | 120 | 8.525 | 0 | #REF! | 17.725 | 17.725 |  |  | 33.2381 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.2 | 0.2 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 26.25
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0.125 | 8.525 | 0 | 0 | 8.525 | 0 | #REF! | 17.725
31 | 0 | SS 110/35/10 kv Kuvshinovo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 15.3 | 2 | 120 | 13.3 | 0 | #REF! | 12.95 | 12.95 |  |  | 58.2857 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 26.25
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | #REF! | 12.95
32 | 0 | SS 110/35/10 kv Selizharovo | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | #REF! | 1.5 | 1.5 |  |  | 85.7143 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | #REF! | 8
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 16 | + | 10 | 0 | 0 | 16+10 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | #REF! | 4
33 | 0 | SS 110/35/10 kv NPS Borisovo | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.92 | 0.72 | 120 | 0.2 | 0 | #REF! | 26.05 | 26.05 |  |  | 3.5048 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.72 | 0.72 | 120 | 0 | 0 | #REF! | 26.25
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | #REF! | 26.05
34 | 0 | SS 110/35/10 kv Ostashkov | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | #REF! | 9.55 | 9.55 |  |  | 63.619 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | #REF! | 24.45
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 | 0 | 0 | 25+25 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | #REF! | 11.35
35 | 0 | SS 110/35/10 kv N. Rozhok | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | #REF! | -2.4 | -2.4 | SC closed | SC closed | 122.8571 | Торжокские Электрические сети
|  | Nom. Capacity MV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | #REF! | 7.2 |  |  | SC closed
|  | Nom. Capacity LV, MVA | 10 | + | 10 | 0 | 0 | 10+10 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | #REF! | 0.9 |  |  | SC closed
Total: | [16 empty] | 0 |  | ЦП закрыт

## Зона БЭс (hidden)
Зона Бежецкие Электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоед-ия и место распол-ния объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоед-ия и место распол-ния объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
SS 35/10 kv Alekseykovo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Belyznitsy | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Borisovskoe | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Vysokusha | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Hotel | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Grigorovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Deledino | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Zaramenye | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Zoby | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Koy | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
SS 35/10 kv Ladozhskoe | 1.6 |  |  | 3: ООО "Верхневолжский животноводческий комплекс"; 4: пилорама, д.Заречье; 5: 253-ТП/12-08; 6: 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Litvinovo | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Loshchemlya | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Lyubegoshchi | 1.8 |  |  | 9: ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"_вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Весьегонский район, Любигощинское с/п, с. Любегощи (100 метров в восточном направлении от дома №40 по ул. Центральной); 11: 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Martynovo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Mikhailovskoe | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Morozovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Popovka | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Романцево 35/10 кВ | 4 |  |  | 3: ГУ «Юркинского дома интерната для престарелых и инвалидов системы социальной защиты населения Тверской области» Бежецкого района; 4: Здания Юркинского дома-интерната (стационар, пищеблок), Тверская область, Бежецкий район, д. Юркино; 5: 296-ТП/06-09; 6: 0.0215
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.0215 | 0.8 | 0.026875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Staroe Sandovo | 2.5 |  |  | 9: ФГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Сандовский район, Старосандовское сельское поселение, бнп. Горохово; 11: 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Sukromny | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Tebleshi | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Trestna | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Fralyovo | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
SS 35/10 kv Chamerovo | 1.8 |  |  | 3: Хохлов А. Н.; 4: ж/дом, д.Приворот; 5: 43-ТП/01-07; 6: 0.045; 9: ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Весьегонский район, Чамеровское с/п, с. Чамерово (80 метров в южном направлении от дома №122); 11: 0.016
2008 г
|  |  |  | Ещенко Л. Н. | ж/дом, д Противье | 246-ТП/11-08 | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Akhmatovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Kladovo | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Laptikha | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Малышево 110/10 кВ | 2.5 |  |  | 3: Огурцов В. Н.; 4: скот двор, д.Гарусово; 5: 264-ТП/12-08; 6: 0.025; 9: ИП Северов Е.Н.; 10: объекты КФХ, Максатихинский район, Каменское с.п., дер. Починок; 11: 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Старт 110/10 кВ | 16 |  |  | 3: ОАО "АБ "Пушкино"; 4: нежилое помещ-е, г.ю Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34; 5: 274-ТП/02-09; 6: 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35 kv Rassvet | 10
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS110/35/10 kv Ivanovo | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Kesma | 6.3 |  |  | 9: ФГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ"; 10: вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Весьегонский район, Кесемское с/п, с. Кесьма (100 метров в северном направлении от дома №31 по ул. Пушкинская); 11: 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Morkiny Gory | 5.6 |  |  | 9: ПО "Бежецкие ЭС"; 10: Производственная база, с.Моркины горы; 11: 2.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.04 | 0.8 | 2.55 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Topalki | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Berezyo | 1 | + | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
SS 35/10 kv Lesnoe | 1.6 | + | 4 | 3: Манделькорн Г.А.; 4: нежилое здание Тверская область, Лесной район, Лесное с.п., дер. Городок, ул.Центральная, д. 48; 5: 329-ТП/09-09; 6: 0.06; 9: ООО "Вираж"; 10: цех деревообработки_Лесной район, Лесное с/п, дер. Городок, ул. Новая, д. 12; 11: 1.1
[10 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | дом досуга, с. Лесное, ул. Коммунистическая, 1 | 0.0605
[10 empty] | Манделькорн | нежилое здание, Лесной р-н, Лесноес/п, дер.Городок, ул. Центральная, 48 | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.1905 | 0.8 | 1.4881 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
SS 35/10 kv Maksatikha | 4 | + | 6.3 | 3: ООО "ТверьЖилДор-Строй"; 4: прудовое хозяйство, д.Бараниха; 5: № 27-ТП/2 от 30.12.08; 6: 0.05; 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортзал, п.Максатиха, Красноармейская, 58-а; 11: 0.05
|  |  |  | 2010 г. | [5 empty] | ООО Тверьжилдорстрой", прудовое хозяйство | Максатихинский район, д. Бараниха | 0.045
|  |  |  | Московское отделение Октябрьской Железной дороги - филиал ОАО "РЖД" | жилой дом, Максатинский район, п. Максатиха, кл. Звездная,д. № 19 | 40061458 (договор заключен 01.01.2010) | 0.04 |  |  | ООО Агросервис | ЗТП № 35, п.Максатиха пер Бежецкий, 4 | 0.98
|  |  |  | ЗАО Совместные инвестиции, лет/лагерь Солнышко | п. Володарка Максатих. района | 40085129 (договор заключен 24.05.2010) | 0.113 |  |  | Московское отделение Октябрьской Железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги" | жилой дом, Максатинский район, п. Максатиха, кл. Звездная,д. № 20 | 0.035
|  |  |  | ЗАО "Тандер" | вводное устройство магазина "Магнит"_Тверская область, Максатихинский район, п. Максатиха, ул. Пролетарская, д. №2 | 40248716 (договор заключен 31.12.2010) | 0.045
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.198 | 0.8 | 0.2475 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.11 | 0.8 | 1.3875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2010 г.
SS 35/10 kv Molokovo | 2.5 | + | 4 | 3: ООО "Сбытовое объединение "Тверьнефтепродукт"; 4: вводное устройство АЗС_Тверская область, п. Молоково, ул. 50 лет Победы; 5: 40140765 (договор заключен 05.07.2010); 6: 0.029
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.029 | 0.8 | 0.03625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Novokotovo | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Rivzavod | 1.6 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
SS 35/10 kv Sonkovo | 4 | + | 3.2 | 3: Прокуратура Тверской обл.; 4: Тверская обл., пос. Сонково, пр-т Ленина, д. 52; 5: 31-ТП/12-0,6; 6: 0.38; 9: ООО "Ядро"; 10: АЗС_Сонковский район, пос. Сонково, пр. Ленина, д. № 130; 11: 0.04
[10 empty] | ООО "Агропредприятие Партнер" | свиноферма на 2400 голов продуктивных свиноматок_Тверская область, сонковский район, Беляницкое с/п, между деревнями Пригорки и Рылово | 0.5816
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.38 | 0.8 | 0.475 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6216 | 0.8 | 0.777 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS k 35/10 kv Sulezhsky Boro | 1.6 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Shishkovo Dubrovo | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
SS 110/35/10 kv Vesyegonsk | 6.3 | + | 6.3 | 3: УФК Весьегонского района; 4: адм.здание, пр.Победы, 35; 5: 94-ТП/11-07; 6: 0.02; 9: Администрация Весьегонского района,; 10: дет.сад, ул Кирова 83; 11: 0.107
[10 empty] | ООО УК Региональная энергетика | спортцентр, г. Весьегонск, ул. Александровская | 0.05
[10 empty] | ООО "Региональная энергетическая комиссия" | предприятие ООО Веселый берег, г. Весьегонск, ул. Заречная | 0.18
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.337 | 0.8 | 0.42125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv DVP | 25 | + | 25 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортзал, п.Максатиха; 11: 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Krasny Kholm |  |  |  | 3: 2010 г.
| 10 | + | 10 | 3: ООО "Первая базовая компания"; 4: установка по переработке углевод.сырья; 5: 40111569 (договор заключен 05.04.2010); 6: 0.24
|  |  |  | Кузнецова Лидия Ефимовна | вводное устройство гаража_Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская | 40118954 (договор заключен 04.05.2010) | 0.012
|  |  |  | ОАО Бежецкое отделение №1558 Сбербанка России | дополнительный офис, Тверская обл., г. Кр. Холм, пл. Народная, д. 22/25 | 40124734 (договор заключен 16.07.2010) | 0.0236 |  |  | Государственное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Краснохолмского района Тверской области | вводное устройство административного здания_Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 73/21 | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.2756 | 0.8 | 0.3445 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Porechye | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Sandovo | 10 | + | 10 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортзал, п.Сандово, Советская,12; 11: 0.042
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.042 | 0.8 | 0.0525 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Sholmino | 25 | + | 25 | 3: ОАО "АБ "Пушкино"; 4: нежилое помещ-е, г.ю Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34; 5: 274-ТП/02-09; 6: 0.03; 9: ООО "Терминал"; 10: вводное устройство 21-квартирного жилого дома - I очередь_Тверская область, г. Бежецк, Первомайский пер., д. 44А.; 11: 0.033
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.033 | 0.8 | 0.04125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 1.0241; 8: 1.2801

## Зона ВЭс (hidden)
Зона Вышневолоцкие электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
SS 35/6 kv Belsky Karyer | 4 |  |  | 9: СОТ "Пекарь"; 10: сад.огородничес. тов-во, с. Залучье; 11: 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Dubrovka | 1.6 |  |  | 9: Русский фонд содействия образованию и науке; 10: вводное устройство здания школы_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, дер. Трестино, д. 88 а; 11: 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Zhilotkovo | 1.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Kopachevo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Kuznetsovo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Luzhnikovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Nasakino | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35 kv Oktyabrsky Karyer | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Porozhki | 1 |  |  | 14: 2008 г
[15 empty] | СПК "Салма-плюс" рыбхоз | СПК Салма-плюсРыбное х-во, п.Лубеньковский | Договор 202-ТП/08-08 от 06.08.2008 расторгнут | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125
SS 35/6 kv Kh.B.K. | 4 |  |  | 9: Отдел образования Администрации В.В.р-на; 10: детсад п.Пригородный; 11: 0.103
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.103 | 0.8 | 0.12875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv no.5 | 1 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv the 9th January | 6.3 | + | 10
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv AKU | 3.2 | + | 4 | 3: 2010 г
|  |  |  | Индивидуальный предприниматель Ольховик Александр Иванович | АЗС стационарного типа_Тверская область, Вышневолоцкий район, Коломенское с/п, с. Коломно | 40171681 (договор заключен 30.07.2010) | 0.135 |  |  | ИП Бакаев | мотель, в.Волоцкий р-н, д.Коломно | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.135 | 0.8 | 0.16875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Afanasovo | 1 | + | 1.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/6 kv B-4 | 10 | + | 10
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Borisovo | 3.2 | + | 3.2 | 9: ФГУ "Дороги России"; 10: скоростная автодорога, Вышневолоцкий район, на участке км 111+90 - км 333+50.; 11: 1.428
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.428 | 0.8 | 1.785 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Borovno | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Bushevets | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Veliky Oktyabr | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Узмень+" | завод по разливу воды_Фировский район, пос. Сосновка, д. 102 | 40073862 (договор заключен 02.03.2010) | 0.05 |  |  | Администрация Фировского р-на | комплексная застройка, д. Б.Эскино | 0.05
[10 empty] | ОАО "Восток-Тверь" | жилой поселок_Тверская область, Фировский район, Великооктябрьское с/п, дер Малое Эскино | 0.25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.3 | 0.8 | 0.375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Vydropuzhsk | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО Линза придорожный комплекс | 266 км а/д Москва-СПб, с. Выдропужск, Спировский р-н | 276-ТП/02-09 | 0.08 |  |  | ФГУ Дороги России | Тверская область, Спировский район | 0.8635
[10 empty] | Администрация Спировского района Тверской области_вводное устройство автозаправочного комплекса | Тверская область, Спировксий район, Выдропужское с/п, с. Выдропужск, 265 км+800 м автодороги Москва - Санкт-Петербург | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.08 | 0.8 | 0.1 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9135 | 0.8 | 1.1419 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Golubye Ozyora | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2009 г
|  |  |  | ДНП Райский остров | 4 ж/дома, Удомельский район, Таракинский с/о | 289-ТП/05-09 | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Gorodok | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv DOZ | 4 | + | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Dyatlovo | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Селянка" | птичник №1, №2, В.Волоцкий р-н, д.Дятлово | 40096555 (договор заключен 10.03.2010) | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Esenovichi | 1.8 | + | 2.5 | 9: ООО филма "Трейс плюс"; 10: эл.снабжение насоса, В.Волоцкий р-н, д. Кожино; 11: 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Plant of reinforced concrete products | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Zaozyornaya | 6.3 | + | 6.3 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: д/сад, гБологое, Заозёрный м-н, 19; 11: 0.09
[10 empty] | ФГУ Дороги России | Тверская обл., Бологовский район | 0.998
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.088 | 0.8 | 1.36 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Knyashchiny | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Kozlovo | 1.8 | + | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Krasnoe Znamya | 1.6 | + | 1.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Krasny May | 10 | + | 10 | 9: ФГУ "Дороги России"; 10: скоростная автодорога, Вышневолоцкий район, на участке км 258+50 - км 312+01; 11: 0.944
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.944 | 0.8 | 1.18 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Kuzhenkino | 3.2 | + | 3.2 | 3: 2010 г
|  |  |  | ООО "Тоталойл-Тверь" | автозаправочный комплекс_Тверская область, Бологовский район, п. Старое Хотилово, 328 км лево автодороги Москва-Санкт-Петербург | 40131141 (договор заключен 05.07.2010) | 0.08
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.08 | 0.8 | 0.1 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Lukino | 2.5 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Makarovo | 4 | + | 4 | 9: ЗАО "Ю-Тверь"; 10: многотопливный автозаправочный комплекс №21_Тверская область, Бологовский район, Куженкинское с/п, вблизи дер. Лопатино; 11: 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Mankhino | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Moldino | 1 | + | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Novo-Kuzminskaya | 1 | + | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Ovsishche | 2.5 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv OEZ | 2.5 | + | 5.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Plotichno | 1.8 | + | 1.6 | 9: ФГУ «Дороги России»; 10: Скоростная автодорога Москва – С.Петербург на участке км 58 – км 684, Вышневолоцкий район, на участке км 207+75 – км 292+51; 11: 0.5635
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.5635 | 0.8 | 0.70437 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Popovo | 1 | + | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Proletary | 2.5 | + | 2.5 | 14: 2009 г
[10 empty] | Зверев Денис Викторович | 50 коттеджных домов на территории базы отдыха "Мстино"_Тверская область, Вышневолоцкий район, Солнечное с/п, пос. Солнечный, ул. Светлая, д. №7 | 0.25 |  |  | ООО " Истоки" | база отдыха, п.Солнечный | 30/6920-09-ТП - договор 40032884 от 20.04.2009 расторгнут 23.05.2010 | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.25 | 0.8 | 0.3125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Rozhdestvo | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2010 г
|  |  |  | Трофимов Сергей Николаевич | жилы дома_Фировский район, Рождественское с/п, в районе д. Глыби | 40063940 (договор заключен 24.02.2010) | 0.06 |  |  | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Фиовский район, Рождественское с/п, дер. Рождество | 0.021
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.021 | 0.8 | 0.02625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Ryad | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Seglino | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2010 г.
|  |  |  | ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Тверской областной радио и телепередающий центр» (филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ») | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Бологовский район, Березорядское с/п, с. Березовский Рядок, ул. Заречная, д. 37 | 40244735 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Soroki | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Terelesovo | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Timkovo | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Петрол Люкс | МАЗК | 36-ТП/01-07 | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Firovo | 2.5 | + | 2.5 | 9: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 10: спортцентр; 11: 0.05
[10 empty] | Русский фонд содействия образованию и науке | вводное устройство здания школы_Тверская область, Фировский район, Рождественское с/п, дер. Мартюшино, д. 33. | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.8 | 0.1125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Yubileynaya | 7.5 | + | 10 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спорткомплекс, г. В. Волочек, Б.Садовая | 115-ТП/12-07 | 0.3
2009 г
|  |  |  | ГУП ТОСЗ | г. Вышний Волочек, ул. Д. Бедного, 60 | 333-ТП/11-09 | 0.078
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.078 | 0.8 | 0.0975 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Yakonovo | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Brusovo | 10 | + | 10 | 3: 2008 г
|  |  |  | 76 ОКС (в/ч 30008) | хранилище, п.Брусово | 228-ТП/09-08 | 0.24
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/6 kv Vypozovo | 10 | + | 10 | 9: ФГУ "Дороги России"; 10: скоростная автодорога, Бологовский район, на участке км 258+50 - км 386+01; 11: 0.8075
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.8075 | 0.8 | 1.0094 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/6 kv Vyshny Volochek | 40 | + | 40 | 3: 2009 г
|  |  |  | ФГУ Упрдор | линия наружного освещения, н.п. В.Волочек, а/д М-10 "Россия" км 293+135 - км 302+602 | 334-ТП/09-09 | 0.03
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | плавательный бассейин, г.В.Волочек, ул.Д.Бедного, 60 | 333-ТП/11-09 | 0.078
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.108 | 0.8 | 0.135 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10-6 kv Kasharovo | 25 | + | 20 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | автодром, юж. часть города, уч. № 48, в р-не ул. 6-я Пролетарская и Пионерского переулка | 113-ТП/12-07 | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Spirovo | 16 | + | 16 | 9: ФГУП "Российская телевизионная и радиавещательная сеть" (филиал РТРС "Тверсой ОРТПЦ")); 10: Тверская область, Спировский район, восточная часть пгт. Спирово; 11: 0.021
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.021 | 0.8 | 0.02625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Trud | 16 | + | 16
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Udomlya | 25 | + | 25 | 3: 2007 г
|  |  |  | Филиал КАЭС (присоединение по 35 кВ!) | профилакторий Рогозно, урочище "Остриха" | 85-ТП/11-07 | 3.583
|  |  |  | ФГУП "Росэнергоатом" Филиал КАЭС | 40-кв ж/дом, г.Удомля, ул.Весенняя | 112-ТП/12-07 | 0.103 |  |  | Удомельское ОСБ 2601, офис | г. Удомля, ул. Попова , 26 | 0.027
|  |  |  | Отделение по Удомельскому УФК по Тверской обл. | Административное здание, Тверская обл., г.Удомля, пр-т Энергетиков, д. 3 | 071-2007 | 0.02 |  |  | ООО Сфера | производственная база, г. Удомля, Полевая, 7 | 0.175
2009 г
|  |  |  | ООО "СтройПроект" | Адм.здание, Парковая 20 | 282-ТП/04-09 | 0.04 |  |  | ИП Лисицын В.Н. | магазин "Флагман плюс", г. Удомля, пр. Курчатова, д. 14- | 0.01
|  |  |  | ЗАО "Ипотечная компания атомной отрасли" | 4-7 очереди "Застройки квартала по ул.Новая" | 40086450 (договор заключен 14.04.2010) | 0.26 |  |  | ООО "Селянка" | вводное устройство птичника №1 и №2_Вышневолоцкий район, Дятловское с/о, дер. Дятлово | 0.1
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | Муниципальное образовательное учреждение Славнинская средняя общеобразовательная школа | Торжокский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 5 | 0.0687
|  |  |  | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | защищенный пункт управления противоаварийными действиями в г. Удомля с внешним аварийным центром_г. Удомля, ул. Садовая в районе территория производственной базы ООО "Сантехмонтаж" | 40103778 (договор заключен 02.11.2010) | 0.256
|  |  |  | ЗАО "Ипотечная компания атомной отрасли" | 92-кв ж/дом, г.Удомля, Энергетиков | 4021622 (договор заключен 17.11.2010) | 0.1655 |  |  | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | 72 квартирный жилой дом, г. Удомля, ул. Весенняя, блок 2 | 0.16
|  |  |  | ООО "Электромонтажная компания" | 72-квартирный жилой дом Филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция"_Тверская область, г. Удомля, ул. Весенняя, блок 2. | 40216015 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.16 |  |  | ИП Лисицын В.Н. | магазин "Флагман плюс", г. Удомля, пр. Курчатова, д. 14-а | 0.034
[10 empty] | ОАО "Евротел" | вводное устройство контейнера связи_Тверская область, г. Удомля, ПС Удомля | 0.016
[10 empty] | ДНТ "Элегия" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Удомельский район, Удомельское с/п,дер. Липки | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.8815 | 0.8 | 1.1019 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.7407 | 0.8 | 0.92588 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Kholokholenka | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ЗАО Тверская Керамика | Кирпичный з-д, д. Ненорово | 75-ТП/10-07 | 2.8
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Leontyevo | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 1.6575; 8: 2.0719

## Зона КиЭс (hidden)
Зона Кимрские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Неактуальные заявки |  |  |  |  | Запросы |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по ранее разработанным ТУ, судьба которых не известна |  |  |  |  | Установленная мощность по запросу |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
35/6 kv Mikrorayonnaya | 6.3 |  |  | 3: 2010 г.
|  |  |  | СТ "Смородинка" | садоводческое товарищество_Тверска область, Кимрский район, с/п "Центральное" | 40222524 (договор заключен 14.12.2010 г.) | 0.099
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.099 | 0.8 | 0.12375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Barykovo | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2008 г
|  |  |  | С. Г. Гапотченко, | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 075 | 197-ТП/07-08 | 0.03
|  |  |  | С. Г. Гапотченко | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 076 | 198ТП/07-08 | 0.03 |  |  | СНТ "Медведица" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, г. Куашин, д. Малечкино | 0.27
|  |  |  | А.А. Манаков | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 077 | 199-ТП/07-08 | 0.03
2009 г
|  |  |  | Казаков Ю.А | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 322-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Чудаков А.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 324-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Шикунова Г.Д. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 324-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Иващенко Ю.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 325-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Журавлева И.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 326-ТП/09-09 | 0.017
|  |  |  | Администрация Барыковского сельского поселения Кашинского района Тверской области | площадка под строительство комплекса индивидуальных жилых домов_Кашинский район, дер. Барыково | 40177843 (договор заключен 13.08.2010) | 0.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.385 | 0.8 | 0.48125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.27 | 0.8 | 0.3375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv B.Gorodok | 5.6 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | Илькевич Р. П. | ж/дом | 126-ТП/12-07 | 0.02
|  |  |  | ООО Городок | культ.-развл комплекс | 50-ТП/04-07 | 2
2009 г
|  |  |  | Головина И. Н. | ж/дом | 203-ТП/08-08 | 0.025 | [12 empty] | ООО БЖУ | станция водоп. , п.Белый городок | 0.076
|  |  |  | Люстик С. А. | ж/дом | 204-ТП/08-08 | 0.025
|  |  |  | Пономарева Василиса Сергеевна | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с.п., дер. Головино, участок 209 | 40135710 (договор заключен 15.07.2010) | 0.03
|  |  |  | Царев Павел Юрьевич | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Кимрский район, Приволжское с.п., дер. Головкино | 40135715 (договор заключен 15.07.2010) | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.11 | 0.8 | 0.1375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.076 | 0.8 | 0.095 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Vega | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2007 г
|  |  |  | СТ Рябинушка | насосная станция, Каляз р-н, д.Мицеево | 116-ТП/12-07 | 0.085 |  |  | Данилов О. Г. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.0533 |  |  | СНП Сосновка | д. Сосновка, д. Инальцево | 1
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | Плавник П. Г. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.053
|  |  |  | СНТ "Барское" | дачные дома, Калязинский район, Алферовское с/п, д. Глазково | 340-ТП/10-09 | 0.1 |  |  | Данилов Г. А. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.053
2010 г.
|  |  |  | ООО "КомплексПроектСтройСервис" | зона отдыха "Олений бор"_Кашинское лесничество Тверской области, Пригородное участковое лесничество (по материалам лесоустройства Калязинский Лесхоз Пригородное лесничество) квартал 12 выдел 6-11, 15-18, 21-26, кадастровый номер 69:11:00 00 00:0005 | 40103628 (договор заключен 24.04.2010) | 0.22 |  |  | ООО Ультра-Нова | 30 ж/домов , водозабор, КНС, г. Калязин район ул. Новая | 0.24
|  |  |  | СНП "Калязинский речник" | Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, дер. Мышино. | 40150502 (договор заключен 31.08.2010) | 0.2 |  |  | СНТ "Звезда" | 15 ж/домов г. Калязин, район близи д.Носово | 0.225
|  |  |  | СНП "Сосновка" | Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п, в районе дер. Инальцево | 40261996 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 1 |  |  | ООО "РИК-Инвест" | база отдыха, Калязинский р-н, Алферовское с/п, д.Мышино | 0.2
[10 empty] | ИП Поваляев Д.В. | ремонтные мастерские, Калязин. район, Алферовское с/п, дер. Чигирево | 0.075
[10 empty] | ИП Апыхтина О.Д. | здания административно-торгового центра и хозяйственно-складского корпуса, г. Кимры, Савеловская набережная, д. 1 | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.52 | 0.8 | 1.9 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9493 | 0.8 | 1.1866 | Итого по не актуальным заявкам |  | 1 | 0.8 | 1.25 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Volga | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9493 | 0.8 | 1.1866 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Ilyinskoe | 4 | + | 2.5 | 3: 2009 г
|  |  |  | Гришин А.А. | фермерское хозяйство_Кимрский район, Центральное с/п, р-н дер. Слободка | 40065432 (договор заключен 29.10.2010) | 0.2 |  |  | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная, Кимрский район, Ильинское с/п, дер. Кучино | 0.025 |  |  | Шмаков Н. А, | ж/дом, д.Усад | 0.05
[10 empty] | Гришин Александр Алексеевич | фермерское хозяйство, Кимрский район, Центральное с/п, район дер. Слободка | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.075 | 0.8 | 0.09375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Kalyazin | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Регион СМ | АЗС, г.Калязин, Юж.часть промзоны | 104-ТП/12-07 | 0.073 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик, | котельная, г Калязин, ул.Школьная | 0.024 | [7 empty] | Администрация Калязинского р-на | застройка | 4
2009 г
|  |  |  | СНТ "Прибрежное" | СНТ, Калязинский р-н, Алферовский с/о, д.Чаплино | 307-ТП/07-09 | 0.2 |  |  | Королькова А.К. | торговый центр г. Калязин, ул. Чкалова, 25 | 0.09
|  |  |  | МУП Калязинстройзаказчик | 8-квартирный двухэтаж. жил дом г. Калязин, ул. К. Либкнехта, 46 | 60-ИП/03-09 | 0.024 |  |  | ООО Дока-строй-7 | 25-кварт. Жилой дом, г. Калязин, ул. Коминтерна, 76 | 0.042
|  |  |  | ЗАО "Базис-Диалог" | объекты дачного строительства "Никольская слобода", Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, между д. Селищи и д. Высокое | 64-ИП/04-09 | 0.5 |  |  | КФХ Карина | база, г. Калязин, ул. Заводская, 19 | 0.12
|  |  |  | СНТ "Заволжские дали" | Дачные дома, Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, вблизи д. Теляшовка | 69-ИП/06-09 | 0.74 |  |  | СНТ "Артемово" | СНТ, Калязин.р-н, д.Ярославищи | 0.098
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ГРП № 3, г. Калязин | 24-ТП/11-06 | 0.003 |  |  | ООО "РЭК" | 5-ти этажный двух подьездный 45-ти квартирный жилой дом_г. Калязин, ул. Урицкого, д. 14 б | 0.067
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ГРП № 2, г. Калязин | 25-ТП/11-06 | 0.002 |  |  | ООО "РЭК" | 25-ти кв. жил.дом г.Калязин, ул. Коминтерна, д.75 | 0.042
|  |  |  | Королькова А.К. | ресторан, г. Калязин, ул. Ленина, 22/1 | 310-ТП/08-09 | 0.07 |  |  | ООО "Волжские зори" | дом отдыха "Усадьба Фонвизина", Каляз. Р-н, Алферовское с/о, дер. Ново Окатово | 0.02
|  |  |  | Калязинский машиностроительный завод - филиал ОАО "РСК МиГ" | г. Калязин, ул. Индустриальная, д. 5 | 40092242 | 0.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 2.039 | 0.8 | 2.5488 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.503 | 0.8 | 0.62875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 4 | 0.8 | 5 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Kimry | 16 | + | 16 | 14: Прокуратура Тверской области, зд-е прокуратуры; 15: .гКимры Володарского 23; 16: 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Kozmodemyanovskaya | 2.5 | + | 2.5 | 3: Воробьева Тамара Николаевна; 4: комплекс жилых домов и построек_Твеская область, Кашинский район, Шепелевкое с/п дер. Кудрино; 5: 40165918 (договор заключен 13.10.2010); 6: 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 kv Kurortnaya | 4 | + | 4 | 9: ООО Ритм-2000; 10: супермаркет Тверской купец, Кашин ул. Советская, 15; 11: 0.09; 14: Адм.Кашинского р-на; 15: Дом культуры, Луначарского; 16: 74-ТП/10-07 договор 40248071 от 04.10.2007 расторгнут 30.12.2010; 17: 0.02
2009 г
|  |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | районный дом культуры г. Кашин пл. Пролетарская, д. 20/2 | 295-ТП/06-09 | 0.136
|  |  |  | ООО Василево | 25 инд. ж/домов, г. Кашин, Южная часть | 320-ТП/09-09 | 0.125
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.261 | 0.8 | 0.32625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.8 | 0.1125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.02 | 0.8 | 0.025
2007 г
35/10 kv Mayak | 6.3 | + | 6.3 | 3: ГУП Тверьоблстройзаказчик, ледовый спорткомплекс; 4: спорткомплекс; 5: 125-ТП/12-07; 6: 0.77; 9: Администрация Кимрского района Тверской области; 10: отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово; 11: 0.035; 20: ЗАО Стекол. завод Альгеском; 22: 2.5
2008 г
[25 empty] | ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука" | Научно-производственный комплекс, г. Кимры, ул. Старозаводская | Договор 232-ТП/10-08 от 03.10.2008 расторгнут | 1.25
2009 г
|  |  |  | ООО Технопарк Кимры | научно-пр.комплекс, г.Кимры Старозаводская 19 | 183-ТП/06-08 | 0.74
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.74 | 0.8 | 0.925 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 2.5 | 0.8 | 3.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Mikrorayonnaya | 4 | + | 4 | 3: СНТ "Родничок"; 4: садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область,Кимрский район, п.Центральный; 5: 40136576 (договор заключен 12.07.2010); 6: 0.04; 14: ООО Кимрское объединение Строитель; 15: 60-кв ж/дом, Кольцова, 48; 16: 0.07
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.07 | 0.8 | 0.0875 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
35/10 kv Nagorskoe | 2.5 | + | 1.8 | 3: ООО "Землевед"; 4: кролиководческая ферма_Калязинский район, Нерльское с/п, д. Садки; 5: 40114370 (договор заключен 25.03.2010); 6: 0.25; 14: ООО ПКФ ТОКО-2; 15: АЗС, д.Б.Михайловское; 16: 0.025
|  |  |  | ООО "АВК-Ойл-К" | Калязинский р-н, Нерльское с/п, дер. Яринское | 40047744 (договор заключен 13.11.2009) | 0.024
2010 г.
|  |  |  | ООО "Производственно-коммерческая фирма "ТОКО-2" | вводное устрйство АЗС_Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Большое Михайловское | 40248789 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.299 | 0.8 | 0.37375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
35/10 kv Neklyudovo | 1.6 | + | 1.6 | 3: СК "Пудица"; 4: Садоводческий кооп, Кимр.р-н, Устиновское с/п; 5: 159-ТП/03-08; 6: 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
35/10 kv Nerl | 4 | + | 2.5 | 3: Алпатиков Ф. С., Кравцов А. С., Соловьев В. П.; 4: ж/дома, Калязин. р-н, вбл.д.Вески-Поречские; 5: 142-ТП/02-08; 6: 0.195; 9: ООО Бетиз и К; 10: Д/о комплекс, Каляз.р-н, с.Нерль; 11: 0.55
[10 empty] | ГУП ТОСЗ | с. Нерль, Калязинский район, многофункцю зал школы | 0.05
[10 empty] | ООО "Техинвест" | жилой микрорайон из шести одноэтажных домов_Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, с. Нерль, ул. Садовая, ул. Полевая | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.7 | 0.8 | 0.875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Plutkovo | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2009 г; 9: СНТ "Заволжские дали"; 10: СНТ, Калязин.р-н, д.Теляшовка; 11: 0.74
|  |  |  | СНТ "Молочные реки" | 11 жилых домов, Твеская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п, в р-не Болдиново | 330-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района Тверской области | карьер по добыче глины, Калязинский р-н, Алферовское с/п, вблизи дер. Елзыково | 0.03 |  |  | СНП Нерль | сад.партнерство Каляз р-н, д.Высоково | 0.2
|  |  |  | СНТ "Речные просторы" | 11 жилых домов, Твеская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п, в р-не Болдиново | 331-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района Тверской области | кирпичный завод, Калязинский р-н, Алферовское с/п, вблизи дер. Василево | 0.65 |  |  | Кириллова А.Ю. | 32 ж/д, р-н д.Болдиново | 0.115
|  |  |  | ООО Галактика | фермерское хозяйство_Калязинский район, Алферовское с/п, вблизи с. Спасское | 40077786 (договор заключен 15.12.2009) | 0.1 |  |  | СНТ Заимка | 13 жилых домов , Калязинский р-н, Старобисловское с/п, д. Высоково | 0.182 |  |  | Румянцева С. С. | 32 ж/д, р-н д.Болдиново | 0.115
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | ООО Тверьземстрой | жилая застройка, Калязинский район, Старобисловское с/п, район д. Болдиново | 0.23
|  |  |  | Габидулин Рустам Габдуллович | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, дер. Коротково | 40120335 (договор заключен 29.06.2010) | 0.04 |  |  | Садовое некоммерческое товарищество «Речные просторы» | Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с.п., в районе д.Болдиново | 0.1 |  |  | СНТ Заимка | 13 жил.домов Калязинский р-н, Старобисловское с/п, д. Высоково | 0.182
|  |  |  | СНТ "Богдановка" | садоводческое некоммерческое товарищество_Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, в районе дер. Богданово | 40152855 (договор заключен 31.08.2010) | 0.2
[10 empty] | Большов Сергей Вячеславович | вводное устройство крестьянско-фермерского хозяйства_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, вблизи дер. Коротково | 0.1
[10 empty] | Яковенко Дмитрий Владимирович | земельный участок с кадастровым номером №60:11:0000019:011_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п,д. Малое плутково | 0.23
[10 empty] | Яковенко Дмитрий Владимирович | земельный участок с кадастровым номером №60:11:0000019:0130_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п,д. Малое плутково | 0.24
[10 empty] | ООО "Агроинвест" | коттеджный поселок_Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, район д. Юряхино | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.54 | 0.8 | 0.675 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.702 | 0.8 | 3.3775 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.612 | 0.8 | 0.765 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Savtsino | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Sotskoe | 1.6 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Stoyantsy | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | МУП Калязинстройзакзачик, | котельная, д.Семендяево | 0.03
35/10 kv Ulanovo | 1.6 | + | 1.6 | 3: ЗАО Базис-Диалог; 4: дачн.поселок Никольское 2, д.Высокое и д. Селище; 5: 40077245 (договор заключен 23.12.2009); 6: 0.05; 9: ЗАО Базис Диалог; 10: строение вспомогательного назначения, Калязинский р-н, Семендяевское с/п, между д. Высокое и д. Селище; 11: 0.025
[10 empty] | ООО "Васильевская заводь" | жылые дома, Калязин.р-н, вблизи д.Селищи | 0.02
[10 empty] | ООО "Коренная" | сельхоз производство_Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, в районе дер. Селищи. | 0.45
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.525 | 0.8 | 0.65625 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Unitsy | 4 | + | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 kv Fenevo | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 kv Frolovo | 2.5 | + | 2.5 | 3: Истер Н. А.; 4: админ.здание; 5: 77-ТП/10-07; 6: 0.053; 14: Михеев А. Ю.; 15: рекр.комплекс, Кашинск.р-н, д.Окороково; 16: 0.06
2009 г
|  |  |  | СПК Колхоз Мечты Ильича | Семеноводческий комплекс, д. Дулепово Кашинский район | 312-ТП/08-09 | 0.12 | [7 empty] | Колесников А. Н. | база отдыха Кашинский р-н вбл д Коробейниково и д Степаньково | 0.06
2010 г
|  |  |  | Савельев Ю. А. | жилой дом Кашинский район, Карабузинское с/п, д. Каданово | 40084439 (договор заключен 15.01.2010) | 0.02 |  |  | Илясов П. А. | жилой дом Кашинский район, Карабузинское с/п, д. Каданово | 0.03
[10 empty] | ООО Василево | 25 инд. ж/домов, г. Кашин, Южная часть | 0.125
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.14 | 0.8 | 0.175 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.155 | 0.8 | 0.19375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.12 | 0.8 | 0.15 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/10 kv Zarnitsa | 10 | + | 10 | 9: Администрация Кимрского района Тверской области; 10: отопительная котельная, Кимрский район, Ильинское с/п, дер. Кучино; 11: 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/10 kv Zobnino | 2.5 | + | 2.5 | 9: СНТ "Сосновка"; 10: садоводческое некоммерческое товарищество_Кашинский район, Булатовское с/п, дер. Лужки; 11: 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/10 kv Inyakino | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 kv Vasilevo | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 kv Borki | 40 | + | 25 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО Инвестсити | база отдыха, д.Прислон | 272-ТП/02-09 | 0.13 |  |  | ООО Электрооптика | жилой поселок Приток, Кимрский район, Титовское с/п, примык. к восточной границе д. Притыкино | 0.4
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | СНТ "Лесное | СНТ, Кимрский район, Титовское с/п | 1.8
|  |  |  | Дачный потребительский кооператив "Приток" | Дачный потребительский кооператив "Приток", Кимрский район, Титовское с/п, д. Притыкино | 40083290 (договор заключен 17.02.2010) | 0.4 |  |  | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово | 0.035
[10 empty] | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово | 0.035
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.53 | 0.8 | 0.6625 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.27 | 0.8 | 2.8375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 kv Verkhnyaya Troitsa | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2008 г; 9: СНТ Медведица-Барки; 10: сад.некомм.тов-во; 11: 0.25
|  |  |  | КХ "Василево" | водоснабжение кр.хоз-ва, Кимр.р-н, д.Лосево | 214-ТП/09-08 | 0.025 |  |  | ООО Снайп | картофелехранилище, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п, д. Поповка | 0.07
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ЗАО "Кашинский маслодельно-сыродельный завод" | производственное здние молочного цеха, Тверская область, Кашинский район, Верхнетроицкое сельское поселение, д. Верхняя Троица | 0.08
|  |  |  | СНТ «Лесная поляна» | СНТ, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п, дер. Селихово, д.11 | 40083424 (договор заключен 08.12.2009) | 0.045
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.045 | 0.8 | 0.05625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.4 | 0.8 | 0.5 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 kv Goritsy | 6.3 | + | 6.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 kv Luch | 16 | + | 16 | 3: 2006 г
|  |  |  | СНП Новово | Садоводч.х-во, Каляз.р-н, вбл. д. Благуново | 23-ТП/11-06 | 0.5 |  |  | Администрация Калязин.р-на | ж/дом, г Калязин ул. Володарского 51 | 0.0198 |  |  | ООО Комплексные услуги | ж/дом, д. Ново-Окатово | 0.2 |  |  | Администрация Калязин.р-на, | застройка | 4
|  |  |  | 2007 г | [5 empty] | ДНП Волжский дачник | дачн.некомм.партнёрство, Алфёровское с/п вблизи г Калязин | 1.75
|  |  |  | СНТ Заря | СНТ Калязинский р-н м. Паулино | 44-ТВ/03-07 | 0.102 |  |  | ДНП Волжский дачник | дачн.некомм.партнёрство, Алфёровское с/п вблизи г Калязин | 0.5
|  |  |  | Иванов И. С. | произв.помещ. | 40-ТВ/02-07 | 0.2 |  |  | ООО УК РЭК | спорткомплекс, г.Калязин ул. Тверская | 0.05
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | Администрация Калязин.р-на | ж/дом ул. Коминтерна, г. Калязин | 0.055 | [12 empty] | 2009 г
[10 empty] | Администрация Калязин.р-на | ж/дом ул. Володарского, 49, г. Калязин | 0.053 | [12 empty] | СНП Новово | садоводч. посёлок, вбл.д.Благуново | 278/1-ТП/03-09 договор 40256843 от 16.03.2009 расторгнут 30.12.2010 | 3
|  |  |  | СНТ Паулино | сад.товарищество, Калязинский р-н, д.Паулино | 321-ТП/09-09 | 0.06 |  |  | МУП Калязинстройзаказчик | 5-этажный ж/дом ул. Колхозная г. Калязин | 0.315
|  |  |  | 2010 г | [20 empty] | 2010 г
[25 empty] | ООО "Волжские зори" | база отдыха "Усадьба Фонвизина", Калязин. Р-н д.Н.Окатово | договор 40081801 от 26.02.2010 расторгнут 01.10.2010 | 0.02
|  |  |  | ФГУП РСК Миг | г. Калязин , ул.Индустриальная, 5 | 40092242 (договор заключен 07.06.2010) | 0.5
|  |  |  | ООО "Волжские зори" | база отдыха "Усадьба Фонвизина", Калязин. Р-н д.Н.Окатово | 40131221 (договор заключен 19.07.2010) | 0.01
|  |  |  | ДНП "Волжский дачник" | Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, городской водозабор | 40131191 (договор заключен 15.09.2010 г.) | 0.2
|  |  |  | СНТ "Эра" | Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, дер. Благуново | 40128014 (договор заключен 15.09.2010 г.) | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.97 | 0.8 | 1.2125 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.7428 | 0.8 | 3.4285 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по запросам |  | 4 | 0.8 | 5 | Итого по договорам |  |  | 3.02 | 0.8 | 3.775
110/35/10 kv Prostor | 25 | + | 16 | 3: 2007 г; 9: ООО Василево; 10: 22 инд ж/дома, г.Кашин Юж. часть; 11: 0.12
|  |  |  | ООО КЖСиИ, г. Кашин | 5 эт.ж/дом, г.Кашин, Краснознаменская, 15 | 123-ТП/12-07 | 0.22 |  |  | ООО Ритм-2000 | магазин, г.Кашин, Калининское.ш, 2 | 0.09
|  |  |  | 2008 г | [5 empty] | ОАО Ритм ТПТА | цех чугунного литья г. Кашин, ул. Строителей, 1 | 2
|  |  |  | ООО Ритм-2000 | магазин Калининское.ш, 2 | 229-ТП/09-08 | 0.07 |  |  | ООО "Газпром инвест Запад" | вводное устройство газораспределительной станции "Кашин" (ГРС)_Тверская область, г. Кашин, Стражковское шоссе | 0.0195
|  |  |  | ОАО Торг.комп"Вереск" | магазин Чистопрудная, 25 | 176-ТП/05-08 | 0.03
|  |  |  | ОАО Торговая компания Вереск | магазин, г.Кашин, Калининское.ш, 2 | 242-ТП/11-08 | 0.03
2009 г
|  |  |  | Адм-ция Письяковск с/п Кашин р-на | п. Первомайский Кашин р-н Письяковск с/п п. Первомайский | 308-ТП/07-09 | 0.036
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.036 | 0.8 | 0.045 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.2295 | 0.8 | 2.7869 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 kv Raduga | 40 | + | 25 | 3: 2007 г; 9: Щербаков С.Г.; 10: крестьянско-фермерское хозяйство, Кимрский р-н, в районе д.Ларцево, поле № 16; 11: 0.02
|  |  |  | ООО "Аверс" | кемпинг | 78-ТП/10-07 | 0.035 |  |  | ООО НТЦ Радиатор | производство, г.Кимры, Орджоникидзе, 83а | 0.9 | [7 empty] | ГУП Тверьоблзем | комплекс д Ушаково | 0.06
|  |  |  | ООО "БП" | Комплексная автозаправочная станция Тверская область, Кимрский район, 14 км. 250 м автодороги Дубна – Кимры - Горицы в районе д.Богунино | 91-ТП/11-07 | 0.065 |  |  | Никифорова С.В. | крестьянско-фермерское хозяйство, Кимрский р-н, в районе д.Ларцево | 0.04 |  |  | ООО Кимрское объединение Строитель | 60-кв ж/д г. Кимры Кольцова 48 | 0.07
2009 г
|  |  |  | МГО ВФСО "Динамо" | рыббаза "Московское море" Кимрский р-н, Подберезское лесничество, кв № 52 | 287-ТП/05-09 | 0.04 |  |  | СНТ "Закат" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.15 |  |  | ООО Фирма Реинвест | ж/дом, г.Кимры Троицкая, 69 | 0.15
|  |  |  | Арзамасцев В.В | 350 кВт, 3 кат по 10 кВ | 348-ТП/11-0,9 | 0.35 |  |  | СНТ "Бриз" | СНТ, Кимр.р-н, д. Губин Угол | 0.6
|  |  |  | МГО ВФСО Динамо | рыббаза, Кимрский р-н, Подберезское лесничество, квадрат № 52, бывшая д. Омутня | 287-ТП/05-09 | 0.04 |  |  | СНТ "Исток" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.6
|  |  |  | ЗАО Хамильтон стандарт наука | производств.к-с г. Кимры, Старозаводская, 18 | 40063232 (договор заключен 17.12.2009) | 0.6 |  |  | СНТ "Ручейный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.6
[10 empty] | СНТ "Победа" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.25
[10 empty] | СНТ "Полевой" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.25
[10 empty] | СНТ "Цветочный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.25
[10 empty] | СНТ "Опушка" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.4
[10 empty] | СНТ "Горизонт" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.4
[10 empty] | СНТ "Лотос" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.11
[10 empty] | СНТ "Солнечный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.11
[10 empty] | СНТ "Лесной" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.45
[10 empty] | СНТ "Отечество" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.03 | 0.8 | 1.2875 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.43 | 0.8 | 6.7875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.22 | 0.8 | 0.275 | Итого по запросам |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2006 г
[10 empty] | ООО "Лисково -Агро" | мол.ферма, д.Байково | 0.45 | [7 empty] | Администрация Кесовогорского р-на | станция очистки воды, п. Кесова Гора, Первомайская и р. Кашинка | 0.045 |  |  | ИП Корчак | цех | 32-ТП/12-06 договор от 21.12.2006 расторгнут | 0.04
|  |  |  | 2008 г | [5 empty] | ООО "Лисково -Агро" | строительные механизмы, д.Байково | 0.25
110/35/10 kv Roshcha | 10 | + | 10 | 3: ГУП "Тверьоблстройзаказчик"; 4: пристройка к школе, Кесова Гора, Ленинградская; 5: 186-ТП/06-08; 6: 0.11; 9: МФ Пармские рецепты; 10: колбасный цех, п. Кесова Гора, Мелиоративная 4; 11: 1
|  |  |  | ООО Дорожная строительная компания | производств объекты, п Кесова Гора, Строительная 34 | 251-ТП/12-08 | 0.6 |  |  | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | КНС №1, пос. Кесова Гора, ул. Полевая | 0.021 | [7 empty] | Администрация Кесовогорского р-на | водозабор, п. Кесова Гора, Первомайская и р. Кашинка | 0.055
[10 empty] | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | очистные сооружения, пос. Кесова Гора | 0.1175
[10 empty] | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик | КНС №2, пос. Кесова Гора, ул. Юбилейная | 0.015
[10 empty] | Адм. Кесовогорского р-на | с/х рынок, Кесовогорский р-н, пгт. Кесово Гора | 0.035
[10 empty] | ГУП "Российская телефизионная и радиавещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | вводное устройство телевизионной башни цифрового радиовещания_Тверская область, Кесовогорский район, городское поселение, пгт. Кесова Гора(западная часть). | 0.016
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.9045 | 0.8 | 2.3806 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.055 | 0.8 | 0.06875 | Итого по договорам |  |  | 0.04 | 0.8 | 0.05
ИТОГО |  |  |  | 6: 9.084; 8: 11.355
0,0438+0,143
0,025+0,072
0,0663+0,0245
0,1063+0,133
0,0913+0,045
1,0025+0,084

## Зона НЭс (hidden)
Зона Нелидовские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
SS 110/10 kv Bibirevo | 2.5 |  |  | 9: СПК Западнодвинское молоко; 10: цех по переработке молока, Западнодвинский район, д. Бибирев; 11: 0.035
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Bor | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Vorobyi | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Glazomichi | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Zharki | 10 |  |  | 3: 2007 г.; 9: Жарковское поселковое потреб. Общество; 10: магазин, Жарковский р-н, п.Жарковский, ул.Советская; 11: 0.028
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ОВД, п. Жарковский | 83-ТП/10-07 | 0.052 |  |  | Муниципальное учреждение дошкольного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" | вводное устройство многофункционального зала_Жарковский район, пос. Жарковский, ул. Советская, д. 30 а | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.058 | 0.8 | 0.0725 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Zemtsy | 2.5 |  |  | 3: 2007 г.; 9: Нелидовское МУП ЦРБ; 10: офис врача ОП п. Земцы; 11: 0.022
|  |  |  | ООО "76 Ойл-АЗС" | автозаправочный комплекс, Тверская обл, Нелидовский район, Земцовское с/п, 344 км+195 (право) автодорога М-9 "Балтия" | 40085744 (договор заключен 12.01.2010) | 0.099
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.022 | 0.8 | 0.0275 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Kovalevo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Korotyshi | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Monino | 6.3 |  |  | 3: 2007 г.
|  |  |  | Витько В.П. | объект на з.участке, д.Бор | 148-ТП/12-07 | 0.032 |  |  | ООО "Экологический союз" | оздоровительный лагерь "Звездный", Нелидовский р-н, д. Матренино | 0.1
|  |  |  | Науч.пр.лаборатория дичеразв(Алискеров) | адм.база, р-н н/п Марково и д.Нивы | 71-ТП/09-07 | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Ozerets | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Pozhnya | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Polovtsovo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Ponizovye | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Sinkovo | 1 |  |  | 3: 2010 г.; 9: Шишкина Юлия Евненьевна; 10: вводное устройство жилого дома с постройками для ведения личного подсобного хозяйства_Тверская область, Андреапольский район, Волокское с/п, дер. Ям; 11: 0.03
|  |  |  | Кулаковский Кирилл Александрович | вводное устройство жилого дома с хозяйственными постройками_Андреапольский район, Волокское с/о, урочище Рогово | 40092258 (договор заключен 25.03.2010) | 0.08
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.08 | 0.8 | 0.1 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Ulin | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Kavelshchino | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Bologovo | 1.6 | + | 2.5 | 3: 2007 г.
|  |  |  | Доброхвалов А.В. | ж/дом, вбл д.Бенек | 152-ТП/12-07 | 0.099 |  |  | Градусова Татьяна Николаевна | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Андреапольский район, Бологовское с/п, пос. Бологово, ул. Назимова, д.79 | 0.05
|  |  |  | Сусов М.В. | урочище Фомино | 127-ТП/12-07 | 0.095
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Verkhovye | 1 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Voskresenskoe | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Dashkovo | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Ilyino | 1.6 | + | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Ploskosh | 1.6 | + | 1.6 | 3: 2010 г.
|  |  |  | ООО "ПАРМА" | база отдыха_Торопецкий район, Шешуринское с/о, дер. Наговье | 40108770 (договор заключен 17.06.2010) | 0.17
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.17 | 0.8 | 0.2125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Polovtsovo | 5.6 | + | 5.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv St. Toropa | 4 | + | 4 | 9: ООО "Лесозаво Сияние"; 10: Лесозавод, Западнодвинский р-н, п.Ст.Торопа; 11: 1.5
[10 empty] | Коммерческая организация с иностранными инвестициями в форме ООО "Медеса" | производственная территория по производству гранул - пеллетов_Западнодвинский район, пгт. Старая Торопа, ул. Комсомольская, д. 12 | 0.085
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.585 | 0.8 | 1.9812 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Andreapol | 10 | + | 10 | 3: 2007 г.
|  |  |  | ООО "Андреапольский ДОК" | Произв.база, ул. 50 лет Октября, 1 | 79-ТП/10/07 | 0.741
|  |  |  | ООО "АНХК" | Узел учета нефти и нефтепродуктов Тверская обл., Андреапольское с/п, д.Ерохино | 133-ТП/12-07 | 0.1 |  |  | ООО "РЭК" | 36-ти квартирный жилой дом, г. Андреапогль, ул. Кленовая д.2 | 0.054
2008 г.
|  |  |  | ООО "АНХК" | н/п з-д, д.Соболево | 201-ТП/07/08 | 3
2009 г.
|  |  |  | ООО "Стройсервис", мясной цех, Андеапольский р-н, д. Курово, ул.Средняя | ООО "Стройсервис", мясной цех, Андеапольский р-н, д. Курово, ул.Средняя | 284/1-ТП/04-09 | 0.03
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.054 | 0.8 | 0.0675 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Bely | 16 | + | 10 | 3: 2007 г.
|  |  |  | Губченко П.Е. | здание кафе, г.Белый, Октябрьская, 4 | 153-ТП/12-07 | 0.025
2010 г.
|  |  |  | Чепа Алексей Васильевич | жилой дом с надворными постройками_Бельский район, Демяховское с/п, дер. Рожино, ул. Центральная | 40068222 (договор заключен 03.02.2010) | 0.0945
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.0945 | 0.8 | 0.11812 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Zapadnaya Dvina | 10 | + | 10 | 3: 2008 г.
|  |  |  | ООО "ЭкоСап" | цех, д.Данилино | 225-ТП/09-08 | 0.075
|  |  |  | ООО "ЛУКОЙЛ - Центрнефтепродукт" | АЗС, Нелидовский р-н, д.Подберезье | 40076909 (договор заключен 20.11.2009) | 0.099 |  |  | ООО РЭК | многофункц.зал г.З.Двина, Пролетарская | 0.042
[10 empty] | ЗАО Магистраль | АЗС, Западнодвинский р-н д. Новоивановское, 368 км | 0.04
[10 empty] | ООО "Контакт-С" | стройгородок, Нелидовский р-н, д.Подберезье | 0.025
[10 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | реконструкция районнного Дома культуры_г. Западная Двина, ул. Культурная | 0.15
[10 empty] | ООО "Региональная электросетевая компания" | два 3-х этажных многоквартирных дома ООО "Межрегионстрой"_Тверская область, г. Западная Двина, ул. Больничная, д. №40 и №41-А | 0.169
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.426 | 0.8 | 0.5325 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Toropets | 16 | + | 25 | 3: 2007 г.; 9: СПК Сельское; 10: МТФ, Торопецкий р-н, д. Лохово; 11: 0.06
|  |  |  | Ховренок И.Н. | здание-хранилище, г.Торопец | 71-ТП/09-07 | 0.06 |  |  | Черная Алла Александровна | вводное устройство жилого дома_Тверская область, торопецкий район, Васильевское с/п, дер. Цикорево кадастровы № 69:34:19:3001:0066:2/3:363/35:001/А | 0, 025
|  |  |  | ООО "Гекса-нетканные материалы" | произв.база, д.Лесная | 44-ТП/02-07 | 1.5
|  |  |  | ООО "Пересвет" | произв.база, Торопец, Чистовский тракт, 30 | 128-ТП/12-07 | 0.65
2010 г.
|  |  |  | ООО "Гекса - нетканые материалы" | производство_Торопецкий район, Речанское с/п, дер. Лесная | 40112892 (договор заключен 28.06.2010) | 3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 3 | 0.8 | 3.75 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 3.3745; 8: 4.2181

## Зона РжЭс (hidden)
Зона Ржевские Электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
SS 35/10 kv Bakhmutovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Pyatnitskoe | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Karamzino | 1.6 |  |  | 3: 2009 г.
|  |  |  | Егоров О. К. | ж/дом, д. Печеры | 317-ТП/09-09 | 0.06
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Kn. Gory | 2.5 |  |  | 3: 2008 г
|  |  |  | СНТ Княжий дом | 197 ж/домов, д.Стрелки | 213-ТП/08-08 | 0.2
|  |  |  | СНТ Алмаз | 270 ж/домов, д.Стрелки | 212-ТП/08-08 | 0.2 |  |  | СПК Княжьи Горы | животн.х-во, с.Кн.Горы, Садовая | 0.1
2009 г
|  |  |  | СНТ Алмаз | 270 ж/домов, д.Стрелки | 298-ТП/06-09 | 0.04 |  |  | СНТ Иваново | сад.тов-во "Княжеская поляна", Зубцовский район, Княжьегорское с/п | 0.16
2010 г.
|  |  |  | СНТ Княжеское | сад.тов-во, 336 уч-ков, д.Стрелки Зубцовский р-н Княжьегрское с/п | 40163446 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.59
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.63 | 0.8 | 0.7875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.26 | 0.8 | 0.325 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Salino | 2.5 |  |  | 3: 2006
|  |  |  | ООО Прогресс | Фермер. х-во, Зубцовский р-н, д. Быково | 05-ТП/09-06 | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Gusevo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Mol.Tud | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Ilyenki | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Kadenka | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Rodnya | 2.5 |  |  | 3: 2009 г; 14: 2009 г
[15 empty] | ООО "Юридическое бюро "Содействие" | Дом охотника, Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, д. Дегунино | Договор 297-ТП/06-09 от 09.06.2009 расторгнут | 0.19
|  |  |  | Черкасов Анатолий Викторович | жилой дом, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, д. Дегунино | 332-ТП/09-09 | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.19 | 0.8 | 0.2375
SS 35/10kv Bernovo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv RMK | 10 | + | 10 | 9: ГУП Тверьоблстройзаказчик; 10: очистные сооружения, Ржевский район, д. Хорошево; 11: 0.07
[10 empty] | ООО РЭК | спортивно-оздоровилелный комплекс_Тверская область, г. Ржев, ул. Краснодарское шоссе | 0.4
[10 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | промышленная нагрузка_Ржевский Район, г. Ржев | 2.11
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.58 | 0.8 | 3.225 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Osuga | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Min.Dvory | 2.5 | + | 3.2 | 3: 2008 г; 14: 2008 г
|  |  |  | Кривенко В. В | с/х произв-во, д.Хомутово | 163-ТП/04-08 | 0.7
|  |  |  | 2010 г | [10 empty] | ООО Верхневолжский АПК | МТФ, Ржев.р-н, д.Тихменеево | 187-ТП/06-08 договор 40248168 от 19.06.2008 расторгнут 30.12.2010 г.) | 0.51
|  |  |  | ООО "Охотничье хозяйство "Шолоховское" | вводное устройство постоялого двора_Тверская область, Ржевский район, с/п "Итомля", дер. Дурово | 40159865 (договор заключен 09.2010) | 0.099
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.099 | 0.8 | 0.12375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0.51 | 0.8 | 0.6375
SS 35/10kv Kleshnevo | 4 | + | 4 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 275-ТП/02-09 | 0.72 |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 0.19
|  |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 280-ТП/03-09 | 0.69
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.41 | 0.8 | 1.7625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.19 | 0.8 | 0.2375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Zubtsov | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г; 14: 2007 г
|  |  |  | ООО Инициатива 1 пуск | 40 ж/д, м-н, 3 адм. здания, д.Коротнево | 100-ТП/11-07 | 0.45 |  |  | ООО Скорость | АЗК, автодор. Москва-Рига, 207 км | 0.1
|  |  |  | ООО Элит сервис 1 пуск | зона лесн., охотн. и сельск.х-ва, д.Марково | 95-ТП/11-07 | 0.16 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов, Зубц.р-н, д.Серговское | 0.48
|  |  |  | ООО Элит сервис 2 пуск | зона лесн., охотн. и сельск.х-ва, д.Марково | 129-ТП/12-07 | 0.24 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов, Зубц.р-н, д.Щеколдино | 0.48
|  |  |  | ООО Элит сервис 3 пуск | посёлок, д.Марково | 135-ТП/12-07 | 0.6 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов,Зубц.р-н, д.М.Коробино | 0.48
[10 empty] | ООО "Региональная электросетевая компания" | 7-ми этажный 3-х секционный жилой дом ОАО "Долгопруденское управление капитального строительства"_г. Зубцов, микрорайон Южный. | 0.12 |  |  | Отдел. УФК Зубцовский Р-н | Здание отделения, г. Зубцов, ул. Советская, д.1/12 | 111-ТП/12-07 договор 40256847 от 17.12.2007 расторгнут 30.12.2010 | 0.024
2008 г
|  |  |  | ООО Инициатива | Зубц.р-н д.Щеколдино (ТУ Герасим) | 240-ТП/10-08 | 2
|  |  |  | ООО Элта ИГ | дачн.посёлок, в границ. с/п Щеколдино | 237-ТП/10-08 | 0.15 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | насосные станции, артскважина_Зубцовский район,Вазузское с/п, вблизи дер. Фомино-Городище | 0.895
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ООО Элта ИГ | дачн.посёлок, в границ. с/п Щеколдино | 0.25
|  |  |  | ЧАК Иджерн Холдингс Лимитед | усадьба Верхняя Волга, Зубцовский район, д. Юркино | 283-ТП/04-09 | 0.5
|  |  |  | ООО "Петрол-ЛЮКС" | вводно-распределительное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Тверская обл., Зубцовский р-н, Вазузское с/п, д. Ширкино, на 202 км + 800 м (слева) автодороги | 40204965 (договор заключен 08.10.2010) | 0.087
|  |  |  | ООО "Петрол-ЛЮКС" | вводно-распределительное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Тверская обл., Зубцовский р-н, Вазузское с/п, д. Ширкино | 40204976 (договор заключен 08.10.2010) | 0.087
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.674 | 0.8 | 0.8425 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.805 | 0.8 | 3.5063 | Итого по договорам |  |  | 0.024 | 0.8 | 0.03
SS 35/10kv P.Gorodishche | 5.6 | + | 5.6 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО "Тоталойл-Ржев" | многотоплевный АЗК, Зубцовскуий р-н, д.Петровское | 286-ТП/05-09 | 0.05
2010 г
|  |  |  | ООО "Тотал ойл-Ржев" | вводное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Зубцовский район, Погорельское с/п, дер. Петровское (182 км+450 м а/д "Балтия") | 40111740 (договор заключен 07.04.2010) | 0.05
|  |  |  | ДНТ "Русские дали" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Зубцовский район, Зубцовское с/п, вблизи дер. Мозгово | 40249349 (договор заключен 01.12.2010) | 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.3 | 0.8 | 0.375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Stepurino | 4 | + | 4 | 9: Администрация Стариц района; 10: школа, Старицкий р-н д Степурино; 11: 0.1
[10 empty] | МИИПО Репутация | Гост.комплекс, д.Гурьево | 1.3
[10 empty] | МИИПО Репутация | Коттедж.посёлокд. Чурилово | 0.3
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.7 | 0.8 | 2.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Maksimovo | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10kv Lukovnikovo | 4 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10kv NTPF | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Ржевский ДСК | з-д каркасных домов п. Есинка, Ржев.р-н | 46-ТП/03-07 | 0.6
2009 г
|  |  |  | ООО "Дантон-Птицепром" | ф-л №1 Ржевской птицефабрики, п.Есинка | 277-ТП/03-09 | 1.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 1.5 | 0.8 | 1.875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10kv Mostovaya | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Строительная компания Запад" | АЗС, 306-307 км р-н автодор Москва-Рига | 132-ТП/12-07 | 0.25
2008 г
|  |  |  | ЗАО "Шелл Нефть" | АЗС, Нелидовский р-н Селянское с/п | 261-ТП/12-08 | 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10kv Rzhev | 40.5 | + | 40 | 3: 2008 г
|  |  |  | ООО Территория | стройплощадка, Ржев.р-н, д.Появилово | 189-ТП/06-08 | 0.1 |  |  | ТУ ФГУ Упрдор "Россия" | линия наружного освещения на участке автомобильной дороги М-9 - "Балтия" на участке км 223+300 - км 224+400 (поворот на г. Ржев с а/д М-9 "Балтия") | 0.02
2009 г
|  |  |  | ООО «ЛУКОЙЛ – Центрнефтепродукт» | придорожный комплекс с АЗС Ржевский район, с/п Есинка, район дер. Захарово 223 км, трасса М-9 «Балтия» | 40060379 (договор заключен 19.11.2009) | 0.099
|  |  |  | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Бахмутово" | вводное устройство сельскохозяйственного кооперативного рынка на 25 торговых мест_Тверская область, Ржевский район, с/п "Есинка", дер. Сбоево | 40185804 (договор заключен 27.10.2010) | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.139 | 0.8 | 0.17375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.02 | 0.8 | 0.025 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10kv Chertolino | 5.6 | + | 6.3 | 3: 2009 г
|  |  |  | ООО "Дюна" | пункт охраны, Ржевский р-н вблизи д.Зайцево | 04/6970-09-ТП | 0.01
2010 г
|  |  |  | Администрация Ржевского района тверской области | молочный цех, Ржевкий район, с/о "Чертолино", дер. Чертолино | № 40096569 (договор заключен 02.03.2010) | 0.09
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 Olenino | 16 | + | 10 | 9: Государственное учреждение "Управление противопожарной службы, защиты населения т и территории Тверской области"; 10: вводное устройство здания пожарного депо на 4 автомобиля ПЧ-43_Тверская область, Оленининский район, п. Оленино, ул. Гагарина, д. 59; 11: 0.065
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.065 | 0.8 | 0.08125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10kv Staritsa | 16 | + | 16 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | реабилит.центр, д.Н.Ямская | 90-ТП/11-07 | 0.181 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | ГУП ТОСЗ старицкий филиал объедин. Гос. Музея, г. Старица ул. Володарского | 0.081
|  |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | лед.спорткомплекс, Старица, Чернозерского | 97-ТП/11-07 | 0.772 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | 2-я очерпедь строит-ва поликлиники, г. Старица | 0.22
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | комплексная застройка и реконстр. Д. Подвязье, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Подвязье | 1.035
|  |  |  | ООО "Оптимзация" | Дом торговли и бытового обслуживания, г. Старица, ул. Коммунистическая, 27 | 273-ТП/02-09 | 0.1
|  |  |  | ЗАО Строительная компания "Союз" | 23-квартирный жилой дом, Тверская область, г. Старица, ул. Захарова, д. 95 | 346-ТП/10-09 | 0.05 |  |  | ООО "Старицкий завод "Линарес" | вводное устройство здания механического цеха_Тверская область, г. Старица, ул. Пионерская | 0.05
|  |  |  | 2010 г | [5 empty] | Сливко Александр Петрович | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Старицкий район, Коречинское с/п, дер. Молоково, д. 19 б | 0.01
|  |  |  | Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь Тверской Епархии Русской Православной церкви | Старицкий Свято-Успенский монастырь, Тверская обл., г. Старица, ул. Пушкина, д. 1 | 40058889 (договор заключен 27.10.2010) | 0.2
|  |  |  | ООО "Агростройтрейд" | вводное устройство жилой застройки_Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дер. Рыблово. Участок находится примерно в 280 м от ориентира по направлению на север. Почновый адрес ориентира: Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Рыблово | 40150485 (договор заключен 05.08.2010) | 0.05
|  |  |  | ДНТ "Ивановское" | вводное устройство некоммерческого товарищества_Тверская область, Старицкий район, Ново-ямское с/п, вблизи дер. Калошино, Льгово. | 40180219 (договор заключен 17.11.2010) | 0.03
2011 г
|  |  |  | ДНТ "Ивановское" | ДНТ, почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Старицкий р-н, Ново-Ямское с/п, вблизи д. Калошино, Льгово | 40264105 (договор заключен 14.01.2011) | 0.25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.68 | 0.8 | 0.85 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.396 | 0.8 | 1.745 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10kv Z.Pole | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2009 г
|  |  |  | Петров Денис Михайлович | приусадебное хозяйство, Сттарицкий район, Васильевское с/п, вблизи дер. Акишево, дер. Кучково | 344-ТП/10-09 | 0.06
2010 г
|  |  |  | ООО Старземинвест | 70 дачных домов д. Сасынье Старицкий р-н | 40071327 (договор заключен 14.09.2010) | 0.17
|  |  |  | СНТ "Сосновый берег" | СНТ_Тверская область, Старицкий район, Васильевское с/п, вблизи д. Волга | 40136614 (договор заключен 07.06.2010) | 0.09
|  |  |  | ДНТ "Сказка" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Старицкий район, Васильевское с/п, дер. Городище | 40135330 (договор заключен 06.08.2010) | 0.25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.57 | 0.8 | 0.7125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 6.273; 8: 7.8412

## Зона ТвЭС (hidden)
Зона Тверские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
[6 empty] | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
[6 empty] | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
SS 110/10 kv Zolootval | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО Квантум | Торг-развл центр, б-р Цанова, 8 | 44/1-ТП/02-07 | 1.5 |  |  | ООО «Строительные технологии» | ж/комплкс на юго-западе м-рна «Южный-Г» в границах улиц Октябрьский пр-кт и бульвар Гусева | 0.6
2008 г
[6 empty] | ООО "Фирма А.Р.Д." | Многофункц.здание адм.-торг. назначения, Тверь, б.Цанова, 6, к 3 | 233-ТП/10-08 | 0.6 |  |  | ООО "Строй - Инвест" | жилая застройка, ориентир - ул.Восточная, 99/7 | 0.4
[12 empty] | ООО «Мансарда - С» | жилой дом, г. Тверь, ул. Загородная, д. 9, корп. 1 | 0.042
[12 empty] | ООО Капитал | здание административно-торгового назначения_бульвар Цанова, 1 б. | 0.55
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.592 | 0.8 | 1.99 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Krasnogorskaya | 1.6 |  |  |  |  | 9: СНП "Вера"; 10: СНП, Калинин.р-н, Красногорское с/п, д.Некрасово; 11: 0.285
[12 empty] | Администрация МУП Тверской области Калининский район, | газовая котельная д. Некрасово, Красногорское с/п | 0.0185
[12 empty] | ЗАО "Центр инноваций и инвестиций", СНТ "Путилово-2" | Калинин.р-н, Красногорское с/п, район д.Путилово | 0.216
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.5195 | 0.8 | 0.64938 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Lisitsky Bor | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2009 г; 9: СПК Юрьевский; 10: СПК, Каблуковское с/п, д. Юрьевское; 11: 0.454
[6 empty] | ООО "Астория Трэвелс" | база отдыха "Волжанка", Калин.р-н, Каблуковское с/п, район д.Юрьевское | 335-ТП/09-09 | 0.124 |  |  | ДНП "Возрождение" | ДНП, Каблуковское с/п, дер. Заборовье | 0.24778
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | СНТ "Камвольщик" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, д. Мишнево | 0.38
[6 empty] | СНТ "Стимул" | СНТ, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Курганово | 2010-03-16 | 0.6 |  |  | Потребительское общество "Садоводческое сельскохозяйственное общество "Юрьевское" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Юрьевское | 0.28
[6 empty] | ООО "Заборовье" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Судимирка кадастровый номер 69:10:0000018:1116 | 40118900 (договор заключен 27.04.2010) | 0.1
[6 empty] | ООО "Заборовье" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Судимирка кадастровый номер 69:10:0000018:1117 | 40118905 (договор заключен 27.04.2010) | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.924 | 0.8 | 1.155 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.3618 | 0.8 | 1.7022 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv No.6 | 1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv No.1 | 1 |  |  |  |  | 3: 2010 г; 3: 2010 г
[12 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 0.0225 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | строительство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3"_Калининский район, Черногубовское с/п, (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки | Договор 40114001 от 07.04.2010 расторгнут 08.11.2010 | 0.046
[6 empty] | СНТ "Светлый" | жилые дома_Тверская область, Калининский район, Черногубовское с/п, в ррайоне Литвинки | 40188367 (договор заключен 31.08.2010) | 0.2
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0225 | 0.8 | 0.028125 | Итого по договорам |  |  | 0.046 | 0.8 | 0.0575
SS 35/10 kv No.1 | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | Садоводческое товарищество "Тверецкое" | 33 дома садоводческого товарищества, Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п | 182-ТП/06-06 | 0.495 |  |  | Департамент архит.и строит. Админ-ии Тв. | спорткомплекс д. Долматово | 0.24
2008 г
[6 empty] | Мухина М.М. | Учебно-оздоровительный лагерь; Тверская область, Калининский район, Кулицкое с/п, район д. Палагино | 238-ТП/10-08 | 0.18 |  |  | Герасимова Т.Г. | садовые дома дер. Вишняково | 0.1
2009 г
[6 empty] | Ермаков В.О. (выпад.доходы) | земельный участок для садоводства, Калининский район, Михайловское с/п, 450 м от дер. Изворотень по направлению на восток | (выпад.доходы) | 0.1 |  |  | Павлов И.В. | база отдыха «ЛУЧ, Калининский район, Михайловское с/п дер. Долматово | 0.2
[6 empty] | Назаров Ю.И | жил.застройка , дер. Вишняково, | 40076407 (договор заключен 23.11.2009) | 0.07 |  |  | Прохоров В.С. | загородные дома, Калинин.р-н, Кулицкое с/п, д.Олбово | 0.35
2010 г
[6 empty] | Московская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения МО Октябрьской ж/д филиала ОАО "РЖД" | электроотопление поста, Калининский р-н, ст.Доронинская | 40083266 (договор заключен 01.01.2010) | 0.01 |  |  | МУП "Тверьстройзаказчик" | ДООЛ "Спутник", Калинин.р-н, Михайловское с/п, д.Долматова | 0.405
[6 empty] | ЗАО "Калининское" | животноводческий комплекс_Калининский район, Михайловское с/п, пос. Загородный | 40177092 (договор заключен 04.08.2010) | 0.055 |  |  | Ермаков Вадим Олегович | земельный участок для садоводства Калининский район, Михайловское с/п, 450 м от дер. Изворотень по направлению на восток | 0.1
[12 empty] | Черняев А.Ю. | жилой дом,Калинин.р-н, Михайловское с/п, р-н д.Изоротень | 0.03
[12 empty] | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.445
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.235 | 0.8 | 0.29375 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.87 | 0.8 | 3.5875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv No.16 | 1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv No.16 | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Zolotikha | 2.5 |  |  |  |  | 9: Сивирский А.И.; 10: жилой дом и хозяйственные постройки_Тверская область_Лихославльский район, Микшинское сельское поселение, д. Бойцово; 11: 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Novy Stan | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Romanovo | 2.5 |  |  |  |  | 9: ФГУ «Дороги России»; 10: Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684; 11: 0.4915
[12 empty] | Орлова Елена Валерьевна | вводное устройство фермерского хозяйства_Калининский район, Медновкое с/п, район д. Троица, кадастровый номер 69:10:0000008:673 | 0.02
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.5115 | 0.8 | 0.63938 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Pervitino | 1.6
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv No. 8 | 2.5 |  |  |  |  | 9: МУ "Администрация Вахонинского с/пос"; 10: вводное устройство дома культуры_Тверская область,Конаковский район, Вахонинское с/пос., д. Вахонино, ул. Весенняя, 18.; 11: 0.09
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.8 | 0.1125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Aleksino | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ОАО "Строительное управление - 919" | Вахтовый городок в Калининском р-не, д. Смолино, 100 (16 ранее разрешенная) | 181-ТП/06-08 | 0.084
[6 empty] | Трансстрой Инвест-С | база отдыха "Строитель", д.Алексино | 243-ТП/11/08 | 0.175
2009 г
[6 empty] | СНП "Старое Семеновское" | СНП, Калининский р-н, д.Старое Семеновское | 292-ТП/05-09 | 0.905
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.905 | 0.8 | 1.1313 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Bezborodovo | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "ОБС-ГРУП" | Коттедж. п "Сосновка": Конаковский р-н, д. Лазурная | 47-ТП/03-07 | 0.4 |  |  | ООО "Региональное развитие" | 1 очередь строительства ж/поселка вбл пос.Мокшино | 7.2
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 7.2 | 0.8 | 9
SS 110/10 kv Medvedikha | 2.5 |  |  |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | СНТ "Солнечный" | Рамешковский район, с/о Ведновский, дер. Ивица | 40103475 (договор заключен 08.04.2010) | 0.135
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.135 | 0.8 | 0.16875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Kivirichi | 2.5 |  |  |  |  | 9: ММУ "Рамешковская ЦРБ"; 10: офис врача общей практики, Рамешковский р-н, п.Алешино, д.86; 11: 0.0265
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0265 | 0.8 | 0.033125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Dievo | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv No.17 | 4 | + | 4
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Danilovskoe | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ЗАО НИИ "ЦПС" | Пионерлагерь "Березки" в д. Щигалово Калининского р-на | 60-ТП/07-07 | 0.05 |  |  | ЗАО Красново | коттеджный поселок, д. Красново Калининского р-на | 5
[6 empty] | ООО "Капитал-Инвест" | Дачный комплекс в д. Рябеево Никулинского с/п | 67-ТП/08-07 | 0.35 |  |  | Самухин А.В. | земельные участки под строительство 20 жилых домов, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Красново | 0.3
2010 г
[6 empty] | СНТ «Зарница» | СНТ, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Опарино, кадастровый номер 69:10:0000024:928 | 40075843 (договор заключен 17.05.2010) | 0.2 |  |  | Журавлев ИЛ. | дачный поселок Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Даниловское | 0.5
[6 empty] | ООО "Красново" | Застройка коттеджный поселок, Тверская область, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Красново | 40186113 (договор заключен 05.10.2010) | 0.105 |  |  | СНТ «Зарница» | СНТ, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Опарино, кадастровый номер 69:10:0000024:936 | 0.15
[9 empty] | 0.305 | 0.8 | 0.38125 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.95 | 0.8 | 7.4375 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Kushalino | 2.5 | + | 2.5
2009 г
[6 empty] | Осипов В.И. | база отдыха, Рамешков. район, д.Старое Долино | 40060977 (10.11.2009) | 0.035
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS35/6 kv No.4 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | спорткомплекс, пос.Химинститут | 114-ТП/12-07 | 0.77 |  |  | ЗАО Компания объединенных инвестиций «Магеллан» | многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения в пос. Химинститут, Московского района, г.Твери | 0.267
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик, | застройка в п. Никифоровское, район ВНИИСВ, г. Тверь | 3.1
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | строймеханизмы для застройки в п. Никифоровское, район ВНИИСВ, г. Тверь | 40076991 (договор заключен 22.12.2009) | 0.2
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.367 | 0.8 | 4.2088 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10/6 kv No.13 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3: Федотов В.В.; 4: административно-технический комплекс, г.Тверь, пос.Власьево, д.31; 5: 341-ТП/10-09; 6: 0.06; 3: Федотов В.В.; 4: административно-технический комплекс, г.Тверь, пос.Власьево, д.31; 5: 341-ТП/10-09; 6: 0.06
[12 empty] | ООО «ВТМ дорпроект» | линия наружного освещения Московского шоссе, г.Тверь, Московское шоссе, участок от пл. Гагарина до границы г. Твери | 0.0313
[12 empty] | ООО «Тверской хладокомбинат» | холодильное оборудование г.Тверь, пос. Элеватор, 3-й пер., д.6 | 0.1
[12 empty] | ЗАО «Тверской хладокомбинат» | холодильное оборудование г.Тверь, пос. Элеватор, 3-й пер., д.6 | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2313 | 0.8 | 0.28913 | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075
SS 35/6 kv No.27 | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | Эрлихман Г.Я. | Адм.здание, В.Новгорода, 19 | 49-ТП/04-07 | 0.031 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | г.Тверь, ул. 15 лет Октября | 0.09
[6 empty] | ГУ УВО УВД Тверской области | Адм.здание, Озерная, д.11 | 106-ТП/12-07 | 0.02 |  |  | ОАО фирма ОРТ "Универсал" | вводное устройство продовольственного магазина с административно-оффисными помещениями_Тверская область, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 10 | 0.015
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.105 | 0.8 | 0.13125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Vagzhanovskaya | 16 | + | 16 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "Петротест" | Офис в г. Твери, ул. Макарова, д. 91 | 86-ТП/11-07 | 0.02 |  |  | ООО Цитадель | ж/дом ул. Учитьельская, д 6 кор 1 | 0.173
2008 г
[6 empty] | Л.Б. Соклеткина | 8-ми кв. 4-х эт.ж/дом, Макарова, д.3 | 193-ТП/07-08 | 0.05 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | реконструкция Драмтеатра, Советская | 3.4346
2009 г
[6 empty] | ООО "Экополис" | офисное здание г. Тверь, ул. Брагина, д. 3 | 40085301 (договор заключен 14.12.2009) | 0.05 |  |  | Моторкина Б.Н., Торновская З.М | гостиница г. Тверь, ул. Бебеля, д. 29 | 0.05
[12 empty] | ЗАО "Гостинница Волга" | газовая котельная_Тверская область, г. Тверь, ул Желябова, д.1 | 0.02
[12 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | микробиологический лабораторный корпус Федерального государствеееого учреждения здравоохраненияы "Центр гигиены и эпидемологии в Тверской области" (Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро")_г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, 17 | 0.25
[12 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | здание по торгово-офисные помещения ООО "Сонет-Тверь"_г. Тверь, Свободный пер.,д.9 | 0.2
[12 empty] | МУП электрических сетей "Тверьгорэлектро" | здание кинотеатра "Звезда" ОАО "КРК Звезда"_Тверская область, г. Тверь, Центральный район, наб. Степана Разина, д. | 0.2019
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 |  |  | 4.3294 | 0.8 | 5.4118 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Plant 1Maya | 10 | + | 10 |  |  | 9: ГУП Тверьоблстройзаказчик; 10: кожно - вендиспансер - 2-ая очередь, 75 кВт (ранее разрешенная – 64 кВт); 11: 0.011
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | ООО "Инновационный центр регионального развития | г. Тверь, Беляковский пер., д. 46 | 0.2
[6 empty] | ООО «Строительная Компания «АНТЕЙ»» | реконструкция стадиона «Центральный» | 0226-ТП/12-08 | 2.067
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.211 | 0.8 | 0.26375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
SS 35/6 kv Steklovolokno | 10 | + | 10 |  |  | 3: ООО "Арсенал"; 4: Продовольственная база, г. Тверь, проезд Патона, дом 10; 5: 218-ТП/09-08; 6: 0.083; 9: ООО Торговый дом Сокол; 10: объект недвиж-ти, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 57; 11: 0.1
[6 empty] | Садоводческое товарищество "Швейник" | Тверская область, Калининский район, дер. Кобячево | 236-ТП/10-08 | 0.16
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 0.02
[6 empty] | ОАО "Энергострой-Холдинг" (филиал ОАО "Энергострой-Холдинг" в Тверской области | Офисное помещение, г. Тверь, ул. П.Савельевой, д. 53 | 279-ТП/03-09 | 0.03
2010 г
[6 empty] | Лакуфа- Тверь | производст.корпус, Тверь, ул. П.Савельевой, 45, стр.1 | 40099204 (договор заключен 25.03.2010) | 1 |  |  | Маринин Сергей Владимирович | вводное устройство офисно-складского комплекса_ месопооложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир: административный корпус завода "Центросвар", участок находится примерно в 25 м от ориентира по напралению на север, аочновый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 49 | 0.03
[6 empty] | Лакуфа- Тверь | производст.корпус, Тверь, ул. П.Савельевой, 45, стр.1 | 40099203 (договор заключен 25.03.2010) | 1
[6 empty] | ООО "СтройЖилКомплект" | Жилищное строительство_г.Тверь, ул. Фрунзе | 40136599 (договор заключен 06.08.2010) | 0.75
[6 empty] | Маринин Сергей Владимирович | вводное устройство офисно-складского комплекса_ месопооложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир: административный корпус завода "Центросвар", участок находится примерно в 25 м от ориентира по напралению на север, аочновый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 47 | 40185804 (договор заключен 27.10.2010) | 0.03
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п, район дер. Красное Знамя | 40217613 (договор заключен 08.11.2010) | 0.023
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 40220455 (договор заключен 08.11.2010) | 0.0225
[6 empty] | ОАО "Тверьстрой" | 10 этажный 600 квартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и торговым центром_Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д.20 | 40223780 (договор заключен 01.12.2010 г.) | 0.643
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 3.4985 | 0.8 | 4.3731 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Sominka | 16 | + | 16 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | ООО СК Заволжский посад | Многоквартирный жилой дом № 23,1 пуск жилого квартала г. Тверь, ул. Мичурина-З. Коноплянниковой-Пугачева-Красина | 276/1-ТП/03-09 | 0.033 |  |  | УФНС России по Тв обл | налог инспекция Комсомольский просп | 0.15
[6 empty] | ООО СК Заволжский посад | Многоквартирный жилой дом № 23, 2 пуск жилого квартала г. Тверь, ул. Коноплянниковой | 349-ТП/11-09 | 0.037 |  |  | ЗАО «Основание», временно до 31.12.09г 0,037 кВт | I очередь 9-этажного жилого жома г. Тверь, ул. Скворцова – Степанова, д.37
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | строительство лечебно-производственных мастерских по ул.Фурманова в г.Твери г. Тверь, ул. Фурманова, д.13 | 40076381 (договор заключен 20.11.2009) | 0.115 |  |  | ООО «Терра Нова», | офисные спортивно-оздоровительные помещения,ул. Горького, д. 4 «А», максимальной мощностью 33 кВт (5 кВт – ранее разрешенная мощность). | 0.028
[12 empty] | Сазонова А.А. | жилой дом, ул. Соминка, дом 84 | 0.2
[12 empty] | ООО «ТК Дельта плюс»» | нежилое помещение г.Тверь, бул. Шмидта, д.21 | 0.097
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.185 | 0.8 | 0.23125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.475 | 0.8 | 0.59375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Zavolzhskaya | 7.5 | + | 10
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Kaposhvar | 10 | + | 10 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | Илизаров Л.Г. | Торг-офис.п-е, Коминтерна, 18-а | 51-ПД/04-07 | 0.6 |  |  | Войсковая часть 14258 | 120-кв.десятиэтажный ж/дом, Коминтерна | 0.211
[6 empty] | ЗАО "Торговый дом Перекресток" | Торгово-досуговый центр, ул.Коминтерна | 61-ТП/07-07 | 2
[6 empty] | Шестев Д.К. | Торг.-офис.п-е,Коминтерна, 47/102 | 52-ПД/04-07 | 0.4 |  |  | ООО Сонет - Тверь |  | 1
[6 empty] | УФК по Тверской области г. Тверь | Административное здание по пр-ту Победы, 35 | 98-ТП/11-07 | 0.055 |  |  | ООО Трионон | торг.- офис. здание, Трехсвятская, 32 | 0.075
2009 г
[6 empty] | ООО "Коммунальщик" | магазин продовольственных товаров, ул. 1-я Суворова, д.16 | 342-ТП/10-09 | 0.0555 |  |  | ООО «Сандра» | жилой дом с административно-торговыми помещениями, пер. Свободный, д. 5 | 0.19
[6 empty] | ООО Центрстрой | ж/д Волокаламский пр-кт, 26 | 313-ТП/08-09 | 0.1755 |  |  | ООО «Брау Сервис» | бизнес – центр, пр-т Чайковского, д. 19 «Б» | 0.3334
[6 empty] | Баглай С.А. | производственно-складская база, г.Тверь, ул.Коминтерна, 23 | 302-ТП/06-09 | 0.25 |  |  | ООО ТОТ1 | торг-офис здание, Трехсвятская | 0.195
2010 г
[6 empty] | ООО Центрстрой | ж/дом, Волокалам.пр-кт. | 40062908 (договор заключен 12.01.2010) | 0.1755 |  |  | МУП "Тверьстройзаказчик" | подземный пешиходный переход, ул.Коминтерна и пр.Чайковског | 0.09
[12 empty] | ЗАО "Эребус" | магазин производственных товаров, ул.Склизкова, 6А | 0.021
[12 empty] | Хромов О.Н. | офисные помещения административно-жилого комплекса "Бульвар Радищева-48", г.Тверь, б-р Радищева, 48 | 0.02
[12 empty] | Департамент ЖКХ и ГХ Тверской области | административное здание, г.Тверь, бульвар Радищева, д. 31 | 0.016
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.6565 | 0.8 | 0.82063 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.1514 | 0.8 | 2.6892 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Mamulino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2006 г; 9: МУП Тверьстройзаказчик; 10: ж/дом, Георгиевская; 11: 0.06
[6 empty] | ФГУ "ОДЕЗ ФНС России" | Адм.здание Межрайонной ИФНС России № 10 по Тв. обл. | 33-ТП/12-06 | 0.8 |  |  | Русаков В. А. | поселок д. Палкино Калининского р-на | 0.45
[6 empty] | 2007 г | [5 empty] | ООО Торговый Дом Тверьметалл | металлобаза с подъезд путями Калининский р-н Никулинское с/п с Никольское | 0.23
[6 empty] | ООО "Автотехника" | Дилерский центр по продаже л/а в Калининском р-не, Никулинский с/о, р-н д. Кривцово | 72-ТП/09-07 | 0.2 |  |  | ООО «Проект Инвест-2» | застройка ж/м-рна «Мамулино - 2», Оснабрюкская | 9.029
[6 empty] | ООО "Финанс Инвест" | 1 очередь жилого комплекса г.Тверь, ул.Оснабрюкская | 109-ТП/12-07 | 2.5 |  |  | ООО «Тверское специализированное СМУ – 7» | цех по изгот. конструкций и изделий из металла и администр.здание с гостиницей для команд. рабочих | 0.13
[6 empty] | С.В. Шумаков | Дилерский центр по продаже л/ автомобилей | 99-ТП/12-07 | 0.2 |  |  | Данилюк Александр Николаевич | цех деревообработки, Калининский район Никулинское с/п, д.Кривцово | 0.1
[6 empty] | ООО "Финанс Инвест" | 1 очередь ж/комплекса, Тверь, Оснабрюкская | 109-ТП/12-07 | 2.5 |  |  | ООО «Строительные технологии» | ж/комплекс, юго-зап.м-рн «Южный-Г» в границах улиц Октябрьский пр. и бульвар Гусева | 5.5
[6 empty] | 2008 г | [5 empty] | Тверской КЭЧ Московского военного округа | 4-х ж/дома, п. Мамулино, Касьянова | 1.1184
[6 empty] | ООО "Проект Инвест-2" | Строительные механизмы, Тверь, Оснабрюкская | 188-ТП/06-08 | 0.5 |  |  | ООО «Лидер» | ж/застройки в пос.Мамулино | 2.97
[6 empty] | ООО "Финанс Инвест" | Строительные механизмы, Тверь, Оснабрюкская | 195-ТП/07-08 | 0.5 |  |  | ООО «АММА Девелопмент» | торгово - развлекательный центр, Калининский р-он, вблизи дер. Кривцово, заявленной мощностью 7 МВт (I очередь строительства – 4000 кВт; II очередь строительства 3000 кВт) | 7
[6 empty] | Стадольникова Ю.А. | Склад-ангар, расположенный по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 82 | 258-ТП/12-08 | 0.035 |  |  | ООО "Мега - Принт" | здание бывшей школы, Калинин.р-н, с.Никольское, д.27 | 0.018
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | РУЗКС МВО МО РФ | 2 жил.дома, пос.Мамулино, ул.Касьянова | 0.5592
[6 empty] | СНТ "Ясная поляна" | Калинин.р-н, Никулинское с/п, д.Палкино | 40065246 (договор заключен 10.11.2009) | 0.09 |  |  | СНТ "МикроМамулино" | СНТ, Калининский р-н, д.Палкино | 0.45
[6 empty] | Департамент, архитекруры и стр-тва г.Твери | водозаборная насосная станция № 2 в Палкино и в Никольском | 40060123 (договор заключен 16.11.2009) | 0.02 |  |  | ООО "Девон" | многоуровневая стоянка_Тверская область, гю Тверь, Пролетарский район, Волоколамское шоссе. | 0.5
2010 г
[6 empty] | ООО "Нинэль" | торгово-складской комплекс_Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово | 40065775 (договор заключен 14.01.2010) | 0.1 |  |  | СНТ "Микро Мамулино" | СНТ, Никулинское с/п, район дер. Палкино | 0.45
[6 empty] | Потребительский Гаражно-строительный кооператив «Ягуар» | гаражные боксы | 40081842 (Договор заключен 09.02.2010) | 0.1 |  |  | Клитвина М.Ю. | комплекс придорожного сервиса, Калининский район, Никулинское с/п, район д. Кривцово | 0.1
[6 empty] | ООО "Терминал" | металлобаза с подъездными путями_Калининский район, Никулинское сельское поселение, с. Никольское | 40162228(заключен 26.08.2010) | 0.098 |  |  | ООО ТехСтройЗаказчик | Никулинское с/п, район дер. Брусилово | 0.95
[6 empty] | ФГУП "Госкорпорация по орг-ции воздушного движения в РФ | радиотехническое обеспечение полетов и авиационной элетросвязи" | 16027 (договор заключен 12.05.2010) | 0.03 |  |  | ООО "Энерго-Т" | торгово-промышленная зона, Калининский р-н, д.Кривцово | 20
[6 empty] | ОАО "Тверьстрой" | 420 кв. жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Георгиевская, к.1,2,3 г. Тверь ОАО "Тверьстрой"_г. Тверь, ул.Георгиевская, к. 1,2,3 пос. Мамулино | 40111587 (17.05.2010) | 0.703 |  |  | НП "Солнечное" | жилые дома, Калининский р-н д.Палкино | 0.1
[6 empty] | ООО Производственная фирма "ЛОТТ" | вводное устройство складского комплекса_г.Тверь, Пролетарский район, ул. Освобожденная, д. 199 | 40178644 (договор заключен19.08.2010) | 0.1 |  |  | ООО "Проект Инвест-2" | 1-я очередь застройки микрорайона_г. Тверь, ул. Оснабрюкская | 1.096
[6 empty] | ООО "Петрол _ ЛЮКС" | вводное устройство многотопливного заправочного комплекса_местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дер. Кривцово. Участок находится примерно в 1470 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калининский район, Никулинское с/пос, дер. Кривцово | 40213430 (договор заключен 08.10.2010) | 0.075 |  |  | ОАО "Тверьстрой" | временное подкльчение строительных механизмов_Тверская область, ул. Полевая | 0.1
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | вводно-распределительное устройство многофункционального автозаправочного комплекса_Тверская область, автодорога Москва - Санкт-Петербург, 171 км (левая сторона) | 40206754 (договор заключен 12.10.2010) | 0.15 |  |  | ООО "Лидер" | жилая застройка_Тверская область, г. Тверь, Поолетарский район, пос. Мамулино | 0.65
[6 empty] | ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани" | вводно-распределительное устройство многофункционального автозаправочного комплекса_Тверская область, автодорога Москва - Санкт-Петербург, 171 км (правая сторона) | 40197699 (договор з-аключен 12.10.2010) | 0.15 |  |  | Депртамент архитектуры и строительства Администрации города Твери | наружное освещение автодорога_Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская от Волоколамского шоссе до ул. Складская | 0.063
[12 empty] | ООО "Лидер" | жилая застройка_Тверская область, г. Тверь, Поолетарский район, пос. Мамулино | 0.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.616 | 0.8 | 2.02 | Итого по актуальным заявкам |  | 52.1236 | 0.8 | 65.1545 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Glazkovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | ОАО «СПК Мосэнергострой» | ж/дом по ул. Хрустальная | 270-ТП/01-09 | 0.38
[6 empty] | ОАО «СПК Мосэнергострой» | ж/дом по ул. Дачная-Первитинская | 343-тп/10-09 | 0.1142 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | реконструкция Драматического театра, ул.Димитрова и 1-ая Плеханова | 0.5
[12 empty] | ООО Тверь -Спецбланк | административно-торговый центр, , жил.массив "Исаевский" | 0.1
[12 empty] | ОАО "Тверьагропродмаш" | электроустановки производства, ул.Дачная, 11 | 0.4
[12 empty] | Фокин Е.М. | здание по производству электронных устройств и систем, г.Тверь, ул.Дачная, 5/51 | 0.1
[12 empty] | Администрация МО "Михайловское с/п" Калининского района Тверской области | площадка под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка на 50 торговых мест_Калининский район, Михайловское с/п, д. Глазково | 0.04
[12 empty] | ЗАО "Калининское" | животноводческий комплекс_Калининский район, Михайловское с/п, пос. Загородный | 0.055
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.4942 | 0.8 | 0.61775 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.195 | 0.8 | 1.4937 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
SS 110/10 kv Proletarskaya | 16 | + | 16 |  |  | 9: ЗАО СК Тверьгражданстрой; 10: дом г. Тверь ул. Виноградова 9; 11: 0.184
[6 empty] | Администрация Пролетарского района | Фонтан, г.Тверь, Комсомольская площадь | 8-ТП/12-07 | 0.056
[6 empty] | ООО "Ель-Брус" | физк.-оздоровит. Комплекс, Тверь, Степанова, 19 | 63-ТП/07-07 | 0.32 |  |  | Войсковая часть 14258 | 120-кв.десятиэт. ж/дом по ул.Коминтерна | 0.211
[6 empty] | ОАО "Тверьагрострой" | Многоэт. ж/дом, 1-ая Трусова, многоэт. ж/дом, 1-ая Суворова и многоэтажн. стоянки на 500 а/м с пристроенными торг.-офисными помещ., 4-ая Путейская в г. Тверь | 138-ТП/12-07 | 0.468 |  |  | ТГООИ Стройгарант | жилой дом, г. Тверь, ул. Коробкова, д. 20 кор. 1 | 0.1242
[12 empty] | Дышеков Э.Р. | строительная площадка для жилого комплекса "Макар" с торгово-офисными помещениями, ул. Макарова, д.5 | 0.15
[12 empty] | ЗАО «Военно-мемориальная компания» | ритуально - похоронный комплекс г. Тверь, 20 м южнее ул.Маршала Конева, 73 Б | 0.06
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.7292 | 0.8 | 0.9115 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Turginovo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2007 г; 9: МУ Администрация Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области_во; 10: Реконструкция здания интерната по детский сад, Калининский район, Тургиновское с/п, с. Тургиново; 11: 0.1
[6 empty] | Администрация Тургиновского с/п | уличное освещение, с. Тургиново, д. Мелечкино, д. Заречье | 511-05-ТП | 0.0175 |  |  | Кооператив Завидовского СПоМК | вводное устройство_Тверская область_Калининский район, Тургиновское с/п, с. Тургиново | 0.1
[6 empty] | Православный приход Троицкой церкви | с. Тургиново Калининского р-на Тверской области | 59-ТП/06-07 | 0.06
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Sakharovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 3: 2007 г; 9: ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА"; 10: Физкультурно-оздоровительный к-с в п. Сахарово, ул. Парковая, д. 8; 11: 0.0786; 3: 2007 г
[12 empty] | МУ Администрация Аввакумовского с/п | блочно-модульная газовая котельная, Калининский р-н, д. Аввакумово,д.5 | 0.065 |  |  | ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА" | Физкультурно-оздоровительный к-с в п. Сахарово, ул. Парковая, д. 8 | 117-ТП/12-07 - договор 40083972 от 24.12.2007 расторгнут 30.03.2010 | 0.0583
[6 empty] | ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА" | Корректировка проекта учебно-лабораторного корпуса, п. Сахарово, ул. Василевского, д. 7 | 118-ТП/12-07 | 0.458
2008 г
[6 empty] | СНТ Оршинка-2 | Тверская область, Калининский район, пос. Сахарово, Аввакумовское сельское поселение (за д. Андреевское) | 241-ТП/11-08 | 0.05
2009 г
[6 empty] | ФГОУ ВПО «ТГСХА» | Спальный корпус на 52 места Санатория – профилактория ФГОУ ВПО «ТГСХА» в стройке «Физкультурно-оздоровительного комплекса», г. Тверь, Заволжский район, п. Сахарово, ул. Василевского, д. 9 | 328-ТП/09-09 | 0.024
[6 empty] | ДНТ «Рассвет» | ДНТ «Рассвет», Калининский район, Аввакумовское с/п, дер. Аввакумово | 350-ТП/12-09 | 0.06
[6 empty] | ООО "Фундамент" | 10 этажный 120 квартирный жилой дом, п. Сахарово, ул. Садовая | 300-ТП/06-09 | 0.12
[6 empty] | СНТ "Спутник-Искож" | СНТ, Калининский район, Аввакумовское с/п, район дер. Пищалкино | 40162751 (договор заключен 24.09.2010 г.) | 0.15
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.354 | 0.8 | 0.4425 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1436 | 0.8 | 0.1795 | Итого по договорам |  |  | 0.0583 | 0.8 | 0.072875
SS 35/10 kv Golovino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | Бутузов В.Н. | Калининский район, с.Рождественно, Свободы, 15 | 404-01-ТП | 0.09 |  |  | Албузова Татьяна Геннадьевна е | коттеджный поселок Конаковский район, Первомайский с/о, дер. Никольское | 0.3
[6 empty] | ООО Волга девелопмент | коттеджный поселок Волга-Волга, район д.Мыслятино Конак. р-он | 285-ТП/05-09 | 0.2 |  |  | СНТ «Стимул» | СНТ, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Курганово | 0.6
[6 empty] | ООО "Волга-Мста-Сервис" | объекты хоззоны_Тверская область, Конаковский район, Первомайское с/п, дер. Мыслятино, 23 | 40184752 (договор заключен 10.09.2010) | 0.2 |  |  | ООО "Ерофеево" | база, Конаковский район, Первомайское с/о, дер. Перетрусово, д.4 | 0.098
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.49 | 0.8 | 0.6125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.998 | 0.8 | 1.2475 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Kalikino | 2 | + | 3.2 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ИП Киселев А.Н. | Автосервисное производственного помещение, Тверская область, Калининский район, п. Заволжский, автокооператив № 3 | 190-ТП/06-08 | 0.021 |  |  | ООО "Тверь-КОНФИ" | кондитерский цех | 0.467
2009 г
[6 empty] | Корнеев Алексей Николаевич | 12-ти квартирный жилой дом, Калининский район, Заволжское с/п, пос.Заволжский, ул. Старо – Каликинская, д. 5 | 40075717 (договор заключен 07.12.2009) | 0.025 |  |  | РО ОГО ВФСО "Динамо" | многофункциональный гостиничный комплекс со встроенным тиром, пр.Чайковского, д.26-а г.Тверь | 1.105
[12 empty] | ЗАО племзавод "Заволжское" | Калининский район, п.Заволжский | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по актуальным заявкам |  | 4.072 | 0.8 | 5.09 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Kvakshino | 4 | + | 4 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | линии освещения автомобильной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка Калининский район, дер. Починки | 40086498 (договор заключен 02.08.2010) | 0.016
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.016 | 0.8 | 0.02 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Gorodnya | 4 | + | 6.3 |  |  | 3: 2006 г; 9: Веселов Д. В.; 11: 0.035
[6 empty] | ООО "Компания Связьэнергомонтаж" | Участок автодороги Москва-С. Петербург | 04-ТП/09-06 | 0.1066
2008 г
[6 empty] | СНТ Муравей | Старицкий район, д. Кулотино, ПС Городня, РП Борки ф.3 ВЛ 10 кВ | 315-ТП/09-08 | 0.06 |  |  | ЗАО племзавод "Заволжское" | Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, район дер. Дмитрово-Черкассы | 0.545
[6 empty] | ЗАО племзавод "Заволжское" | 1-я площадка откорма_Калининский район, р-н дер. Городня | 40081993 (договор заключен 17.02.2010) | 0.32 |  |  | ЗАО племзавод "Заволжское" | цех переработки отходов с санитарным убоем_Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, район дер. Дмитрово-Черкассы | 0.45
[6 empty] | ЗАО племзавод "Заволжское" | 2-я площадка откорма_Калининский район, р-н дер. Городня | 40081801 (договор заключен 17.02.2010) | 0.32
2009 г
[6 empty] | ООО "СтарЗемИнвест" | дачный поселок, Старицкий район, вблизи д. Кулотино | 309-ТП/07-09 | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.03 | 0.8 | 1.2875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Ryazanovo | 4 | + | 4 |  |  | 9: Толстов С.П.; 10: фермерское хозяйство, д.Марьино; 11: 0.1
[12 empty] | ОАО ПФ Верхневолжская | 200 жилых домов, п.Рязаново | 0.154
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.254 | 0.8 | 0.3175 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Savvatyevo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 9: ДНТ "Рассвет"; 10: ДНТ, Калининский р-н, д.Орша; 11: 1.11
[12 empty] | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 0.8285
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.9385 | 0.8 | 2.4231 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Bele-Kushal | 1.6 | + | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Glass plant | 2.5 | + | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Grishkino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ООО "Терра" | Производственные помещения, Твер. обл., Калининский р-н, д. Никулино, | 324-01-ТП | 2.5 |  |  | ООО "Логопартс"офисно-складской | (Осн.источник ПС Южная) бизнес-парк, Калининский р-н, д. Андрейково, по 162км+450 м(вправо) а/д Москва-С. Пб | 0.4
[6 empty] | ООО "Аргон" | Торг.-пром.зона, Тв.обл,Калининский р-н, д.Неготино, д.Боровлево Андрейковского с/о I-пуск. очередь | 140-ТП/02-08 | 0.7 |  |  | Администрация муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области | комплексная застройка коттеджного типа в с. Бурашево Калининский района | 0.85
[6 empty] | ООО "Аргон" | Торг.-пром.зона, Тв.обл,Калининский р-н, д.Неготино, д.Боровлево Андрейковского с/о II-пуск. очередь | 141-ТП/02-08 | 0.7 |  |  | ООО «СК-3» | деревообрабатывающее производство дер. Андрейково | 0.65
[6 empty] | ООО «Стройтрубсервис» | Спортивный комплекс «Русские горки», Тверская область, Березинское сельское поселение, район деревни Алексеевское | 219-ТП/09-08 | 0.25 |  |  | Транспортная развязка в районе Южного | осн.источник питсния ПС Южная | 0.087
[6 empty] | 2009 г | [10 empty] | 2009 г
[6 empty] | СНТ "Арония" | Сад.неком. товарищество, Тв.обл, Калининский р-н, д. Труново | 226-ТП/09-09 | 0.02 |  |  | Хромов О.Н. | склад-магазин и цех деревообработки, д.Б.Гришкино | 0.25
[6 empty] | ДНП "Куршавель" | Дачный поселок - 71 земельный участок, Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Бакшеево | 288-ТП/05-09 | 0.59 |  |  | ЗАО «Румос-Авто» | автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 0.5
[6 empty] | ФГУ Упрдор Россия | освещение а/д Москва-Питер км 160+045-км161+900 | 291-ТП/05-09 | 0.023 |  |  | "Новый Свет" | дачное некоммерческое товарищество, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Игнатово | 1.68
[12 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | комплексная жилая застройка коттеджного типа_Калининский р-н, с. Бурашево, д. 40 "У" | 0.875 |  |  | МДОУ "Бурашевский детский сад" | Бурашевский детский сад, верская обл, Калининский р-н, с.Бурашево | 254-ТП/12-08 договор 40016589 от 30.12.2008 расторгнут 05.10.2010 | 0.085
[6 empty] | ООО "Энерго-Т" | торгово-промышленная зона "Боровлево", Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевский с/о, д. Неготино | 269-ТП/01-09 | 0.525 |  |  | ООО «Петродорпроект») | линия наружного электроосвещения на участке автомобильной дороги, Калининский район, автодорога Тверь-Тургиново км 8+500 - км 10+201 | 0.027
[6 empty] | ЗАО «Румос-Авто» | автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 311-ТП/08-09 | 0.1 |  |  | Администрация муниципального образования « Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области | три 3-х этажных 15-ти квартирных жилых дома, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Салыгино | 0.081
[6 empty] | ЗАО «Румос-Авто» | автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 327-ТП/09-09 | 0.4 |  |  | СНТ «КАМАЗ» | дачные участки – 58 земельных участков, Калининский район, Щербинское с/п, район дер. Чуприяново | 0.17
2010 г
[6 empty] | ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | линии освещения автомобильной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка Калининский район, дер. Лебедево | 40086492 (договор заключен 02.08.2010) | 0.021 |  |  | ООО "Энерго-Т" | завода по изготовлению подшипников ООО «СКФ Тверь», Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевский с/о, д. Неготино | 0.4
[6 empty] | Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение "Ржевская квартирно-эксплуатационная часть района" Министерства Обороны Российской Федерации | Войсковая часть 96031, Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, в/ч 96031 | 40082799 (договор заключен 02.03.2010) | 0.25
[6 empty] | ООО "Шкода - Сервис" | КТПН-10/0,4 кВ -1000 кВА_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Неготино | 40143681 (договор заключен 15.07.2010) | 0.7 |  |  | СНП "НовоИгнатово" | жилой комплекс_Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Игнатово, д. 7-а | 0.3
[6 empty] | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Бурашевский детский сад на 90 мест,Твекрская область, Калининский район, Бурашевское с/п, с. Бурашево | 40237681 (договор заключен 29.11.2010) | 0.085 |  |  | ООО "Аргон" | Тверская область, г. Тверь, промышленная зона "Боровлево" | 1
[6 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | 2-х этажный 27 квартирный жилой дом, Калининский район, Бурашевское с/п, дер Салыгино | 40213629 (договор заключен 08.12.2010 г.) | 0.1 |  |  | ООО "СКФ Тверь" | здания склада хранения отходов производства, контрольно-пропускного пункта, котельной, насосной станции пожаротушения_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 0.7
2011 г
[6 empty] | ОАО "Инженерно-инвестиционная компания" | ЗТП-10/0,4 кВ-2х2 500 кВА "Порето Принт", г. Тверь, промышленная зона "Боровлево-1" | 40268468 (договор заключен 14.01.2011) | 2.5 |  |  | ООО "СКФ Тверь" | технологическая линия по производщству подшипников_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 0.7
[12 empty] | Ковалев Илья Сергеевич | жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, д. Перхурово | 0.225
[12 empty] | Братченко Алексей Геннадьевич | жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Перхурово | 0.225
[12 empty] | Соколов Алексей Николаевич | жилая застройка_Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Перхурово | 0.275
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 5.314 | 0.8 | 6.6425 | Итого по актуальным заявкам |  | 9.395 | 0.8 | 11.7438 | Итого по договорам |  |  | 0.085 | 0.8 | 0.10625
SS 35/3 kv No.2 | 1 | + | 1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv No.15 | 4 | + | 4 |  |  | СНТ "Тверская мануфактура" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, дер. Александровка | 40184432 (договор заключен 06.10.2010) | 0.2 |  |  | ООО Лентрансгаз | ПРС-36-1 ГРС Металлист п. Металлистов | 0.01 |  |  | СНТ "Тверская мануфактура" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, дер. Александровка | 40184432 (договор заключен 06.10.2010) | 0.2
[12 empty] | УФСИН | исправительная колония № 10, Калининский р-н, п.Металлистов | 2.225
[12 empty] | ООО "АМ" 1 очередь |  | 0.74
[12 empty] | ООО "АМ" 2 очередь |  | 0.74
[12 empty] | СНТ "Тверская мануфактура" | садоводческое некоммерческое товарищество_Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, дер. Александровка | 0.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 4.215 | 0.8 | 5.2687 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25
SS 35/10 kv Mednoe | 6.3 | + | 4 |  |  | 3: 2009 г; 3: 2009 г
[12 empty] | СНП "Город Сад и КОМПЬЮТЕРиЯ" | СНП, Калининский р-н, дер. Ямок | 0.9 |  |  | Андреев А.А. | Коттеджный поселок "Компьютерия", Тверская обл., Калинин.р-н, Медновское с/п | Договор 40114236 от 03.06.2008 расторгут 26.10.2010 г. | 0.185
[6 empty] | СНТ "Вера" | СНТ, Калининский р-н, д. Стренево | 339-ТП/10-09 | 0.16 |  |  | СНТ "Престиж" | СНТ, Калининский район, медновское с/п, дер. Мухино | 0.6
[6 empty] | ООО "Андреев Софт" | Строительные механизмы жилой застройки, Тверская обл., Калининский р-н, д. Ямок | 40069344 (договор заключен 01.12.2009) | 0.085 |  |  | Журавлев Игорь Леонидович | дачный поселок, Калининский район, Медновское с/п, район дер. Слобода | 0.5
2010 г
[6 empty] | Меджлумян Рубен Даниэльевич и Хитров Анатолий Анатольевич | вводное устройство цеха по производству пищевых продуктов из морских бурых водорослей _Калининский район, Медновское с/п, с. Медное, ул. Школьная, дом 30 а | 40108796 (договор заключен 22.04.2010) | 0.095 |  |  | ФГУ "Дороги России", Калининский район, на участке км 111+900 - км 207+75 | ФГУ "Дороги России", Калининский район, на участке км 111+900 - км 207+76 | 1.209
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.34 | 0.8 | 0.425 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.209 | 0.8 | 4.0113 | Итого по договорам |  |  | 0.185 | 0.8 | 0.23125
SS 35/10 kv Tolmachi | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 9: СППК "Медведица"; 10: вводное устройство с/х потребительского коопереатива_Лихославльский район, с. Толмачи, ул. Кооперативная , д.9; 11: 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv No. 7 | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 9: ФГУ «Дороги России»; 10: Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684; 11: 0.4915
[12 empty] | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Тверская область, Лихославльский район, Вескинское с/п, дер. Владычня | 0.15
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6415 | 0.8 | 0.80188 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv No. 5 | 5.6 | + | 4 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | ООО «ПоварЛюкс» | здание цеха № 1 ПРА Конаковский район, н/п пос. Изоплит, пос. Озерки, Механический пр. 46 | 40086489 (договор заключен 25.03.2010) | 0.12 |  |  | ООО Конаковоинвестстрой | производственная база д. Заполок | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.12 | 0.8 | 0.15 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv No. 9 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | ОАО фирма оптово-розничной торговли "Универсал | вводное устройство продовольственного магазина_Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, 22 б. | 40096798 (договор заключен 13.04.2010) | 0.0178 |  |  | ОАО «Энергосервис» | котельная №1 (резервное питание), Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Дрожина | 0.12
[6 empty] | ООО "Атвен" | вводное устройство АЗС_Конаковский район, завидовское с/п, дер. Шорново | 40098949 (договор заключен 18.05.2010) | 0.025 |  |  | ООО «ТверьПромИнвест» | автозаправочная станция с магазином и кафе, Конаковский район, Завидовское с/п, район с. Завидово на 109 км + 400 (лево) автодороги Москва – Санкт-Петербург | 0.1
[12 empty] | УО Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад, Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
[12 empty] | Панкратьев Виктор Германович | вводное устройство здания автосервиса_Конаковский район, с. Завидово, ул. Ленинградская | 0.04
[12 empty] | Летников А.Н. | дачный поселок_Тверская область, Конаковский район, Завидовское с/п, д. Концево | 0.15
[12 empty] | Панкратьев Виктор Германович_вводное устройство кафе и автостоянки | вводное устройство кафе и автостоянки_Конаковский район, с. Завидово, ул. Ленинградская, д. 97 а. | 0.06
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.0428 | 0.8 | 0.0535 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.52416 | 0.8 | 0.6552 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv No. 9 | 4 | + | 6.3 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | Водно -моторный потребителский кооператив "Глобус" | лодочная станция_Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Пригородная, д. 26 | 40124748 (договор заключен 04.05.2010) | 0.07 |  |  | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.452
[12 empty] | ООО ТверьПромИнвест | АЗС с магазином и кафе_Конаковский район, Завидовское с/п, район с. Завидово на 109 км+400(лево) автодороги Москва-Санкт-Петербург | 0.1
[12 empty] | Управление образования Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.07 | 0.8 | 0.0875 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.6062 | 0.8 | 2.0077 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv No. 10 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 3: 2008 г; 9: СНТ "Астра"; 10: СНТ "Астра", садовое неком.товарищество, Конаков.р-н, п.Редкино; 11: 0.352
[6 empty] | Упрдор | освещение, пос. Новомелково | 245-ТП/11-08 | 0.03 |  |  | ЗАО "РегионИнвест" | 20 жилых домов, Конаковский район, Городенское с/п, район с. Городня | 0.2
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ООО "Тверская строительная фирма" | вводное устройство 90 квартирного жилого дома_Конаковский район, пгт. Радченко, д. 76 | 0.0972
[6 empty] | СНТ «Петушок» | садоводческое некоммерческое товарищество Конаковский район, село Городня | 40062820 (договор заключен 26.10.2010) | 0.2 |  |  | Администрация городского сельского поселения поселок Радченко | Очистные сооружения, поселок Радченко, Тверская область, Конаковский район, п. Радченко. | 0.28242
2010 г
[6 empty] | СТ "Гранит" | садоводческое товарищество_Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, район с. Городня | 40115895 (договор заключен 01.06.2010) | 0.1
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.3 | 0.8 | 0.375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.93162 | 0.8 | 1.1645 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv No. 11 | 10 | + | 6.3 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | Юсуфов С.Ю. | Жилой дом, Тверская область, Конаковский р-н, д. Дорино | 175-ТП/05-08 | 0.075
[6 empty] | Пучков А.С. | Жилые дома, Тверская обл., Конаковский р-н, д. Павельцево, д. 75, 76, 77 | 191-ТП/07-08 | 0.04
[9 empty] | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Dm.Gora | 10 | + | 4 |  |  | 3: 2010 г
[6 empty] | КФХ "Ручеек" | вводное устройство крестьянского фермерского хозяйства_Конаковский район, Ручьевское с/п, село Дулово | 40099057 (договор заключен 02.04.2010) | 0.1 |  |  | Администрация Конаковского р-на | 7 жилых домов, с.Дмитрова Гора ул. Целинников | 0.035
[6 empty] | ФГУП "Научно-исследовательский институт прикладной аккустики" | "Волжское отделение Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт прикладной аккустики"_Конаковский район, Дмитровогоррское с/п, в районе дер. Новое Домкино | 40150638 (договор заключен 14.07.2010) | 1.8 |  |  | Дмитрогорская сельская администрация | 38 жилых домов в с.Дмитрова Гора | 0.25
[6 empty] | ООО "Камчатка" | Жилой дом_Тверская область, Конаковский район, вблизи дер. Мал. Новоселье, земельный участок (кадастровый номер 69:15:0000011:1919) | 40206664 (договор заключен 25.12.2010) | 0.25 |  |  | Администрация Конаковского р-на | 12 жилых домов, Дмитровское с/п, д.Верханово (отозвана) 0,06кВт
[12 empty] | Администрация Конаковского р-на | 40 жилых домов , с.Дмитрова Гора ул. Кимрская (отозвана) 0,2кВт
[12 empty] | Администрация Конаковского р-на | очистные сооружения, Конаковский р-он, д. Дмитрова Гора | 0.041
[12 empty] | Шаталов Я.В. | жилые дома Шаталова Я.В. Конаковский район, Дмитрогорского с/п, д. Коровино, дом 39 и д. 38 (отозвана) 0,02 кВт | 0.02
[12 empty] | Администрации Конаковского района | 12 индивидуальных жилых домов Конаковский р-он, Дмитровогорское с/п, дер. Колодкино, (отозвана) 0,06 кВт
[12 empty] | Ткачева А.А. | жил/дом Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д. Фролово, 13 | 0.016
[12 empty] | МУ "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство очистных сооружении_Конаковский район, дер. Дмитрова Гора. | 0.0178
[12 empty] | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области" | вводное устройство физкультурно-оздоровительного комплекса_Конаковский район, с . Дмитрова Гора. | 0.036
[12 empty] | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство жилой застройки с малоэтвжными жилыми домами_Конаковский район, с. Дмитрова Гора | 0.076
[12 empty] | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области" | вводное устройство 2-х этажного 4-х квартирного жилого дома_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, с.Дмитрова Гора, ул. Целинников | 0.02
[12 empty] | МУ "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство очистных сооружении_Конаковский район, дер. Дмитрова Гора. | 0.05
[12 empty] | ООО "Луговое" | жилая комплексная застройка_Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, дер. Коровино | 0.48
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 2.15 | 0.8 | 2.6875 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.0418 | 0.8 | 1.3022 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv ZMI | 10 | + | 16 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | Отделение УФК по Конаковскому р-ну | Тверская обл., г. Конаково, ул. Первомайская, д. 20-а | 105-ТП/12-07 | 0.097 |  |  | ОАО СПК Мосэнергострой,7 | г.Конаково, ул. Александровка, д.18 | 0.09655
[6 empty] | Управление образования Администрации Конаковского района | Общеобразовательная школа, г. Конаково | 121-ТП/12-07 | 0.261 |  |  | ООО "ТОЦ "Юго - Восток" | г.Конаково, ул. Учебная, д.21 а | 0.03
2009 г
[6 empty] | МУП "Отдел единого заказчика по кап.строительству" | спортивный комплекс, г.Конаково, ул.Строителей | 304-ТП/07-09 | 0.077 |  |  | ООО "ТекКом-СП", г.Конаково, ул. Свободы, д.208 | ООО "ТекКом-СП", г.Конаково, ул. Свободы, д.209 | 0.025
2010 г.
[6 empty] | Филиал "Оргстройпроект" ОАО "СПК Мосэнргострой" | жилая застройка_Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка, жилой дом позиция 7 | 40200483 (договор заключен 07.12.2010 г.) | 0.1157
[6 empty] | Филиал "Оргстройпроект" ОАО "СПК Мосэнргострой" | жилая застройка_Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка, д. 4 "А" | 40253337 (договор заключен 07.12.2010 г.) | 0.58
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.1927 | 0.8 | 0.24088 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15155 | 0.8 | 0.18944 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Izoplit | 6.3 | + | 6.3
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Karacharovo | 4 | + | 6.3 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | А.С. Соколов | Мемориальный комплекс, Тверская область, Конаковский лесхоз, Вяземское лесничество, квартал 99, выделы 1,2,3,4 на площади 3,5 Га | 205-ТП/08-08 | 0.03 |  |  | СНТ «Карачарово» | 12 дачных домов СНТ «Карачарово», г Конаково, СНТ «Карачарово» | 0.18
2009 г
[6 empty] | СНТ "Меркурий" | СНТ, Конаковский район, Вахонинское с/п, район дер. Вахромеево | 40061132 (договор заключен 19.10.2010) | 0.05
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.18 | 0.8 | 0.225 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Kr. Luch | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ФГУ Упрдор "Россия" | электроосвещение автодороги, Тверская оласть, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга подъезд к г. Твери км 134+780 - км 137+230 | 223-ТП/09-08 | 0.03 |  |  | ЗАО Тверская сотовая связь | базовая станция п. Городня Конаковского района | 0.01
2009 г
[6 empty] | ЗАО «Ю - Тверь» | АЗК № 7,Конаковский р-он, дер. Кошелево | 306-ТП/07-09 | 0.065 |  |  | ООО Редкинская АПК | блочная котельная д. Кошелево Конаковский район | 0.03
2010 г
[6 empty] | Садоводческое некоммерческое товарищество «Яблонька» | КТП-6/0,4 - 2500 кВА для электроснабжения участков с постройками - 25 домов (планируется увеличение до 76 домов),Тверская обл., Конаковский р-он, дер. Игуменка | 4001810 (договор заключен 22.01.2010) | 0.2 |  |  | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.364
[12 empty] | ЗАО "РегионИнвест" | ферма для разведения рыбы_Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня | 0.05
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.265 | 0.8 | 0.33125 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.454 | 0.8 | 1.8175 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Melkovo | 1.6 | + | 2.5
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Selikhovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | ООО "Дорошкевич и Ко" | Колбасный цех, Конаковский р-н, с.Селихово | 30-ТП/11-06 | 0.3
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Mokshino | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 2009 г
[6 empty] | ООО Петрол Люкс | МАЗК с придорож. Сервисом Конаковский роайон п. Мокшино, 117+600 право | 308/1-ТП/08-09 | 0.67 |  |  | ООО Региональное развитие | КНС, д.Мокшино | 0.33
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | водозабороное устройство, Конаковский район, Мокшинское с/п, р-н д. Архангельское | 40060709 (договор заключен 12.10.2009) | 0.08 |  |  | ООО Региональное развитие | жилая застройка , д.Архангельское Мокшинское с/п, 100 димов | 0.73
[6 empty] | 2010 г | [5 empty] | ООО Региональное развитие | водозабор , д.Демидово Мокшинское с/п | 0.04
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Архангельское | 40114005 (договор заключен 11.05.2010) | 0.6 |  |  | ООО Региональное развитие | индивидуальная жилая застройка , д.Архангельское Мокшинское с/п | 0.05
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Архангельское | 40114012 (договор заключен 11.05.2010) | 0.4 |  |  | ГлаваУпДК при МИД России" | комплекс отдыха "Завидово" | 1
[6 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Вараксино | 40085481 (договор заключен 11.06.2010) | 0.6 |  |  | НП Дипломатич. Охотничий клуб | застройка в д. Рябинки Вахонинский с/о, Конаковский район | 0.2
[6 empty] | ООО «ТрастСтройИнвест» | строительный городок Конаковский район, Мокшинское с/п, район дер. Архангельское | 40162293 (договор заключен 20.08.2010) | 0.025 |  |  | МУ Администрация Мокшинского с/п | 3-х проектируемых жилых дома, Конаковский район, район д. Мокшино | 0.259
[12 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест"_дренажные насосы гольф-поля | дренажные насосы гольф-поля_Конаковский район, Мокшинское с/п, дер. Архангельское | 0.025
[12 empty] | Губонин В.И. | с.Завидово | 0.137
[12 empty] | УО Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад, Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
[12 empty] | ООО "Макдональдс" | вводное устройство предприятия общественного питания_Тверская область, Конаковкский район, Мокшинское с/пос, район д. Мокшино, земельный участок (кадастровый номер 69:15:0000027:464) | 0.31
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 2.375 | 0.8 | 2.9688 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.1352 | 0.8 | 3.919 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Energetik | 4 | + | 2.5 |  |  | 9: ТСЖ Борки-2; 10: существующая жил застройка; 11: 0.2
[12 empty] | ООО Галеон-К | жилые дома 87-а и 87-б с. Свердлово Конаковского р-на | 0.03
[12 empty] | ГлаваУпДК при МИД России" | (Осн. источник питания ПС Мокшино) комплекс отдыха "Завидово" | 1
[12 empty] | МУ "Администрация Вахонинского с/пос" | вводное устройство детского сада_Тверская область, Конаковский район, д. Вахонино, 72 | 0.12
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.35 | 0.8 | 1.6875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Emmaus | 2.5 | + | 4 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ЗАО "РадиоТел" | базовая станция подвижной радиосвязи стандарта TETRA Тверская обл., Калининский р-н, п. Эммаус | 219-07-ТП | 0.003
[6 empty] | Бердник В.М. | Калининский р-он, Эмаусский с/о, д. Прибытково, зернохранилище | 76-ТП/10-07 | 0.03 |  |  | ООО «Автомобильная ассоциация Авитус Авто» | автотехцентр, в районе д. Горохово Эмаусского с/п Калининского района | 1.424
2008 г
[6 empty] | ИП Смелков Д.А. | Коровник и ветаптека, Тверская область, Калининский район, Эмаусское с/п, район д. Прибытково | 196-ТП/07-08 | 0.03
[6 empty] | ФГУ Упрдор Россия | Искусственное электроосвещение автомобильной дороги, Тверская область, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга подъезд к г. Тверь км 153+913 - км 155+573 | 247-ТП/11-08 | 0.024 |  |  | Администрация Эмаусского сельского поселения Калининского района Тверской области | вводное устройство сельскохозяйственного рынка_Калининский район, Эмаусское с/п, пос. Эммаус | 0.035
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.459 | 0.8 | 1.8237 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2006 г
SS 35/10 kv Yu.-Devichye | 4 | + | 4 |  |  | 3: ООО «Риверсайд Девелопмент»; 4: Коттеджный поселок в районе д. Бабня; 5: ТВ 324-01-ТВ от 21.06.2006г; 6: 0.4; 9: Жилой дом Е. Ю. Морозова; 10: Конаковский р-н Ю-Девичское с/п, д. Едимоново; 11: 0.015
2007 г
[6 empty] | ООО «Крестьянское Загорье 2» | Коттеджная застройка в районе д.Загорье | ТВ 326-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.4
[6 empty] | ООО «Крестьянское Загорье 3» | База отдыха в районе д.Загорье | ТВ 328-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.25
[6 empty] | ООО «КРХ Нефедиха» | База отдыха в районе д. Едимоновские Горки | ТВ 323-01-ТВ от 27.02.2007г | 1
[6 empty] | ООО «Крестьянское Загорье 1» | Коттеджная застройка в районе д.Осиновки | ТВ 327-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.4
2008 г
[6 empty] | Жигулина В.А. | Жилой дом, Тверская область, Конаковский район, д. Едимоновские Горки | 216-ТП/09-08 | 0.058 |  |  | Старикова Евгения Семеновна | жилой дом, Тверская область, Конаковский район, Юрьево-Девическое с/п, район дер. Загорье | 0.03
2009 г
[6 empty] | ООО "ГеоСервис" | база отдыха "Остров", Калинин.р-н, Остров, 232 км.р.Волга | 287/1-ТП/05-09 | 0.36
[6 empty] | ООО "ГеоСервис" | база отдыха "Остров", Калинин.р-н, Остров, 232 км.р.Волга | 337-ТП/10-09 | 0.145
2010 г
[6 empty] | Носанов Александр Михайлович | крестьянское хозяйство, Конаковский район, Юрьево-Девическое с/п, район дер. Андрейцево | 40061193 (договор заключен 21.01.2010) | 0.075
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.58 | 0.8 | 0.725 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.045 | 0.8 | 0.05625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv No.18 | 10 | + | 10 | + | 10 | 3: 2008 г
[6 empty] | Автон.неком.орг-ция "СУЦ Виста" | Учебный центр, Тверь, пр. Победы, 40А | 206-ТП/08-08 | 0.055 |  |  | ООО Капитал | здание адм.-торг., б-р Цанова, 1 Б | 0.55
[12 empty] | ОАО «ЦентрТелеком» | центр обработки вызовов, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 36. | 0.48
[12 empty] | Джамалов Р.С. и Магеррашов М.С. | административно-торговое здание, ул.Коминтерна, 38 б. | 0.067
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.097 | 0.8 | 1.3713 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/6 kv Zatveretskaya | 10 | + | 10 | + | 10 | 3: 2007 г
[6 empty] | ОАО "Тверьагрострой" | Ж/застройка, Нов.Заря - Р. Люксембург | 56-ТП/06-07 | 0.19 |  |  | ОАО Кашинский ликеро-водочный завод "Вереск" | административно-торговый центр по ул. Туполева, д. 3 | 0.05
[6 empty] | ООО "Элиан" | Поселок малоэтажных домов, г. Тверь, Заволжский р-н, ул. Розы Люксембург, д. 60 | 62-ТП/07-07 | 0.3 |  |  | ЗАО СК Тверьгражданстрой | застройка Маяковского-Добролюбова Левобережная-Деревцова, 1 оч | 0.6
[6 empty] | Департамент архитектуры и строительства г.Твери | Шк № 3; Н.Заря, 23 доп-но 72 кВт к ранее разрешенной 146,9 кВт | 110-ТП/12-07 | 0.072 |  |  | Зао СК Тверьгражданстрой | жилая застройка, Маяковского-деревцова-Левобережная, 600 кВт - 2 оч. | 0.6
[6 empty] | ООО "Монострой" | 4-х квартирный жилой дом г.Тверь, Затверецкий б-р, д. 104 | 147-ТП/12-07 | 0.018 |  |  | ООО Стройконсалтинг | АЗС, ул.Пржевальского, 67 | 0.01
2008 г
[6 empty] | ООО "Тверькомплекс" | Производственные гаражи г.Тверь, Сахаровское шоссе, д.2 | 172-ТП/04-08 40200188 (договор заключен 15.09.2010) | 0.1 |  |  | ООО Строй-Инвест | многокв.ж/дом с торг.-оф. помещениями, Туполева доп.мощность | 0.05
2009 г
[6 empty] | СНТ "Восход-6" | СНТ, Калининский район, с/п Аввакумовское, Старая Константиновка | 316-ТП/09-09 | 0.07 |  |  | Мнацаканян А.А. | незавершенное строительство (опытно-промышленное производство цементостойкого стекловолокна – производственный корпус) Сахаровское ш., д. 32, стр. 1 | 0.2
[6 empty] | Пальчун О.А. | коттеджный поселок, Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Иенево | 40062943 (договор заключен 24.12.2009) | 0.1
2010 г
[6 empty] | СНТ "Парус" | СНТ, Калининский р-н, Каблуковское с/п, район дер. Иенево | 40063415 (договор заключен 16.02.2010) | 0.5 |  |  | ООО "Развитие" | магазин, г. Тверь, ул. Маяковского | 0.05
[12 empty] | ООО Экополис | магазин_Тверская область, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 37. | 0.035
[12 empty] | ООО "Руса" | жилая застройка с оффисным центром_г. Тверь, Затверецкая набережная, д. 36 стр.1 | 0.208
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.67 | 0.8 | 0.8375 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.803 | 0.8 | 2.2538 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Pushkino | 10
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Механич. з-д. | 20 | + | 20 |  |  | 3: ОАО "Ритм" Тверское производство тормозной аппаратуры; 4: г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д. 45, стр. 3.; 5: 12-563/2010; 6: 2; 9: ООО СемХолл; 10: 2 здания ООО «Сем Холл», Тверь, Старицкое ш, 15; 11: 0.7
[12 empty] | ОАО «Автобаза Тверская-2» | дилерские центры Фольксваг, Шкода пр. 50 лет Октября, 5 | 0.1
[12 empty] | ООО «Тверьстроймаш» | 2362 кВт (1662 кВт – ранее разреш. мощность) Старицкое шоссе, 30 | 0.7
[12 empty] | ООО "Солнечный Рай" | солярий_г. Тверь, пр-кт Ленина, д. 28 | 0.027
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 2 | 0.8 | 2.5 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.527 | 0.8 | 1.9087 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/6 кВ Механич. з-д. | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2007 г; 9: ООО «Солнечный рай»; 10: солярий г.Тверь, пр-т. Ленина, д.28; 11: 0.027
[6 empty] | ЗАО "Трест Тверьстрой № 1" | Ж/ дом, Мигаловская наб., 1, к. 2, ТП по 6 кВ | 87-ТП/11-07 | 0.11 |  |  | ООО Апрель плюс | торгово-офисный центр, 50 лет Октября, 28 | 0.115
[6 empty] | ТСЖ ул. Бобкова 38 | дом и ЦТП | 103-ТП /12-07 | 0.11 |  |  | Автокооператив № 20 | авто гараж, г. Тверь, Борихино поле | 0.02
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.162 | 0.8 | 0.2025 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Yuzhnaya | 40 | + | 40 |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | ООО "Логопартс"офисно-складской | бизнес-парк, Калининский р-н, д. Андрейково, по 162км+450 м(вправо) а/д Москва-С. Пб | 02-ТП/06-06 | 0.4 |  |  | ВТМ Дорпроект | транспортная развязка в районе м-рна Южный | 0.03
2007 г
[6 empty] | ООО "Мансарда-С" | Ж/дом, Тверь, Загородная-М. Ульяновой-Тургенева-1-й пер. М. Ульяновой | 89-ТП/11-07 | 0.21 |  |  | УФСИН по Тв. Области | ж/комплекс Бурашевское шоссе | 0.75
2008 г
[6 empty] | Стадольникова Юлия Алексеевна | склад - ангар | 258-ТП/12-08 | 0.035
[6 empty] | ООО «Магазин № 50 «Продукты»» | кафетерий, г. Тверь, бульвару Гусева, д. 39 Б | 261/1-ТП-12-08 | 0.016
[6 empty] | Беляков Д.И. | Торговый центр, Тверь, Можайского, 52. 220кВт (120 ранее разр.) | 171-ТП/04-08 | 0.1 |  |  | ООО "Мега-Принт" | бывшая начальная школа, с. Никольское | 0.018
2009 г
[6 empty] | ООО Монтажстрой | жилая застройка в Южном Д | 347-ТП/10-09 | 0.3952 |  |  | Мамедов Ф.И. | ж/застройка, Восточная, 20 | 0.19
[6 empty] | ООО "Клайд" | АЗС Тверская область, г.Тверь, Московский район, ул. Псковская | 290-ТП/05-09 | 0.06 |  |  | ООО "Гиперцентр -Тверь" | многофункциональный торгово-развлекательный центр, м-рн Южный | 3.3
[6 empty] | ГУ Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" | линия наружного освещения на уч-ке а/д Тверь-Лотошино_Шаховская - Уваровка на уч-ке км 6+000- км 10 + 000 (км 168 Волоколамская развязка) | 314-ТП/09-09 | 0.16 |  |  | ООО "Билдинг" | ж/ застройка, Левитано-Вологодская | 2.5
[6 empty] | ООО «Строй-инвест» | жилой дом, ул. 2-я Тургенева | 345-ТП/10-09 | 0.065 |  |  | МУП «Тверьстройзаказчик» | автодорога по ул. Псковская – Оснабрюкская г. Твери | 0.025
2010 г
[6 empty] | ЗАО "Компания Волгодорстрой", наружное | освещение автодороги_ул. Псковская (Оснабрюкская) в границах Октябрьский проспект - Волоколамское шоссе | 40085122 (договор заключен 27.01.2010) | 0.025 |  |  | ООО "Мансарда-С" | Ж/дом, Тверь, ул. Загородная, д. 9, корп. 1 | 0.042
[6 empty] | ООО "Логопартс" | логистический комплекс_Калининский район, Бурашевское с/п, в районе дер. Садыково | 40121518 (договор заключен 08.10.2010) | 0.55 |  |  | ЗАО "Облинвестстрой" | жилзастройка, м-н Южный Д | 0.3905
[12 empty] | Департамент архитектуры и строительства администрации г.Твери | водопроводная станция регулирования с резервуаром чистой воды в микрорайоне «Южный» ул. Королева | 0.25
[12 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | детский сад, ул.Новая - Летное поле - ул.Взлетная | 0.069
[12 empty] | ООО «Водоканал – Т» | КНС Калининский район, Бурашевское шоссе, ул.Восточная | 0.05
[12 empty] | ГУП "Тверьстройзаказчик" | освещение строящейся трол.автодороги, ул.Псковская - Оснабрюкская | 0.025
[12 empty] | ООО "ТехСтройЗаказчик" | Калининский р-н, Бурашевское с/п, район дер. Кольцово | 0.095
[12 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | РП-39_г. Тверь, ул. Можайского, д. 70-78 | 0.6
[12 empty] | ОАО "Строительная акционерная компания Стройцентр"_ | микрорайон "Южный-Д" Лот 2 А, ул. Новая, д. 2,4,7 | 0.527
[12 empty] | ОАО "Строительная акционенрная компания "Стройцентр" | 4-5 этажный жилой дом (7 и 8 очереди строительства)_г. Тверь, микрорайон "Южный - Д" Лот 2А, ул. Стартовая, д. 7 | 0.147
[12 empty] | ООО "СКФ Тверь" | здания склада хранения отходов производства, контрольно-пропускного пункта, котельной, насосной станции пожаротушения_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 0.7
[12 empty] | ООО "СКФ Тверь" | технологическая линия по производщству подшипников_Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, торгово-промышленная зона Боровлево-2, № В | 0.7
[12 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | детская поликлиника №2 МУЗ "КГБ №6"_Тверская обл., г. Тверь, м-н. Южный, пересечение ул. Можайского с ул. Левитана.
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.2552 | 0.8 | 1.569 | Итого по актуальным заявкам |  | 10.4085 | 0.8 | 13.0106 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Severnaya | 40 | + | 40 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ОАО "Тверьстрой" | 10-ти эт. ж/дом на 360 кв.,Тверь, Хромова, д.27 | 150-ТП/12-07 | 0.46 |  |  | ООО Омега Гранд застройка | Луначарского, 36 | 0.139
2008 г
[6 empty] | ЗАО «Спецстройтрест ЗАТО - Центр» | 126 кв.ж/дом и строит. Механизмы, Тверь, Артюхиной, 15 | 154-ТП/03-08 | 0.128 |  |  | ГОУ ВПО Тверской университет | общеж-я №4 и №5, Тверь, Плеханова | 0.283
[6 empty] | ООО "ГОЭЛРО" | Многоэтажная жилая застройка г.Тверь, ул.Луначарского | 165-ТП/04-08 | 6 |  |  | МУП Тверьстройзаказчик | жил застройка ул Фрунзе, 22 | 0.089
[6 empty] | ООО «Бином плюс» | Центр многофункционального назначения г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 44 | 255-ТП/12-08 | 0.14 |  |  | ООО Квадрат | ж/ дом по ул Луначарского 9 кор 1 | 0.24
2009 г
[6 empty] | ЗАО ПКФ «АЛ» филиал РТБК «Околица» | нежилое здание по 1-му пер. Вагонников | 277/1-ТП/03-09 | 0.025 |  |  | ООО Строй капитал | ж/дом по ул. Луначарского 32 корп. 1 и д. 32 кор. 2 | 0.278
[6 empty] | ООО Атлантис -Плюс | ж/ дом по ул. Луначарского, 32 | 294-ТП/05-09 | 0.185 |  |  | ОАО «Центртелеком» | АТС – 56 на Молодежном б-ре г. Твери | 0.02
[6 empty] | 2010 г. | [5 empty] | Филиал «Оргстройпроект» ОАО «СПК Мосэнергострой» | многоэт. ж/дом ул. Хромова | 0.241
[6 empty] | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тверской госуниверситет | главный корпус университета, г. Тверь, ул. 2-я Красина-ул. Прошина | 40248671 договор заключен 01.12.2010 г.) | 0.3 |  |  | ОАО «Тверьстрой» | 10-ти эт. ж/дом по ул Хромова, 25 | 0.1604
[12 empty] | ИП Барсков Юрий Геннадьевич | магазин, П.Савельевой, 33-А | 0.1
[12 empty] | Упр-е инкассации – филиал Российского объединения инкассации ЦентрБанка РФ | центральный тепловой пункт, Луначарского, 20 | 0.03
[12 empty] | Фонд развития детского спорта | торговый центр, Молодежный б-р, 2 | 0.07
[12 empty] | ЗАО "Тверская сотовая связь" | ЗАО "Тверская сотовая связь), коммутатор сотовой связи, ул.Оборонная, 5 | 0.1
[12 empty] | ООО "Юность" | административно-торговое здание, Молодежный б-р | 0.099
[12 empty] | ООО "ТД "Сокол" | объект недвижимости, ул.П.Савельевой, 56 | 0.1
[12 empty] | ООО "Квадрат", жилой комплекс " Башня Скворца", ул.Докучаева, 36 и ул. Скв.- Степанова, 85 | ООО "Квадрат", жилой комплекс " Башня Скворца", ул.Докучаева, 36 и ул. Скв.- Степанова, 86 | 0.125
[12 empty] | ОАО "Тверской мясокомбинат" | магазин "Тверской купец", ул.С.-Петербургское шоссе, д.27 | 0.04
[12 empty] | ИП Жаров В. Н. | здание закусочной "Бистро" г. Тверь, | 0.085
[12 empty] | МУП «Тверьстройзаказчик» | общежитие г. Тверь, ул.Фрунзе | 0.3
[12 empty] | ООО «КАЗАК» | строимеханизмы г.Тверь, ул.Хромова - 2-ой пер.Седова | 0.923
[12 empty] | Управление ФСБ России по Тверской области | 64 квартирный жилой дом, г.Тверь, ул.1-ый пер.Вагонников | 0.118
[12 empty] | ГУП «Тверьоблстройзаказчик» | производственная база для учреждений культуры, г. Тверь, ул. 1-я Плеханова | 0.5
[12 empty] | ГУП «Тверьоблстройзаказчик» | фондохранилище под хранение музейных фондов, г. Тверь, ул. Г. Димитрова, д. 46 | 0.47
[12 empty] | ЗАО "Основание", временно до 31.12.09г | 1 очередь 9 этажного ж/д_г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова,37 | 0.0353
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | жилой дом_Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 24 | 0.3
[12 empty] | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | жилой дом_Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 24 | 0.391
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.51 | 0.8 | 0.6375 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.2367 | 0.8 | 6.5459 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Lazurnaya | 40 | + | 40 |  |  | 3: 2006 г
[6 empty] | ООО "Промопост" | Склад "Горизонт-3" Тверь, Коняевская, 14 | 34-ТП/12-06 | 0.3
2007 г
[6 empty] | ООО "Норд-Авто" | Автоцентр "Renault", Тверь, Московское ш | 65-ТП/08-07 | 0.192 |  |  | ООО "Бизнес-Сервис" | производственно-адм.комплекс, Московское ш,15 А | 3
[6 empty] | ООО "Бизнес-Сервис" | Адм-складское здание почтово-обраб. комплекса, Тверь, Московск. ш, 5 | 80-ТП/10-07 | 0.93 |  |  | ООО "СО Тверьнефтепродукт" | тверская нефтебаза, ул. Бочкина, 29 | 0.747
[6 empty] | ЗАО "ДКС" | Объекты предприятия, Тверь, Б. Перемерки, Бочкина 15 | 102-ТП/12-07 | 2.125 |  |  | ООО "Межрегион.Торг.Центр" | нежил.пом.,Тверь, Коняевская | 0.0296
2008 г
[6 empty] | ОАО Бетиз-ЖБИ | реконструкция цеха, Тверь, Сердюковская, 15 | 257-ТП/12-08 | 3 |  |  | ООО "Ремонтно-эксплуатационное управление Московского района" | производственная база для размещения снегоуборочной техники, Московское шоссе, д.84 | 0.05
2009 г
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | водозабор в п. Элеватор | 299-ТП/06-09 | 0.17 |  |  | ООО "Компания АНТЭК" | производственно-складская база_г. Тверь, Большие перемерки | 0.1
[6 empty] | ЗАО "Мобиком-Центр" | технологическое оборудование, г.Тверь, промзона Лазурная, д.36 | 318-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | ООО "Союзспецтранс" | деревообрабатывающий цех, Тверская область, г. Тверь, пр-д Мелиораторов, д. 3б | 0.3
[6 empty] | ЗАО "Мобиком-Центр" | технологическое оборудование, г.Тверь, промзона Лазурная, д.37 | 319-ТП/09-10 | 0.1
2010 г
[6 empty] | Тверское региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон | Тверская область, г.Тверь, промзона Лазурная, д. 35 | 40118940 (договор заключен 05.07.2010) | 0.05 |  |  | ЗАО "Тверсой завод железобетонных изделий и труб" | реконструкция нефтебазы ООО "Подольскнефтепродукт"_ул. Бочкина, д.11 | 0.6
[6 empty] | ООО "Тверьполимерсистемы" | вводное устройство материального склада_г. Тверь, промзона ст. Лазурная | 40178670 (договор заключен 10.08.2010) | 0.06
[6 empty] | Кунцевич Людмила Александровна | вводное устройство производственной базы_Тверская область, г. Тверь, в промзоне "Лазурная" в Московском районе | 40189122 (договор заключен 07.09.2010 г.) | 0.1 |  |  | ООО "Тверьполимерсистемы" | вводное устройство материального склада_г. Тверь, промзона ст. Лазурная | 0.06
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.58 | 0.8 | 0.725 | Итого по актуальным заявкам |  | 4.8866 | 0.8 | 6.1082 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Экскаваторный з-д | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ТГОИ "Инвастрой" | 1-я очередь жилого дома в г. Тверь, ул. Московская, д. 1 | 66-ТП/08-07 | 0.133 |  |  | ЗАО СК Тверьгражданстрой | ж/квартал Маяковского-Добролюбова-Деревцова-Левобережная, ТП по 10 кВ | 0.6
2008 г
[6 empty] | Тришанкова Е.Ю. | Нежилое помещение, г.Тверь, Вагжановский пер., д.8 "А" | 164-ТП/04-08 | 0.0195 |  |  | Адм. Калин. р-на | пристройка наб. Лазури, ТП по 10 кВ | 0.1
[6 empty] | ТГООИ "Стройгарант" | 2-ой блок секции 1-ой очереди ж/дома с помещ. общественного назначения, Тверь, ул. Московская, д. 1 | 180-ТП/06-08 | 0.205 |  |  | ООО "Каскад-Энергосеть | г. Тверь, Московский р-н, пл. Гагарина, 5 | 3
[6 empty] | Данилов В.Г. | помещения, ул.Медниковская, д.55/25 | 250-ТП/12-08 | 0.03 |  |  | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей "Тверьгорэлектро" | 4-х квартирный жилой дом ЗАО "ТЕЛЕНЕТ"_Тверская область, г. Тверь, ул. Медниковская , д. 17 | 0.018
[6 empty] | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Административно-хозяйственный блок, расположенный по адресу: г. Тверь, наб р. Лазури, д. 3 | 259-ТП/12-08 | 0.1
2009 г
[6 empty] | ОАО "Строительно-промышленная компания Мосэнергострой" | стройплощадка жилого дома, г. Тверь, ул. Склизкова | 301-ТП/06-09 | 0.07
2010 г
[6 empty] | ООО "Тверьмасстрой" | вводное устройство административного здания с производственным корпусом и стоянками автомобилей_г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32 | 40111518 (договор заключен 07.04.2010) | 0.095
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.165 | 0.8 | 0.20625 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.718 | 0.8 | 4.6475 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/6 кВ Экскаваторный з-д | 20 | + | 20 |  |  | 3: 2008 г
[6 empty] | ООО "На Набережной" | Торгово-офисный центр, | 184-ТП/06-08 | 0.245 |  |  | ООО "Кеш и Керри" | многофункционального торг. комплекса с парковкой на ул. Склизкова г. Тверь, ТП по 6 кВ | 1.1
[6 empty] | ООО "Вираж" | 14-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, | 185-ТП/06-08 | 0.2 |  |  | ООО Атлант | жилой застройки в границах улиц Богданова – Т. Ильиной - 15 лет Октября - Склизкова г. Тверь, ТП по 6 кВ | 4
[6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | Областная многопрофильная детская больница, г. Тверь, наб. С.Разина | 209-ТП/08-08 | 0.745 |  |  | ООО Тверьградстрой | многофункциональный жилой и торгово-офисный комплекса в квартале застройки по ул Советской – ул. Рыбацкой – Татарскому пер. – Смоленскому пер. в г. Твери, ТП по 6 кВ | 0.3
[6 empty] | ООО "Капитал" | г. Тверь, б-р Цанова | 210-ТП/08-08 | 0.55 |  |  | Военная академия ВКО | ж/дом, Базановой | 0.18
[6 empty] | МУП "Тверьстройзаказчик" | 4-эт. 27 кв.ж/дом с встроенными помещ., Тверь, В.Новгорода, 19 | 217-ТП/09-08 | 0.069 |  |  | Кукушкин И.В. | гостиница, ул.Чернышевского, д.2/16, ТП по 6 кВ | 0.08
[6 empty] | ООО "Стройплюс" | многоэтажный жилой дом по ул.Т.Ильиной, д.33 корп.2 | 276-ТП/12-08 | 0.16 |  |  | ООО Регионстрой жилые дома | по ул. Склизкова г. Твери, д.116 к1, д. 116 к2, д.114 , ТП по 6 кВ | 0.645
2009 г
[6 empty] | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области | Режимный корпус на 1194 места (блоки А, Б, В) по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 141 | 305-ТП/07-09 | 0.4 |  |  | ОАО "Тверь" | гостиница "Тверская", ТП по 6 кВ | 1.304
[6 empty] | Филиал "Оргстройпроект" ОАО "Мосэнергострой | 12-14-16-этажный 5-ти секционный жилой дом_Тверская область, г.Тверь, ул. Склизкова, д. 100. | 40178957 (договор заключен 02.09.2010 г.) | 0.504 |  |  | ОООО "Воск-авто-салон" | торговый комплекс, в районе Химволокно, 6 кВ | 0.6
[12 empty] | ООО "Жилстройинвест", | жилой дом по ул.Бассейная, 6 | 0.072
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.904 | 0.8 | 1.13 | Итого по актуальным заявкам |  | 8.281 | 0.8 | 10.3513 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Mednovsky v-or | 10 | + | 10
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Likhoslavl | 25 | + | 25 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "Оптимизация" | 103-квартирный ж/дом г. Лихославль | 96-ТП/11-07 | 0.105 |  |  | Администрация городского поселения г. Лихославль | г. Лихославль, юго-западная часть водозаборный узел со станцией очистки воды | 0.3
[6 empty] | 2009 г | [5 empty] | ООО "Тепличный комбинат "Ильинское" | Лихославльский район, Ильинское с/п, с. Ильинское, ориентир с. Ильинскон | 1.2
[6 empty] | ООО "Спайт" | Универсальный магазин, Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская | 284-ТП/04-09 | 0.231
2010 г.
[6 empty] | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Тверская область, Лихославльский район, Вескинское с/п, дер. Владычня | 40154047 (договор заключен 27.09.2010 г.)\ | 0.15
[6 empty] | филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" | Тверская обл., Лихославльский р-н, Сосновицкое с/п, д. Михайлова Гора | 40256245 (договор заключен 17.12.2010 г.) | 0.035
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0.416 | 0.8 | 0.52 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.5 | 0.8 | 1.875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/6 kv Bezborodovo | 16 | + | 16
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/6 kv Redkino | 40 | + | 40.5 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ООО "Омнипак-Тверь" | З-д по произв-ву упаковки для ж.пищ. продуктов, п. Редкино,Конак. р-на | 70-ТП/09-07 | 1.5 |  |  | МУ Администрация гор с/п Редкино | 108-кв. ж/дом п. Редкино, ул. Фадеева. 12 | 0.172
2009 г
[6 empty] | ООО "Вергокан" | Пром.предприятие по произв-ву металлоконструкций, Конаковск. р-н, п.Редкино, Промышленная | 173-ТП/05-08 | 1.5 |  |  | ООО Альстром Тверь | п. Редкино, Конаковский р-н, Промышленная, 11 | 2
[12 empty] | ООО "СовСтройТех" | 190 кв. жилой доми с офисными помещениями, Конаковский район, ул.Фадеева, д.12 | 0.245
[12 empty] | ОАО "ЖКХ Редкино" | Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино | 2.63
[12 empty] | Государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | освещение кольцевой а/д по периметру промзоны п. Редкино Конаковский р-н, п. Редкино, промзона62,5 кВт | 0.0625
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 1.5 | 0.8 | 1.875 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.1095 | 0.8 | 6.3869 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Rameshki | 25 | + | 10 |  |  | 3: 2007 г
[6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Очистные сооружения, Тверская область, Рамешковский р-он, с. Застолбье | 101-ТП/12-07 | 0.035 |  |  | Администрация Рамешковского района Тверской области | пристройка к школе, Тверская область, п. Рамешки, ул. Советская, д.48 | 0.06
2008 г
[6 empty] | Зорина О.Э. | участок, Рамешковский р-н, д.Селище | 230-ТП/09-08 | 0.025
[6 empty] | Тверское отдел №8607 Акцион.комм.Сбербанка РФ | Адм.здание банка, пос.Рамешки, ул Советская, д.45 | 40184740 (договор заключен 08.10.2010) | 0.028 |  |  | Администрация городского сельского поселения | девятиквартирный трехэтажный жилой дом, Тверская область, п. Рамешки, ул. Советская, д. 37 | 0.028
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.088 | 0.8 | 0.11 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Tuchevo | 25 | + | 25
[6 empty] | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 6: 26.0799; 8: 32.5999
Двух- и более трансформаторные ПС
Лихославльский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС
Конаковский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС
Рамешковский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС

## Зона ТоЭс (hidden)
Зона Торжокские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Расторгнутые договора
|  |  |  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по расторгнутым договорам и выданным ТУ на ТП
|  |  |  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
SS 35/10 kv Strashevichi | 4
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Sukromlya | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Kr. Gorodok | 0.56
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Pryamukhino | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Pen | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Pechnikovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Maksimkovo | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Filistovo | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Okovtsy | 1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Seliger | 6.3 |  |  | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО Софья | п.Свапуще | № 2 | 1 |  |  | ЗАО "Тверь-Связь" | база отдыха, Осташковский р-н, Мошенское с/п, д. Бородино | 0.04
|  |  |  | Дружков Д.В. | ж/д, д.Гуща | 131-ТП/12-07 | 0.1
|  |  |  | Фролова Н.Ю. | КФХ, д.Узгово | 68-ТП/08-07 | 0.04
2008 г
|  |  |  | Горбаткин В.Н. | ж/д, д.Третьники | 170-ТП/04-08 | 0.04
|  |  |  | Крюченков С.А. | ж/д, д.Задубье | 221-ТП/09-08 | 0.04
|  |  |  | Орлов А. В. | ж/д, Осташ.р-н, д.Третники | 248-ТП/11-08 | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Moshary | 1.6
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Voroshilovo | 1 |  |  | 9: Храм Пресвятой Троицы; 10: Пеновский район, с/о Ворошилово с. Отолово; 11: 0.04
[10 empty] | ООО Респект Групп" | производственная площадка, Пеновский р-н, д.Осечно | 1.275
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.315 | 0.8 | 1.6438 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS Slautino 35/10 kv | 1.6 |  |  | 3: 2008 г
|  |  |  | Молоканова Н. Е. | ж/дом, Пеновск.р-н, п.Рунский | 263-ТП/12-08 | 0.03 |  |  | ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиал "Тверской областной радио и телепередающий центр" (филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ")) | вводное устройство телевизионной башни цифрового вещания_Пеновский район, Рунское с/п, дер. Слаутино | 0.021
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.021 | 0.8 | 0.02625 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Moshki | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2006 г
|  |  |  | ООО "Залесье" | Охотохозяйство, г. Торжок | 26-ТП/11-06 | 0.05
2010 г
|  |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | зал к школе, п.Грузины | 2010-01-22 | 0.042
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.042 | 0.8 | 0.0525 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Vysokoe | 4 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Bubenye | 4 | + | 4 | 3: 2007 г
|  |  |  | ЗАО Компания Волгодорстрой | передв. база, д.Марьино | 134-ТП/12-07 | 0.016
|  |  |  | 2008 г | [10 empty] | 2008 г
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10 д. Дубровка | 222-ТП/09-08 | 0.021 |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги, Торжокский район, на участке км 111+900 - км 258+00 | 0.805
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10, д. Марьино | 244-ТП/11-08 | 0.04 |  |  | Колхоз "Мир" | жилой дом_Тверская область, Торжоксий район, п. Мирный | 0.024
[15 empty] | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10 д. Миронежье | 262-ТП/12-08 договор 40035269 от 31.12.2008 расторгнут 01.10.2010 | 0.021
2009 г
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | осв.автодороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область, Торжок. район, а/дорога М-10 "Россия" км 218+390 - км 224+000 | 303-ТП/06-09 | 0.058
|  |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | осв.автодороги М-10 д. Думаново, Миронежье | 336-ТП/10-09 | 0.1
|  |  |  | ООО "Спортивно-развлекательный парк культуры и отдыха "Яхрома" | Тверская область, Торжокский район, с. Раек | 40181187 (договор заключен 14.09.2010 г.) | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.308 | 0.8 | 0.385 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.829 | 0.8 | 1.0362 | Итого по договорам |  |  | 0.021 | 0.8 | 0.02625
SS 35/10 kv B.Vishenye | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Budovo | 2.5 | + | 2.5 | 3: ЗАО "Ю - Тверь"; 4: многотопливный автозаправочный комплекс №19, Тверская область, Торжокский район, км 247+640 (правая сторона) автодороги М-10; 5: 40162242 (договор заключен 12.11.2010); 6: 0.15; 9: ФГУ "Дороги России"; 10: ФГУ "Дороги России", Торжокский район, на участке км 111+900 - км 258+01; 11: 1.364
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.364 | 0.8 | 1.705 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Eltsy | 4 | + | 4 | 9: Глинский Н. Е.; 10: жил. дом, Селижаровский район, Оковецкое с/п, д. Высоково, ул. Центральная, 26; 11: 0.025
[10 empty] | Соболев А.В. | дачный поселок, Селижаровский район, Большекошкинское с/п, район дер. Большая Коша | 0.6
[10 empty] | Соболев А.В. | дачный поселок, Селижаровский район, Большекошкинское с/п, район дер. Пьянково | 1
[10 empty] | Михайлова Вера Васильевна | жилой дом_участок находится примерно в 36 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почновый адрес ориентира: Тверская область, Селижаровский район, Оковецкое с/п,д. Повадино, д. 2. | 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.775 | 0.8 | 2.2188 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Selishche | 4 | + | 4 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Тверьстроймаш" | гост.комплекс, п.Селижарово | 130-ТП/12-07 | 0.378
|  |  |  | 2008 г | [10 empty] | 2008 г
[10 empty] | Егерев И. М. | ж/д, Селиж.р-н, д.Завирье | 0.085 |  |  | ЗАО Форест | т/б "Акватория", п.Селище | 200-ТП/07-08 договор 40256724 от 23.07.2008 расторгнут 30.12.2010 | 0.74
|  |  |  | Яцко С.И. | ж/д, д.Заручевье | 235-ТП/10-08 | 0.04
2009 г
|  |  |  | Агеев В. П. | ж/д, Селиж.р-н, д.Девичье | 281-ТП/04-09 | 0.093
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.093 | 0.8 | 0.11625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.085 | 0.8 | 0.10625 | Итого по договорам |  |  | 0.74 | 0.8 | 0.925
SS 35/10 kv Svyatoe | 2.5 | + | 1.6 | 3: 2007 г
|  |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | школа, д.Святое | 64-ТП/07-07 | 0.121
2008 г
|  |  |  | Никифоров А.В. | строящиеся объекты, д. Глебово | 224-ТП/09-08 | 0.1
|  |  |  | ДНТ "Лежнево" | Тверская область, Осташковский район, Святосельское с/п, д. Лежнево,д. 30 | 40136669 (договор заключен 04.08.2010) | 0.075
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Krapivnya | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 35/10 kv Svetlitsa | 2.5 | + | 2.5 | 3: 2007 г; 14: 2007 г
[10 empty] | ООО Жемчужина Селигера | жил. дома и хоз. постройки, Осташков. район, Сорожское с/п, район д. Пачково | 0.3 |  |  | ООО Турсервис | тур.комплекс,Осташков р-н д.Пачково | 37-ТП/01-07 договор 40034986 от 16.01.2007 расторгнут 30.12.2010 | 0.2
|  |  |  | Юркова Л. И. | 4 ж/дома, Конак.р-н, д.Ляпино | 48-ТП/04-07 | 0.05 |  |  | ЗАО "УКС Вертикаль" | вводное устройство базы отдыха_Тверская область, Осташковский район, Сорожский с/о, дер. Жар | 0.04
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.34 | 0.8 | 0.425 | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25
SS 110/6 kv KS-20 | 63 | + | 63
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Polygraphical paint | 10 | + | 10 | 9: ГУП Тверьоблстройзакзачик; 10: дет сад г. Торжок; 11: 0.2
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv NPS Torzhok | 25 | + | 25 | 9: Муниципальное образовательное учреждение Славнинская средняя общеобразовательная школа; 10: здание школы Торжокский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 5 68,8; 11: 0.0687
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0687 | 0.8 | 0.085875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Selikhovo | 2.5 | + | 2.5
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/10 kv Peno | 6.3 | + | 6.3 | 3: 2007 г; 9: Афиногенов М. Э.; 10: КФК, д.Любеж; 11: 0.02
|  |  |  | Отделение УФК Пеновский район | здание УФК, Пено, 249 Стрелковой див.,22 | 108-ТП/12-07 | 0.02 |  |  | ООО Руссо-ДИЗ | произв. Здание п. Пено, ул. Л. Чайкиной, 103 | 0.05
|  |  |  | ПРО Горские устья | застройка, Пено, Советская, 60 | 73-ТП/09-07 | 0.08 |  |  | Администрация Пеновского р-на | котельная, п. Пено, ул. В. Павлова | 0.008
|  |  |  | 2009 г | [5 empty] | Администрация Пеновского р-на | , котельная, п. Пено, ул. Л. Чайкиной | 0.003
|  |  |  | ИП Фролов С. С. | пилорама п. Соблаго Пеновского района | 271-ТП/02-09 | 0.02 |  |  | ОАО Кашинский ликеро-водочный завод "Вереск" | вводное устройство универсального магазина "Вереск"_Тверская область, Пеновский район, пос. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 95 а. | 0.035
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.02 | 0.8 | 0.025 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.116 | 0.8 | 0.145 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Torzhok | 40 | + | 40 | 3: 2008 г; 14: 2008 г
|  |  |  | ЗАО Шелл нефть | транс-логист. Комплекс, Торжок, Чехова | 227-ТП/09-08 | 4.65
[10 empty] | ООО Трансстроймеханизация | база в п. Славный Торжокского р-на территория ОНО ОПХ ВНИИЛ | 0.05 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | педучилище, Торжок, Ленингр. Шоссе, 19 | Договор 40060845 от 22.01.2010 расторгнут 02.08.2010 | 0.042
[10 empty] | ЗАО Спецстройтрест ЗАТО-центр | жилой дом, Тв. Обл, г. Торжок, ул. Металлистов земельный участок кадастровый номер 69:47:0100303:13 | 0.095
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.145 | 0.8 | 0.18125 | Итого по договорам |  |  | 0.042 | 0.8 | 0.0525
SS 110/35/10 kv Stroyindustriya | 25 | + | 25 | 3: ООО "Сервис-М"; 4: вводное устройство придорожного комплекса автосервиса_г. Торжок, ул. Кожевников (кадастровый номер 69:47:0150203:66); 5: 40184415 (договор заключен 08.09.2010); 6: 0.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Kuvshinovo | 25 | + | 25 | 3: 2007 г
|  |  |  | Администр. Кувш. р-на | 27-кв. ж/дом, Кувшиново, Гагарина, 4а | 118-ТП/12-07 | 0.048 |  |  | ИП Филиппов С.В. | цех, Кувшин р-н, п.Сокольники | 0.02
[10 empty] | МУ Администр. Тысяцкого с/п | стройплощадка под 12 1-кв-ых жилых домов, Кувшиновский р-н, с.Тысяцкое | 0.0542
[10 empty] | ИП Филиппов Сергей Викторович | вводное устройство здания_Кувшиновксйий район, п. Сокольники, ул. Школьная | 0.025
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0992 | 0.8 | 0.124 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Selizharovo | 16 | + | 10 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Тверьстроймаш" | Курортно-гостиничный комплекс Тверская обл., Селижаровский р-н.,п.Селище | 130-ТП/12-07 | 0.378 |  |  | ООО Эмирус-текстиль | здание шв.цеха Селиж.р-н, д.Березуг | 0.03
2008 г
|  |  |  | Башкова В.Г. | ж/комплекс, д.Хотошино | 215-ТП/09-08 | 0.1
|  |  |  | ООО "Управляющая компания Прагма Капитал | ж/комплекс Селищенское с/п, т/б Чайка | 234-ТП/10-08 | 0.2
|  |  |  | ООО "Эколес" | пел.цех, Селижар р-н, д.Языково | 252-ТП/12-08 | 1.1
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv NPS Borisovo | 25 | + | 25
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
SS 110/35/10 kv Ostashkov | 25 | + | 25 | 3: 2007 г
|  |  |  | ООО "Строй-Капитал" | застройка 5эт ж/д, Осташков, Заслонова | 146-ТП/12-07 | 0.157 |  |  | Орлова Г.А. | ж/д, Осташков р-н Спецавтохоз-ва | 0.03
2008 г
|  |  |  | СНТ "Гладкий луг" | 60 ж/д, Осташковск. р-н | 194-ТП/07-08 | 0.1 |  |  | ООО Тверьэнергогаз | модульно-блочная котельная № 1 в г. Осташков, пер. Южный | 0.195
[10 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спортивный центр с универсальным игровым залом_г. Осташков | 0.05
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.275 | 0.8 | 0.34375 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
SS 110/35/10 kv N. Rozhok | 10 | + | 10 | 3: ЗАО МосДом; 4: оздор.-реабилитац комплекс, д. Заречье; 5: 260-ТП/12-08; 6: 0.1024; 9: ЗАО ТЭКС; 10: дом и хоз постройки Осташковский р-н, Ботовское с/п, д. Заречье; 11: 0.15
|  |  |  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  | 6: 0.713; 8: 0.89125