## Расчет ЦП - общая форма
table 1 | [33 empty] | table 2
No. | Object of main substation, voltage class | Current deficit | [13 empty] | Note | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, % | No. | Object of main substation, voltage class | Expected deficit/proficit | [14 empty] | Note | Примечание | Процент загрузки к номинальной мощности, % | ПО
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Installed power capacity of transformers Sуst. including their number, pcs/ MVA | Summary total capacity of central substation following the results of measurements of load maximal Sмах , MVA | Total capacity distributed according to operating rules, MVA for the time period |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Deficit /proficit of main substation, MVA | [6 empty] | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА |  |  |  |  | Installed power capacity of transformers Sуst. Including their number in future providing that technical specifications at TS or other actions concerning reconstruction of main substation are fulfilled pcs/ MVA | Additional capacity according to provided technical specifications at TS, MVA | Expected load at main substation , MVA | Total re-distributed capacity in future including fulfillment of measures of technical specifications or other measures relating to reconstruction of network, investment programs etc. |  | Total capacity including re-distribution, MVA | Limiting factors, MVA | Permissible load accounted in the n-1 mode, MVA | Deficit / proficit of main substation, MVA
[9 empty] | МVА | Мin. | [18 empty] | MVA | Min.
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15
1 | SS Alekseykovo 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |  |  | 41.6667 | 1 | SS Alekseykovo 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |  |  | 41.6667 | Бежецкие Электрические сети
2 | SS Belyaznitsy 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 24 hours | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.9 |  |  | 19.0476 | 2 | SS Belyaznitsy 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.4 | 24 hours | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.9 |  |  | 19.0476 | Бежецкие Электрические сети
3 | SS Borisovskoe 35/10 kv | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 19.0476 | 3 | SS Borisovskoe 35/10 kv | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 19.0476 | Бежецкие Электрические сети
4 | SS Vysokusha 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.89 | 24 hours | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.69 | 0.69 |  |  | 7.619 | 4 | SS Vysokusha 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.89 | 24 hours | 0.89 | 0 | 0.89 | 0.69 | 0.69 |  |  | 7.619 | Бежецкие Электрические сети
5 | SS Hotel 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 11.9048 | 5 | SS Hotel 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 11.9048 | Бежецкие Электрические сети
6 | SS Grigorovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.81 | 24 hours | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.61 | 0.61 |  |  | 7.619 | 6 | SS Grigorovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.81 | 24 hours | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.61 | 0.61 |  |  | 7.619 | Бежецкие Электрические сети
7 | SS Deledino 35/10 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.2 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  |  | 4.7619 | 7 | SS Deledino 35/10 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  |  | 4.7619 | Бежецкие Электрические сети
8 | SS Zaramenye 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.45 | 1 | 24 hours | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 0.55 |  |  | 26.7857 | 8 | SS Zaramenye 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.45 | 1 | 24 hours | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 0.55 |  |  | 26.7857 | Бежецкие Электрические сети
9 | SS Zoby 35/10 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.2 | 2.9 | 24 hours | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |  |  | 4.7619 | 9 | SS Zoby 35/10 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.2 | 2.9 | 24 hours | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |  |  | 4.7619 | Бежецкие Электрические сети
10 | SS Koy 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  |  | 11.9048 | 10 | SS Koy 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  |  | 11.9048 | Бежецкие Электрические сети
11 | SS Ladozhskoe 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.16 | 1.2 | 24 hours | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.04 | 1.04 |  |  | 9.5238 | 11 | SS Ladozhskoe 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.125 | 0.285 | 1.2 | 24 hours | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.915 | 0.915 |  |  | 16.9643 | Бежецкие Электрические сети
12 | SS Litvinovo 35/10 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.2 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  | 4.7619 | 12 | SS Litvinovo 35/10 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.2 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  | 4.7619 | Бежецкие Электрические сети
13 | SS Loshchemlya 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 24 hours | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |  |  | 15.2381 | 13 | SS Loshchemlya 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 24 hours | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |  |  | 15.2381 | Бежецкие Электрические сети
14 | SS Lyubegoshchi 35/10 kv | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 24 hours | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |  |  | 21.164 | 14 | SS Lyubegoshchi 35/10 kv | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0.4 | 1.3 | 24 hours | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |  |  | 21.164 | Бежецкие Электрические сети
15 | SS Martynovo 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0.73 | 24 hours | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.53 | 0.53 |  |  | 11.9048 | 15 | SS Martynovo 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.73 | 24 hours | 0.73 | 0 | 0.73 | 0.53 | 0.53 |  |  | 11.9048 | Бежецкие Электрические сети
16 | SS Mikhailovskoe 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.36 | 1.3 | 24 hours | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.94 | 0.94 |  |  | 13.7143 | 16 | SS Mikhailovskoe 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.36 | 1.3 | 24 hours | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.94 | 0.94 |  |  | 13.7143 | Бежецкие Электрические сети
17 | SS Morozovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  |  | 11.4286 | 17 | SS Morozovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  |  | 11.4286 | Бежецкие Электрические сети
18 | SS Popovka 35/10 kv | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 9.5238 | 18 | SS Popovka 35/10 kv | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети
19 | SS Romantsevo 35/10 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.2 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  |  | 4.7619 | 19 | SS Romantsevo 35/10 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.026875 | 0.22687 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.47313 | 0.47313 |  |  | 5.4018 | Бежецкие Электрические сети
20 | SS Staroe Sandovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 24 hours | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  |  | 7.619 | 20 | SS Staroe Sandovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 24 hours | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  |  | 7.619 | Бежецкие Электрические сети
21 | SS Sukromny 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 47.619 | 21 | SS Sukromny 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 47.619 | Бежецкие Электрические сети
22 | SS Tebleshi 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 24 hours | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |  |  | 7.619 | 22 | SS Tebleshi 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 24 hours | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |  |  | 7.619 | Бежецкие Электрические сети
23 | SS Trestna 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 24 hours | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |  |  | 7.619 | 23 | SS Trestna 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 24 hours | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |  |  | 7.619 | Бежецкие Электрические сети
24 | SS Fralyovo 35/10 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 1.3 | 1.6 | 24 hours | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.3 |  |  | 30.9524 | 24 | SS Fralyovo 35/10 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 24 hours | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.3 |  |  | 30.9524 | Бежецкие Электрические сети
25 | SS Chamerovo 35/10 kv | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 37.037 | 25 | SS Chamerovo 35/10 kv | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0.25 | 0.95 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | -0.25 | -0.25 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 50.2646 | Бежецкие Электрические сети
26 | SS Akhmatovo 110/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  |  | 7.619 | 26 | SS Akhmatovo 110/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  |  | 7.619 | Бежецкие Электрические сети
27 | SS Kladovo 110/10 kv | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 1 | 1.6 | 24 hours | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 15.1172 | 27 | SS Kladovo 110/10 kv | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 1 | 1.6 | 24 hours | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 15.1172 | Бежецкие Электрические сети
28 | SS Laptikha 110/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |  |  | 19.0476 | 28 | SS Laptikha 110/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |  |  | 19.0476 | Бежецкие Электрические сети
29 | SS Malyshevo 110/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |  |  | 30.4762 | 29 | SS Malyshevo 110/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.03125 | 0.83125 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.06875 | 0.06875 |  |  | 31.6667 | Бежецкие Электрические сети
30 | SS Start 10/10 kv | 16 |  |  |  |  | 16 | 1.8 | 2.7 | 24 hours | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.9 | 0.9 |  |  | 10.7143 | 30 | SS Start 10/10 kv | 16 |  |  |  |  | 16 | 0.0375 | 1.8375 | 2.7 | 24 hours | 2.7 | 0 | 2.7 | 0.8625 | 0.8625 |  |  | 10.9375 | Бежецкие Электрические сети
31 | SS Rassvet 110/35 kv | 10 |  |  |  |  | 10 | 4.7 | 5 | 24 hours | 5 | 0 | 5 | 0.3 | 0.3 |  |  | 44.7619 | 31 | SS Rassvet 110/35 kv | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.475 | 5.175 | 5 | 24 hours | 5 | 0 | 5 | -0.175 | -0.175 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 49.2857 | Бежецкие Электрические сети
32 | SS Ivanovo 110/35/10 kv | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.8 | 1.4 | 24 hours | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | -0.7 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 12.0937 | 32 | SS Ivanovo 110/35/10 kv | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.25 | 1.05 | 1.4 | 24 hours | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.35 | -0.95 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 15.873 | Бежецкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.7 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.25 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.95 |  |  | ЦП закрыт
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.1 | 1.4 | 24 hours | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.1 | 1.4 | 24 hours | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 |  |  | ЦП закрыт
33 | SS Kesma 110/35/10 kv | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.9 | 1.4 | 24 hours | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.5 | -0.3 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 13.6054 | 33 | SS Kesma 110/35/10 kv | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 24 hours | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.5 | -0.3 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 13.6054 | Бежецкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 |  |  | ЦП закрыт
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.6 | 1.4 | 24 hours | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.8 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.6 | 1.4 | 24 hours | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.8 |  |  | ЦП закрыт
34 | SS Morkiny Gory 110/35/10 kv | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0.5 | 1.2 | 24 hours | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 8.5034 | 34 | SS Morkiny Gory 110/35/10 kv | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.5 | 1.2 | 24 hours | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 8.5034 | Бежецкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 |  |  | ЦП закрыт
| Nom. capacity LV, MVA | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0.3 | 1.2 | 24 hours | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.9 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.3 | 1.2 | 24 hours | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.9 |  |  | ЦП закрыт
35 | SS Topalki 110/35/10 kv | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 2.4 | 3.9 | 24 hours | 3.9 | 0 | 3.9 | 1.5 | 0.6 |  |  | 36.2812 | 35 | SS Topalki 110/35/10 kv | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.075 | 2.475 | 3.9 | 24 hours | 3.9 | 0 | 3.9 | 1.425 | 0.6 |  |  | 37.415 | Бежецкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 2.1 | 3 | 24 hours | 3 | 0 | 3 | 0.9 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.075 | 2.175 | 3 | 24 hours | 3 | 0 | 3 | 0.825
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.3 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6
36 | SS Berezyo 35/10 kv | 1 | + | 1 |  |  | 1,0+1,0 | 0.1 | 0.7 | 24 hours | -0.6 | 0 | 1.05 | 1.65 | 1.65 |  |  | 9.5238 | 36 | SS Berezyo 35/10 kv | 1 | + | 1 |  |  | 1,0+1,0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 24 hours | -0.6 | 0 | 1.05 | 1.65 | 1.65 |  |  | 9.5238 | Бежецкие Электрические сети
37 | SS Lesnoe 35/10 kv | 1.6 | + | 4 |  |  | 1,6+4,0 | 1.8 | 1.4 | 24 hours | 0.4 | 0 | 1.68 | 1.28 | 1.28 |  |  | 107.1429 | 37 | SS Lesnoe 35/10 kv | 1.6 | + | 4 |  |  | 1,6+4,0 | 0.075 | 1.875 | 1.4 | 24 hours | 0.475 | 0 | 1.68 | 1.205 | 1.205 |  |  | 111.6071 | Бежецкие Электрические сети
38 | SS Maksatikha 35/10 kv | 4 | + | 6.3 |  |  | 4,0+6,3 | 4.7 | 1.6 | 24 hours | 3.1 | 0 | 4.2 | 1.1 | 1.1 |  |  | 111.9048 | 38 | SS Maksatikha 35/10 kv | 4 | + | 6.3 |  |  | 4,0+6,3 | 0.0625 | 4.7625 | 1.6 | 24 hours | 3.1625 | 0 | 4.2 | 1.0375 | 1.0375 |  |  | 113.3929 | Бежецкие Электрические сети
39 | SS Molokovo 35/10 kv | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4,0 | 1.7 | 1.8 | 24 hours | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 |  |  | 64.7619 | 39 | SS Molokovo 35/10 kv | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4,0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 24 hours | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 |  |  | 64.7619 | Бежецкие Электрические сети
40 | SS Novokotovo 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 |  |  | 11.4286 | 40 | SS Novokotovo 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 2.625 | 2.325 | 2.325 |  |  | 11.4286 | Бежецкие Электрические сети
41 | SS Rivzavod 35/10 kv | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.2 | 1.4 | 24 hours | -0.2 | 0 | 1.68 | 1.88 | 1.88 |  |  | 71.4286 | 41 | SS Rivzavod 35/10 kv | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 24 hours | -0.2 | 0 | 1.68 | 1.88 | 1.88 |  |  | 71.4286 | Бежецкие Электрические сети
42 | SS Sonkovo 35/10 kv | 4 | + | 3.2 |  |  | 4,0+3,2 | 4.1 | 1.8 | 24 hours | 2.3 | 0 | 3.36 | 1.06 | 1.06 |  |  | 122.0238 | 42 | SS Sonkovo 35/10 kv | 4 | + | 3.2 |  |  | 4,0+3,2 | 0.475 | 4.575 | 1.8 | 24 hours | 2.775 | 0 | 3.36 | 0.585 | 0.585 |  |  | 136.1607 | Бежецкие Электрические сети
43 | SS Sulezhsky Borok 35/10 kv | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.7 | 0.7 | 24 hours | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 41.6667 | 43 | SS Sulezhsky Borok 35/10 kv | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 24 hours | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 41.6667 | Бежецкие Электрические сети
44 | SS Shishkovo Dubrovo 110/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.7 | 1 | 24 hours | -0.3 | 0 | 6.615 | 6.915 | 6.915 |  |  | 10.582 | 44 | SS Shishkovo Dubrovo 110/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.7 | 1 | 24 hours | -0.3 | 0 | 6.615 | 6.915 | 6.915 |  |  | 10.582 | Бежецкие Электрические сети
45 | SS Vesyegonsk 110/35/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.9 | 0.2 | 24 hours | 4.7 | 0 | 6.615 | 1.915 | 1.715 |  |  | 74.0741 | 45 | SS Vesyegonsk 110/35/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 4.9 | 0.2 | 24 hours | 4.7 | 0 | 6.615 | 1.915 | 1.715 |  |  | 74.0741 | Бежецкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.2 | 24 hours | -0.2 | 0 | 6.615 | 6.815 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0.2 | 24 hours | -0.2 | 0 | 6.615 | 6.815
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 6,3+6,3; 4: 4.9; МVА 5: 0; Мin. 7: 4.9; Мin. 8: 0; Мin. 9: 6.615; Мin. 10: 1.715 |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 4.9 | 0 |  | 4.9 | 0 | 6.615 | 1.715
46 | SS DVP 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 9.5 | 2.5 | 24 hours | 7 | 0 | 26.25 | 19.25 | 19.25 |  |  | 36.1905 | 46 | SS DVP 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0 | 9.5 | 2.5 | 24 hours | 7 | 0 | 26.25 | 19.25 | 19.25 |  |  | 36.1905 | Бежецкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 5.3 | 2.5 | 24 hours | 2.8 | 0 | 26.25 | 23.45 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0 | 5.3 | 2.5 | 24 hours | 2.8 | 0 | 26.25 | 23.45
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 3: 25,0+25,0; 4: 4.2; МVА 5: 0; Мin. 7: 4.2; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 22.05 |  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0 | 4.2 | 0 |  | 4.2 | 0 | 26.25 | 22.05
47 | SS Krasny Kholm 110/35/10 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 6 | 5.6 | 24 hours | 0.4 | 0 | 10.5 | 10.1 | 4.7 |  |  | 57.1429 | 47 | SS Krasny Kholm 110/35/10 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.3 | 6.3 | 5.6 | 24 hours | 0.7 | 0 | 10.5 | 9.8 | 4.4 |  |  | 60 | Бежецкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.2 | 5.6 | 24 hours | -5.4 | 0 | 10.5 | 15.9 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0 | 0.2 | 5.6 | 24 hours | -5.4 | 0 | 10.5 | 15.9
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 3: 10,0+10,0; 4: 5.8; МVА 5: 0; Мin. 7: 5.8; Мin. 8: 0; Мin. 9: 10.5; Мin. 10: 4.7 |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.3 | 6.1 | 0 |  | 6.1 | 0 | 10.5 | 4.4
48 | SS Porechye 110/35/10 кВ | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.3 | 5.6 | 24 hours | -2.3 | 0 | 6.615 | 8.915 | 6.315 |  |  | 49.8866 | 48 | SS Porechye 110/35/10 кВ | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 3.3 | 5.6 | 24 hours | -2.3 | 0 | 6.615 | 8.915 | 6.315 |  |  | 49.8866 | Бежецкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3 | 5.6 | 24 hours | -2.6 | 0 | 6.615 | 9.215 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 3 | 5.6 | 24 hours | -2.6 | 0 | 6.615 | 9.215
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 6,3+6,3; 4: 0.3; МVА 5: 0; Мin. 7: 0.3; Мin. 8: 0; Мin. 9: 6.615; Мin. 10: 6.315 |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 6.615 | 6.315
49 | SS Sandovo 110/35/10 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 5.5 | 6 | 24 hours | -0.5 | 0 | 10.5 | 11 | 9.5 |  |  | 52.381 | 49 | SS Sandovo 110/35/10 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.125 | 5.625 | 6 | 24 hours | -0.375 | 0 | 10.5 | 10.875 | 9.5 |  |  | 53.5714 | Бежецкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 3.2 | 4.7 | 24 hours | -1.5 | 0 | 10.5 | 12 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.125 | 3.325 | 4.7 | 24 hours | -1.375 | 0 | 10.5 | 11.875
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 2.3 | 1.3 | 24 hours | 1 | 0 | 10.5 | 9.5 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0 | 2.3 | 1.3 | 24 hours | 1 | 0 | 10.5 | 9.5
50 | SS Sholmino 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 19.2 | 4.8 | 24 hours | 14.4 | 0 | 26.25 | 11.85 | 11.85 |  |  | 73.1429 | 50 | SS Sholmino 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0.064375 | 19.2644 | 4.8 | 24 hours | 14.4644 | 0 | 26.25 | 11.7856 | 11.7856 |  |  | 73.3881 | Бежецкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 6.4 | 4.8 | 24 hours | 1.6 | 0 | 26.25 | 24.65 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0.026875 | 6.4269 | 4.8 | 24 hours | 1.6269 | 0 | 26.25 | 24.6231
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 3: 25,0+25,0; 4: 12.8; МVА 5: 0; Мin. 7: 12.8; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 13.45 |  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0.0375 | 12.8375 | 0 |  | 12.8375 | 0 | 26.25 | 13.4125
51 | SS Belsky Karyer 35/6 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.158 | 0.01 | 24 hours | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.148 | -0.148 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 3.7619 | 51 | SS Belsky Karyer 35/6 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.158 | 0.01 | 24 hours | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.148 | -0.148 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 3.7619 | Вышневолоцкие Электрические сети
52 | SS Dubrovka 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.183 | 0.25 | 24 hours | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.067 | 0.067 |  |  | 10.8929 | 52 | SS Dubrovka 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.183 | 0.25 | 24 hours | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.067 | 0.067 |  |  | 10.8929 | Вышневолоцкие Электрические сети
53 | SS Zhilotkovo 35/10 kv | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0.088 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.088 | -0.088 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 4.6561 | 53 | SS Zhilotkovo 35/10 kv | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0.088 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.088 | -0.088 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 4.6561 | Вышневолоцкие Электрические сети
54 | SS Kopachevo 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.476 | 0.476 | 24 hours | 0.476 | 0 | 0.476 | 0 | 0 |  |  | 28.3333 | 54 | SS Kopachevo 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.476 | 0.476 | 24 hours | 0.476 | 0 | 0.476 | 0 | 0 |  |  | 28.3333 | Вышневолоцкие Электрические сети
55 | SS Kuznetsovo 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.641 | 0.641 | 24 hours | 0.641 | 0 | 0.641 | 0 | 0 |  |  | 38.1548 | 55 | SS Kuznetsovo 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.641 | 0.641 | 24 hours | 0.641 | 0 | 0.641 | 0 | 0 |  |  | 38.1548 | Вышневолоцкие Электрические сети
56 | SS Luzhnikovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.122 | 0.122 | 24 hours | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 | 0 |  |  | 4.6476 | 56 | SS Luzhnikovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.122 | 0.122 | 24 hours | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 | 0 |  |  | 4.6476 | Вышневолоцкие Электрические сети
57 | SS Nasakino 35/10 kv | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 0.086 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.086 | -0.086 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 14.6259 | 57 | SS Nasakino 35/10 kv | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 0 | 0.086 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.086 | -0.086 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 14.6259 | Вышневолоцкие Электрические сети
58 | SS Oktyabrsky Karyer 110/35 kv | 25 |  |  |  |  | 25 | 0.908 | 0.908 | 24 hours | 0.908 | 0 | 0.908 | 0 | 0 |  |  | 3.459 | 58 | SS Oktyabrsky Karyer 110/35 kv | 25 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0.908 | 0.908 | 24 hours | 0.908 | 0 | 0.908 | 0 | 0 |  |  | 3.459 | Вышневолоцкие Электрические сети
59 | SS Porozhki 35/10 kv | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.381 | 0.381 | 24 hours | 0.381 | 0 | 0.381 | 0 | 0 |  |  | 36.2857 | 59 | SS Porozhki 35/10 kv | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.03125 | 0.41225 | 0.381 | 24 hours | 0.381 | 0 | 0.381 | -0.03125 | -0.03125 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 39.2619 | Вышневолоцкие Электрические сети
60 | SS Kh.B.K. 35/6 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 3.651 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | -2.751 | -2.751 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 86.9286 | 60 | SS Kh.B.K. 35/6 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 3.651 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | -2.751 | -2.751 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 86.9286 | Вышневолоцкие Электрические сети
61 | SS no.5 35/6 kv | 1 | + | 1.6 |  |  | 1.0+1.6 | 0.804 | 0 |  | 0.804 | 0 | 1.05 | 0.246 | 0.246 |  |  | 76.5714 | 61 | SS no.5 35/6 kv | 1 | + | 1.6 |  |  | 1.0+1.6 | 0 | 0.804 | 0 |  | 0.804 | 0 | 1.05 | 0.246 | 0.246 |  |  | 76.5714 | Вышневолоцкие Электрические сети
62 | SS the 9th January 35/10 kv | 6.3 | + | 10 |  |  | 6,3+10 | 3.695 | 0 |  | 3.695 | 0 | 6.615 | 2.92 | 2.92 |  |  | 55.8579 | 62 | SS the 9th January 35/10 kv | 6.3 | + | 10 |  |  | 6,3+10 | 0 | 3.695 | 0 |  | 3.695 | 0 | 6.615 | 2.92 | 2.92 |  |  | 55.8579 | Вышневолоцкие Электрические сети
63 | SS AKU 35/6 kv | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 1.264 | 0.2 | 120 | 1.064 | 0 | 3.36 | 2.296 | 2.296 |  |  | 37.619 | 63 | SS AKU 35/6 kv | 3.2 | + | 4 |  |  | 3,2+4 | 0 | 1.264 | 0.2 | 120 | 1.064 | 0 | 3.36 | 2.096 | 2.096 |  |  | 37.619 | Вышневолоцкие Электрические сети
64 | SS Afanasovo 35/6 kv | 1 | + | 1.8 |  |  | 1.0+1.8 | 0.052 | 0 |  | 0.052 | 0 | 1.05 | 0.998 | 0.998 |  |  | 4.9524 | 64 | SS Afanasovo 35/6 kv | 1 | + | 1.8 |  |  | 1.0+1.8 | 0 | 0.052 | 0 |  | 0.052 | 0 | 1.05 | 0.998 | 0.998 |  |  | 4.9524 | Вышневолоцкие Электрические сети
65 | SS B-4 110/6 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.363 | 0 |  | 5.363 | 0 | 10.5 | 5.137 | 5.137 |  |  | 51.0762 | 65 | SS B-4 110/6 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 5.363 | 0 |  | 5.363 | 0 | 10.5 | 5.137 | 5.137 |  |  | 51.0762 | Вышневолоцкие Электрические сети
66 | SS Borisovo 35/6 kv | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 3.765 | 0 |  | 3.765 | 0 | 3.36 | -0.405 | -0.405 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 112.0536 | 66 | SS Borisovo 35/6 kv | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 0 | 3.765 | 0 |  | 3.765 | 0 | 3.36 | -0.405 | -0.405 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 112.0536 | Вышневолоцкие Электрические сети
67 | SS Borovno 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.787 | 0.2 | 120 | 0.587 | 0 | 2.625 | 2.038 | 2.038 |  |  | 29.981 | 67 | SS Borovno 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.787 | 0.2 | 120 | 0.587 | 0 | 2.625 | 2.038 | 2.038 |  |  | 29.981 | Вышневолоцкие Электрические сети
68 | SS Bushevets 110/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.388 | 0 |  | 0.388 | 0 | 6.615 | 6.227 | 6.227 |  |  | 5.8655 | 68 | SS Bushevets 110/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.388 | 0 |  | 0.388 | 0 | 6.615 | 6.227 | 6.227 |  |  | 5.8655 | Вышневолоцкие Электрические сети
69 | SS Veliky Oktyabr 35/6 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 3.563 | 0 |  | 3.563 | 0 | 6.615 | 3.052 | 3.052 |  |  | 53.8624 | 69 | SS Veliky Oktyabr 35/6 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.25 | 3.813 | 0 |  | 3.813 | 0 | 6.615 | 2.802 | 2.802 |  |  | 57.6417 | Вышневолоцкие Электрические сети
70 | SS Vydropuzhsk 35/10 kv | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.733 | 0 |  | 0.733 | 0 | 1.68 | 0.947 | 0.947 |  |  | 43.631 | 70 | SS Vydropuzhsk 35/10 kv | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.1 | 0.833 | 0 |  | 0.833 | 0 | 1.68 | 0.847 | 0.847 |  |  | 49.5833 | Вышневолоцкие Электрические сети
71 | SS Golubye Ozyora 35/10 kv | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.654 | 0.4 | 120 | 0.254 | 0 | 1.68 | 1.426 | 1.426 |  |  | 38.9286 | 71 | SS Golubye Ozyora 35/10 kv | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.075 | 0.729 | 0.4 | 120 | 0.329 | 0 | 1.68 | 1.351 | 1.351 |  |  | 43.3929 | Вышневолоцкие Электрические сети
72 | SS Gorodok 35/10 kv | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.904 | 0 |  | 0.904 | 0 | 1.68 | 0.776 | 0.776 |  |  | 53.8095 | 72 | SS Gorodok 35/10 kv | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 0.904 | 0 |  | 0.904 | 0 | 1.68 | 0.776 | 0.776 |  |  | 53.8095 | Вышневолоцкие Электрические сети
73 | SS DOZ 35/10 kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 3.459 | 0 |  | 3.459 | 0 | 4.2 | 0.741 | 0.741 |  |  | 82.3571 | 73 | SS DOZ 35/10 kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 3.459 | 0 |  | 3.459 | 0 | 4.2 | 0.741 | 0.741 |  |  | 82.3571 | Вышневолоцкие Электрические сети
74 | SS Dyatlovo 35/10 kv | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.536 | 0 |  | 0.536 | 0 | 1.68 | 1.144 | 1.144 |  |  | 31.9048 | 74 | SS Dyatlovo 35/10 kv | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.125 | 0.661 | 0 |  | 0.661 | 0 | 1.68 | 1.019 | 1.019 |  |  | 39.3452 | Вышневолоцкие Электрические сети
75 | SS Esenovichi 35/10 kv | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1.8+2.5 | 1.144 | 0 |  | 1.144 | 0 | 1.89 | 0.746 | 0.746 |  |  | 60.5291 | 75 | SS Esenovichi 35/10 kv | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1.8+2.5 | 0 | 1.144 | 0 |  | 1.144 | 0 | 1.89 | 0.746 | 0.746 |  |  | 60.5291 | Вышневолоцкие Электрические сети
76 | SS Plant of reinforced concrete products 35/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.245 | 0 |  | 0.245 | 0 | 6.615 | 6.37 | 6.37 |  |  | 3.7037 | 76 | SS Plant of reinforced concrete products 35/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.245 | 0 |  | 0.245 | 0 | 6.615 | 6.37 | 6.37 |  |  | 3.7037 | Вышневолоцкие Электрические сети
77 | SS Zaozyornaya 35/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.847 | 0.2 | 120 | 0.647 | 0 | 6.615 | 5.968 | 5.968 |  |  | 12.8042 | 77 | SS Zaozyornaya 35/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0 | 0.847 | 0.2 | 120 | 0.647 | 0 | 6.615 | 5.968 | 5.968 |  |  | 12.8042 | Вышневолоцкие Электрические сети
78 | SS Knyashchiny 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.471 | 0.471 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 17.9429 | 78 | SS Knyashchiny 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.471 | 0.471 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 17.9429 | Вышневолоцкие Электрические сети
79 | SS Kozlovo 35/10 kv | 1.8 | + | 4 |  |  | 1.8+4 | 0.76 | 0 |  | 0.76 | 0 | 1.89 | 1.13 | 1.13 |  |  | 40.2116 | 79 | SS Kozlovo 35/10 kv | 1.8 | + | 4 |  |  | 1.8+4 | 0 | 0.76 | 0 |  | 0.76 | 0 | 1.89 | 1.13 | 1.13 |  |  | 40.2116 | Вышневолоцкие Электрические сети
80 | SS Krasnoe Znamya 35/10 kv | 1.6 | + | 1.8 |  |  | 1.6+1.8 | 0.457 | 0 |  | 0.457 | 0 | 1.68 | 1.223 | 1.223 |  |  | 27.2024 | 80 | SS Krasnoe Znamya 35/10 kv | 1.6 | + | 1.8 |  |  | 1.6+1.8 | 0 | 0.457 | 0 |  | 0.457 | 0 | 1.68 | 1.223 | 1.223 |  |  | 27.2024 | Вышневолоцкие Электрические сети
81 | SS Krasny May 35/6 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.357 | 0 |  | 2.357 | 0 | 10.5 | 8.143 | 8.143 |  |  | 22.4476 | 81 | SS Krasny May 35/6 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.357 | 0 |  | 2.357 | 0 | 10.5 | 8.143 | 8.143 |  |  | 22.4476 | Вышневолоцкие Электрические сети
82 | SS Kuzhenkino 35/10 kv | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 1.113 | 0.2 | 120 | 0.913 | 0 | 3.36 | 2.447 | 2.447 |  |  | 33.125 | 82 | SS Kuzhenkino 35/10 kv | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3.2+3.2 | 0 | 1.113 | 0.2 | 120 | 0.913 | 0 | 3.36 | 2.447 | 2.447 |  |  | 33.125 | Вышневолоцкие Электрические сети
83 | SS Lukino 35/10 kv | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.276 | 0 |  | 0.276 | 0 | 1.68 | 1.404 | 1.404 |  |  | 16.4286 | 83 | SS Lukino 35/10 kv | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0 | 0.276 | 0 |  | 0.276 | 0 | 1.68 | 1.404 | 1.404 |  |  | 16.4286 | Вышневолоцкие Электрические сети
84 | SS Makarovo 35/6 kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.051 | 0.1 | 120 | 0.951 | 0 | 4.2 | 3.249 | 3.249 |  |  | 25.0238 | 84 | SS Makarovo 35/6 kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.051 | 0.1 | 120 | 0.951 | 0 | 4.2 | 3.249 | 3.249 |  |  | 25.0238 | Вышневолоцкие Электрические сети
85 | SS Mankhino 110/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.159 | 0 |  | 0.159 | 0 | 2.625 | 2.466 | 2.466 |  |  | 6.0571 | 85 | SS Mankhino 110/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.159 | 0 |  | 0.159 | 0 | 2.625 | 2.466 | 2.466 |  |  | 6.0571 | Вышневолоцкие Электрические сети
86 | SS Moldino 35/10 kv | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.459 | 0.459 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 43.7143 | 86 | SS Moldino 35/10 kv | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.459 | 0.459 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 43.7143 | Вышневолоцкие Электрические сети
87 | SS Novo-Kuzminskaya 35/10 kv | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.764 | 0.764 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 72.7619 | 87 | SS Novo-Kuzminskaya 35/10 kv | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.764 | 0.764 | 120 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 72.7619 | Вышневолоцкие Электрические сети
88 | SS Ovsishche 35/10 kv | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0.336 | 0 |  | 0.336 | 0 | 1.68 | 1.344 | 1.344 |  |  | 20 | 88 | SS Ovsishche 35/10 kv | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2.5+1.6 | 0 | 0.336 | 0 |  | 0.336 | 0 | 1.68 | 1.344 | 1.344 |  |  | 20 | Вышневолоцкие Электрические сети
89 | SS OEZ 35/6 kv | 2.5 | + | 5.6 |  |  | 2.5+5.6 | 2.237 | 2.237 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 85.219 | 89 | SS OEZ 35/6 kv | 2.5 | + | 5.6 |  |  | 2.5+5.6 | 0 | 2.237 | 2.237 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 85.219 | Вышневолоцкие Электрические сети
90 | SS Plotichno 35/10 kv | 1.8 | + | 1.6 |  |  | 1.8+1.6 | 0.319 | 0 |  | 0.319 | 0 | 1.68 | 1.361 | 1.361 |  |  | 18.9881 | 90 | SS Plotichno 35/10 kv | 1.8 | + | 1.6 |  |  | 1.8+1.6 | 0 | 0.319 | 0 |  | 0.319 | 0 | 1.68 | 1.361 | 1.361 |  |  | 18.9881 | Вышневолоцкие Электрические сети
91 | SS Popovo 35/10 kv | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.547 | 0 |  | 0.547 | 0 | 1.05 | 0.503 | 0.503 |  |  | 52.0952 | 91 | SS Popovo 35/10 kv | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.547 | 0 |  | 0.547 | 0 | 1.05 | 0.503 | 0.503 |  |  | 52.0952 | Вышневолоцкие Электрические сети
92 | SS Proletary 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 2.543 | 0.7 | 120 | 1.843 | 0 | 2.625 | 0.782 | 0.782 |  |  | 96.8762 | 92 | SS Proletary 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.125 | 2.668 | 0.7 | 120 | 1.968 | 0 | 2.625 | 0.657 | 0.657 |  |  | 101.6381 | Вышневолоцкие Электрические сети
93 | SS Rozhdestvo 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.292 | 0 |  | 0.292 | 0 | 2.625 | 2.333 | 2.333 |  |  | 11.1238 | 93 | SS Rozhdestvo 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.292 | 0 |  | 0.292 | 0 | 2.625 | 2.333 | 2.333 |  |  | 11.1238 | Вышневолоцкие Электрические сети
94 | SS Ryad 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.56 | 0.3 | 120 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 |  |  | 21.3333 | 94 | SS Ryad 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.56 | 0.3 | 120 | 0.26 | 0 | 2.625 | 2.365 | 2.365 |  |  | 21.3333 | Вышневолоцкие Электрические сети
95 | Ss Seglino 35/10 kv | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.381 | 0 |  | 0.381 | 0 | 1.68 | 1.299 | 1.299 |  |  | 22.6786 | 95 | Ss Seglino 35/10 kv | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 0.381 | 0 |  | 0.381 | 0 | 1.68 | 1.299 | 1.299 |  |  | 22.6786 | Вышневолоцкие Электрические сети
96 | SS Soroki 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.482 | 0 |  | 0.482 | 0 | 2.625 | 2.143 | 2.143 |  |  | 18.3619 | 96 | SS Soroki 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.482 | 0 |  | 0.482 | 0 | 2.625 | 2.143 | 2.143 |  |  | 18.3619 | Вышневолоцкие Электрические сети
97 | SS Terelesovo 35/10 kv | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.701 | 0.701 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 41.7262 | 97 | SS Terelesovo 35/10 kv | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 0.701 | 0.701 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 41.7262 | Вышневолоцкие Электрические сети
98 | SS Timkovo 35/10 kv | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0.798 | 0 |  | 0.798 | 0 | 1.68 | 0.882 | 0.882 |  |  | 47.5 | 98 | SS Timkovo 35/10 kv | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1.6+1.6 | 0 | 0.798 | 0 |  | 0.798 | 0 | 1.68 | 0.882 | 0.882 |  |  | 47.5 | Вышневолоцкие Электрические сети
99 | SS Firovo 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 1.797 | 1.797 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 68.4571 | 99 | SS Firovo 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 1.797 | 1.797 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 68.4571 | Вышневолоцкие Электрические сети
100 | SS Yubileynaya 35/6 kv | 7.5 | + | 10 |  |  | 7.5+10 | 6.577 | 0.9 | 120 | 5.677 | 0 | 7.875 | 2.198 | 2.198 | 8.17 |  | 83.5175 | 100 | SS Yubileynaya 35/6 kv | 7.5 | + | 10 |  |  | 7.5+10 | 0.0975 | 6.6745 | 0.9 | 120 | 5.7745 | 0 | 7.875 | 2.1005 | 2.1005 |  |  | 84.7556 | Вышневолоцкие Электрические сети
101 | SS Yakonovo 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0.217 | 0.217 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 8.2667 | 101 | SS Yakonovo 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2.5+2.5 | 0 | 0.217 | 0.217 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 8.2667 | Вышневолоцкие Электрические сети
102 | SS Brusovo 110/35/10 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.523 | 3.677 | 120 | -1.154 | 0 | 10.5 | 11.654 | 10.5 |  |  | 24.0286 | 102 | SS Brusovo 110/35/10 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.3 | 2.823 | 3.677 | 120 | -0.854 | 0 | 10.5 | 11.354 | 10.5 |  |  | 26.8857 | Вышневолоцкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.877 | 1.877 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 1.877 | 1.877 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.646 | 1.8 | 120 | -1.154 | 0 | 10.5 | 11.654 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.3 | 0.946 | 1.8 | 120 | -0.854 | 0 | 10.5 | 11.354
103 | SS Vypozovo 110/35/6 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.857 | 5.042 | 120 | -2.185 | 0 | 10.5 | 12.685 | 10.5 |  |  | 27.2095 | 103 | SS Vypozovo 110/35/6 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.857 | 5.042 | 120 | -2.185 | 0 | 10.5 | 12.685 | 10.5 |  |  | 27.2095 | Вышневолоцкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.342 | 1.342 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 1.342 | 1.342 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.515 | 3.7 | 120 | -2.185 | 0 | 10.5 | 12.685 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 1.515 | 3.7 | 120 | -2.185 | 0 | 10.5 | 12.685
104 | SS Vyshny Volochek 110/35/6 kv | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 31.51 | 19.6 | 120 | 11.91 | 0 | 42 | 30.09 | 28.472 |  |  | 75.0238 | 104 | SS Vyshny Volochek 110/35/6 kv | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.4825 | 31.9925 | 19.6 | 120 | 12.3925 | 0 | 42 | 29.6075 | 28.1245 |  |  | 76.1726 | Вышневолоцкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 24.328 | 10.8 | 120 | 13.528 | 0 | 42 | 28.472 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.3475 | 24.6755 | 10.8 | 120 | 13.8755 | 0 | 42 | 28.1245
| Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 7.182 | 8.8 | 120 | -1.618 | 0 | 42 | 43.618 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0.135 | 7.317 | 8.8 | 120 | -1.483 | 0 | 42 | 43.483
105 | SS Kasharovo 110/35/10-6 kv | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 10.329 | 8.589 | 120 | 1.74 | 0 | 21 | 19.26 | 19.26 |  |  | 49.1857 | 105 | SS Kasharovo 110/35/10-6 kv | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0 | 10.329 | 8.589 | 120 | 1.74 | 0 | 21 | 19.26 | 19.26 |  |  | 49.1857 | Вышневолоцкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 4.289 | 4.289 | 120 | 0 | 0 | 21 | 21 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0 | 4.289 | 4.289 | 120 | 0 | 0 | 21 | 21
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 6.04 | 4.3 | 120 | 1.74 | 0 | 21 | 19.26 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 20 |  |  | 25+20 | 0 | 6.04 | 4.3 | 120 | 1.74 | 0 | 21 | 19.26
106 | SS Spirovo 110/35/10 kv | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 2.569 | 1.673 | 120 | 0.896 | 0 | 16.8 | 15.904 | 15.904 |  |  | 15.2917 | 106 | SS Spirovo 110/35/10 kv | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 2.569 | 1.673 | 120 | 0.896 | 0 | 16.8 | 15.904 | 15.904 |  |  | 15.2917 | Вышневолоцкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 3: 16+16; 4: 1.073; МVА 5: 1.073; Мin. 7: 0; Мin. 8: 0; Мin. 9: 16.8; Мin. 10: 16.8 |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 1.073 | 1.073 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 1.496 | 0.6 | 120 | 0.896 | 0 | 16.8 | 15.904 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 1.496 | 0.6 | 120 | 0.896 | 0 | 16.8 | 15.904
107 | SS Trud 110/35/10 kv | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 5.056 | 4.862 | 120 | 0.194 | 0 | 16.8 | 16.606 | 16.606 |  |  | 30.0952 | 107 | SS Trud 110/35/10 kv | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.25 | 5.306 | 4.862 | 120 | 0.444 | 0 | 16.8 | 16.356 | 16.356 |  |  | 31.5833 | Вышневолоцкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 4.862 | 4.862 | 120 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.25 | 5.112 | 4.862 | 120 | 0.25 | 0 | 16.8 | 16.55
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 3: 16+16; 4: 0.194; МVА 5: 0; Мin. 7: 0.194; Мin. 8: 0; Мin. 9: 16.8; Мin. 10: 16.606 |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0.194 | 0 |  | 0.194 | 0 | 16.8 | 16.606
108 | SS Udomlya 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 18.159 | 18.891 | 120 | -0.732 | 0 | 26.25 | 26.982 | 26.25 |  |  | 69.1771 | 108 | SS Udomlya 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.9603 | 23.1193 | 18.891 | 120 | 4.2283 | 0 | 26.25 | 22.0218 | 21.6648 |  |  | 88.0733 | Вышневолоцкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 11.691 | 11.691 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.5853 | 16.2763 | 11.691 | 120 | 4.5853 | 0 | 26.25 | 21.6648
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 6.468 | 7.2 | 120 | -0.732 | 0 | 26.25 | 26.982 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.375 | 6.843 | 7.2 | 120 | -0.357 | 0 | 26.25 | 26.607
109 | SS Kholokholenka 110/35/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 3.284 | 2.491 | 120 | 0.793 | 0 | 6.615 | 5.822 | 5.822 |  |  | 49.6447 | 109 | SS Kholokholenka 110/35/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6.3+6.3 | 0.1 | 3.384 | 2.491 | 120 | 0.893 | 0 | 6.615 | 5.722 | 5.722 |  |  | 51.1565 | Вышневолоцкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.491 | 2.491 | 120 | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.1 | 2.591 | 2.491 | 120 | 0.1 | 0 | 6.615 | 6.515
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 6,3+6,3; 4: 0.793; МVА 5: 0; Мin. 7: 0.793; Мin. 8: 0; Мin. 9: 6.615; Мin. 10: 5.822 |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.793 | 0 |  | 0.793 | 0 | 6.615 | 5.822
110 | SS Leontyevo 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.668 | 4.546 | 120 | 0.122 | 0 | 26.25 | 26.128 | 26.128 |  |  | 17.7829 | 110 | SS Leontyevo 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 4.668 | 4.546 | 120 | 0.122 | 0 | 26.25 | 26.128 | 26.128 |  |  | 17.7829 | Вышневолоцкие Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 4.546 | 4.546 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 4.546 | 4.546 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 3: 25+25; 4: 0.122; МVА 5: 0; Мin. 7: 0.122; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 26.128 |  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 26.25 | 26.128
111 | 35/6 kv Mikrorayonnaya | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 2.7016 | 2.7016 | 24 hours | 2.7016 | 0 | 2.7016 | 0 | 0 |  |  | 40.84 | 111 | 35/6 kv Mikrorayonnaya | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 2.7016 | 2.7016 | 24 hours | 2.7016 | 0 | 2.7016 | 0 | 0 |  |  | 40.84 | Кимрские Электрические сети
112 | 35/10 kv Barykovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.96274 | 0 |  | 0.96274 | 0 | 2.625 | 1.6623 | 1.6623 |  |  | 36.676 | 112 | 35/10 kv Barykovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.21875 | 1.1815 | 0 |  | 1.1815 | 0 | 2.625 | 1.4435 | 1.4435 |  |  | 45.0093 | Кимрские Электрические сети
113 | 35/10 kv B.Gorodok | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6 +6,3 | 3.7777 | 0 |  | 3.7777 | 0 | 5.88 | 2.1023 | 2.1023 |  |  | 64.2466 | 113 | 35/10 kv B.Gorodok | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6 +6,3 | 0.0625 | 3.8402 | 0 |  | 3.8402 | 0 | 5.88 | 2.0398 | 2.0398 |  |  | 65.3095 | Кимрские Электрические сети
114 | 35/10 kv Vega | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.76293 | 0 |  | 0.76293 | 0 | 2.625 | 1.8621 | 1.8621 |  |  | 29.064 | 114 | 35/10 kv Vega | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.4 | 1.1629 | 0 |  | 1.1629 | 0 | 2.625 | 1.4621 | 1.4621 |  |  | 44.3021 | Кимрские Электрические сети
115 | 35/10 kv Volga | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.9711 | 0 |  | 5.9711 | 0 | 6.615 | 0.64393 | 0.64393 |  |  | 90.2656 | 115 | 35/10 kv Volga | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 5.9711 | 0 |  | 5.9711 | 0 | 6.615 | 0.64393 | 0.64393 |  |  | 90.2656 | Кимрские Электрические сети
116 | 35/10 kv Ilyinskoe | 4 | + | 2.5 |  |  | 4,0 +2,5 | 2.3542 | 0 |  | 2.3542 | 0 | 2.625 | 0.27082 | 0.27082 |  |  | 89.6832 | 116 | 35/10 kv Ilyinskoe | 4 | + | 2.5 |  |  | 4,0 +2,5 | 0.25 | 2.6042 | 0 |  | 2.6042 | 0 | 2.625 | 0.020816 | 0.020816 |  |  | 99.207 | Кимрские Электрические сети
117 | 35/10 kv Kalyazin | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 7.7753 | 0 |  | 7.7753 | 0 | 6.615 | -1.1603 | -1.1603 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 117.5406 | 117 | 35/10 kv Kalyazin | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 1.9238 | 9.6991 | 0 |  | 9.6991 | 0 | 6.615 | -3.0841 | -3.0841 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 146.6223 | Кимрские Электрические сети
118 | 35/10 kv Kimry | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 8.4843 | 0 |  | 8.4843 | 0 | 16.8 | 8.3157 | 8.3157 |  |  | 50.5016 | 118 | 35/10 kv Kimry | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 0 | 8.4843 | 0 |  | 8.4843 | 0 | 16.8 | 8.3157 | 8.3157 |  |  | 50.5016 | Кимрские Электрические сети
119 | 35/10 kv Kozmodemyanovskaya | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.78109 | 0 |  | 0.78109 | 0 | 2.625 | 1.8439 | 1.8439 |  |  | 29.756 | 119 | 35/10 kv Kozmodemyanovskaya | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0 | 0.78109 | 0 |  | 0.78109 | 0 | 2.625 | 1.8439 | 1.8439 |  |  | 29.756 | Кимрские Электрические сети
120 | 35/10 kv Kurortnaya | 4 | + | 4 |  |  | 4,0 +4,0 | 2.4523 | 0 |  | 2.4523 | 0 | 4.2 | 1.7477 | 1.7477 |  |  | 58.3875 | 120 | 35/10 kv Kurortnaya | 4 | + | 4 |  |  | 4,0 +4,0 | 0.32625 | 2.7785 | 0 |  | 2.7785 | 0 | 4.2 | 1.4215 | 1.4215 |  |  | 66.1554 | Кимрские Электрические сети
121 | 35/10 kv Mayak | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 3.9432 | 0 |  | 3.9432 | 0 | 6.615 | 2.6718 | 2.6718 |  |  | 59.6095 | 121 | 35/10 kv Mayak | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.925 | 4.8682 | 0 |  | 4.8682 | 0 | 6.615 | 1.7468 | 1.7468 |  |  | 73.5929 | Кимрские Электрические сети
122 | 35/10 kv Mikrorayonnaya | 4 | + | 4 |  |  | 4,0+4,0 | 3.0699 | 0 |  | 3.0699 | 0 | 4.2 | 1.1301 | 1.1301 |  |  | 73.0925 | 122 | 35/10 kv Mikrorayonnaya | 4 | + | 4 |  |  | 4,0+4,0 | 0 | 3.0699 | 0 |  | 3.0699 | 0 | 4.2 | 1.1301 | 1.1301 |  |  | 73.0925 | Кимрские Электрические сети
123 | 35/10 kv Nagorskoe | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5 +1,8 | 0.6837 | 0 |  | 0.6837 | 0 | 1.89 | 1.2063 | 1.2063 |  |  | 36.1744 | 123 | 35/10 kv Nagorskoe | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5 +1,8 | 0.35 | 1.0337 | 0 |  | 1.0337 | 0 | 1.89 | 0.8563 | 0.8563 |  |  | 54.6929 | Кимрские Электрические сети
124 | 35/10 kv Neklyudovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6 +1,6 | 1.7257 | 0 |  | 1.7257 | 0 | 1.68 | -0.045675 | -0.045675 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 102.7188 | 124 | 35/10 kv Neklyudovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6 +1,6 | 0.075 | 1.8007 | 0 |  | 1.8007 | 0 | 1.68 | -0.12068 | -0.12068 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 107.183 | Кимрские Электрические сети
125 | 35/10 kv Nerl | 4 | + | 2.5 |  |  | 4,0 +2,5 | 1.8347 | 0 |  | 1.8347 | 0 | 2.625 | 0.79034 | 0.79034 |  |  | 69.892 | 125 | 35/10 kv Nerl | 4 | + | 2.5 |  |  | 4,0 +2,5 | 0.24375 | 2.0784 | 0 |  | 2.0784 | 0 | 2.625 | 0.54658 | 0.54658 |  |  | 79.1777 | Кимрские Электрические сети
126 | 35/10 kv Plutkovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 1.3624 | 0 |  | 1.3624 | 0 | 2.625 | 1.2626 | 1.2626 |  |  | 51.9 | 126 | 35/10 kv Plutkovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.375 | 1.7374 | 0 |  | 1.7374 | 0 | 2.625 | 0.88762 | 0.88762 |  |  | 66.1857 | Кимрские Электрические сети
127 | 35/10 kv Savtsino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.23614 | 0 |  | 0.23614 | 0 | 2.625 | 2.3889 | 2.3889 |  |  | 8.996 | 127 | 35/10 kv Savtsino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0 | 0.23614 | 0 |  | 0.23614 | 0 | 2.625 | 2.3889 | 2.3889 |  |  | 8.996 | Кимрские Электрические сети
128 | 35/10 kv Sotskoe | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6 +2,5 | 0.45413 | 0 |  | 0.45413 | 0 | 1.68 | 1.2259 | 1.2259 |  |  | 27.0312 | 128 | 35/10 kv Sotskoe | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6 +2,5 | 0 | 0.45413 | 0 |  | 0.45413 | 0 | 1.68 | 1.2259 | 1.2259 |  |  | 27.0312 | Кимрские Электрические сети
129 | 35/10 kv Stoyantsy | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.27248 | 0 |  | 0.27248 | 0 | 2.625 | 2.3525 | 2.3525 |  |  | 10.38 | 129 | 35/10 kv Stoyantsy | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0 | 0.27248 | 0 |  | 0.27248 | 0 | 2.625 | 2.3525 | 2.3525 |  |  | 10.38 | Кимрские Электрические сети
130 | 35/10 kv Ulanovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6 +1,6 | 1.7092 | 0 |  | 1.7092 | 0 | 1.68 | -0.02924 | -0.02924 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 101.7405 | 130 | 35/10 kv Ulanovo | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6 +1,6 | 0 | 1.7092 | 0 |  | 1.7092 | 0 | 1.68 | -0.02924 | -0.02924 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 101.7405 | Кимрские Электрические сети
131 | 35/10 kv Unitsy | 4 | + | 4 |  |  | 4,0 +4,0 | 0.2339 | 0 |  | 0.2339 | 0 | 4.2 | 3.9661 | 3.9661 |  |  | 5.569 | 131 | 35/10 kv Unitsy | 4 | + | 4 |  |  | 4,0 +4,0 | 0 | 0.2339 | 0 |  | 0.2339 | 0 | 4.2 | 3.9661 | 3.9661 |  |  | 5.569 | Кимрские Электрические сети
132 | 35/10 kv Fenevo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.25725 | 0 |  | 0.25725 | 0 | 2.625 | 2.3677 | 2.3677 |  |  | 9.8 | 132 | 35/10 kv Fenevo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0 | 0.25725 | 0 |  | 0.25725 | 0 | 2.625 | 2.3677 | 2.3677 |  |  | 9.8 | Кимрские Электрические сети
133 | 35/10 kv Frolovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.8996 | 0 |  | 0.8996 | 0 | 2.625 | 1.7254 | 1.7254 |  |  | 34.2705 | 133 | 35/10 kv Frolovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.1875 | 1.0871 | 0 |  | 1.0871 | 0 | 2.625 | 1.5379 | 1.5379 |  |  | 41.4133 | Кимрские Электрические сети
134 | 110/10 kv Zarnitsa | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.10899 | 0 |  | 0.10899 | 0 | 10.5 | 10.391 | 10.391 |  |  | 1.038 | 134 | 110/10 kv Zarnitsa | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0 | 0.10899 | 0 |  | 0.10899 | 0 | 10.5 | 10.391 | 10.391 |  |  | 1.038 | Кимрские Электрические сети
135 | 110/10 kv Zobnino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0.83236 | 0 |  | 0.83236 | 0 | 2.625 | 1.7926 | 1.7926 |  |  | 31.709 | 135 | 110/10 kv Zobnino | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5 +2,5 | 0 | 0.83236 | 0 |  | 0.83236 | 0 | 2.625 | 1.7926 | 1.7926 |  |  | 31.709 | Кимрские Электрические сети
136 | 110/10 kv Inyakino | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0.23269 | 0 |  | 0.23269 | 0 | 26.25 | 26.0173 | 26.0173 |  |  | 0.88642 | 136 | 110/10 kv Inyakino | 25 | + | 25 |  |  | 25,0+25,0 | 0 | 0.23269 | 0 |  | 0.23269 | 0 | 26.25 | 26.0173 | 26.0173 |  |  | 0.88642 | Кимрские Электрические сети
137 | 110/35/10 kv Vasilevo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.14117 | 0 |  | 0.14117 | 0 | 6.615 | 6.4738 | 6.4738 |  |  | 2.1341 | 137 | 110/35/10 kv Vasilevo | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0 | 0.14117 | 0 |  | 0.14117 | 0 | 6.615 | 6.4738 | 6.4738 |  |  | 2.1341 | Кимрские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 6,3+6,3; 4: 0; МVА 5: 0; Мin. 7: 0; Мin. 8: 0; Мin. 9: 6.615; Мin. 10: 6.615 |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 6,3+6,3; 4: 0.14117; МVА 5: 0; Мin. 7: 0.14117; Мin. 8: 0; Мin. 9: 6.615; Мin. 10: 6.4738 |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0.14117 | 0 |  | 0.14117 | 0 | 6.615 | 6.4738
138 | 110/35/10 kv Borki | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 25.0829 | 0 |  | 25.0829 | 0 | 26.25 | 1.1671 | 1.1671 |  |  | 95.5537 | 138 | 110/35/10 kv Borki | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 1.15 | 26.2329 | 0 |  | 26.2329 | 0 | 26.25 | 0.017143 | 0.017143 |  |  | 99.9347 | Кимрские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 3: 40,0+25,0; 4: 21.4646; МVА 5: 0; Мin. 7: 21.4646; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 4.7854 |  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 0.9875 | 22.4521 | 0 |  | 22.4521 | 0 | 26.25 | 3.7979
| Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 3: 40,0+25,0; 4: 3.6183; МVА 5: 0; Мin. 7: 3.6183; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 22.6317 |  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 0.1625 | 3.7808 | 0 |  | 3.7808 | 0 | 26.25 | 22.4692
139 | 110/35/10 kv Verkhnyaya Troitsa | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 5.0827 | 3.0107 | 24 hours | 2.0721 | 0 | 6.615 | 4.5429 | 4.5429 |  |  | 76.8366 | 139 | 110/35/10 kv Verkhnyaya Troitsa | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.10625 | 5.189 | 3.0107 | 24 hours | 2.1783 | 0 | 6.615 | 4.4367 | 4.4367 |  |  | 78.4428 | Кимрские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 3.0107 | 3.0107 | 24 hours | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.075 | 3.0857 | 3.0107 | 24 hours | 0.075 | 0 | 6.615 | 6.54
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 6,3 +6,3; 4: 2.0721; МVА 5: 0; Мin. 7: 2.0721; Мin. 8: 0; Мin. 9: 6.615; Мin. 10: 4.5429 |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.03125 | 2.1033 | 0 |  | 2.1033 | 0 | 6.615 | 4.5117
140 | 110/35/10 kv Goritsy | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 2.8396 | 0.14067 | 24 hours | 2.699 | 0 | 6.615 | 3.916 | 3.916 |  |  | 42.927 | 140 | 110/35/10 kv Goritsy | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0 | 2.8396 | 0.14067 | 24 hours | 2.699 | 0 | 6.615 | 3.916 | 3.916 |  |  | 42.927 | Кимрские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0.14067 | 0.14067 | 24 hours | 0 | 0 | 6.615 | 6.615 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0 | 0.14067 | 0.14067 | 24 hours | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 6,3 +6,3; 4: 2.699; МVА 5: 0; Мin. 7: 2.699; Мin. 8: 0; Мin. 9: 6.615; Мin. 10: 3.916 |  | Nom. capacity LV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3 +6,3 | 0 | 2.699 | 0 |  | 2.699 | 0 | 6.615 | 3.916
141 | 110/35/10 kv Luch | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 21.0503 | 0 |  | 21.0503 | 0 | 16.8 | -4.2503 | -4.2503 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 125.2996 | 141 | 110/35/10 kv Luch | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 6.8738 | 27.9241 | 0 |  | 27.9241 | 0 | 16.8 | -11.1241 | -11.1241 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 166.2147 | Кимрские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 16.4718 | 0 |  | 16.4718 | 0 | 16.8 | 0.32821 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 3.0488 | 19.5205 | 0 |  | 19.5205 | 0 | 16.8 | -2.7205 |  |  | ЦП закрыт
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 4.5785 | 0 |  | 4.5785 | 0 | 16.8 | 12.2215 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16,0+16,0 | 3.825 | 8.4035 | 0 |  | 8.4035 | 0 | 16.8 | 8.3965 |  |  | ЦП закрыт
142 | 110/35/10 kv Prostor | 25 | + | 16 |  |  | 25,0+16,0 | 13.2041 | 0.4178 | 24 hours | 12.7863 | 0 | 16.8 | 4.0137 | 4.0137 |  |  | 78.5957 | 142 | 110/35/10 kv Prostor | 25 | + | 16 |  |  | 25,0+16,0 | 0.94 | 14.1441 | 0.4178 | 24 hours | 13.7263 | 0 | 16.8 | 3.0737 | 3.0737 |  |  | 84.1909 | Кимрские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 16 |  |  | 25,0+16,0 | 5.1265 | 0.4178 | 24 hours | 4.7087 | 0 | 16.8 | 12.0913 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 16 |  |  | 25,0+16,0 | 0.7325 | 5.859 | 0.4178 | 24 hours | 5.4412 | 0 | 16.8 | 11.3588
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 16 |  |  | 3: 25,0+16,0; 4: 8.0776; МVА 5: 0; Мin. 7: 8.0776; Мin. 8: 0; Мin. 9: 16.8; Мin. 10: 8.7224 |  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 16 |  |  | 25,0+16,0 | 0.2075 | 8.2851 | 0 |  | 8.2851 | 0 | 16.8 | 8.5149
143 | 110/35/10 kv Raduga | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 31.2519 | 0.16348 | 24 hours | 31.0884 | 0 | 26.25 | -4.8384 | -4.8384 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 119.0547 | 143 | 110/35/10 kv Raduga | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 1.5375 | 32.7894 | 0.16348 | 24 hours | 32.6259 | 0 | 26.25 | -6.3759 | -6.3759 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 124.9118 | Кимрские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 21.3404 | 0.16348 | 24 hours | 21.1769 | 0 | 26.25 | 5.0731 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 0.25 | 21.5904 | 0.16348 | 24 hours | 21.4269 | 0 | 26.25 | 4.8231 |  |  | ЦП закрыт
| Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 9.9114 | 0 |  | 9.9114 | 0 | 26.25 | 16.3386 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 25 |  |  | 40,0+25,0 | 1.2875 | 11.1989 | 0 |  | 11.1989 | 0 | 26.25 | 15.0511 |  |  | ЦП закрыт
144 | 110/35/10 kv Roshcha | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 4.4695 | 0.3633 | 24 hours | 4.1062 | 0 | 10.5 | 6.3938 | 6.3938 |  |  | 42.5669 | 144 | 110/35/10 kv Roshcha | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.8875 | 5.357 | 0.3633 | 24 hours | 4.9937 | 0 | 10.5 | 5.5063 | 5.5063 |  |  | 51.0192 | Кимрские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.88937 | 0.3633 | 24 hours | 0.52607 | 0 | 10.5 | 9.9739 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0 | 0.88937 | 0.3633 | 24 hours | 0.52607 | 0 | 10.5 | 9.9739
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 3: 10,0+10,0; 4: 3.5801; МVА 5: 0; Мin. 7: 3.5801; Мin. 8: 0; Мin. 9: 10.5; Мin. 10: 6.9199 |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10,0+10,0 | 0.8875 | 4.4676 | 0 |  | 4.4676 | 0 | 10.5 | 6.0324
145 | SS 110/10 kv Bibirevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 3.8095 | 145 | SS 110/10 kv Bibirevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |  |  | 3.8095 | Нелидовские Электрические сети
146 | SS 35/10 kv Bor | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 24 hours | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 17.8571 | 146 | SS 35/10 kv Bor | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 24 hours | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 17.8571 | Нелидовские Электрические сети
147 | SS 110/10 kv Vorobyi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 24 hours | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11.4286 | 147 | SS 110/10 kv Vorobyi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 24 hours | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11.4286 | Нелидовские Электрические сети
148 | SS 35/10 kv Glazomichi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 3.8095 | 148 | SS 35/10 kv Glazomichi | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 3.8095 | Нелидовские Электрические сети
149 | SS 35/10 kv Zharki | 10 |  |  |  |  | 10 | 2.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -2.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 20.9524 | 149 | SS 35/10 kv Zharki | 10 |  |  |  |  | 10 | 0.065 | 2.265 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.265 | -2.265 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 21.5714
150 | SS 35/10 kv Zemtsy | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 24 hours | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |  |  | 19.0476 | 150 | SS 35/10 kv Zemtsy | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.12375 | 0.62375 | 0.6 | 24 hours | 0.6 | 0 | 0.6 | -0.02375 | -0.02375 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 23.7619
151 | SS 35/10 kv Kovalevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  |  | 7.619 | 151 | SS 35/10 kv Kovalevo | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |  |  | 7.619 | Нелидовские Электрические сети
152 | SS 35/10 kv Korotyshi | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 24 hours | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |  |  | 17.8571 | 152 | SS 35/10 kv Korotyshi | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 24 hours | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |  |  | 17.8571 | Нелидовские Электрические сети
153 | SS 110/10 kv Monino | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 1.3 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | -0.6 | -0.6 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 19.6523 | 153 | SS 110/10 kv Monino | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.165 | 1.465 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | -0.765 | -0.765 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 22.1466 | Нелидовские Электрические сети
154 | SS 35/10 kv Ozerets | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 11.9048 | 154 | SS 35/10 kv Ozerets | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 11.9048 | Нелидовские Электрические сети
155 | SS 35/10 kv Pozhnya | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 24 hours | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |  |  | 11.9048 | 155 | SS 35/10 kv Pozhnya | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 24 hours | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |  |  | 11.9048 | Нелидовские Электрические сети
156 | SS 35/10 kv Polovtsovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |  |  | 17.8571 | 156 | SS 35/10 kv Polovtsovo | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |  |  | 17.8571 | Нелидовские Электрические сети
157 | SS 110/10 kv Ponizovye | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 24 hours | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 15.2381 | 157 | SS 110/10 kv Ponizovye | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 24 hours | 0.2 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 15.2381 | Нелидовские Электрические сети
158 | SS 35/10 kv Sinkovo | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 24 hours | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 19.0476 | 158 | SS 35/10 kv Sinkovo | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 24 hours | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | 28.5714 | Нелидовские Электрические сети
159 | SS 35/10 kv Ulin | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 17.8571 | 159 | SS 35/10 kv Ulin | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -0.3 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 17.8571 | Нелидовские Электрические сети
160 | SS 35/10 kv Kavelshchino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  | 7.619 | 160 | SS 35/10 kv Kavelshchino | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 24 hours | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  | 7.619 | Нелидовские Электрические сети
161 | SS 35/10 kv Bologovo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.4 | 0.4 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 23.8095 | 161 | SS 35/10 kv Bologovo | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
162 | SS 35/10 kv Verkhovye | 1 | + | 2.5 |  |  | 1+2,5 | 0.2 | 0.8 | 120 | -0.6 | 0 | 1.05 | 1.65 | 1.65 |  |  | 19.0476 | 162 | SS 35/10 kv Verkhovye | 1 | + | 2.5 |  |  | 1+2,5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 120 | -0.6 | 0 | 1.05 | 1.65 | 1.65 |  |  | 19.0476 | Нелидовские Электрические сети
163 | SS 35/10 kv Voskresenskoe | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.4 | 0.4 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 23.8095 | 163 | SS 35/10 kv Voskresenskoe | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 120 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  | 23.8095 | Нелидовские Электрические сети
164 | SS 35/10 kv Dashkovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.3 | 0.3 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 11.4286 | 164 | SS 35/10 kv Dashkovo | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 120 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 11.4286 | Нелидовские Электрические сети
165 | SS 35/10 kv Ilyino | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.3 | 120 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 |  |  | 47.619 | 165 | SS 35/10 kv Ilyino | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 120 | 0.5 | 0 | 1.68 | 1.18 | 1.18 |  |  | 47.619 | Нелидовские Электрические сети
166 | SS 35/10 kv Ploskosh | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0.8 | 0.1 | 120 | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 |  |  | 47.619 | 166 | SS 35/10 kv Ploskosh | 1.6 | + | 1.6 |  |  | 1,6+1,6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 120 | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 |  |  | 47.619 | Нелидовские Электрические сети
167 | SS 35/6 kv Polovtsovo | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 4.5 | 1.5 | 120 | 3 | 0 | 5.88 | 2.88 | 2.88 |  |  | 76.5306 | 167 | SS 35/6 kv Polovtsovo | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 0 | 4.5 | 1.5 | 120 | 3 | 0 | 5.88 | 2.88 | 2.88 |  |  | 76.5306 | Нелидовские Электрические сети
168 | SS 35/10 kv St. Toropa | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.6 | 0 |  | 2.6 | 0 | 4.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | 61.9048 | 168 | SS 35/10 kv St. Toropa | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 2.6 | 0 |  | 2.6 | 0 | 4.2 | 1.6 | 1.6 |  |  | 61.9048 | Нелидовские Электрические сети
169 | SS 110/35/10 kv Andreapol | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 7.8 | 0.4 | 120 | 7.4 | 0 | 10.5 | 3.1 | 3.1 |  |  | 74.2857 | 169 | SS 110/35/10 kv Andreapol | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.925 | 11.725 | 0.4 | 120 | 11.325 | 0 | 10.5 | -0.825 | -0.825 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 111.6667 | Нелидовские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 3: 10+10; 4: 0.9; МVА 5: 0; Мin. 7: 0.9; Мin. 8: 0; Мin. 9: 10.5; Мin. 10: 9.6 |  | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.1375 | 1.0375 | 0 |  | 1.0375 | 0 | 10.5 | 9.4625 |  |  | ЦП закрыт
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.9 | 0.4 | 120 | 6.5 | 0 | 10.5 | 4 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.7875 | 10.6875 | 0.4 | 120 | 10.2875 | 0 | 10.5 | 0.2125 |  |  | ЦП закрыт
170 | SS 110/35/10 kv Bely | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 5.2 | 0.3 | 120 | 4.9 | 0 | 10.5 | 5.6 | 5.6 |  |  | 49.5238 | 170 | SS 110/35/10 kv Bely | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.065 | 5.265 | 0.3 | 120 | 4.965 | 0 | 10.5 | 5.535 | 5.535 |  |  | 50.1429 | Нелидовские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 3: 16+10; 4: 2.9; МVА 5: 0; Мin. 7: 2.9; Мin. 8: 0; Мin. 9: 10.5; Мin. 10: 7.6 |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.065 | 2.965 | 0 |  | 2.965 | 0 | 10.5 | 7.535
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 2.3 | 0.3 | 120 | 2 | 0 | 10.5 | 8.5 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 2.3 | 0.3 | 120 | 2 | 0 | 10.5 | 8.5
171 | SS 110/35/10 kv Zapadnaya Dvina | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 11.2 | 2.1 | 120 | 9.1 | 0 | 10.5 | 1.4 | 1.4 |  |  | 106.6667 | 171 | SS 110/35/10 kv Zapadnaya Dvina | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.34125 | 11.5412 | 2.1 | 120 | 9.4413 | 0 | 10.5 | 1.0588 | 1.0588 |  |  | 109.9167 | Нелидовские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.1 | 1.6 | 120 | 1.5 | 0 | 10.5 | 9 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.12375 | 3.2237 | 1.6 | 120 | 1.6238 | 0 | 10.5 | 8.8763
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 3: 10+10; 4: 8.1; МVА 5: 0.5; Мin. 7: 7.6; Мin. 8: 0; Мin. 9: 10.5; Мin. 10: 2.9 |  | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.2175 | 8.3175 | 0.5 |  | 7.8175 | 0 | 10.5 | 2.6825
172 | SS 110/35/10 kv Toropets | 16 | + | 25 |  |  | 16+25 | 18.9 | 1.3 | 120 | 17.6 | 0 | 16.8 | -0.8 | -0.8 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 112.5 | 172 | SS 110/35/10 kv Toropets | 16 | + | 25 |  |  | 16+25 | 0 | 18.9 | 1.3 | 120 | 17.6 | 0 | 16.8 | -0.8 | -0.8 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 112.5 | Нелидовские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 25 |  |  | 16+25 | 5.2 | 1 | 120 | 4.2 | 0 | 16.8 | 12.6 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 25 |  |  | 16+25 | 0 | 5.2 | 1 | 120 | 4.2 | 0 | 16.8 | 12.6 |  |  | ЦП закрыт
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 25 |  |  | 16+25 | 13.7 | 0.3 | 120 | 13.4 | 0 | 16.8 | 3.4 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 25 |  |  | 16+25 | 0 | 13.7 | 0.3 | 120 | 13.4 | 0 | 16.8 | 3.4 |  |  | ЦП закрыт
173 | SS Bakhmutovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.78109 | 0.78109 | 120 | 0.78109 | 0 | 0.78109 | 0 | 0 |  |  | 29.756 | 173 | SS Bakhmutovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.78109 | 0.78109 | 120 | 0.78109 | 0 | 0.78109 | 0 | 0 |  |  | 29.756 | Ржевские Электрические сети
174 | SS Pyatnitskoe 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.17646 | 0.17646 | 240 | 0.17646 | 0 | 0.17646 | 0 | 0 |  |  | 6.7223 | 174 | SS Pyatnitskoe 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.17646 | 0.17646 | 240 | 0.17646 | 0 | 0.17646 | 0 | 0 |  |  | 6.7223 | Ржевские Электрические сети
175 | SS Karamzino 35/10kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.49045 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.49045 | -0.49045 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 29.1938 | 175 | SS Karamzino 35/10kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.075 | 0.56546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.56546 | -0.56546 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 33.658 | Ржевские Электрические сети
176 | SS Kn. Gory 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.6167 | 0.2 | 240 | 0.2 | 0 | 0.2 | -1.4167 | -1.4167 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 61.588 | 176 | SS Kn. Gory 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.55 | 2.1667 | 0.2 | 240 | 0.2 | 0 | 0.2 | -1.9667 | -1.9667 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 82.5404 | Ржевские Электрические сети
177 | SS Salino 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.4671 | -0.4671 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 17.7943 | 177 | SS Salino 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.4671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.4671 | -0.4671 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 17.7943 | Ржевские Электрические сети
178 | SS Gusevo 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2159 | 0.2159 | 120 | 0.2159 | 0 | 0.2159 | 0 | 0 |  |  | 8.2249 | 178 | SS Gusevo 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.2159 | 0.2159 | 120 | 0.2159 | 0 | 0.2159 | 0 | 0 |  |  | 8.2249 | Ржевские Электрические сети
179 | SS Mol.Tud 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.58128 | 0.58128 | 120 | 0.58128 | 0 | 0.58128 | 0 | 0 |  |  | 22.144 | 179 | SS Mol.Tud 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.58128 | 0.58128 | 120 | 0.58128 | 0 | 0.58128 | 0 | 0 |  |  | 22.144 | Ржевские Электрические сети
180 | SS Ilyenki 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.28545 | 0.28545 | 120 | 0.28545 | 0 | 0.28545 | 0 | 0 |  |  | 10.8743 | 180 | SS Ilyenki 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.28545 | 0.28545 | 120 | 0.28545 | 0 | 0.28545 | 0 | 0 |  |  | 10.8743 | Ржевские Электрические сети
181 | SS Kadenka 35/10kv | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.052938 | 0.052938 | 120 | 0.052938 | 0 | 0.052938 | 0 | 0 |  |  | 5.0417 | 181 | SS Kadenka 35/10kv | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.052938 | 0.052938 | 120 | 0.052938 | 0 | 0.052938 | 0 | 0 |  |  | 5.0417 | Ржевские Электрические сети
182 | SS Rodnya 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.33527 | 0.33527 | 120 | 0.33527 | 0 | 0.33527 | 0 | 0 |  |  | 12.7723 | 182 | SS Rodnya 35/10kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2375 | 0.57277 | 0.33527 | 120 | 0.33527 | 0 | 0.33527 | -0.2375 | -0.2375 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 21.82 | Ржевские Электрические сети
183 | SS Bernovo 35/10kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.4671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.4671 | -0.4671 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 27.8036 | 183 | SS Bernovo 35/10kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.4671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.4671 | -0.4671 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 27.8036 | Ржевские Электрические сети
184 | SS RMK 35/10kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 11.49 | 1.4167 | 240 | 10.0733 | 0 | 10.5 | 0.42667 | 0.42667 |  |  | 109.4286 | 184 | SS RMK 35/10kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 11.49 | 1.4167 | 240 | 10.0733 | 0 | 10.5 | 0.42667 | 0.42667 |  |  | 109.4286 | Ржевские Электрические сети
185 | SS Osuga 35/10kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 |  |  | 10.6667 | 185 | SS Osuga 35/10kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 2.625 | 2.345 | 2.345 |  |  | 10.6667 | Ржевские Электрические сети
186 | SS Min.Dvory 35/10kv | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 1.66 | 0 |  | 1.66 | 0 | 2.625 | 0.965 | 0.965 |  |  | 63.2381 | 186 | SS Min.Dvory 35/10kv | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 1.5125 | 3.1725 | 0 |  | 3.1725 | 0 | 2.625 | -0.5475 | -0.5475 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 120.8571 | Ржевские Электрические сети
187 | SS Kleshnevo 35/10kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 4.2 | 3.4 | 3.4 |  |  | 19.0476 | 187 | SS Kleshnevo 35/10kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.7625 | 2.5625 | 0 |  | 2.5625 | 0 | 4.2 | 1.6375 | 1.6375 |  |  | 61.0119 | Ржевские Электрические сети
188 | SS Zubtsov 35/10kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 9.88 | 1.2333 | 120 | 8.6467 | 0 | 6.615 | -2.0317 | -2.0317 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 149.3575 | 188 | SS Zubtsov 35/10kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.155 | 15.035 | 1.2333 | 120 | 13.8017 | 0 | 6.615 | -7.1867 | -7.1867 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 227.2865 | Ржевские Электрические сети
189 | SS P.Gorodishche 35/10kv | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 3.98 | 1.5667 | 240 | 2.4133 | 0 | 5.88 | 3.4667 | 3.4667 |  |  | 67.6871 | 189 | SS P.Gorodishche 35/10kv | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 0.125 | 4.105 | 1.5667 | 240 | 2.5383 | 0 | 5.88 | 3.3417 | 3.3417 |  |  | 69.8129 | Ржевские Электрические сети
190 | SS Stepurino 35/10kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.31 | 0 |  | 1.31 | 0 | 4.2 | 2.89 | 2.89 |  |  | 31.1905 | 190 | SS Stepurino 35/10kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.31 | 0 |  | 1.31 | 0 | 4.2 | 2.89 | 2.89 |  |  | 31.1905 | Ржевские Электрические сети
191 | SS Maksimovo 35/10kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.54 | 0.54 | 240 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 20.5714 | 191 | SS Maksimovo 35/10kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.54 | 0.54 | 240 | 0 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |  |  | 20.5714 | Ржевские Электрические сети
192 | SS Lukovnikovo 35/10kv | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.29 | 0 |  | 1.29 | 0 | 2.625 | 1.335 | 1.335 |  |  | 49.1429 | 192 | SS Lukovnikovo 35/10kv | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0 | 1.29 | 0 |  | 1.29 | 0 | 2.625 | 1.335 | 1.335 |  |  | 49.1429 | Ржевские Электрические сети
193 | SS NTPF 110/10kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.09 | 0 |  | 1.09 | 0 | 6.615 | 5.525 | 5.525 |  |  | 16.4777 | 193 | SS NTPF 110/10kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.75 | 1.84 | 0 |  | 1.84 | 0 | 6.615 | 4.775 | 4.775 |  |  | 27.8156 | Ржевские Электрические сети
194 | SS Mostovaya 110/10kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.6 | 0.45 | 240 | 1.15 | 0 | 6.615 | 5.465 | 5.465 |  |  | 24.1875 | 194 | SS Mostovaya 110/10kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.125 | 1.725 | 0.45 | 240 | 1.275 | 0 | 6.615 | 5.34 | 5.34 |  |  | 26.0771 | Ржевские Электрические сети
195 | SS Rzhev 110/35/10kv | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 47.62 | 4.6882 | 120 | 42.9318 | 0 | 42 | -0.9318 | -0.9318 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 113.381 | 195 | SS Rzhev 110/35/10kv | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 9.4288 | 57.0487 | 4.6882 | 120 | 52.3606 | 0 | 42 | -10.3606 | -10.3606 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 135.8304 | Ржевские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 39.54 | 3.1882 | 120 | 36.3518 | 0 | 42 | 5.6482 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 9.18 | 48.72 | 3.1882 | 120 | 45.5318 | 0 | 42 | -3.5318 |  |  | ЦП закрыт
| Nom. capacity LV, MVA | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 8.08 | 1.5 | 120 | 6.58 | 0 | 42 | 35.42 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40.5 | + | 40 |  |  | 40.5+40 | 0.24875 | 8.3287 | 1.5 | 120 | 6.8288 | 0 | 42 | 35.1713 |  |  | ЦП закрыт
196 | SS Chertolino 110/35/10kv | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 1.27 | 0.34667 | 240 | 0.92333 | 0 | 5.88 | 4.9567 | 4.9567 |  |  | 21.5986 | 196 | SS Chertolino 110/35/10kv | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.125 | 1.395 | 0.34667 | 240 | 1.0483 | 0 | 5.88 | 4.8317 | 4.8317 |  |  | 23.7245 | Ржевские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.18 | 0.18 | 240 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0 | 0.18 | 0.18 | 240 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
| Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 1.09 | 0.16667 | 240 | 0.92333 | 0 | 5.88 | 4.9567 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.125 | 1.215 | 0.16667 | 240 | 1.0483 | 0 | 5.88 | 4.8317
197 | SS Olenino 110/35/10 | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 5.08 | 0.33839 | 120 | 4.7416 | 0 | 10.5 | 5.7584 | 5.7584 |  |  | 48.381 | 197 | SS Olenino 110/35/10 | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 5.08 | 0.33839 | 120 | 4.7416 | 0 | 10.5 | 5.7584 | 5.7584 |  |  | 48.381 | Ржевские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0.83 | 0.33839 | 120 | 0.49161 | 0 | 10.5 | 10.0084 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 0.83 | 0.33839 | 120 | 0.49161 | 0 | 10.5 | 10.0084
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 3: 16+10; 4: 4.25; Мin. 7: 4.25; Мin. 8: 0; Мin. 9: 10.5; Мin. 10: 6.25 |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 4.25 |  |  | 4.25 | 0 | 10.5 | 6.25
198 | SS Staritsa 110/35/10kv | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 13.92 | 5.0738 | 480 | 8.8462 | 0 | 16.8 | 7.9538 | 7.9538 |  |  | 82.8571 | 198 | SS Staritsa 110/35/10kv | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.55 | 14.47 | 5.0738 | 480 | 9.3962 | 0 | 16.8 | 7.4038 | 7.4038 |  |  | 86.131 | Ржевские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 3.67 | 3.6071 | 480 | 0.0629 | 0 | 16.8 | 16.7371 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.2375 | 3.9075 | 3.6071 | 480 | 0.3004 | 0 | 16.8 | 16.4996
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 10.25 | 1.4667 | 240 | 8.7833 | 0 | 16.8 | 8.0167 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.3125 | 10.5625 | 1.4667 | 240 | 9.0958 | 0 | 16.8 | 7.7042
199 | SS Z.Pole 110/35/10kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.31 |  |  | 2.31 | 0 | 6.615 | 4.305 | 4.305 |  |  | 34.9206 | 199 | SS Z.Pole 110/35/10kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.2875 | 2.5975 |  |  | 2.5975 | 0 | 6.615 | 4.0175 | 4.0175 |  |  | 39.2668 | Ржевские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 6,3+6,3; 4: 0; Мin. 7: 0; Мin. 8: 0; Мin. 9: 6.615; Мin. 10: 6.615 |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.615 | 6.615
| Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 3: 6,3+6,3; 4: 2.31; Мin. 7: 2.31; Мin. 8: 0; Мin. 9: 6.615; Мin. 10: 4.305 |  | Nom. capacity MV, MVA | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.2875 | 2.5975 |  |  | 2.5975 | 0 | 6.615 | 4.0175
200 | SS Zolootval 110/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.27248 | 0.27248 | 24 hours | 0.27248 | 0 | 0.27248 | 0 | 0 |  |  | 10.38 | 200 | SS Zolootval 110/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.75 | 1.0225 | 0.27248 | 24 hours | 0.27248 | 0 | 0.27248 | -0.75 | -0.75 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 129.8381 | Тверские Электрические сети
201 | SS Krasnogorskaya 35/10 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 1.0691 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.0691 | -1.0691 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 63.6393 | 201 | SS Krasnogorskaya 35/10 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 1.0691 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.0691 | -1.0691 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 63.6393 | Тверские Электрические сети
202 | SS Lisitsky Bor 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.1175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1175 | -2.1175 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 80.6674 | 202 | SS Lisitsky Bor 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.155 | 3.2725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3.2725 | -3.2725 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 124.6674 | Тверские Электрические сети
203 | SS No.6 35/10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.10726 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.10726 | -0.10726 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 10.2152 | 203 | SS No.6 35/10 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.10726 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.10726 | -0.10726 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 10.2152 | Тверские Электрические сети
204 | SS No.1 35/6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.9342 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.9342 | -0.9342 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 88.9714 | 204 | SS No.1 35/6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.0575 | 0.9917 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.9917 | -0.9917 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 94.4476 | Тверские Электрические сети
205 | SS No.1 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.903 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.903 | -1.903 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 72.4952 | 205 | SS No.1 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4375 | 2.3405 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.3405 | -2.3405 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 89.1619 | Тверские Электрические сети
206 | SS No.16 35/6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.26815 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.26815 | -0.26815 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 25.5381 | 206 | SS No.16 35/6 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.26815 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.26815 | -0.26815 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 25.5381 | Тверские Электрические сети
207 | SS No.16 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.0362 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.0362 | -2.0362 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 77.5699 | 207 | SS No.16 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 2.0362 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.0362 | -2.0362 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 77.5699 | Тверские Электрические сети
208 | SS Zolotikha 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.87815 | 0.87815 | 24 hours | 0.87815 | 0 | 0.87815 | 0 | 0 |  |  | 33.4533 | 208 | SS Zolotikha 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.87815 | 0.87815 | 24 hours | 0.87815 | 0 | 0.87815 | 0 | 0 |  |  | 33.4533 | Тверские Электрические сети
209 | SS Novy Stan 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.355 | 0.355 | 24 hours | 0.355 | 0 | 0.355 | 0 | 0 |  |  | 13.5237 | 209 | SS Novy Stan 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.355 | 0.355 | 24 hours | 0.355 | 0 | 0.355 | 0 | 0 |  |  | 13.5237 | Тверские Электрические сети
210 | SS Romanovo 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7484 | 0.7484 | 24 hours | 0.7484 | 0 | 0.7484 | 0 | 0 |  |  | 28.5104 | 210 | SS Romanovo 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.7484 | 0.7484 | 24 hours | 0.7484 | 0 | 0.7484 | 0 | 0 |  |  | 28.5104 | Тверские Электрические сети
211 | SS Pervitino 35/10 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.39236 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.39236 | -0.39236 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 23.355 | 211 | SS Pervitino 35/10 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.39236 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.39236 | -0.39236 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 23.355 | Тверские Электрические сети
212 | SS No. 8 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.0443 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.0443 | -2.0443 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 77.8797 | 212 | SS No. 8 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 2.0443 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.0443 | -2.0443 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 77.8797 | Тверские Электрические сети
213 | SS Aleksino 35/6 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.3494 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1.3494 | -1.3494 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 51.4057 | 213 | SS Aleksino 35/6 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 1.455 | 2.8044 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.8044 | -2.8044 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 106.8343 | Тверские Электрические сети
214 | SS Bezborodovo 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.2706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2706 | -2.2706 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 86.5 | 214 | SS Bezborodovo 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 2.2706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2706 | -2.2706 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 86.5 | Тверские Электрические сети
215 | SS Medvedikha 110/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.58682 | 0.58682 | 24 hours | 0.58682 | 0 | 0.58682 | 0 | 0 |  |  | 22.3549 | 215 | SS Medvedikha 110/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.16875 | 0.75557 | 0.58682 | 24 hours | 0.58682 | 0 | 0.58682 | -0.16875 | -0.16875 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 28.7835 | Тверские Электрические сети
216 | SS Kivirichi 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.27248 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.27248 | -0.27248 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 10.38 | 216 | SS Kivirichi 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.27248 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.27248 | -0.27248 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 10.38 | Тверские Электрические сети
217 | SS Dievo 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.29064 | 0.29064 | 24 hours | 0.29064 | 0 | 0.29064 | 0 | 0 |  |  | 11.072 | 217 | SS Dievo 35/10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.29064 | 0.29064 | 24 hours | 0.29064 | 0 | 0.29064 | 0 | 0 |  |  | 11.072 | Тверские Электрические сети
218 | SS No.17 35/10 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.0432 | 0 |  | 1.0432 | 0 | 4.2 | 3.1568 | 3.1568 |  |  | 24.8379 | 218 | SS No.17 35/10 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.0432 | 0 |  | 1.0432 | 0 | 4.2 | 3.1568 | 3.1568 |  |  | 24.8379 | Тверские Электрические сети
219 | SS Danilovskoe 35/6 | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 2,5+6,3 | 1.0354 | 0 |  | 1.0354 | 0 | 2.625 | 1.5896 | 1.5896 |  |  | 39.444 | 219 | SS Danilovskoe 35/6 | 2.5 | + | 6.3 |  |  | 2,5+6,3 | 0 | 0.24375 | 0 |  | 0.24375 | 0 | 2.625 | 2.3813 | 2.3813 |  |  | 9.2857 | Тверские Электрические сети
220 | SS Kushalino 35/10 | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 2.241 | 0 |  | 2.241 | 0 | 2.625 | 0.38396 | 0.38396 |  |  | 85.373 | 220 | SS Kushalino 35/10 | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.04375 | 2.2848 | 0 |  | 2.2848 | 0 | 2.625 | 0.34021 | 0.34021 |  |  | 87.0397 | Тверские Электрические сети
221 | SS No.4 35/6 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 2.0085 | 0 |  | 2.0085 | 0 | 5.88 | 3.8715 | 3.8715 |  |  | 34.1587 | 221 | SS No.4 35/6 | 5.6 | + | 5.6 |  |  | 5,6+5,6 | 0.25 | 2.2585 | 0 |  | 2.2585 | 0 | 5.88 | 3.6215 | 3.6215 |  |  | 38.4104 | Тверские Электрические сети
222 | SS No.13 35/10/6 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 1.515 | 0 |  | 1.515 | 0 | 3.36 | 1.845 | 1.845 |  |  | 45.0881 | 222 | SS No.13 35/10/6 | 3.2 | + | 3.2 |  |  | 3,2+3,2 | 0.075 | 1.59 | 0 |  | 1.59 | 0 | 3.36 | 1.77 | 1.77 |  |  | 47.3203 | Тверские Электрические сети
223 | SS No.27 35/6 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 14.2569 | 0 |  | 14.2569 | 0 | 10.5 | -3.7569 | -3.7569 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 135.7803 | 223 | SS No.27 35/6 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 14.2569 | 0 |  | 14.2569 | 0 | 10.5 | -3.7569 | -3.7569 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 135.7803 | Тверские Электрические сети
224 | SS Vagzhanovskaya 35/6 | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 20.515 | 0 |  | 20.515 | 0 | 16.8 | -3.715 | -3.715 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 122.1133 | 224 | SS Vagzhanovskaya 35/6 | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.125 | 20.64 | 0 |  | 20.64 | 0 | 16.8 | -3.84 | -3.84 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 122.8573 | Тверские Электрические сети
225 | SS Plant 1Maya 35/6 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.5585 | 0 |  | 5.5585 | 0 | 10.5 | 4.9415 | 4.9415 |  |  | 52.938 | 225 | SS Plant 1Maya 35/6 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.5838 | 8.1422 | 0 |  | 8.1422 | 0 | 10.5 | 2.3578 | 2.3578 |  |  | 77.5451 | Тверские Электрические сети
226 | SS Steklovolokno 35/6 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 4.344 | 0 |  | 4.344 | 0 | 10.5 | 6.156 | 6.156 |  |  | 41.3717 | 226 | SS Steklovolokno 35/6 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.5913 | 5.9353 | 0 |  | 5.9353 | 0 | 10.5 | 4.5647 | 4.5647 |  |  | 56.5265 | Тверские Электрические сети
227 | SS Sominka 35/10 | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 16.199 | 0 |  | 16.199 | 0 | 16.8 | 0.60097 | 0.60097 |  |  | 96.4228 | 227 | SS Sominka 35/10 | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0.23125 | 16.4303 | 0 |  | 16.4303 | 0 | 16.8 | 0.36972 | 0.36972 |  |  | 97.7993 | Тверские Электрические сети
228 | SS Zavolzhskaya 35/6 | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 6.5034 | 0 |  | 6.5034 | 0 | 7.875 | 1.3716 | 1.3716 |  |  | 82.5831 | 228 | SS Zavolzhskaya 35/6 | 7.5 | + | 10 |  |  | 7,5+10 | 0 | 6.5034 | 0 |  | 6.5034 | 0 | 7.875 | 1.3716 | 1.3716 |  |  | 82.5831 | Тверские Электрические сети
229 | SS Kaposhvar 35/10 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 9.6642 | 0 |  | 9.6642 | 0 | 10.5 | 0.83579 | 0.83579 |  |  | 92.0401 | 229 | SS Kaposhvar 35/10 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.82088 | 10.4851 | 0 |  | 10.4851 | 0 | 10.5 | 0.014913 | 0.014913 |  |  | 99.858 | Тверские Электрические сети
230 | SS Mamulino 110/10 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.7729 | 0 |  | 3.7729 | 0 | 6.615 | 2.8421 | 2.8421 |  |  | 57.0351 | 230 | SS Mamulino 110/10 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.8063 | 8.5791 | 0 |  | 8.5791 | 0 | 6.615 | -1.9641 | -1.9641 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 129.6919 | Тверские Электрические сети
231 | SS Glazkovo 110/10 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 6.8936 | 0 |  | 6.8936 | 0 | 6.615 | -0.27862 | -0.27862 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 104.2119 | 231 | SS Glazkovo 110/10 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.61775 | 7.5114 | 0 |  | 7.5114 | 0 | 6.615 | -0.89637 | -0.89637 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 113.5505 | Тверские Электрические сети
232 | SS Proletarskaya 110/10 | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 9.9754 | 0 |  | 9.9754 | 0 | 16.8 | 6.8246 | 6.8246 |  |  | 59.3771 | 232 | SS Proletarskaya 110/10 | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 9.9754 | 0 |  | 9.9754 | 0 | 16.8 | 6.8246 | 6.8246 |  |  | 59.3771 | Тверские Электрические сети
233 | SS Turginovo 35/10 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 5.0922 | 0 |  | 5.0922 | 0 | 6.615 | 1.5228 | 1.5228 |  |  | 76.9791 | 233 | SS Turginovo 35/10 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 5.0922 | 0 |  | 5.0922 | 0 | 6.615 | 1.5228 | 1.5228 |  |  | 76.9791 | Тверские Электрические сети
234 | SS Sakharovo 35/10 | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 2.6164 | 0 |  | 2.6164 | 0 | 2.625 | 0.0086345 | 0.0086345 |  |  | 99.6711 | 234 | SS Sakharovo 35/10 | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.3175 | 2.9339 | 0 |  | 2.9339 | 0 | 2.625 | -0.30887 | -0.30887 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 111.7663 | Тверские Электрические сети
235 | SS Golovino 35/10 | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.2774 | 0 |  | 1.2774 | 0 | 2.625 | 1.3476 | 1.3476 |  |  | 48.6641 | 235 | SS Golovino 35/10 | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.3625 | 1.6399 | 0 |  | 1.6399 | 0 | 2.625 | 0.98507 | 0.98507 |  |  | 62.4736 | Тверские Электрические сети
236 | SS Kalikino 35/10 | 2 | + | 3.2 |  |  | 2+3,2 | 1.7715 | 0 |  | 1.7715 | 0 | 2.1 | 0.32848 | 0.32848 |  |  | 84.3581 | 236 | SS Kalikino 35/10 | 2 | + | 3.2 |  |  | 2+3,2 | 0.0575 | 1.829 | 0 |  | 1.829 | 0 | 2.1 | 0.27098 | 0.27098 |  |  | 87.0962 | Тверские Электрические сети
237 | SS Kvakshino 35/10 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.0221 | 0 |  | 1.0221 | 0 | 4.2 | 3.1779 | 3.1779 |  |  | 24.3353 | 237 | SS Kvakshino 35/10 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 1.0221 | 0 |  | 1.0221 | 0 | 4.2 | 3.1779 | 3.1779 |  |  | 24.3353 | Тверские Электрические сети
238 | SS Gorodnya 35/10 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 2.9259 | 0 |  | 2.9259 | 0 | 4.2 | 1.2741 | 1.2741 |  |  | 69.6634 | 238 | SS Gorodnya 35/10 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 0.875 | 3.8009 | 0 |  | 3.8009 | 0 | 4.2 | 0.39914 | 0.39914 |  |  | 90.4967 | Тверские Электрические сети
239 | SS Ryazanovo 35/10 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.5838 | 0 |  | 2.5838 | 0 | 4.2 | 1.6162 | 1.6162 |  |  | 61.518 | 239 | SS Ryazanovo 35/10 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 2.5838 | 0 |  | 2.5838 | 0 | 4.2 | 1.6162 | 1.6162 |  |  | 61.518 | Тверские Электрические сети
240 | SS Savvatyevo 35/10 | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.67816 | 0 |  | 0.67816 | 0 | 1.68 | 1.0018 | 1.0018 |  |  | 40.3667 | 240 | SS Savvatyevo 35/10 | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.67816 | 0 |  | 0.67816 | 0 | 1.68 | 1.0018 | 1.0018 |  |  | 40.3667 | Тверские Электрические сети
241 | SS Bele-Kushal 35/10 | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0.75134 | 0 |  | 0.75134 | 0 | 1.68 | 0.92866 | 0.92866 |  |  | 44.7226 | 241 | SS Bele-Kushal 35/10 | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 0.75134 | 0 |  | 0.75134 | 0 | 1.68 | 0.92866 | 0.92866 |  |  | 44.7226 | Тверские Электрические сети
242 | SS Glass plant 35/10 | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.70584 | 0 |  | 0.70584 | 0 | 2.625 | 1.9192 | 1.9192 |  |  | 26.8891 | 242 | SS Glass plant 35/10 | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.70584 | 0 |  | 0.70584 | 0 | 2.625 | 1.9192 | 1.9192 |  |  | 26.8891 | Тверские Электрические сети
243 | SS Grishkino 35/10 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 5.1926 | 0 |  | 5.1926 | 0 | 4.2 | -0.99259 | -0.99259 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 123.6332 | 243 | SS Grishkino 35/10 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 7.3662 | 12.5588 | 0 |  | 12.5588 | 0 | 4.2 | -8.3588 | -8.3588 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 299.0201 | Тверские Электрические сети
244 | SS No.2 35/3 | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0.83282 | 0 |  | 0.83282 | 0 | 1.05 | 0.21718 | 0.21718 |  |  | 79.3164 | 244 | SS No.2 35/3 | 1 | + | 1 |  |  | 1+1 | 0 | 0.83282 | 0 |  | 0.83282 | 0 | 1.05 | 0.21718 | 0.21718 |  |  | 79.3164 | Тверские Электрические сети
245 | SS No.15 35/10 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 3.4916 | 0 |  | 3.4916 | 0 | 4.2 | 0.70843 | 0.70843 |  |  | 83.1327 | 245 | SS No.15 35/10 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 3.4916 | 0 |  | 3.4916 | 0 | 4.2 | 0.70843 | 0.70843 |  |  | 83.1327 | Тверские Электрические сети
246 | SS Mednoe 35/10 | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 3.8125 | 0 |  | 3.8125 | 0 | 4.2 | 0.38751 | 0.38751 |  |  | 90.7735 | 246 | SS Mednoe 35/10 | 6.3 | + | 4 |  |  | 6,3+4 | 0.65625 | 4.4687 | 0 |  | 4.4687 | 0 | 4.2 | -0.26874 | -0.26874 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 106.3985 | Тверские Электрические сети
247 | SS Tolmachi 35/10 | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 1.1357 | 0 |  | 1.1357 | 0 | 1.89 | 0.75426 | 0.75426 |  |  | 60.0923 | 247 | SS Tolmachi 35/10 | 2.5 | + | 1.8 |  |  | 2,5+1,8 | 0 | 1.1357 | 0 |  | 1.1357 | 0 | 1.89 | 0.75426 | 0.75426 |  |  | 60.0923 | Тверские Электрические сети
248 | SS No. 7 35/10 | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1,8+2,5 | 0.528 | 0 |  | 0.528 | 0 | 1.89 | 1.362 | 1.362 |  |  | 27.9363 | 248 | SS No. 7 35/10 | 1.8 | + | 2.5 |  |  | 1,8+2,5 | 0 | 0.528 | 0 |  | 0.528 | 0 | 1.89 | 1.362 | 1.362 |  |  | 27.9363 | Тверские Электрические сети
249 | SS No. 5 35/6 | 5.6 | + | 4 |  |  | 5,6+4 | 2.0051 | 0 |  | 2.0051 | 0 | 4.2 | 2.1949 | 2.1949 |  |  | 47.7398 | 249 | SS No. 5 35/6 | 5.6 | + | 4 |  |  | 5,6+4 | 0.15 | 2.1551 | 0 |  | 2.1551 | 0 | 4.2 | 2.0449 | 2.0449 |  |  | 51.3112 | Тверские Электрические сети
250 | SS No. 9 35/6 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 5.7329 | 0 |  | 5.7329 | 0 | 5.88 | 0.14713 | 0.14713 |  |  | 97.4979 | 250 | SS No. 9 35/6 | 5.6 | + | 6.3 |  |  | 5,6+6,3 | 0.2875 | 6.0204 | 0 |  | 6.0204 | 0 | 5.88 | -0.14037 | -0.14037 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 102.3873 | Тверские Электрические сети
251 | SS No. 9 35/10 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 3.4168 | 0 |  | 3.4168 | 0 | 4.2 | 0.78316 | 0.78316 |  |  | 81.3533 | 251 | SS No. 9 35/10 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 0 | 3.4168 | 0 |  | 3.4168 | 0 | 4.2 | 0.78316 | 0.78316 |  |  | 81.3533 | Тверские Электрические сети
252 | SS No. 10 35/6 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 1,8+1,8 | 1.9073 | 0 |  | 1.9073 | 0 | 1.89 | -0.017325 | -0.017325 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 100.9167 | 252 | SS No. 10 35/6 | 1.8 | + | 1.8 |  |  | 1,8+1,8 | 0.2875 | 2.1948 | 0 |  | 2.1948 | 0 | 1.89 | -0.30483 | -0.30483 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 116.1283 | Тверские Электрические сети
253 | SS No. 11 35/10 kv | 10 | + | 6.3 |  |  | 10+6,3 | 5.4961 | 0 |  | 5.4961 | 0 | 6.615 | 1.1189 | 1.1189 |  |  | 83.0858 | 253 | SS No. 11 35/10 kv | 10 | + | 6.3 |  |  | 10+6,3 | 0.14375 | 5.6399 | 0 |  | 5.6399 | 0 | 6.615 | 0.97513 | 0.97513 |  |  | 85.2589 | Тверские Электрические сети
254 | SS Dm.Gora 35/10 | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4 | 6.0585 | 0 |  | 6.0585 | 0 | 2.625 | -3.4335 | -3.4335 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 230.7985 | 254 | SS Dm.Gora 35/10 | 10 | + | 4 |  |  | 10+4 | 0.125 | 6.1835 | 0 |  | 6.1835 | 0 | 4.2 | -1.9835 | -1.9835 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 147.2252 | Тверские Электрические сети
255 | SS ZMI 35/6 | 10 | + | 16 |  |  | 10+16 | 3.3787 | 0 |  | 3.3787 | 0 | 10.5 | 7.1213 | 7.1213 |  |  | 32.178 | 255 | SS ZMI 35/6 | 10 | + | 16 |  |  | 10+16 | 0.09625 | 3.4749 | 0 |  | 3.4749 | 0 | 10.5 | 7.0251 | 7.0251 |  |  | 33.0947 | Тверские Электрические сети
256 | SS Izoplit 35/10 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 1.1807 | 0 |  | 1.1807 | 0 | 6.615 | 5.4343 | 5.4343 |  |  | 17.8492 | 256 | SS Izoplit 35/10 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0 | 1.1807 | 0 |  | 1.1807 | 0 | 6.615 | 5.4343 | 5.4343 |  |  | 17.8492 | Тверские Электрические сети
257 | SS Karacharovo 35/10 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 1.9722 | 0 |  | 1.9722 | 0 | 4.2 | 2.2278 | 2.2278 |  |  | 46.9571 | 257 | SS Karacharovo 35/10 | 4 | + | 6.3 |  |  | 4+6,3 | 100 | 101.9722 | 0 |  | 101.9722 | 0 | 4.2 | -97.7722 | -97.7722 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 2427.9095 | Тверские Электрические сети
258 | SS Kr. Luch 35/6 | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 2.9012 | 0 |  | 2.9012 | 0 | 2.625 | -0.27621 | -0.27621 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 110.5223 | 258 | SS Kr. Luch 35/6 | 2.5 | + | 3.2 |  |  | 2,5+3,2 | 0.36875 | 3.27 | 0 |  | 3.27 | 0 | 2.625 | -0.64496 | -0.64496 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 124.5699 | Тверские Электрические сети
259 | SS Melkovo 35/6 | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 1.2498 | 0 |  | 1.2498 | 0 | 1.68 | 0.43025 | 0.43025 |  |  | 74.39 | 259 | SS Melkovo 35/6 | 1.6 | + | 2.5 |  |  | 1,6+2,5 | 0 | 1.2498 | 0 |  | 1.2498 | 0 | 1.68 | 0.43025 | 0.43025 |  |  | 74.39 | Тверские Электрические сети
260 | SS Selikhovo 35/6 | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.9169 | 0 |  | 0.9169 | 0 | 2.625 | 1.7081 | 1.7081 |  |  | 34.9295 | 260 | SS Selikhovo 35/6 | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.9169 | 0 |  | 0.9169 | 0 | 2.625 | 1.7081 | 1.7081 |  |  | 34.9295 | Тверские Электрические сети
261 | SS Mokshino 35/10 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 3.3908 | 0 |  | 3.3908 | 0 | 6.615 | 3.2242 | 3.2242 |  |  | 51.2593 | 261 | SS Mokshino 35/10 | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 2.1875 | 5.5783 | 0 |  | 5.5783 | 0 | 6.615 | 1.0367 | 1.0367 |  |  | 84.328 | Тверские Электрические сети
262 | SS Energetik 35/10 | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 1.6271 | 0 |  | 1.6271 | 0 | 2.625 | 0.99794 | 0.99794 |  |  | 61.9834 | 262 | SS Energetik 35/10 | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0 | 1.6271 | 0 |  | 1.6271 | 0 | 2.625 | 0.99794 | 0.99794 |  |  | 61.9834 | Тверские Электрические сети
263 | SS Emmaus 35/10 | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4 | 2.7092 | 0 |  | 2.7092 | 0 | 2.625 | -0.08418 | -0.08418 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 103.2069 | 263 | SS Emmaus 35/10 | 2.5 | + | 4 |  |  | 2,5+4 | 0.0675 | 2.7767 | 0 |  | 2.7767 | 0 | 2.625 | -0.15168 | -0.15168 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 105.7783 | Тверские Электрические сети
264 | SS Yu.-Devichye 35/10 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 3.2179 | 1.6089 | 120 min. | 1.6089 | 0 | 4.2 | 2.5911 | 2.5911 |  |  | 76.6159 | 264 | SS Yu.-Devichye 35/10 | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.7975 | 4.0154 | 1.6089 | 120 min. | 2.4064 | 0 | 4.2 | 1.7936 | 1.7936 |  |  | 95.604 | Тверские Электрические сети
265 | SS No.18 35/6 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 15.8529 | 0 |  | 15.8529 | 10.5 | 21 | -5.3529 | -5.3529 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 75.4898 | 265 | SS No.18 35/6 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 0.06875 | 15.9216 | 0 | 0 | 15.9216 | 10.5 | 21 | -5.4216 | -5.4216 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 75.8172 | Тверские Электрические сети
266 | SS Zatveretskaya 35/6 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 14.2392 | 0 |  | 14.2392 | 0 | 21 | 6.7608 | 6.7608 |  |  | 67.8059 | 266 | SS Zatveretskaya 35/6 | 10 | + | 10 | + | 10 | 10+10+10 | 0.9625 | 15.2017 | 0 |  | 15.2017 | 0 | 21 | 5.7983 | 5.7983 |  |  | 72.3893 | Тверские Электрические сети
267 | SS Pushkino 110/35/10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 6.7778 | 6.7778 | 24 hours | 6.7778 | 0 | 6.7778 | 0 | -0.00473 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 64.5504 | 267 | SS Pushkino 110/35/10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 0 | 6.7778 | 6.7778 | 24 hours | 6.7778 | 0 | 6.7778 | 0 | -0.00473 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 64.5504 | Тверские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 8.83 |  |  |  |  | 8.83 | 6.6031 | 4.65 | 24 hours | 4.65 | 0 | 4.65 | 0 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 8.83 |  |  |  |  | 8.83 | 0 | 6.6031 | 4.65 | 24 hours | 4.65 | 0 | 4.65 | 0 |  |  | ЦП закрыт
| Nom. capacity LV, MVA | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0.17473 | 0.17 | 24 hours | 0.17 | 0 | 0.17 | -0.00473 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 8.75 |  |  |  |  | 8.75 | 0 | 0.17473 | 0.17 | 24 hours | 0.17 | 0 | 0.17 | -0.00473 |  |  | ЦП закрыт
268 | SS Mechanical plant 110/10/6 | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 21.9762 | 0 |  | 21.9762 | 0 | 42 | 20.0238 | 9.1668 |  |  | 52.3243 | 268 | SS Mechanical plant 110/10/6 | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0 | 21.9762 | 0 |  | 21.9762 | 0 | 42 | 20.0238 | 9.1668 |  |  | 52.3243 | Тверские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 3: 20+20; 4: 10.143; МVА 5: 0; Мin. 7: 10.143; Мin. 8: 0; Мin. 9: 21; Мin. 10: 10.857 |  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 0 | 10.143 | 0 |  | 10.143 | 0 | 21 | 10.857
| Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 3: 20+20; 4: 11.8332; МVА 5: 0; Мin. 7: 11.8332; Мin. 8: 0; Мin. 9: 21; Мin. 10: 9.1668 |  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 0 | 11.8332 | 0 |  | 11.8332 | 0 | 21 | 9.1668
269 | SS Yuzhnaya 110/35/10 | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 56.4951 | 0 | 120 | 56.4951 | 0 | 42 | -14.4951 | -14.4951 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 134.5122 | 269 | SS Yuzhnaya 110/35/10 | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.0702 | 57.5654 | 0 | 120 | 57.5654 | 0 | 42 | -15.5654 | -15.5654 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 137.0604 | Тверские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 29.7599 | 0 | 120 | 29.7599 | 0 | 42 | 12.2401 |  | ЦП закрыт | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 0 | 29.7599 | 0 | 120 | 29.7599 | 0 | 42 | 12.2401 |  | ЦП закрыт | ЦП закрыт
| Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 26.7352 | 0.2 | 120 | 26.5352 | 0 | 42 | 15.4648 |  | ЦП закрыт | ЦП закрыт |  |  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.0702 | 27.8055 | 0.2 | 120 | 27.6055 | 0 | 42 | 14.3945 |  | ЦП закрыт | ЦП закрыт
270 | SS Severnaya 110/35/10 | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 33.5162 | 17.9986 | 120 | 15.5176 | 0 | 42 | 26.4824 | 26.4824 |  |  | 79.8005 | 270 | SS Severnaya 110/35/10 | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 9.92 | 43.4362 | 17.9986 | 120 | 25.4376 | 0 | 42 | 16.5624 | 16.5624 |  |  | 103.4196 | Тверские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 17.9986 | 17.9986 | 120 | 0 | 0 | 42 | 42 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.8225 | 19.8211 | 17.9986 | 120 | 1.8225 | 0 | 42 | 40.1775
| Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 3: 40+40; 4: 15.5176; МVА 5: 0; Мin. 7: 15.5176; Мin. 8: 0; Мin. 9: 42; Мin. 10: 26.4824 |  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 8.0975 | 23.6151 | 0 |  | 23.6151 | 0 | 42 | 18.3849
271 | SS Lazurnaya 110/35/10 | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 29.4156 | 5.64 | 120 | 23.7756 | 0 | 42 | 18.2244 | 18.2244 |  |  | 70.0371 | 271 | SS Lazurnaya 110/35/10 | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 11.9712 | 41.3868 | 5.64 | 120 | 35.7468 | 0 | 42 | 6.2532 | 6.2532 |  |  | 98.5401 | Тверские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 17.6613 | 5.64 | 120 | 12.0213 | 0 | 42 | 29.9787 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 7.7588 | 25.42 | 5.64 | 120 | 19.78 | 0 | 42 | 22.22
| Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 3: 40+40; 4: 11.7543; МVА 5: 0; Мin. 7: 11.7543; Мin. 8: 0; Мin. 9: 42; Мin. 10: 30.2457 |  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 4.2125 | 15.9668 | 0 |  | 15.9668 | 0 | 42 | 26.0332
272 | SS Earthmoving machine plant 110/10/6 | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 20.404 | 0 |  | 20.404 | 0 | 42 | 21.596 | 5.0646 |  |  | 48.5809 | 272 | SS Earthmoving machine plant 110/10/6 | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 3.6106 | 24.0146 | 0 |  | 24.0146 | 0 | 42 | 17.9854 | 4.4152 |  |  | 57.1776 | Тверские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 3: 20+20; 4: 15.9354; МVА 5: 0; Мin. 7: 15.9354; Мin. 8: 0; Мin. 9: 21; Мin. 10: 5.0646 |  | Nom. capacity MV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 0.64938 | 16.5848 | 0 |  | 16.5848 | 0 | 21 | 4.4152
| Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 3: 20+20; 4: 4.4686; МVА 5: 0; Мin. 7: 4.4686; Мin. 8: 0; Мin. 9: 21; Мin. 10: 16.5314 |  | Nom. capacity LV, MVA | 20 | + | 20 |  |  | 20+20 | 2.9613 | 7.4298 | 0 |  | 7.4298 | 0 | 21 | 13.5702
273 | SS Mednovsky v-or 110/35/10 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 5.5264 | 5.5264 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 52.6322 | 273 | SS Mednovsky v-or 110/35/10 | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.5888 | 7.1151 | 5.5264 | 120 | 1.5888 | 0 | 10.5 | 8.9113 | 8.9113 |  |  | 67.7632 | Тверские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 3.4772 | 3.4772 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 1.5888 | 5.0659 | 3.4772 | 120 | 1.5888 | 0 | 10.5 | 8.9113
| Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.0492 | 2.0492 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | [5 empty] | Nom. capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 2.0492 | 2.0492 | 120 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
274 | SS Likhoslavl 110/35/10 | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 21.2816 | 3.9 | 120 | 17.3816 | 0 | 26.25 | 8.8684 | 8.8684 |  |  | 81.0727 | 274 | SS Likhoslavl 110/35/10 | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.28875 | 21.5703 | 3.9 | 120 | 17.6703 | 0 | 26.25 | 8.5797 | 8.5797 |  |  | 82.1727 | Тверские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 7.958 | 3.9 | 120 | 4.058 | 0 | 26.25 | 22.192 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 7.958 | 3.9 | 120 | 4.058 | 0 | 26.25 | 22.192
| Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 3: 25+25; 4: 13.3236; МVА 5: 0; Мin. 7: 13.3236; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 12.9264 |  | Nom. capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.28875 | 13.6123 | 0 |  | 13.6123 | 0 | 26.25 | 12.6377
275 | SS Bezborodovo 110/35/6 | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 17.5162 | 2.5 | 120 | 15.0162 | 0 | 16.8 | 1.7837 | 1.7837 |  |  | 104.2634 | 275 | SS Bezborodovo 110/35/6 | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 2.3312 | 19.8475 | 2.5 | 120 | 17.3475 | 0 | 16.8 | -0.5475 | -0.5475 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 118.1399 | Тверские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 17.5162 | 2.5 | 120 | 15.0162 | 0 | 16.8 | 1.7837 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 2.3312 | 19.8475 | 2.5 | 120 | 17.3475 | 0 | 16.8 | -0.5475 |  |  | ЦП закрыт
| Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 3: 16+16; 4: 0; МVА 5: 0; Мin. 7: 0; Мin. 8: 0; Мin. 9: 16.8; Мin. 10: 16.8 |  | Nom. capacity LV, MVA | 16 | + | 16 |  |  | 16+16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 |  |  | ЦП закрыт
276 | SS Redkino 110/35/6 | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 34.8971 | 7.76 | 120 | 27.1371 | 0 | 42 | 14.8629 | 14.8629 |  |  | 83.0884 | 276 | SS Redkino 110/35/6 | 40 | + | 40.5 |  |  | 40+40,5 | 4.4238 | 39.3209 | 7.76 | 120 | 31.5609 | 0 | 42 | 10.4391 | 10.4391 |  |  | 93.6211 | Тверские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 27.8219 | 7.76 | 120 | 20.0619 | 0 | 42 | 21.9381 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 2.5488 | 30.3706 | 7.76 | 120 | 22.6106 | 0 | 42 | 19.3894
| Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 3: 40+40; 4: 7.0753; МVА 5: 0; Мin. 7: 7.0753; Мin. 8: 0; Мin. 9: 42; Мin. 10: 34.9247 |  | Nom. capacity LV, MVA | 40 | + | 40 |  |  | 40+40 | 1.875 | 8.9503 | 0 |  | 8.9503 | 0 | 42 | 33.0497
277 | SS Rameshki 110/35/10 | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 6.2334 | 3.65 | 120 | 2.5834 | 0 | 10.5 | 7.9166 | 7.9166 |  |  | 59.3654 | 277 | SS Rameshki 110/35/10 | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 0.03125 | 6.2646 | 3.65 | 120 | 2.6146 | 0 | 10.5 | 7.8854 | 7.8854 |  |  | 59.663 | Тверские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 3.006 | 2.25 | 120 | 0.75605 | 0 | 10.5 | 9.744 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 0 | 3.006 | 2.25 | 120 | 0.75605 | 0 | 10.5 | 9.744
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 3.2273 | 1.4 | 120 | 1.8273 | 0 | 10.5 | 8.6727 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 10 |  |  | 25+10 | 0.03125 | 3.2586 | 1.4 | 120 | 1.8586 | 0 | 10.5 | 8.6414
278 | SS Tuchevo 110/35/10 | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.35811 | 0.32178 | 120 | 0.03633 | 0 | 26.25 | 26.2137 | 26.2137 |  |  | 1.3642 | 278 | SS Tuchevo 110/35/10 | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.35811 | 0.32178 | 120 | 0.03633 | 0 | 26.25 | 26.2137 | 22.9437 |  |  | 1.3642 | Тверские Электрические сети
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.32178 | 0.32178 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.32178 | 0.32178 | 120 | 0 | 0 | 23.17 | 23.17
| Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 3: 25+25; 4: 0.03633; МVА 5: 0; Мin. 7: 0.03633; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 26.2137 |  | Nom. capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.03633 | 0 |  | 0.03633 | 0 | 22.98 | 22.9437
279 | SS Strashevichi 35/10 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.5 | 0.5 | 24 hours | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | 279 | SS Strashevichi 35/10 kv | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 24 hours | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
280 | SS Sukromlya 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 24 hours | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11.4286 | 280 | SS Sukromlya 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 24 hours | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11.4286 | Торжокские Электрические сети
281 | SS Kr. Gorodok 35/10 kv | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 6.8027 | 281 | SS Kr. Gorodok 35/10 kv | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 6.8027 | Торжокские Электрические сети
282 | SS Pryamukhino 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 26.6667 | 282 | SS Pryamukhino 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 24 hours | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 26.6667 | Торжокские Электрические сети
283 | SS Pen 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 11.9048 | 283 | SS Pen 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
284 | SS Pechnikovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 24 hours | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 3.8095 | 284 | SS Pechnikovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 24 hours | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 3.8095 | Торжокские Электрические сети
285 | SS Maksimkovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 24 hours | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 22.8571 | 285 | SS Maksimkovo 35/10 kv | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 24 hours | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 22.8571 | Торжокские Электрические сети
286 | SS Filistovo 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 24 hours | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | 286 | SS Filistovo 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 24 hours | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
287 | SS Okovtsy 35/10 kv | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 24 hours | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 28.5714 | 287 | SS Okovtsy 35/10 kv | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 24 hours | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 28.5714 | Торжокские Электрические сети
288 | SS Seliger 35/10 kv | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4.5 | -4.5 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 68.0272 | 288 | SS Seliger 35/10 kv | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 | 0.15 | 4.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -4.65 | -4.65 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 70.2948 | Торжокские Электрические сети
289 | SS Moshary 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 11.9048 | 289 | SS Moshary 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 11.9048 | Торжокские Электрические сети
290 | SS Voroshilovo 35/10 kv | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -0.4 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 38.0952 | 290 | SS Voroshilovo 35/10 kv | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -0.4 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 38.0952 | Торжокские Электрические сети
291 | SS Slautino 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.6 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 35.7143 | 291 | SS Slautino 35/10 kv | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | 0.0375 | 0.6375 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6375 | -0.6375 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 37.9464 | Торжокские Электрические сети
292 | SS Moshki 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 2.6 | 0 |  | 2.6 | 0 | 2.625 | 0.025 | 0.025 |  |  | 99.0476 | 292 | SS Moshki 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.115 | 2.715 | 0 |  | 2.715 | 0 | 2.625 | -0.09 | -0.09 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 103.4286 | Торжокские Электрические сети
293 | SS Vysokoe 35/10 kv | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 |  |  | 34.2857 | 293 | SS Vysokoe 35/10 kv | 4 | + | 2.5 |  |  | 4+2,5 | 0 | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0 | 2.625 | 1.725 | 1.725 |  |  | 34.2857 | Торжокские Электрические сети
294 | SS Bubenye 35/10 kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 2.8 | 0 |  | 2.8 | 0 | 4.2 | 1.4 | 1.4 |  |  | 66.6667 | 294 | SS Bubenye 35/10 kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.3 | 3.1 | 0 |  | 3.1 | 0 | 4.2 | 1.1 | 1.1 |  |  | 73.8095 | Торжокские Электрические сети
295 | SS B.Vishenye 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 |  |  | 41.9048 | 295 | SS B.Vishenye 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | 2.625 | 1.525 | 1.525 |  |  | 41.9048 | Торжокские Электрические сети
296 | SS Budovo 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.4 | 0 |  | 1.4 | 0 | 2.625 | 1.225 | 1.225 |  |  | 53.3333 | 296 | SS Budovo 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 1.4 | 0 |  | 1.4 | 0 | 2.625 | 1.225 | 1.225 |  |  | 53.3333 | Торжокские Электрические сети
297 | SS Eltsy 35/10 kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | 3.78 |  |  | 10 | 297 | SS Eltsy 35/10 kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 4.2 | 3.78 | 3.78 |  |  | 10 | Торжокские Электрические сети
298 | SS Selishche 35/10 kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 1.7 | 0 |  | 1.7 | 0 | 4.2 | 2.5 | 2.5 |  |  | 40.4762 | 298 | SS Selishche 35/10 kv | 4 | + | 4 |  |  | 4+4 | 0.11625 | 1.8162 | 0 |  | 1.8162 | 0 | 4.2 | 2.3838 | 2.3838 |  |  | 43.244 | Торжокские Электрические сети
299 | SS Svyatoe 35/10 kv | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 1.68 | 0.98 | 0.98 |  |  | 41.6667 | 299 | SS Svyatoe 35/10 kv | 2.5 | + | 1.6 |  |  | 2,5+1,6 | 0.125 | 0.825 | 0 |  | 0.825 | 0 | 1.68 | 0.855 | 0.855 |  |  | 49.1071 | Торжокские Электрические сети
300 | SS Krapivnya 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 2.625 | 2.125 | 2.125 |  |  | 19.0476 | 300 | SS Krapivnya 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.25 | 0.75 | 0 |  | 0.75 | 0 | 2.625 | 1.875 | 1.875 |  |  | 28.5714 | Торжокские Электрические сети
301 | SS Svetlitsa 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 1.7 | 0 |  | 1.7 | 0 | 2.625 | 0.925 | 0.925 |  |  | 64.7619 | 301 | SS Svetlitsa 35/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 1.7 | 0 |  | 1.7 | 0 | 2.625 | 0.925 | 0.925 |  |  | 64.7619 | Торжокские Электрические сети
302 | SS KS-20 110/6 kv | 63 | + | 63 |  |  | 63+63 | 8.6 | 0 |  | 8.6 | 0 | 66.15 | 57.55 | 57.55 |  |  | 13.0008 | 302 | SS KS-20 110/6 kv | 63 | + | 63 |  |  | 63+63 | 0 | 8.6 | 0 |  | 8.6 | 0 | 66.15 | 57.55 | 57.55 |  |  | 13.0008 | Торжокские Электрические сети
303 | SS Polygraphical paint 110/10 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 6.29 | 0 |  | 6.29 | 0 | 10.5 | 4.21 | 4.21 |  |  | 59.9048 | 303 | SS Polygraphical paint 110/10 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0 | 6.29 | 0 |  | 6.29 | 0 | 10.5 | 4.21 | 4.21 |  |  | 59.9048 | Торжокские Электрические сети
304 | SS NPS Torzhok 110/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.001 | 0 |  | 0.001 | 0 | 26.25 | 26.249 | 26.249 |  |  | 0.0038095 | 304 | SS NPS Torzhok 110/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.001 | 0 |  | 0.001 | 0 | 26.25 | 26.249 | 26.249 |  |  | 0.0038095 | Торжокские Электрические сети
305 | SS Selikhovo 110/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0.74 | 0 |  | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 |  |  | 28.1905 | 305 | SS Selikhovo 110/10 kv | 2.5 | + | 2.5 |  |  | 2,5+2,5 | 0 | 0.74 | 0 |  | 0.74 | 0 | 2.625 | 1.885 | 1.885 |  |  | 28.1905 | Торжокские Электрические сети
306 | SS Peno 110/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 4.1 | 0 |  | 4.1 | 0 | 6.615 | 2.515 | 2.515 |  |  | 61.9803 | 306 | SS Peno 110/10 kv | 6.3 | + | 6.3 |  |  | 6,3+6,3 | 0.025 | 4.125 | 0 |  | 4.125 | 0 | 6.615 | 2.49 | 2.49 |  |  | 62.3583 | Торжокские Электрические сети
307 | SS Torzhok 110/35/10 kv | 25 | + | 40 |  |  | 25+40 | 23.9 | 7.8 | 120 | 16.1 | 0 | 26.25 | 10.15 | 10.15 |  |  | 91.0476 | 307 | SS Torzhok 110/35/10 kv | 25 | + | 40 |  |  | 25+40 | 6.2275 | 30.1275 | 7.8 | 120 | 22.3275 | 0 | 26.25 | 3.9225 | 3.9225 |  |  | 114.7714 | Торжокские Электрические сети
| Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 40 |  |  | 25+40 | 7.8 | 7.8 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 40 |  |  | 25+40 | 0.415 | 8.215 | 7.8 | 120 | 0.415 | 0 | 26.25 | 25.835
| Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 40 |  |  | 3: 25+40; 4: 16.1; МVА 5: 0; Мin. 7: 16.1; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 10.15 |  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 40 |  |  | 25+40 | 5.8125 | 21.9125 | 0 |  | 21.9125 | 0 | 26.25 | 4.3375
308 | SS Stroyindustriya 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 7.8 | 0.2 | 120 | 7.6 | 0 | 26.25 | 18.65 | 18.65 |  |  | 29.7143 | 308 | SS Stroyindustriya 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 7.8 | 0.2 | 120 | 7.6 | 0 | 26.25 | 18.65 | 18.65 |  |  | 29.7143 | Торжокские Электрические сети
| Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.2 | 0.2 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.2 | 0.2 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 3: 25+25; 4: 7.6; МVА 5: 0; Мin. 7: 7.6; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 18.65 |  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 7.6 | 0 |  | 7.6 | 0 | 26.25 | 18.65
309 | SS Kuvshinovo 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 14.7 | 1.5 | 120 | 13.2 | 0 | 26.25 | 13.05 | 13.05 |  |  | 56 | 309 | SS Kuvshinovo 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 14.7 | 1.5 | 120 | 13.2 | 0 | 26.25 | 13.05 | 13.05 |  |  | 56 | Торжокские Электрические сети
| Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.5 | 1.5 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 1.5 | 1.5 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 3: 25+25; 4: 13.2; МVА 5: 0; Мin. 7: 13.2; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 13.05 |  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 13.2 | 0 |  | 13.2 | 0 | 26.25 | 13.05
310 | SS Selizharovo 110/35/10 kv | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 8.5 | 0 |  | 8.5 | 0 | 10.5 | 2 | 2 |  |  | 80.9524 | 310 | SS Selizharovo 110/35/10 kv | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 1.75 | 10.25 | 0 |  | 10.25 | 0 | 10.5 | 0.25 | 0.25 |  |  | 97.619 | Торжокские Электрические сети
| Nom. Capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 3: 16+10; 4: 2.3; МVА 5: 0; Мin. 7: 2.3; Мin. 8: 0; Мin. 9: 10.5; Мin. 10: 8.2 |  | Nom. Capacity MV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 0 | 2.3 | 0 |  | 2.3 | 0 | 10.5 | 8.2
| Nom. Capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 3: 16+10; 4: 6.2; МVА 5: 0; Мin. 7: 6.2; Мin. 8: 0; Мin. 9: 10.5; Мin. 10: 4.3 |  | Nom. Capacity LV, MVA | 16 | + | 10 |  |  | 16+10 | 1.75 | 7.95 | 0 |  | 7.95 | 0 | 10.5 | 2.55
311 | SS NPS Borisovo 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 1.02 | 0.82 | 120 | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 3.8857 | 311 | SS NPS Borisovo 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 1.02 | 0.82 | 120 | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05 | 26.05 |  |  | 3.8857 | Торжокские Электрические сети
| Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.82 | 0.82 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25 | [5 empty] | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.82 | 0.82 | 120 | 0 | 0 | 26.25 | 26.25
| Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 3: 25+25; 4: 0.2; МVА 5: 0; Мin. 7: 0.2; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 26.05 |  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 26.25 | 26.05
312 | SS Ostashkov 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 18.1 | 0 |  | 18.1 | 0 | 26.25 | 8.15 | 8.15 |  |  | 68.9524 | 312 | SS Ostashkov 110/35/10 kv | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.375 | 18.475 | 0 |  | 18.475 | 0 | 26.25 | 7.775 | 7.775 |  |  | 70.381 | Торжокские Электрические сети
| Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 3: 25+25; 4: 2; МVА 5: 0; Мin. 7: 2; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 24.25 |  | Nom. Capacity MV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.25 | 2.25 | 0 |  | 2.25 | 0 | 26.25 | 24
| Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 3: 25+25; 4: 16.1; МVА 5: 0; Мin. 7: 16.1; Мin. 8: 0; Мin. 9: 26.25; Мin. 10: 10.15 |  | Nom. Capacity LV, MVA | 25 | + | 25 |  |  | 25+25 | 0.125 | 16.225 | 0 |  | 16.225 | 0 | 26.25 | 10.025
313 | SS N. Rozhok 110/35/10 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 12.3 | 0 |  | 12.3 | 0 | 10.5 | -1.8 | -1.8 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 117.1429 | 313 | SS N. Rozhok 110/35/10 kv | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.278 | 12.578 | 0 |  | 12.578 | 0 | 10.5 | -2.078 | -2.078 | ЦП закрыт | ЦП закрыт | 119.7905 | Торжокские Электрические сети
| Nom. Capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 2.6 | 0 |  | 2.6 | 0 | 10.5 | 7.9 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. Capacity MV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.15 | 2.75 | 0 |  | 2.75 | 0 | 10.5 | 7.75 |  |  | ЦП закрыт
| Nom. Capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 9.7 | 0 |  | 9.7 | 0 | 10.5 | 0.8 |  |  | ЦП закрыт |  |  | Nom. Capacity LV, MVA | 10 | + | 10 |  |  | 10+10 | 0.128 | 9.828 | 0 |  | 9.828 | 0 | 10.5 | 0.672 |  |  | ЦП закрыт
Total: |  | 1587.96 | 2331.26 | 3915.72 | 3919.22 |  | 3: 3927.42; 4: 1172.3692 | Total: |  |  |  | 3923.22 |  |  | 3927.42 | 226.9015 | 1398.479
deficit | [6 empty] | Мin. 11: -80.6185 | deficit | [15 empty] | -222.91
proficit | [6 empty] | Мin. 11: 928.3017 | proficit | [15 empty] | 846.5597
[7 empty] | Мin. 10: Количество ПС, имеющие загрузку менее 30 %; Мin. 13: 138 | [15 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку менее 30 % |  |  |  | 135
[7 empty] | Мin. 10: Количество ПС, имеющие загрузку менее от 30 до 70 %; Мin. 13: 101 | [15 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку менее от 30 до 70 % |  |  |  | 88
[7 empty] | Мin. 10: Количество ПС, имеющие загрузку от 70 до 100 %; Мin. 13: 49 | [15 empty] | Количество ПС, имеющие загрузкуот 70 до 100 % |  |  |  | 51
[7 empty] | Мin. 10: Количество ПС, имеющие загрузку более 105 %; Мin. 13: 25 | [15 empty] | Количество ПС, имеющие загрузку более 105 % |  |  |  | 39
[7 empty] | Мin. 10: Количество Закрытых ЦП; Мin. 13: 61 | [15 empty] | Количество Закрытых ЦП |  |  |  | 77
Note on J154: Перевод нагрузки по 6 кВ на ПС Кимры
Note on J187: ОТКЛЮЧЕНИЕ В-35 Т-1 И Т-2 И перевод питания Т-2 35 кВ с ПС В.Троица на ПС Роща ( ПС Уницы Т-1 + Савцино Т-1 Т-2) + перевод питания Т-1 35 кВ с ПС В.Троица на ПС Ильинское
Note on J190: Отключение В-35 Т-2 и Перевод нагрузки Т-1 ПС Стоянцы с ПС Горицы на ПС 35 кВ Ильиское
Note on J196: Перевод нагрузки Т-1 ПС К.Демьяновская на ПС Роща по ВЛ 35 кВ Роща-К.Демьяновская
Note on J199: Перевод нагрузки Т-1 ПС Стоянцы
Note on J202: Перевод нагрузки Т-2 ПС К.Демьяновская на ПС Простор по ВЛ 35 кВ Простор-К.Демьяновская
Note on AE154: Перевод нагрузки по 6 кВ на ПС Кимры
Note on AE187: ОТКЛЮЧЕНИЕ В-35 Т-1 И Т-2 И перевод питания Т-2 35 кВ с ПС В.Троица на ПС Роща ( ПС Уницы Т-1 + Савцино Т-1 Т-2) + перевод питания Т-1 35 кВ с ПС В.Троица на ПС Ильинское
Note on AE190: Отключение В-35 Т-2 и Перевод нагрузки Т-1 ПС Стоянцы с ПС Горицы на ПС 35 кВ Ильиское
Note on AE196: Перевод нагрузки Т-1 ПС К.Демьяновская на ПС Роща по ВЛ 35 кВ Роща-К.Демьяновская
Note on AE199: Перевод нагрузки Т-1 ПС Стоянцы
Note on AE202: Перевод нагрузки Т-2 ПС К.Демьяновская на ПС Простор по ВЛ 35 кВ Простор-К.Демьяновская

## ПО БЭс (hidden)
ПО Бежецкие Электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | [6 empty] | Актуальные заявки
Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении
|  | Наименование заявителя | Объект присоед-ия и место распол-ния объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ПС Алексейково 35/10 кВ | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Беляницы 35/10 кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Борисовское 35/10 кВ | 1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Высокуша 35/10 кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Гостиница 35/10 кВ | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Григорово 35/10 кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Деледино 35/10 кВ | 4
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Зараменье 35/10 кВ | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Зобы 35/10 кВ | 4
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Кой 35/10 кВ | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Ладожское 35/10 кВ | 1.6 | ООО "Верхневолжский животноводческий комплекс" | пилорама, д.Заречье | 253-ТП/12-08 | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Литвиново 35/10 кВ | 4
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Лощемля 35/10 кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Любегощи 35/10 кВ | 4
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Мартыново 35/10 кВ | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Михайловское 35/10 кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Морозово 35/10 кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Поповка 35/10 кВ | 1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Романцево 35/10 кВ | 4 | ГУ «Юркинского дома интерната для престарелых и инвалидов системы социальной защиты населения Тверской области» Бежецкого района | Здания Юркинского дома-интерната (стационар, пищеблок), Тверская область, Бежецкий район, д. Юркино | 296-ТП/06-09 | 0.0215
|  | Итого по договорам |  |  | 0.0215 | 0.8 | 0.026875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Старое Сандово 35/10 кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Сукромны 35/10 кВ | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Теблеши 35/10 кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Трестна 35/10 кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Фралёво 35/10 кВ | 4
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС Чамерово 35/10 кВ | 1.8 | Хохлов А. Н. | ж/дом, д.Приворот | 43-ТП/01-07 | 0.045
2008 г
|  | Ещенко Л. Н. | ж/дом, д Противье | 246-ТП/11-08 | 0.2
|  | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Ахматово 110/10 кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Кладово 110/35/10 кВ | 6.3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Лаптиха 110/10 кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Малышево 110/10 кВ | 2.5 | Огурцов В. Н. | скот двор, д.Гарусово | 264-ТП/12-08 | 0.025 |  |  | ИП Северов Е.Н. | объекты КФХ, Максатихинский район, Каменское с.п., дер. Починок | 0.04
|  | Итого по договорам |  |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05
2009 г
ПС Старт 110/10 кВ | 16 | ОАО "АБ "Пушкино" | нежилое помещ-е, г.ю Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34 | 274-ТП/02-09 | 0.03
|  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Рассвет 110/35 кВ | 10
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Иваново 110/35/10 кВ | 6.3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Кесьма 110/35/10 кВ | 6.3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Моркины Горы 110/35/10 кВ | 5.6 | [6 empty] | ПО "Бежецкие ЭС" | Производственная база, с.Моркины горы | 2.04
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.04 | 0.8 | 2.55
ПС Березьё 35/10 кВ | 1,0+1,0
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Топалки 110/35/10 кВ | 6.3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Березьё 35/10 кВ | 1,0+1,0
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Лесное 35/10 кВ | 1,6+4,0 | Манделькорн Г.А. | нежилое здание Тверская область, Лесной район, Лесное с.п., дер. Городок, ул.Центральная, д. 48 | 329-ТП/09-09 | 0.06 |  |  | ООО "Вираж" | цех деревообработки_Лесной район, Лесное с/п, дер. Городок, ул. Новая, д. 12 | 1.1
[8 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | дом досуга, с. Лесное, ул. Коммунистическая, 1 | 0.0605
[8 empty] | Манделькорн | нежилое здание, Лесной р-н, Лесноес/п, дер.Городок, ул. Центральная, 48 | 0.03
|  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.1905 | 0.8 | 1.4881
2008 г
ПС Максатиха 35/10 кВ | 4,0+6,3 | ООО "ТверьЖилДор-Строй" | прудовое хозяйство, д.Бараниха | № 27-ТП/2 от 30.12.08 | 0.05 |  |  | ЗАО Совместные инвестиции, лет/лагерь Солнышко | п. Володарка Максатих. района | 0.113
[8 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спортзал, п.Максатиха, Красноармейская, 58-а | 0.05
[8 empty] | ООО Тверьжилдорстрой", прудовое хозяйство | Максатихинский район, д. Бараниха | 0.045
[8 empty] | ООО Агросервис | ЗТП № 35, п.Максатиха пер Бежецкий, 4 | 0.98
[8 empty] | Московское отделение Октябрьской Железной дороги - филиал ОАО "Российские железные дороги" | жилой дом, Максатинский район, п. Максатиха, кл. Звездная,д. № 20 | 0.04
|  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.228 | 0.8 | 1.535
ПС Молоково 35/10 кВ | 2,5+4,0 | [6 empty] | ООО "Сбытовое объединение "Тверьнефте продукт" | вводное устройство АЗС_Тверская область, п. Молоково, ул. 50 лет Победы | 0.029
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.029 | 0.8 | 0.03625
ПС Новокотово 35/10 кВ | 2,5+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Ривзавод 35/10 кВ | 1,6+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Сонково 35/10 кВ | 2,5+4,0 | Прокуратура Тверской обл. | Тверская обл., пос. Сонково, пр-т Ленина, д. 52 | 31-ТП/12-0,6 | 0.38 |  |  | ООО "Ядро" | АЗС_Сонковский район, пос. Сонково, пр. Ленина, д. № 130 | 0.04
|  | Итого по договорам |  |  | 0.38 | 0.8 | 0.475 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05
ПС Сулежский Борок 35/10 кВ | 1,6+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Шишково Дуброво 110/10 кВ | 6,3+6,3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС Весьегонск 110/35/10 кВ | 6,3+6,3 | УФК Весьегонского района | адм.здание, пр.Победы, 35 | 94-ТП/11-07 | 0.02 |  |  | Администрация Весьегонского района, | дет.сад, ул Кирова 83 | 0.107
[8 empty] | ООО УК Региональная энергетика | спортцентр, г. Весьегонск, ул. Александровская | 0.05
[8 empty] | ООО "Региональная энергетическая комиссия" | предприятие ООО Веселый берег, г. Весьегонск, ул. Заречная | 0.18
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.337 | 0.8 | 0.42125
ПС ДВП 110/35/10 кВ | 25,0+25,0 | [6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спортзал, п.Максатиха | 0.05
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625
ПС Красный Холм 110/35/10 кВ | 10,0+10,0 | ООО "Первая базовая компания" | установка по переработке углевод.сырья | № 40111569 от 05.04.2010 | 0.24
[8 empty] | ОАО Бежецкое отделение №1558 Сбербанка России | дополнительный офис, Тверская обл., г. Кр. Холм, пл. Народная, д. 22/25 | 0.0236
[8 empty] | Государственное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Краснохолмского района Тверской области | вводное устройство административного здания_Тверская область, г. Красный Холм, ул. Красноармейская, д. 73/21 | 0.03
[8 empty] | Кузнецова Лидия Ефимовна | вводное устройство гаража_Тверская область, г. Красный Холм, ул. Октябрьская | 0.012
|  | Итого по договорам |  |  | 0.24 | 0.8 | 0.3 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0656 | 0.8 | 0.082
ПС Поречье 110/35/10 кВ | 6,3+6,3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Сандово 110/35/10 кВ | 10,0+10,0 | [6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спортзал, п.Сандово, Советская,12 | 0.042
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.042 | 0.8 | 0.0525
2009 г
ПС Шолмино 110/35/10 кВ | 25,0+25,0 | ОАО "АБ "Пушкино" | нежилое помещ-е, г.ю Бежецк, ул. Нечаева, д. 35/34 | 274-ТП/02-09 | 0.03
|  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 1.1365 |  | 1.4206

## ПО ВЭс (hidden)
ПО Вышневолоцкие электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Неактуальные заявки |  |  |  |  | Запросы
|  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по ранее разработанным ТУ, судьба которых не известна |  |  |  |  | Установленная мощность по запросу
|  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Бельский Карьер 35/6 кВ | 4 | [6 empty] | СОТ "Пекарь" | сад.огородничес. тов-во, с. Залучье | 0.025
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Дубровка 35/10 кВ | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Жилотково 35/10 кВ | 1.8
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Копачево 35/10 кВ | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Кузнецово 35/10 кВ | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Лужниково 35/10 кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Насакино 35/10 кВ | 0.56
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Октябрьский Карьер 110/35 кВ | 25 | [11 empty] | ООО Старатель и Ко | карьер, д.Кузлово | 0.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.5 | 0.8 | 0.625 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Порожки 35/10 кВ | 1 | СПК "Салма-плюс" рыбхоз | СПК Салма-плюсРыбное х-во, п.Лубеньковский | 202-ТП/08-08 | 0.025
|  | Итого по договорам |  |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС ХБК 35/6 кВ | 4 | [6 empty] | Отдел образования Администрации В.В.р-на | детсад п.Пригородный | 0.103
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.103 | 0.8 | 0.12875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС №5 35/6 кВ | 1+1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 9-го Января 35/10 кВ | 6.3+10
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС АКУ 35/6 кВ | 3.2+6.3 | [6 empty] | ИП Бакаев | мотель, в.Волоцкий р-н, д.Коломно | 0.15
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Афанасово 35/6 кВ | 1+1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Б-4 110/6 кВ | 10+10
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Борисово 35/6 кВ | 3.2+3.2 | [6 empty] | ФГУ "Дороги России" | скоростная автодорога, Вышневолоцкий район, на участке км 111+90 - км 333+50. | 1.428
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.428 | 0.8 | 1.785 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Боровно 35/10 кВ | 2.5+2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Бушевец 110/10 кВ | 6.3+6.3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Великий Октябрь 35/6 кВ | 6.3+6.3 | ООО "Узмень+" | завод по разливу воды_Фировский район, пос. Сосновка, д. 102 | № 40073862 | 0.2 |  |  | Администрация Фировского р-на | комплексная застройка, д. Б.Эскино | 0.05 |  |  | Администрация р-на | 60 кв ж/д, п.Великооктябрьский | 0.09
[13 empty] | Администрация Фировского р-на | комплексная застройка, д. Б.Эскино | 0.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.59 | 0.8 | 0.7375 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Выдропужск 35/10 кВ | 2.5+1.6 | ООО Линза придорожный комплекс | 266 км а/д Москва-СПб, с. Выдропужск, Спировский р-н | 276-ТП/02-09 | 0.08 |  |  | ФГУ Дороги России | Тверская область, Спировский район | 0.8635
|  | Итого по договорам |  |  | 0.08 | 0.8 | 0.1 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.8635 | 0.8 | 1.0794 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Голубые Озера 35/10 кВ | 2.5+1.6 | ДНП Райский остров | 4 ж/дома, Удомельский район, Таракинский с/о | 289-ТП/05-09 | 0.06
|  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Городок 35/10 кВ | 1.6+1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС ДОЗ 35/10 кВ | 4+4
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Дятлово 35/10 кВ | 1.6+1.6 | ООО "Селянка" | птичник №1, №2, В.Волоцкий р-н, д.Дятлово | № 40096555 | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Есеновичи 35/10 кВ | 1.8+2.5 | [6 empty] | ООО филма "Трейс плюс" | эл.снабжение насоса, В.Волоцкий р-н, д. Кожино | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС ЖБИ 35/10 кВ | 6.3+6.3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Заозерная 35/10 кВ | 6.3+6.3 | [6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | д/сад, гБологое, Заозёрный м-н, 19 | 0.09
[8 empty] | ФГУ Дороги России | Тверская обл., Бологовский район | 0.998
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.088 | 0.8 | 1.36 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Княщины 35/10 кВ | 2.5+2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Козлово 35/10 кВ | 1.8+4
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Красное Знамя 35/10 кВ | 1.6+1.8
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Красный Май 35/6 кВ | 10+10 | [6 empty] | ФГУ "Дороги России" | скоростная автодорога, Вышневолоцкий район, на участке км 258+50 - км 312+01 | 0.944
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.944 | 0.8 | 1.18 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Куженкино 35/10 кВ | 3.2+3.2 | [6 empty] | ООО "Тоталойл-Тверь" | автозаправочный комплекс_Тверская область, Бологовский район, п. Старое Хотилово, 328 км лево автодороги Москва-Санкт-Петербург | 0.08 |  |  | БРООР" Хотилово" | база отдыха, д.Хотилово | 0.2
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.08 | 0.8 | 0.1 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Лукино 35/10 кВ | 2.5+1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Макарово 35/6 кВ | 4+4
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Манхино 110/10 кВ | 2.5+2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Молдино 35/10 кВ | 1+1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Ново-Кузьминская 35/10 кВ | 1+1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Овсище 35/10 кВ | 2.5+1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС ОЭЗ 35/6 кВ | 2.5+5.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Плотично 35/10 кВ | 1.8+1.6 | [6 empty] | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автодорога Москва – С.Петербург на участке км 58 – км 684, Вышневолоцкий район, на участке км 207+75 – км 292+51 | 0.5635
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.5635 | 0.8 | 0.70437 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Попово 35/10 кВ | 1+1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Пролетарий 35/10 кВ | 2.5+2.5 | ООО " Истоки" | база отдыха, п.Солнечный | 30/6920-09-ТП | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Рождество 35/10 кВ | 2.5+2.5 | [6 empty] | Трофимов Сергей Николаевич | жилы дома_Фировский район, Рождественское с/п, в районе д. Глыби | 0.06
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Ряд 35/10 кВ | 2.5+2.5 | [11 empty] | ООО "Стройпроект" | Здание гаража, д.Ряд | 0.04
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Сеглино 35/10 кВ | 1.6+1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Сороки 35/10 кВ | 2.5+2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Терелесово 35/10 кВ | 1.6+1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС Тимково 35/10 кВ | 1.6+1.6 | ООО Петрол Люкс | МАЗК | 36-ТП/01-07 | 0.06
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Фирово 35/10 кВ | 2,5+2,5 | [6 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спортцентр | 0.05 | [7 empty] | Администрация р-на | котельная | 0.05
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625
2007 г
ПС Юбилейная 35/6 кВ | 7.5+10 | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спорткомплекс, г. В. Волочек, Б.Садовая | 115-ТП/12-07 | 0.3 | [12 empty] | ООО В.Вол. Хлебокомбинат | ж/дом, В.Волочек, ул. 9-е января | 0.054
2009 г
|  | ГУП ТОСЗ | г. Вышний Волочек, ул. Д. Бедного, 60 | 333-ТП/11-09 | 0.078
|  | Итого по договорам |  |  | 0.078 | 0.8 | 0.0975 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.054 | 0.8 | 0.0675 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.054 | 0.8 | 0.0675
ПС Яконово 35/10 кВ | 2.5+2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Брусово 110/35/10 кВ | 10+10 | 76 ОКС (в/ч 30008) | хранилище, п.Брусово | 228-ТП/09-08 | 0.24
|  | Итого по договорам |  |  | 0.24 | 0.8 | 0.3 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Выползово 110/35/6 кВ | 10+10 | [6 empty] | ФГУ "Дороги России" | скоростная автодорога, Бологовский район, на участке км 258+50 - км 386+01 | 0.8075
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.8075 | 0.8 | 1.0094 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Вышний Волочек 110/35/6 кВ | 40+40 | ФГУ Упрдор | линия наружного освещения, н.п. В.Волочек, а/д М-10 "Россия" км 293+135 - км 302+602 | 334-ТП/09-09 | 0.03
|  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | плавательный бассейин, г.В.Волочек, ул.Д.Бедного, 60 | 333-ТП/11-09 | 0.078
|  | Итого по договорам |  |  | 0.108 | 0.8 | 0.135 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС Кашарово 110/35/10-6 кВ | 25+20 | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | автодром, юж. часть города, уч. № 48, в р-не ул. 6-я Пролетарская и Пионерского переулка | 113-ТП/12-07 | 0.025 | [12 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Блочная котельная, п.Кашарово | 0.0603
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.0603 | 0.8 | 0.075375
ПС Спирово 110/35/10 кВ | 16+16 | [16 empty] | ООО Росстеклопром | стеклозавод п Спирово | 16
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 16 | 0.8 | 20
ПС Труд 110/35/10 кВ | 16+16 | [16 empty] | ОАО "Востек- Тверь" | стеклоз-д, п.Великооктябрьский | 10
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 10 | 0.8 | 12.5
2007 г
ПС Удомля 110/35/10 кВ | 25+25 | Филиал КАЭС (присоединение по 35 кВ!) | профилакторий Рогозно, урочище "Остриха" | 85-ТП/11-07 | 3.583 |  |  | ЗАО "Ипотечная компания аьтомной отрасли" | 92-кв ж/дом, г.Удомля, Энергетиков | 0.1655
|  | ФГУП "Росэнергоатом" Филиал КАЭС | 40-кв ж/дом, г.Удомля, ул.Весенняя | 112-ТП/12-07 | 0.103 |  |  | Удомельское ОСБ 2601, офис | г. Удомля, ул. Попова , 26 | 0.027
|  | Отделение по Удомельскому УФК по Тверской обл. | Административное здание, Тверская обл., г.Удомля, пр-т Энергетиков, д. 3 | 071-2007 | 0.02 |  |  | ООО Сфера | производственная база, г. Удомля, Полевая, 7 | 0.175 | [7 empty] | СНТ "Колос" | стройплощадка котедж. посёлка, Удомля, юж. окраина | 0.1
[18 empty] | ЗАО " Тандер" | супермаркет Магнитг, Удомля Энтузиастов 6 | 0.034
2009 г
|  | ООО "СтройПроект" | Адм.здание, Парковая 20 | 282-ТП/04-09 | 0.04 |  |  | ИП Лисицын В.Н. | магазин "Флагман плюс", г. Удомля, пр. Курчатова, д. 14- | 0.01
|  |  | ЗАО "Ипотечная компания атомной отрасли" 4-7 очереди "Застройки квартала по ул.Новая" | № 40086450 от 14.04.2010 | 0.26 |  |  | ООО "Селянка" | вводное устройство птичника №1 и №2_Вышневолоцкий район, Дятловское с/о, дер. Дятлово | 0.1
[8 empty] | Муниципальное образовательное учреждение Славнинская средняя общеобразовательная школа | Торжокский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 5 | 0.0687
[8 empty] | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | защищенный пункт управления противоаварийными действиями в г. Удомля с внешним аварийным центром_г. Удомля, ул. Садовая в районе территория производственной базы ООО "Сантехмонтаж" | 0.256
[8 empty] | Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Калининская атомная станция" | 72 квартирный жилой дом, г. Удомля, ул. Весенняя, блок 2 | 0.16
[8 empty] | ИП Лисицын В.Н. | магазин "Флагман плюс", г. Удомля, пр. Курчатова, д. 14-а | 0.034
|  | Итого по договорам |  |  | 0.3 | 0.8 | 0.375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9962 | 0.8 | 1.2452 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.134 | 0.8 | 0.1675
2007 г
ПС Холохоленка 110/35/10 кВ | 6.3+6.3 | ЗАО Тверская Керамика | Кирпичный з-д, д. Ненорово | 75-ТП/10-07 | 2.8
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Леоньево 110/35/10 кВ | 25+25
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 1.291 |  | 1.6138

## ПО КиЭс (hidden)
ПО Кимрские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Неактуальные заявки |  |  |  |  | Запросы
|  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по ранее разработанным ТУ, судьба которых не известна |  |  |  |  | Установленная мощность по запросу
|  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
35/6 кВ Микрорайонная | 6.3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
35/10 кВ Барыково | 2,5 +2,5 | С. Г. Гапотченко, | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 075 | 197-ТП/07-08 | 0.03 |  |  | Администрация Барыковского сельского поселения Кашинского района Тверской области | площадка под строительство комплекса индивидуальных жилых домов_Кашинский район, дер. Барыково | 0.3
|  | С. Г. Гапотченко | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 076 | 198ТП/07-08 | 0.03
|  | А.А. Манаков | ж/дом Каш р-н, д. Домажино уч. 077 | 199-ТП/07-08 | 0.03
2009 г
|  | Казаков Ю.А | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 322-ТП/09-09 | 0.017
|  | Чудаков А.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 324-ТП/09-09 | 0.017
|  | Шикунова Г.Д. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 324-ТП/09-09 | 0.017
|  | Иващенко Ю.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 325-ТП/09-09 | 0.017
|  | Журавлева И.В. | жилой дом, Кашинский р-н, Барыковское с/п, д.Перетрясово | 326-ТП/09-09 | 0.017
|  | Итого по договорам |  |  | 0.175 | 0.8 | 0.21875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.3 | 0.8 | 0.375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г |  | 2007 г
35/10 кВ Б.Городок |  | Илькевич Р. П. | ж/дом | 126-ТП/12-07 | 0.02
|  | ООО Городок | культ.-развл комплекс | 50-ТП/04-07 | 2
2009 г
| 5,6 +4,0 | Головина И. Н. | ж/дом | 203-ТП/08-08 | 0.025 | [12 empty] | ООО БЖУ | станция водоп. , п.Белый городок | 0.076
|  | Люстик С. А. | ж/дом | 204-ТП/08-08 | 0.025
|  | Итого по договорам |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.076 | 0.8 | 0.095
|  | 2007 г | [5 empty] | СНТ Барское | Калязинский район, Алферовское с/п, д. Глазково | 0.1
35/10 кВ Вега | 2,5 +2,5 | СТ Рябинушка | насосная станция, Каляз р-н, д.Мицеево | 116-ТП/12-07 | 0.085 |  |  | Данилов О. Г. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.0533 |  |  | СНП Сосновка | д. Сосновка, д. Инальцево | 1
|  | 2009 г | [5 empty] | Плавник П. Г. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.053
|  | СНТ "Барское" | дачные дома, Калязинский район, Алферовское с/п, д. Глазково | 340-ТП/10-09 | 0.1 |  |  | Данилов Г. А. | 6 ж/домов г. Калязин, район ул. Новая | 0.053
|  | ООО "КомплексПроектСтройСервис" | зона отдыха "Олений бор"_Кашинское лесничество Тверской области, Пригородное участковое лесничество (по материалам лесоустройства Калязинский Лесхоз Пригородное лесничество) квартал 12 выдел 6-11, 15-18, 21-26, кадастровый номер 69:11:00 00 00:0005 | 40103628 | 0.22 |  |  | ООО Ультра-Нова | 30 ж/домов , водозабор, КНС, г. Калязин район ул. Новая | 0.24
[8 empty] | СНТ "Звезда" | 15 ж/домов г. Калязин, район близи д.Носово | 0.225
[8 empty] | ООО "РИК-Инвест" | база отдыха, Калязинский р-н, Алферовское с/п, д.Мышино | 0.2
[8 empty] | ИП Поваляев Д.В. | ремонтные мастерские, Калязин. район, Алферовское с/п, дер. Чигирево | 0.075
[8 empty] | ИП Апыхтина О.Д. | здания административно-торгового центра и хозяйственно-складского корпуса, г. Кимры, Савеловская набережная, д. 1 | 0.05
[8 empty] | СНП "Сосновка" | Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п, в районе дер. Инальцево | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 0.32 | 0.8 | 0.4 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.9993 | 0.8 | 1.2491 | Итого по не актуальным заявкам |  | 1 | 0.8 | 1.25 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Волга | 6,3+6,3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
35/10 кВ Ильинское | 4,0 +2,5 | Гришин А.А. | фермерское хозяйство_Кимрский район, Центральное с/п, р-н дер. Слободка | 40065432 | 0.2 |  |  | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная, Кимрский район, Ильинское с/п, дер. Кучино | 0.025 |  |  | Шмаков Н. А, | ж/дом, д.Усад | 0.05
[8 empty] | Гришин Александр Алексеевич | фермерское хозяйство, Кимрский район, Центральное с/п, район дер. Слободка | 0.05
|  | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.075 | 0.8 | 0.09375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 кВ Калязин | 6,3 +6,3 | ООО Регион СМ | АЗС, г.Калязин, Юж.часть промзоны | 104-ТП/12-07 | 0.073 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик, | котельная, г Калязин, ул.Школьная | 0.024 | [7 empty] | Администрация Калязинского р-на | застройка | 4
2009 г
|  | СНТ "Прибрежное" | СНТ, Калязинский р-н, Алферовский с/о, д.Чаплино | 307-ТП/07-09 | 0.2 |  |  | Королькова А.К. | торговый центр г. Калязин, ул. Чкалова, 25 | 0.09
|  | МУП Калязинстройзаказчик | 8-квартирный двухэтаж. жил дом г. Калязин, ул. К. Либкнехта, 46 | 60-ИП/03-09 | 0.024 |  |  | ООО Дока-строй-7 | 25-кварт. Жилой дом, г. Калязин, ул. Коминтерна, 76 | 0.042
|  | ЗАО "Базис-Диалог" | объекты дачного строительства "Никольская слобода", Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, между д. Селищи и д. Высокое | 64-ИП/04-09 | 0.5 |  |  | КФХ Карина | база, г. Калязин, ул. Заводская, 19 | 0.12
|  | СНТ "Заволжские дали" | Дачные дома, Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, вблизи д. Теляшовка | 69-ИП/06-09 | 0.74 |  |  | СНТ "Артемово" | СНТ, Калязин.р-н, д.Ярославищи | 0.098
|  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ГРП № 3, г. Калязин | 24-ТП/11-06 | 0.003 |  |  | ООО "РЭК" | 5-ти этажный двух подьездный 45-ти квартирный жилой дом_г. Калязин, ул. Урицкого, д. 14 б | 0.067
|  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ГРП № 2, г. Калязин | 25-ТП/11-06 | 0.002 |  |  | ООО "РЭК" | 25-ти кв. жил.дом г.Калязин, ул. Коминтерна, д.75 | 0.042
|  | Королькова А.К. | ресторан, г. Калязин, ул. Ленина, 22/1 | 310-ТП/08-09 | 0.07 |  |  | ООО "Волжские зори" | дом отдыха "Усадьба Фонвизина", Каляз. Р-н, Алферовское с/о, дер. Ново Окатово | 0.02
[8 empty] | Калязинский машиностроительный завод - филиал ОАО "РСК МиГ" | г. Калязин, ул. Индустриальная, д. 5 | 0.5
|  | Итого по договорам |  |  | 1.539 | 0.8 | 1.9238 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.003 | 0.8 | 1.2537 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 4 | 0.8 | 5
35/10 кВ Кимры | 16,0+16,0 | [11 empty] | Прокуратура Тверской области, зд-е прокуратуры | .гКимры Володарского 23 | 0.03
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Козьмодемьяновская | 2,5 +2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 кВ Курортная | 4,0 +4,0 | Адм.Кашинского р-на | Дом культуры, Луначарского | 74-ТП/10-07 | 0.02 |  |  | ООО Ритм-2000 | супермаркет Тверской купец, Кашин ул. Советская, 15 | 0.09
2009 г
|  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | районный дом культуры г. Кашин пл. Пролетарская, д. 20/2 | 295-ТП/06-09 | 0.136
|  | ООО Василево | 25 инд. ж/домов, г. Кашин, Южная часть | 320-ТП/09-09 | 0.125
|  | Итого по договорам |  |  | 0.261 | 0.8 | 0.32625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.09 | 0.8 | 0.1125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 кВ Маяк | 6,3 +6,3 | ГУП Тверьоблстройзаказчик, ледовый спорткомплекс | спорткомплекс | 125-ТП/12-07 | 0.77 |  |  | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово | 0.035 | [7 empty] | ЗАО Стекол. завод Альгеском |  | 2.5
2009 г
|  | ООО Технопарк Кимры | научно-пр.комплекс, г.Кимры Старозаводская 19 | 183-ТП/06-08 | 0.74
|  | Итого по договорам |  |  | 0.74 | 0.8 | 0.925 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 2.5 | 0.8 | 3.125
35/10 кВ Микрорайонная | 4,0+4,0 | [11 empty] | ООО Кимрское объединение Строитель | 60-кв ж/дом, Кольцова, 48 | 0.07
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.07 | 0.8 | 0.0875 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
35/10 кВ Нагорское | 2,5 +1,8 | ООО "Землевед" | кролиководческая ферма_Калязинский район, Нерльское с/п, д. Садки | 40114370 | 0.25 | [7 empty] | ООО ПКФ ТОКО-2 | АЗС, д.Б.Михайловское | 0.025
|  | ООО "АВК-Ойл-К" | Калязинский р-н, Нерльское с/п, дер. Яринское | 2009-11-13 | 0.03
|  | Итого по договорам |  |  | 0.28 | 0.8 | 0.35 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
35/10 кВ Hеклюдово | 1,6 +1,6 | СК "Пудица" | Садоводческий кооп, Кимр.р-н, Устиновское с/п | 159-ТП/03-08 | 0.06
|  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
35/10 кВ Hерль | 4,0 +2,5 | Алпатиков Ф. С., Кравцов А. С., Соловьев В. П. | ж/дома, Калязин. р-н, вбл.д.Вески-Поречские | 142-ТП/02-08 | 0.195 |  |  | ООО Бетиз и К | Д/о комплекс, Каляз.р-н, с.Нерль | 0.55
[8 empty] | ГУП ТОСЗ | с. Нерль, Калязинский район, многофункцю зал школы | 0.05
|  | Итого по договорам |  |  | 0.195 | 0.8 | 0.24375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.6 | 0.8 | 0.75 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
|  | 2009 г | [5 empty] | СНТ "Заволжские дали" | СНТ, Калязин.р-н, д.Теляшовка | 0.74
35/10 кВ Плутково | 2,5 +2,5 | СНТ "Молочные реки" | 11 жилых домов, Твеская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п, в р-не Болдиново | 330-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района Тверской области | карьер по добыче глины, Калязинский р-н, Алферовское с/п, вблизи дер. Елзыково | 0.03 |  |  | СНП Нерль | сад.партнерство Каляз р-н, д.Высоково | 0.2
|  | СНТ "Речные просторы" | 11 жилых домов, Твеская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п, в р-не Болдиново | 331-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района Тверской области | кирпичный завод, Калязинский р-н, Алферовское с/п, вблизи дер. Василево | 0.65 |  |  | Кириллова А.Ю. | 32 ж/д, р-н д.Болдиново | 0.115
|  | ООО Галактика | фермерское хозяйство_Калязинский район, Алферовское с/п, вблизи с. Спасское | 2009-12-15 | 0.1 |  |  | СНТ Заимка | 13 жилых домов , Калязинский р-н, Старобисловское с/п, д. Высоково | 0.182 |  |  | Румянцева С. С. | 32 ж/д, р-н д.Болдиново | 0.115
[8 empty] | ООО Тверьземстрой | жилая застройка, Калязинский район, Старобисловское с/п, район д. Болдиново | 0.23 |  |  | СНТ Заимка | 13 жил.домов Калязинский р-н, Старобисловское с/п, д. Высоково | 0.182
[8 empty] | Садовое некоммерческое товарищество «Речные просторы» | Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с.п., в районе д.Болдиново | 0.1
[8 empty] | Садовое некоммерческое товарищество «Молочные реки» | Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с.п., в районе д.Болдиново | 0.1
[8 empty] | ООО Галактика | фермерское хозяйство_Калязинский район, Алферовское с/п, вблизи с. Спасское | 0.1
[8 empty] | Большов Сергей Вячеславович | вводное устройство крестьянско-фермерского хозяйства_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, вблизи дер. Коротково | 0.1
[8 empty] | Габидулин Рустам Габдуллович | вводное устройство жилого дома_Тверская область, Калязинский район, Капшинский с/о, дер. Коротково | 0.04
[8 empty] | Яковенко Дмитрий Владимирович | земельный участок с кадастровым номером №60:11:0000019:011_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п,д. Малое плутково | 0.23
[8 empty] | Яковенко Дмитрий Владимирович | земельный участок с кадастровым номером №60:11:0000019:0130_Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п,д. Малое плутково | 0.24
[8 empty] | ООО "Агроинвест" | коттеджный поселок_Тверская область, Калязинский район, Нерльское с/п, район д. Юряхино | 0.2
|  | Итого по договорам |  |  | 0.3 | 0.8 | 0.375 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.942 | 0.8 | 3.6775 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.612 | 0.8 | 0.765 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Савцино | 2,5 +2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Сотское | 1,6 +2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Стоянцы | 2,5 +2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Уланово | 1,6 +1,6 | [6 empty] | ЗАО Базис-Диалог | дачн.поселок Никольское 2, д.Высокое и д. Селищи | 0.5
[8 empty] | МУП Калязинстройзакзачик, | котельная, д.Семендяево | 0.03
[8 empty] | ЗАО Базис Диалог | строение вспомогательного назначения, Калязинский р-н, Семендяевское с/п, между д. Высокое и д. Селище | 0.025
[8 empty] | ООО "Васильевская заводь" | жылые дома, Калязин.р-н, вблизи д.Селищи | 0.02
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.575 | 0.8 | 0.71875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Уницы | 4,0 +4,0
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Фенево | 2,5 +2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 кВ Фролово | 2,5 +2,5 | Истер Н. А. | админ.здание | 77-ТП/10-07 | 0.053 | [7 empty] | Михеев А. Ю. | рекр.комплекс, Кашинск.р-н, д.Окороково | 0.06
2009 г
|  | СПК Колхоз Мечты Ильича | Семеноводческий комплекс, д. Дулепово Кашинский район | 312-ТП/08-09 | 0.12 |  |  | СПК Колхоз Мечты Ильича | Семеноводческий комплекс, д. Дулепово Кашинский район | 0.12 |  |  | Колесников А. Н. | база отдыха Кашинский р-н вбл д Коробейниково и д Степаньково | 0.06
|  | Савельев Ю. А. | жилой дом Кашинский район, Карабузинское с/п, д. Каданово | 2010-01-15 | 0.03 |  |  | Илясов П. А. | жилой дом Кашинский район, Карабузинское с/п, д. Каданово | 0.03
[8 empty] | ООО Василево | 25 инд. ж/домов, г. Кашин, Южная часть | 0.125
|  | Итого по договорам |  |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.275 | 0.8 | 0.34375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.12 | 0.8 | 0.15 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
110/10 кВ Зарница | 10,0+10,0 | [6 empty] | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная, Кимрский район, Ильинское с/п, дер. Кучино | 0.025
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
110/10 кВ Зобнино | 2,5 +2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
110/10 кВ Инякино | 25,0+25,0
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 кВ Василево | 6,3 +6,3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
110/35/10 кВ Борки | 40,0+25,0 | ООО Инвестсити | база отдыха, д.Прислон | 272-ТП/02-09 | 0.13 |  |  | ООО Электрооптика | жилой поселок Приток, Кимрский район, Титовское с/п, примык. к восточной границе д. Притыкино | 0.4
[8 empty] | СНТ "Лесное | СНТ, Кимрский район, Титовское с/п | 1.8
[8 empty] | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово | 0.035
[8 empty] | Дачный потребительский кооператив "Приток" | Дачный потребительский кооператив "Приток", Кимрский район, Титовское с/п, д. Притыкино | 0.4
[8 empty] | Администрация Кимрского района Тверской области | отопительная котельная Кимрский район, Титовское с/п, дер. Титово | 0.035
|  | Итого по договорам |  |  | 0.13 | 0.8 | 0.1625 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.67 | 0.8 | 3.3375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
110/35/10 кВ Верхняя Троица | 6,3 +6,3 | КХ "Василево" | водоснабжение кр.хоз-ва, Кимр.р-н, д.Лосево | 214-ТП/09-08 | 0.025 |  |  | СНТ Медведица-Барки | сад.некомм.тов-во | 0.25
[8 empty] | ООО Снайп | картофелехранилище, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п, д. Поповка | 0.07
[8 empty] | СНТ «Лесная поляна» | СНТ, Кашинский район, Верхнетроицкое с/п, дер. Селихово, д.11 | 0.045
|  | Итого по договорам |  |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.365 | 0.8 | 0.45625 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 кВ Горицы | 6,3 +6,3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2006 г
110/35/10 кВ Луч | 16,0+16,0 | СНП Новово | Садоводч.х-во, Каляз.р-н, вбл. д. Благуново | 23-ТП/11-06 | 0.5 |  |  | Администрация Калязин.р-на | ж/дом, г Калязин ул. Володарского 51 | 0.0198 |  |  | ООО Комплексные услуги | ж/дом, д. Ново-Окатово | 0.2 |  |  | Администрация Калязин.р-на, | застройка | 4
2007 г
|  | СНТ Заря | СНТ Калязинский р-н м. Паулино | 44-ТВ/03-07 | 0.102 |  |  | ФГУП РСК Миг | г. Калязин , ул.Индустриальная, 5 | 0.5
|  | Иванов И. С. | произв.помещ. | 40-ТВ/02-07 | 0.2 |  |  | ДНП Волжский дачник | дачн.некомм.партнёрство, Алфёровское с/п вблизи г Калязин | 1.75
2009 г
|  | СНП Новово | садоводч. посёлок, вбл.д.Благуново | 278/1-ТП/03-09 | 3 |  |  | ДНП Волжский дачник | дачн.некомм.партнёрство, Алфёровское с/п вблизи г Калязин | 0.5
|  | СНТ Паулино | сад.товарищество, Калязинский р-н, д.Паулино | 321-ТП/09-09 | 0.06 |  |  | ООО УК РЭК | спорткомплекс, г.Калязин ул. Тверская | 0.05
[8 empty] | Администрация Калязин.р-на | ж/дом ул. Коминтерна, г. Калязин | 0.055
[8 empty] | Администрация Калязин.р-на | ж/дом ул. Володарского, 49, г. Калязин | 0.053
[8 empty] | МУП Калязинстройзаказчик | 5-этажный ж/дом ул. Колхозная г. Калязин | 0.315
[8 empty] | ООО "Волжские зори" | база отдыха "Усадьба Фонвизина", Калязин. Р-н д.Н.Окатово | 0.02
[8 empty] | ООО "Волжские зори" | база отдыха "Усадьба Фонвизина", Калязин. Р-н д.Н.Окатово | 0.01
[8 empty] | СНТ "Эра" | Тверская область, Калязинский район, Алферовское с/п, дер. Благуново | 0.2
[8 empty] | ДНП "Волжский дачник" | Тверская область, Калязинский район, г. Калязин, городской водозабор | 0.2
|  | Итого по договорам |  |  | 3.06 | 0.8 | 3.825 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.6728 | 0.8 | 4.591 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по запросам |  | 4 | 0.8 | 5
2007 г
|  | ООО КЖСиИ, г. Кашин | 5 эт.ж/дом, г.Кашин, Краснознаменская, 15 | 123-ТП/12-07 | 0.22 |  |  | ООО Василево | 22 инд ж/дома, г.Кашин Юж. часть | 0.12
2008 г
|  | ООО Ритм-2000 | магазин Калининское.ш, 2 | 229-ТП/09-08 | 0.07 |  |  | ООО Ритм-2000 | магазин, г.Кашин, Калининское.ш, 2 | 0.09
110/35/10 кВ Простор | 25,0+16,0 | ОАО Торг.комп"Вереск" | магазин Чистопрудная, 25 | 176-ТП/05-08 | 0.03
|  | ОАО Торговая компания Вереск | магазин, г.Кашин, Калининское.ш, 2 | 242-ТП/11-08 | 0.03 |  |  | ОАО Ритм ТПТА | цех чугунного литья г. Кашин, ул. Строителей, 1 | 2
2009 г
|  | Адм-ция Письяковск с/п Кашин р-на | п. Первомайский Кашин р-н Письяковск с/п п. Первомайский | 308-ТП/07-09 | 0.036
|  | Итого по договорам |  |  | 0.166 | 0.8 | 0.2075 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.21 | 0.8 | 2.7625 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
110/35/10 кВ Радуга | 25,0+40,0 | ООО "Аверс" | кемпинг | 78-ТП/10-07 | 0.035 | [12 empty] | ГУП Тверьоблзем | комплекс д Ушаково | 0.06
|  | ООО "БП" | Комплексная автозаправочная станция Тверская область, Кимрский район, 14 км. 250 м автодороги Дубна – Кимры - Горицы в районе д.Богунино | 91-ТП/11-07 | 0.065 |  |  | Щербаков С.Г. | крестьянско-фермерское хозяйство, Кимрский р-н, в районе д.Ларцево, поле № 16 | 0.02 |  |  | ООО Кимрское объединение Строитель | 60-кв ж/д г. Кимры Кольцова 48 | 0.07
2009 г
|  | МГО ВФСО "Динамо" | рыббаза "Московское море" Кимрский р-н, Подберезское лесничество, кв № 52 | 287-ТП/05-09 | 0.04 |  |  | ООО НТЦ Радиатор | производство, г.Кимры, Орджоникидзе, 83а | 0.9 |  |  | ООО Фирма Реинвест | ж/дом, г.Кимры Троицкая, 69 | 0.15
|  | Арзамасцев В.В | 350 кВт, 3 кат по 10 кВ | 348-ТП/11-0,9 | 0.35 |  |  | Никифорова С.В. | крестьянско-фермерское хозяйство, Кимрский р-н, в районе д.Ларцево | 0.04
|  | МГО ВФСО Динамо | рыббаза, Кимрский р-н, Подберезское лесничество, квадрат № 52, бывшая д. Омутня | 287-ТП/05-09 | 0.04 |  |  | Разумова Н.В | крестьянско-фермерское хозяйство, Кимрский р-н, в районе д.Ларцево, поле № 13 и № 4 | 0.015
|  | ЗАО Хамильтон стандарт наука | производств.к-с г. Кимры, Старозаводская, 18 | 2009-12-17 | 0.6 |  |  | СНТ "Закат" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.15
[8 empty] | СНТ "Бриз" | СНТ, Кимр.р-н, д. Губин Угол | 0.6
[8 empty] | СНТ "Исток" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.6
[8 empty] | СНТ "Ручейный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.6
[8 empty] | СНТ "Победа" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.25
[8 empty] | СНТ "Полевой" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.25
[8 empty] | СНТ "Цветочный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.25
[8 empty] | СНТ "Опушка" | СНТ, Кимр.р-н, д. Акулово | 0.4
[8 empty] | СНТ "Горизонт" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.4
[8 empty] | СНТ "Лотос" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.11
[8 empty] | СНТ "Солнечный" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.11
[8 empty] | СНТ "Лесной" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.45
[8 empty] | СНТ "Отечество" | СНТ, Кимр.р-н, д. Калинино | 0.3
|  | Итого по договорам |  |  | 1.03 | 0.8 | 1.2875 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.445 | 0.8 | 6.8063 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.22 | 0.8 | 0.275 | Итого по запросам |  | 0.06 | 0.8 | 0.075
2006 г
|  | ИП Корчак | цех | 32-ТП/12-06 | 0.04 |  |  | ООО "Лисково -Агро" | мол.ферма, д.Байково | 0.45 | [7 empty] | Администрация Кесовогорского р-на | станция очистки воды, п. Кесова Гора, Первомайская и р. Кашинка | 0.045
2008 г
110/35/10 кВ Роща | 10,0+10,0 | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | пристройка к школе, Кесова Гора, Ленинградская | 186-ТП/06-08 | 0.11 |  |  | ООО "Лисково -Агро" | строительные механизмы, д.Байково | 0.25
|  | ООО Дорожная строительная компания | производств объекты, п Кесова Гора, Строительная 34 | 251-ТП/12-08 | 0.6 |  |  | МФ Пармские рецепты | колбасный цех, п. Кесова Гора, Мелиоративная 4 | 1 | [7 empty] | Администрация Кесовогорского р-на | водозабор, п. Кесова Гора, Первомайская и р. Кашинка | 0.055
[8 empty] | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | КНС №1, пос. Кесова Гора, ул. Полевая | 0.021
[8 empty] | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | очистные сооружения, пос. Кесова Гора | 0.1175
[8 empty] | ТУ ГУП "Тверьоблстройзаказчик | КНС №2, пос. Кесова Гора, ул. Юбилейная | 0.015
[8 empty] | Адм. Кесовогорского р-на | с/х рынок, Кесовогорский р-н, пгт. Кесово Гора | 0.035
|  | Итого по договорам |  |  | 0.71 | 0.8 | 0.8875 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.8885 | 0.8 | 2.3606 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.055 | 0.8 | 0.06875
ИТОГО |  |  |  |  | 9.391 |  | 11.7387
0,0438+0,143
0,025+0,072
0,0663+0,0245
0,1063+0,133
0,0913+0,045
1,0025+0,084

## ПО НЭс (hidden)
ПО Нелидовские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | [6 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Неактуальные заявки |  |  |  |  | Запросы
[8 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по ранее разработанным ТУ, судьба которых не известна |  |  |  |  | Установленная мощность по запросу
|  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС 110/10 кВ Бибирево | 2.5 | [6 empty] | СПК Западнодвинское молоко | цех по переработке молока, Западнодвинский район, д. Бибирев | 0.035
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Бор | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Воробьи | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Глазомичи | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Жарки | 10 | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | ОВД, п. Жарковский | 83-ТП/10-07 | 0.052 |  |  | Жарковское поселковое потреб. Общество | магазин, Жарковский р-н, п.Жарковский, ул.Советская | 0.028
[8 empty] | Муниципальное учреждение дошкольного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" | вводное устройство многофункционального зала_Жарковский район, пос. Жарковский, ул. Советская, д. 30 а | 0.03
|  | Итого по договорам |  |  | 0.052 | 0.8 | 0.065 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.058 | 0.8 | 0.0725 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Земцы | 2.5 | ООО "76 Ойл-АЗС" | автозаправочный комплекс, Тверская обл, Нелидовский район, Земцовское с/п, 344 км+195 (право) автодорога М-9 "Балтия" | 2010-01-12 | 0.099 |  |  | Нелидовское МУП ЦРБ | офис врача ОП п. Земцы | 0.022
|  | Итого по договорам |  |  | 0.099 | 0.8 | 0.12375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.022 | 0.8 | 0.0275 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ковалево | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Коротыши | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Монино | 6.3 | Витько В.П. | объект на з.участке, д.Бор | 148-ТП/12-07 | 0.032 |  |  | ООО "Экологический союз" | оздоровительный лагерь "Звездный", Нелидовский р-н, д. Матренино | 0.1
|  | Науч.пр.лаборатория дичеразв(Алискеров) | адм.база, р-н н/п Марково и д.Нивы | 71-ТП/09-07 | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 0.132 | 0.8 | 0.165 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Озерец | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Пожня | 1.6 | [11 empty] | МОУ Поженская СОШ | школа, д.Пожня | 0.009
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.009 | 0.8 | 0.01125 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Половцово | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 110/10 кВ Понизовье | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Синьково | 1 | Кулаковский Кирилл Александрович | вводное устройство жилого дома с хозяйственными постройками_Андреапольский район, Волокское с/о, урочище Рогово | 40092258 | 0.08 |  |  | Шишкина Юлия Евненьевна | вводное устройство жилого дома с постройками для ведения личного подсобного хозяйства_Тверская область, Андреапольский район, Волокское с/п, дер. Ям | 0.03
|  | Итого по договорам |  |  | 0.08 | 0.8 | 0.1 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Улин | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Кавельщино | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007
ПС 35/10 кВ Бологово | 1,6+2,5 | Доброхвалов А.В. | ж/дом, вбл д.Бенек | 152-ТП/12-07 | 0.099 | [7 empty] | Паплинова Г.В. | б/о, Тороп.р-н, д.Наговье | 0.3
|  | Сусов М.В. | урочище Фомино | 127-ТП/12-07 | 0.095
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.3 | 0.8 | 0.375 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Верховье | 1+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Воскресенское | 1,6+1,6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Дашково | 2,5+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ильино | 1,6+1,6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Плоскошь | 1,6+1,6 | [6 empty] | ООО "ПАРМА" | база отдыха_Торопецкий район, Шешуринское с/о, дер. Наговье | 0.17 | [7 empty] | КФХ "Есфирь" | мол.компл, д.Бончарово | 0.138
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.17 | 0.8 | 0.2125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.138 | 0.8 | 0.1725
ПС 35/6 кВ Половцово | 5,6+5,6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС 35/10 кВ Ст. Торопа | 4+4 | [6 empty] | ООО "Лесозаво Сияние" | Лесозавод, Западнодвинский р-н, п.Ст.Торопа | 1.5
[8 empty] | Коммерческая организация с иностранными инвестициями в форме ООО "Медеса" | производственная территория по производству гранул - пеллетов_Западнодвинский район, пгт. Старая Торопа, ул. Комсомольская, д. 12 | 0.085
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.585 | 0.8 | 1.9812 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007
ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | 10+10 | ООО "Андреапольский ДОК" | Произв.база, ул. 50 лет Октября, 1 | 79-ТП/10/07 | 0.741
|  | ООО "АНХК" | Узел учета нефти и нефтепродуктов Тверская обл., Андреапольское с/п, д.Ерохино | 133-ТП/12-07 | 0.1 |  |  | ООО "РЭК" | 36-ти квартирный жилой дом, г. Андреапогль, ул. Кленовая д.2 | 0.054
2008
|  | ООО "АНХК" | н/п з-д, д.Соболево | 201-ТП/07/08 | 3
2009
|  | ООО "Стройсервис", мясной цех, Андеапольский р-н, д. Курово, ул.Средняя | ООО "Стройсервис", мясной цех, Андеапольский р-н, д. Курово, ул.Средняя | 284/1-ТП/04-09 | 0.03
|  | Итого по договорам |  |  | 3.03 | 0.8 | 3.7875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.054 | 0.8 | 0.0675 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007
ПС 110/35/10 кВ Белый | 16+10 | Губченко П.Е. | здание кафе, г.Белый, Октябрьская, 4 | 153-ТП/12-07 | 0.025 |  |  | Чепа Алексей Васильевич | жилой дом с надворными постройками_Бельский район, Демяховское с/п, дер. Рожино, ул. Центральная | 0.0945 |  |  | Кашенков Г.В. | ж/дом, д.Куракино | 0.03
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0945 | 0.8 | 0.11812 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2008
ПС 110/35/10 кВ Зап.Двина | 10+10 | ООО "ЭкоСап" | цех, д.Данилино | 225-ТП/09-08 | 0.075
|  | ООО "ЛУКОЙЛ - Центрнефтепродукт" | АЗС, Нелидовский р-н, д.Подберезье | 2009-11-20 | 0.099 |  |  | ООО РЭК | многофункц.зал г.З.Двина, Пролетарская | 0.042
[8 empty] | ЗАО Магистраль | АЗС, Западнодвинский р-н д. Новоивановское, 368 км | 0.04
[8 empty] | ООО "Контакт-С" | стройгородок, Нелидовский р-н, д.Подберезье | 0.025
[8 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | реконструкция районнного Дома культуры_г. Западная Двина, ул. Культурная | 0.15
|  | Итого по договорам |  |  | 0.174 | 0.8 | 0.2175 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.257 | 0.8 | 0.32125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007
ПС 110/35/10 кВ Торопец | 16+25 | Ховренок И.Н. | здание-хранилище, г.Торопец | 71-ТП/09-07 | 0.06 |  |  | СПК Сельское | МТФ, Торопецкий р-н, д. Лохово | 0.06 |  |  | ООО "Гекса-нетканные материалы" | увелич произв. площадей, д.Лесная | 5
|  | ООО "Гекса-нетканные материалы" | произв.база, д.Лесная | 44-ТП/02-07 | 1.5 |  |  | ООО "Гекса - нетканые материалы" | производство_Торопецкий район, Речанское с/п, дер. Лесная | 3 |  |  | КФХ Калашников Н. С. | ж/дома и х/постройки урочище Шилово Торопецкий район | 0.06
|  | ООО "Пересвет" | произв.база, Торопец, Чистовский тракт, 30 | 128-ТП/12-07 | 0.65
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.06 | 0.8 | 3.825 | Итого по не актуальным заявкам |  | 5.06 | 0.8 | 6.325 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 3.567 |  | 4.4588

## ПО РжЭс (hidden)
ПО Ржевские Электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Неактуальные заявки |  |  |  |  | Запросы
|  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по ранее разработанным ТУ, судьба которых не известна |  |  |  |  | Установленная мощность по запросу
|  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Бахмутово 35/10кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Пятницкое 35/10кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Карамзино 35/10кВ | 1.6 | Егоров О. К. | ж/дом, д. Печеры | 317-ТП/09-09 | 0.06
|  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Кн.Горы 35/10кВ | 2.5 | СНТ Княжий дом | 197 ж/домов, д.Стрелки | 213-ТП/08-08 | 0.2 |  |  | СНТ Княжеское | сад.тов-во, 336 уч-ков, д.Стрелки Зубцовский р-н Княжьегрское с/п | 0.59 |  |  | СТ Куратор | д. Кузьминки | 0.2
|  | СНТ Алмаз | 270 ж/домов, д.Стрелки | 212-ТП/08-08 | 0.2 |  |  | СПК Княжьи Горы | животн.х-во, с.Кн.Горы, Садовая | 0.1
2009 г
|  | СНТ Алмаз | 270 ж/домов, д.Стрелки | 298-ТП/06-09 | 0.04 |  |  | СНТ Иваново | сад.тов-во "Княжеская поляна", Зубцовский район, Княжьегорское с/п | 0.16
|  | Итого по договорам |  |  | 0.44 | 0.8 | 0.55 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.85 | 0.8 | 1.0625 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2006
ПС Салино 35/10кВ | 2.5 | ООО Прогресс | Фермер. х-во, Зубцовский р-н, д. Быково | 05-ТП/09-06 | 0.2
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Гусево 35/10кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Мол.Туд 35/10кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Ильенки 35/10кВ | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Каденка 35/10кВ | 1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Родня 35/10кВ | 2.5 | ООО "Юридическое бюро "Содействие" | Дом охотника, Тверская область, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, д. Дегунино | 297-ТП/06-09 | 0.19 |  |  | Черкасов Анатолий Викторович | жилой дом, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, д. Дегунино | 0.15
|  | Итого по договорам |  |  | 0.19 | 0.8 | 0.2375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Берново 35/10кВ | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС РМК 35/10кВ | 10+10 | [6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | очистные сооружения, Ржевский район, д. Хорошево | 0.07 |  |  | ИП Баскакова Ю. А. | магазин г. Ржев Ленинградское шоссе д. 36 | 0.036 |  |  | ООО Копейка Москва | универсам, Республиканская, квартал 25 | 0.14
[8 empty] | ООО РЭК | крытый каток с искусственным льдом_Тверская область, г. Ржев, ул. Краснодарское шоссе | 0.6302
[8 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | промышленная нагрузка_Ржевский Район, г. Ржев | 2.11
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.8102 | 0.8 | 3.5128 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.036 | 0.8 | 0.045 | Итого по запросам |  | 0.14 | 0.8 | 0.175
ПС Осуга 35/10кВ | 2,5+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Мин.Дворы 35/10кВ | 2,5+3,2 | Кривенко В. В | с/х произв-во, д.Хомутово | 163-ТП/04-08 | 0.7
|  | ООО Верхневолжский АПК | МТФ, Ржев.р-н, д.Тихменеево | 187-ТП/06-08 | 0.51
|  | Итого по договорам |  |  | 1.21 | 0.8 | 1.5125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Клешнево 35/10кВ | 4+4 | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 275-ТП/02-09 | 0.72 |  |  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 0.19
|  | ООО Территория | дачный поселок, р-н д.Появилово | 280-ТП/03-09 | 0.69 | [7 empty] | ООО Терра | резерв | 0.2
|  | Итого по договорам |  |  | 1.41 | 0.8 | 1.7625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.19 | 0.8 | 0.2375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС Зубцов 35/10кВ | 6,3+6,3 | ООО Инициатива 1 пуск | 40 ж/д, м-н, 3 адм. здания, д.Коротнево | 100-ТП/11-07 | 0.45 |  |  | ООО Скорость | АЗК, автодор. Москва-Рига, 207 км | 0.1
|  | ООО Элит сервис 1 пуск | зона лесн., охотн. и сельск.х-ва, д.Марково | 95-ТП/11-07 | 0.16 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов, Зубц.р-н, д.Серговское | 0.48
|  | ООО Элит сервис 2 пуск | зона лесн., охотн. и сельск.х-ва, д.Марково | 129-ТП/12-07 | 0.24 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов, Зубц.р-н, д.Щеколдино | 0.48 |  |  | Болгов С. А. | быт. помещения в границах СП Щеколдино Вазузс. с/п Зубцовский р-н | 0.03
|  | ООО Элит сервис 3 пуск | посёлок, д.Марково | 135-ТП/12-07 | 0.6 |  |  | Администр. Вазузского с/п | 50 домов,Зубц.р-н, д.М.Коробино | 0.48
|  | Отдел. УФК Зубцовский Р-н | Здание отделения, г. Зубцов, ул. Советская, д.1/12 | 111-ТП/12-07 | 0.024
2008 г
|  | ООО Инициатива | Зубц.р-н д.Щеколдино (ТУ Герасим) | 240-ТП/10-08 | 2
|  | ООО Элта ИГ | дачн.посёлок, в границ. с/п Щеколдино | 237-ТП/10-08 | 0.15 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | насосные станции, артскважина_Зубцовский район,Вазузское с/п, вблизи дер. Фомино-Городище | 0.895
|  | 2009 г | [5 empty] | ООО Элта ИГ | дачн.посёлок, в границ. с/п Щеколдино | 0.25
|  | ЧАК Иджерн Холдингс Лимитед | усадьба Верхняя Волга, Зубцовский район, д. Юркино | 283-ТП/04-09 | 0.5
|  | Итого по договорам |  |  | 4.124 | 0.8 | 5.155 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.685 | 0.8 | 3.3563 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС П.Городище 35/10кВ | 5,6+5,6 | ООО "Тоталойл-Ржев" | многотоплевный АЗК, Зубцовскуий р-н, д.Петровское | 286-ТП/05-09 | 0.05 | [12 empty] | ООО Теплоинвест | жил. и промзона | 0.385
|  | ООО "Тотал ойл-Ржев" | вводное устройство многотопливного автозаправочного комплекса_Зубцовский район, Погорельское с/п, дер. Петровское (182 км+450 м а/д "Балтия") | № 40111740 от 07.04.2010 | 0.05
|  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.385 | 0.8 | 0.48125
ПС Степурино 35/10кВ | 4+4 | [6 empty] | Администрация Стариц района | школа, Старицкий р-н д Степурино | 0.1 |  |  | Администрация Стариц района | школа, Старицкий р-н д Степурино | 0.1
[8 empty] | МИИПО Репутация | Гост.комплекс, д.Гурьево | 1.3 |  |  | МИИПО Репутация | Гост.комплекс, д.Гурьево | 1.3
[8 empty] | МИИПО Репутация | Коттедж.посёлокд. Чурилово | 0.3 |  |  | МИИПО Репутация | Коттедж.посёлокд. Чурилово | 0.3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.7 | 0.8 | 2.125 | Итого по не актуальным заявкам |  | 1.7 | 0.8 | 2.125 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Максимово 35/10кВ | 2,5+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Луковниково 35/10кВ | 4+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС НТПФ 110/10кВ | 6,3+6,3 | ООО Ржевский ДСК | з-д каркасных домов п. Есинка, Ржев.р-н | 46-ТП/03-07 | 0.6 |  |  | ООО "Дантон-Птицепром" | ф-л №1 Ржевской птицефабрики, п.Есинка | 1.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0.6 | 0.8 | 0.75 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.5 | 0.8 | 1.875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС Мостовая 110/10кВ | 6,3+6,3 | ООО "Строительная компания Запад" | АЗС, 306-307 км р-н автодор Москва-Рига | 132-ТП/12-07 | 0.25
2008 г
|  | ЗАО "Шелл Нефть" | АЗС, Нелидовский р-н Селянское с/п | 261-ТП/12-08 | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Ржев 110/35/10кВ | 40.5+40 | ООО Территория | стройплощадка, Ржев.р-н, д.Появилово | 189-ТП/06-08 | 0.1 |  |  | ТУ ФГУ Упрдор "Россия" | линия наружного освещения на участке автомобильной дороги М-9 - "Балтия" на участке км 223+300 - км 224+400 (поворот на г. Ржев с а/д М-9 "Балтия") | 0.02 |  |  | ООО Лукойл центрнефтепродукт | АЗК, Ржевский р-н, д.Захарово | 0.1
|  | ООО «ЛУКОЙЛ – Центрнефтепродукт» | придорожный комплекс с АЗС Ржевский район, с/п Есинка, район дер. Захарово 223 км, трасса М-9 «Балтия» | 2009-11-19 | 0.099 | [7 empty] | Администрация г.Ржев | пристройка спортзала к школе, Партизанская, 9/7 | 0.05
|  | Итого по договорам |  |  | 0.199 | 0.8 | 0.24875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.02 | 0.8 | 0.025 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Чертолино 110/35/10кВ | 5,6+6,3 | ООО "Дюна" | пункт охраны, Ржевский р-н вблизи д.Зайцево | 04/6970-09-ТП | 0.01
|  | Администрация Ржевского района тверской области | молочный цех, Ржевкий район, с/о "Чертолино", дер. Чертолино | № 40096569 | 0.09
|  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Оленино 110/35/10 | 16+10 | [11 empty] | Сыроежкин С. Н. | а/д комплекс, Оленинский р-н, д. Ройкино | 0.092
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.092 | 0.8 | 0.115 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС Старица 110/35/10кВ | 16+16 | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | реабилит.центр, д.Н.Ямская | 90-ТП/11-07 | 0.181 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | ГУП ТОСЗ старицкий филиал объедин. Гос. Музея, г. Старица ул. Володарского | 0.081 |  |  | ООО "Линарес" | М/О цех, г.Старица, Пионерская | 0.25
|  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | лед.спорткомплекс, Старица, Чернозерского | 97-ТП/11-07 | 0.772 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | 2-я очерпедь строит-ва поликлиники, г. Старица | 0.22 |  |  | ООО Терра | усадьба, д. Массальское | 0.2
2009 г
|  | ЗАО Строительная компания "Союз" | 23-квартирный жилой дом, Тверская область, г. Старица, ул. Захарова, д. 95 | 346-ТП/10-09 | 0.05 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | комплексная застройка и реконстр. Д. Подвязье, Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Подвязье | 1.035 |  |  | ООО Оптимизация | дом торговли и быта, г.Старица, ул. Коммунистическая, 27 | 0.1
|  | Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь Тверской Епархии Русской Православной церкви | Старицкий Свято-Успенский монастырь, Тверская обл., г. Старица, ул. Пушкина, д. 1 | 40058889 | 0.2 | [7 empty] | Администрация Старицкого района Тверской области | Старицкий район, Ново-Ямское с/п, дер. Подвязье | 1.035
|  | Итого по договорам |  |  | 0.25 | 0.8 | 0.3125 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.336 | 0.8 | 1.67 | Итого по не актуальным заявкам |  | 1.585 | 0.8 | 1.9812 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС З.Поле 110/35/10кВ | 6,3+6,3 | Петров Денис Михайлович | приусадебное хозяйство, Сттарицкий район, Васильевское с/п, вблизи дер. Акишево, дер. Кучково | 344-ТП/10-09 | 0.06 |  |  | ДНТ "Сказка" | дачное некоммерческое товарищество_Тверская область, Старицкий район, Васильевское с/п, дер. Городище | 0.25 |  |  | Лукьянов А. В. | ж/дом, Старицкий р-н, д.Бутово | 0.05
|  | ООО Старземинвест | 70 дачных домов д. Сасынье Старицкий р-н | 40071327 | 0.17 |  |  | СНТ "Сосновый берег" | СНТ_Тверская область, Старицкий район, Васильевское с/п, вблизи д. Волга | 0.09
|  | Итого по договорам |  |  | 0.23 | 0.8 | 0.2875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.34 | 0.8 | 0.425 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.05 | 0.8 | 0.0625 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 8.814 |  | 11.0175

## ПО ТоЭс (hidden)
ПО Торжокские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки |  |  |  |  | Неактуальные заявки |  |  |  |  | Запросы
|  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении |  |  |  |  | Установленная мощность по ранее разработанным ТУ, судьба которых не известна |  |  |  |  | Установленная мощность по запросу
|  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
35/10 кВ Страшевичи | 4
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Сукромля | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Кр.Городок | 0.56
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Прямухино | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Пень | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Печниково | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Максимково | 4
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Филистово | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Оковцы | 1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 кВ Селигер | 4 | ООО Софья | п.Свапуще | № 2 | 1 |  |  | ЗАО "Тверь-Связь" | база отдыха, Осташковский р-н, Мошенское с/п, д. Бородино | 0.04 |  |  | Федосов Ю. В. | ж/д, Осташ.р-н, д.Заболотье | 0.03
|  | Дружков Д.В. | ж/д, д.Гуща | 131-ТП/12-07 | 0.1
|  | Фролова Н.Ю. | КФХ, д.Узгово | 68-ТП/08-07 | 0.04
2008 г
|  | Горбаткин В.Н. | ж/д, д.Третьники | 170-ТП/04-08 | 0.04
|  | Крюченков С.А. | ж/д, д.Задубье | 221-ТП/09-08 | 0.04
|  | Орлов А. В. | ж/д, Осташ.р-н, д.Третники | 248-ТП/11-08 | 0.04
|  | Итого по договорам |  |  | 0.12 | 0.8 | 0.15 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.04 | 0.8 | 0.05 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Мошары | 1.6 | [16 empty] | Администр. Пеновского района | школа, д.Мошары | 0.056
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.056 | 0.8 | 0.07
35/10 кВ Ворошилово | 1 | [6 empty] | Храм Пресвятой Троицы | Пеновский район, с/о Ворошилово с. Отолово | 0.04 |  |  | Ещенко Л. Н. | пилорама, д.Тивиково-д.Залуковье | 0.2
[8 empty] | ООО Респект Групп" | производственная площадка, Пеновский р-н, д.Осечно | 1.275
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.315 | 0.8 | 1.6438 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
35/10 кВ Слаутино | 1.6 | Молоканова Н. Е. | ж/дом, Пеновск.р-н, п.Рунский | 263-ТП/12-08 | 0.03
|  | Итого по договорам |  |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2006 г
35/10 кВ Мошки | 2,5+2,5 | ООО "Залесье" | Охотохозяйство, г. Торжок | 26-ТП/11-06 | 0.05
|  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | зал к школе, п.Грузины | 2010-01-22 | 0.042
|  | Итого по договорам |  |  | 0.092 | 0.8 | 0.115 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Высокое | 4+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 кВ Бубеньево | 4+4 | ЗАО Компания Волгодорстрой | передв. база, д.Марьино | 134-ТП/12-07 | 0.016
2008 г
|  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10 д. Дубровка | 222-ТП/09-08 | 0.021 |  |  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги, Торжокский район, на участке км 111+900 - км 258+00 | 0.805
|  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10, д. Марьино | 244-ТП/11-08 | 0.04 |  |  | Колхоз "Мир" | жилой дом_Тверская область, Торжоксий район, п. Мирный | 0.024
|  | ФГУ Упрдор "Россия" | нар.осв.автодороги М-10 д. Миронежье | 262-ТП/12-08 | 0.021
2009 г
|  | ФГУ Упрдор "Россия" | осв.автодороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область, Торжок. район, а/дорога М-10 "Россия" км 218+390 - км 224+000 | 303-ТП/06-09 | 0.058
|  | ФГУ Упрдор "Россия" | осв.автодороги М-10 д. Думаново, Миронежье | 336-ТП/10-09 | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 0.24 | 0.8 | 0.3 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.829 | 0.8 | 1.0362 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Б.Вишенье | 2,5+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Будово | 2,5+2,5 | [6 empty] | ФГУ "Дороги России" | ФГУ "Дороги России", Торжокский район, на участке км 111+900 - км 258+01 | 1.364 |  |  | ООО 76 ойл | АЗК, Торжокский р-н | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.364 | 0.8 | 1.705 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
35/10 кВ Ельцы | 4+4 | [6 empty] | Глинский Н. Е. | жил. дом, Селижаровский район, Оковецкое с/п, д. Высоково, ул. Центральная, 26 | 0.025 |  |  | ООО "Пестово" | дроб-сорт.установка, вбл д.Пестово | 0.15
[8 empty] | Соболев А.В. | дачный поселок, Селижаровский район, Большекошкинское с/п, район дер. Большая Коша | 0.6 |  |  | Детина И. А. | ж/д, Селиж.р-н, д.Тростино | 0.03
[8 empty] | Соболев А.В. | дачный поселок, Селижаровский район, Большекошкинское с/п, район дер. Пьянково | 1
[8 empty] | Михайлова Вера Васильевна | жилой дом_участок находится примерно в 36 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почновый адрес ориентира: Тверская область, Селижаровский район, Оковецкое с/п,д. Повадино, д. 2. | 0.15
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.775 | 0.8 | 2.2188 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.18 | 0.8 | 0.225 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 кВ Селище | 6,3+4 | ООО "Тверьстроймаш" | гост.комплекс, п.Селижарово | 130-ТП/12-07 | 0.378
2008 г
|  | ЗАО Форест | т/б "Акватория", п.Селище | 200-ТП/07-08 | 0.74 |  |  | Егерев И. М. | ж/д, Селиж.р-н, д.Завирье | 0.085
|  | Яцко С.И. | ж/д, д.Заручевье | 235-ТП/10-08 | 0.04
2009 г
|  | Агеев В. П. | ж/д, Селиж.р-н, д.Девичье | 281-ТП/04-09 | 0.093
|  | Итого по договорам |  |  | 0.093 | 0.8 | 0.11625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.085 | 0.8 | 0.10625 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 кВ Святое | 2,5+1,6 | ГУП Тверьоблстройзаказчик | школа, д.Святое | 64-ТП/07-07 | 0.121 | [7 empty] | Немудров А.А. | ж/д, Осташ.р-н, д.Городец | 0.02 |  |  | ООО Фирма Санталс 2000 | б/отдыха, Осташ.р-н, д.Турская | 0.15
2008 г
|  | Никифоров А.В. | строящиеся объекты, д. Глебово | 224-ТП/09-08 | 0.1 |  |  | ДНТ "Лежнево" | Тверская область, Осташковский район, Святосельское с/п, д. Лежнево,д. 30 | 0.075 | [7 empty] | ООО Фирма Санталс 2000 | б/отдыха,Осташ.р-н, д.Доброе | 0.15
|  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.075 | 0.8 | 0.09375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.02 | 0.8 | 0.025 | Итого по запросам |  | 0.3 | 0.8 | 0.375
35/10 кВ Крапивня | 2,5+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
35/10 кВ Светлица | 2,5+2,5 | ООО Турсервис | тур.комплекс,Осташков р-н д.Пачково | 37-ТП/01-07 | 0.2 |  |  | ООО Жемчужина Селигера | жил. дома и хоз. постройки, Осташков. район, Сорожское с/п, район д. Пачково | 0.3 |  |  | ООО Турсервис | на строймеханизмы | 0.065
|  | Юркова Л. И. | 4 ж/дома, Конак.р-н, д.Ляпино | 48-ТП/04-07 | 0.05 | [7 empty] | Калашников Г. В. | КФХ, Осташ.р-н, д Пески | 0.11
[13 empty] | Миронов В. А | ж/д, Осташ.р-н, д.Ляпино | 0.04
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.3 | 0.8 | 0.375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.215 | 0.8 | 0.26875 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
110/10 кВ КС-20 | 63+63
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
110/10 кВ Полиграфкраски | 10+10 | [6 empty] | ГУП Тверьоблстройзакзачик | дет сад г. Торжок | 0.2 |  |  | ООО Стод | застройка 60 коттдж, вбл.д.Семёновское | 0.55 |  |  | ООО Гортепло | котельная, Калининское шоссе | 0.155
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.55 | 0.8 | 0.6875 | Итого по запросам |  | 0.155 | 0.8 | 0.19375
110/10 кВ НПС Торжок | 25+25 | [6 empty] | Муниципальное образовательное учреждение Славнинская средняя общеобразовательная школа | здание школы Торжокский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 5 68,8 | 0.0687
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0687 | 0.8 | 0.085875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
110/10 кВ Селихово | 2,5+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
|  | 2007 г | [5 empty] | Афиногенов М. Э. | КФК, д.Любеж | 0.02
110/10 кВ Пено | 6,3+6,3 | Отделение УФК Пеновский район | здание УФК, Пено, 249 Стрелковой див.,22 | 108-ТП/12-07 | 0.02 |  |  | ООО Руссо-ДИЗ | произв. Здание п. Пено, ул. Л. Чайкиной, 103 | 0.05 | [7 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | спорткомплекс, п.Пено | 0.25
|  | ПРО Горские устья | застройка, Пено, Советская, 60 | 73-ТП/09-07 | 0.08 |  |  | Администрация Пеновского р-на | котельная, п. Пено, ул. В. Павлова | 0.008
|  | 2009 г | [5 empty] | Администрация Пеновского р-на | , котельная, п. Пено, ул. Л. Чайкиной | 0.003
|  | ИП Фролов С. С. | пилорама п. Соблаго Пеновского района | 271-ТП/02-09 | 0.02 |  |  | ОАО Кашинский ликеро-водочный завод "Вереск" | вводное устройство универсального магазина "Вереск"_Тверская область, Пеновский район, пос. Пено, ул. Л. Чайкиной, д. 95 а. | 0.035
|  | Итого по договорам |  |  | 0.02 | 0.8 | 0.025 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.116 | 0.8 | 0.145 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.25 | 0.8 | 0.3125
2008 г
110/35/10 кВ Торжок | 25+40 | ЗАО Шелл нефть | транс-логист. Комплекс, Торжок, Чехова | 227-ТП/09-08 | 4.65 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | педучилище, Торжок, Ленингр. Шоссе, 19 | 0.042 |  |  | Гавага М С | закусочная, Б.Киселенка | 0.08 |  |  | ООО Гортепло | котельнная, ул.Больничная | 0.26
[8 empty] | ООО Трансстроймеханизация | база в п. Славный Торжокского р-на территория ОНО ОПХ ВНИИЛ | 0.05 | [7 empty] | ООО Гортепло | котельнная, Ленинградское ш | 0.068
[8 empty] | ЗАО Спецстройтрест ЗАТО-центр | жилой дом, Тв. Обл, г. Торжок, ул. Металлистов земельный участок кадастровый номер 69:47:0100303:13 | 0.095
|  | Итого по договорам |  |  | 4.65 | 0.8 | 5.8125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.187 | 0.8 | 0.23375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.08 | 0.8 | 0.1 | Итого по запросам |  | 0.328 | 0.8 | 0.41
110/35/10 кВ Стройиндустрия | 25+25 | [11 empty] | ООО Стод | застройка 60 коттдж, вбл.д.Семёновское | 0.55
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.55 | 0.8 | 0.6875 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
110/35/10 кВ Кувшиново | 25+25 | Администр. Кувш. р-на | 27-кв. ж/дом, Кувшиново, Гагарина, 4а | 118-ТП/12-07 | 0.048 |  |  | ИП Филиппов С.В. | цех, Кувшин р-н, п.Сокольники | 0.02 | [7 empty] | ОАО Каменская БКФ |  | 0.025
[8 empty] | МУ Администр. Тысяцкого с/п | стройплощадка под 12 1-кв-ых жилых домов, Кувшиновский р-н, с.Тысяцкое | 0.0542
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0742 | 0.8 | 0.09275 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125
2007 г
110/35/10 кВ Селижарово | 16+10 | ООО "Тверьстроймаш" | Курортно-гостиничный комплекс Тверская обл., Селижаровский р-н.,п.Селище | 130-ТП/12-07 | 0.378 |  |  | ООО Эмирус-текстиль | здание шв.цеха Селиж.р-н, д.Березуг | 0.03
2008 г
|  | Башкова В.Г. | ж/комплекс, д.Хотошино | 215-ТП/09-08 | 0.1
|  | ООО "Управляющая компания Прагма Капитал | ж/комплекс Селищенское с/п, т/б Чайка | 234-ТП/10-08 | 0.2
|  | ООО "Эколес" | пел.цех, Селижар р-н, д.Языково | 252-ТП/12-08 | 1.1
|  | Итого по договорам |  |  | 1.4 | 0.8 | 1.75 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.03 | 0.8 | 0.0375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
110/35/10 кВ НПС Борисово | 25+25
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
110/35/10 кВ Осташков | 25+25 | ООО "Строй-Капитал" | застройка 5эт ж/д, Осташков, Заслонова | 146-ТП/12-07 | 0.157 |  |  | Орлова Г.А. | ж/д, Осташков р-н Спецавтохоз-ва | 0.03
2008 г
|  | СНТ "Гладкий луг" | 60 ж/д, Осташковск. р-н | 194-ТП/07-08 | 0.1 |  |  | ООО Тверьэнергогаз | модульно-блочная котельная № 1 в г. Осташков, пер. Южный | 0.195 |  |  | Третьякова Е. Г. | дачн.неком.тов-во - 7 уч-в, Осташк.р-н, д.Горбово | 0.1
[8 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | спортивный центр с универсальным игровым залом_г. Осташков | 0.05
|  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.275 | 0.8 | 0.34375 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по запросам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
110/35/10 кВ Н.Рожок | 10+10 | ЗАО МосДом | оздор.-реабилитац комплекс, д. Заречье | 260-ТП/12-08 | 0.1024 |  |  | ЗАО ТЭКС | дом и хоз постройки Осташковский р-н, Ботовское с/п, д. Заречье | 0.15 | [7 empty] | Барановский А. Н. | жил комплекс д. Заречье, Осташ.р-на | 0.2
|  | Итого по договорам |  |  | 0.1024 | 0.8 | 0.128 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15 | 0.8 | 0.1875 | Итого по не актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по запросам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25
ИТОГО |  |  |  |  | 7.0474 |  | 8.8093

## ПО ТвЭС (hidden)
ПО Тверские электрические сети
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Договора | [5 empty] | Актуальные заявки
|  | Установленная мощность по заключенным договорам и выданным ТУ на ТП | [5 empty] | Установленная мощность по разработанным ТУ, но пока не заключенным договорам на ТП и заявкам на ТП, находящихся на рассмотрении
|  | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | № договора | Р, МВт | Cos φ | S, МВА | Наименование заявителя | Объект присоединения и место расположения объекта | Р, МВт | Cos φ | S, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2007 г
ПС Золоотвал 110/10 |  | ООО Квантум | Торг-развл центр, б-р Цанова, 8 | 44/1-ТП/02-07 | 1.5 |  |  | ООО «Строительные технологии» | ж/комплкс на юго-западе м-рна «Южный-Г» в границах улиц Октябрьский пр-кт и бульвар Гусева | 0.6
2008 г
|  | ООО "Фирма А.Р.Д." | Многофункц.здание адм.-торг. назначения, Тверь, б.Цанова, 6, к 3 | 233-ТП/10-08 | 0.6 |  |  | ООО "Строй - Инвест" | жилая застройка, ориентир - ул.Восточная, 99/7 | 0.4
[8 empty] | ООО «Мансарда - С» | жилой дом, г. Тверь, ул. Загородная, д. 9, корп. 1 | 0.042
[8 empty] | ООО Капитал | здание административно-торгового назначения_бульвар Цанова, 1 б. | 0.55
|  | Итого по договорам |  |  | 0.6 | 0.8 | 0.75 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.592 | 0.8 | 1.99
ПС Красногорская 35/10 | 1.6 | [6 empty] | СНП "Вера" | СНП, Калинин.р-н, Красногорское с/п, д.Некрасово | 0.285
[8 empty] | Администрация МУП Тверской области Калининский район, | газовая котельная д. Некрасово, Красногорское с/п | 0.0185
[8 empty] | ЗАО "Центр инноваций и инвестиций", СНТ "Путилово-2" | Калинин.р-н, Красногорское с/п, район д.Путилово | 0.216
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.5195 | 0.8 | 0.64938
|  | 2009 г | [5 empty] | СПК Юрьевский | СПК, Каблуковское с/п, д. Юрьевское | 0.454
ПС Лисицкий Бор 35/10 | 2.5 | ООО "Астория Трэвелс" | база отдыха "Волжанка", Калин.р-н, Каблуковское с/п, район д.Юрьевское | 335-ТП/09-09 | 0.124 |  |  | ДНП "Возрождение" | ДНП, Каблуковское с/п, дер. Заборовье | 0.24778
|  | СНТ "Стимул" | СНТ, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Курганово | 2010-03-16 | 0.6
|  | ООО "Заборовье" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Судимирка кадастровый номер 69:10:0000018:1116 | 40118900 | 0.1
|  | ООО "Заборовье" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, дер. Судимирка кадастровый номер 69:10:0000018:1117 | 40118905 | 0.1 |  |  | СНТ "Камвольщик" | Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, д. Мишнево | 0.38
|  | Итого по договорам |  |  | 0.924 | 0.8 | 1.155 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.0818 | 0.8 | 1.3522
2007 г
ПС Даниловское 35/10 | 2,5+6,3 | ЗАО НИИ "ЦПС" | Пионерлагерь "Березки" в д. Щигалово Калининского р-на | 60-ТП/07-07 | 0.05 |  |  | ЗАО Красново | коттеджный поселок, д. Красново Калининского р-на | 5
|  | ООО "Капитал-Инвест" | Дачный комплекс в д. Рябеево Никулинского с/п | 67-ТП/08-07 | 0.35 |  |  | Самухин А.В. | земельные участки под строительство 20 жилых домов, Калининский район, Никулинское с/п, дер. Красново | 0.3
[8 empty] | Журавлев ИЛ. | дачный поселок Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Даниловское | 0.5
[8 empty] | СНТ «Зарница» | СНТ, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Опарино, кадастровый номер 69:10:0000024:928 | 0.2
[8 empty] | СНТ «Зарница» | СНТ, Калининский район, Никулинское с/п, район дер. Опарино, кадастровый номер 69:10:0000024:936 | 0.15
[5 empty] | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 6.15 | 0.8 | 7.6875
ПС №6 35/10 | 1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС № 1 35/6 | 1 | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | строительство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3"_Калининский район, Черногубовское с/п, (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки | 40114001 | 0.046
|  | Итого по договорам |  |  | 0.046 | 0.8 | 0.0575 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2006 г
ПС №1 35/10 | 2.6 | Садоводческое товарищество "Тверецкое" | 33 дома садоводческого товарищества, Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п | 182-ТП/06-06 | 0.495 |  |  | Департамент архит.и строит. Админ-ии Тв. | спорткомплекс д. Долматово | 0.24
2008 г
|  | Мухина М.М. | Учебно-оздоровительный лагерь; Тверская область, Калининский район, Кулицкое с/п, район д. Палагино | 238-ТП/10-08 | 0.18 |  |  | Герасимова Т.Г. | садовые дома дер. Вишняково | 0.1
200 9 г
|  | Ермаков В.О. (выпад.доходы) | земельный участок для садоводства, Калининский район, Михайловское с/п, 450 м от дер. Изворотень по направлению на восток | (выпад.доходы) | 0.1 |  |  | Павлов И.В. | база отдыха «ЛУЧ, Калининский район, Михайловское с/п дер. Долматово | 0.2
|  | Назаров Ю.И | жил.застройка , дер. Вишняково, | 40076407 | 0.07 |  |  | Прохоров В.С. | загородные дома, Калинин.р-н, Кулицкое с/п, д.Олбово | 0.35
[8 empty] | МУП "Тверьстройзаказчик" | ДООЛ "Спутник", Калинин.р-н, Михайловское с/п, д.Долматова | 0.405
[8 empty] | Ермаков Вадим Олегович | земельный участок для садоводства Калининский район, Михайловское с/п, 450 м от дер. Изворотень по направлению на восток | 0.1
[8 empty] | Черняев А.Ю. | жилой дом,Калинин.р-н, Михайловское с/п, р-н д.Изоротень | 0.03
[8 empty] | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.445
[8 empty] | Московская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения МО Октябрьской ж/д филиала ОАО "РЖД" | электроотопление поста, Калининский р-н, ст.Доронинская | 0.01
|  | Итого по договорам |  |  | 0.35 | 0.8 | 0.4375 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.88 | 0.8 | 3.6
ПС №16 35/6 | 1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС №16 35/10 | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Золотиха 35/10 | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Новый Стан 35/10 | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Романово 35/10 | 2.5 | [6 empty] | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 0.4915
[8 empty] | Орлова Елена Валерьевна | вводное устройство фермерского хозяйства_Калининский район, Медновкое с/п, район д. Троица, кадастровый номер 69:10:0000008:673 | 0.02
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.5115 | 0.8 | 0.63938
ПС Первитино 35/10 | 1.6
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС № 8 35/10 | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Алексино 35/6 | 2.5 | ОАО "Строительное управление - 919" | Вахтовый городок в Калининском р-не, д. Смолино, 100 (16 ранее разрешенная) | 181-ТП/06-08 | 0.084
|  | Трансстрой Инвест-С | база отдыха "Строитель", д.Алексино | 243-ТП/11/08 | 0.175
2009 г
|  | СНП "Старое Семеновское" | СНП, Калининский р-н, д.Старое Семеновское | 292-ТП/05-09 | 0.905
|  | Итого по договорам |  |  | 1.164 | 0.8 | 1.455 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС Безбородово 110/35/10 | 2.5 | ООО "ОБС-ГРУП" | Коттедж. п "Сосновка": Конаковский р-н, д. Лазурная | 47-ТП/03-07 | 0.4 |  |  | ООО "Региональное развитие" | 1 очередь строительства ж/поселка вбл пос.Мокшино | 7.2
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 7.2 | 0.8 | 9
ПС Медведиха 110/10 | 2.5 | СНТ "Солнечный" | Рамешковский район, с/о Ведновский, дер. Ивица | 40103475 | 0.135
|  | Итого по договорам |  |  | 0.135 | 0.8 | 0.16875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Киверичи 35/10 | 2.5 | [6 empty] | ММУ "Рамешковская ЦРБ" | офис врача общей практики, Рамешковский р-н, п.Алешино, д.86 | 0.0265
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.0265 | 0.8 | 0.033125
ПС Диево 35/10 | 2.5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС №17 35/10 | 4
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Кушалино 35/10 | 2,5+2,5
2009 г
|  | Осипов В.И. | база отдыха, Рамешков. район, д.Старое Долино | 40060977 | 0.035
|  | Итого по договорам |  |  | 0.035 | 0.8 | 0.04375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС № 4 35/6 | 5,6+5,6 | ГУП Тверьоблстройзаказчик | спорткомплекс, пос.Химинститут | 114-ТП/12-07 | 0.77 |  |  | ЗАО Компания объединенных инвестиций «Магеллан» | многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения в пос. Химинститут, Московского района, г.Твери | 0.267
|  | 2009 г | [5 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик, | застройка в п. Никифоровское, район ВНИИСВ, г. Тверь | 3.1
|  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | строймеханизмы для застройки в п. Никифоровское, район ВНИИСВ, г. Тверь | 40076991 | 0.2
|  | Итого по договорам |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.25 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.367 | 0.8 | 4.2088
ПС № 13 35/10/6 | 3,2+3,2 | Федотов В.В. | административно-технический комплекс, г.Тверь, пос.Власьево, д.31 | 341-ТП/10-09 | 0.06
[8 empty] | ООО «ВТМ дорпроект» | линия наружного освещения Московского шоссе, г.Тверь, Московское шоссе, участок от пл. Гагарина до границы г. Твери | 0.0313
[8 empty] | ООО «Тверской хладокомбинат» | холодильное оборудование г.Тверь, пос. Элеватор, 3-й пер., д.6 | 0.1
[8 empty] | ЗАО «Тверской хладокомбинат» | холодильное оборудование г.Тверь, пос. Элеватор, 3-й пер., д.6 | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 0.06 | 0.8 | 0.075 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2313 | 0.8 | 0.28913
2007 г
ПС № 27 35/6 | 10+10 | Эрлихман Г.Я. | Адм.здание, В.Новгорода, 19 | 49-ТП/04-07 | 0.031 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | г.Тверь, ул. 15 лет Октября | 0.09
|  | ГУ УВО УВД Тверской области | Адм.здание, Озерная, д.11 | 106-ТП/12-07 | 0.02 |  |  | ОАО фирма ОРТ "Универсал" | вводное устройство продовольственного магазина с административно-оффисными помещениями_Тверская область, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 10 | 0.015
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.105 | 0.8 | 0.13125
2007 г
ПС Вагжановская 35/6 | 16+16 | ООО "Петротест" | Офис в г. Твери, ул. Макарова, д. 91 | 86-ТП/11-07 | 0.02 |  |  | ООО Цитадель | ж/дом ул. Учитьельская, д 6 кор 1 | 0.173
2008 г
|  | Л.Б. Соклеткина | 8-ми кв. 4-х эт.ж/дом, Макарова, д.3 | 193-ТП/07-08 | 0.05 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | реконструкция Драмтеатра, Советская | 4.1281
|  | ООО «Экополис»2 | офисное здание г. Тверь, ул. Брагина, д. 3 | 351-ТП/12-09 | 0.05 |  |  | Моторкина Б.Н., Торновская З.М | гостиница г. Тверь, ул. Бебеля, д. 29 | 0.05
|  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 4.3511 | 0.8 | 5.4389
ПС Завод 1 Мая 35/6 | 10+10 | [6 empty] | ГУП Тверьоблстройзаказчик | кожно - вендиспансер - 2-ая очередь, 75 кВт (ранее разрешенная – 64 кВт) | 0.011
|  | 2008 г | [5 empty] | ООО "Инновационный центр регионального развития | г. Тверь, Беляковский пер., д. 46 | 0.2
|  | ООО «Строительная Компания «АНТЕЙ»» | реконструкция стадиона «Центральный» | 0226-ТП/12-08 | 2.067
|  | Итого по договорам |  |  | 2.067 | 0.8 | 2.5838 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.211 | 0.8 | 0.26375
2008 г
ПС Стекловолокно 35/6 | 10+10 | ООО "Арсенал" | Продовольственная база, г. Тверь, проезд Патона, дом 10 | 218-ТП/09-08 | 0.083 |  |  | ООО Торговый дом Сокол | объект недвиж-ти, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 57 | 0.1
|  | Садоводческое товарищество "Швейник" | Тверская область, Калининский район, дер. Кобячево | 236-ТП/10-08 | 0.16
|  | 2009 г | [5 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п, район дер. Красное Знамя | 0.023
|  | ОАО "Энергострой-Холдинг" (филиал ОАО "Энергострой-Холдинг" в Тверской области | Офисное помещение, г. Тверь, ул. П.Савельевой, д. 53 | 279-ТП/03-09 | 0.03 |  |  | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | "Строителство газопровода - отвода и АГРС "Калинин - 3" (дом операторов)_Калининский район, Черногубовское с/п (1,2 км к северу от дер. Красное Знамя и 1,5 км к юго-западу от дер. Дубровки) | 0.02
|  | Лакуфа- Тверь | производст.корпус, Тверь, ул. П.Савельевой, 45, стр.1 | 40099204 | 1
|  | Лакуфа- Тверь | производст.корпус, Тверь, ул. П.Савельевой, 45, стр.1 | 40099203 | 1
|  | Итого по договорам |  |  | 1.273 | 0.8 | 1.5913 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.143 | 0.8 | 0.17875
2009 г
ПС Соминка 35/10 | 16+16 | ООО СК Заволжский посад | Многоквартирный жилой дом № 23,1 пуск жилого квартала г. Тверь, ул. Мичурина-З. Коноплянниковой-Пугачева-Красина | 276/1-ТП/03-09 | 0.033 |  |  | УФНС России по Тв обл | налог инспекция Комсомольский просп | 0.15
|  | ООО СК Заволжский посад | Многоквартирный жилой дом № 23, 2 пуск жилого квартала г. Тверь, ул. Коноплянниковой | 349-ТП/11-09 | 0.037 |  |  | ЗАО «Основание», временно до 31.12.09г 0,037 кВт | I очередь 9-этажного жилого жома г. Тверь, ул. Скворцова – Степанова, д.37
|  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | строительство лечебно-производственных мастерских по ул.Фурманова в г.Твери г. Тверь, ул. Фурманова, д.13 | 40076381 | 0.115 |  |  | ООО «Терра Нова», | офисные спортивно-оздоровительные помещения,ул. Горького, д. 4 «А», максимальной мощностью 33 кВт (5 кВт – ранее разрешенная мощность). | 0.028
[8 empty] | Сазонова А.А. | жилой дом, ул. Соминка, дом 84 | 0.2
[8 empty] | ООО «ТК Дельта плюс»» | нежилое помещение г.Тверь, бул. Шмидта, д.21 | 0.097
|  | Итого по договорам |  |  | 0.185 | 0.8 | 0.23125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.475 | 0.8 | 0.59375
ПС Заволжская 35/6 | 7,5+10
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС Капошвар 35/10 | 10+10 | Илизаров Л.Г. | Торг-офис.п-е, Коминтерна, 18-а | 51-ПД/04-07 | 0.6 |  |  | Войсковая часть 14258 | 120-кв.десятиэтажный ж/дом, Коминтерна | 0.211
|  | ЗАО "Торговый дом Перекресток" | Торгово-досуговый центр, ул.Коминтерна | 61-ТП/07-07 | 2
|  | Шестев Д.К. | Торг.-офис.п-е,Коминтерна, 47/102 | 52-ПД/04-07 | 0.4 |  |  | ООО Сонет - Тверь |  | 1
|  | УФК по Тверской области г. Тверь | Административное здание по пр-ту Победы, 35 | 98-ТП/11-07 | 0.055 |  |  | ООО Трионон | торг.- офис. здание, Трехсвятская, 32 | 0.075
2009 г
|  | ООО "Коммунальщик" | магазин продовольственных товаров, ул. 1-я Суворова, д.16 | 342-ТП/10-09 | 0.0557 |  |  | ООО «Сандра» | жилой дом с административно-торговыми помещениями, пер. Свободный, д. 5 | 0.19
|  | ООО Центрстрой | ж/д Волокаламский пр-кт, 26 | 313-ТП/08-09 | 0.1755 |  |  | ООО «Брау Сервис» | бизнес – центр, пр-т Чайковского, д. 19 «Б» | 0.3334
[8 empty] | ООО ТОТ1 | торг-офис здание, Трехсвятская | 0.195
|  | ООО Центрстрой | ж/дом, Волокалам.пр-кт. | 2010-01-12 | 0.1755
|  | Баглай С.А. | производственно-складская база, г.Тверь, ул.Коминтерна, 23 | 302-ТП/06-09 | 0.25 |  |  | МУП "Тверьстройзаказчик" | подземный пешиходный переход, ул.Коминтерна и пр.Чайковског | 0.09
[8 empty] | ЗАО "Эребус" | магазин производственных товаров, ул.Склизкова, 6А | 0.021
[8 empty] | Хромов О.Н. | офисные помещения административно-жилого комплекса "Бульвар Радищева-48", г.Тверь, б-р Радищева, 48 | 0.02
[8 empty] | Департамент ЖКХ и ГХ Тверской области | административное здание, г.Тверь, бульвар Радищева, д. 31 | 0.016
|  | Итого по договорам |  |  | 0.6567 | 0.8 | 0.82088 | Итого по актуальным заявкам |  | 2.1514 | 0.8 | 2.6892
|  | 2006 г | [5 empty] | МУП Тверьстройзаказчик | ж/дом, Георгиевская | 0.06
ПС Мамулино 110/10 | 6,3+6,3 | ФГУ "ОДЕЗ ФНС России" | Адм.здание Межрайонной ИФНС России № 10 по Тв. обл. | 33-ТП/12-06 | 0.8 |  |  | Русаков В. А. | поселок д. Палкино Калининского р-на | 0.45
|  | 2007 г | [5 empty] | ООО Торговый Дом Тверьметалл | металлобаза с подъезд путями Калининский р-н Никулинское с/п с Никольское | 0.23
|  | ООО "Автотехника" | Дилерский центр по продаже л/а в Калининском р-не, Никулинский с/о, р-н д. Кривцово | 72-ТП/09-07 | 0.2 |  |  | ООО «Проект Инвест-2» | застройка ж/м-рна «Мамулино - 2», Оснабрюкская | 9.029
|  | ООО "Финанс Инвест" | 1 очередь жилого комплекса г.Тверь, ул.Оснабрюкская | 109-ТП/12-07 | 2.5 |  |  | ООО «Тверское специализированное СМУ – 7» | цех по изгот. конструкций и изделий из металла и администр.здание с гостиницей для команд. рабочих | 0.13
|  | С.В. Шумаков | Дилерский центр по продаже л/ автомобилей | 99-ТП/12-07 | 0.2 |  |  | Данилюк Александр Николаевич | цех деревообработки, Калининский район Никулинское с/п, д.Кривцово | 0.1
|  | ООО "Финанс Инвест" | 1 очередь ж/комплекса, Тверь, Оснабрюкская | 109-ТП/12-07 | 2.5 |  |  | ООО «Строительные технологии» | ж/комплекс, юго-зап.м-рн «Южный-Г» в границах улиц Октябрьский пр. и бульвар Гусева | 5.5
|  | 2008 г | [5 empty] | Тверской КЭЧ Московского военного округа | 4-х ж/дома, п. Мамулино, Касьянова | 1.1184
|  | ООО "Проект Инвест-2" | Строительные механизмы, Тверь, Оснабрюкская | 188-ТП/06-08 | 0.5 |  |  | ООО «Лидер» | ж/застройки в пос.Мамулино | 2.97
|  | ООО "Финанс Инвест" | Строительные механизмы, Тверь, Оснабрюкская | 195-ТП/07-08 | 0.5 |  |  | ООО «АММА Девелопмент» | торгово - развлекательный центр, Калининский р-он, вблизи дер. Кривцово, заявленной мощностью 7 МВт (I очередь строительства – 4000 кВт; II очередь строительства 3000 кВт) | 7
|  | Стадольникова Ю.А. | Склад-ангар, расположенный по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 82 | 258-ТП/12-08 | 0.035 |  |  | ООО "Мега - Принт" | здание бывшей школы, Калинин.р-н, с.Никольское, д.27 | 0.018
|  | 2009 г | [5 empty] | РУЗКС МВО МО РФ | 2 жил.дома, пос.Мамулино, ул.Касьянова | 0.5592
|  | СНТ "Ясная поляна" | Калинин.р-н, Никулинское с/п, д.Палкино | 40065246 | 0.09 |  |  | СНТ "МикроМамулино" | СНТ, Калининский р-н, д.Палкино | 0.45
|  | Департамент, архитекруры и стр-тва г.Твери | водозаборная насосная станция № 2 в Палкино и в Никольском | 40060123 | 0.02 |  |  | ФГУП "Госкорпорация по орг-ции воздушного движения в РФ | радиотехническое обеспечение полетов и авиационной элетросвязи" | 0.03
|  | ООО "Нинель" | торгово-складской комплекс_Калининский район, Никулинское с/п, дер. Кривцово | 40065775 | 0.1 |  |  | СНТ "Микро Мамулино" | СНТ, Никулинское с/п, район дер. Палкино | 0.45
|  | Потребительский Гаражно-строительный кооператив «Ягуар» | гаражные боксы | 40081842 | 0.1 |  |  | Клитвина М.Ю. | комплекс придорожного сервиса, Калининский район, Никулинское с/п, район д. Кривцово | 0.1
[8 empty] | ООО ТехСтройЗаказчик | Никулинское с/п, район дер. Брусилово | 0.95
[8 empty] | ООО "Энерго-Т" | торгово-промышленная зона, Калининский р-н, д.Кривцово | 20
[8 empty] | НП "Солнечное" | жилые дома, Калининский р-н д.Палкино | 0.1
[8 empty] | ООО "Проект Инвест-2" | 1-я очередь застройки микрорайона_г. Тверь, ул. Оснабрюкская | 1.096
[8 empty] | ОАО "Тверьстрой" | 420 кв. жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Георгиевская, к.1,2,3 г. Тверь ОАО "Тверьстрой"_г. Тверь, ул.Георгиевская, к. 1,2,3 пос. Мамулино | 0.703
[8 empty] | ОАО "Тверьстрой" | временное подкльчение строительных механизмов_Тверская область, ул. Полевая | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 3.845 | 0.8 | 4.8063 | Итого по актуальным заявкам |  | 51.1436 | 0.8 | 63.9295
2009 г
ПС Глазково 110/10 | 6,3+6,3
|  | ОАО «СПК Мосэнергострой» | ж/дом по ул. Хрустальная | 270-ТП/01-09 | 0.38 |  |  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | реконструкция Драматического театра, ул.Димитрова и 1-ая Плеханова | 0.5
|  | ОАО «СПК Мосэнергострой» | ж/дом по ул. Дачная-Первитинская | 343-тп/10-09 | 0.1142 |  |  | ООО Тверь -Спецбланк | административно-торговый центр, , жил.массив "Исаевский" | 0.1
[8 empty] | ОАО "Тверьагропродмаш" | электроустановки производства, ул.Дачная, 11 | 0.4
[8 empty] | Фокин Е.М. | здание по производству электронных устройств и систем, г.Тверь, ул.Дачная, 5/51 | 0.1
[8 empty] | Администрация МО "Михайловское с/п" Калининского района Тверской области | площадка под размещение сельскохозяйственного кооперативного рынка на 50 торговых мест_Калининский район, Михайловское с/п, д. Глазково | 0.04
|  | Итого по договорам |  |  | 0.4942 | 0.8 | 0.61775 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.14 | 0.8 | 1.425
2007 г
ПС Пролетарская 110/10 | 16+16 | [6 empty] | ЗАО СК Тверьгражданстрой | дом г. Тверь ул. Виноградова 9 | 0.184
|  | Администрация Пролетарского района | Фонтан, г.Тверь, Комсомольская площадь | 8-ТП/12-07 | 0.056
|  | ООО "Ель-Брус" | физк.-оздоровит. Комплекс, Тверь, Степанова, 19 | 63-ТП/07-07 | 0.32 |  |  | Войсковая часть 14258 | 120-кв.десятиэт. ж/дом по ул.Коминтерна | 0.211
|  | ОАО "Тверьагрострой" | Многоэт. ж/дом, 1-ая Трусова, многоэт. ж/дом, 1-ая Суворова и многоэтажн. стоянки на 500 а/м с пристроенными торг.-офисными помещ., 4-ая Путейская в г. Тверь | 138-ТП/12-07 | 0.468 |  |  | ТГООИ Стройгарант | жилой дом, г. Тверь, ул. Коробкова, д. 20 кор. 1 | 0.1242
[8 empty] | Дышеков Э.Р. | строительная площадка для жилого комплекса "Макар" с торгово-офисными помещениями, ул. Макарова, д.5 | 0.15
[8 empty] | ЗАО «Военно-мемориальная компания» | ритуально - похоронный комплекс г. Тверь, 20 м южнее ул.Маршала Конева, 73 Б | 0.06
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.7292 | 0.8 | 0.9115
ПС Тургиново 35/10 | 6,3+6,3 | 2007 г | [5 empty] | МУ Администрация Тургиновского сельского поселения Калининского района Тверской области_во | Реконструкция здания интерната по детский сад, Калининский район, Тургиновское с/п, с. Тургиново | 0.1
|  | Администрация Тургиновского с/п | уличное освещение, с. Тургиново, д. Мелечкино, д. Заречье | 511-05-ТП | 0.0175 |  |  | Кооператив Завидовского СПоМК | вводное устройство_Тверская область_Калининский район, Тургиновское с/п, с. Тургиново | 0.1
|  | Православный приход Троицкой церкви | с. Тургиново Калининского р-на Тверской области | 59-ТП/06-07 | 0.06
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2 | 0.8 | 0.25
ПС Сахарово 35/10 | 2,5+2,5 | 2007 г | [5 empty] | ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА" | Физкультурно-оздоровительный к-с в п. Сахарово, ул. Парковая, д. 8 | 0.0786
|  | ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА" | Физкультурно-оздоровительный к-с в п. Сахарово, ул. Парковая, д. 8 | 117-ТП/12-07 | 0.0583 |  |  | МУ Администрация Аввакумовского с/п | блочно-модульная газовая котельная, Калининский р-н, д. Аввакумово,д.5 | 0.065
|  | ФГОУ ВПО "Тверская ТГСХА" | Корректировка проекта учебно-лабораторного корпуса, п. Сахарово, ул. Василевского, д. 7 | 118-ТП/12-07 | 0.458 |  |  | СНТ "Спутник-Искож" | СНТ, Калининский район, Аввакумовское с/п, район дер. Пищалкино | 0.152
2008 г
|  | СНТ Оршинка-2 | Тверская область, Калининский район, пос. Сахарово, Аввакумовское сельское поселение (за д. Андреевское) | 241-ТП/11-08 | 0.05
2009 г
|  | ФГОУ ВПО «ТГСХА» | Спальный корпус на 52 места Санатория – профилактория ФГОУ ВПО «ТГСХА» в стройке «Физкультурно-оздоровительного комплекса», г. Тверь, Заволжский район, п. Сахарово, ул. Василевского, д. 9 | 328-ТП/09-09 | 0.024
|  | ДНТ «Рассвет» | ДНТ «Рассвет», Калининский район, Аввакумовское с/п, дер. Аввакумово | 350-ТП/12-09 | 0.06
|  | ООО "Фундамент" | 10 этажный 120 квартирный жилой дом, п. Сахарово, ул. Садовая | 300-тп/06-09 | 0.12
|  | Итого по договорам |  |  | 0.254 | 0.8 | 0.3175 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.2956 | 0.8 | 0.3695
2009 г
ПС Головино 35/10 | 2,5+2,5 | Бутузов В.Н. | Калининский район, с.Рождественно, Свободы, 15 | 404-01-ТП | 0.09 |  |  | Албузова Татьяна Геннадьевна е | коттеджный поселок Конаковский район, Первомайский с/о, дер. Никольское | 0.3
|  | ООО Волга девелопмент | коттеджный поселок Волга-Волга, район д.Мыслятино Конак. р-он | 285-ТП/05-09 | 0.2 |  |  | СНТ «Стимул» | СНТ, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Курганово | 0.6
[8 empty] | ООО "Ерофеево" | база, Конаковский район, Первомайское с/о, дер. Перетрусово, д.4 | 0.098
|  | Итого по договорам |  |  | 0.29 | 0.8 | 0.3625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.998 | 0.8 | 1.2475
2008 г
ПС Каликино 35/10 | 2+3,2 | ИП Киселев А.Н. | Автосервисное производственного помещение, Тверская область, Калининский район, п. Заволжский, автокооператив № 3 | 190-ТП/06-08 | 0.021 |  |  | ООО "Тверь-КОНФИ" | кондитерский цех | 0.467
|  | Корнеев Алексей Николаевич | 12-ти квартирный жилой дом, Калининский район, Заволжское с/п, пос.Заволжский, ул. Старо – Каликинская, д. 5 | 2009-12-07 | 0.025 |  |  | РО ОГО ВФСО "Динамо" | многофункциональный гостиничный комплекс со встроенным тиром, пр.Чайковского, д.26-а г.Тверь | 1.105
|  | Итого по договорам |  |  | 0.046 | 0.8 | 0.0575 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.572 | 0.8 | 1.965
ПС Квакшино 35/10 | 4+4 | [6 empty] | ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | линии освещения автомобильной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка Калининский район, дер. Починки | 0.016
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.016 | 0.8 | 0.02
|  | 2006 г | [5 empty] | Веселов Д. В. |  | 0.035
ПС Городня 35/10 | 4+6,3 | ООО "Компания Связьэнергомонтаж" | Участок автодороги Москва-С. Петербург | 04-ТП/09-06 | 0.1066
2008 г
|  | СНТ Муравей | Старицкий район, д. Кулотино, ПС Городня, РП Борки ф.3 ВЛ 10 кВ | 315-ТП/09-08 | 0.06 |  |  | ЗАО племзавод "Заволжское" | Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, район дер. Дмитрово-Черкассы | 0.545
|  | ЗАО племзавод "Заволжское" | 1-я площадка откорма_Калининский район, р-н дер. Городня | 40109354 | 0.32
|  | ЗАО племзавод "Заволжское" | 2-я площадка откорма_Калининский район, р-н дер. Городня | 40109355 | 0.32
|  | Итого по договорам |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.58 | 0.8 | 0.725
ПС Рязаново 35/10 | 4+4 | [6 empty] | Толстов С.П. | фермерское хозяйство, д.Марьино | 0.1
[8 empty] | ОАО ПФ Верхневолжская | 200 жилых домов, п.Рязаново | 0.154
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.254 | 0.8 | 0.3175
ПС Савватьево 35/10 | 1,6+2,5 | [6 empty] | ДНТ "Рассвет" | ДНТ, Калининский р-н, д.Орша | 1.11
[8 empty] | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 0.8285
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.9385 | 0.8 | 2.4231
ПС Беле-Кушаль 35/10 | 1,6+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Стеклозавод 35/10 | 2,5+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Гришкино 35/10 | 4+4 | ООО "Терра" | Производственные помещения, Твер. обл., Калининский р-н, д. Никулино, | 324-01-ТП | 2.5 |  |  | ООО "Логопартс"офисно-складской | (Осн.источник ПС Южная) бизнес-парк, Калининский р-н, д. Андрейково, по 162км+450 м(вправо) а/д Москва-С. Пб | 0.4
|  | ООО "Аргон" | Торг.-пром.зона, Тв.обл,Калининский р-н, д.Неготино, д.Боровлево Андрейковского с/о I-пуск. очередь | 140-ТП/02-08 | 0.7 |  |  | Администрация муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области | комплексная застройка коттеджного типа в с. Бурашево Калининский района | 0.85
|  | ООО "Аргон" | Торг.-пром.зона, Тв.обл,Калининский р-н, д.Неготино, д.Боровлево Андрейковского с/о II-пуск. очередь | 141-ТП/02-08 | 0.7 |  |  | ООО «СК-3» | деревообрабатывающее производство дер. Андрейково | 0.65
|  | ООО «Стройтрубсервис» | Спортивный комплекс «Русские горки», Тверская область, Березинское сельское поселение, район деревни Алексеевское | 219-ТП/09-08 | 0.25 |  |  | Транспортная развязка в районе Южного | осн.источник питсния ПС Южная | 0.087
2009 г
|  | СНТ "Арония" | Сад.неком. товарищество, Тв.обл, Калининский р-н, д. Труново | 226-ТП/09-09 | 0.02 |  |  | Хромов О.Н. | склад-магазин и цех деревообработки, д.Б.Гришкино | 0.25
|  | ДНП "Куршавель" | Дачный поселок - 71 земельный участок, Тверская область, Калининский район, Щербинское с/п, дер. Бакшеево | 288-ТП/05-09 | 0.59 |  |  | ЗАО «Румос-Авто» | автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 0.5
|  | ФГУ Упрдор Россия | освещение а/д Москва-Питер км 160+045-км161+900 | 291-ТП/05-09 | 0.023 |  |  | "Новый Свет" | дачное некоммерческое товарищество, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Игнатово | 1.68
|  | МДОУ "Бурашевский детский сад" | Бурашевский детский сад, верская обл, Калининский р-н, с.Бурашево | 254-ТП/12-08 | 0.085 |  |  | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | комплексная жилая застройка коттеджного типа_Калининский р-н, с. Бурашево, д. 40 "У" | 0.875
|  | ООО "Энерго-Т" | торгово-промышленная зона "Боровлево", Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевский с/о, д. Неготино | 269-ТП/01-09 | 0.525 |  |  | ООО «Петродорпроект») | линия наружного электроосвещения на участке автомобильной дороги, Калининский район, автодорога Тверь-Тургиново км 8+500 - км 10+201 | 0.027
|  | ЗАО «Румос-Авто» | автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 311-ТП/08-09 | 0.1 |  |  | Администрация муниципального образования « Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области | три 3-х этажных 15-ти квартирных жилых дома, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Салыгино | 0.081
|  | ЗАО «Румос-Авто» | автокомплекс, Калининский район, Бурашевское с/п, район д. Неготино. | 327-ТП/09-09 | 0.4 |  |  | СНТ «КАМАЗ» | дачные участки – 58 земельных участков, Калининский район, Щербинское с/п, район дер. Чуприяново | 0.17
[8 empty] | ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | линии освещения автомобильной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка Калининский район, дер. Лебедево | 0.021
[8 empty] | ООО "Энерго-Т" | завода по изготовлению подшипников ООО «СКФ Тверь», Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевский с/о, д. Неготино | 0.4
[8 empty] | Администрация муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской области | 2-х этажный 27 квартирный жилой дом, Калининский район, Бурашевское с/п, дер Салыгино | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 5.893 | 0.8 | 7.3662 | Итого по актуальным заявкам |  | 6.091 | 0.8 | 7.6137
ПС №2 35/3 | 1+1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС № 15 35/10 | 4+4 | [6 empty] | ООО Лентрансгаз | ПРС-36-1 ГРС Металлист п. Металлистов | 0.01
[8 empty] | УФСИН | исправительная колония № 10, Калининский р-н, п.Металлистов | 2.225
[8 empty] | ООО "АМ" 1 очередь |  | 0.74
[8 empty] | ООО "АМ" 2 очередь |  | 0.74
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.715 | 0.8 | 4.6437
2009 г
ПС Медное 35/10 | 6,3+4 | Андреев А.А. | Коттеджный поселок "Компьютерия", Тверская обл., Калинин.р-н, Медновское с/п | 30608 | 0.185 |  |  | СНП "Город Сад и КОМПЬЮТЕРиЯ" | СНП, Калининский р-н, дер. Ямок | 0.9
|  | СНТ "Вера" | СНТ, Калининский р-н, д. Стренево | 339-ТП/10-09 | 0.16 |  |  | СНТ "Престиж" | СНТ, Калининский район, медновское с/п, дер. Мухино | 0.6
|  | ООО "Андреев Софт" | Строительные механизмы жилой застройки, Тверская обл., Калининский р-н, д. Ямок | 40069344 | 0.085 |  |  | Журавлев Игорь Леонидович | дачный поселок, Калининский район, Медновское с/п, район дер. Слобода | 0.5
|  | Меджлумян Рубен Даниэльевич и Хитров Анатолий Анатольевич | вводное устройство цеха по производству пищевых продуктов из морских бурых водорослей _Калининский район, Медновское с/п, с. Медное, ул. Школьная, дом 30 а | 40108796 | 0.095 |  |  | ФГУ "Дороги России", Калининский район, на участке км 111+900 - км 207+75 | ФГУ "Дороги России", Калининский район, на участке км 111+900 - км 207+76 | 1.209
|  | Итого по договорам |  |  | 0.525 | 0.8 | 0.65625 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.209 | 0.8 | 4.0113
ПС Толмачи 35/10 | 2,5+1,8
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС № 7 35/10 | 1,8+2,5 | [6 empty] | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 0.4915
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.4915 | 0.8 | 0.61438
ПС № 5 35/6 | 5,6+4 | ООО «ПоварЛюкс» | здание цеха № 1 ПРА Конаковский район, н/п пос. Изоплит, пос. Озерки, Механический пр. 46 | 40086489 | 0.12 |  |  | ООО Конаковоинвестстрой | производственная база д. Заполок | 0.1
|  | Итого по договорам |  |  | 0.12 | 0.8 | 0.15 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.1 | 0.8 | 0.125
ПС № 9 35/6 | 5,6+7,5 | ОАО фирма оптово-розничной торговли "Универсал | вводное устройство продовольственного магазина_Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, 22 б. | 40096798 | 0.0178 |  |  | ОАО «Энергосервис» | котельная №1 (резервное питание), Конаковский район, пгт Новозавидовский, ул. Дрожина | 0.12
[8 empty] | ООО «ТверьПромИнвест» | автозаправочная станция с магазином и кафе, Конаковский район, Завидовское с/п, район с. Завидово на 109 км + 400 (лево) автодороги Москва – Санкт-Петербург | 0.1
[8 empty] | УО Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад, Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
[8 empty] | ООО "Атвен" | вводное устройство АЗС_Конаковский район, завидовское с/п, дер. Шорново | 0.025
[8 empty] | Панкратьев Виктор Германович | вводное устройство здания автосервиса_Конаковский район, с. Завидово, ул. Ленинградская | 0.04
[8 empty] | Летников А.Н. | дачный поселок_Тверская область, Конаковский район, Завидовское с/п, д. Концево | 0.15
|  | Итого по договорам |  |  | 0.0178 | 0.8 | 0.02225 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.48916 | 0.8 | 0.61145
ПС № 9 35/10 | 4+6,3
[8 empty] | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.452
[8 empty] | ООО ТверьПромИнвест | АЗС с магазином и кафе_Конаковский район, Завидовское с/п, район с. Завидово на 109 км+400(лево) автодороги Москва-Санкт-Петербург | 0.1
[8 empty] | Управление образования Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
2010 г.
[8 empty] | Водно -моторный потребителский кооператив "Глобус" | лодочная станция_Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Пригородная, д. 26 | 0.07
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.6762 | 0.8 | 2.0952
|  | 2008 г | [5 empty] | СНТ "Астра" | СНТ "Астра", садовое неком.товарищество, Конаков.р-н, п.Редкино | 0.352
ПС № 10 35/6 | 1,8+1,8 | Упрдор | освещение, пос. Новомелково | 245-ТП/11-08 | 0.03 |  |  | ЗАО "РегионИнвест" | 20 жилых домов, Конаковский район, Городенское с/п, район с. Городня | 0.2
|  | 2009 г | [5 empty] | ООО "Тверская строительная фирма" | вводное устройство 90 квартирного жилого дома_Конаковский район, пгт. Радченко, д. 76 | 0.0972
|  | СНТ «Петушок» | садоводческое некоммерческое товарищество Конаковский район, село Городня | 40062820 | 0.2 |  |  | СТ "Гранит" | садоводческое товарищество_Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, район с. Городня | 0.1
[8 empty] | Администрация городского сельского поселения поселок Радченко | Очистные сооружения, поселок Радченко, Тверская область, Конаковский район, п. Радченко. | 0.28242
|  | Итого по договорам |  |  | 0.23 | 0.8 | 0.2875 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.0316 | 0.8 | 1.2895
2008 г
ПС № 11 35/10 кВ | 10+6,3 | Юсуфов С.Ю. | Жилой дом, Тверская область, Конаковский р-н, д. Дорино | 175-ТП/05-08 | 0.075
|  | Пучков А.С. | Жилые дома, Тверская обл., Конаковский р-н, д. Павельцево, д. 75, 76, 77 | 191-ТП/07-08 | 0.04
[5 empty] | 0.115 | 0.8 | 0.14375 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Дм.Гора 35/10 | 2,5+4 | КФХ "Ручеек" | вводное устройство крестьянского фермерского хозяйства_Конаковский район, Ручьевское с/п, село Дулово | 40099057 | 0.1 |  |  | Администрация Конаковского р-на | 7 жилых домов, с.Дмитрова Гора ул. Целинников | 0.035
[8 empty] | Дмитрогорская сельская администрация | 38 жилых домов в с.Дмитрова Гора | 0.25
[8 empty] | Администрация Конаковского р-на | 12 жилых домов, Дмитровское с/п, д.Верханово (отозвана) 0,06кВт
[8 empty] | Администрация Конаковского р-на | 40 жилых домов , с.Дмитрова Гора ул. Кимрская (отозвана) 0,2кВт
[8 empty] | Администрация Конаковского р-на | очистные сооружения, Конаковский р-он, д. Дмитрова Гора | 0.041
[8 empty] | Шаталов Я.В. | жилые дома Шаталова Я.В. Конаковский район, Дмитрогорского с/п, д. Коровино, дом 39 и д. 38 (отозвана) 0,02 кВт | 0.02
[8 empty] | Администрации Конаковского района | 12 индивидуальных жилых домов Конаковский р-он, Дмитровогорское с/п, дер. Колодкино, (отозвана) 0,06 кВт
[8 empty] | Ткачева А.А. | жил/дом Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д. Фролово, 13 | 0.016
[8 empty] | МУ "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство очистных сооружении_Конаковский район, дер. Дмитрова Гора. | 0.0178
[8 empty] | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области" | вводное устройство физкультурно-оздоровительного комплекса_Конаковский район, с . Дмитрова Гора. | 0.036
[8 empty] | Муниципальное учреждение "Администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области | вводное устройство жилой застройки с малоэтвжными жилыми домами_Конаковский район, с. Дмитрова Гора | 0.076
|  | Итого по договорам |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.4918 | 0.8 | 0.61475
2007 г
ПС ЗМИ 35/6 | 10+16 | Отделение УФК по Конаковскому р-ну | Тверская обл., г. Конаково, ул. Первомайская, д. 20-а | 105-ТП/12-07 | 0.097 |  |  | ОАО СПК Мосэнергострой,7 | г.Конаково, ул. Александровка, д.18 | 0.09655
|  | Управление образования Администрации Конаковского района | Общеобразовательная школа, г. Конаково | 121-ТП/12-07 | 0.261 |  |  | ООО "ТОЦ "Юго - Восток" | г.Конаково, ул. Учебная, д.21 а | 0.03
2009 г
|  | МУП "Отдел единого заказчика по кап.строительству" | спортивный комплекс, г.Конаково, ул.Строителей | 304-ТП/07-09 | 0.077 |  |  | ООО "ТекКом-СП", г.Конаково, ул. Свободы, д.208 | ООО "ТекКом-СП", г.Конаково, ул. Свободы, д.209 | 0.025
|  | Итого по договорам |  |  | 0.077 | 0.8 | 0.09625 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.15155 | 0.8 | 0.18944
ПС Изоплит 35/10 | 6,3+6,3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2008 г
ПС Карачарово 35/10 | 4+6,3 | А.С. Соколов | Мемориальный комплекс, Тверская область, Конаковский лесхоз, Вяземское лесничество, квартал 99, выделы 1,2,3,4 на площади 3,5 Га | 205-ТП/08-08 | 30 |  |  | СНТ «Карачарово» | 12 дачных домов СНТ «Карачарово», г Конаково, СНТ «Карачарово» | 0.18
2009 г
|  | СНТ "Меркурий" | СНТ, Конаковский район, Вахонинское с/п, район дер. Вахромеево | 40061132 | 50
|  | Итого по договорам |  |  | 80 | 0.8 | 100 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.18 | 0.8 | 0.225
2008 г
ПС Красный Луч 35/6 | 2,5+3,2 | ФГУ Упрдор "Россия" | электроосвещение автодороги, Тверская оласть, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга подъезд к г. Твери км 134+780 - км 137+230 | 223-ТП/09-08 | 0.03 |  |  | ЗАО Тверская сотовая связь | базовая станция п. Городня Конаковского района | 0.01
2009 г
|  | ЗАО «Ю - Тверь» | АЗК № 7,Конаковский р-он, дер. Кошелево | 306-ТП/07-09 | 0.065 |  |  | ООО Редкинская АПК | блочная котельная д. Кошелево Конаковский район | 0.03
|  | Садоводческое некоммерческое товарищество «Яблонька» | КТП-6/0,4 - 2500 кВА для электроснабжения участков с постройками - 25 домов (планируется увеличение до 76 домов),Тверская обл., Конаковский р-он, дер. Игуменка | 2010-01-22 | 0.2 |  |  | ФГУ «Дороги России» | Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 | 1.364
[8 empty] | ЗАО "РегионИнвест" | ферма для разведения рыбы_Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня | 0.05
|  | Итого по договорам |  |  | 0.295 | 0.8 | 0.36875 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.454 | 0.8 | 1.8175
ПС Мелково 35/6 | 1,6+2,5
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2006 г
ПС Селихово 35/6 | 2,5+2,5 | ООО "Дорошкевич и Ко" | Колбасный цех, Конаковский р-н, с.Селихово | 30-ТП/11-06 | 0.3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2009 г
ПС Мокшино 35/10 | 6,3+6,3 | ООО Петрол Люкс | МАЗК с придорож. Сервисом Конаковский роайон п. Мокшино, 117+600 право | 308/1-ТП/08-09 | 0.67 |  |  | ООО Региональное развитие | КНС, д.Мокшино | 0.33
|  | ООО "ТрастСтройИнвест" | водозабороное устройство, Конаковский район, Мокшинское с/п, р-н д. Архангельское | 40060709 | 0.08 |  |  | ООО Региональное развитие | жилая застройка , д.Архангельское Мокшинское с/п, 100 димов | 0.73
|  | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Архангельское | 40114005 | 0.6 |  |  | ООО Региональное развитие | водозабор , д.Демидово Мокшинское с/п | 0.04
|  | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Архангельское | 40114012 | 0.4 |  |  | ООО Региональное развитие | индивидуальная жилая застройка , д.Архангельское Мокшинское с/п | 0.05
[8 empty] | ГлаваУпДК при МИД России" | комплекс отдыха "Завидово" | 1
[8 empty] | НП Дипломатич. Охотничий клуб | застройка в д. Рябинки Вахонинский с/о, Конаковский район | 0.2
[8 empty] | МУ Администрация Мокшинского с/п | 3-х проектируемых жилых дома, Конаковский район, район д. Мокшино | 0.259
[8 empty] | ООО «ТрастСтройИнвест» | строительный городок Конаковский район, Мокшинское с/п, район дер. Архангельское | 0.015
[8 empty] | Губонин В.И. | с.Завидово | 0.137
[8 empty] | УО Администрации Конаковского района Тверской области | детский сад, Конаковский район, Завидовское с/п, с. Завидово, ул. Школьная | 0.05416
[8 empty] | ООО "ТрастСтройИнвест" | объекты жилья и соцкультурбыта в микрорайоне "Архангельское", Конаковский район, Мокшинское с/п, вблизи д. Вараксино | 0.6
|  | Итого по договорам |  |  | 1.75 | 0.8 | 2.1875 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.4152 | 0.8 | 4.269
ПС Энергетик 35/10 | 4+2,5 | [6 empty] | ТСЖ Борки-2 | существующая жил застройка | 0.2
[8 empty] | ООО Галеон-К | жилые дома 87-а и 87-б с. Свердлово Конаковского р-на | 0.03
[8 empty] | ГлаваУпДК при МИД России" | (Осн. источник питания ПС Мокшино) комплекс отдыха "Завидово" | 1
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.23 | 0.8 | 1.5375
2007 г
|  | ЗАО "РадиоТел" | базовая станция подвижной радиосвязи стандарта TETRA Тверская обл., Калининский р-н, п. Эммаус | 219-07-ТП | 0.003
ПС Эммаус 35/10 | 2,5+4 | Бердник В.М. | Калининский р-он, Эмаусский с/о, д. Прибытково, зернохранилище | 76-ТП/10-07 | 0.03 |  |  | ООО «Автомобильная ассоциация Авитус Авто» | автотехцентр, в районе д. Горохово Эмаусского с/п Калининского района | 1.424
2008 г
|  | ИП Смелков Д.А. | Коровник и ветаптека, Тверская область, Калининский район, Эмаусское с/п, район д. Прибытково | 196-ТП/07-08 | 0.03
|  | ФГУ Упрдор Россия | Искусственное электроосвещение автомобильной дороги, Тверская область, автомобильная дорога М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга подъезд к г. Тверь км 153+913 - км 155+573 | 247-ТП/11-08 | 0.024 |  |  | Администрация Эмаусского сельского поселения Калининского района Тверской области | вводное устройство сельскохозяйственного рынка_Калининский район, Эмаусское с/п, пос. Эммаус | 0.035
|  | Итого по договорам |  |  | 0.054 | 0.8 | 0.0675 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.459 | 0.8 | 1.8237
2006 г
ПС Ю.-Девичье 35/10 | 4+4 | ООО «Риверсайд Девелопмент» | Коттеджный поселок в районе д. Бабня | ТВ 324-01-ТВ от 21.06.2006г | 0.4 |  |  | Жилой дом Е. Ю. Морозова | Конаковский р-н Ю-Девичское с/п, д. Едимоново | 0.015
2007 г
|  | ООО «Крестьянское Загорье 2» | Коттеджная застройка в районе д.Загорье | ТВ 326-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.4
|  | ООО «Крестьянское Загорье 3» | База отдыха в районе д.Загорье | ТВ 328-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.25
|  | ООО «КРХ Нефедиха» | База отдыха в районе д. Едимоновские Горки | ТВ 323-01-ТВ от 27.02.2007г | 1
|  | ООО «Крестьянское Загорье 1» | Коттеджная застройка в районе д.Осиновки | ТВ 327-01-ТВ от 27.02.2007г | 0.4
2008 г
|  | Жигулина В.А. | Жилой дом, Тверская область, Конаковский район, д. Едимоновские Горки | 216-ТП/09-08 | 0.058 |  |  | Старикова Евгения Семеновна | жилой дом, Тверская область, Конаковский район, Юрьево-Девическое с/п, район дер. Загорье | 0.03
2009 г
|  | ООО "ГеоСервис" | база отдыха "Остров", Калинин.р-н, Остров, 232 км.р.Волга | 287/1-ТП/05-09 | 0.36
|  | ООО "ГеоСервис" | база отдыха "Остров", Калинин.р-н, Остров, 232 км.р.Волга | 337-ТП/10-09 | 0.145
|  | Носанов Александр Михайлович | крестьянское хозяйство, Конаковский район, Юрьево-Девическое с/п, район дер. Андрейцево | 2010-01-21 | 0.075
|  | Итого по договорам |  |  | 0.638 | 0.8 | 0.7975 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.045 | 0.8 | 0.05625
2008 г
ПС № 18 35/6 | 10+10+10 | Автон.неком.орг-ция "СУЦ Виста" | Учебный центр, Тверь, пр. Победы, 40А | 206-ТП/08-08 | 0.055 |  |  | ООО Капитал | здание адм.-торг., б-р Цанова, 1 Б | 0.55
[8 empty] | ОАО «ЦентрТелеком» | центр обработки вызовов, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 36. | 0.48
[8 empty] | Джамалов Р.С. и Магеррашов М.С. | административно-торговое здание, ул.Коминтерна, 38 б. | 0.067
|  | Итого по договорам |  |  | 0.055 | 0.8 | 0.06875 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.097 | 0.8 | 1.3713
2007 г
ПС Затверецкая 35/6 | 10+10+10 | ОАО "Тверьагрострой" | Ж/застройка, Нов.Заря - Р. Люксембург | 56-ТП/06-07 | 0.19 |  |  | ОАО Кашинский ликеро-водочный завод "Вереск" | административно-торговый центр по ул. Туполева, д. 3 | 0.05
|  | ООО "Элиан" | Поселок малоэтажных домов, г. Тверь, Заволжский р-н, ул. Розы Люксембург, д. 60 | 62-ТП/07-07 | 0.3 |  |  | ЗАО СК Тверьгражданстрой | застройка Маяковского-Добролюбова Левобережная-Деревцова, 1 оч | 0.6
|  | Департамент архитектуры и строительства г.Твери | Шк № 3; Н.Заря, 23 доп-но 72 кВт к ранее разрешенной 146,9 кВт | 110-ТП/12-07 | 0.072 |  |  | Зао СК Тверьгражданстрой | жилая застройка, Маяковского-деревцова-Левобережная, 600 кВт - 2 оч. | 0.6
|  | ООО "Монострой" | 4-х квартирный жилой дом г.Тверь, Затверецкий б-р, д. 104 | 147-ТП/12-07 | 0.018 |  |  | ООО Стройконсалтинг | АЗС, ул.Пржевальского, 67 | 0.01
2008 г
|  | ООО "Тверькомплекс" | Производственные гаражи г.Тверь, Сахаровское шоссе, д.2 | 172-ТП/04-08 | 0.1 |  |  | ООО Строй-Инвест | многокв.ж/дом с торг.-оф. помещениями, Туполева доп.мощность | 0.05
2009 г
|  | СНТ "Восход-6" | СНТ, Калининский район, с/п Аввакумовское, Старая Константиновка | 316-ТП/09-09 | 0.07 |  |  | Мнацаканян А.А. | незавершенное строительство (опытно-промышленное производство цементостойкого стекловолокна – производственный корпус) Сахаровское ш., д. 32, стр. 1 | 0.2
|  | СНТ "Парус" | СНТ, Калининский р-н, Каблуковское с/п, район дер. Иенево | 2010-02-16 | 0.5
|  | Пальчун О.А. | коттеджный поселок, Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, район дер. Иенево | 2009-12-24 | 0.1
[8 empty] | ООО "Развитие" | магазин, г. Тверь, ул. Маяковского | 0.05
[8 empty] | ООО Экополис | магазин_Тверская область, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 37. | 0.035
[8 empty] | ООО "Руса" | жилая застройка с оффисным центром_г. Тверь, Затверецкая набережная, д. 36 стр.1 | 0.208
|  | Итого по договорам |  |  | 0.77 | 0.8 | 0.9625 | Итого по актуальным заявкам |  | 1.803 | 0.8 | 2.2538
ПС Пушкино 110/35/10 | 10
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ПС Механич.з-д 110/10 | 40+40 | [6 empty] | ООО СемХолл | 2 здания ООО «Сем Холл», Тверь, Старицкое ш, 15 | 0.7
[8 empty] | ОАО «Автобаза Тверская-2» | дилерские центры Фольксваг, Шкода пр. 50 лет Октября, 5 | 0.1
[8 empty] | ООО «Тверьстроймаш» | 2362 кВт (1662 кВт – ранее разреш. мощность) Старицкое шоссе, 30 | 0.7
[8 empty] | ООО "Солнечный Рай" | солярий_г. Тверь, пр-кт Ленина, д. 28 | 0.027
[8 empty] | ОАО "Ритм" Тверское производство тормозной аппаратуры | г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д. 45, стр. 3. | 3
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 4.527 | 0.8 | 5.6588
ПС Механич.з-д 110/6 | 40+40 | 2007 г | [5 empty] | ООО «Солнечный рай» | солярий г.Тверь, пр-т. Ленина, д.28 | 0.027
|  | ЗАО "Трест Тверьстрой № 1" | Ж/ дом, Мигаловская наб., 1, к. 2, ТП по 6 кВ | 87-ТП/11-07 | 0.11 |  |  | ООО Апрель плюс | торгово-офисный центр, 50 лет Октября, 28 | 0.115
|  | ТСЖ ул. Бобкова 38 | дом и ЦТП | 103-ТП /12-07 | 0.11 |  |  | Автокооператив № 20 | авто гараж, г. Тверь, Борихино поле | 0.02
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.162 | 0.8 | 0.2025
2006 г
ПС Южная 110/35/10 | 40+40 | ООО "Логопартс"офисно-складской | бизнес-парк, Калининский р-н, д. Андрейково, по 162км+450 м(вправо) а/д Москва-С. Пб | 02-ТП/06-06 | 0.4 |  |  | ВТМ Дорпроект | транспортная развязка в районе м-рна Южный | 0.03
2007 г
|  | ООО "Мансарда-С" | Ж/дом, Тверь, Загородная-М. Ульяновой-Тургенева-1-й пер. М. Ульяновой | 89-ТП/11-07 | 0.21 |  |  | УФСИН по Тв. Области | ж/комплекс Бурашевское шоссе | 0.75
2008 г
|  | Стадольникова Юлия Алексеевна | склад - ангар | 258-ТП/12-08 | 0.035
|  | ООО «Магазин № 50 «Продукты»» | кафетерий, г. Тверь, бульвару Гусева, д. 39 Б | 261/1-ТП-12-08 | 0.016
|  | Беляков Д.И. | Торговый центр, Тверь, Можайского, 52. 220кВт (120 ранее разр.) | 171-ТП/04-08 | 0.1 |  |  | ООО "Мега-Принт" | бывшая начальная школа, с. Никольское | 0.018
2009 г
|  | ООО Монтажстрой | жилая застройка в Южном Д | 347-ТП/10-09 | 0.3952 |  |  | Мамедов Ф.И. | ж/застройка, Восточная, 20 | 0.19
|  | ООО "Клайд" | АЗС Тверская область, г.Тверь, Московский район, ул. Псковская | 290-ТП/05-09 | 0.06 |  |  | ООО "Гиперцентр -Тверь" | многофункциональный торгово-развлекательный центр, м-рн Южный | 3.3
|  | ГУ Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" | линия наружного освещения на уч-ке а/д Тверь-Лотошино_Шаховская - Уваровка на уч-ке км 6+000- км 10 + 000 (км 168 Волоколамская развязка) | 314-ТП/09-09 | 0.16 |  |  | ООО "Билдинг" | ж/ застройка, Левитано-Вологодская | 2.5
|  | ООО «Строй-инвест» | жилой дом, ул. 2-я Тургенева | 345-ТП/10-09 | 0.065 |  |  | МУП «Тверьстройзаказчик» | автодорога по ул. Псковская – Оснабрюкская г. Твери | 0.025
|  | ЗАО "Компания Волгодорстрой", наружное | освещение автодороги_ул. Псковская (Оснабрюкская) в границах Октябрьский проспект - Волоколамское шоссе | 40085122 | 0.025 |  |  | ООО "Мансарда-С" | Ж/дом, Тверь, ул. Загородная, д. 9, корп. 1 | 0.042
[8 empty] | ЗАО "Облинвестстрой" | жилзастройка, м-н Южный Д | 0.3905
[8 empty] | Департамент архитектуры и строительства администрации г.Твери | водопроводная станция регулирования с резервуаром чистой воды в микрорайоне «Южный» ул. Королева | 0.25
[8 empty] | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | детский сад, ул.Новая - Летное поле - ул.Взлетная | 0.069
[8 empty] | ООО «Водоканал – Т» | КНС Калининский район, Бурашевское шоссе, ул.Восточная | 0.05
[8 empty] | ГУП "Тверьстройзаказчик" | освещение строящейся трол.автодороги, ул.Псковская - Оснабрюкская | 0.025
[8 empty] | ООО "ТехСтройЗаказчик" | Калининский р-н, Бурашевское с/п, район дер. Кольцово | 0.095
[8 empty] | МУП "Тверьгорэлектро" | РП-39_г. Тверь, ул. Можайского, д. 70-78 | 0.6
[8 empty] | ОАО "Строительная акционерная компания Стройцентр"_ | микрорайон "Южный-Д" Лот 2 А, ул. Новая, д. 2,4,7 | 0.527
[8 empty] | ОАО "Строительная акционенрная компания "Стройцентр" | 4-5 этажный жилой дом (7 и 8 очереди строительства)_г. Тверь, микрорайон "Южный - Д" Лот 2А, ул. Стартовая, д. 7 | 0.147
[8 empty] | ООО "Логопартс" | логистический комплекс_Калининский район, Бурашевское с/п, в районе дер. Садыково | 0.55
|  | Итого по договорам |  |  | 0.8562 | 0.8 | 1.0702 | Итого по актуальным заявкам |  | 9.5585 | 0.8 | 11.9481
2007 г
ПС Северная 110/35/10 | 40+40 | ОАО "Тверьстрой" | 10-ти эт. ж/дом на 360 кв.,Тверь, Хромова, д.27 | 150-ТП/12-07 | 0.46 |  |  | ООО Омега Гранд застройка | Луначарского, 36 | 0.139
2008 г
|  | ЗАО «Спецстройтрест ЗАТО - Центр» | 126 кв.ж/дом и строит. Механизмы, Тверь, Артюхиной, 15 | 154-ТП/03-08 | 0.128 |  |  | ГОУ ВПО Тверской университет | общеж-я №4 и №5, Тверь, Плеханова | 0.283
|  | ООО "ГОЭЛРО" | Многоэтажная жилая застройка г.Тверь, ул.Луначарского | 165-ТП/04-08 | 6 |  |  | МУП Тверьстройзаказчик | жил застройка ул Фрунзе, 22 | 0.089
|  | ООО «Бином плюс» | Центр многофункционального назначения г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 44 | 255-ТП/12-08 | 0.14 |  |  | ООО Квадрат | ж/ дом по ул Луначарского 9 кор 1 | 0.24
2009 г
|  | ЗАО ПКФ «АЛ» филиал РТБК «Околица» | нежилое здание по 1-му пер. Вагонников | 277/1-ТП/03-09 | 0.025 |  |  | ООО Строй капитал | ж/дом по ул. Луначарского 32 корп. 1 и д. 32 кор. 2 | 0.278
|  | ООО Атлантис -Плюс | ж/ дом по ул. Луначарского, 32 | 294-ТП/05-09 | 0.185 |  |  | ОАО «Центртелеком» | АТС – 56 на Молодежном б-ре г. Твери | 0.02
[8 empty] | Филиал «Оргстройпроект» ОАО «СПК Мосэнергострой» | многоэт. ж/дом ул. Хромова | 0.241
[8 empty] | ОАО «Тверьстрой» | 10-ти эт. ж/дом по ул Хромова, 25 | 0.1604
[8 empty] | ИП Барсков Юрий Геннадьевич | магазин, П.Савельевой, 33-А | 0.1
[8 empty] | Упр-е инкассации – филиал Российского объединения инкассации ЦентрБанка РФ | центральный тепловой пункт, Луначарского, 20 | 0.03
[8 empty] | Фонд развития детского спорта | торговый центр, Молодежный б-р, 2 | 0.07
[8 empty] | ЗАО "Тверская сотовая связь" | ЗАО "Тверская сотовая связь), коммутатор сотовой связи, ул.Оборонная, 5 | 0.1
[8 empty] | ООО "Юность" | административно-торговое здание, Молодежный б-р | 0.099
[8 empty] | ООО "ТД "Сокол" | объект недвижимости, ул.П.Савельевой, 56 | 0.1
[8 empty] | ООО "Квадрат", жилой комплекс " Башня Скворца", ул.Докучаева, 36 и ул. Скв.- Степанова, 85 | ООО "Квадрат", жилой комплекс " Башня Скворца", ул.Докучаева, 36 и ул. Скв.- Степанова, 86 | 0.125
[8 empty] | ОАО "Тверской мясокомбинат" | магазин "Тверской купец", ул.С.-Петербургское шоссе, д.27 | 0.04
[8 empty] | ИП Жаров В. Н. | здание закусочной "Бистро" г. Тверь, | 0.085
[8 empty] | МУП «Тверьстройзаказчик» | общежитие г. Тверь, ул.Фрунзе | 0.3
[8 empty] | ООО «КАЗАК» | строимеханизмы г.Тверь, ул.Хромова - 2-ой пер.Седова | 0.923
[8 empty] | Управление ФСБ России по Тверской области | 64 квартирный жилой дом, г.Тверь, ул.1-ый пер.Вагонников | 0.118
[8 empty] | ГУП «Тверьоблстройзаказчик» | производственная база для учреждений культуры, г. Тверь, ул. 1-я Плеханова | 0.5
[8 empty] | ГУП «Тверьоблстройзаказчик» | фондохранилище под хранение музейных фондов, г. Тверь, ул. Г. Димитрова, д. 46 | 0.47
[8 empty] | ЗАО "Основание", временно до 31.12.09г | 1 очередь 9 этажного ж/д_г. Тверь, ул. Скворцова-Степанова,37 | 0.0353
|  | Итого по договорам |  |  | 6.478 | 0.8 | 8.0975 | Итого по актуальным заявкам |  | 4.5457 | 0.8 | 5.6821
2006 г
ПС Лазурная 110/35/10 | 40+40 | ООО "Промопост" | Склад "Горизонт-3" Тверь, Коняевская, 14 | 34-ТП/12-06 | 0.3
2007 г
|  | ООО "Норд-Авто" | Автоцентр "Renault", Тверь, Московское ш | 65-ТП/08-07 | 0.192 |  |  | ООО "Бизнес-Сервис" | производственно-адм.комплекс, Московское ш,15 А | 3
|  | ООО "Бизнес-Сервис" | Адм-складское здание почтово-обраб. комплекса, Тверь, Московск. ш, 5 | 80-ТП/10-07 | 0.93 |  |  | ООО "СО Тверьнефтепродукт" | тверская нефтебаза, ул. Бочкина, 29 | 0.747
|  | ЗАО "ДКС" | Объекты предприятия, Тверь, Б. Перемерки, Бочкина 15 | 102-ТП/12-07 | 2.125 |  |  | ООО "Межрегион.Торг.Центр" | нежил.пом.,Тверь, Коняевская | 0.0296
2008 г
|  | ОАО Бетиз-ЖБИ | реконструкция цеха, Тверь, Сердюковская, 15 | 257-ТП/12-08 | 3 |  |  | ООО "Ремонтно-эксплуатационное управление Московского района" | производственная база для размещения снегоуборочной техники, Московское шоссе, д.84 | 0.05
2009 г
|  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | водозабор в п. Элеватор | 299-ТП/06-09 | 0.17 |  |  | ООО "Компания АНТЭК" | производственно-складская база_г. Тверь, Большие перемерки | 0.1
|  | ЗАО "Мобиком-Центр" | технологическое оборудование, г.Тверь, промзона Лазурная, д.36 | 318-ТП/09-09 | 0.1 |  |  | Тверское региональное отделение Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон | Тверская область, г.Тверь, промзона Лазурная, д. 35 | 0.05
|  | ЗАО "Мобиком-Центр" | технологическое оборудование, г.Тверь, промзона Лазурная, д.37 | 319-ТП/09-10 | 0.1
|  |  |  | 2010 г |  |  |  |  | 2010 г.
[8 empty] | ЗАО "Тверсой завод железобетонных изделий и труб" | реконструкция нефтебазы ООО "Подольскнефтепродукт"_ул. Бочкина, д.11 | 0.6
|  | Итого по договорам |  |  | 3.37 | 0.8 | 4.2125 | Итого по актуальным заявкам |  | 4.5766 | 0.8 | 5.7207
2007 г
ПС Экскаваторный з-д 110/10 | 40+40 | ТГОИ "Инвастрой" | 1-я очередь жилого дома в г. Тверь, ул. Московская, д. 1 | 66-ТП/08-07 | 0.133 |  |  | ЗАО СК Тверьгражданстрой | ж/квартал Маяковского-Добролюбова-Деревцова-Левобережная, ТП по 10 кВ | 0.6
2008 г
|  | Тришанкова Е.Ю. | Нежилое помещение, г.Тверь, Вагжановский пер., д.8 "А" | 164-ТП/04-08 | 0.0195 |  |  | Адм. Калин. р-на | пристройка наб. Лазури, ТП по 10 кВ | 0.1
|  | ТГООИ "Стройгарант" | 2-ой блок секции 1-ой очереди ж/дома с помещ. общественного назначения, Тверь, ул. Московская, д. 1 | 180-ТП/06-08 | 0.205 |  |  | ООО "Каскад-Энергосеть | г. Тверь, Московский р-н, пл. Гагарина, 5 | 3
|  | Данилов В.Г. | помещения, ул.Медниковская, д.55/25 | 250-ТП/12-08 | 0.03
|  | Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район" | Административно-хозяйственный блок, расположенный по адресу: г. Тверь, наб р. Лазури, д. 3 | 259-ТП/12-08 | 0.1
|  | 2009 г | [5 empty] | 2010 г
|  | ОАО "Строительно-промышленная компания Мосэнергострой" | стройплощадка жилого дома, г. Тверь, ул. Склизкова | 301-ТП/06-09 | 0.07
|  | ООО "Тверьмасстрой" | вводное устройство административного здания с производственным корпусом и стоянками автомобилей_г. Тверь, ул. Красные Горки, д. 32 | № 40111518 от 07.04.2010 | 0.095
|  | Итого по договорам |  |  | 0.5195 | 0.8 | 0.64938 | Итого по актуальным заявкам |  | 3.7 | 0.8 | 4.625
2008 г
ПС Экскаваторный з-д 110/6 | 40+40 | ООО "На Набережной" | Торгово-офисный центр, | 184-ТП/06-08 | 0.245 |  |  | ООО "Кеш и Керри" | многофункционального торг. комплекса с парковкой на ул. Склизкова г. Тверь, ТП по 6 кВ | 1.1
|  | ООО "Вираж" | 14-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, | 185-ТП/06-08 | 0.2 |  |  | ООО Атлант | жилой застройки в границах улиц Богданова – Т. Ильиной - 15 лет Октября - Склизкова г. Тверь, ТП по 6 кВ | 4
|  | ГУП Тверьоблстройзаказчик | Областная многопрофильная детская больница, г. Тверь, наб. С.Разина | 209-ТП/08-08 | 0.745 |  |  | ООО Тверьградстрой | многофункциональный жилой и торгово-офисный комплекса в квартале застройки по ул Советской – ул. Рыбацкой – Татарскому пер. – Смоленскому пер. в г. Твери, ТП по 6 кВ | 0.3
|  | ООО "Капитал" | г. Тверь, б-р Цанова | 210-ТП/08-08 | 0.55 |  |  | Военная академия ВКО | ж/дом, Базановой | 0.18
|  | МУП "Тверьстройзаказчик" | 4-эт. 27 кв.ж/дом с встроенными помещ., Тверь, В.Новгорода, 19 | 217-ТП/09-08 | 0.069 |  |  | Кукушкин И.В. | гостиница, ул.Чернышевского, д.2/16, ТП по 6 кВ | 0.08
|  | ООО "Стройплюс" | многоэтажный жилой дом по ул.Т.Ильиной, д.33 корп.2 | 276-ТП/12-08 | 0.16 |  |  | ООО Регионстрой жилые дома | по ул. Склизкова г. Твери, д.116 к1, д. 116 к2, д.114 , ТП по 6 кВ | 0.645
2009 г
|  | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области | Режимный корпус на 1194 места (блоки А, Б, В) по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 141 | 305-ТП/07-09 | 0.4 |  |  | ОАО "Тверь" | гостиница "Тверская", ТП по 6 кВ | 1.304
[8 empty] | ОООО "Воск-авто-салон" | торговый комплекс, в районе Химволокно, 6 кВ | 0.6
[8 empty] | ООО "Жилстройинвест", | жилой дом по ул.Бассейная, 6 | 0.072
[8 empty] | ООО "Каскад-Энергосеть" | г. Тверь, Московский р-н, пл. Гагарина, 5 | 3
|  | Итого по договорам |  |  | 2.369 | 0.8 | 2.9613 | Итого по актуальным заявкам |  | 11.281 | 0.8 | 14.1013
ПС Медновский в-ор 110/35/10 | 10+10
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
2007 г
ПС Лихославль 110/35/10 | 25+25 | ООО "Оптимизация" | 103-квартирный ж/дом г. Лихославль | 96-ТП/11-07 | 0.105 |  |  | Администрация городского поселения г. Лихославль | г. Лихославль, юго-западная часть водозаборный узел со станцией очистки воды | 0.3
2009 г
|  | ООО "Спайт" | Универсальный магазин, Тверская область, г. Лихославль, ул. Первомайская | 284-ТП/04-09 | 0.231
|  | Итого по договорам |  |  | 0.231 | 0.8 | 0.28875 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.3 | 0.8 | 0.375
2007 г
ПС Редкино 110/35/6 | 40+40,5 | ООО "Омнипак-Тверь" | З-д по произв-ву упаковки для ж.пищ. продуктов, п. Редкино,Конак. р-на | 70-ТП/09-07 | 1.5 |  |  | МУ Администрация гор с/п Редкино | 108-кв. ж/дом п. Редкино, ул. Фадеева. 12 | 0.172
2009 г
|  | ООО "Вергокан" | Пром.предприятие по произв-ву металлоконструкций, Конаковск. р-н, п.Редкино, Промышленная | 173-ТП/05-08 | 1.5 |  |  | ООО Альстром Тверь | п. Редкино, Конаковский р-н, Промышленная, 11 | 2
[8 empty] | ООО "СовСтройТех" | 190 кв. жилой доми с офисными помещениями, Конаковский район, ул.Фадеева, д.12 | 0.245
[8 empty] | ОАО "ЖКХ Редкино" | Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино | 2.63
[8 empty] | Государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» | освещение кольцевой а/д по периметру промзоны п. Редкино Конаковский р-н, п. Редкино, промзона62,5 кВт | 0.0625
|  | Итого по договорам |  |  | 1.5 | 0.8 | 1.875 | Итого по актуальным заявкам |  | 5.1095 | 0.8 | 6.3869
2007 г
ПС Рамешки 110/35/10 | 25+10 | ГУП "Тверьоблстройзаказчик" | Очистные сооружения, Тверская область, Рамешковский р-он, с. Застолбье | 101-ТП/12-07 | 0.035 |  |  | Администрация Рамешковского района Тверской области | пристройка к школе, Тверская область, п. Рамешки, ул. Советская, д.48 | 0.06
2008 г
|  | Зорина О.Э. | участок, Рамешковский р-н, д.Селище | 230-ТП/09-08 | 0.025 |  |  | Тверское отдел №8607 Акцион.комм.Сбербанка РФ | Адм.здание банка, пос.Рамешки, ул Советская, д.45 | 0.028
[8 empty] | Администрация городского сельского поселения | девятиквартирный трехэтажный жилой дом, Тверская область, п. Рамешки, ул. Советская, д. 37 | 0.028
|  | Итого по договорам |  |  | 0.025 | 0.8 | 0.03125 | Итого по актуальным заявкам |  | 0.116 | 0.8 | 0.145
ПС Тучево 110/35/10 | 25+25
|  | Итого по договорам |  |  | 0 | 0.8 | 0 | Итого по актуальным заявкам |  | 0 | 0.8 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 115.5194 |  | 144.3992
Двух- и более трансформаторные ПС
Лихославльский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС
Конаковский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС
Рамешковский район
Однотрансформаторные ПС
Двух- и более трансформаторные ПС