## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Организация: произошли в филиалах ЭС ПАО «Россети Центр»
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ПАО «Россети Центр»
Количество аварий, шт. | 4159 | 3453 | 2184 | 9796 | [12 empty] | 9796
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 13364.2716 | 7930.4818 | 3894.7175 | 25189.4709 | [12 empty] | 25189.4709
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии (инцидента) | Дата ликвидации аварии (инцидента) | Причины аварии (инцидента) |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии (инцидента)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 608 ПС-Шарья(Р) с целью осмотра линейной арматуры.; По итогам внепланового обхода ВЛ-6 кВ Ф. 608 ПС-Шарья(Р) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 0101260043088
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг, устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 0101260045076
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-580 ф.415.2 д.Май Заря разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-580 ф.415.2 д.Май Заря |  |  |  |  | 32110016 0101260048005
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0101260103040
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП №313 (Поломеницы), ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-№311 (Еремкино-4), ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №309 (Ягодкино).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №313 (Поломеницы), ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-№311 (Еремкино-4), ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №309 (Ягодкино) с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0101260111001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Внести в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №2-4-2-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 618, №1-2-1-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 701, №5-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 705, №2-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 706, №2-1-2-28 ВЛ 10кВ №03 ПС Гусево.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-4-2-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 618, №1-2-1-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 701, №5-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 705, №2-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 706, №2-1-2-28 ВЛ 10кВ №03 ПС Гусево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0101260111001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10_0,4кВ №069, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10_0,4кВ №070, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10_0,4кВ №042, в пролетах опор №20-30 ВЛ 10кВ Яблонька от РП 10кВ Городок.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10_0,4кВ №069, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10_0,4кВ №070, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10_0,4кВ №042, в пролетах опор №20-30 ВЛ 10кВ Яблонька от РП 10кВ Городок с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0101260111001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Лугово (Заселиц), ВЛ 0,4кВ от КТП Пустошка, ВЛ 0,4кВ от КТП Адворица фид. №1, ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Бервенец (Мосты), ВЛ 0,4кВ от КТП Суханы, ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП д. Вышегород, ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТПП-№4 Оковцы, ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Хитицы (Клочки), ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП д.Кубышкино, ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП д.Струги (Искра), ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП д.Жилино, ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП д.Мишково, ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Бортники, ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Митино, ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Михалево, , ВЛ-10кВ №16 ПС Селище в пролетах опор №132-№146, ВЛ-10кВ №16 ПС Пено в пролетах опор №23-№35, ВЛ-10кВ №29 ПС Селижарово в пролетах опор №73-№87, ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер в пролетах опор №292-№306, ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №34-№48.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Лугово (Заселиц), ВЛ 0,4кВ от КТП Пустошка, ВЛ 0,4кВ от КТП Адворица фид. №1, ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Бервенец (Мосты), ВЛ 0,4кВ от КТП Суханы, ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от КТП д. Вышегород, ВЛ-0,4кВ фид.3 от КТПП-№4 Оковцы, ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Хитицы (Клочки), ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП д.Кубышкино, ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП д.Струги (Искра), ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП д.Жилино, ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП д.Мишково, ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Бортники, ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Митино, ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Михалево, ВЛ-10кВ №16 ПС Селище в пролетах опор №132-№146, ВЛ-10кВ №16 ПС Пено в пролетах опор №23-№35, ВЛ-10кВ №29 ПС Селижарово в пролетах опор №73-№87, ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер в пролетах опор №292-№306, ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №34-№48 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0101260111001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Кочута-3, ВЛ-0,4кВ Уварово-1, ВЛ-0,4кВ №1 Зайцево, ВЛ-0,4кВ №1 КТП Новое, ВЛ-0,4кВ №1 КТП Рокочево, ВЛ-0,4кВ Старое, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Некрашово-1, ВЛ-0,4кВ №1 Головково, ВЛ-0,4кВ Суслово, ВЛ-0,4кВ Пятницкое-1, ВЛ-0,4кВ Носово, ВЛ-0,4кВ Юханово, ВЛ-0,4кВ № 1 ТП Баранька, ВЛ-0,4кВ №1 Золотилово, ВЛ-0,4кВ №1 Гальяново, ВЛ-0,4кВ Сергеевское, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Нивки, ВЛ-0,4кВ № 1 ТП Тимонькино-5, ВЛ-0,4кВ № 1 ТП Гусары, ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Подберезье, в пролете опор №300-310 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №220-230 ВЛ-10 кВ № 08 ПС Андреаполь, в пролете опор №7-35-7-45 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор, в пролете опор №160-170 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Кочута-3, ВЛ-0,4кВ Уварово-1, ВЛ-0,4кВ №1 Зайцево, ВЛ-0,4кВ №1 КТП Новое, ВЛ-0,4кВ №1 КТП Рокочево, ВЛ-0,4кВ Старое, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Некрашово-1, ВЛ-0,4кВ №1 Головково, ВЛ-0,4кВ Суслово, ВЛ-0,4кВ Пятницкое-1, ВЛ-0,4кВ Носово, ВЛ-0,4кВ Юханово, ВЛ-0,4кВ № 1 ТП Баранька, ВЛ-0,4кВ №1 Золотилово, ВЛ-0,4кВ №1 Гальяново, ВЛ-0,4кВ Сергеевское, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Нивки, ВЛ-0,4кВ № 1 ТП Тимонькино-5, ВЛ-0,4кВ № 1 ТП Гусары, ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Подберезье, в пролете опор №300-310 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №220-230 ВЛ-10 кВ № 08 ПС Андреаполь, в пролете опор №7-35-7-45 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор, в пролете опор №160-170 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0101260111001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Люшино ВЛ 10 кВ №22 П.Городище (по всей длине); ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Сновидово ВЛ-10 №22 П.Городище (по всей длине); ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Подсосенье КВЛ №08 Старица (по всей длине); ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Башмаково КВЛ №08 Старица (по всей длине); КВЛ-10кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№100-110; ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№35-45; ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Люшино ВЛ 10 кВ №22 П.Городище (по всей длине); ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Сновидово ВЛ-10 №22 П.Городище (по всей длине); ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Подсосенье КВЛ №08 Старица (по всей длине); ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Башмаково КВЛ №08 Старица (по всей длине); КВЛ-10кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№100-110; ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№35-45; ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 310700 0101260111001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №275 д.Селяне, ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Новый Бор-2 дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №275 д.Селяне, ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Новый Бор-2 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0101260111001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 587 д.Папино ВЛ 10 кВ №15 ПС Ильинское, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 588 д.Бронницы ВЛ 10 кВ №15 ПС Ильинское.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 587 д.Папино ВЛ 10 кВ №15 ПС Ильинское, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 588 д.Бронницы ВЛ 10 кВ №15 ПС Ильинское с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0101260111001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №98-108, ВЛ0,4кВ ф-1 ЗТП 34 Чистякова Максатиха.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №98-108, ВЛ0,4кВ ф-1 ЗТП 34 Чистякова Максатиха. |  |  |  |  | 310700 0101260111001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм в пролете опор №37-47.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления дефектов ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм в пролете опор №37-47. |  |  |  |  | 310700 0101260111001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1071.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1071 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0101260111001
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 на ТП 654 412.16 в пролетах опор №20-31 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 на ТП 654 412.16 в пролетах опор №20-31 |  |  |  |  | 32110016 0101260116006
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Ильинское в пролете опор №1-20; Провести обследование опоры № 10 ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Ильинское подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; Устранить замечания выявленные по итогам верхового осмотра и обследование опоры № 10 ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Ильинское. |  |  |  |  | 31060021 0101260140035
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас в пролетах опор №1-90, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0101260206034
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов |  |  |  |  | 34050020 0101260214044
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Федоровское устранить выявленные замечания.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай устранить выявленные замечания.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Федоровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. |  |  |  |  | 31060012 0101260225130
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП-10кВ Гусары ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10кВ и 0,4 кВ на КТП-10кВ Гусары ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь. |  |  |  |  | 31070023 0101260231118
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП-10кВ Беново ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10кВ и 0,4 кВ на КТП-10кВ Беново ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь. |  |  |  |  | 31070023 0101260231117
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Заветлужье в пролетах опор №45-65, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Заветлужье устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0101260333075
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0101260433097
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Викторополь.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Викторополь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0101260514055
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Судиславль устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060007 0101260530023
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок,ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Совега с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок,ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Совега устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 0101260542144
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №4, ТП 1166 д. Топоровкасс требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0101260800008
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №2-3 - №2-4 за границей охранной зоны ВЛ 1005 ПС Сапшо (при необходимости) |  |  |  |  | 34080010 0101260822014
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления дефектов крепления провода к изоляторам.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Калач-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2027г. |  |  |  |  | 32130011 0101260824010
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Вохма в пролетах опор 1-33 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0101260848074
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Липецы на участке опор №Ц-1 - №Ц-13 с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Липецы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 0101260958264
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Провести комплексное обследование опоры №57 фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Провести комплексное обследование опоры №131 фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №131 и осмотра фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом. Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №57 и осмотра фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино. |  |  |  |  | 31060009 0101260958098
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 35/10кВ ТРК с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 067 Корюково Ще/8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0101261003001
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 0101261011002
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0101261014054
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Соловецкое в пролетах опор №18-18/1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Соловецкое устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0101261018073
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал с целью выявления угрожающих деревьев на ВЛ.; Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея с целью выявления угрожающих деревьев на ВЛ.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал обнаруженные дефекты устранить.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея обнаруженные дефекты устранить. |  |  |  |  | 31060019 0101261044165
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Березка - Хмелита составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Березка - Хмелита с замером габаритов стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 340800 0101261055026
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.1.5 ПС 110/35/10 Фатеж , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 3.1.5 ПС 110/35/10 Фатеж , с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 0101261100001
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 104-105 ВЛ 1010 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 0101261125012
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной внеочередной проверки блок-контактов В 35кВ Пролетарий на ПС 110 кВ Вышний Волочек устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередную проверку блок-контактов на В 35кВ Пролетарий на ПС 110 кВ Вышний Волочек. |  |  |  |  | 310700 0101261134089
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Якшанга с целью осмотра линейной арматуры.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф,10-01 ПС Якшанга устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 0101261135089
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам измерения стрелы провеса провода в пролете опор № 113 - №114 ВЛ 1003 ПС Закрутье занести дефекты (при выявлении) в журнал дефектов, наметить мероприятия по устранению с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести измерение стрелы провеса провода в пролете опор № 113 - №114 ВЛ 1003 ПС Закрутье. |  |  |  |  | 34080010 0101261136011
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Транзит") ведомственной отпайки на ТП 408 (КТП-АЗС-Транзит) по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия. |  |  |  |  | 34080006 0101261140263
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом |  |  |  |  | 34050015 0101261154085
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Всходы - Холм составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Всходы - Холм с измерением стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 340800 0101261154028
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП 621 c.Плеханово; Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП 621 c.Плеханово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 0101261207001
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Всходы - Захарьевское составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Всходы - Захарьевское с замером габаритов стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 340800 0101261208030
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №59 - №60 на ВЛ 10кВ №02 ПС Беззаботы. |  |  |  |  | 34080016 0101261222002
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 РП Юбилейная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 1 РП Юбилейная. |  |  |  |  | 31150014 0101261226031
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0101261238092
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Матвеево, с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведенного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Матвеево и обследования опоры № 2-14 выявленные замечания устранить (при их наличии).; Произвести обследование опоры № 2-14 ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Матвеево в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. |  |  |  |  | 31060020 0101261249201
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево, обратив особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №131- №132 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево.; По результатам внепланового осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 0101261254003
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №54 - №55 ВЛ 1004 ПС Сапшо. |  |  |  |  | 34080010 0101261300010
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ-10кВ яч.20 ПС Родники, яч.22 РТП-3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КЛ-10кВ яч.20 ПС Родники, яч.22 РТП-3 |  |  |  |  | 32110016 0101261326082
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца отпайки на ТП 639 - Садоводческое товарищество "Механика", по факту отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Туманово. |  |  |  |  | 34080006 0101261357262
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Алферово с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ в пролетах опор №26-27 |  |  |  |  | 34080003 0101261410004
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №51- №52 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 0101261411006
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Павино в пролетах опор 229-319 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0101261414072
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0101261415137
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Вязьма-1 - Ризское составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Вязьма-1 - Ризское с замером габарита стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 340800 0101261419031
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Луптюг в пролетах опор 247-247/25 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Луптюг устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0101261424071
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП517 |  |  |  |  | 34080001 0101261433009
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Провести ТВК шлейфов ВЛ 35 кВ Демидов - Свистовичи. |  |  |  |  | 340800 0101261437021
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 398 ПС Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 398 ПС Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130017 0101261450143
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ТП 014 Ф1 с. Корсаково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 014 Ф1 с. Корсаково и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0101261510014
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотр разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка и ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 0101261522003
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 381 - ТП 382 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 381 - ТП 382 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ТП 381 - ТП 382. |  |  |  |  | 34050019 0101261530270
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Летошники с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090008 0101261546056
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0101261549002
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 085 ВЛ 10кВ № 18 ПС Рамонь-1 с целью оценки технического состояния железобетонных опор.; При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 085 ВЛ 10кВ № 18 ПС Рамонь-1 включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0101261550001
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 414.15 №19 хоз.С/о Курск в пролетах опор №1-1-№1-9 |  |  |  |  | 32110016 0101261600009
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от МТП 238 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от МТП 238 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 внести в график ТО и Р Рамонского РЭС мероприятие по выполнению ревизии контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 0101261607002
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 35 кВ Борисовка-Зозули.; По результатам проведения осмотра КВЛ 35 кВ Борисовка-Зозули разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0101261613197
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 650 ф.422.14 п.Юбилейный в пролетах опор № 1-9 |  |  |  |  | 32110016 0101261700010
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 008 ВЛ 0,4кВ №14 силами ИТР. |  |  |  |  | 34080004 0101261730008
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №157- №158 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 0101261740016
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №120 - №121 за границей охранной зоны ВЛ 1004 ПС Велиж (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0101261746007
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг и обследования опоры № 38, устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Провести обследование опоры № 38 подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060025 0101261750077
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино в пролетах опор №№О-14÷О-38 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0101261800260
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Филино с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Филино выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0101261800195
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП Охотино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Охотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0101261810136
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Внеочередной осмотр проведен. Замечаний нет. |  |  |  |  | 32130022 0101261810196
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 0101261830008
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 020-412.06 д. Духовец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 020-412.06 д. Духовец |  |  |  |  | 32110016 0101261904083
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 956 руб. 16 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 956 руб 16. |  |  |  |  | 34050019 0101261957077
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС Залесье; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС Залесье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0101262000086
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 4 РП 10 кВ Сретенский.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0101262009077
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Таловая-Районная по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0101262021101
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Боговарово с целью обнаружения деревьев (веток) угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Боговарово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0101262048070
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра СКТП №758 (160кВА) 412.16 х.Кислино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр СКТП №758 (160кВА) 412.16 х.Кислино |  |  |  |  | 32110016 0101262103084
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-120 в пролетах опор №4-№11, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-120 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0101262109217
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Скоморохово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0101262117138
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КТП-141 (415.03-12/160 д.Май Заря (баня) |  |  |  |  | 32110016 0101262122086
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП А-16-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП А-16-6 нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 0101262141038
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от СТП 258 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от СТП 258 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 внести в график ТО и Р |  |  |  |  | 32130026 0101262142003
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4 РП 10 кВ Сретенский.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0101262146075
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-1195 ВЛ 1003 ПС Замошье. |  |  |  |  | 34080002 0101262203005
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 586 415.08 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 586 415.08 |  |  |  |  | 32110016 0101262205011
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Алкона о приведении потребительского оборудования ТП-719 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0101262324144
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 0101262324125
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0201260002090
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС Верховье ВЛ-10кВ по всей длине.Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-1 ПС Верховье и включить в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0201260007036
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060006 0201260057082
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0201260115003
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 0201260149010
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №56 - №1-1 на ВЛ 10 кВ № 05 ПС Зубово расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 0201260200020
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-4 яч.17 - ТП 806 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-4 яч.17 - ТП 806 яч.6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0201260220002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Оленино-Гусево в пролетах опор №№125-135 с целью выявления наличия дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Андреаполь – Мошары, ВЛ 35 кВ Оленино-Гусево, ВЛ 35кВ Западная Двина – Коротыши, ВЛ 35 кВ Белый-Верховье с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Андреаполь – Мошары, ВЛ 35 кВ Оленино-Гусево, ВЛ 35кВ Западная Двина – Коротыши, ВЛ 35 кВ Белый-Верховье.; Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Оленино-Гусево в пролетах опор №№125-135. |  |  |  |  | 310700 0201260247002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-0,4кВ фид. № 1 д. Ям, ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Микшино-1, ВЛ-0,4кВ № 1 ТП Курово-1, ВЛ-0,4кВ № 1 ТП Гусары, ВЛ-0,4кВ № 1 ТП Торопацы-1, ВЛ-0,4кВ №1 Головково Ф 15 ПС Плоскошь, ВЛ-0,4кВ №1 Золотилово Ф 11 Торопец, ВЛ 0,4кВ Лукьяново-1, ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Ахромово Ф 12 Дашково, ВЛ-0,4кВ №1 Беденки Ф 14 Дашково, ВЛ-0,4кВ №1 Добшо-1 Ф 01 Бор, ВЛ-0,4кВ Сергеевское Ф.3 Бор ф.2, ВЛ-0,4кВ №1 Выдры-1 Ф 05 Озерец, ВЛ-0,4кВ №1 КТП Рокочево №13 ПС Плоскошь, ВЛ-0,4кВ Суходол-1 ф.1 Пожня ф.1, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь в пролетах опор №5-50 -№5-60, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово) в пролетах опор №420-430, ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Боталы, ВЛ-0,4кВ №1 Гальяново Ф 11 ПС Торо-пец, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Скворцово-2, ВЛ-0,4кВ №1 Бабино-Маслово Ф 12 Плоскошь, ВЛ 10кВ №04 ПС Бор в пролетах опор №160-170.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-0,4кВ фид. № 1 д. Ям, ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Микшино-1, ВЛ-0,4кВ № 1 ТП Курово-1, ВЛ-0,4кВ № 1 ТП Гусары, ВЛ-0,4кВ № 1 ТП Торопацы-1, ВЛ-0,4кВ №1 Головково Ф 15 ПС Плоскошь, ВЛ-0,4кВ №1 Золотилово Ф 11 Торопец, ВЛ 0,4кВ Лукьяново-1, ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Ахромово Ф 12 Дашково, ВЛ-0,4кВ №1 Беденки Ф 14 Дашково, ВЛ-0,4кВ №1 Добшо-1 Ф 01 Бор, ВЛ-0,4кВ Сергеевское Ф.3 Бор ф.2, ВЛ-0,4кВ №1 Выдры-1 Ф 05 Озерец, ВЛ-0,4кВ №1 КТП Рокочево №13 ПС Плоскошь, ВЛ-0,4кВ Суходол-1 ф.1 Пожня ф.1, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь в пролетах опор №5-50 -№5-60, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово) в пролетах опор №420-430, ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Боталы, ВЛ-0,4кВ №1 Гальяново Ф 11 ПС Торо-пец, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Скворцово-2, ВЛ-0,4кВ №1 Бабино-Маслово Ф 12 Плоскошь, ВЛ 10кВ №04 ПС Бор в пролетах опор №160-170. |  |  |  |  | 310700 0201260247002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №07 ПС Оленино в пролетах опор №5-25-5-35, КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино в пролетах опор №285-295.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10кВ №07 ПС Оленино в пролетах опор №5-25-5-35, КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино в пролетах опор №285-295. |  |  |  |  | 310700 0201260247002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №128-№139, ВЛ-10кВ №08 ПС Н.Рожок в пролетах опор №30-№40, ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино в пролетах опор №77-№87, ВЛ-10кВ №30 ПС Селижарово в пролетах опор №89-№102, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №31/21-№31/32, ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер в пролетах опор №11/1-№11/13, ВЛ-10кВ №07 Татариново от РП Киселево в пролетах опор №36-№49, ВЛ 10кВ №17 ПС Филистово в пролетах опор №82-№95.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №128-№139, ВЛ-10кВ №08 ПС Н.Рожок в пролетах опор №30-№40, ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино в пролетах опор №77-№87, ВЛ-10кВ №30 ПС Селижарово в пролетах опор №89-№102, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №31/21-№31/32, ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер в пролетах опор №11/1-№11/13, ВЛ-10кВ №07 Татариново от РП Киселево в пролетах опор №36-№49, ВЛ 10кВ №17 ПС Филистово в пролетах опор №82-№95. |  |  |  |  | 310700 0201260247002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08(10) ПС №16 в пролете опор №63-77. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино в пролете опор №33-47. Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №№47-59 ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 08(10) ПС №16 в пролете опор №63-77 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 с целью выявления наличия дефектов. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино в пролете опор №33-47 Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №47-59 ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 310700 0201260247002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково в пролетах опор №21/14-№21/28.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления дефектов: ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково в пролетах опор №21/14-№21/28. |  |  |  |  | 310700 0201260247002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№40-50 ; ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№ 40-50; ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 310700 0201260247002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №15 от ПС-35/10кВ Копачево; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №15 от ПС-35/10кВ Копачево в пролете опор 109-115 |  |  |  |  | 310700 0201260247002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4кВф1ДерТПАндреевское2Дорохово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПАндреевское2Дорохово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0201260247002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС Жарки в пролетах опор №30-40.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС Жарки в пролетах опор №30-40. |  |  |  |  | 310700 0201260247002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролете опор №5-1 - №5-10, ВЛ 10кВ Калашниково ПС 110_10кВ Калашниково в пролете опор №35 - №45; Произвести внеочередной осмотр, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролете опор №5-1 - №5-10, ВЛ 10кВ Калашниково ПС 110_10кВ Калашниково в пролете опор №35 - №45 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0201260247002
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №31 - №32 за границей охранной зоны ВЛ 1002 ПС Беляево (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0201260312086
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №1-12 - №1-13 за границей охранной зоны ВЛ 1003 ПС Беляево (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0201260313083
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №132-№133 ВЛ 1002 ПС Каспля. |  |  |  |  | 34080002 0201260316078
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №5-18 - №5-19 за границей охранной зоны ВЛ 1002 ПС Ст.Село (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0201260317072
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №57 - №58 за границей охранной зоны ВЛ 1003 ПС Чепли (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0201260322068
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 12-6--12-7 ВЛ 1003 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 34080010 0201260421059
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №39 - №40 за границей охранной зоны ВЛ 1005 ПС Логово (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0201260517053
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №82 - №83 за границей охранной зоны ВЛ 1001 ПС Логово (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0201260525049
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результату ИТР осмотра наметить мероприятия по устранению недостатков при необходимости; Провести вырубку (кронирование) угрожающих деревьев (при выявлении) на участке №107-№125 ВЛ 1009 ПС Нейково.; Провести ИТР осмотр участка №107-№125 ВЛ 1009 ПС Нейково. |  |  |  |  | 34080008 0201260629042
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР на ВЛ-631 ПС Горная в пролетах опор №20 - №21. |  |  |  |  | 34080003 0201260633024
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку (кронирование) деревьев угрожающих падением на провода (при выявлении) в пролете опор № 167-168 ВЛ 1021 ПС Красный.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1021 ПС Красный. |  |  |  |  | 34080008 0201260639039
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-429 в пролетах опор №2 - №3. |  |  |  |  | 34080003 0201260639025
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-105 в пролетах опор № 8-9 |  |  |  |  | 34080003 0201260651029
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор № 25-26 ВЛ-1007 ПС Богдановщина |  |  |  |  | 34080003 0201260720035
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1014 ВЛ-1002 ПС Каспля. |  |  |  |  | 34080002 0201260726034
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Расчистка трассы от ДКР в пролетах опор №78 - №106 ВЛ-1001 ПС Васино. |  |  |  |  | 34080014 0201260741038
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Семлево письмо-претензию в адрес владельца (Администрация Семлёвского сельского поселения Вяземского района) ведомственной отпайки на ТП 420 (КТП-Очистные сооружения). |  |  |  |  | 34080006 0201260745258
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №70 - 71 ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Шуйское. |  |  |  |  | 34080006 0201260745259
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Владельцу ведомственной отпайки на ТП 659(КТП-Тинтел) Адамову Р.А. направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Успенское. |  |  |  |  | 34080006 0201260746257
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-06 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060025 0201260805078
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 299 ВЛ 1007 ПС 35/10кВ Леуздово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 299 ВЛ 1007 ПС 35/10кВ Леуздово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 0201260814256
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 808 Бортниково дачи ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 808 Бортниково дачи ВЛ 10 кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0201260816004
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-1002 ПС Батищево с целью выявления дефектов в пролете опор №76 - №77. |  |  |  |  | 34080003 0201260824040
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 110 кВ Комплекс по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. |  |  |  |  | 32130029 0201260838202
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания оборудования ТП 711 ВЛ 1003 ПС Рудня. |  |  |  |  | 34080009 0201260915032
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4105 ПС 35 кВ Кущино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4105 ПС 35 кВ Кущино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0201260937079
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0201260946139
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1311 (Ям -4), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1311 (Ям -4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0201261020140
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка 2, составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2 |  |  |  |  | 32110011 0201261023056
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП126 "ул. Школьная" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП126"ул. Школьная" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0201261025175
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №36 - №37 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 612. |  |  |  |  | 34080005 0201261038015
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС |  |  |  |  | 31100011 0201261040057
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих возможным падением на провода в пролете опор №1-5- №1-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-11-2 Колпино ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. |  |  |  |  | 34080027 0201261044023
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №15 - 16 ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Холм. |  |  |  |  | 34080025 0201261048255
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Пищепром.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0201261054009
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Реста о приведении потребительского оборудования ТП-6-43 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0201261100145
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП554 ф.412.06с/т"Лавсан" в пролетах опор №1-10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП554 ф.412.06с/т"Лавсан" в пролетах опор №1-10 |  |  |  |  | 32110016 0201261107012
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1232 (ДНТ Савельево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1232 (ДНТ Савельево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0201261112141
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 Стр-1-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 Стр-1-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0201261140071
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Исаково в адрес владельца ведомственной ТП 275 (КТП-4 МТС). |  |  |  |  | 34080006 0201261151254
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №107 - №108 ВЛ-1006 ПС Мутище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 0201261156041
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеплановый осмотр силами ИТР ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149. |  |  |  |  | 34080024 0201261201253
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра.; Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Березовец . |  |  |  |  | 31060010 0201261209124
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Булгаково - Свистовичи составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Булгаково - Свистовичи с замером габаритов стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 340800 0201261212311
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ в пролете опор №35 - №36 ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0201261214044
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Девятино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Девятино нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС |  |  |  |  | 31100011 0201261217058
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 Солигалич (от ЛР №69 до ЛР №3) устранить выявленные замечания.; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Солигалич (от ЛР №69 до ЛР №3), целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060011 0201261219145
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0201261238005
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Нарытка на участке опор №90 - 100 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Нарытка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0201261303252
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор № 30- 31 ВЛ-1002 ПС Издешково |  |  |  |  | 34080003 0201261307047
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №46-№47. |  |  |  |  | 32110018 0201261320058
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор №210 - №211 ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0201261330051
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Охотино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Охотино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0201261340142
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных природных факторов, наметить мероприятия по их обрезке или вырубки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных природных факторов. |  |  |  |  | 32130005 0201261342212
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №61 ПС Володарская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №61 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0201261342053
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Руновский ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0201261343100
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-110 Ф-1005 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0201261347055
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Жукову Е.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 398 ПС Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0201261348146
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2-250 ф4 ЗТП-6 ф133 ПС Индуктор.; Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП-6 ф133 ПС Индуктор. |  |  |  |  | 92029506 0201261353008
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра. |  |  |  |  | 31060012 0201261354133
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Победа по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев которые расположены как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Победа разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130020 0201261357126
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1008 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 117-118 ВЛ 1004 ПС Заборье. |  |  |  |  | 34080010 0201261402027
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-255 ПС Воронежская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-255 ПС Воронежская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130017 0201261404141
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 40-41 ВЛ 1002 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 34080010 0201261410022
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Закрутье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 21-22 ВЛ 1003 ПС Закрутье. |  |  |  |  | 34080010 0201261415019
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0201261423003
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 225 ПС Н.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0201261426216
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Щербовский Ф1КТП№329 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Щербовский Ф1КТП№329 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0201261446116
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Ильинская разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Ильинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0201261451176
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Маяк в пролете опр 4-15 -4-20, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Маяк в пролете опр 4-15 -4-20, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0201261455059
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №2 - №3.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0201261456060
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №3 -№ 4 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП-186 Давыдово ВЛ-1007 ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080014 0201261500066
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №71 - №72.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0201261503069
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0201261514143
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Н. Кисляй, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130005 0201261519219
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 640 (Заозерье КБО) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 640 (Заозерье КБО) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0201261530093
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 857 ПС Латное по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0201261541220
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-7, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-7. |  |  |  |  | 31120007 0201261555024
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 0201261611149
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в в пролете опор № А-2 -№ А-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 022 ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0201261618075
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы, обратив особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №212 - №213 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы.; По результатам внепланового осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 0201261618036
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №28 - 29 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское. |  |  |  |  | 34080025 0201261627251
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0201261642144
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор от ТП до опоры № 1 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-76 Гриднево ВЛ-1006 ПС Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 0201261647081
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия с включением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ Б.Дворы. |  |  |  |  | 32140004 0201261648163
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 22 Рязанцево пс Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 22 Рязанцево пс Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0201261649145
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС |  |  |  |  | 31100011 0201261652059
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 691. |  |  |  |  | 34080005 0201261654046
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №163 - №164 на ВЛ 1001 ПС Глинка. |  |  |  |  | 34080016 0201261657085
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №122 - №123 на ВЛ 1004 ПС Добромино. |  |  |  |  | 34080016 0201261659088
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Колос ПС 35/10кВ Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Колос ПС 35/10кВ Раменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0201261702135
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.120 Подлесный в пролетах опор № 74-89 |  |  |  |  | 32110016 0201261708087
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0201261723094
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП685 ф.412.6 снт Лавсан в пролетах опор №6-10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП685 ф.412.6 снт Лавсан в пролетах опор №6-10 |  |  |  |  | 32110016 0201261740013
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-79 Л1 Ф-102 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0201261756003
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №238- №239 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 0201261806091
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-3-6 Лубянки; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-3-6 Лубянки и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0201261810060
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка ст.(444) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110029 0201261812023
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 610 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 610 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0201261813097
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Волна о приведении потребительского оборудования ТП-369 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0201261823147
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Антропово, с целью выявления налипания снега на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060013 0201261833173
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 939 в пролетах опор №1-1-№1-5 |  |  |  |  | 32110016 0201261840014
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-22 РП Больница на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-22 РП Больница выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 0201261902194
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ОМТП№93 с.Красное завод по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ОМТП№93 с.Красное завод и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0201261914015
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Воржа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Воржа |  |  |  |  | 34050014 0201261915017
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи по всей длине.Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС |  |  |  |  | 31100002 0201261930041
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-7-11 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-7-11 нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 0201261931037
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-9 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-9 ПС 35 кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 0201261932011
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10кВ ТП 422 (Подосеново); Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050016 0201261936101
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить техническое обслуживание нуль-индикаторов комплектов защит ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Восточная.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу Рыбинского участка РЗА в части особенностей проведения технического обслуживания комплектов защит типа ДЗ-2.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Милюшино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35 кВ Милюшино. |  |  |  |  | 340500 0201261938261
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Куракинская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0201261945012
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Куракинская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Куракинская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0201261946013
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1008 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0201261947027
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 167-168 ВЛ 1006 ПС Заборье. |  |  |  |  | 34080010 0201261958018
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0201262001005
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 247 ВЛ №8 ПС П.Пригородная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 247 ВЛ №8 ПС П.Пригородная обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 0201262006001
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово. |  |  |  |  | 34050014 0201262011018
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 6 ПС Бахаревская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Бахаревская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 0201262016002
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-276 Л1 Ф-1024 ПС Селищанская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-276 Л1 Ф-1024 ПС Селищанская и включить их в планы работ РЭС. |  |  |  |  | 34090020 0201262018002
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0201262018017
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Прискоково устранить в кратчайшие сроки.; Провести обследование опоры № 5 участок от ЛР-40 до ТП № 173 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Прискоково на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Прискоково на предмет обнаружения дефектных вязок. |  |  |  |  | 31060004 0201262020100
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110004 0201262021061
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0201262028004
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Кузнецово от опоры №115 до опоры №123 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0201262030056
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово от опоры №75 до опоры №85 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0201262030226
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Прошенино ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Прошенино ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0201262045056
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-646 ф.415.3 в пролетах опор № 1-4 |  |  |  |  | 32110016 0201262109015
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 398 ПС Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 398 ПС Р-Хава, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 0201262119148
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0201262122003
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село. |  |  |  |  | 34050001 0201262128039
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0201262133222
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0201262139095
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 421.8 15/63 (301) д. Пимено в пролетах опор №1-16 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 421.8 15/63 (301) д. Пимено в пролетах опор №1-16 |  |  |  |  | 32110016 0201262144016
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0201262152005
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0201262154004
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотр разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 0201262155002
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев которые расположены как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Оч. Сооружения разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130015 0201262156225
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 0201262200024
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Троицкое по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Троицкое наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0201262216068
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Парфеньево с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Парфеньево устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060020 0201262220202
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 812 ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0201262220288
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ Ку-3-1; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ Ку-3-1 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0201262234055
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ГКТП-60 ф 607 ПС Новозыбков.; Произвести внеочередной осмотр оборудования в ГКТП-60 ф 607 ПС Новозыбков. |  |  |  |  | 92029506 0201262256012
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0201262300146
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 457 13/63 пр 10-13 |  |  |  |  | 32110021 0201262317048
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Судиславль, ВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 35/10 кВ Воронье, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Раслово, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Раслово, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Судиславль, ВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 35/10 кВ Воронье, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Раслово, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Раслово, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060007 0201262319024
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-10 ПС Марки, с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. |  |  |  |  | 32130012 0201262339289
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Судбищи внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Судбищи по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0201262344112
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 415.3 12/160 (141) Баня |  |  |  |  | 32110016 0201262349017
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП С-9-11 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП С-9-11 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0201262350056
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Титову А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-255 ПС Воронежская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0301260014149
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Спирово-Городок 1цепь для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Спирово-Городок 1цепь -устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0301260025003
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ В.Н.Спасс №12 З.Поле (по всей длине); ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Валуйки №03 З.Поле (по всей длине); отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ Григорево ВЛ 10 кВ №3 РП 10 кВ Суравцово, запитанной от ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №39-1/19; ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: -ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ В.Н.Спасс №12 З.Поле (по всей длине); -ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Валуйки №03 З.Поле (по всей длине); -отпайки 10 кВ на КТП 10 кВ Григорево ВЛ 10 кВ №3 РП 10 кВ Суравцово, запитанной от ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №39-1/19; -ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-45. |  |  |  |  | 310700 0301260025003
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №03 ПС Святое в пролетах опор №21-37-№21-47, ВЛ-10кВ №29 ПС Селижарово в пролетах опор №25-№35.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №03 ПС Святое в пролетах опор №21-37-№21-47, ВЛ-10кВ №29 ПС Селижарово в пролетах опор №25-№35. |  |  |  |  | 310700 0301260025003
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №94-104.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №94-104. |  |  |  |  | 310700 0301260025003
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №310-320, ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №4-10-4-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №310-320, ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №4-10-4-20. |  |  |  |  | 310700 0301260025003
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП Кучино-центр.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Кучино-центр с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0301260025003
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №269-279; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №269-279. |  |  |  |  | 310700 0301260025003
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ведное 1; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ведное 1 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0301260025003
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №55 - №65; Произвести внеочередной осмотр, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №55 - №65 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0301260025003
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Никоноровка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию крепления изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Никоноровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32130028 0301260044013
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 627 (Зачатье Деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 627 (Зачатье Деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050002 0301260056147
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 699 Ломки ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 699 Ломки ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0301260100006
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Яковлево на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут упасть на провода ВЛ.; Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Яковлево устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 0301260113182
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 718 и РП 90 , а также осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 718 - РП 90 |  |  |  |  | 1000000126 0301260119001
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №35 ТП1(Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ №35 ТП1(Резинотехника) дефектов |  |  |  |  | 34050019 0301260120265
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 095 Осовые ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 095 Осовые ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0301260151007
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №921 Г-9 РП 10 кВ М.Пристань.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №921 Г-9 РП 10 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0301260201004
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 0301260208126
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Александрово с целью выявления обильного налипания снега на провода ВЛ, в том числе обратить внимание на ветви деревьев угрожающих падением на провода ВЛ находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0301260219086
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Лозовое выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО |  |  |  |  | 32130006 0301260221233
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0301260248148
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Паньково внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Паньково по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0301260328006
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 735 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 735 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0301260338100
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 868 Семеновское коттеджи ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 868 Семеновское коттеджи ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0301260340008
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0301260349072
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Викторополь.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Викторополь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0301260354056
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0301260400106
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0301260410043
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Кривячка, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Кривячка устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 0301260414090
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии на них неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их обрезке или вырубке.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Н.Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии на них неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130005 0301260426238
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 4-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1248-ТП 757 ПС 110 кВ Дубовое.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 751-ТП 1047 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 1248-ТП 757 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ ДСК 4-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 751-ТП 1047 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0301260437103
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 109 - Р 110 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0301260448026
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Легитово с целью выявления дефектов.; Выявленные дефекты в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Легитово устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060013 0301260523177
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Берёзовка на предмет состояния шлейфов разъединителей.; При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Берёзовка дефектов шлейфов разъединителей, включить их ремонт в план ТОиР Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0301260526005
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 0301260543132
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 0301260550013
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0301260600009
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 319 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 319 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0301260603105
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное. |  |  |  |  | 32140005 0301260613005
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алейниково.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алейниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0301260623108
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС В.Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС В.Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 0301260637195
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0301260643096
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо энергетику ООО "МТС Агро-Сервис" о необходимости приведения ТП-1-6 от ВЛ-10-1 ПС В. Хава в нормальное техническое состояние в соответствие с ПУЭ и предоставить протоколы испытания оборудования. |  |  |  |  | 32130007 0301260701197
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг , устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 0301260707079
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 412.16 ПС ПТФ в пролетах опор №43-123 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 412.16 ПС ПТФ в пролетах опор №43-123 |  |  |  |  | 32110016 0301260714088
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их устранению и внести в план КР и ТО на 2026г..; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, по всей длине. на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130005 0301260717239
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №82-№89 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №82-№89 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0301260719067
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Ольхов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС Ольхов Лог выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 0301260740290
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-12 ПС 35 Сагуны по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-12 ПС 35 Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 0301260808014
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного обхода и обследования состояния опоры №36 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея выявленные замечания устранить.; По результатам внеочередного обхода и обследования состояния опоры №5-60 ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея выявленные замечания устранить.; Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея с целью выявления дефектов вязок после воздействия повышенных механических нагрузок от налипшего снега.; Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея с целью выявления дефектов вязок после воздействия повышенных механических нагрузок от налипшего снега.; Провести обследования состояния опоры №36 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея, подвергавшейся току замыкания на землю.; Провести обследования состояния опоры №5-60 ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея, подвергавшейся току замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060019 0301260814166
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Никитовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Никитовка. |  |  |  |  | 32140011 0301260830054
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-25- №3-26 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 0301260840092
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №113 - №114 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0301260850048
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Буденого 14в п.2 в.1 ТП 751 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Буденого 14в п.2 в.1 ТП 751 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0301260853110
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных природных факторов, наметить мероприятия по их обрезке или вырубки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных природных факторов. |  |  |  |  | 32130005 0301260854240
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 Андреевка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 Андреевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 0301260900015
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воз-действии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 0301260907242
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 Наговицино ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0301260910010
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 956 руб. 16 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 956 руб 16. |  |  |  |  | 34050019 0301260910266
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-02 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. |  |  |  |  | 32140002 0301260926161
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 0301260927198
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, растущих в пределах охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев. |  |  |  |  | 32130028 0301260927016
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор № 166- № 167 ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0301260935093
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0301260945059
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-213 на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-213 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0301260950006
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Лапшино в пролетах опор №98а-110 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Лапшино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0301260952069
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-3-4 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4-3 ТП-3-4 ПС 35 кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 0301261000017
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы, обратив особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №7-20 - №7-21 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы.; По результатам внепланового осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 0301261002061
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-511 ПС 35 кВ В.Октябрь, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-511 ПС 35 кВ В.Октябрь по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 0301261002246
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Малакеево-Варваровка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Малакеево-Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0301261010041
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130013 0301261015236
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №33-№34 ВЛ 10кВ №13 от ПС Ярославская; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская |  |  |  |  | 31150002 0301261015005
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0301261020104
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-4 от КТП 4-8 ПС Углянец, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-4 от КТП 4-8 ПС Углянец по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 0301261021199
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 05 Алексеевка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 05 Алексеевка. |  |  |  |  | 31120008 0301261025025
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Бугаевка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 0301261040006
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Попасное на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Попасное выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 0301261047018
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередных измерений сопротивления изоляции оборудования на всех КТП-10/0,4 кВ., со сроком службы более 25 лет, подключенных к ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Мужичье, в случае выявления отклонений от заданных параметров, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередные измерения сопротивления изоляции оборудования на всех КТП-10/0,4 кВ., со сроком службы более 25 лет, подключенных к ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Мужичье. |  |  |  |  | 32130008 0301261048262
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Спас в пролетах опор №1/73-93/73, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Спас устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0301261050068
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1227 (Соловеново Сергеев 1), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1227 (Соловеново Сергеев 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0301261101149
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0301261105102
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №119 - №120 за границей охранной зоны ВЛ 1008 ПС Чепли (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0301261105297
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ № 04 Шестовский ПС Шашково .; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 04 Шестовский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0301261106150
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0301261114198
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №57- №58 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Капыревщина (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 0301261114095
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 330 ПС 110 кВ Пищепром.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 330 ПС 110 кВ Пищепром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0301261115112
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0301261115006
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-6 ПС Давыдовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-6 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0301261120237
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС Макарьев-2 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих падением деревьев.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС Макарьев-2 замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 0301261134163
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-421 ПС 35 кВ В.Октябрь, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-421 ПС 35 кВ В.Октябрь по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 0301261137254
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Новохуторное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Новохуторное. |  |  |  |  | 32140011 0301261137052
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 067 Ф1 д. Чулково Ф10О по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 067 Ф1 д. Чулково Ф10О и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0301261146016
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-19-8 Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-19-8 Россошь в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0301261149019
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино в пролетах опор №№О-14÷О-38 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0301261149250
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №261 - №262 ВЛ 10 кВ № 7 "Шарна" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая". |  |  |  |  | 34050020 0301261149026
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Каськово.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0301261150097
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф Ассорино устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ 0,4 кВ ф Ассорино с целью выявления участков ВЛ с дефектами, возникшими по причине атмосферного воздействия. |  |  |  |  | 31060012 0301261151007
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Покровка.; Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Покровка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0301261154001
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 421.8 6/100 (292) д. Жиляево в пролетах опор №15-28 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 421.8 6/100 (292) д. Жиляево в пролетах опор №15-28 |  |  |  |  | 32110016 0301261200018
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Сапшо проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 39-40 ВЛ 1004 ПС Сапшо |  |  |  |  | 34080010 0301261200113
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка пор №101 - №130 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская, проходящего по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток в пролете опор №108 - №109 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080020 0301261200063
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 596 ВЛ №13 ПС Авдеевская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 591 ВЛ №08 ПС Б.Двойневская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 036 ВЛ №10 ПС Промышленная, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 010 ВЛ №9 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 0301261204137
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-10 кВ №12 от ПС Чермошное в пролете опор №29-30. |  |  |  |  | 32110009 0301261205079
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №166-№167 ВЛ 1007 ПС Верховье. |  |  |  |  | 34080002 0301261215111
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо ИП Строгоновой О.В. о приведении ТП 130 ВЛ 10кВ №13 РП 10кВ №2 ПС 220кВ Бобров (БобГЭС) в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 0301261215291
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 602 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра КТП 602 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0301261218117
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 Андреевка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 Андреевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 0301261220020
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №2 - №3 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0301261225101
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-4 РП 10 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-4 РП 10 кВ М.Пристань. |  |  |  |  | 32140005 0301261226007
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов, деревьев угрожающих падению на провода, в том числе, из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Анна, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 0301261227184
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Фощеватово.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Фощеватово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 0301261229119
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 0301261232021
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Волоконовка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 0301261236121
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 196 Жарки ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 196 Жарки ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050018 0301261241011
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0301261241097
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №4-19- №4-20 за границей охранной зоны ВЛ 1017 ПС Велиж (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0301261255109
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 607 ПС Бл.Ляпино по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0301261300324
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4кВ №2 КТП 410 ПС 110 кВ Ватутинская.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0301261301013
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-14-09 ПС Тхоревка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-14-09 ПС Тхоревка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 0301261301292
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 471 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь"). |  |  |  |  | 34080006 0301261310249
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ №13 ПС Тхоревка по всей длине.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Тхоревка выявленные дефекты включить в план ТОиР |  |  |  |  | 32130012 0301261313249
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия погодных явлений; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кузнецово-1 с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением; Организовывать внеплановые осмотры оборудования на ПС 35 - 110 кВ после прохождения ледяных дождей и при прочих атмосферных явлениях, которые приводят к образованию ледяных отложений на оборудовании.; По итогам обхода ВЛ 35 кВ Кузнецово-1 устранить выявленные замечания.; Провести инструктажи соответствующему персоналу, выполняющему осмотры оборудования ПС 110 кВ Калинки, о фиксировании наличия ледяных отложений на оборудовании и информировании об этом непосредственного руководителя для принятия решения об оперативном выводе оборудования в ремонт с целью удаления ледяной корки и опробования работы оборудования.; Произвести осмотр всего оборудования на ПС 110 кВ Калинки с целью выявления замечаний (наличие ледяных отложений, неисправность обогрева, неудовлетворительное состояние смазочного материала в подвижных узлах).; Устранить замечания, выявленные по результатам осмотра оборудования ПС 110 Калинки. |  |  |  |  | 310600 0301261315001
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор №7 - № 8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-6 Белавка. |  |  |  |  | 34080014 0301261317104
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 0301261320022
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить установку антигололедных устройств типа ОГК на провода в пролётах № 101-102, 105-106, 123-124. |  |  |  |  | 321300 0301261322582
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №98 - №99 за границей охранной зоны ВЛ 1002 ПС Беляево (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0301261325107
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №106 - №107 ВЛ-1003 ПС Лапино расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 0301261325108
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №21 от ПС Бурнакская, ВЛ 10кВ №23 от ПС Бурнакская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №21 от ПС Бурнакская с целью выявления опор с признаком разрушения изолирующих колпачков (перекос изолятора); Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №23 от ПС Бурнакская с целью выявления деревьев имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150007 0301261334042
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0301261335151
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП-8-6 ПС В.Хава на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП-8-6 ПС В.Хава выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 0301261338200
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №272-№273 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0301261345110
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Козловка наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0301261350221
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 0301261354153
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-3-4 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4-2 ТП-3-4 ПС 35 кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 0301261400023
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-204 ПС Н.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-204 ПС Н.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0301261400241
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0301261405107
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино в пролетах опор №№211÷230 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0301261405248
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ № 02 Прогресс ПС Оптика .; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 02 Прогресс ПС Оптика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0301261406154
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить фиксацию характера и параметров пляски проводов, географические и метеорологические условия, при пляске проводов во время наблюдений в период неблагоприятных метеорологических явлений при аналогичных отключениях ВЛ.; При выявлении дефектов ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При ежегодном плановом осмотре ВЛ особое внимание уделить состоянию стрелы провиса провода.; Произвести верховой осмотр провода в пролете опор №50/140 - 51/139 и изоляции на опоре №50/140 ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой |  |  |  |  | 311500 0301261411089
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Пустынь ПС 35кВ Коза с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 Пустынь ПС 35кВ Коза. |  |  |  |  | 34050020 0301261412089
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №90 - №91 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 0301261415247
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №А55-№А56 ВЛ 1003 ПС Лоино. |  |  |  |  | 34080002 0301261415105
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0301261419230
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-7-13 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-7-13 Н.Калитва в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0301261422025
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №6 ПС Ольшанская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Ольшанская |  |  |  |  | 31150009 0301261422057
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.104 ПС 35/10 кВ Щербиничи в пролете опор №34-35 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090018 0301261431004
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю. |  |  |  |  | 32130007 0301261431201
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0301261435007
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-103 ПС Р.Журавка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-103 ПС Р.Журавка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0301261438243
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №3 ПС М.Алабшская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС М.Алабушская |  |  |  |  | 31150009 0301261438059
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф Цилимово устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ 0,4 кВ ф Цилимово с целью выявления участков ВЛ с дефектами, возникшими по причине атмосферного воздействия. |  |  |  |  | 31060012 0301261440008
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неровновка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неровновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 0301261441007
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-72 Л1 Ф-1010 ПС Погар в пролете опор №7-8. |  |  |  |  | 34090019 0301261441001
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово от опоры №60 до опоры №70 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0301261445227
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №415; .№21-№22 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №810; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №415; ВЛ 0,4кВ №1КТП №810, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №415; ВЛ 0,4кВ №1 КТП №810 |  |  |  |  | 31150012 0301261457033
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №242 - №243 за границей охранной зоны ВЛ 1005 ПС Заозерье (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0301261500103
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 945 Любашино-3 ВЛ 10 кВ №4 Еремеевское ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 945 Любашино-3 ВЛ 10 кВ №4 Еремеевское ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0301261500012
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-781 СТ Приозерный устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-781 СТ Приозерный с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0301261500228
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-204 ПС 110кВ Солонцы, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля, ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-204 ПС 110кВ Солонцы по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. Особое внимание обратить на состояние изоляторов, крепление изоляторов, а так же крепления проводов к изоляторам. |  |  |  |  | 32130008 0301261501269
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово . |  |  |  |  | 34050001 0301261506058
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0301261515112
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | 1. Произвести измерение стрелы провиса проводов в пролёте опор 206-207; 2. По результатам замеров произвести перетяжку проводов, а при необходимости рассмотреть возможность установки дополнительных опор с целью сокращения длины пролёта.; 3. Выполнить установку антигололедных устройств типа ОГК на провода в пролёте оп.206-207 |  |  |  |  | 321300 0301261517056
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-11-5 Харланово; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-11-5 Харланово и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0301261531061
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0301261538102
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП № 25 Пищевка принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП № 25 Пищевка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0301261542009
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить установку антигололедных устройств типа ОГК на провода в пролёте оп.233-234 |  |  |  |  | 321300 0301261547045
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Сосновый бор (82200) в пролете опор № 59 - 64 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Сосновый бор (82200) в пролете опор № 59 - 64 |  |  |  |  | 32110004 0301261548062
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №50 - №51 ВЛ 1004 ПС Беляево. |  |  |  |  | 34080011 0301261550100
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 №1 ПС 35 кВ Ростоши по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотр ВЛ 10 №1 ПС 35 кВ Ростоши разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0301261551167
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 Сагуны по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 0301261553026
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-6 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-6 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0301261554293
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас в пролетах опор №1/118-51/118, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0301261600067
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 058 (Лаврентьево) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 058 (Лаврентьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0301261604155
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 10/0,4 кВ № 7-1 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 7-1 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0301261605069
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Филино с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра Ф10-02 ПС Филино выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0301261606196
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 ТП VI-5 ПС 35 Ростоши по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф2 ТП VI-5 ПС 35 Ростоши разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0301261609168
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №50 - №51 ВЛ 1004 ПС Беляево. |  |  |  |  | 34080011 0301261610099
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор № 36- 37 ВЛ-1002 ПС Издешково |  |  |  |  | 34080003 0301261617114
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить установку антигололедных устройств типа ОГК на провода в пролёте оп.144-145.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Грибановка-Терновка №1 с отпайкой на ПС 110 кВ Народное в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению с включением в планы ТОиР БУ СЛЭП на 2026 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка-Терновка №1 с отпайкой на ПС 110 кВ Народное по всей протяженности. |  |  |  |  | 321300 0301261620061
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4-3 от ПС 35кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 0301261621100
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-705 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-705 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0301261623244
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС Телешовская.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №7-№8 ВЛ 10кВ №8 от ПС Телешовская.; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 8 ПС Телешовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150002 0301261630008
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-207 ПС 35 Лещаная выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-207 ПС 35 Лещаная по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, а так же дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130008 0301261630276
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Телешовская.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №6-№7 ВЛ 10кВ №6 от ПС Телешовская.; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №6 ПС Телешовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150002 0301261631009
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130001 0301261639185
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП-10кВ Вол-61-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ Вол-61-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0301261653105
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного контроля КТП по ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ ПС Александровка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести тепловизионный контроль в КТП с длительным сроком эксплуатации более 50 лет на КТП по ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ ПС Райновская с целью выявления аварийного нагрева контактых соединений. |  |  |  |  | 32130028 0301261705028
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №2-80 - №2-81 ВЛ 1002 ПС Мазальцево. |  |  |  |  | 34080002 0301261715098
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-132 415.3 3/63 Духовец в пролетах опор № 4-28 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-132 415.3 3/63 Духовец в пролетах опор № 4-28 |  |  |  |  | 32110016 0301261720019
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-10кВ №01 ПС Надеждинская; ВЛ 10кВ №03 ПС Токаревская; ВЛ 10кВ №03 ПС М.Зверяевская., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Надеждинская; ВЛ 10кВ №03 ПС Токаревская; ВЛ 10кВ №03 ПС М.Зверяевская. |  |  |  |  | 31150008 0301261720094
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 Пс 110 кВ Козловка, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, при воздействии неблагоприятных погодных условий, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Козловка, по всей длине, при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130005 0301261729301
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС М.Талинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0301261731124
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 198П |  |  |  |  | 34080007 0301261733245
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-4 Коротояк по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-4 Коротояк разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130020 0301261740127
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 0301261752006
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо директору детского сада, подключенного от АВ 0,4 кВ №1 ТП 2-6 ПС Рождество, с требованием о приведении в соответствие согласно требованиям ПТЭ электроустановок потребителей п.1.2.2. |  |  |  |  | 32130024 0301261759083
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0301261801094
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное. |  |  |  |  | 32140013 0301261811042
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воз-действии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 0301261816307
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 0301261816156
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1099 Орлово-2 ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1099 Орлово-2 ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0301261820013
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай устранить выявленные замечания; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. |  |  |  |  | 31060012 0301261827137
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС Пичерская овская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Пичерская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0301261829010
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ/ВЛЗ 10кВ № 14 ПС Максимовская; ВЛ 10кВ № 07 ПС Максимовская., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ/ВЛЗ 10кВ № 14 ПС Максимовская; ВЛ 10кВ № 07 ПС Максимовская |  |  |  |  | 31150007 0301261831043
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0301261848071
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 7-7 ПС Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0301261851085
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №17-№18ВЛ 0,4кВ №1 КТП №226.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №226, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №226. |  |  |  |  | 31150012 0301261854038
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5305, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 262, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 237, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5305, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 262, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 237; Произвести перетяжку провода в пролёте опор 1-00/3-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5305, пролёт опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 262 |  |  |  |  | 31150009 0301261910061
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Титаревка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 0301261911245
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-21 ПС 35 кВ Танцырей с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом прибора учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130004 0301261917067
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №7, ТП 719 д.Духовец с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0301261918024
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 ВЛ №5 ПС Серебряковская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0301261928231
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0301261936103
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ 6кВ ТП-1250-ТП-1292 |  |  |  |  | 1000000125 0301261936001
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №3 от ПС Шпикуловская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №3 от ПС Шпикуловская с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150007 0301261941046
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №13 от ПС РСХО, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС РСХО с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150007 0301261944047
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия с внесением в планы работ. Л; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 0301261948011
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №136; №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №078.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №136; ВЛ 0,4кВ №1 КТП №078, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №136; ВЛ 0,4кВ №1 КТП №078 |  |  |  |  | 31150012 0301261949036
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 0301262005124
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам тепловизионного контроля (ТВК) ВЛ 110 кВ Грибановка-Верхний Карачан в случае выявления дефектов наметить мероприятия по устранению дефектов с включением в планы ТОиР БУ СЛЭП на 2026 г.; Произвести тепловизионный контроль (ТВК) для оценки состояния контакта сварочных соединений шлейфов анкерных петель по всей протяженности ВЛ 110 кВ Грибановка-Верхний Карачан. |  |  |  |  | 321300 0301262013065
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-1180-ТП-1179 |  |  |  |  | 1000000125 0301262031002
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Н.Калитва на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0301262035029
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140006 0301262040126
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 Гудково, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 Гудково устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 0301262044091
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 156 Зяблицы ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 156 Зяблицы ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0301262046014
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 0301262049044
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0301262057028
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.4101 ПС 35кВ Грайвороновка в пр.№95-105 |  |  |  |  | 32110021 0301262057072
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Ильинское с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Ильинское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0301262101065
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Ильинское с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Ильинское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0301262101066
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 0301262107011
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Вохма в пролетах опор 134-150 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0301262107064
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 4-1 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-1 ПС 35 кВ Троицкое, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0301262113089
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Лукинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 1 ПС Лукинская произвести обрезку крон, валку деревьев. |  |  |  |  | 31150010 0301262116103
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Полиграф - РП 21 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Полиграф - РП 21 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ПС Полиграф - РП 21. |  |  |  |  | 34050019 0301262119074
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 305 ПС 35 кВ М. Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 305 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0301262125295
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №09 от ПС Ковыльская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС Ковыльская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 0301262126039
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-504 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-504 ПС в.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0301262130247
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП 601 415.2 в пролетах опор №1-3-№1-17 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 601 415.2 в пролетах опор №1-3-№1-17 |  |  |  |  | 32110016 0301262133020
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Репьевка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130027 0301262139180
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №61 ПС Володарская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №61 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0301262142244
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 109 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 109 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0301262144294
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 108 ВЛ №01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 108 ВЛ №01 ПС Дегтянска обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0301262149030
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1005 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1005 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0301262156248
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1003 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1003 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0301262203250
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 059 Ивановский Перевоз ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 059 Ивановский Перевоз ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0301262207015
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-2 ПС Петровское, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-2 ПС Петровское, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130015 0301262209252
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных природных факторов, наметить мероприятия по их обрезке или вырубки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных природных факторов. |  |  |  |  | 32130005 0301262210311
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления проходных изоляторов на ТП-10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Неровновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов, при наличии таковых.; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения сопротивления проходных изоляторов на ТП-10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Неровновка с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130019 0301262211008
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №20 ПС Южная нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0301262211246
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0301262222032
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0301262223128
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 679 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 679 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0301262250016
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №2-2, ТП 447 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0301262251021
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-511 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-511 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0301262251255
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0301262253253
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-104 ПС Лозовое по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-104 ПС Лозовое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0301262258261
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №604 ПС 35кВ Большевик на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №604 ПС 35кВ Большевик выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 0301262300030
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.621 ПС Калинки от опоры №30 до опоры №34 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0301262301229
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0301262301296
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных природных факторов, наметить мероприятия по их обрезке или вырубки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных природных факторов. |  |  |  |  | 32130005 0301262301313
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг, устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 0301262302080
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Александровка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0301262304098
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-101 ПС Н.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-101 ПС Н.мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0301262306265
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье в пролетах опор №130-149 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Заветлужье устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0301262320063
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 6 ПС Кёршинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0301262320034
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Кантемировка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 0301262339267
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1 цепь на участке опор №120-125; Обеспечить фиксацию характера и параметров пляски проводов, географические и метеорологические условия, при пляске проводов во время наблюдений в период неблагоприятных метеорологических явлений при аналогичных отключениях ВЛ.; По результатам наблюдений направить полученную информацию в специализированную проектную организацию, для получения рекомендаций по воздействию на пляску проводов (установку гасителей пляски и т.п.) при неблагоприятных погодных условиях.; По результатам осмотра ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1 цепь выявленные неисправности устранить; При ежегодном плановом осмотре ВЛ особое внимание уделить состоянию стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 311500 0301262343092
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0301262355223
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 0401260009203
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ №1 ПС Каменка по всей длине.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Каменка выявленные дефекты включить в план ТОиР |  |  |  |  | 32130012 0401260009256
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-301 ПС 35 кВ Подколодновка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-301 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0401260010316
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Победы 30 ТП 53 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Победы 30 ТП 53 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0401260011127
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Селижарово-Максимково с отпайкой на ПС 35кВ Филистово в пролетах опор №52-№64, ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово в пролетах опор №40-№51, №68-№78 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Селижарово-Максимково с отпайкой на ПС 35кВ Филистово в пролетах опор №52-№64, ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово в пролетах опор №40-№51, №68-№78. |  |  |  |  | 310700 0401260040004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Старо-Курцово №07 Заднее Поле (по всей длине); ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№30-40; ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№10-20.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Старо-Курцово №07 Заднее Поле (по всей длине); ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№30-40; ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№10-20. |  |  |  |  | 310700 0401260040004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №11 ПС Селище в пролетах опор №160-№175, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №212-№224, ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №88-№100, ВЛ-10кВ №29 ПС Селижарово в пролетах опор №121-№134, ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер в пролетах опор №319-№330.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления дефектов: ВЛ-10кВ №11 ПС Селище в пролетах опор №160-№175, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №212-№224, ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №88-№100, ВЛ-10кВ №29 ПС Селижарово в пролетах опор №121-№134, ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер в пролетах опор №319-№330. |  |  |  |  | 310700 0401260040004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №102-№113.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления дефектов: ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №102-№113. |  |  |  |  | 310700 0401260040004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №520-530, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец в пролетах опор №185-195, ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское в пролетах опор №115-125.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №520-530, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец в пролетах опор №185-195, ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское в пролетах опор №115-125. |  |  |  |  | 310700 0401260040004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре: КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №33-3 – №33-13; ВЛ-0,4кВ №1 КТП 168 (Алферово столовая) (по всей длине).; Провести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №33-3 – №33-13; ВЛ-0,4кВ №1 КТП 168 (Алферово столовая) (по всей длине). |  |  |  |  | 310700 0401260040004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ 070 в пролете опор №5 - №15; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ 070 в пролете опор №5 - №15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0401260040004
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0401260044234
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов, деревьев угрожающих падению на провода, в том числе, из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рубашевка, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 0401260052186
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 160 (Эстиков) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 160 (Эстиков) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050016 0401260059104
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0401260110297
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 10 ВЛ 10кВ № 3 ПС Бахаревская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 10 ВЛ 10кВ № 3 ПС Бахаревская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150003 0401260120131
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №27-№34 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №27-№34 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0401260130102
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0401260132298
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Прогресс на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Прогресс наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0401260133299
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Куретниково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Куретниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050015 0401260134152
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 Сагуны по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 0401260145031
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0401260158157
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ПС Чухлома ф. 10-01 устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ-10 кВ ПС Чухлома ф. 10-01 с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра. |  |  |  |  | 31060012 0401260203138
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-7-17 от ПС 110кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 0401260203097
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-404 ПС 35 кВ Монастырщина, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-404 ПС 35 кВ Монастырщина по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0401260210317
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 0401260212204
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ № 03 Сафроновский ПС Лом .; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 03 Сафроновский ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0401260220158
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130027 0401260220181
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0401260225300
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №15 от ПС Анненская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС Анненская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 0401260228040
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 602 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 602 ПС 35 кВ Красное. |  |  |  |  | 32140011 0401260230051
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0401260235159
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 571 (Фоминка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0401260251099
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-20 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-20 ПС Мотордеталь от опоры №228 до опоры №239 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0401260300230
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 0401260310183
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-705 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-705 ПС В.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО |  |  |  |  | 32130006 0401260311268
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Александрово с целью выявления обильного налипания снега на провода ВЛ, в том числе обратить внимание на ветви деревьев угрожающих падением на провода ВЛ находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0401260325087
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Агропром, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 08 ПС Агропром, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 0401260357035
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 3 ПС Л. Россошь с на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 0401260403063
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-421 ПС 35 кВ В.Октябрь в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условий, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-421 ПС 35 кВ В. Октябрь, по всей длине, на предмет выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130005 0401260405322
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0401260409302
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектовВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1216; ВЛ 0,4кВ №2 КТП №1217, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1216; ВЛ 0,4кВ №2 КТП №1217 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150007 0401260419052
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 КТП №1216; ВЛ 0,4кВ №2 КТП №1217; ВЛ 0,4кВ №1 КТП №1164; ВЛ 0,4кВ №1 КТП №1236, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №1216; ВЛ 0,4кВ №2 КТП №1217; ВЛ 0,4кВ №1 КТП №1164; ВЛ 0,4кВ №1 КТП №1236 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150007 0401260425054
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №35-№36 ВЛ 10кВ №07 от ПС Ярославская; №10-№11 ВЛ 10кВ №08 от ПС Ярославская; №10-№11 ВЛ 10кВ №04 от ПС Ярославская; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №07 от ПС Ярославская; ВЛ 10кВ №08 от ПС Ярославская; ВЛ 10кВ №04 от ПС Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №07 от ПС Ярославская; ВЛ 10кВ №08 от ПС Ярославская; ВЛ 10кВ №04 от ПС Ярославская |  |  |  |  | 31150002 0401260434191
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №15-№16 ВЛ 10кВ №13 от ПС Ярославская; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №07 ПС Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская |  |  |  |  | 31150002 0401260436193
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №43-№44 ВЛ 10кВ №15 от ПС Ярославская; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 15 ПС Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 15 ПС Ярославская |  |  |  |  | 31150002 0401260439196
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 10 кВ КТП 212-КТП 212 Б ЛЭП 10кВ № 2 ПС 35 кВ Нечаевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0401260454028
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-319 ПС 35 кВ Клеповка, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-319 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130005 0401260512323
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-513 ПС 35 кВ В.Октябрь, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-513 ПС 35 кВ В.Октябрь по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130005 0401260515332
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг, устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 0401260519081
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-29 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4-29 ПС Петровское выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130015 0401260523270
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0401260528096
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр 1 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 402 ВЛ №3 ПС Черняновская, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 396 ВЛ №2 ПС Черняновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 0401260532264
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов, деревьев угрожающих падению на провода, в том числе, из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Рубашевка, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 0401260535187
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Кологрив на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС35/10 Кологрив устранить. |  |  |  |  | 31060015 0401260537184
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Катуховка на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Катуховка наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0401260538304
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0401260539308
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Туголуковская; ВЛ 10кВ № 08 ПС Туголуковская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Туголуковская; ВЛ 10кВ № 08 ПС Туголуковская |  |  |  |  | 31150007 0401260541044
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 (Липовка) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 (Липовка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0401260550160
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0401260613119
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Шукавка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Шукавка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0401260620205
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №14 - №15 ВЛ 1003 ПС Ст.Село. |  |  |  |  | 34080011 0401260623306
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС Запрудская с на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 0401260624064
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-308 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-308 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0401260642271
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Карманово в пролетах опор №№11 ÷ 12 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Карманово в пролете опор №№11÷12дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0401260647244
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-5-6 ПС 35 кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-5-6 ПС 35 кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 0401260652032
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-207 ПС Н.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № ТП-207 ПС Н.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0401260704272
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Боговарово с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Боговарово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0401260705062
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-518 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-518 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний |  |  |  |  | 32130006 0401260714303
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0401260719128
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-109 ПС Н.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-109 ПС Н.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0401260721305
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово в пролетах опор №№6-1 ÷ 6-11 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово в пролете опор №№6-1÷6-11 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0401260721243
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0401260729197
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Восход-1 о приведении потребительского оборудования ТП-1-13 ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0401260731150
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 0401260733266
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 23 ПС Бурнакская; ВЛ 10кВ № 19 ПСБурнакская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Бурнакская; ВЛ 10кВ № 19 ПСБурнакская. |  |  |  |  | 31150007 0401260733049
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0401260739309
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-209 ПС Н.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-209 ПС Н.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0401260743306
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0401260744310
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС М. Талинская (ТРЭС-РРЭС), ВЛ 10кВ №4 ПС Горельская, ВЛ 10кВ №4 ПС Столовская, ВЛ 10кВ №1 ПС Столовская, ВЛ 10кВ №4 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС М. Талинская (ТРЭС-РРЭС), ВЛ 10кВ №4 ПС Горельская, ВЛ 10кВ №4 ПС Столовская, ВЛ 10кВ №1 ПС Столовская, ВЛ 10кВ №4 ПС П.Пригородная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода. |  |  |  |  | 31150001 0401260744265
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Щучье по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние вязок провода.; Выполнить обследование опоры №27 отпайка к КТП 10/0,4 кВ №1-2 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Щучье, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Щучье и обследование опоры №27 отпайка к КТП 10/0,4 кВ №1-2 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130033 0401260744170
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №04 ПС Телешовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №04 ПС Телешовская |  |  |  |  | 31150002 0401260744207
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №93 - №94 ВЛ 1001 ПС Ст.Село. |  |  |  |  | 34080011 0401260745305
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №11-14 ПС 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №11-14 ПС 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 0401260748188
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №48-№49 ВЛ 10кВ №02 ПС Спасская.; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №02 ПС Спасская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №02 ПС Спасская. |  |  |  |  | 31150002 0401260759208
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0401260804161
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 Коротылево ПС Алешкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 3 Коротылево ПС Алешкино. |  |  |  |  | 34050002 0401260804162
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Ржаксинская; ВЛ-10кВ №3 ПС Чакинская; ВЛ-10 кВ №05 ПС Протасовская; При выявлении дефектов ВЛ-10 кВ №2 ПС Ржаксинская; ВЛ-10кВ №3 ПС Чакинская; ВЛ-10 кВ №05 ПС Протасовская , обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150010 0401260806106
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №3 от ПС Шпикуловская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №3 от ПС Шпикуловская с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150007 0401260808051
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №61-№62 ВЛ 10кВ №16 ПС Саюкинская; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №16 ПС Саюкинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №16 ПС Саюкинская |  |  |  |  | 31150002 0401260814209
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные ослабленные вязки провода к изоляторам по ВЛ 10кВ № 13 ПС РСХО заменить.; Произвести выборочный верховой осмотр опор с признаком ослабленных вязок провода к изолятору по ВЛ 10кВ № 13 ПС РСХО. |  |  |  |  | 31150007 0401260820056
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 111-112 ВЛ 1003 ПС Михайловская |  |  |  |  | 34080010 0401260830304
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 202 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 202 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0401260835314
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №05 ПС Пичерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №05 ПС Пичерская |  |  |  |  | 31150002 0401260839212
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Ельша проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 78-79 ВЛ 1002 ПС Ельша. |  |  |  |  | 34080010 0401260842301
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Никольское направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 863П. |  |  |  |  | 34080007 0401260851242
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-188 Ф-1003 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0401260855029
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 №1 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотр ВЛ 10 №1 ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0401260906171
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания, при их наличии. |  |  |  |  | 31060009 0401260910129
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 26-ТП 632 ПС 110 кВ Белгород 2.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 26-ТП 632 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0401260920129
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0401260920005
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 №2 ПС 35 кВ Майская по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотр ВЛ-10 №2 ПС 35 кВ Майская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0401260925173
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 215.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 215. |  |  |  |  | 31150010 0401260930105
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0401260931164
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Нащекинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 21 ПС Нащекинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 0401260941045
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 0401260945206
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №07 ПС Арженская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №07 ПС Арженская |  |  |  |  | 31150002 0401261010213
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10 кВ № 03 Тимново ПС Демино в пролетах опор №6-№7, №8-№9 отпайки на ТП 25 Сады Рыжиково от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ № 03 Тимново ПС Демино в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 0401261012163
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра на участке КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода дефектов.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля на участке КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода в Ростовский РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) на участке КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода в Ростовский РЭС без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации на участке КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слободао необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050014 0401261018019
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 34 ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 34 ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150003 0401261028133
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-311 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-311 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0401261031312
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Фокину Е.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-5 ВОЛЯ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0401261035154
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0401261052224
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу Грибановского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ».; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ В.Карачан с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130010 0401261055315
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 0401261056138
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0401261057165
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неровновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130017 0401261103155
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов, деревьев угрожающих падению на провода, в том числе, из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рубашевка, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 0401261120151
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0401261127025
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0401261128209
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила |  |  |  |  | 34050012 0401261135166
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1005 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1005 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0401261141339
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-Вол-28-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-Вол-28-123 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0401261152251
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ 10 кВ РП 47 - ТП 963 |  |  |  |  | 1000000125 0401261201003
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Р-Хава на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неровновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130017 0401261205156
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №208.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №208, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №208. |  |  |  |  | 31150002 0401261206214
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ 10 кВ РП 54 - ТП 1334 |  |  |  |  | 1000000125 0401261208004
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Залесье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0401261209105
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №5, ТП 131 д. Духовец с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0401261211025
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 103 ПС 35 кВ Уточка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 103 ПС 35 кВ Уточка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 0401261219050
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0401261222120
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС Шашково; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0401261224167
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 4 ПС Рыбинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0401261227048
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0401261234050
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0401261238053
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 212 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 0401261238029
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС Заречная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 8 ПС Заречная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0401261241055
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино .; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0401261300168
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0401261308169
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-711 ф.425.6 снт "Химфарм" в пролетах опор №2-6-№2-17 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-711 ф.425.6 снт "Химфарм" в пролетах опор №2-6-№2-17 |  |  |  |  | 32110016 0401261310022
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 ТП II-1 ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф2 ТП II-1 ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0401261315169
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-12 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-12 ПС 110 кВ Большевик, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0401261315106
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Не назначаются |  |  |  |  | 321100 0401261338126
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0401261350127
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое |  |  |  |  | 34050013 0401261350025
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-506 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-506 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0401261353333
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-205 ПС 35 кВ Первомайская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-205 ПС 35 кВ Первомайская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0401261400355
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №76-№77 ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская". |  |  |  |  | 34050020 0401261406268
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Медведица после аварийного отключения.; По результатам осмотра Ф10-03 ПС Медведица выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0401261407197
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Юркино ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0401261409170
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6-16 ПС Средний Икорец выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6-16 ПС Ср. Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0401261410341
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП31 ф108 ПС Красная Гора. |  |  |  |  | 92029504 0401261410001
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-20 ПТФ по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-20 ПТФ в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0401261414033
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ КТП-91 Тракторостроитель-1 произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-91 Тракторостроитель-1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0401261420006
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 435 (427.1 №25) в пролетах опор №21-№4-9 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 435 (427.1 №25) в пролетах опор №21-№4-9 с целью выявления критического провиса проводов и целостности опор |  |  |  |  | 32110016 0401261422026
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка и ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 0401261437299
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Кредит Логистика» о приведении потребительского оборудования ТП-216 ВЛ-10 кВ №12 ПС Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0401261441157
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас в пролетах опор №1-90, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0401261447061
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-7-07 Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-7-07 Россошь в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0401261452034
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0401261500106
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2В с.Вяжли, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2В с.Вяжли, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0401261505058
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход участков ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Окулово 35/10 кВ, имеющими переходы ВЛ-35 кВ, влияющими на эксплуатацию ВЛ после прохождения стихийных явлений, на предмет налипания снега на провода..; По результатам внепланового обхода участков ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Окулово 35/10 кВ имеющими переходы ВЛ-35 кВ, при необходимости провести обивку снега с проводов ВЛ-35 кВ. |  |  |  |  | 31060014 0401261506171
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Павино в пролетах опор №241-253 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Павино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0401261510060
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0401261513318
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 0401261528207
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0401261528121
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Орловка со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений. |  |  |  |  | 32130030 0401261529095
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС Карачевская в пролёте опор №36-37 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090010 0401261537057
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0401261538151
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр с применением бинокля КВЛ-6-4 ПС Россошь на предмет выявления дефектов изоляторов на опорах.; По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6-4 ПС Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130028 0401261542035
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130022 0401261545260
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-103 ПС Лозовое по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-103 ПС Лозовое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0401261546344
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 736 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0401261555004
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 №2 ПС 35 кВ Майская по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов; Выполнить обследование опоры №62 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Майская, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Майская и обследование опоры №62 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130033 0401261557174
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0401261558088
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0401261600107
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0401261601007
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 131 ВЛ №16 ПС Степная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 131 ВЛ №16 ПС Степная. обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150003 0401261606135
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Воздействие иных животных |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-155 ф.108 ПС Слава , выявленные недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090027 0401261625049
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. |  |  |  |  | 31060004 0401261633101
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП074 "Гнездилово, зерноток" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП074"Гнездилово, ц/у" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0401261642044
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 306 ВЛ №7 ПС Селезневская.; Произвести обход - осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 306 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 0401261645259
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №38 - №39 ВЛ 1004 ПС Беляево. |  |  |  |  | 34080011 0401261649300
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино в пролетах опор №№40 ÷ 1-39 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино в пролете опор №№40÷1-39 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080007 0401261651241
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 701 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 701 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0401261658319
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Куровщинская (Пич-Гаврил), особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Куровщинская (Пич-Гаврил), обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0401261659060
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 601 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 601 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0401261700320
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0401261703321
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 809 ВЛ-10-8 ПС 35кВ Кр.Лиман по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 809 ВЛ-10-8 ПС 35кВ Кр.Лиман разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0401261704325
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №602 ПС 35 кВ Н. Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №602 ПС 35 кВ Н. Карачан от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №8-9. |  |  |  |  | 32130010 0401261707326
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 518 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 518 ПС 35 кВБ. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0401261708327
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 109 ПС 35 кВ Н. Елань.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №109 ПС 35 кВ Н. Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0401261710328
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-15 ПС 35 кВ Козловка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-15 ПС 35 кВ Козловка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0401261714226
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-7 ПС 35 кВ Козловка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-7 ПС 35 кВ Козловка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0401261715227
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130022 0401261727259
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0401261737171
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП-1-1 ПС Шукавка на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП-1-1 ПС Шукавка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 0401261741208
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0401261753122
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Боговарово в пролетах опор №218-236 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Соловецкое устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0401261755059
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Большесельская-1 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ Большесельская-1. |  |  |  |  | 340500 0401261800263
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-8 ПС 35 кВ Козловка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-8 ПС 35 кВ Козловка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0401261802228
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Н-6-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Н-6-24 нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 0401261804039
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0401261809020
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0401261818257
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2209 ПС 110 кВ Крапивенская.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0401261822081
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 Сагуны по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 0401261845036
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Вохма в пролетах опор 1-39 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0401261846058
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0401261915036
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 Сигорь ПС Раменье с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 Сигорь ПС Раменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0401261934172
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0401261940173
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ № 04 Шестовский ПС Шашково .; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 04 Шестовский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0401261955174
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Воронок Стратива с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0401262005010
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 490-510 ВЛ-110 кВ Придонская-Журавка-тяговая , включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.; Произвести замену дефектных изоляторов опоры № 494 ВЛ-110 кВ Придонская-Журавка-тяговая; Произвести замер контура заземления в пролёте опор № 490-510 ВЛ-110 кВ Придонская-Журавка-тяговая |  |  |  |  | 321300 0401262008066
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631 (Починки), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 631 (Починки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050002 0401262016176
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 19 Горлониха принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 19 Горлониха с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0401262020010
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 203 ПС 110 кВ Листопадовка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 203 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0401262025329
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Рудкино выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №17-18. |  |  |  |  | 32130032 0401262031140
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС Панкратово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС Панкратово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060012 0401262108139
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1002 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0401262145058
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ТП 078 Ф1 д. Александровка по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 078 Ф1 д. Александровка и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0401262147017
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику объекта (КБХА) об участии в комиссии по расследованию нарушения на ПС 110 кВ №17 КБХА |  |  |  |  | 321300 0401262200070
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4814 в пролетах опор №2-1-2-14 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4814 в пролетах опор №2-1-2-14 |  |  |  |  | 32110007 0401262220107
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32110014 0401262221105
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров |  |  |  |  | 34050013 0401262221024
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ОМТП№93 с.Красное завод по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ОМТП№93 с.Красное завод и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0401262222018
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Пречистое-Троица-12" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-35кВ "Пречистое-Троица-12" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 340500 0401262258199
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 2-РП 25 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 2-РП 25 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0401262259130
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 0401262307118
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0401262325057
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектных колпачков изоляторов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0401262340035
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 260 на нов, поселок, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 260 на нов, поселок, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0501260003103
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 Сагуны по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 0501260005037
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной её работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0501260050123
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов по результатам ТВК сварных соединений шлейфов на опоре № 45 на ВЛ 110кВ Барановка – Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково - устранить эти дефекты; Провести ТВК сварных соединений шлейфов на опоре № 45 ВЛ 110кВ Барановка – Левошинка с отпайкой на ПС Калашниково |  |  |  |  | 310700 0501260056150
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №123 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №123 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0501260108124
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра.; Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Березовец . |  |  |  |  | 31060010 0501260119125
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0501260120037
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0501260120041
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Талы по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Талы разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 0501260120346
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 Кормоцех ПС Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ-10кВ №13 Кормоцех ПС Путятино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0501260124042
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 0501260126047
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0501260305108
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведенного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-27 ПС Нея выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060019 0501260408167
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0501260417330
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35кВ "Великовская". |  |  |  |  | 34050020 0501260431098
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести осмотр ВЛ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Провести комплексное обследование опоры №120 фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Провести комплексное обследование опоры №57 фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №120 и осмотра фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино. Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №57 и осмотра фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор. |  |  |  |  | 31060009 0501260435099
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести осмотр ВЛ фидера 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. |  |  |  |  | 31060009 0501260519122
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Макашевка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода.; По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Макашевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32130004 0501260531275
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая " с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0501260535279
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №248-№258, ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково в пролетах опор №51-№62, ВЛ-10кВ №19 ПС Пено в пролетах опор №132-№143.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №248-№258, ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково в пролетах опор №51-№62, ВЛ-10кВ №19 ПС Пено в пролетах опор №132-№143. |  |  |  |  | 31070031 0501260600005
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское в пролетах опор №40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское в пролетах опор №40-50. |  |  |  |  | 31070031 0501260600005
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 130.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 130 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0501260600005
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ В.Н.Спасс №12 З.Поле (по всей длине).; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ В.Н.Спасс №12 З.Поле (по всей длине). |  |  |  |  | 31070031 0501260600005
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №03 ПС Западная Двина, дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №03 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0501260600005
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-31 - №10-41.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-31 - №10-41 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070031 0501260600005
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №4-35-4-45 КВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая, дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-35-4-45 КВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0501260600005
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 №2 ПС 35 кВ Майская по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотр ВЛ-10 №2 ПС 35 кВ Майская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0501260632175
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Матвеево с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Матвеево устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060020 0501260646203
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0501260655331
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛР находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35кВ Талы. Особое внимание обратить на состояние крепления шлейфов на ЛР.; По результатам осмотра ЛР находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Талы, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 0501260703349
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМ 250/6 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора.; Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и рассмотреть возможность их замены. |  |  |  |  | 31060003 0501260728225
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас в пролетах опор №1/118-51/118, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Спас устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0501260736057
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неровновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130017 0501260740158
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0501260756045
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0501260806334
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 Кологрив на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС35/10 Кологрив устранить. |  |  |  |  | 31060015 0501260809185
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка Л 10кВ №12 РП 02 ТП 042 - ТП 043 АСБ 3х95 мм2 (L=1200м) на соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080007 0501260818240
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Судай с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Судай устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060012 0501260847140
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Внеочередной осмотр проведен. Замечаний нет. |  |  |  |  | 32130022 0501260851335
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Палкино с целью выявления дефектов.; Выявленные дефекты в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Палкино устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060013 0501260900178
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская, подвергшихся динамическим нагрузкам при образовании ГИО.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0501260905062
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 110 кВ Панино наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130022 0501260907258
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Шукавка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Шукавка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0501260909209
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра. |  |  |  |  | 31060012 0501260909141
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ КРУН-1 Ф-601 ПС Бытошская произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ КРУН-1 Ф-601 ПС Бытошская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029503 0501260946015
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухломас целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра. |  |  |  |  | 31060012 0501260953142
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 333, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 072, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 333, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 072, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0501261001069
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ КТП-127 ул.Новокарьерная произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-127 ул.Новокарьерная, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120019 0501261001008
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС Белое |  |  |  |  | 34050013 0501261001023
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Починок с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 0501261001146
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-1-20 Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-1-20 Райновская в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0501261014039
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0501261018121
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130001 0501261018172
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0501261020009
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10кВ ТП-499 1 с.ш. - ТП-540 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-499 1 с.ш. - ТП-540 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10кВ ТП-499 1 с.ш. - ТП-540 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0501261029231
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в МУП Водоканал о возмещении материального ущерба, возникшего при повреждении КЛ-10кВ ТП-499 2 с.ш. - ТП-540 2 с.ш. в результате несанкционированных земляных работ.; Направить регламент проведения земляных работ в МУП Водоканал. |  |  |  |  | 31060003 0501261030232
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4кВ №1 СКТП №758 (160кВА) 412.16 х.Кислино в пролетах опор № 8-20 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1 СКТП №758 (160кВА) 412.16 х.Кислино |  |  |  |  | 32110016 0501261101085
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ № 1 ПС 35кВ ПС Александровка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 50 лет на КТП по ВЛ-10кВ № 1 ПС 35кВ ПС Александровка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130028 0501261102040
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Слава в пролете опор №42-43 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 0501261136050
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ТП-538 яч.1 до ТП-501 яч.1 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ТП-538 яч.1 до ТП-501 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0501261139010
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №2-74 ПС 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №2-74 ПС 110кВ Анна на предмет выявления дефектов, угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 0501261156189
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка. |  |  |  |  | 32140007 0501261204132
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0501261214212
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 0501261221014
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 Кологрив на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 Кологрив устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060015 0501261226186
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №1 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №1 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0501261245200
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 0501261311071
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Овсянниково на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Овсянниково устранить. |  |  |  |  | 31060015 0501261316187
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Вохма в пролетах опор 11/120-12/120 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0501261320053
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-1 Р-ХАВА по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-1 Р-ХАВА, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 0501261324159
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Комплекс на предмет состояния шлейфов разъединителей. |  |  |  |  | 32130029 0501261324441
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 Ф 10-03 ПС Парфеньево выявленные замечания устранить при их наличии.; Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Парфеньево с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060020 0501261328204
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролетах опор №233-№234.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 0501261335027
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0501261352336
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 202 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 202 ПС 35 кВ Уразово, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0501261410046
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг, устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 0501261412083
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Н.Полома после прохождения неблагоприятных погодных явлений на предмет наличия дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Н.Полома выявленные замечания устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060020 0501261451205
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0501261455175
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1а ПС 35/10 кВ Судбищи по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0501261500070
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование стойки опоры №61 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Козловка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Козловка и обследования опоры №61, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на крепления провода к изоляторам и дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130005 0501261505363
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Раздолье-1 о приведении потребительского оборудования ТП-2-1 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0501261506160
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Вохма в пролетах опор №15-30 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0501261510054
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | По результатам проведения внеочередных испытаний КЛ-6 кВ от яч.31 ПС 35кВ ГЭС до РП-200, в случае выявления отклонений от нормы результатов испытаний, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний, с включением их в график технического обслуживания и ремонта.; Произвести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от яч.31 ПС 35кВ ГЭС до РП-200. |  |  |  |  | 32130020 0501261520128
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №518 ПС 35 кВ Б.Алабухи на предмет наличия деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №518 ПС 35 кВ Б. Алабухи от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №8-9. |  |  |  |  | 32130010 0501261539257
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 0501261547072
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0501261553337
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Транснефть-Дружба" о приведении электроустановок требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140004 0501261557159
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0501261604202
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 №1 ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотр ВЛ-10 №1 ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0501261607176
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 556.07 в пролете опор № 107-115 составить график устранения выявленных замечаний с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 556.07 в пролете опор № 107-115 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110004 0501261617063
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 301 ПС 35 кВ Верхопенье. |  |  |  |  | 32140017 0501261619045
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №584.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №584, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №584. |  |  |  |  | 31150002 0501261637215
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования КТП 213 ПС 35 кВ Колосково.; По результатам осмотра КТП 213 ПС 35 кВ Колосково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140006 0501261648134
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село. |  |  |  |  | 34050001 0501261813177
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №04 ПС Телешовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №04 ПС Телешовская |  |  |  |  | 31150002 0501261858219
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская |  |  |  |  | 31150002 0501261859216
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №8-75 ПС 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №8-75 ПС 110кВ Анна на предмет выявления дефектов, угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 0501262005190
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 304 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 304 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0501262010338
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 0501262035127
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 0501262041015
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП 267 с.Крутогорье, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП 267 с.Крутогорье, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0501262047011
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 624 РП 10 кВ Репное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0501262047037
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Р-Хава на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Р-Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130017 0501262120161
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Всесвятка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Всесвятка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 0501262140136
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 317 Ф3 д. Чулково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 317 Ф3 д. Чулково и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0501262141019
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-295 р-н ул. Галичская устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-295 р-н ул. Галичская с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0501262145233
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 на ТП 654 412.16 в пролетах опор №1-4-№1-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 на ТП 654 412.16 в пролетах опор №1-4-№1-18 |  |  |  |  | 32110016 0501262153007
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 643 (Будьково) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 643 (Будьково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0501262156125
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 0501262200016
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0501262206178
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0501262209340
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0501262225179
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Антушево ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Антушево ПС Белое |  |  |  |  | 34050013 0501262230022
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки.; По результатам внеочередного осмотра РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Щучье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130022 0501262241342
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить техническое обслуживание нуль-индикаторов комплектов защит ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Восточная.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу Рыбинского участка РЗА в части особенностей проведения технического обслуживания комплектов защит типа ДЗ-2.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Милюшино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35 кВ Милюшино. |  |  |  |  | 340500 0501262253262
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ООО "Берендеевы Поляны" о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. |  |  |  |  | 31060007 0501262356026
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПКТМ -10/32 фазы "А" ГКТП-8 ф 1002 ПС Кокоревская . |  |  |  |  | 92029505 0601260001005
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-10 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки устранить выявленные замечания.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль устранить выявленные замечания.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-10 ПС 110/10 кВ Судиславль устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060007 0601260004025
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 0,4 кВ (ТП №29) КЛ до РЩ-1 (по всей длине), ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Красново ВЛ 10 №25 Зубцов (по всей длине).; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 0,4 кВ (ТП №29) КЛ до РЩ-1 (по всей длине), ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Красново ВЛ 10 №25 Зубцов (по всей длине). |  |  |  |  | 31070033 0601260011006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №55-65 КВЛ 10кВ №16 ПС Оленино, дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №55-65 КВЛ 10кВ №16 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070033 0601260011006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-6кВ №15 ПС-35 Макарово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-6кВ №15 ПС-35 Макарово |  |  |  |  | 31070033 0601260011006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №07 ПС Святое в пролетах опор №261-№273, ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков в пролетах опор №52-№65.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления дефектов: ВЛ-10кВ №07 ПС Святое в пролетах опор №261-№273, ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков в пролетах опор №52-№65. |  |  |  |  | 31070033 0601260011006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Яблонька от РП 10кВ Городок в пролетах опор №215 - №224, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №130 - №140; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Яблонька от РП 10кВ Городок в пролетах опор №215 - №224, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №130 - №140 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070033 0601260011006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское в пролетах опор №1-4-1-14, ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное в пролетах опор №13-23.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское в пролетах опор №1-4-1-14, ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное в пролетах опор №13-23 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070033 0601260011006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре: 1. ВЛ-0,4кВ №10 ТП-50 ул.Красноармейская КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Маяк, 2. ВЛ-0,4кВ №1 КТП 494 Кругловка Поповка КВЛ 10кВ №28 ПС ПС 110кВ Радуга, 3. ВЛ-0,4кВ №2 КТП 379 Остров 2 КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная.; Провести внеочередной осмотр: 1. ВЛ-0,4кВ №10 ТП-50 ул.Красноармейская КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Маяк, 2. ВЛ-0,4кВ №1 КТП 494 Кругловка Поповка КВЛ 10кВ №28 ПС ПС 110кВ Радуга, 3. ВЛ-0,4кВ №2 КТП 379 Остров 2 КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070033 0601260011006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №27-39 ВЛ-10кВ фид №09 ПС Диево; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №27-39 ВЛ-10кВ фид №09 ПС Диево с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070033 0601260011006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ ДВП в пролетах опор №11-21.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ ДВП в пролетах опор №11-21 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070033 0601260011006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ № 03 ПС Синьково в пролетах опор №3-5-3-15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ № 03 ПС Синьково в пролетах опор №3-5-3-15. |  |  |  |  | 31070033 0601260011006
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0601260018073
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф 1048 ПС Погар (МАПП Погар) по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 0601260019011
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково в пролетах опор №50-№51 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 0601260230180
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0601260244117
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0601260314343
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0601260318120
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СК Дружба о приведении потребительского оборудования ТП-4-10 ВЛ-6кВ №4 ПС №24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0601260340162
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 РП 10 кВ Майская. |  |  |  |  | 32140003 0601260355030
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 0601260400123
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ Р 607 - Р 608 ЛЭП 10 кВ № 6 РП 10 кВ Репное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0601260418031
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО "Заречное"о приведении ТП 3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 0601260420345
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Вохма-Павино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья.; По итогам обхода ВЛ-110кВ Вохма-Павино устранить выявленные замечания.; Провести измерение стрелы провеса грозотроса и провода в пролёте опор № 90-91.; Проработать вопрос приобретения антигололедных устройств типа ОГК на провода и тросы в ремонтную программу 2027-2028 годов. |  |  |  |  | 310600 0601260441002
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5364, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 216, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5364, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 216 |  |  |  |  | 31150009 0601260451063
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0601260455181
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг, устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 0601260526084
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село. |  |  |  |  | 34050001 0601260528182
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0601260603046
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская |  |  |  |  | 31150002 0601260631217
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС Аниково |  |  |  |  | 34050013 0601260701021
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 10 ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 10 ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0601260709258
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Леденгск в пролетах опор 79-96 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Леденгск устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0601260717052
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0601260720222
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевка по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Николаевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130001 0601260730191
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0601260735198
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 448 Пестрецово-2 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 448 Пестрецово-2 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2". |  |  |  |  | 34050018 0601260801271
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Провести комплексное обследование опоры №155 фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №155 и осмотра фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино. |  |  |  |  | 31060009 0601260826115
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные дефекты КТП 025 ВЛ №07 ПС Арженская, при необходимости устранить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр КТП 025 ВЛ №07 ПС Арженская, с целью выявления и устранения дефектов проходной изоляции способных при воздействии неблагоприятных погодных условий послужить причиной возникновения ТН. |  |  |  |  | 31150002 0601260830221
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной ревизии контактов В 10кВ Т2 на ПC 35/6кВ Макарово устранить выявленные дефекты.; Провести ревизию контактов на В 10кВ Т2 на ПC 35/6кВ Макарово. |  |  |  |  | 310700 0601260834090
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК. |  |  |  |  | 34050018 0601260848272
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 ТП№205 д.Подмаслово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№205 д.Подмаслово и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0601260849020
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-6/0,4 кВ, запитанных от ВЛ 6кВ №07 ПС №4, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. |  |  |  |  | 32130029 0601260855442
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0601260902256
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю "Воронежкомплект" о приведении потребительской ТП-11 по КЛ-10-7 ПС 110 кВ Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130021 0601260906041
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0601260908235
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0601260918012
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Мез-17-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Мез-17-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0601260933001
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю "ООО "Агроторг" о приведении потребительской ТП-111 по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Павловск-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130021 0601260953042
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-17 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-17 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 0601260956351
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.106 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0601261010006
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10 кВ от ТП28 к ТП33. |  |  |  |  | 92029508 0601261037017
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 324 5/100, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 324 5/100. |  |  |  |  | 32110026 0601261132049
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "БДРСУ" о приведении потребительской ВЛ 0,4 кВ НО №163 ПС 35 кВ Восточная и её оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130004 0601261151278
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 19 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0601261206032
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП12/160 ф.415.03 в пролетах опор № 18-26 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП12/160 ф.415.03 в пролетах опор № 18-26 |  |  |  |  | 32110016 0601261213028
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0601261216255
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-154 Л1 Ф-1050 ПС Погар по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 0601261217012
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-405 ПС 35 кВ Лещаная выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-405 ПС 35кВ Лещаная по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, а так же дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130008 0601261227369
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-11 Ф-1002 ПС Глодневская в пролёте опор №3-4, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090001 0601261231059
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 025 ВЛ №07 ПС Арженская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 025 ВЛ №07 ПС Арженская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0601261240220
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменевос целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0601261248183
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 322 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 322 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0601261300347
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 156 Зяблицы ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 156 Зяблицы ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0601261300273
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Фурсова А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-7 ПС Рогачевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0601261300163
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 195 руб 14 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 195 руб 14 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0601261305078
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 293 (КТП-3-3 Марьино). |  |  |  |  | 34080022 0601261321291
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение изоляции и контроль нагрева контактных соединений трансформаторов со сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 110кВ Сычевка. |  |  |  |  | 34080024 0601261324239
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Соловетское в пролетах опор 52/3-52/46 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Соловетское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0601261333051
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ОМТП№93 с.Красное завод по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ОМТП№93 с.Красное завод и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0601261345021
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1023 ПС Староселье по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090020 0601261349013
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Гагарина от ТП № 718 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. ул. Гагарина от ТП № 718, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. |  |  |  |  | 31060010 0601261428011
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 712 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 712 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0601261450348
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0601261506047
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 381 и РП 37 , а также осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 37 - ТП 381 |  |  |  |  | 1000000126 0601261510002
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 (Усолово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 (Усолово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050002 0601261510184
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-377 ф.10-02 ПС Караваево.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ ф. №4 от ТП-377 ф. 10-02 ПС Караваево и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0601261516234
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Теплицы (8182) в пролете опор № 5 - 10 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Теплицы (8182) в пролете опор № 5 - 10 |  |  |  |  | 32110004 0601261517064
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать информацию через администрацию Разветьевского сельсовета об опасности поражения электрическим током и соблюдении правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110028 0601261520052
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 0601261520048
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Макашевка, на предмет выявления дефектов подвесных изоляторов; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Макашевка разработать мероприятия по устранению, выявленных дефектов подвесных изоляторов. |  |  |  |  | 32130004 0601261523279
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 3 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 3 ПС 110 кВ Химзавод. |  |  |  |  | 32140005 0601261526017
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1-1 ПС Запрудская с на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1-1 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 0601261544120
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 0601261546155
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино на предмет дефектов.; По результатам тепловизионного контроля всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 0601261552142
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-63 д. Дехтярень по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-63 д. Дехтярень нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0601261600077
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС Грибановка на наличие дефектов, угрожающих безаварийной работе |  |  |  |  | 32130010 0601261602350
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1217 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0601261630084
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 1339 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0601261633089
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 1386 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0601261633090
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех Р-10кВ на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино на предмет дефектов.; По результатам тепловизионного контроля всех Р-10 кВ на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 0601261638385
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0601261702259
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.100 ПС Вышков в пролете опор №161/379-162/379 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090018 0601261711014
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140007 0601261720138
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 1132 Городище осмотр в пролетах опор № 1-21 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый ВЛ0,4 №1 от ТП 1132 Городище осмотр в пролетах опор № 1-21 |  |  |  |  | 32110016 0601261732030
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0601261750309
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ТП10 ф106 ПС Гордеевская.; Произвести восстановление шлейфа от Р-10 проходных изоляторов ТП10 ф106 ПС Гордеевская. |  |  |  |  | 92029504 0601261752002
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 6-15 и по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Скородное.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0601261755157
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №95-№102 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №95-№102 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0601261756068
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №27 - №28.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0601261809116
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 1048 (потребительская КЭС ), с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110018 0601261820060
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 203 в пролете опор № 6 - 11 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 203 в пролете опор № 6 - 11 |  |  |  |  | 32110004 0601261826003
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ ф 287 ПС 35/10кВ 12 Госконезавод в пролетах опор №102-№109 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ ф 287 ПС 35/10кВ 12 Госконезавод в пролетах опор №102-№109 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0601261829103
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №4, ВЛ0,4кВ №2 ТП 568 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0601261829031
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0601261831185
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1100 ПилорамаПет в пролетах опор №7-15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1100 ПилорамаПет в пролетах опор №7-15 |  |  |  |  | 32110016 0601261836032
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 174 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 174 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0601261837264
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0601261838308
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 830 – ТП 1028 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0601261858307
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0601261905018
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП 1019 ПС 110 кВ Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 1019 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 0601261931155
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Петровское по всей длине с биноклем с целью выявления дефектов .; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130015 0601261939353
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП Стратива 104 ПС Воронок с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0601261943015
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Тхоревка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 0601262014352
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Скоморохово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0601262014186
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 кВ ТП И-3-7 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 кВ ТП И-3-7 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0601262019174
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на опоре №1 выход кабеля от ТП6/0,4 кВ №103 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. |  |  |  |  | 32130004 0601262020280
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№2/С-12-100 д. Дол-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№2/С-12-100 д. Дол-2 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0601262026081
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0601262041073
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Кренево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0601262049114
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 0601262053049
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС |  |  |  |  | 31100002 0601262058084
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ В.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130006 0601262101357
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС Тхоревка разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130012 0601262104354
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская. |  |  |  |  | 31150002 0601262106226
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №2, ВЛ0,4кВ №2 ТП 141 д. Май Заря с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0601262110029
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-13 ф 1004 ПС Севская. |  |  |  |  | 92029512 0601262114006
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Грибановка на наличие дефектов, угрожающих безаварийной работе |  |  |  |  | 32130010 0601262118356
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 637 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0601262119443
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 234 Филисово ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 234 Филисово ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0601262124274
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0601262135093
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №15-№16.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0601262142117
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0601262150263
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Кулеватовская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0601262236073
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №7 - №8.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0601262301118
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0601262304140
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ №08 от ПС Чермошное в пролете опор №65-72; По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ №08 от ПС Чермошное в пролете опор №65-72 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110009 0601262311080
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-18 ПС Каменка с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32130012 0601262316358
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Кировская.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 0601262323066
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 805 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 805 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0601262325360
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС П.Коммуна по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС П.Коммуна разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0601262334210
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ-10кВ Ф1025 ПС Жирятинская к ТП0762 |  |  |  |  | 92029507 0601262347024
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0601262356142
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №100-№107 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №100-№107 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0701260008104
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Слоновка. |  |  |  |  | 32140009 0701260015152
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 3/2х250 ТОК - 418.10 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0701260028091
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0701260051187
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, РЖД, в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150007 0701260103117
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования КТП 524 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 0701260153210
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование опор №29, 52 на ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Солонцы, подвергшихся воздействию токов замыкания на "землю", с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Солонцы и обследования стоек опор №29, 52 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Солонцы выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля, ВЛ-10 кВ №6 ПС 110кВ Солонцы по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, а так же дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130008 0701260209374
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки работоспособности обогревов приводов ПП 67 на 4 секции шин 10кВ ПС 110кВ Красный Холм устранить выявленные замечания.; Провести проверку работоспособности обогревов приводов ПП 67 на 4 секции шин 10кВ ПС 110кВ Красный Холм. |  |  |  |  | 310700 0701260210033
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 65 ПС 330кВ Валуйки.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 65 ПС 330кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0701260224040
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 4/160 - 421.08 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0701260232092
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №08 ПС Нагорье, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0701260235188
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4110 ПС 110кВ "Кшень" пр 180-190 |  |  |  |  | 32110021 0701260237073
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №9 ЦРП-3. |  |  |  |  | 32130034 0701260255436
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 0701260340043
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 15 ПС Красная Заря внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС Красная Заря по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0701260350087
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, растущих в пределах охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев. |  |  |  |  | 32130028 0701260356044
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0701260415415
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести работы по обеспечению селективности выключателей 10кВ в ЦРП 016 |  |  |  |  | 32110016 0701260447093
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Новоникольский» о приведении потребительского оборудования ТП-314 ВЛ-10 кВ №12 ПС Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0701260456164
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Плотина садик) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 (Плотина садик) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0701260500059
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 06 ПС Красная Дубрава, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной инженерный обход и осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС Красная Дубрава по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. |  |  |  |  | 31120002 0701260513013
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0701260603145
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 0701260619129
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0701260623362
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 0701260630189
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Внеочередной осмотр проведен. Замечаний нет. |  |  |  |  | 32130022 0701260631372
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | . Направить письмо потребителю СПО Чистая Поляна (с. М. Трещёвка) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы об испытании электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 0701260634090
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП446-ТП467 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП446-ТП467 дефектов.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП 446 - ТП 467 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП446-ТП467 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0701260635281
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0701260640048
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 с составлением листа осмотра.; Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. |  |  |  |  | 32110014 0701260642053
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 ПС Чопорово |  |  |  |  | 34050014 0701260659028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Выползово-Носакино для выявления возможных дефектов; при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Выползово-Носакино-устранить эти дефекты |  |  |  |  | 310700 0701260710007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №305-315 ВЛ 10кВ №10 ПС Западная Двина, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ 05 ПС Коротыши, дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №305-315 ВЛ 10кВ №10 ПС Западная Двина, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ 05 ПС Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0701260710007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролетах опор №110-115, ВЛ-0,4кВ ф1 Деревня ТП Ляды 07 Фралёво, ВЛ 10кВ №04 ПС Романцево в пролетах опор №86-96.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролетах опор №110-115, ВЛ-0,4кВ ф1 Деревня ТП Ляды 07 Фралёво, ВЛ 10кВ №04 ПС Романцево в пролетах опор №86-96. |  |  |  |  | 310700 0701260710007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №80 - №90; ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-31 - №10-41.; Выполнить внеочередной осмотр: ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №80 - №90; ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-31 - №10-41 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 310700 0701260710007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №88 - №22-10.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №88 - №22-10 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 310700 0701260710007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ № 11 ПС Торопец в пролете опор №7-15-7-25, ВЛ 10кВ № 03 ПС Пожня в пролете опор №2-25-2-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ № 11 ПС Торопец в пролете опор №7-15-7-25, ВЛ 10кВ № 03 ПС Пожня в пролете опор №2-25-2-35. |  |  |  |  | 310700 0701260710007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Яблонька от РП 10кВ Городок в пролетах опор №225 - №235; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Яблонька от РП 10кВ Городок в пролетах опор №225 - №235 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0701260710007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы в пролетах опор №37-№48 ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер в пролетах опор №48-№60.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы в пролетах опор №37-№48 ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер в пролетах опор №48-№60. |  |  |  |  | 310700 0701260710007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Молдино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №110- №115 ВЛ10кВ №16 от ПС-35/10кВ Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 310700 0701260710007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1532 Палкино-6 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1532 Палкино-6 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0701260710007
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0701260728386
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская, ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС), ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская, ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС) ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 0701260730253
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0701260732389
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров |  |  |  |  | 34050013 0701260735031
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0701260741091
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 142 ПС Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0701260744444
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 0701260749252
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу КЛ-10кВ ТП-1026 - опора 16 ООО "Курская пивоваренная компания" письмо о необходимости эксплуатировать своё оборудование в соответствии с требованиями ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 0701260750001
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4121 10/160 пр 1-9 |  |  |  |  | 32110021 0701260800050
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0701260801268
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.106 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0701260805008
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0701260811190
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ №06 ПС Арженская.; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №06 ПС Арженская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №06 ПС Арженская. |  |  |  |  | 31150002 0701260811223
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №23-№24 ВЛ 10кВ №05 ПС Платоновская.; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №05 ПС Платоновская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №05 ПС Платоновская |  |  |  |  | 31150002 0701260812224
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Нащекинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 21 ПС Нащекинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0701260812075
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные,при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская, нарушения устранить, либо включить в ТО или КР.; Произвести выборочный внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская, с целью выявления и устранения ослабленных вязок проводов ВЛ к изоляторам. |  |  |  |  | 31150002 0701260813225
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0701260815227
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-10кВ №02 ПС Токаревская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС Токаревская. |  |  |  |  | 31150008 0701260816097
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 009 ВЛ №9 ПС Промышленная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 0701260818250
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4027 к ТП4059 кабель 2. |  |  |  |  | 92029501 0701260818004
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №32-№33 ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново |  |  |  |  | 34050020 0701260820049
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 333, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 333, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 0701260825076
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская |  |  |  |  | 31150002 0701260826194
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №609, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №609. |  |  |  |  | 31150002 0701260833228
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Сутка с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС Сутка. |  |  |  |  | 34050003 0701260834192
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №63-№64 ВЛ 10кВ №06 ПС Платоновская.; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №06 ПС Платоновская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №06 ПС Платоновская |  |  |  |  | 31150002 0701260848229
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР: 1 ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная; 2 ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская; 3 ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская; 4 ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская; 5 ВЛ 10кВ № 1 ПС М.Талинская; 6 ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6; 7 ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская; 8 ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода следующих ВЛ: 1 ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная; 2 ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская; 3 ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская; 4 ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская; 5 ВЛ 10кВ № 1 ПС М.Талинская; 6 ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6; 7 ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская; 8 ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская. |  |  |  |  | 31150001 0701260848199
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 20 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 20 ПС Сосновская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0701260854077
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0701260900193
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -4 /Кру-12-160 по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 0701260910002
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №14 ПС Парамоново по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Парамоново и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701260917022
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №128, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №128 |  |  |  |  | 31150002 0701260920218
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ТП 095 Ф3 д. Гаг. Хутор по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 095 Ф3 д. Гаг. Хутор и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701260923023
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ПС 219 ф.8 - РП 51 |  |  |  |  | 1000000126 0701260926003
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №10 ПС Одинок по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС Одинок и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701260926024
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 М Соли ПС 35/10кВ Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 0701260927038
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП-315 Стройкерамика о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках. |  |  |  |  | 31060007 0701260930027
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0701260931050
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №14 ПС Одинок по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Одинок и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701260933025
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №11 ПС Одинок по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Одинок и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701260933026
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква в пролетах опор № 4-1-№4-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква в пролетах опор № 4-1-№4-5 |  |  |  |  | 32110016 0701260939094
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 71014 от ПС Рыжково в пролете опор №2-198-2-204 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 71014 от ПС Рыжково в пролете опор №2-198-2-204 |  |  |  |  | 32110002 0701260945112
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП421.8 6/100 (292) д. Жиляево в пролетах опор №1-9 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП421.8 6/100 (292) д. Жиляево в пролетах опор №1-9 |  |  |  |  | 32110016 0701260945033
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0701260945394
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода .; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130001 0701260946192
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, при воздействии неблагоприятных погодных условий, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Козловка, по всей длине, при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130005 0701260952379
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0701260953010
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ераково с/с с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ераково с/с устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0701260956194
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №8 ПС Ольшанская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Ольшанская |  |  |  |  | 31150009 0701261006064
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Коркино устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Коркино от опоры №30 до опоры №40 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0701261013235
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, растущих в пределах охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев. |  |  |  |  | 32130028 0701261015046
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №833, ВЛ 0,4кВ №1 КТП №757, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №833, ВЛ 0,4кВ №1 КТП №757 |  |  |  |  | 31150012 0701261031037
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-3-1 Мазыки в пролете опор №9 - №10. |  |  |  |  | 34080018 0701261040292
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 7108 от ПС 35/10 Рыжково в пролете опор № 255 - 260 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 7108 от ПС 35/10 Рыжково в пролете опор № 255 - 260 |  |  |  |  | 32110002 0701261046113
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 107 ВЛ №1 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 107 ВЛ №1 ПС Комсомольская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0701261048200
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 222 ВЛ 0,4кВ №3 силами ИТР. |  |  |  |  | 34080004 0701261051120
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0701261053275
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ 4.8.5 от ЦРП Три Тополя в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110029 0701261053027
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 0701261054211
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ЛР10кВ по ВЛ-10кВ 129.12 (К.Маркса) ПС Беседино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ЛР10кВ по ВЛ-10кВ 129.12 (К.Маркса) ПС Беседино |  |  |  |  | 32110016 0701261056095
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 169 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 169 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 0701261057020
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ТП 082 Ф1 д.Малиново-Нагорное по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 082 Ф1 д.Малиново-Нагорное и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701261057027
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Паньково внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Паньково по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0701261058089
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-03 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-03 ПС Каменка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 0701261100396
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 0701261101108
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4-18 ПС Давыдовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-18 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0701261102359
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4514 ПС 35кВ "Р.Колодезь" пр 2-90-2-95 |  |  |  |  | 32110021 0701261102074
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0701261106078
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Петровское по всей длине с биноклем с целью выявления дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130015 0701261106361
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №01 ПС Варваринка по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Варваринка и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701261110028
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-15-63 Чашино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-1/Н-15-63 Чашино. |  |  |  |  | 31100018 0701261115011
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 04 ПС Модовская; ВЛ 10кВ № 22 ПС Мордовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Модовская; ВЛ 10кВ № 22 ПС Мордовская |  |  |  |  | 31150011 0701261117067
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая в пролетах опор № 23-4-№23-17 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая в пролетах опор № 23-4-№23-17 |  |  |  |  | 32110016 0701261120098
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить фиксацию характера и параметров пляски проводов, географические и метеорологические условия, при пляске проводов во время наблюдений в период неблагоприятных метеорологических явлений при аналогичных отключениях ВЛ.; При выявлении дефектов ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При ежегодном плановом осмотре ВЛ особое внимание уделить состоянию стрелы провиса провода.; Произвести верховой осмотр провода в пролете опор №379/301 - 380/302 и изоляции на опоре №379/301 ВЛ 110кВ Нащёкинская-Соседка с отпайкой |  |  |  |  | 311500 0701261121098
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 226 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 0701261127054
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2227 ПС 35 кВ Октябрьское.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 2227 ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0701261129035
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Раменье ПС Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Раменье ПС Раменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0701261133195
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-2-12 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-2-12 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0701261133003
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Сить с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС Сить. |  |  |  |  | 34050003 0701261135191
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Фармация с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья.; По итогам обхода ВЛ-35 кВ Фармация устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 0701261137003
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №03 П.Угловская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №03 П.Угловская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0701261137079
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 411 – ТП 414 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0701261138337
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0701261139198
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-6 ПС Давыдовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-5-36 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0701261140364
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090010 0701261145060
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0701261147109
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 07 ПС Питерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0701261148080
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-11 ПС 35 кВ К-Отделец по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-11 ПС 35 кВ К-Отделец, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0701261151229
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 302 ВЛ №10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 302 ВЛ №10 ПС Кулеватовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0701261152081
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 525 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 525 ПС 35 кВ Б. Алабухи. |  |  |  |  | 32130010 0701261155397
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Палкино с целью выявления дефектов.; Выявленные дефекты в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Палкино устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060013 0701261204179
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 075 ВЛ 0,4кВ №5 силами ИТР. |  |  |  |  | 34080004 0701261210122
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0701261222082
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Тхоревка на предмет выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Тхоревка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 0701261227277
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Великое Село с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 Холм ПС 110кВ Пречистое. |  |  |  |  | 34050016 0701261232110
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 01 ПС Н.Сергеевская; ВЛ 10кВ № 11 ПС Павловская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Н.Сергеевская; ВЛ 10кВ № 11 ПС Павловская. |  |  |  |  | 31150011 0701261241115
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0701261247111
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0701261248205
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0701261251205
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Антушево ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Антушево ПС Белое |  |  |  |  | 34050013 0701261252030
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/10 кВ Русский Брод внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0701261258099
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 23 ПС Северная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0701261309084
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская. |  |  |  |  | 34050020 0701261316051
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 421.2 7/100 д. Анпилог(274) в пролетах опор № 5-10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 421.2 7/100 д. Анпилог(274) в пролетах опор № 5-10 |  |  |  |  | 32110016 0701261318034
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл.установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки |  |  |  |  | 32110021 0701261323075
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 805 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 805 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0701261325398
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 0701261330206
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Судбищи внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Судбищи по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0701261338103
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Судбищи внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Судбищи по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0701261338102
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Судбищи внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Судбищи по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0701261339104
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 5 Ржавец, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 Ржавец. |  |  |  |  | 31120004 0701261340026
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0701261341052
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ №8 ПС Каменка по всей длине.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Каменка выявленные дефекты включить в план ТОиР |  |  |  |  | 32130012 0701261345274
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0701261350053
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка |  |  |  |  | 34050003 0701261352207
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП 4-16 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 КТП 4-16 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 0701261352121
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Северная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0701261355085
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Большевик по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0701261356107
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0701261400088
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-11-26 Долбенкино; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-11-26 Долбенкино и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0701261403062
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Катуховка на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Катуховка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130022 0701261406400
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская. |  |  |  |  | 31150002 0701261413198
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №05 ПС Новосиль по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Новосиль и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701261415029
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-01 Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-01 Калинино устранить выявленные замечания; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-01 Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-01 Калинино целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060011 0701261419147
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0701261421276
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 2 КТП 1825 РП 10 кВ Майская.; По результатам осмотра КЛ 0,4кВ № 2 КТП 1825 РП 10 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0701261421034
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 964 руб. 14 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 964 руб 14. |  |  |  |  | 34050019 0701261425264
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Кнутовка резерв ПС Знамово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0701261437196
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево в пролетах опор №7-№8, №25-№26 отпайки на ТП 134 Хомяково от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 0701261439197
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0701261440086
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход участка ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с падением деревьев и веток на провода. Выполнить обследование опоры № 173 подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра участка ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ и обследования поры № 173 устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060014 0701261446215
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Шульгинская, ВЛ 10кВ № 09 ПС Шульгинская особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 12 ПС Шульгинская, ВЛ 10кВ № 09 ПС Шульгинская , обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150011 0701261450070
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0701261450054
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 14 ПС Лавровская; ВЛ 10кВ № 12 ПС Лавровская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Лавровская; ВЛ 10кВ № 12 ПС Лавровская |  |  |  |  | 31150011 0701261454068
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0701261500019
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ф 10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, ВЛ 10кВ ф 10-05 ПС 35/10 кВ Пронино устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, ВЛ 10кВ ф 10-05 ПС 35/10 кВ Пронино с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с и падением дерева и ветки на провода ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 31060010 0701261508118
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Конюково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Конюково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0701261515277
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП 305 ПС М. Грибановка на наличие дефектов, угрожающих безаварийной работе |  |  |  |  | 32130010 0701261517273
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам обследования стойки опоры №65 ВЛ-10-6 ПС Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести обследование стойки опоры №65 ВЛ-10-6 ПС Александровка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130028 0701261520027
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-4 РП 10 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-4 РП 10 кВ М.Пристань. |  |  |  |  | 32140005 0701261525020
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0701261525208
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0701261535086
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | В пролете опор 1-00/6-7 по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №390 произвести обрезку крон, валку деревьев.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №390 с целью выявления деревьев или их ветвей находящихся в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 31150010 0701261556110
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0701261608209
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Банищи (№167) в пролете опор № 133 - 138 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Банищи (№167) в пролете опор № 133 - 138 |  |  |  |  | 32110003 0701261623114
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Н.Байгора по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Н.Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0701261635213
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Нащёкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 17 ПС Нащёкинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0701261640087
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0701261658126
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково |  |  |  |  | 34050013 0701261700029
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Словинка с целью выявления дефектов.; Выявленные дефекты в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Словинка устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060013 0701261703180
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Ст.Томниковская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 11 ПС Ст.Томниковская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0701261707088
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №123 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №123 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0701261707127
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 294 421.8 8/160 д.Саморя в пролетах опор №5-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 294 421.8 8/160 д.Саморя в пролетах опор №5-11 |  |  |  |  | 32110016 0701261710035
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0701261711084
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0701261712082
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю проживающему с. Высокое, ул. Полевая д. №29, запитанному от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. |  |  |  |  | 32130015 0701261714365
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Николо-Ухтома" ПС 35кВ "Великовская". |  |  |  |  | 34050020 0701261717278
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Н. Полома на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Н. Полома устранить (при их наличии) |  |  |  |  | 31060020 0701261718206
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ10кВ №03 ПС 35кВ Ср.Ольшанка в пролетах опор №49-50 |  |  |  |  | 32110008 0701261725121
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея с целю выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея с целю выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея замечания устранить (при наличии).; По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея замечания устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060019 0701261730168
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 284 Ф1 д. Глубки по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 284 Ф1 д. Глубки и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701261737030
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Арефино-Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ Арефино-Белое . |  |  |  |  | 340500 0701261740260
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС П.Угловская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 17 ПС П.Угловская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0701261741090
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 13 д. Кулькино устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 13 д. Кулькино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 0701261743021
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Кочеты по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Кочеты и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701261751031
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ТП 250 Ф2 д.Парамоново по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 250 Ф2 д.Парамоново и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701261801032
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 279 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 279 |  |  |  |  | 32110016 0701261801096
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо собственнику ВЛ о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ВЛ-10 кВ с проведением устранения выявленных недостатков влияющих на безаварийную работу. |  |  |  |  | 31060015 0701261815188
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово . |  |  |  |  | 34050014 0701261817033
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 396 с/о Рассвет о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0701261818097
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Био-7-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Био-7-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0701261820272
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 3-22 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 3-22 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0701261820108
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 |  |  |  |  | 32110007 0701261833004
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) и ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) и ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0701261835102
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №21 ПС Русский Брод внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС Русский Брод по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0701261840106
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0701261841210
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-9-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-9-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0701261900274
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №19 фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №19 и осмотра фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). |  |  |  |  | 31060009 0701261910113
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Скоморохово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0701261914211
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 0701261914029
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в Спецэконтранс с требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения ЛЭП. |  |  |  |  | 32110028 0701261914116
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 301 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 301 ПС 35 кВ Стариково. |  |  |  |  | 32140005 0701261920021
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 456 ВЛ №16 ПС Тимирязевсская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 456 ВЛ №16 ПС Тимирязевсская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0701261921195
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0701261944147
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №04 ПС Кулаково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0701261946201
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0701261948064
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0701261951212
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг, устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 0701261954085
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 358 п.Елецкий, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 358 п.Елецкий. |  |  |  |  | 31120007 0701262024027
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ . |  |  |  |  | 34090022 0701262030061
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 0701262051189
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-7 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-7 ПС 110 кВ Терновка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0701262113230
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС В. Карачан на наличие дефектов, угрожающих безаварийной работе |  |  |  |  | 32130010 0701262114401
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №18 ПС 110 кВ Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110 кВ Каменка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 0701262120402
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Варваринка по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Варваринка и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701262202033
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10.780 ПС Юго-Восточная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10.780 ПС Юго-Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0701262236278
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2-6 ПС 35 кВ Саприно по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние проводов и их крепление к изоляторам.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2-6 ПС 35 кВ Саприно, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130025 0701262255024
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Николо-Шанга, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Николо-Шанга устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 0701262305092
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-49 - ТП-1062 |  |  |  |  | 1000000125 0701262310005
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №04 ПС Серебряковская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №04 ПС Серебряковская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 0701262328136
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-13 ПС Столбово с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с.; Провести обследование опоры №86 ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Столбово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.; Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-13 ПС Столбово и обследования опоры № 86 (при их наличии). |  |  |  |  | 31060007 0801260000028
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0801260015204
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 01 ПС Сухотинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 01 ПС Сухотинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 0801260015130
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР): 1 ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская 2 ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская 3 ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская 4 ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС) 5 ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская 6 ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская 7 ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская 8 ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская 9 ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская 10 ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы: 1 ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская 2 ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская 3 ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская 4 ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС) 5 ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская 6 ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская 7 ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская 8 ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская 9 ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская 10 ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода следующих ВЛ: 1 ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская 2 ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская 3 ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская 4 ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС) 5 ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская 6 ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская 7 ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская 8 ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская 9 ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская 10 ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская. |  |  |  |  | 31150001 0801260036190
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 233 с.Вяжли,ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 39А с.Алгасово,ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 27Н с.М.Пичаевка, ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 39А с.Алгасово, ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 497, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 233 с.Вяжли,ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 39А с.Алгасово,ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 27Н с.М.Пичаевка, ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 39А с.Алгасово, ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 497 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы 0,4. |  |  |  |  | 31150004 0801260038091
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП 044 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Б.Кутьма-1 (ферма) КТП№122 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ 15-йК.Завод (магазин)Ф1КТП№118 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф3 КТП№208 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП 044 по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Б.Кутьма-1 (ферма) КТП№122 по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 15-йК.Завод (магазин)Ф1КТП№118 по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф3 КТП№208 по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Хотынецкая по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине.; Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №12 ПС Хотынецкая в пролете опор №175-178. |  |  |  |  | 31100001 0801260041127
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино внести в планы работ Урицкого РЭС.; Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино внести в планы работ Урицкого РЭС.; Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Архангельская внести в планы работ Урицкого РЭС.; Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Сосковская внести в планы работ Урицкого РЭС.; Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10кВ №10 Нарышкино внести в планы работ Урицкого РЭС.; Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская внести в планы работ Урицкого РЭС.; Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская внести в планы работ Урицкого РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Н-9-5 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТПХ-2-2 с.Хотьково по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Н-9-5 по всей длине; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Cосковская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 Нарышкино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1от КТПХ-2-2 с. Хотьково нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0801260041127
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Мценск на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Воин 1 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Мценск на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Воин 1 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100001 0801260041127
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10 Кромская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Лубянская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10 Кромская и внести их в план работы Кромского РЭС.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Лубянская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС |  |  |  |  | 31100001 0801260041127
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф1 д. Лужки Ф5Н по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 152 Ф1 п. Льгов по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 204 Ф1 д. Ст.Кирики. Ф10В по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ МТП 118 Ф1 д. Хохлы по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ МТП 118 Ф1 д. Хохлы по всей длине.; Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф1 д. Лужки Ф5Н и включить их в план работ РЭС; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 152 Ф1 п. Льгов и включить их в план работ РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 204 Ф1 д. Ст.Кирики. Ф10В и включить их в план работ РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ МТП 118 Ф1 д. Хохлы и включить их в план работ РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ МТП 118 Ф1 д. Хохлы и включить их в план работ РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0801260041127
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 Звягинки разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 Альш-14-2 н.п. Знаменка по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Южная по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец по всей длине; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Звягинки по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 Альш-14-2 н.п. Знаменка нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0801260041127
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Судбищио внести в план работ Верховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Р-2 по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Судбищи по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2/Р-2 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0801260041127
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0801260105014
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На оснований выявления дефектов при осмотре КРУН-10 кВ на ПС 110кВ ПТФ, разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести осмотр прокладочного материала под проходными изоляторами КРУН-10 кВ на ПС 110кВ ПТФ, с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32110016 0801260105099
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 0801260124213
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Рагуйлово ПС Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Рагуйлово ПС Щурово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0801260130214
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0801260211189
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф.10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф.10-04 ПС Космынино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, а также сломанные стихией деревья. |  |  |  |  | 31060005 0801260212096
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Парфеньево с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Парфеньево устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060020 0801260220207
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 039 ВЛ №10 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 039 ВЛ №10 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0801260241188
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0801260255060
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Милочево ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Милочево ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0801260334067
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово в пролетах опор №18-№29, ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер в пролете опор №14-№24, ВЛ-10кВ №16 ПС Пено в пролетах опор №7-13-№7-25.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово в пролетах опор №18-№29, ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер в пролете опор №14-№24, ВЛ-10кВ №16 ПС Пено в пролетах опор №7-13-№7-25. |  |  |  |  | 31070031 0801260404008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ № 11 ПС Торопец в пролете опор №14-20-14-30.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ № 11 ПС Торопец в пролете опор №14-20-14-30. |  |  |  |  | 31070031 0801260404008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор №174-184, ВЛ-0.4кВф1ДерТПБ.Бережа 4 М.Горы, ВЛ-0.4кВф1ДерТПОбенощи 178Ш.Дуброво, ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №15-25, ВЛ-0.4кВ ф3Склад.ТПДер.1162 Зобы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 04 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор №174-184, ВЛ-0.4кВф1ДерТПБ.Бережа 4 М.Горы, ВЛ-0.4кВф1ДерТПОбенощи 178Ш.Дуброво, ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №15-25, ВЛ-0.4кВ ф3Склад.ТПДер.1162 Зобы. |  |  |  |  | 31070031 0801260404008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №11/19- №11/29 ВЛ-10кВ фид №05 ПС Медное; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №11/19- №11/29 ВЛ-10кВ фид №05 ПС Медное с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0801260404008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №74 - №84.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №74 - №84 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070031 0801260404008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №52-№66, ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №26-№58.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления дефектов: ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №52-№66, ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №26-№58. |  |  |  |  | 31070031 0801260404008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 д.Дмитрово (по всей длине); ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№125-135; ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№145-150.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 д.Дмитрово (по всей длине); ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№125-135; ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№145-150. |  |  |  |  | 31070031 0801260404008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка в пролетах опор №5 - №15; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка в пролетах опор №5 - №15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0801260404008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 РП-35 Б.Рядок, ВЛ-6кВ №18 ПС-110 Выползово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №05 РП-35 Б.Рядок, ВЛ-6кВ №18 ПС-110 Выползово |  |  |  |  | 31070031 0801260404008
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица в пролетах опор №1-63, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0801260413050
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | В пролете опор 1-00/15-16 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением при порывах ветра на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 163.; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 163 с целью выявления возможности угрозой падения веток и деревьев на провода ВЛ при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 31150010 0801260506111
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое". |  |  |  |  | 34050020 0801260610282
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0801260731187
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Н. Полома на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Н. Полома устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060020 0801260731208
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход участка ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с падением деревьев и веток на провода.; Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра участка ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060014 0801260733216
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 Большая Кузьминка КТП 119 Ф2, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-0,4 Большая Кузьминка КТП 119 Ф2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0801260735015
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0801260818215
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 215 ( Макарово клуб) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 215 ( Макарово клуб) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0801260845055
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 0801260857150
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 009 ВЛ №9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0801260907192
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №№27 - 28 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 0801260910238
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны в пролете опор Е1 - Е10.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0801260912236
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №4-№5 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0801260924123
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ № 03 от ПС Кириловка (4102) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110029 0801260930119
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку опор ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричская №№52,59,103,111,127,6.36 согласно планового листа осмотра.; Произвести выправку траверс ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричская на опорах №№38,64,75 согласно планового листа осмотра.; Произвести замену изоляторов ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричская на опорах №№34,85,92,6.21 согласно планового листа осмотра.; Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричская в пролёте опор №96-97 (согласно аварийного листа осмотра ВЛ) угрожающих падением на провода.; Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны и расчистку трасс ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричская в пролётах опор №3-7, №10-13, №19-20, №26-30, №50-53, №93-94, №116-121, №130-132, №6.19-6.26, №6.56-6.58 (согласно планового листа осмотра ВЛ) угрожающих падением на провода.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричская в пролёте опор №96-97.; Произвести регулировку проводов ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричская в пролете опор №151-152 согласно планового листа осмотра. |  |  |  |  | 34090014 0801260930062
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 0801260930009
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП491 (438.07№1) в пролетах опор № 5-19 с целью обнаружения деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП491 (438.07№1) в пролетах опор № 5-19 с целью обнаружения деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32110016 0801260937036
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0801260941012
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1008 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 11-38--11-39 ВЛ 1008 ПС Заборье. |  |  |  |  | 34080010 0801260945425
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Микляево деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Микляево деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0801260948216
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 324 ВЛ №9 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0801260948185
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №11 ПС Вяжлинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0801260951268
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП-7 Почта. |  |  |  |  | 34080022 0801260954293
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 105 ВЛ №1 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0801260954186
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 079 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 079, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0801260955055
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2-250 ф9 КТП-45 ф1004 ПС Центральная.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф9 КТП-45 ф1004 ПС Центральная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029505 0801260955020
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0801260955184
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ М. Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0801260957266
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО «Современные технологии мясопереработки» о приведении ТП 35А КЛ 10кВ №3 РП 10кВ №1 ПС 110кВ Тяговая в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 0801260957407
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 110/ 35/10 Ильинское на предмет выявления угрожающих падением деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 110/35/10 Ильинское устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 0801261011190
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведенного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Парфеньево выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф 10-03 Пс Парфеньево с целью выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060020 0801261040209
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130014 0801261046122
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 40 - ТП 827 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 40 - ТП 827 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 40 - ТП 827. |  |  |  |  | 34050019 0801261046082
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП 051 ООО "Водозабор" о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. |  |  |  |  | 32110007 0801261051108
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №78 - №79 ВЛ 1003 ПС Селезни. |  |  |  |  | 34080011 0801261052424
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС Чухлома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060012 0801261055143
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | В пролете опор 5-00/10-11 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №5 Протасовская.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Протасовская с целью выявления возможности угрозой падения веток и деревьев на провода ВЛ при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 31150010 0801261101113
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 540 (Озорнино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0801261102128
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 0801261104162
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра всех ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, а так же проведения тепловизионного контроля контактных соединений на них , в случае выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ идущих от ЛР к ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО,КР) выявленных недостатков , угрожающих нормальной работе оборудования.; Произвести внеочередной осмотр всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, на предмет выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ., а так же произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений на них. |  |  |  |  | 32130003 0801261105384
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0801261105217
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0801261114218
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0801261115411
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 Липовицы ВЛ-10кВ №4 Бор ПС 35/10кВ Гузицино с целью выявления дефектов ,мешающих нормальной работе ВЛ .; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 Липовицы устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0801261125064
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 212 Котлова Ф-2 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 212 Котлова Ф-2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0801261125012
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 107 ВЛ №1 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 124 ВЛ №6 ПС Комсомольская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0801261127182
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0801261130219
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0801261131183
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №А-1 - №А-2.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0801261145126
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 10/100-420.05 снт Спутник о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0801261156100
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр оборудовани в РП 73 на Горбольницу № 10. |  |  |  |  | 1000000126 0801261200004
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0801261201412
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-127 КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ.; Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-127 КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная, с учетом количества установленных соединительных муфт. |  |  |  |  | 34080005 0801261201070
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1-3 Марьино. |  |  |  |  | 34080022 0801261227294
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 628 ВЛ №01 ПС Авангардская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 628 ВЛ №01 ПС Авангардская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0801261239181
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-38 - ТП-1081 |  |  |  |  | 1000000125 0801261240006
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-33 в пролетах опор №1-2 - №1-3. |  |  |  |  | 34080003 0801261248127
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролёте опор №30 - №31 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 0801261259235
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Н.Байгора по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Н.Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0801261300214
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 Овсянниково на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС35/10 Овсянниково устранить. |  |  |  |  | 31060015 0801261311191
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Леденгск в пролетах опор 41-42 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Леденгск устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0801261311049
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино. |  |  |  |  | 34050009 0801261316220
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ПС 110кВ Октябрьская составить график устранения выявленных замечаний.; Провести внеочередной осмотр оборудования ПС 110кВ Октябрьская, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние проходных изоляторов 10 кВ. |  |  |  |  | 32110004 0801261324065
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково в пролетах опор №14-№15 отпайки на ТП 222 Паулино от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 0801261333221
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на опоре №15 вход кабеля в ТП6/0,4 кВ №100 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. |  |  |  |  | 32130004 0801261338281
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ТП3358 к ТП3156 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029501 0801261338007
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №37 - №38.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0801261339129
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести осмотр КВЛ 6 кВ ТП 831 - ТП 834 на предмет наличия дефектов, после прохождения атмосферного фронта. |  |  |  |  | 1000000126 0801261344005
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-164 Л1 Ф-106 ПС ВОРОHОК С.О по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0801261345016
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма в пролетах опор №34-61 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0801261348048
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №54 - 55 ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Всходы. |  |  |  |  | 34080025 0801261348234
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0801261355047
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр по всей длине ВЛ-0,4 Л2 ТП-221 Ф-604 ПС Новозыбков в пролете опор №3-4, недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090018 0801261400017
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП № 082 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП № 082 с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 31060025 0801261410013
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трубовыводов и предохранителей трансформатора КТП-10кВ №4/С-2-100 н.п.Кологривово. |  |  |  |  | 31100002 0801261421118
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обход по всей длине зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №134-135, замечания устранить. |  |  |  |  | 34090019 0801261427018
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №7 - №8.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0801261430132
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0801261430222
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Сутка с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС Сутка. |  |  |  |  | 34050003 0801261447223
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0801261447180
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 512 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 512 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0801261451413
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №18-№19 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0801261506135
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №64 - №65 ВЛ 1007 ПС Чепли. |  |  |  |  | 34080011 0801261510423
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Скоморохово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0801261530202
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 025 ВЛ 0,4кВ №4 в пролете опор №9-№6-4 силами ИТР. |  |  |  |  | 34080004 0801261531139
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Марицкая в пролёте опор №36-37 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090022 0801261539063
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1010 ПС Глодневская в пролёте опор №162-163, ВЛ 10кВ ф.1012 ПС Нерусса в пролёте опор №29-30, ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Брасовская в пролёте опор №177-178, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 0801261548064
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС Каменка в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130012 0801261550414
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП 880 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ТП 880 ПС 110 кВ Белгород 2. |  |  |  |  | 32140001 0801261606148
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №17 - 18 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы. |  |  |  |  | 34080025 0801261622233
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-318 ПС 110 кВ Козловка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-318 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130005 0801261629388
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1128-ТП 258 ПС 110 кВ Белгород 2.; По результатам осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 1128-ТП 258 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0801261640153
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 484 ВЛ №18 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 484 ВЛ №18 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0801261640178
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово в пролетах опор №№131 - 161 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0801261648231
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №24 - 25 ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы. |  |  |  |  | 34080025 0801261648232
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КТП 4-15 от ВЛ-10-4 ПС Углянец разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр КТП 4-15 от ВЛ-10-4 ПС Углянец со сроком эксплуатации свыше 15 лет с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0801261649215
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-308 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-308 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0801261651366
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 112 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 112 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0801261658416
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0801261703179
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам осмотра ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0801261706206
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки КЛ-6кВ РП-4 - ТП-117 запитанной по ВЛ-609 ПС 110/35/6кВ Индустриальная, принадлежащей ФГУП "720 РЗ СОП" МО РФ, об материальной ответственности за причиненный ущерб по их вине. |  |  |  |  | 34080005 0801261721096
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань. |  |  |  |  | 32140005 0801261726022
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 421.9 ТП637 д. Поляна в пролетах опор №1-14 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 421.9 ТП637 д. Поляна в пролетах опор №1-14 |  |  |  |  | 32110016 0801261734037
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №89 - №90 ВЛ 1005 ПС Диво. |  |  |  |  | 34080010 0801261744422
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Всходы в пролёте опор №17 - №18. |  |  |  |  | 34080025 0801261746230
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №40 - №41 ВЛ 10кВ №26 ПС 110/10кВ Ярцево-1 (при необходимости) |  |  |  |  | 34080004 0801261748140
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в с требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения ЛЭП. |  |  |  |  | 32110028 0801261753117
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Малые Ночёвки с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Малые Ночёвки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050013 0801261800032
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0801261802224
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП369 д.Толмачёво в пролете опор № 9-27 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП369 д.Толмачёво в пролете опор № 9-27 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0801261808038
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор № 51-52 ВЛ-1007 ПС Богдановщина |  |  |  |  | 34080003 0801261813141
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0801261813016
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Горьковская от опоры №1-1 до опоры №1-5 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0801261822224
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Юрасовка на предмет выявления увеличения стрелы провеса проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Юрасовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130019 0801261827009
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №1/2-№1/3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №597.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №597, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №597 |  |  |  |  | 31150001 0801261833177
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воронцово в пролете опор №76-№77 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0801261839143
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130004 0801261846283
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 510 ВЛ №07 ПС Новосельцевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 510 ВЛ №07 ПС Новосельцевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0801261906176
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось в пролёте опор №10 - №11. |  |  |  |  | 34080025 0801261930229
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Холм в пролёте опор №12 - №13. |  |  |  |  | 34080025 0801261944227
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролёте опор №34 - №35 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110кВ Екимцево. |  |  |  |  | 34080025 0801262008226
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №498.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №498, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №498. |  |  |  |  | 31150001 0801262010175
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования фГород2 ПС Клинцовская от РП1 к ЗТП2.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ фГород2 ПС Клинцовская от РП1 к ЗТП2. |  |  |  |  | 92029504 0801262018003
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ 251.13 от ПС Гахово с целью выявления дефектов.; По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 251.13 от ПС Гахово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110014 0801262042106
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ №1 ТП 524 .Определить необходимость кронирования деревьев на ответвлению к дому №7,ул.Центральная |  |  |  |  | 34080001 0801262050339
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0801262053174
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролёте опор №19-20, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Центральная в пролёте опор №62-63, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 0801262053067
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролёте опор №48 - №49 ВЛ 10 кВ Л-1028 ПС 110кВ Знаменка. |  |  |  |  | 34080025 0801262100225
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1217 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0801262117087
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ КТП-642 Горняк произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-642 Горняк, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0801262119017
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 04 ПС Девица на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 0801262122445
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 6 ПС Знаменская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Знаменская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 0801262128134
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев которые расположены как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130015 0801262131367
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0801262132081
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье в пролетах опор №49-64 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0801262148047
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Знаменская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Знаменская и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0801262149045
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 0801262150149
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 078 д. Сумароково ф.№1, устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 078 д. Сумароково ф.№1, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. |  |  |  |  | 31060004 0801262151104
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 0801262158244
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Готня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 0801262210067
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Пичерская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ.; По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Пичерская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150002 0801262214173
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Платоновская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0801262215171
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0801262219080
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП-1022 Ханок в пролете опор №19-34 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП-1022 Ханок в пролете опор №19-34 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32110016 0801262234039
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 0801262246225
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Шаталовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Шаталовка. |  |  |  |  | 32140002 0801262247146
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №162 - №163 ВЛ-1012 ПС Коробец расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 0801262252145
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 КТП 2-9 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 КТП 2-9 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 0801262259123
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Согласовать работы с Орловской дистанцией электроснабжения Московской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД» на переустановку верхних траверс поддержания провода ВЛ 6 кВ контактной сети опор №684, №686 для приведения габарита к норме. |  |  |  |  | 311000 0801262310109
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №44 - 45 ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Баскаковка. |  |  |  |  | 34080025 0801262326224
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №65 - 66 ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы. |  |  |  |  | 34080025 0801262337223
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10 кВ Угра в пролёте опор №41 - №42. |  |  |  |  | 34080025 0801262338222
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 010 |  |  |  |  | 34080001 0801262340335
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролёте опор №47 - №48 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 0801262356221
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 319110 0901260003001
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-12 | Прочие воздействия | [8 empty] | 319110 0901260006002
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-11 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140008 0901260006113
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1013 ПС Нерусса в пролёте опор №162-163, ВЛ 10кВ ф.1007 ПС Погребская в пролёте опор №12-13, ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Погребская в пролёте опор №33-34, ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Погребская в пролёте опор №58-59, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупецкая в пролёте опор №35-36, ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Совхозная в пролёте опор №19-20, ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Совхозная в пролёте опор №98-99, ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Глодневская в пролёте опор №47-48, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 0901260008068
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролёте опор №22 - №23 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 0901260008218
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №27 - 28 ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Холм. |  |  |  |  | 34080025 0901260013217
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №455 ПС Р.Колодезь пр. опор №30-№40 |  |  |  |  | 32110021 0901260014076
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: в пролете опор №30-50 ВЛ 35кВ Коротыши – Ильино; в пролете опор №75-85 ВЛ 35кВ Нелидово – Ковалево; в пролете опор №215-225 ВЛ 35кВ Андреаполь – Мошары; в пролете опор №95-105 ВЛ 35кВ Торопец – Воскресенское 2 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково; в пролете опор №80-90 ВЛ 35кВ Торопец – Воскресенское 1 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково; в пролете опор №70-80 ВЛ 35кВ Западная Двина – Земцы; в пролете опор №10-20 ВЛ 35кВ Пожня-Плоскошь; в пролете опор №21/85-31/95 ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: в пролете опор №30-50 ВЛ 35кВ Коротыши – Ильино; в пролете опор №75-85 ВЛ 35кВ Нелидово – Ковалево; в пролете опор №215-225 ВЛ 35кВ Андреаполь – Мошары; в пролете опор №95-105 ВЛ 35кВ Торопец – Воскресенское 2 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково; в пролете опор №80-90 ВЛ 35кВ Торопец – Воскресенское 1 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково; в пролете опор №70-80 ВЛ 35кВ Западная Двина – Земцы; в пролете опор №10-20 ВЛ 35кВ Пожня-Плоскошь; в пролете опор №21/85-31/95 ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа.; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ АКУ-Борисово, ВЛ 35кВ Красный Май-Яконово с отпайкой на ПС Жилотково, ВЛ 35кВ Труд-Рождество 2 цепь, ВЛ 35кВ Яконово-Великий Октябрь, ВЛ 35кВ Великий Октябрь-Дубровка, ВЛ 35кВ Красное Знамя-Козлово, ВЛ 35кВ Выползово-ЗНМ для выявления возможных дефектов; при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ АКУ-Борисово, ВЛ 35кВ Красный Май-Яконово с отпайкой на ПС Жилотково, ВЛ 35кВ Труд-Рождество 2 цепь, ВЛ 35кВ Яконово-Великий Октябрь, ВЛ 35кВ Великий Октябрь-Дубровка, ВЛ 35кВ Красное Знамя-Козлово, ВЛ 35кВ Выползово-ЗНМ-устранить эти дефекты; Произвести внеочередной осмотр Святое-Фирово в пролетах опор №31-№41, №65-№75 ВЛ 35кВ с целью выявления наличия дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь в пролетах опор №111-№121 с целью выявления наличия дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Борисово-Оковцы в пролетах опор №41-№51 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить нарушения, выявленные при осмотре ВЛ 35кВ Святое-Фирово в пролетах опор №31-№41, №65-№75. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь в пролетах опор №111-№121. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Борисово-Оковцы в пролетах опор №41-№51. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ 10кВ №05 ПС Жарки в пролетах опор №60-70, №23-05-23-15; ВЛ 10кВ №03 ПС Западная Двина в пролетах опор №265-275; ВЛ 10кВ №10 ПС Ильино в пролетах опор №120-130; ВЛ 10кВ №05 ПС Коротыши в пролетах опор №40-50; ВЛ 10кВ №19 ПС Жарки в пролетах опор №60-70; ВЛ 10кВ №03 ПС Жарки в пролетах опор №315-340; ВЛ 10кВ №16 ПС Западная Двина в пролетах опор №50-65; ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Торопа в пролетах опор №80-90; ВЛ 10кВ №16 ПС Старая Торопа в пролетах опор №110-120;; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ 10кВ №05 ПС Жарки в пролетах опор №60-70, №23-05-23-15; ВЛ 10кВ №03 ПС Западная Двина в пролетах опор №265-275; ВЛ 10кВ №10 ПС Ильино в пролетах опор №120-130; ВЛ 10кВ №05 ПС Коротыши в пролетах опор №40-50; ВЛ 10кВ №19 ПС Жарки в пролетах опор №60-70; ВЛ 10кВ №03 ПС Жарки в пролетах опор №315-340; ВЛ 10кВ №16 ПС Западная Двина в пролетах опор №50-65; ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Торопа в пролетах опор №80-90; ВЛ 10кВ №16 ПС Старая Торопа в пролетах опор №110-120; |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ 10кВ №12(15) ПС Верховье в пролетах опор №105-115, №2-25-2-35, ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово в пролетах опор №55-65, ВЛ 10кВ №03 ПС Монино в пролетах опор №1-15, ВЛ 10кВ №17 ПС Монино в пролетах опор №85-95, КВЛ 10кВ №08(5) ПС Оленино в пролетах опор №10-20, ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд в пролетах опор №115-125, КВЛ 10кВ №11(3) ПС Мостовая в пролетах опор №15-25, КВЛ 10кВ №11(10) ПС Оленино в пролетах опор №8-10-8-20, ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки в пролетах опор №170-180, ВЛ 10кВ №11(7) ПС Белый в пролетах опор №5-50-5-60, ВЛ 10кВ №13 ПС Ильенки в пролетах опор №85-95, ВЛ 10кВ №08(16) ПС Белый в пролетах опор №55-75, КВЛ 10кВ №18(4) ПС Оленино в пролетах опор №130-140, ВЛ 10кВ №13 ПС Гусево в пролетах опор №45-55, ВЛ 10кВ №13 ПС Каденка в пролетах опор №50-60, ВЛ 10кВ №01 ПС Каденка в пролетах опор №4-15-4-25, ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд в пролетах опор №4-5-4-15, ВЛ 10кВ № 23(1) ПС Белый в пролетах опор №380-400, ВЛ 10кВ №13 ПС Молодой Туд в пролетах опор №4-1-4-10, ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы в пролетах опор №1-55-1-65, ВЛ 10кВ №31(1) ПС Половцово в пролетах опор №125-135.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ 10кВ №12(15) ПС Верховье в пролетах опор №105-115, №2-25-2-35, ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово в пролетах опор №55-65, ВЛ 10кВ №03 ПС Монино в пролетах опор №1-15, ВЛ 10кВ №17 ПС Монино в пролетах опор №85-95, КВЛ 10кВ №08(5) ПС Оленино в пролетах опор №10-20, ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд в пролетах опор №115-125, КВЛ 10кВ №11(3) ПС Мостовая в пролетах опор №15-25, КВЛ 10кВ №11(10) ПС Оленино в пролетах опор №8-10-8-20, ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки в пролетах опор №170-180, ВЛ 10кВ №11(7) ПС Белый в пролетах опор №5-50-5-60, ВЛ 10кВ №13 ПС Ильенки в пролетах опор №85-95, ВЛ 10кВ №08(16) ПС Белый в пролетах опор №55-75, КВЛ 10кВ №18(4) ПС Оленино в пролетах опор №130-140, ВЛ 10кВ №13 ПС Гусево в пролетах опор №45-55, ВЛ 10кВ №13 ПС Каденка в пролетах опор №50-60, ВЛ 10кВ №01 ПС Каденка в пролетах опор №4-15-4-25, ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд в пролетах опор №4-5-4-15, ВЛ 10кВ № 23(1) ПС Белый в пролетах опор №380-400, ВЛ 10кВ №13 ПС Молодой Туд в пролетах опор №4-1-4-10, ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы в пролетах опор №1-55-1-65, ВЛ 10кВ №31(1) ПС Половцово в пролетах опор №125-135. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы в пролетах опор №30-№41. ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер в пролетах опор №127-№139. ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №234-№245. ВЛ-10кВ №07 ПС Святое в пролетах опор №33-№44. ВЛ-10кВ №08 ПС Святое в пролетах опор №46-№56. ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков в пролетах опор №275-№286. ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня в пролетах опор №106-№116. ВЛ-10кВ №13 ПС Максимково в пролетах опор №229/71-№229/81. ВЛ-10кВ фид. Татариново от РП Киселево в пролетах опор №27-№37. ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово в пролетах опор №169-№181. ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер в пролетах опор №13-4-№13-24. ВЛ-10кВ №17 ПС Максимково в пролетах опор №17-№27. ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково в пролетах опор №46-№56. ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино в пролетах опор №144-№155. ВЛ-10кВ №20 ПС Селижарово в пролетах опор №140/17-№140/27. ВЛ-10кВ №29 ПС Селижарово в пролетах опор №7-№17. ВЛ-10кВ №19 ПС Пено в пролетах опор №171-№184. ВЛ-10 кВ фид. Сутоки от РП Березуг в пролетах опор №34-№44. ВЛ-10кВ №03 ПС Святое в пролетах опор №3572-№368. ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня в пролетах опор №19-№31. ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово в пролетах опор №163-№177. ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №161-№30. ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня в пролетах опор №46-№58. ВЛ 10кВ №17 ПС Филистово в пролетах опор №13-№23. ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №17-№27, №62-№72. ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково в пролетах опор №47/33-№47/47. ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино в пролетах опор №402-№417. ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №22/27-№22/42. ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №983-№114.; Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы в пролетах опор №30-№41. ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер в пролетах опор №127-№139. ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №234-№245. ВЛ-10кВ №07 ПС Святое в пролетах опор №33-№44. ВЛ-10кВ №08 ПС Святое в пролетах опор №46-№56. ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков в пролетах опор №275-№286. ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня в пролетах опор №106-№116. ВЛ-10кВ №13 ПС Максимково в пролетах опор №229/71-№229/81. ВЛ-10кВ фид. Татариново от РП Киселево в пролетах опор №27-№37. ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово в пролетах опор №169-№181. ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер в пролетах опор №13-4-№13-24. ВЛ-10кВ №17 ПС Максимково в пролетах опор №17-№27. ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково в пролетах опор №46-№56. ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино в пролетах опор №144-№155. ВЛ-10кВ №20 ПС Селижарово в пролетах опор №140/17-№140/27. ВЛ-10кВ №29 ПС Селижарово в пролетах опор №7-№17. ВЛ-10кВ №19 ПС Пено в пролетах опор №171-№184. ВЛ-10 кВ фид. Сутоки от РП Березуг в пролетах опор №34-№44. ВЛ-10кВ №03 ПС Святое в пролетах опор №3572-№368. ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня в пролетах опор №19-№31. ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово в пролетах опор №163-№177. ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №161-№30. ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня в пролетах опор №46-№58. ВЛ 10кВ №17 ПС Филистово в пролетах опор №13-№23. ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №17-№27, №62-№72. ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково в пролетах опор №47/33-№47/47. ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино в пролетах опор №402-№417. ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №22/27-№22/42. ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №983-№114.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы в пролетах опор №30-№41. ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер в пролетах опор №127-№139. ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №234-№245. ВЛ-10кВ №07 ПС Святое в пролетах опор №33-№44. ВЛ-10кВ №08 ПС Святое в пролетах опор №46-№56. ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков в пролетах опор №275-№286. ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня в пролетах опор №106-№116. ВЛ-10кВ №13 ПС Максимково в пролетах опор №229/71-№229/81. ВЛ-10кВ фид. Татариново от РП Киселево в пролетах опор №27-№37. ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово в пролетах опор №169-№181. ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер в пролетах опор №13-4-№13-24. ВЛ-10кВ №17 ПС Максимково в пролетах опор №17-№27. ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково в пролетах опор №46-№56. ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино в пролетах опор №144-№155. ВЛ-10кВ №20 ПС Селижарово в пролетах опор №140/17-№140/27. ВЛ-10кВ №29 ПС Селижарово в пролетах опор №7-№17. ВЛ-10кВ №19 ПС Пено в пролетах опор №171-№184. ВЛ-10 кВ фид. Сутоки от РП Березуг в пролетах опор №34-№44. ВЛ-10кВ №03 ПС Святое в пролетах опор №3572-№368. ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня в пролетах опор №19-№31. ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово в пролетах опор №163-№177. ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №161-№30. ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня в пролетах опор №46-№58. ВЛ 10кВ №17 ПС Филистово в пролетах опор №13-№23. ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №17-№27, №62-№72. ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково в пролетах опор №47/33-№47/47. ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино в пролетах опор №402-№417. ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №22/27-№22/42. ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №983-№114.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы в пролетах опор №30-№41. ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер в пролетах опор №127-№139. ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №234-№245. ВЛ-10кВ №07 ПС Святое в пролетах опор №33-№44. ВЛ-10кВ №08 ПС Святое в пролетах опор №46-№56. ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков в пролетах опор №275-№286. ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня в пролетах опор №106-№116. ВЛ-10кВ №13 ПС Максимково в пролетах опор №229/71-№229/81. ВЛ-10кВ фид. Татариново от РП Киселево в пролетах опор №27-№37. ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово в пролетах опор №169-№181. ВЛ-10кВ №03 ПС Селигер в пролетах опор №13-4-№13-24. ВЛ-10кВ №17 ПС Максимково в пролетах опор №17-№27. ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково в пролетах опор №46-№56. ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино в пролетах опор №144-№155. ВЛ-10кВ №20 ПС Селижарово в пролетах опор №140/17-№140/27. ВЛ-10кВ №29 ПС Селижарово в пролетах опор №7-№17. ВЛ-10кВ №19 ПС Пено в пролетах опор №171-№184. ВЛ-10 кВ фид. Сутоки от РП Березуг в пролетах опор №34-№44. ВЛ-10кВ №03 ПС Святое в пролетах опор №3572-№368. ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня в пролетах опор №19-№31. ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово в пролетах опор №163-№177. ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №161-№30. ВЛ-10кВ №13 ПС Крапивня в пролетах опор №46-№58. ВЛ 10кВ №17 ПС Филистово в пролетах опор №13-№23. ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №17-№27, №62-№72. ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково в пролетах опор №47/33-№47/47. ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино в пролетах опор №402-№417. ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №22/27-№22/42. ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №983-№114. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№100-105; ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№120-125; ВЛ 10 кВ №04(5) ПС 35 кВ Осуга в пролетах опор №№7/1-7/10; ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№8/10-8/15; ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№80-90; ВЛ 10 кВ №12(1) ПС 35 кВ Ельцы (Свердлово) в пролетах опор №№60-65; ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№30-35, 75-85; ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№100-110; ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№125-130; ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№110-120; ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№30-35,80-85; ВЛ 10 кВ №22 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№50-55; ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№25-35; ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№200-205; ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№40-45; ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№65-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№100-105; ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№120-125; ВЛ 10 кВ №04(5) ПС 35 кВ Осуга в пролетах опор №№7/1-7/10; ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№8/10-8/15; ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№80-90; ВЛ 10 кВ №12(1) ПС 35 кВ Ельцы (Свердлово) в пролетах опор №№60-65; ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№30-35, 75-85; ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№100-110; ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№125-130; ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№110-120; ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№30-35,80-85; ВЛ 10 кВ №22 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№50-55; ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№25-35; ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№200-205; ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№40-45; ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№65-70. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №45-55, №74-84, ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №146-156, ВЛ-10кВ № 04 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор №66-76, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №3/1-3/10, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №328-338, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №90-100, ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №96-106, ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №14-3-14-13, ВЛ-0,4 кВ д.Макариха дер № 3 дер , ВЛ-10 кВ №08 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №28-38, ВЛ-10кВ № 592 РП Березовка в пролетах опор №56-66, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №24-34, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №53-63.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №45-55, №74-84, ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №146-156, ВЛ-10кВ № 04 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор №66-76, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №3/1-3/10, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №328-338, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №90-100, ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №96-106, ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №14-3-14-13, ВЛ-0,4 кВ д.Макариха дер № 3 дер, ВЛ-10 кВ №08 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №28-38, ВЛ-10кВ № 592 РП Березовка в пролетах опор №56-66, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №24-34, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №53-63. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-58 - №2-68; ВЛ 10кВ№15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролётах опор №24 - №34; ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №52 - №62; ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Зобнино в пролётах опор №130 - №140.; Выполнить внеочередной осмотр: ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-58 - №2-68; ВЛ 10кВ№15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролётах опор №24 - №34; ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №52 - №62; ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Зобнино в пролётах опор №130 - №140 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кВ №07 ПС-35 Сеглино, ВЛ-10кВ №10 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №03 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №4 Лыкошино ПС-110Алешинка, ВЛ-10кВ №18 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кВ №3 Дубровка ПС-110 Поплавенец, ВЛ-10кВ №14 ПС-35 Попово, ВЛ-10кВ №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кВ №16 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №07 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кВ №03 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кВ №13 ПС-35 Г.Озера, ВЛ-10кВ №05 РП-10 Б.Рядок, ВЛ-10кВ №15 РП-10 Б.Рядок; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кВ №07 ПС-35 Сеглино, ВЛ-10кВ №10 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №03 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №4 Лыкошино ПС-110Алешинка, ВЛ-10кВ №18 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кВ №3 Дубровка ПС-110 Поплавенец, ВЛ-10кВ №14 ПС-35 Попово, ВЛ-10кВ №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кВ №16 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №07 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кВ №03 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кВ №13 ПС-35 Г.Озера, ВЛ-10кВ №05 РП-10 Б.Рядок, ВЛ-10кВ №15 РП-10 Б.Рядок |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково в пролете опор №15 - №25, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Лужниково в пролете опор №80 - №90, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №20 - №30, ВЛ 10кВ №05 от ПС 110/35/10кВ Труд в пролете опор №65 - №75, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №130 - №140, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово в пролете опор №35 - №45, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №175 - №185, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №30 - №40, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №125 - №135, ВЛ 10кВ Стахановец от РП 10кВ Ходуново в пролете опор №15 - №25, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №10 - №20, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №1 - №4, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №25 - №35, ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №120 - №130, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки в пролете опор №2-20 - №2-30, ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №3-15 - №3-25, ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково в пролете опор №65/ - №65/10, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №130 - №140, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово в пролете опор №10 - №20, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролете опор №55 - №65, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя в пролете опор №55 - №65, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка в пролете опор №25 - №35; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково в пролете опор №15 - №25, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Лужниково в пролете опор №80 - №90, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №20 - №30, ВЛ 10кВ №05 от ПС 110/35/10кВ Труд в пролете опор №65 - №75, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №130 - №140, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово в пролете опор №35 - №45, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №175 - №185, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №30 - №40, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №125 - №135, ВЛ 10кВ Стахановец от РП 10кВ Ходуново в пролете опор №15 - №25, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №10 - №20, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №1 - №4, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №25 - №35, ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №120 - №130, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки в пролете опор №2-20 - №2-30, ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №3-15 - №3-25, ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково в пролете опор №65/ - №65/10, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №130 - №140, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово в пролете опор №10 - №20, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролете опор №55 - №65, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя в пролете опор №55 - №65, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка в пролете опор №25 - №35 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ 10кВ №03 ПС Бор в пролетах опор №165-175, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор в пролетах опор №140-150, ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь в пролетах опор №2-55-2-65, ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи в пролетах опор №40-50, №60-70, ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №190-200, ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское в пролетах опор №145-165, №190-200, ВЛ 10кВ №07 ПС Воскресенское в пролетах опор №260-275, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь в пролетах опор №2-15-2-25, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь в пролетах опор №125-135, ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь в пролетах опор №175-185, ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №350-365, ВЛ 10кВ №23 ПС Андреаполь в пролетах опор №35-45, ВЛ 10кВ № 03 ПС Бологово в пролетах опор №40-50, №4-0-4-10, ВЛ 10кВ № 15 ПС Бологово в пролетах опор №205-215, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня в пролетах опор №2-65-2-75, ВЛ 10кВ №07 ПС Торопец в пролетах опор №40-50, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №7-65-7-75, ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково в пролетах опор №185-195, ВЛ 10кВ №04 ПС Бор в пролетах опор №105-115, ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское в пролетах опор №1-35-1-45.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ 10кВ №03 ПС Бор в пролетах опор №165-175, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор в пролетах опор №140-150, ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь в пролетах опор №2-55-2-65, ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи в пролетах опор №40-50, №60-70, ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №190-200, ВЛ 10кВ № 06 ПС Воскресенское в пролетах опор №145-165, №190-200, ВЛ 10кВ №07 ПС Воскресенское в пролетах опор №260-275, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь в пролетах опор №2-15-2-25, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь в пролетах опор №125-135, ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь в пролетах опор №175-185, ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №350-365, ВЛ 10кВ №23 ПС Андреаполь в пролетах опор №35-45, ВЛ 10кВ № 03 ПС Бологово в пролетах опор №40-50, №4-0-4-10, ВЛ 10кВ № 15 ПС Бологово в пролетах опор №205-215, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня в пролетах опор №2-65-2-75, ВЛ 10кВ №07 ПС Торопец в пролетах опор №40-50, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №7-65-7-75, ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково в пролетах опор №185-195, ВЛ 10кВ №04 ПС Бор в пролетах опор №105-115, ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское в пролетах опор №1-35-1-45. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф №14 П/С 5(быв.16) в пролете опор №33-47.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ ф №14 П/С 5(быв.16) в пролете опор №33-47 |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ №03 ПС Молоково в пролетах опор №1-10, ВЛ 10 кВ №09 ПС Деледино в пролетах опор №28-38, ВЛ 10кВ №43 ПС Кр.Холм в пролетах опор №4-5-4-15, ВЛ-10кВ №01 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №36-46, ВЛ-10кВ №15 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №64-74, №79-89, ВЛ-10кВ №17 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №165-175, ВЛ-10кВ №03 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №10-20, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролетах опор №122-132, ВЛ-0,4кВ ф.2 ул.Новонабережная (ЗТП №8), ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №1-1-1-11, ВЛ 10 кВ №08 ПС Молоково в пролетах опор №76-86, ВЛ 10кВ №42 ПС Кр.Холм в пролетах опор №139-149, ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм в пролетах опор №34-44, ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролетах опор №1-1-1-10, ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново в пролетах опор №50-60, ВЛ 10 кВ №15 ПС Ахматово в пролетах опор №3-13-3-23, ВЛ 10кВ №12 ПС Березье в пролетах опор №121-131, ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролетах опор №6-2-6-12, ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново в пролетах опор №6-1-6-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №03 ПС Молоково в пролетах опор №1-10, ВЛ 10 кВ №09 ПС Деледино в пролетах опор №28-38, ВЛ 10кВ №43 ПС Кр.Холм в пролетах опор №4-5-4-15, ВЛ-10кВ №01 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №36-46, ВЛ-10кВ №15 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №64-74, №79-89, ВЛ-10кВ №17 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №165-175, ВЛ-10кВ №03 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №10-20, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролетах опор №122-132, ВЛ-0,4кВ ф.2 ул.Новонабережная (ЗТП №8), ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №1-1-1-11, ВЛ 10 кВ №08 ПС Молоково в пролетах опор №76-86, ВЛ 10кВ №42 ПС Кр.Холм в пролетах опор №139-149, ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм в пролетах опор №34-44, ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролетах опор №1-1-1-10, ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново в пролетах опор №50-60, ВЛ 10 кВ №15 ПС Ахматово в пролетах опор №3-13-3-23, ВЛ 10кВ №12 ПС Березье в пролетах опор №121-131, ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролетах опор №6-2-6-12, ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново в пролетах опор №6-1-6-10. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №35-48, ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №63-75, ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролете опор №88 -№100 , ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №35-48, ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №63-75, ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролете опор №88 -№100 , ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №25-35. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №33-№48, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №70-№83, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №5-№18, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №31-№42, №42-№54, ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №18-№30, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №1-№15, ВЛ-10кВ №04 ПС 110кВ Селихово Селихово в пролетах опор №277-№287, ВЛ-10кВ Добрыни ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №60-№70, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №1-№15, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №48-№61.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №33-№48, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №70-№83, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №5-№18, ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №31-№42, №42-№54, ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №18-№30, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №1-№15, ВЛ-10кВ №04 ПС 110кВ Селихово Селихово в пролетах опор №277-№287, ВЛ-10кВ Добрыни ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №60-№70, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №1-№15, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №48-№61. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское в пролетах опор №14-24, ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное в пролетах опор №61-71, ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково в пролетах опор №85-95; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское в пролетах опор №14-24, ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное в пролетах опор №61-71, ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково в пролетах опор №85-95. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №132 - №142, №144 - №154; ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №24 - №34.; Выполнить внеочередной осмотр: ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №132 - №142, №144 - №154; ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №24 - №34 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №2-58 - №2-68; ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №45 - №55; ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №130 - №140.; Выполнить внеочередной осмотр: ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №74 - №84; ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №56 - №66; ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №191 - №201 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №300-310 ВЛ-10кВ фид №11 ПС Кушалино.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №300-310 ВЛ-10кВ фид №11 ПС Кушалино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 310700 0901260055009
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0901260104079
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Петровск-Тяговая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Петровск-Тяговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0901260121034
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Бакланово - Парамоново с отпайкой на ПС Жиляевская на опоре №34, №35.; Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Дмитровская - Девятино на опоре №67, №68. |  |  |  |  | 311000 0901260126048
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 Куликовская разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 Шепино разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-3 н.п. Кривая Лука по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Звяг-4-8 н.п. Образцово по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Жиляевская по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №63 ПС Володарская по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Куликовская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №63 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-3 н.п. Кривая Лука нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 Звяг-4-8 н.п. Образцово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 311000 0901260126048
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи база КТП№267 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Петропавловский-1 Ф1КТП№022 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Щербовский -1ток Ф1 КТП№285 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 Хотынецкая разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Богородицкая выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 Хотынецкая разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 Хотынецкая разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1А Богородицкая разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 Ильинская разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 Ильинская разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№02 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№02 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи база КТП№267 по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Петропавловский-1 Ф1КТП№022 по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Щербовский -1ток Ф1 КТП№285 по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП101 по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Знаменская по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Знаменская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая по всей длине; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 Хотынецкая по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 Хотынецкая по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Хотынецкая по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 Хотынецкая по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1А Богородицкая по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 Ильинская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Ильинская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№02 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№02 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине.; Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №12 ПС Хотынецкая в пролете опор №175-178. |  |  |  |  | 311000 0901260126048
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Нарышкинская внести в планы работ Урицкого РЭС.; Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Сосковская внести в планы работ Урицкого РЭС.; Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Алмазово внести в планы работ Урицкого РЭС.; Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Сосковская внести в планы работ Урицкого РЭС.; Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 кВ Сосковская внести в планы работ Урицкого РЭС.; Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сосковская внести в планы работ Урицкого РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 Архангельская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 Шаблыкино разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 Шаблыкино разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 Шаблыкино разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 Архангельская разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 Сомово разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 Архангельская разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 Архангельская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 Нарышкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 Хотьково разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 Хотьково разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 Архангельская разработать мероприятий по устранению выявленных нарушений; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП С-4-4 по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Нар-11-5 н.п. Нарышкино по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Алмазово по всей длине; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Нарышкинская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Cосковская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Алмазово по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Cосковская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Cосковская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 Шаблыкино по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 Шаблыкино по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 Шаблыкино по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 Архангельская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 Архангельская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 Сомово по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 Архангельская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 Архангельская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Нарышкино по всей длине; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 Хотьково по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Хотьково по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 Архангельская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП С-4-4 нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Нар-11-5 н.п. Нарышкино нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 311000 0901260126048
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Судбищи внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Судбищи по всей длине. |  |  |  |  | 311000 0901260126048
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Лубянская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Алмазово по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Лубянская по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 Лубянская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Лубянская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Алмазово нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 311000 0901260126048
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Мценск на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Мценск на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Район В на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Апальково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Отрада на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Протасово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Апальково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Воин 1 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Воин 1 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Мценск на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Тельчье по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Мценск по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Мценск по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Мценск на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Район В о на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Апальково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Лыково о на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Отрада на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Протасово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Апальково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Воин 1 о на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Воин 1 о на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 311000 0901260126048
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/Сер-10-400 по всей длине.; Произвести внеочередной осмотрВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/ВО-2-16кВА н.п. В по всей длине. |  |  |  |  | 311000 0901260126048
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 317 Ф3 н.п. Чулково по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 177 Ф1 н.п. Войново по всей длине.; Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Алешня и включить их в план работ Новосильского РЭС.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 177 Ф1 н.п. Войново нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотреВЛ 0,4кВ КТП 317 Ф3 н.п. Чулково нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 311000 0901260126048
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл.установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки |  |  |  |  | 32110020 0901260138122
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Н.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0901260142446
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-881-ТП-882 |  |  |  |  | 1000000125 0901260210007
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролёте опор №11 - №12 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10 кВ Екимцево. |  |  |  |  | 34080025 0901260210216
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Вадино в пролетах опор № 4-5 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 34080003 0901260232147
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-20 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-20 ПС Мотордеталь от опоры №145 до опоры №155 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0901260238254
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Юркино ПС Вощажниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Юркино ПС Вощажниково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0901260245226
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №210 - №211 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 0901260258106
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролёте опор №7 - №8 ВЛ 10кВ №1006 ПС 35/10 кВ Баскаковка. |  |  |  |  | 34080025 0901260303215
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 177 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 177 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0901260309417
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0901260325154
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролёте опор №32 - №33 ВЛ 10кВ №1024 ПС 110/35/10 кВ Знаменка. |  |  |  |  | 34080025 0901260337214
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №210 - №211 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0901260343115
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Иванино (8505) в пролете опор № 35 - 40 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Иванино (8505) в пролете опор № 35 - 40 |  |  |  |  | 32110004 0901260346066
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Ж-15 - №Ж-16 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково. |  |  |  |  | 34080019 0901260402121
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская в пролёте опор №19-20, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролёте опор №36-37, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Салтановская в пролёте опор №60-61, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролёте опор №14-15, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролёте опор №45-46, ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролёте опор №83-84, ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Руженская в пролёте опор №71-72, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Центральная в пролёте опор №32-33, ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролёте опор №44-45, ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролёте опор №17-18, ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Теплое в пролёте опор №66-67, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 0901260403071
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ПС 35 кВ Викторополь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ПС 35 кВ Викторополь. |  |  |  |  | 32140019 0901260415060
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево в пролетах опор №100-109 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево в пролетах опор №100-109 |  |  |  |  | 32110009 0901260416081
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр в пролетах опор №15-25 ВЛ 110кВ Мостовая – Нелидово для выявления возможных дефектов.; По результатам внепланового осмотра в пролетах опор №15-25 ВЛ 110кВ Мостовая – Нелидово устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 310700 0901260437104
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №55-62 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №55-62 |  |  |  |  | 32110007 0901260511109
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ТП Мегафон подключенной от ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Протасово, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. |  |  |  |  | 31100014 0901260514072
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗК поры №106 ВЛ 110кВ Рассказовская 1; При выявлении дефектов ВЛ 110кВ Рассказовская 1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При ежегодном плановом осмотре ВЛ особое внимание уделить состоянию изоляции (отсутствие ожогов, трещин, загрязнённости. Неправильная насадка изоляторов на штыри и крюки, несоответствие положения подвесных гирлянд оси).; Произвести верховой осмотр опоры №106 ВЛ 110кВ Рассказовская 1; Произвести замену разрушенных и повреждённых изоляторов на опоре №106 ВЛ 110кВ Рассказовская 1 |  |  |  |  | 311500 0901260530123
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №3-2 - №3-3 на ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская. |  |  |  |  | 34080013 0901260533148
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №101- №102 ВЛ 1002 ПС Каспля. |  |  |  |  | 34080002 0901260540421
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 542 |  |  |  |  | 34080001 0901260545328
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 Солигалич и обследования опоры №86/15 устранить выявленные замечания.; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Солигалич целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить обследование опоры №86/15 подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060011 0901260548161
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0901260555048
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Спас-Углы, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №02 ПС Спас-Углы в пролете опор №24 - №25.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Спас-Углы , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0901260556149
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Кикино на участке опор №30 - 35 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Кикино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0901260559213
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск на участке опор №170 - №196 с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск на участке опор №170 - №196 разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080023 0901260559082
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № М 35 - М 36 ВЛ 1003 ПС Жичицы |  |  |  |  | 34080010 0901260610420
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино на участке опор №40 - 50 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0901260610211
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролет опор №5-27 – №5-28 на ВЛ 10кВ №05 ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080016 0901260611151
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №13-4 - №13-5 на ВЛ 10 кВ №07 ПС Холм-Жирки. |  |  |  |  | 34080013 0901260615154
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево |  |  |  |  | 34050013 0901260615061
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита в адрес владельца ведомственной ТП 987 (КТП-5 МТС). |  |  |  |  | 34080006 0901260619210
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №94 - №95 ВЛ 1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 0901260620158
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4101 ПС 35кВ "Грайвороновка" пр 96-102 |  |  |  |  | 32110021 0901260642077
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Новая Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Новая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0901260644049
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0901260710050
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130015 0901260727368
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП 1019 ПС 110 кВ Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 1019 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 0901260731143
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №7 - №8.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0901260734161
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №4 - №5.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0901260736163
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 18 ПС Рамонь-1 на предмет выявления опасных деревьев вне охранной зоны ВЛ, падение которых может привести к нарушению электрической изоляции проводов. |  |  |  |  | 32130026 0901260744092
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Хиславичи в зоне произошедшего пожара.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080018 0901260745079
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Чаново ПС 35/10кВ Селифонтово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Чаново ПС 35/10кВ Селифонтово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0901260751087
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП160 в пролетах опор №12 - №13. |  |  |  |  | 34080003 0901260759165
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-326 в пролетах опор № 8-9 |  |  |  |  | 34080003 0901260800166
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 200 |  |  |  |  | 34080001 0901260800325
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-№5 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская; При выявлении дефектов на КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская |  |  |  |  | 31150001 0901260800172
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 6кВ ф.619 в пролете опор № 3/4-3/5 , ВЛ 6кВ ф.608 в пролете опор № 81-82 |  |  |  |  | 34090018 0901260802019
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0901260805156
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Каташин с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 0901260807020
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ТП0421 ф2 РП22 Ф605 в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029501 0901260812009
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 2-я Пятилетка, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0901260815370
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Направить письмо с претензиями владельцу жилого дома №15 запитанного по ВЛ 0,4кВ №15 ул.Пролетарская от ТП-75. |  |  |  |  | 34080005 0901260818201
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 0,4 Л-1 ЗТП-290 ф.1001 ПС Крупец в пролёте опор №3-4, ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-21 Ф-1013 ПС Нерусса в пролёте опор №7-8, ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-146 Ф-1007 ПС Погребы в пролёте опор №23-24, ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-43 Ф-1002 ПС Погребы в пролёте опор №11-12, ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-139 Ф-1007 ПС Погребы в пролёте опор №5-6, ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-1 Ф-1003 ПС Брасовская в пролёте опор №6-7, ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-29 Ф-1002 ПС Крупец в пролёте опор №9-10, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090001 0901260820072
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0901260821227
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 7-8 ВЛ 0,4 Ф-1 СТП-26 Ф1004 ПС Тепличная, №3.1-3.2 ВЛ-0,4 Ф-1 ЗТП-253 Ф-Больница РП Десна, № 10-11 ВЛ-0,4кВ Ф №3 от КТП №187 ,№ 5-6 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-66 Ф-1002 ПС Новобрянская, № 1-2 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-83 Ф-1021 ПС Новобрянская |  |  |  |  | 34090003 0901260822065
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: 2-3 ВЛ Ф-1 КТП-137 Ф-1006 ПС Федоровская |  |  |  |  | 34090005 0901260823066
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №37- №38 ВЛ 1005 ПС Аполье. |  |  |  |  | 34080002 0901260825419
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №170- №171 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0901260826170
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-3-40 ПС Давыдовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-3-40 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0901260827371
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0901260830119
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-614 ПС 35 кВ Старая Криуша, в случае выявления деревьев и ветвей деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих своим падением или механическим воздействием на провода ВЛ, при неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-614 ПС 35 кВ Старая Криуша по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130023 0901260832391
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0901260832170
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 Л-1 от КТП №700 Ф-624 ПС Пальцо, ВЛ-0,4 Л-11 РП База Ф-619 ПС Дятьковская определить сроки устранения и назначить ответственных лиц.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л-1 от КТП №700 Ф-624 ПС Пальцо, ВЛ-0,4 Л-11 РП База Ф-619 ПС Дятьковская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090006 0901260834007
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №3 5-й пер.Мичурина от ТП-32. |  |  |  |  | 34080005 0901260835219
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0901260835418
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Шушкодом устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0901260841112
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи на участке опор №А2-№А75, №А65-№О13, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №О6 - №О7 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080021 0901260843169
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №139 - №140 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0901260849124
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 Турово ПС Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 Турово ПС Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0901260850088
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролетах опор : 2-3 ВЛ-0,4 ТП-355 Л2 Ф-106 ПС ГРИДЕHКИ ГРИ, 5-6 ВЛ-0,4 ТП-271 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ МЕ, 1-2 ВЛ-0,4 ТП-510 Л1 Ф-103 ПС ПУТЕВАЯ П, 7-8 ВЛ-0,4 ТП-271 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ МЕ, 4-5 ВЛ-0,4 ТП-408 Л1 Ф-104 ПС ЛОГОВАТОЕ СЕ, 3-4 ВЛ-0,4 ТП-404 Л2 Ф-108 ПС ПУТЕВАЯ П, 2-3 ВЛ-0,4 ТП-112 Л1 Ф-102 ПС ГРИДЕHКИ ГА, 6-7 ВЛ-0,4 ТП-404 Л2 Ф-108 ПС ПУТЕВАЯ П,8-9 ВЛ-0,4 ТП-355 Л3 Ф-106 ПС ГРИДЕHКИ ГРИ, 2-3 ВЛ-0,4 ТП-118 Л1 Ф-103 ПС ПУТЕВАЯ, 7-8 ВЛ-0,4 ТП-159 Л1 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090023 0901260855021
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Кормоцех ПС Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Кормоцех ПС Щурово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0901260900228
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 622 (КТП-4 Туманово) силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 622 (КТП-4 Туманово) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0901260900209
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №1020 ПС Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080006 0901260902208
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролетах опор : 1.1-1.2 ВЛИ 0,4 ТП-521 Л-2 ф.1005 ПС Погар, 2-3 ВЛ-0,4 ТП-88 Л1 Ф-1040 ПС Погар, 6-7 ВЛ-0,4 ТП-58 Л1 Ф-1010 ПС Погар, 7-8 ВЛ-0,4 ТП-118 Л1 Ф-1012 ПС Погар, 8-9 ВЛ-0,4 ТП-58 Л1 Ф-1010 ПС Погар, 7-8 ВЛ-0,4 ТП-289 Л1 Ф-1050 ПС Погар, 12-13 ВЛ-0,4 ТП-40 Л2 Ф-1003 ПС Абаринки, 5-6 ВЛ-0,4 ТП-23 Л2 Ф-1002 ПС Погар, 8-9 ВЛ-0,4 ТП-29 Л1 Ф-1040 ПС Погар, 2-3 ВЛ-0,4 ТП-144 Л1 Ф-1050 ПС Погар, 4-5 ВЛ-0,4 ТП-179 Л1 Ф-1043 ПС Погар, 8-9 ВЛ-0,4 ТП-1 Л2 Ф-1007 ПС Абаринки, 4-5 ВЛ-0,4 ТП-197 Л1 Ф-1005 ПС Погар угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090019 0901260902024
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 198П |  |  |  |  | 34080007 0901260903204
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №9 - 10 ВЛ 10кВ №1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка. |  |  |  |  | 34080025 0901260903206
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Белеи – Казимирово составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Белеи – Казимирово с замером габаритов стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 340800 0901260905298
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-26 в пролетах опор № 14-15 |  |  |  |  | 34080003 0901260907171
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №1 - №2.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0901260909172
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №6-№7 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0901260910174
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №45 - №46.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0901260912178
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 6-4--6-5 ВЛ 1001 ПС Заборье |  |  |  |  | 34080010 0901260912417
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №70 - №71 ВЛ-1003 ПС Коробец расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 0901260912176
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку (кронирование) деревьев угрожающих падением на провода (при выявлении) в пролете опор №13-5-№13-6 ВЛ ВЛ 1013 ПС Красный. |  |  |  |  | 34080008 0901260914317
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-176 в пролетах опор № 7-8 |  |  |  |  | 34080003 0901260914179
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 50-51 ВЛ 1004 ПС Свистовичи |  |  |  |  | 34080010 0901260915416
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 748П |  |  |  |  | 34080007 0901260917203
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 35/10 кВ Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 35/10 кВ Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060016 0901260918164
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ КТПН-375 Л2 Ф-621 ПС Карачевская в пролёте опор №3-4, ВЛ КТП-10 Л3 Ф-601 ПС Карачевская в пролёте опор №2-3, ВЛ КТП-2 Л1 Ф-601 ПС Карачевская в пролёте опор №6-7, ВЛ КТП-3 Л3 Ф-601 ПС Карачевская в пролёте опор №9-10, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090010 0901260918074
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №136- №137 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 0901260920181
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №28- №29 ВЛ 1002 ПС Жуковская. |  |  |  |  | 34080002 0901260920415
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 957 (КТП-Пилорама) - ИП Волковой Г.А. по факту отключения ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Лосьмино. |  |  |  |  | 34080006 0901260920197
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Луптюг в пролетах опор 52-74 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Луптюг устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0901260921046
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Карманово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки ТП №945П. |  |  |  |  | 34080007 0901260922175
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС Карачевская в пролёте опор №123-124, ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое в пролёте опор №40-41, ВЛ 6 кВ ф.625 ПС Аксинино в пролёте опор №54-55, ВЛ-6кВ ф.615 ПС Карачевская в пролёте опор №82-83, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное в пролёте опор №120-121, ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролёте опор №23-24, ВЛ-6кВ ф.602 ПС Вельяминовская в пролёте опор №52-53, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Ружное в пролёте опор №74-75, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090010 0901260922073
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №167 - №168 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи.; По результатам осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; При выполнении очередного планового осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи обратить особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 34080027 0901260922196
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №49 - №50 ВЛ-1001 ПС Мутище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 0901260922182
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №3 - №4 ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10 кВ Холм. |  |  |  |  | 34080025 0901260923168
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №28 - №29 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 0901260925167
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №244-№245 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0901260925184
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 18-19 ВЛ 1008 ПС Закрутье. |  |  |  |  | 34080010 0901260928414
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролетах 2-3 ВЛ-0,4 КТП-676 Л2 Ф-Школа РП Стригово, 7-8 ВЛ-0,4 КТП-217 Л2 Ф-Доманичи РП Сетолово, 1-2 ВЛ-0,4 КТП-28 Л1 Ф-1002 ПС Красный Рог, 4-5 ВЛ-0,4 КТП-241 Л1 Ф-В.Злобинка РП В.Злоб, 5-6 ВЛ-0,4 КТП-89 Л1 Ф-Громыки РП Сетолово, 3-4 ВЛ-0,4 КТП-74 Л1 Ф-1005 ПС Почепская С, 6-7 ВЛ-0,4 КТП-206 Л2 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово, 3-4 ВЛ-0,4 КТП-458 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая, 7-8 ВЛ-0,4 КТП-333 Л1 Ф-1008 ПС Селищанская, 5-6 ВЛ-0,4 КТП-350 Л1 Ф-1006 ПС Селищанская, 2-3 ВЛ-0,4 ЗТП-337 Л1 Ф-1008 ПС Селищанская, 1-2 ВЛ-0,4 КТП-299 Л2 Ф-1001 ПС Норино п.Але |  |  |  |  | 34090020 0901260929037
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ 1003 ПС Свистовичи. |  |  |  |  | 34080010 0901260929413
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП №795П - ООО "ИБФ-Лизинг". |  |  |  |  | 34080007 0901260930164
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №73 - №74 ВЛ 1002 ПС Ельша. |  |  |  |  | 34080010 0901260930411
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 82-83 ВЛ 1003 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 34080010 0901260930412
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №61- №62 ВЛ 1008 ПС Аполье. |  |  |  |  | 34080002 0901260930410
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 ВЛ-1003 ПС Шумячи на участке опор №12-2 - №12-3. |  |  |  |  | 34080020 0901260930188
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №101- №102 ВЛ 1002 ПС Каспля. |  |  |  |  | 34080002 0901260931409
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №145 - №146 ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0901260931177
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор №23 - №24 ВЛ-1002 ПС Издешково. |  |  |  |  | 34080003 0901260932186
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №174-№175 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0901260932187
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 542. |  |  |  |  | 34080001 0901260932324
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 199П |  |  |  |  | 34080007 0901260932162
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 86-87 ВЛ 1005 ПС Диво |  |  |  |  | 34080010 0901260932408
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №41-№42 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0901260933191
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-120 в пролетах опор № 14-15 |  |  |  |  | 34080003 0901260933189
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 3-15--3-16 ВЛ 1003 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 0901260933407
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0901260934193
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево силами ИТР на предмет выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. |  |  |  |  | 34080024 0901260934159
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 173-174 ВЛ 1005 ПС Михайловская |  |  |  |  | 34080010 0901260935406
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово в пролете опор №163-№164 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0901260935194
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-344 р-н ул. Ключевская устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-344 р-н ул. Ключевская с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0901260935218
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110007 0901260936110
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воронцово в пролете опор №63-№64 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0901260936195
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от ТП 114 Слобода ф-1 в пролете опор №7 - №8. |  |  |  |  | 34080019 0901260936146
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №120 - №121 на ВЛ 1003 ПС 110/35/10 кВ Глинка. |  |  |  |  | 34080016 0901260937198
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №457 ПС 35кВ Быканово в пролетах опор №25-35 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №457 ПС 35кВ Быканово в пролетах опор №25-35 |  |  |  |  | 32110007 0901260939111
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить потребителю письмо с требованием произвести обрезку крон деревьев на участке под проводами. |  |  |  |  | 34080027 0901260940199
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы в пролете №44 - №45 ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 0901260940202
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №134 - №135 ВЛ 35 кВ Каспля - Жуковская, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 340800 0901260940310
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №33 - №34 ВЛ-1001 ПС Ушаково |  |  |  |  | 34080014 0901260940200
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ 1008 ПС Чепли. |  |  |  |  | 34080011 0901260940405
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-11 - №5-12 ВЛ 1011 ПС Велиж. |  |  |  |  | 34080011 0901260941404
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор № 159-160 ВЛ-1008 ПС Издешково |  |  |  |  | 34080003 0901260942205
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы в пролете опор № 5 -№ 6 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 155 ВЛ-1003 ПС Шаломино. |  |  |  |  | 34080014 0901260943207
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 578 (КТП-4-2 Лихомостье). |  |  |  |  | 34080005 0901260943228
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №123 - №124 ВЛ 1004 ПС Велиж. |  |  |  |  | 34080011 0901260945403
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 341 в пролете опор №4-№12, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 341 в пролете опор №4-№12. |  |  |  |  | 32110026 0901260946051
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №87 - №88 ВЛ 1003 ПС Ст.Село. |  |  |  |  | 34080011 0901260947402
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №220 - №221 ВЛ 1001 ПС Верховье. |  |  |  |  | 34080002 0901260947401
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №42 - №43 ВЛ 1003 ПС Чепли. |  |  |  |  | 34080011 0901260949400
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №39 - №40 ВЛ 1005 ПС Логово. |  |  |  |  | 34080011 0901260950399
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №43 - №44 ВЛ 1016 ПС Тычинино. |  |  |  |  | 34080002 0901260950398
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор №А6 - №А7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-172 Кузино ВЛ-1002 ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080014 0901260950212
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев за пределами охранной зоны ветки дерева в пролете опор №№137 - 138 ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Артемово. |  |  |  |  | 34080006 0901260950157
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 798 (КТП-2 Мамоново) силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 798 (КТП-2 Мамоново) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0901260950156
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1-3 Липовская. |  |  |  |  | 34080005 0901260955237
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №64 - №65 ВЛ 1007 ПС Чепли. |  |  |  |  | 34080011 0901260956397
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №53 - №54 ВЛ 1006 ПС Катынь-1. |  |  |  |  | 34080002 0901260957396
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес "Лентрансгаз" Ржевское отделение с требованием привести ведомственный участок ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа в нормативное состояние. |  |  |  |  | 34080024 0901260957153
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Ризское в адрес владельца ведомственной ТП 436 (КТП-4 Золотаревка) (СНТ "Движенец"). |  |  |  |  | 34080006 0901260957152
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №212- №213 на ВЛ 10кВ №01 ПС Нахимовская. |  |  |  |  | 34080013 0901260957220
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №21 - №22 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-21-7 Волковичи. |  |  |  |  | 34080005 0901261000246
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №15 - №16 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Калпита. |  |  |  |  | 34080006 0901261000144
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10 кв №14 ПС Михайловка в пролетах опор № 75 - 80 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кв №14 ПС Михайловка в пролете опор № 75 - 80 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0901261002118
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор 20-21 ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Староселье, 18-19 ВЛ 10 кВ ф.1023 ПС Валуецкая, 4-5 ВЛ 10кВ ф.1023 ПС Староселье, 15-16 ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Красный Рог |  |  |  |  | 34090020 0901261003039
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ООО «Дар») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы об испытании электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 0901261005094
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 008 ВЛ 0,4кВ №14 силами ИТР. |  |  |  |  | 34080004 0901261005266
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-033 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролете 8-9, ВЛ-0,4 Л2 ТП-277 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 Л1 ТП-182 Ф-123 ПС Индуктор в пролете 21-22, ВЛ-0,4 Л1 ТП-126 Ф-104 ПС Вышков в пролете опор №13-14 , угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090018 0901261005040
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №Е26-№Е27 за границей охранной зоны ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар произвести их вырубку. |  |  |  |  | 34080012 0901261009349
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 8-12 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 8-12 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0901261010110
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка 2, составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2 |  |  |  |  | 32110011 0901261013057
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0901261013286
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Демидов - Свистовичи составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Демидов - Свистовичи с измерением габаритов стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 340800 0901261015312
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово от опоры №70 до опоры №80 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0901261016255
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №15 - №16 ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Холм. |  |  |  |  | 34080025 0901261016142
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №19/4 - №19/5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 010 |  |  |  |  | 34080001 0901261017323
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0901261019093
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 013 ВЛ-1003 ПС Шумячи на участке опор №6 - №7. |  |  |  |  | 34080020 0901261020190
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 023. |  |  |  |  | 34080001 0901261020322
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Семячки с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090026 0901261020023
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Михайловская - Ельша составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Михайловская - Ельша с замером габаритов стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 340800 0901261020313
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №12 - №13 на ВЛ №1 ТП 230. |  |  |  |  | 34080016 0901261021267
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением на провода, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №121 - №122 ВЛ-604 ПС 110/6кВ Стройбаза АЭС.; По результатам планового осмотра ВЛ-604 ПС 110/6кВ Стройбаза АЭС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; При выполнении очередного планового осмотра ВЛ-604 ПС 110/6кВ Стройбаза АЭС особое внимание обратить на деревья и ветки, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 34080027 0901261023173
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-02 ПССудиславль с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с.; Провести обследование опоры №260 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.; Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-02 ПС Судиславль и обследования опоры № 260 (при их наличии). |  |  |  |  | 31060007 0901261024029
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №19 - №20 ВЛ 10кВ №1002 РП Вешки. |  |  |  |  | 34080025 0901261025138
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС П.Угловская, ВЛ 10кВ № 17 ПС П.Угловская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС П.Угловская, ВЛ 10кВ № 17 ПС П.Угловская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0901261025095
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролёте опор №22 - №23 ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское. |  |  |  |  | 34080025 0901261026137
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0901261029168
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 063 ВЛ-1002 ПС Шумячи на участке опор №7 - №8. |  |  |  |  | 34080020 0901261029192
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР): 1 ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская. 2 ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС). 3 ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская. 4 ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская. 5 ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы: 1 ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская. 2 ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС). 3 ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская. 4 ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская. 5 ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода следующих ВЛ: 1 ВЛ 10кВ № 18 ПС Тимирязевская. 2 ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС). 3 ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская. 4 ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская. 5 ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская. |  |  |  |  | 31150001 0901261030019
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 1-2 ПС Данково. |  |  |  |  | 32130014 0901261032124
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0901261035018
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №30 - №31 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 11035/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0901261037261
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 3 ПС Рудовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0901261041096
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0901261042061
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку (кронирование) деревьев угрожающих падением на провода (при выявлении) в пролете опор №37 - №38 ВЛ 1002 ПС Волоедово.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1002 ПС Волоедово. |  |  |  |  | 34080008 0901261045318
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №111 - №111 ВЛ 1008 ПС Каспля. |  |  |  |  | 34080002 0901261046395
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Лопатки ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Лопатки ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0901261047136
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Павино в пролетах опор №203-228 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Павино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0901261048045
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ТП 465 ГК Росавтодор по факту аварийного отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское. |  |  |  |  | 34080006 0901261049134
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-6 - №10-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 004. |  |  |  |  | 34080022 0901261050295
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Карманово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки ТП №945П. |  |  |  |  | 34080007 0901261051133
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Зимец-Булгаково в пролетах опор № 1-92 с замерами габаритов. |  |  |  |  | 340800 0901261052375
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-244 Л2 Ф-101 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-259 Л1 Ф-101 ПС Каташин с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 0901261052026
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Кершинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №06 ПС Кершинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0901261055100
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-7 Л1 Ф-103 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090012 0901261055022
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №25 - №26 ВЛ 35 кВ Селезни– Заозерье, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 340800 0901261058314
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-158 Л1 Ф-605 ПС Высокое, ВЛ-0,4 ТП-44 Л2 Ф-102 ЛОГОВАТОЕ, ВЛ-0,4 ТП-184 Л1 Ф-608 ПС 8H с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090027 0901261059051
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.9514 ТП95 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.9514 ТП95 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0901261100131
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 07 ПС Трубетчино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Трубетчино. |  |  |  |  | 31120018 0901261101028
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0901261101090
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-1001 ПС Казулино в пролетах опор №17 - №18. |  |  |  |  | 34080003 0901261104268
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 31150003 0901261104132
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Пречистое-Воронцово в пролетах опор № 1/1-77/46-42 с замерами габаритов. |  |  |  |  | 340800 0901261109378
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 КТП №633, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №633 с целью выявления возможности угрозой падения веток и деревьев на провода ВЛ при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 31150008 0901261110099
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0901261114394
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-10- №2-11 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 0901261117269
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новенькое. |  |  |  |  | 32140017 0901261118213
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 29Н с.Пеньки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 29Н с.Пеньки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0901261118102
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №30-№31 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №061.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №061, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №061. |  |  |  |  | 31150012 0901261122041
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-04 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-04 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0901261123051
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0901261126116
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №19 - №20 на ВЛ №2 ТП 053. |  |  |  |  | 34080016 0901261135270
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 27Н с.М.Пичаевка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 27Н с.М.Пичаевка обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0901261138104
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино на участке опор №80 - 90 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0901261138080
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №836.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №836, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №836. |  |  |  |  | 31150002 0901261141169
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи от оп. №74 до оп. №81 проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №76 - №77 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 0901261147265
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №04 ПС Кулаково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0901261152203
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 0901261153229
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра инженерно-техническим персоналом ТП 376 Крапивенская кафе предусмотреть защиту от проникновения животных в камеру силового трансформатора.; Провести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ТП 376 Крапивенская кафе. |  |  |  |  | 34080005 0901261155289
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Закрутье-Никонцы составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Закрутье-Никонцы с измерением габаритов стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 340800 0901261155315
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №13-№14А ВЛ 0,4кВ №1 КТП 510 ВЛ №07 ПС Новосельцевская; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 510 ВЛ №07 ПС Новосельцевская , обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 510 ВЛ №07 ПС Новосельцевска |  |  |  |  | 31150001 0901261159167
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного обследования опоры № 56 и обхода ВЛ-10кВ Ф 10-27 Нея выявленные замечания устранить (при наличии).; Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления неудовлетворительного крепления изоляторов к крюкам траверс.; Провести обследования состояния опоры №56 ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея, подвергавшейся току замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060019 0901261201169
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0901261204118
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 088 ВЛ 0,4кВ №1 силами ИТР. |  |  |  |  | 34080004 0901261208275
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-479 ВЛ-1008 ПС Яново в пролетах опор №9-10 |  |  |  |  | 34080003 0901261208271
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 Шишки в пролете опор №13 - №14. |  |  |  |  | 34080018 0901261210296
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №561.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП №561, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП №561. |  |  |  |  | 31150002 0901261211165
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам осмотра РП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Н.Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования РП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Н.Оскол. |  |  |  |  | 32140009 0901261220141
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0901261222079
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от ТП 104 Берносечи ф-2 в пролете опор №6 - №7. |  |  |  |  | 34080019 0901261222150
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 507, недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 507, особое внимание уделить вязке провода, дефектным полиэтиленовым колпачкам, креплению и состоянию изоляторов на опорах. |  |  |  |  | 31150001 0901261224164
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Россия-Калпита составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Россия - Калпита с замером габаритов стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 340800 0901261225033
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 0901261230041
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ 4.1.0 от ПС Хомутовка в график проведения внеочередных осмотров ВЛ |  |  |  |  | 32110029 0901261230120
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0901261231069
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 Городок в пролете опор №22 - №23. |  |  |  |  | 34080018 0901261231299
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0901261233163
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Красное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Красное |  |  |  |  | 34050012 0901261244230
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Суетово-Зайцево в пролетах опор № 1-116/145 с замерами габаритов. |  |  |  |  | 340800 0901261245381
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Владельцу ведомственной отпайки на ТП 659(КТП-Тинтел) Адамову Р.А. направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Успенское. |  |  |  |  | 34080006 0901261251130
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0901261257231
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В 10кВ отходящих фидеров 2 секции шин 10кВ на ПC 35кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередную проверку работы приводов В 10кВ отходящих фидеров 2 секции шин 10кВ на ПC 35кВ Старая Торопа. |  |  |  |  | 310700 0901261306034
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово в пролетах опор №№75÷97 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0901261307128
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Никола в пролетах опор №36-37 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Никола устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0901261313044
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая, ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра.; Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая, ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС 110/10 кВ Лопарево, ВЛ 10 кВ ф. 10-02 ПС 110/10 кВ Лопарево . |  |  |  |  | 31060010 0901261315119
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №71 - №72.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0901261315276
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №112-№119 ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ Белгородка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №112-№119 ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ Белгородка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0901261316069
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 268 Л №10 ПС 35/10 Клушино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 268 Л №10 ПС 35/10 Клушино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0901261322089
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №515 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №515 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0901261340418
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку от ДКР в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 304 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0901261344277
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0901261345090
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП "Гоголев" о приведении потребительской КТП 308 от ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Лосево в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130021 0901261345052
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП-50 Мартынково ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0901261346279
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево устранить при их наличии.; Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево с целью выявления угрожающих падением деревьев в т.ч. вне охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060015 0901261352192
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Боговарово с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Боговарово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0901261354043
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо по факту отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 353 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 на имя директора СОГБУ «Смоленскавтодор». |  |  |  |  | 34080014 0901261358280
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Луптюг в пролетах опор №197-216 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Луптюг устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0901261401042
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролетах опор: 19-20 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Стародуб, 14-15 ВЛ 10 кВ ф.108 ПС Десятуха, 9-10 ВЛ 10 кВ ф.112 ПС Десятуха, 11-12 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Путевая, 18-19 ВЛ 10 кВ ф.102 ПС Десятуха |  |  |  |  | 34090023 0901261412042
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140010 0901261412139
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1221 Красный бор-7 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1221 Красный бор-7 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0901261417287
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Буй(р)-Шушкодом (с применением бинокля), особое внимание уделять на ослабление креплений вязок к штыревым изоляторам и целостности покрытия фарфоровых изоляторов.; По итогам обхода ВЛ-35 кВ Буй(р)-Шушкодом устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 310600 0901261420004
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 04 ПС Серповская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0901261423107
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0901261425108
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 154 Юрьево ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 154 Юрьево ВЛ 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0901261430288
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Журавка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 0901261441392
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор №6-2 -№ 6-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-67 Мархоткино ВЛ-1003 ПС Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 0901261443282
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0901261447129
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор № 13 -№ 14 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-90П Алексино ВЛ-1008 ПС Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 0901261448283
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6-6 ПС Давыдовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6-6 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0901261459373
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-304 ПС Дерезовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-304 ПС Дерезовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0901261501375
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №18/1 - №18/2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 539. |  |  |  |  | 34080001 0901261504321
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 131 Пентелёво с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 131 Пентелёво устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0901261504065
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 513; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 513 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 0901261507162
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от КТП 13-6 Родьковка ф-3 в пролете опор №2 - №3. |  |  |  |  | 34080019 0901261510155
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: 45-46 ВЛ-10 кВ Ф-1007 ПС Абаринки, 125-126 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская |  |  |  |  | 34090019 0901261512043
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0901261516232
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Пречистое-Троица-21" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-35кВ "Пречистое-Троица-21" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 340500 0901261517200
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка для выявления возможных дефектов; при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка-устранить эти дефекты |  |  |  |  | 310700 0901261518109
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-129 Ф-1005 ПС Салтановская в пролёте опор №6-7, ВЛ Ф-1 КТП-80 Ф-1003 ПС Привольская в пролёте опор №2-3, ВЛ Ф-1 КТП-35 Ф-1003 ПС Привольская в пролёте опор №8-9, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090017 0901261530080
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 15 Площадь ЦРП 6кВ ПС 35кВ Прибрежная с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 15 Площадь ЦРП 6кВ ПС 35кВ Прибрежная.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ № 15 Площадь ЦРП 6кВ ПС 35кВ Прибрежная в Угличский РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 6кВ № 15 Площадь ЦРП 6кВ ПС 35кВ Прибрежная в Угличский РЭС без изменения их фактического состояния на Угличский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6 кВ № 15 Площадь ЦРП 6кВ ПС 35кВ Прибрежная о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050017 0901261534130
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 203 ВЛ 0,4кВ №3 силами ИТР. |  |  |  |  | 34080004 0901261535284
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1005 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1005 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0901261538376
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Клушино силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Клушино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080007 0901261544087
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0901261545115
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки ТП №339П. |  |  |  |  | 34080007 0901261556084
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 881 с целью своевременного выявления и устранения дефектов.; Устранить места проникновения животных в ТП 881. |  |  |  |  | 34050019 0901261615083
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности приводов выключателей В 10 кВ 1 секции шин 10 кВ на ПC 35 кВ Молодой Туд, устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередную проверку работоспособности приводов выключателей В 10 кВ 1 секции шин 10 кВ на ПC 35 кВ Молодой Туд. При проверках защит присоединений с приводами типа ПП-67 обращать внимание на состояние смазки и антикоррозионного покрытия штоков токовых катушек. |  |  |  |  | 310700 0901261637073
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП196 Искробол клуб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 196 Искробол клуб устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 0901261638066
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №9 ТП 002 Л-1021 ПС 110кВ Сычевка в пролете опор №10 - №11. |  |  |  |  | 34080024 0901261641077
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 КТП 2-9 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 КТП 2-9 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 0901261648131
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от ТП 097 Соболево ф-1 в пролете опор №2 - №3. |  |  |  |  | 34080019 0901261700160
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной внеочередной проверки работы привода В 10кВ ВЛ №03 на 1 сек. 10кВ ПC 35/10кВ Куженкино устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередную проверку работы привода В 10кВ ВЛ №03 на 1 сек. 10кВ ПC 35/10кВ Куженкино. |  |  |  |  | 310700 0901261701091
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4-3 ТП-12-12 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4-3 ТП-12-12 ПС 35 кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 0901261701053
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП №524 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №524, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0901261714161
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности привода В 10кВ ВЛ №22 на 2 сек. шин 10кВ ПC 110кВ Холохоленка устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередную проверку работы привода В 10кВ ВЛ №22 на 2 сек. шин 10кВ ПC 110кВ Холохоленка. |  |  |  |  | 310700 0901261720092
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 СТП №826; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 СТП №826, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП №826 |  |  |  |  | 31150001 0901261723160
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красная Поляна с целью выявления обильного налипания снега на провода ВЛ, в том числе обратить внимание на ветви деревьев угрожающих падением на провода ВЛ находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0901261724260
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 528 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0901261742090
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС им.Матвиенко на предмет провиса провода и состояния вязок на штыревой фарфоровой изоляции. |  |  |  |  | 32130024 0901261744087
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 210 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0901261758094
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести осмотр ВЛ фидера 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок. |  |  |  |  | 31060009 0901261759111
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 35/10 Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС 35/10 Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0901261800262
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки работоспособности обогревов приводов ПП 67 на 1 секции шин 10кВ ПС 110кВ Ахматово устранить выявленные замечания.; Провести проверку работоспособности обогревов приводов ПП 67 на 1 секции шин 10кВ ПС 110кВ Ахматово. |  |  |  |  | 310700 0901261801105
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 202 ПС 110 кВ В. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 202 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0901261810419
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Грибановка, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-9 ПС 110 кВ Грибановка , в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130010 0901261815420
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП №473 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №473, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0901261822159
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 360 Новленское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 360 Новленское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0901261830289
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 КТП Барманово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Барманово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0901261905080
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 246 ВЛ 0,4кВ №1 силами ИТР. |  |  |  |  | 34080004 0901261909285
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить в 2026 году внеочередное техническое обслуживание устройств РЗА ПС 110 кВ Чернянка, указанных в перечне.; Составить для ПС 110 кВ Чернянка перечень МП устройств РЗА, срок эксплуатации которых превышает 12 лет. |  |  |  |  | 321400 0901261915175
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое". |  |  |  |  | 34050020 0901261920283
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 306 ПС 35 кВ Алейниково.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 306 ПС 35 кВ Алейниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0901261937158
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 080 с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 080 с.Устьи, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0901261940109
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Караваево силами ИТР.; Выявленные в ходе осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Караваево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0901262001076
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 424.8-12/160 д.Малахово (395) в пролетах опор №6-10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 424.8-12/160 д.Малахово (395) в пролетах опор №6-10 |  |  |  |  | 32110016 0901262001040
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0901262002233
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 0901262005387
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС Пошехонье |  |  |  |  | 34050013 0901262020062
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Каменка ПС Ермаково |  |  |  |  | 34050013 0901262030063
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП №063 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №063, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0901262059158
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 19В с.Вяжли, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 19В с.Вяжли обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0901262101112
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0901262129162
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0901262134131
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ТП 78, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 78 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0901262154030
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 0901262207234
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС Калинки, кабельный вывод из ПС Калинки до опоры №1 выполнить ремонт КЛ-10кВ.; На ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС Калинки, кабельный вывод из ПС Калинки до опоры №1 выявить место повреждения. |  |  |  |  | 31060007 0901262219030
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-66 - ТП-365 |  |  |  |  | 1000000125 0901262229008
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. |  |  |  |  | 31060007 0901262244022
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 618 ПС 110 кВ Готня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 0901262246038
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 536 с.Быковка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 536 с.Быковка обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0901262301114
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-Путевка от РП Толмачево с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 0901262319030
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская, ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Новобрянская , ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Новобрянская , ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Новобрянская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090003 0901262326069
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-18 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-18 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0901262329220
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 3 ПС Ватолино.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 3 ПС Ватолино. |  |  |  |  | 34050016 0901262331112
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №538; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №538, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №538. |  |  |  |  | 31150001 0901262332166
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо потребителю о нарушении правил эксплуатации Эл установок; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП С-4-4 по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0901262335082
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести верховой осмотр в пролете №№ 20-21 ВЛ 0,4 кВ КТП 169 с.1 на предмет наличия дефектов, после прохождения атмосферного фронта. |  |  |  |  | 1000000126 0901262351006
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор: 9-10 ВЛ-0,4 ТП-26 Л1 Ф-1002 ПС Погар, 5-6 ВЛ-0,4 ТП-143 Л2 Ф-1050 ПС Погар , угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090019 1001260007044
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь в пролетах опор №28-№38 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь в пролетах опор №28-№38. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №01 ПС Первитино в пролетах опор №1-№15, ВЛ-10кВ №09 ПС Золотиха в пролетах опор №48-№58.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №01 ПС Первитино в пролетах опор №1-№15, ВЛ-10кВ №09 ПС Золотиха в пролетах опор №48-№58. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролёте опор №10-57 - №10-67.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролёте опор №10-57 - №10-67 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №22-1-22-10 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №22-1-22-10 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-6кВ №18 ПС-110 Выползово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-6кВ №18 ПС-110 Выползово |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №592 РП Березовка в пролетах опор №122-132, ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №24-34.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №592 РП Березовка в пролетах опор №122-132, ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №24-34. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор №35-48, ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролете опор №96-106, ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №155 -№166; ВЛ-0,4кВ ТП 854 ; ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор №25-35 отпайки на ТП Букарево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор №35-48, ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролете опор №96-106, ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №155 -№166 , ВЛ-0,4кВ ТП 854 ; ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор №25-35 отпайки на ТП Букарево. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№130-140; ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№55-65; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ П.Городище в пролетах опор №№35-45; ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Кн.Горы-2 ВЛ 10 №01 Кн.Горы (по всей длине); КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60; ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Н.Пустынь-1 ВЛ №09 Кн.Горы (по всей длине); ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Дарьино-1 ВЛ №17 Луковниково (по всей длине); ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Мерейкино-2 ВЛ №15 Кн.Горы (по всей длине); ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Жуково ВЛ №15 Кн.Горы (по всей длине).; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№130-140; ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№55-65; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ П.Городище в пролетах опор №№35-45; ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Кн.Горы-2 ВЛ 10 №01 Кн.Горы (по всей длине); КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60; ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Н.Пустынь-1 ВЛ №09 Кн.Горы (по всей длине); ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Дарьино-1 ВЛ №17 Луковниково (по всей длине); ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Мерейкино-2 ВЛ №15 Кн.Горы (по всей длине); ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Жуково ВЛ №15 Кн.Горы (по всей длине). |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №113/30 - №113/40, ВЛ 10кВ Яблонька от РП 10кВ Городок в пролетах опор №230- №240; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №113/30 - №113/40, ВЛ 10кВ Яблонька от РП 10кВ Городок в пролетах опор №230- №240 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово в пролетах опор №6/10-6/20, ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролетах опор №72-82, ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №7-1-7-10, ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово в пролетах опор №2-13-2-13.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово в пролетах опор №6/10-6/20, ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролетах опор №72-82, ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №7-1-7-10, ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово в пролетах опор №2-13-2-13. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №1-10 ВЛ 10кВ №13 ПС Старая Торопа, в пролете опор №7-1-7-10 ВЛ 10кВ №01 ПС Улин, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №16 ПС Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 10кВ №13 ПС Старая Торопа, в пролете опор №7-1-7-10 ВЛ 10кВ №01 ПС Улин, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №16 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №42 ПС Селижарово в пролетах опор №197/7-№197/17. ВЛ-10кВ №26 ПС Селижарово в пролетах опор №106-№117. ВЛ-10кВ №10 ПС Селижарово в пролетах опор №6-№16. ВЛ-10кВ №30 ПС Селижарово в пролетах опор №84-№94. ВЛ-10кВ №09 ПС Селище в пролетах опор №69-№81. ВЛ-10кВ №08 ПС Святое в пролетах опор №48-№60. ВЛ-10кВ №15 ПС Ельцы в пролетах опор №106-№117. ВЛ-10кВ №03 ПС Крапивня в пролетах опор №194-№209. ВЛ-10кВ №07 ПС Святое в пролетах опор №5/81-№5/94. ВЛ-10 кВ фид. Сутоки от РП Березуг в пролетах опор №55-№66. ВЛ-10 кВ фид. Бураково от РП Березуг в пролетах опор №23-№34. ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер в пролетах опор №193/83-№193/95.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №42 ПС Селижарово в пролетах опор №197/7-№197/17. ВЛ-10кВ №26 ПС Селижарово в пролетах опор №106-№117. ВЛ-10кВ №10 ПС Селижарово в пролетах опор №6-№16. ВЛ-10кВ №30 ПС Селижарово в пролетах опор №84-№94. ВЛ-10кВ №09 ПС Селище в пролетах опор №69-№81. ВЛ-10кВ №08 ПС Святое в пролетах опор №48-№60. ВЛ-10кВ №15 ПС Ельцы в пролетах опор №106-№117. ВЛ-10кВ №03 ПС Крапивня в пролетах опор №194-№209. ВЛ-10кВ №07 ПС Святое в пролетах опор №5/81-№5/94. ВЛ-10 кВ фид. Сутоки от РП Березуг в пролетах опор №55-№66. ВЛ-10 кВ фид. Бураково от РП Березуг в пролетах опор №23-№34. ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер в пролетах опор №193/83-№193/95. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ № 14 ПС Дашково в пролетах опор №1-7; ВЛ 10кВ № 03 ПС Бологово в пролетах опор №1-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ № 14 ПС Дашково в пролетах опор №1-7; ВЛ 10кВ № 03 ПС Бологово в пролетах опор №1-20. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролете опор №4/12-№4/26.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролете опор №4/12-№4/26. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №145 - №12-6.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №145 - №12-6 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 1001260010010
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 053 н.п. Герасимово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 053 н.п. Герасимово нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1001260023163
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю МОУ "Хохольская СОШ" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №4-24 от ВЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Хохол-1 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130032 1001260121390
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 н.п. Дубовая Роща по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 н.п. Дубовая Роща нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1001260135178
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролете опор №39-40, недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090018 1001260201045
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Яковцево ПС Вощажниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Яковцево ПС Вощажниково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1001260207235
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№02 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№02 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001260217155
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного внепланового осмотра ПР-10кВ КТП, запитанных от КВЛ 10кВ №01 ПС Крева.; Произвести выборочный внеплановый осмотр ПР-10кВ КТП, запитанных от КВЛ 10кВ №01 ПС Крева с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1001260225130
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 КТП-650 Л1 Ф-1022 ПС Старосельска, 7-8 ВЛ 0.4кВ КТП 28 Л3 ф.1002 ПС Красный Рог, 1-2 ВЛ-0,4 КТП-126 Л1 Ф-1014 ПС Почепская, 3-4 ВЛ-0,4 КТП-350 Л1 Ф-1006 ПС Селищанская, 5-6 ВЛ-0,4 КТП-406 Л1 Ф-1003 ПС Валуецкая, 7-8 ВЛ-0,4 КТП-335 Л1 Ф-1008 ПС Селищанская, 4-5 ВЛ-0,4 КТП-90 Л2 Ф-1006 ПС Почепская , 8-9 ВЛ-0,4 КТП-209 Л1 Ф-КР.Слоб. РП Сетолово угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 1001260254036
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: 10-11 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мишковка, 14-15 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Ивайтенки, 20-21 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Логоватое |  |  |  |  | 34090023 1001260300046
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Ружное в пролёте опор №70-71, ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое в пролёте опор №62-63, ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное в пролёте опор №47-48, ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролёте опор №21-22, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090010 1001260309098
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ 6 кВ №03 от ПС 35 кВ №4 в сторону ТП 1103 по КЛ 6кВ №3 ПС 35 №4. |  |  |  |  | 32130029 1001260324447
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 1016 - КТП 1038 ЛЭП 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1001260514036
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 447 (427.6 9/100) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 447 (427.6 9/100) |  |  |  |  | 32110016 1001260557041
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №215 - №216 ВЛ 1003 ПС Любавичи. |  |  |  |  | 34080009 1001260602342
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор № 13А -№ 14А ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 118 ВЛ-1005 ПС Усвятье. |  |  |  |  | 34080014 1001260603286
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №103 - №104 ВЛ 1004 ПС Велиж. |  |  |  |  | 34080011 1001260605393
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 665 №06 ПС Карманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении дефектов в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 665 №06 ПС Карманово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 1001260609074
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 39-40 ВЛ 1003 ПС Диво |  |  |  |  | 34080010 1001260611392
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролёте опор №92-93, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Привольская в пролёте опор №55-56, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 1001260641096
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1001260645236
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить на ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 110кВ Издешково вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны и молодой поросли в охранной зоне ВЛ в пролете опор № 12-13. |  |  |  |  | 34080003 1001260709287
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ. |  |  |  |  | 1000000125 1001260720009
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №639.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №639, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №639. |  |  |  |  | 31150001 1001260738157
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС Красная Горка .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС Красная Горка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1001260833237
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1001260841070
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №4 - №5 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1001260843288
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: 19-20ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Почепская |  |  |  |  | 34090020 1001260907047
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 1001260918031
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС Новинское с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Новинское выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1001260930199
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП126 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП126 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1001261007184
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Борилово (борец) Ф1КТП№215 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Борилово (борец) Ф1КТП№215 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001261010138
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Ку-5-4 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Ку-5-4 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1001261017113
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений с внесением в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1001261021215
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-132 Ф-1002 ПС Усожа в пролёте опор №5-6 согласно планового листа осмотра.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-132 Ф-1002 ПС Усожа в пролёте опор №4-5. |  |  |  |  | 34090014 1001261027081
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 Шахово ПС 35/10кВ Профилакторий за ЛР 6 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1001261031068
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ № КТП №005.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП №005, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП №005. |  |  |  |  | 31150001 1001261034156
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 57Н с.Серповое, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 57Н с.Серповое обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1001261040116
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | выполнить обрезку ДКР в пролете опор №65 - №66 на ВЛ 1003 ПС Глинка. |  |  |  |  | 34080016 1001261044290
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 1001261047018
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №254.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №254, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №254. |  |  |  |  | 31150001 1001261052155
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №151 - №152 на ВЛ 10кВ №05 ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080016 1001261058326
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Фатнево-1 (мех.ток) Ф3 КТП№036 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Фатнево-1 (мех.ток) Ф3 КТП№036 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001261100139
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 Новленское ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 Новленское ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1001261104290
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №14 - №15 ВЛ-0,4кВ №1 МТП-7-1 Пищалово. |  |  |  |  | 34080022 1001261130302
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП149 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП149 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1001261131185
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1001261201114
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу Грибановского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ».; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 110 кВ Грибановка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130010 1001261212287
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-228 Л2 Ф-109 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1001261212032
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 1001261215091
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 57 - ТП 695 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 57 - ТП 695 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 57 - ТП 695. |  |  |  |  | 34050019 1001261230084
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР): ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская; При выявлении ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы:; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода следующих ВЛ: |  |  |  |  | 31150001 1001261235014
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1001261247154
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 225 (КТП 1 Середа) Л-1008 ПС 35/10кВ Середа. |  |  |  |  | 34080024 1001261254073
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Арнаутова КТП№144 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Арнаутова КТП№144 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001261257140
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №4 РП-9 на предмет выявления опасных деревьев вне охранной зоны ВЛ, падение которых может привести к нарушению электрической изоляции проводов. |  |  |  |  | 32130034 1001261319448
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ОВД письмо с требованием возмещения ущерба владельцем а/м наехавшего на опору № 15 ВЛ-0,4кВ№3 ТП 2-9 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги. |  |  |  |  | 32130016 1001261321133
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ. |  |  |  |  | 1000000125 1001261330010
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130028 1001261401054
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф602 РП06 к ТП2152. |  |  |  |  | 92029501 1001261410010
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Фатнево (ферма) Ф1КТП№046 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Фатнево (ферма) Ф1КТП№046 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001261435141
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1001261450238
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 113-№114 ВЛ 1003 ПС Михайловская |  |  |  |  | 34080010 1001261450391
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления при внеочередных измерениях сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов, запитанных от ВЛ 10кВ №20 РП Серго-Ивановское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Выполнить внеочередные измерения сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации свыше 43 лет на ТП, запитанных от ВЛ 10кВ №20 РП Серго-Ивановское. |  |  |  |  | 34080007 1001261453071
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 194П |  |  |  |  | 34080007 1001261459067
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-39 Л2 Ф-610 8HА в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 1001261511052
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Вол-37-8 н.п. Большая Рябцева по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Вол-37-8 н.п. Большая Рябцева нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1001261512204
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 КТП-138 Ф-1001 ПС Привольская в пролёте опор №6-7, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090017 1001261512138
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС Солигалич устранить выявленные замечания.; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС Солигалич, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060011 1001261517160
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 328 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 328 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001261622142
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-32 Ф-1002 ПС Крупец в пролёте опор №11-12, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090001 1001261630095
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 1001261657188
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 35/10 кВ Вязовое выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001261711156
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Глодневская в пролёте опор №149-150, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 1001261810091
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 230 Ф1 д. Чернышено Ф1Н по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 230 Ф1 д. Чернышено Ф1Н и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1001261812217
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ ЗТП-346 Л1 Ф-602 ПС Вельяминово в пролёте опор №8-9, ВЛ КТП-126 Л1 Ф-605 ПС Вельяминовская в пролёте опор №11-12, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090010 1001261814097
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1а-2 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1а-2 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001261830186
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1007 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1001261835082
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1001261842236
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое |  |  |  |  | 34050013 1001261850072
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 1001261925134
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 715 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 715 ПС 35 кВ Новая Деревня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1001261931033
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6-8 ПС 35кВ №4 с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130029 1001261939449
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 638 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 638 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное внести в график ТО и Р Рамонского РЭС мероприятие по выполнению ревизии контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 1001261955103
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 КТП-703 ПС 35кВ М-Удеровка.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 №3 КТП-703 ПС 35кВ М-Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1001262000195
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров |  |  |  |  | 34050013 1001262000071
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-10/Вве-7-400 по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 1001262001063
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП128 по всей длине.; Содержание мероприятия: Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП128 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1001262005187
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПСРаслово на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 1001262009031
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 703 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 703 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1001262025194
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001262031188
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ от ТП0241 к ТП0229. |  |  |  |  | 92029501 1001262041011
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001262048143
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП017 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП149 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1001262100189
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф2КТП№297 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф2КТП№297 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001262100144
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино от РМИ 25 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1001262100310
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 4-5 ВЛ 0,4 Ф-1 КТП-67 Ф-Задня РП Лутна |  |  |  |  | 34090011 1001262107070
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-19 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-19 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001262120190
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №4 от ТП554 ф.412.06с/т"Лавсан" в пролетах опор №1-№11-3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП554 ф.412.06с/т"Лавсан" в пролетах опор №1-№11-3 |  |  |  |  | 32110016 1001262136042
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка 2(КСП) КТП№212 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Черногрязка 2(КСП) КТП№212 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001262240145
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-201 Л1 Ф-1001 ПС Семячковская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 1001262252033
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-7 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-7 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1001262256191
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково в пролетах опор №44-№45 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 1001262307239
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 Машзавод 1 ПС 35/10кВ Некрасово до Р-6 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1001262323311
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС Луговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1001262325240
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №09 ПС Синьково в пролетах опор №5-10 -№5-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №09 ПС Синьково в пролетах опор №5-10 -№5-20 |  |  |  |  | 31070023 1101260012131
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №80-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №80-90. |  |  |  |  | 31070023 1101260020132
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Конюково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Конюково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1101260022291
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 №1ПС 110 кВ Нижнедевицк наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 1101260030114
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей запитанных от ПС 110/6кВ Трубная-2; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1101260109019
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№80-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№80-90. |  |  |  |  | 31070033 1101260146120
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110-6 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-6. |  |  |  |  | 321300 1101260322073
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Левобережная 14 п.4 в.1 ТП 215 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул. Левобережная 14 п.4 в.1 ТП 215 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1101260430171
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №298-308 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №298-308 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1101260559133
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ№1 от ТП -063 Хвостово в пролетах опор № 1-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№1 от ТП -063 Хвостово в пролетах опор № 1-8 |  |  |  |  | 32110016 1101260651043
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (Челганово) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (Челганово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1101260721132
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-9-7 н.п. Сабурово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-9-7 н.п. Сабурово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101260804098
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 1101260833018
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении падение дерева на провода ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №3-5 - №3-15.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №3-5 - №3-15 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 1101260843146
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1101260905034
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №162-№177.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №162-№177 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1101260918176
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Вол-61-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Вол-61-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101260922221
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов и вязок провода. Провести комплексное обследование опоры №73 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово после прохождения тока замыкания на землю.; По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово и обследования опоры №73 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 1101260922117
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №76-№90.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №76-№90 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1101260926252
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110023 1101260933123
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 1101260936144
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ток,КЗС №2 ТП 044 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ток,КЗС ВЛ 0,4кВ №2 ТП 044 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101260945192
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Дружба по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Дружба разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 1101260947377
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф2КТП№156 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф2КТП№156 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101260959146
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 034 Заречье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 034 Заречье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1101261000052
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1101261001035
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ш-1-18 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-1-18 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1101261009007
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-711 ф.425.6 снт "Химфарм" в пролетах опор №3-1-№3-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-711 ф.425.6 снт "Химфарм" в пролетах опор №3-1-№3-12 |  |  |  |  | 32110016 1101261028044
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-7-24 Рублино; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-7-24 Рублино и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1101261030158
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101261030147
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявление дефектов по результатам внеочередного испытания В 10кВ №19 на 1 сек 6кВ ПC 35кВ Великий Октябрь устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередное испытание В 10кВ №19 на 1 сек 6кВ ПC 35кВ Великий Октябрь. |  |  |  |  | 310700 1101261033093
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110030 1101261035124
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Столыпино-5 ВЛ №22 П.Городище (по всей длине).; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 Столыпино-5 ВЛ №22 П.Городище (по всей длине). |  |  |  |  | 31070033 1101261038119
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП128 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП094 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1101261042194
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра всех РТП-10 кВ по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Р.Буйловка, а так же проведения тепловизионного контроля контактных соединений, в случае выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ., идущих от РТП-10 к ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр всех РТП-10 кВ по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Р.Буйловка на предмет выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ, а также произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений на них. |  |  |  |  | 32130021 1101261042055
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Климово РП 10кВ Ушаково в пролетах опор №181-№191 дефекты.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Климово РП 10кВ Ушаково в пролетах опор №181-№191 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1101261046253
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-12 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-12 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1101261051421
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/П-8-10 н.п.Плоское по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3/П-8-10 н.п.Плоское нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1101261101120
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП-137 Ф 10-23 ПС Матвеево с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия.; По результатам проведенного осмотра ТП-137 Ф 10-23 ПС Матвеево выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060020 1101261104210
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-67 - №10-77.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-67 - №10-77 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1101261124147
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №19 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролетах опор №15 - №25; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №19 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролетах опор №15 - №25 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1101261128389
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Кул-3-19 н.п. Лука Журавинка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Кул-3-19 н.п. Лука Журавинка нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101261128222
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Красный Октябрь ПС 110/35/10кВ Борисоглеб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Красный Октябрь ПС 110/35/10кВ Борисоглеб устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1101261129241
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 040 Н.Зароща ферма на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 040 Н.Зароща ферма на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1101261130042
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП104 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП104 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1101261141195
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 347 Крыцино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 347 Крыцино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1101261200035
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1от КТП Нар-4-11 н.п. Бобраки по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 11/Ш-3-160 н.п. Косарево нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1101261201171
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101261204196
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП-10кВ Вол-2-15 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ Вол-2-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101261204065
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Головино, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Головино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1101261205093
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 35/10 кВ Архангельская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 35/10 кВ Архангельская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 1101261209170
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 065 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 065 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1101261211008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролёте опор №205 - №215.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролёте опор №205 - №215 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1101261216213
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ТП 290(КТП-3-МТС) Драль И.С. по факту аварийного отключения ВЛ-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1. |  |  |  |  | 34080006 1101261220065
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-4-11 Крупышино; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-4-11 Крупышино и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1101261221159
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Б. Кутьма-2 Ф1КТП№131 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Б. Кутьма-2 Ф1КТП№131 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101261226148
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1101261228204
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-4-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-4-16 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101261233049
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №22/28-22/38 ВЛ-10кВ фид №15 ПС Кушалино.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №22/28-22/38 ВЛ-10кВ фид №15 ПС Кушалино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1101261237016
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №70- №90 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70- №90 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1101261240134
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Л-5-7 Фокино.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Л-5-7 Фокино и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1101261242162
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №197 - №198 на ВЛ 10кВ №05 ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080016 1101261245329
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП114 ф606 ПС Водоочистная.; Произвести замену ПК. |  |  |  |  | 92029504 1101261245028
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-7-4.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-7-4 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1101261312161
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1101261319137
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-1 КТП№ 024 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Григорова-1 КТП№ 024 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101261340149
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово замечания устранить.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово замечания устранить.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 1101261341170
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-39 Л1 Ф-1004 ПС Семячковская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090026 1101261347038
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 421.2 7/100 д. Анпилог(274) в пролетах опор №4-9 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 421.2 7/100 д. Анпилог(274) в пролетах опор №4-9 с целью выявления критического провиса проводов и целостности опор |  |  |  |  | 32110016 1101261407045
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Фощеватово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Фощеватово. |  |  |  |  | 32140014 1101261411170
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Средний Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев которые расположены как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Средний Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130015 1101261411378
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2от КТП Нар-3-22 н.п. Подзавалово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2от КТП Нар-3-22 н.п. Подзавалово нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1101261424169
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Ю-4-9 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Ю-4-9 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101261427197
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ В.Октябрь, а так же проведения тепловизионного контроля контактных соединений, в случае выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ., идущих от ЛР к ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Кисляй, на предмет выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ., а так же произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений на них. |  |  |  |  | 32130005 1101261432395
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1101261439020
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Коммунальщик" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №113 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130010 1101261441422
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101261500091
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1101261500074
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП166 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП166 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1101261503046
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2от KTП Нар-2-2__ н.п. Озерово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2от KTП Нар-2-2__ н.п. Озерово нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1101261511168
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ. |  |  |  |  | 1000000125 1101261520011
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ. |  |  |  |  | 1000000125 1101261521012
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1101261521198
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 063 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 063 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1101261533009
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Фощеватово-Ливенка.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Фощеватово-Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1101261539196
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1101261546128
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 225 ПС 35 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 225 ПС 35 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1101261553193
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ 15-йК.Завод (магазин)Ф1КТП№118 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ 15-йК.Завод (магазин)Ф1КТП№118 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101261555150
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-22-8 РП Больница, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-22-8 РП Больница по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 1101261556217
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1101261600112
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110029 1101261617130
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1101261620112
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф1 КТП№208 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Злынь-3 Ф1 КТП№208 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101261622151
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 274 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 274 |  |  |  |  | 32110016 1101261630101
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 кВ ТП Х-5-15 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 кВ ТП Х-5-15 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101261630199
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 615 РП Репное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1101261644135
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 218 ПС 35 кВ Б.Плёс разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 218 ПС 35 кВ Б.Плёс. |  |  |  |  | 32140019 1101261712062
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1101261717069
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ТП 014 Ф1 с. Корсаково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 014 Ф1 с. Корсаково и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1101261719218
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП- 180 Мотово ф.№2 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП- 180 Мотово ф.№2 в пролете опор 24-28 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1101261723256
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-611 ПС 110 кВ Филиппенково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-611 ПС 110 кВ Филиппенково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130005 1101261733399
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 151 н.п. Рядовичи по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 151 н.п. Рядовичи нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1101261734167
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1101261739057
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1от КТП Нар-9-4 н.п. Кошелево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1от КТП Нар-9-4 н.п. Кошелево нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1101261741166
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-5 н.п. Болотовские Дворы по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-5 н.п. Болотовские Дворы нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101261750066
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование опор №41, 49 от ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Солонцы, подвергшейся воздействию тока замыкания на "землю", с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Солонцы и обследования стоек опор №41, 49 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Солонцы выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля, ВЛ-10 кВ №6 ПС 110кВ Солонцы по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, а так же дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130008 1101261813403
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-317 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-317 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1101261822404
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №1 ПС М.Алабушская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС М.Алабушская |  |  |  |  | 31150009 1101261831065
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС35/10 кВ Коптево выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Коптево по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101261835043
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-13 ПС 110 кВ Народное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-13 ПС 110 кВ Народное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 1101261838231
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП 202 ПС Грибановка на наличие дефектов, угрожающих безаварийной работе |  |  |  |  | 32130010 1101261843423
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №14 ПС В.Вершинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС В.Вершинская |  |  |  |  | 31150009 1101261850066
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Павловск-2 по всей длине, с целью выявления дефектных изоляторов и вязок проводов ВЛ, в районе пролегания трассы ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Павловск-2, в случае выявления дефектов изоляторов и вязок проводов ВЛ, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план ТОиР на 2026г.. |  |  |  |  | 32130021 1101261851057
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1101261852077
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-7-7 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-7-7 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101261855200
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 1101261858153
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 кВ ТП Х-7-2 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 кВ ТП Х-7-2 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101261900201
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-518 ПС 35 кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-518 ПС 35 кВ Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 1101261903058
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 09 ПС Степная, ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Марфинская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 09 ПС Степная, ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Марфинская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 1101261905129
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-607 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-607 ПС Н.Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1101261917405
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 169 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 169 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1101261920424
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку провода фазы "С" в пролете опор №57-58 на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Семидесятное. |  |  |  |  | 32130032 1101261927393
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС Ильинское в пролёте опор №105 - №115.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Ильинское в пролёте опор №105 - №115 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1101261940148
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №3 КТП 497 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 497с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1101261943152
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 111 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 111 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1101261947425
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 93 руб 3 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 93 руб 3 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1101261951079
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№30-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№30-40. |  |  |  |  | 31070033 1101261954111
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №7-4-7-14.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №7-4-7-14. |  |  |  |  | 31070001 1101261954125
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП №585.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 585 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1101261959151
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-210 ПС 35 кВ Ливенка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-210 ПС 35 кВ Ливенка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 1101262001059
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-1 ПС 35 кВ К-Отделец по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-1 ПС 35 кВ К-Отделец, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 1101262008232
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Манино на предмет выявления дефектов крепления провода к изоляторам.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Манино выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 1101262009060
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Крещенский (дома) Ф1КТП№234 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Крещенский (дома) Ф1КТП№234 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101262011152
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110кВ Прогресс на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110кВ Прогресс наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1101262012426
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №5-62 - №5-72.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №5-62 - №5-72 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1101262015149
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 1101262026040
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Бак-8-2 н.п. Маслово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Бак-8-2 н.п. Маслово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101262030004
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-206 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-206 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1101262033406
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 8-4 ПС Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 8-4 ПС Воля, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1101262039165
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП №295 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП №295 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1101262040150
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.3903 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.3903 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1101262044064
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1101262050292
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №115-125.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №115-125. |  |  |  |  | 31070001 1101262051126
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-11-8 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-11-8 ПС 110 кВ Терновка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 1101262051234
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Орлик. |  |  |  |  | 32140015 1101262058131
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 538 с. Ленино, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 538 с. Ленино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1101262129021
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Подгорное районная в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130025 1101262132062
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-7-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-7-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101262133005
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-4-16 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-4-16 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101262134202
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №204-№211 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №204-№211 ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10кВ Горшечное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1101262138071
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-7-11 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-7-11 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101262141203
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №4-17 ПС 110 кВ Бугаевка по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №4-17 ПС 110 кВ Бугаевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 1101262142153
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №4 от ТП554 ф.412.06с/т"Лавсан" в пролетах опор № 21-34 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП554 ф.412.06с/т"Лавсан" в пролетах опор № 21-34 |  |  |  |  | 32110016 1101262143046
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-7-10 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-7-10 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101262145205
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП № 1159 Беломестное в пролетах опор №2-1-№2-7 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП № 1159 Беломестное в пролетах опор №2-1-№2-7 |  |  |  |  | 32110016 1101262147047
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево устранить при их наличии.; Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево с целью выявления угрожающих падением деревьев. |  |  |  |  | 31060015 1101262152193
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1101262155099
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ЛЭП 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра трассы ЛЭП 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1101262158192
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №19 ПС 110 кВ Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110 кВ Каменка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 1101262204427
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС Знаменская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Знаменская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 1101262205128
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-5-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-5-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101262206092
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 8 ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 8 ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская |  |  |  |  | 31150001 1101262206013
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 1101262209063
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 117 ПС 35 кВ Колосково.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 117 ПС 35 кВ Колосково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1101262209191
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Дички КТП№014 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Дички КТП№014 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101262220153
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3-5 от ПС 110кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 1101262221076
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1101262221190
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-5-5 н.п. Стрелецкий по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-5-5 н.п. Стрелецкий нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101262222034
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Пушкарная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Пушкарная. |  |  |  |  | 32140002 1101262225125
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 кВ ТП Ю-2-1 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 кВ ТП Ю-2-1 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101262235206
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №119 ПС Льгов в пролете опор № 33 - 38 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №119 ПС Льгов в пролете опор № 33 - 38 |  |  |  |  | 32110003 1101262240115
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-2-2 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-2-2 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101262240207
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №3 КТП 414 ПС 110 кВ В. Карачан на наличие дефектов, угрожающих безаварийной работе |  |  |  |  | 32130010 1101262245428
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-7 н.п. Вязки по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-7 н.п. Вязки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101262300069
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-417 ПС 35 кВ Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-417 ПС 35 кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 1101262300102
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Начальнику БУ СД провести неплановый ТВК контактных соединений коммутационных аппаратов 110 кВ ПС 110 кВ Народное, имеющих аналогичное конструкционное исполнение. |  |  |  |  | 321300 1101262304078
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №405 ПС 110 кВ В. Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №405 ПС 110 кВ В. Карачан от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №23-24. |  |  |  |  | 32130010 1101262307429
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Васильевка по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Васильевка, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов. |  |  |  |  | 32130005 1101262311408
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Внеочередной осмотр проведен. Замечаний нет. |  |  |  |  | 32130022 1101262314430
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №160-170 КВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №160-170 КВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1101262321135
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/6кВ Выдропужск в пролетах опор №82 - №83; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ ВелВыдропужск в пролетах опор №82 - №83 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1101262331487
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №20-32 - №20-33 ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово |  |  |  |  | 34050012 1101262333242
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф1 ТП VI-14 ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф1 ТП VI-14 ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 1101262334152
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4101 ПС 35кВ "Грайвороновка" в пр. 96-102 |  |  |  |  | 32110021 1101262334078
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №40-№47 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №40-№47 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1101262335132
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-4-05 Сотницкая по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-4-05 Сотницкая в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1101262347105
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 424 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 424 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1101262356431
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-21 Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-21 Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1201260016109
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-1 ПС Средний Икорец по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-1 ПС Средний Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32130015 1201260030380
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 602 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 602 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1201260033432
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 №1 ПС 35 кВ Родина наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 1201260038116
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №27 ПС 220 кВ Бобров по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №27 ПС 220 кВ Бобров разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1201260044286
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 140 ВЛ №2 ПС Бахаревская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 КТП 140 ВЛ №2 ПС Бахаревская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150003 1201260045127
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Карганово №25 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Карганово №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1201260045110
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ Насосная совхоза Боринский, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ Насосная совхоза Боринский по всей длине. |  |  |  |  | 31120013 1201260045022
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №14 Отд.Ленино ПС 35/10 Стебаево, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №14 Отд.Ленино ПС 35/10 Стебаево, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1201260050023
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 1201260050193
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Болдыревка, выявленные дефекты включить в план работ; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Болдыревка по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1201260059129
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 15-06 ПС 110 кВ Пушкарная.; По результатам осмотра КТП 15-06 ПС 110 кВ Пушкарная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140002 1201260100123
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2008 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2008 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1201260115189
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 444 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №444 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1201260121148
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №111 - №121.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №111 - №121 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 1201260123151
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №533 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1201260133149
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 02 ПС Ст.Ведуга на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 1201260138117
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 04 ПС Девица на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 1201260140457
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-6-16 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-6-16 Н.Калитва в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1201260140111
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №60-№67 ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ Белгородка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №60-№67 ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ Белгородка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1201260140070
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП 1-20 ВЛ-10-1 ПС Нижнедевицк по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 КТП 1-20 ВЛ-10-1 ПС Нижнедевицк , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 1201260147135
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 409 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 409 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1201260151433
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 ПС 110 кВ Солонцы, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-503 ПС 110 кВ Солонцы, в случае выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-503 ПС 110 кВ Солонцы по всей длине, с применением бинокля, с целью выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130008 1201260224409
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №47-№48 ВЛ 10кВ №13 от ПС Ярославская; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская |  |  |  |  | 31150002 1201260249147
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 02 ПС Комплекс на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 1201260249458
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№ 100-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№100-110. |  |  |  |  | 31070033 1201260318107
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 1201260319115
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №116-№126.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №116-№126 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1201260321013
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130015 1201260329381
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№8/1-8/12.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№8/1-8/12. |  |  |  |  | 31070033 1201260334106
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №4 КТП 907 ПС 110 кВ Грибановка на наличие дефектов, угрожающих безаварийной работе |  |  |  |  | 32130010 1201260407284
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1201260422075
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№60-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№60-65. |  |  |  |  | 31070033 1201260423087
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 1201260445120
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 409 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 409 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1201260447164
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-3 ПС 110 кВ Народное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-3 ПС 110 кВ Народное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 1201260503235
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 380 ПС Троицкая по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1201260507459
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 4-3 ПС Шукавка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 4-3 ПС Шукавка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 1201260521218
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Судиславль устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060007 1201260532032
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Селтик Трейд" о приведении потребительского оборудования ТП-001 ВЛ 10-6 ПС Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1201260539166
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 1201260549039
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ №1 ПС 110 кВ Щучье по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние вязок провода и изоляторов.; Выполнить обследование опоры №184 ВЛ - 10 кВ №1 ПС 110 кВ Щучье, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ - 10 кВ №1 ПС 110 кВ Щучье и обследование опоры №184 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130033 1201260609177
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №99-№106 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №99-№106 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Н.Борки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1201260610133
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролетах опор №90 - №100; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролетах опор №90 - №100 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1201260613455
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-Районная в пролетах опор №110-130 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130030 1201260617074
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-23 ПС Л. Россошь с на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-23 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 1201260618136
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово. |  |  |  |  | 34050014 1201260620076
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Алексеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №2 ПС Алексеевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 1201260628118
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Ракшинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 3 ПС Ракшинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1201260630119
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №7-6-7-11 ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №7-6-7-11 ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1201260636136
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4-3 ПС Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4-3 ПС Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130027 1201260640182
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3-8 ПС Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3-8 ПС Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130027 1201260644183
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 5 ЗТП 2-13 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 № 5 ЗТП 2-13 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130012 1201260647434
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-607 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-607 ПС 110 кВ Н. Кисляй по всей длине, на пред-мет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1201260652410
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 ТП V-9 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф2 ТП V-9 ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 1201260701178
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №(3-6)-№(3-13) на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №(3-6)-№(3-13) определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1201260701131
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Теребрено - Дорогощь.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Теребрено - Дорогощь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1201260708207
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7423 ПС Охочевка , пролеты опор №170-175 |  |  |  |  | 32110020 1201260712135
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(16-2)-№(16-9) ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(16-2)-№(16-9) ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1201260712134
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.904 ТП009 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.904 ТП009 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1201260714062
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: 2-3 ВЛ-0,4 ТП-57 Л3 Ф-102 ПС андрейковичи |  |  |  |  | 34090019 1201260732048
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Прогресс. |  |  |  |  | 32130022 1201260736282
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-4-24 Сотницкая по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-24 Сотницкая в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1201260740113
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 КТП 618 ВЛ-10-6 ПС Н.Ольшанка по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 КТП 618 ВЛ-10-6 ПС Н.Ольшанка , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 1201260741137
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ РП-27 яч.11 - ТП-407 яч.4, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.47 - ТП 450 яч.5, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1201260743029
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП №147 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №147, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1201260752146
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные ослабленные вязки провода к изоляторам по ВЛ 10кВ № 3 ПС Росляйская.; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС Кулешовская; ВЛ 10кВ №01 ПС Полетаевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Кулешовская; ВЛ 10кВ №01 ПС Полетаевская.; Произвести выборочный верховой осмотр опор с признаком ослабленных вязок провода к изолятору по ВЛ 10кВ № 3 ПС Росляйская. |  |  |  |  | 31150008 1201260811101
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Куровщинская (Пич-Гаврил), особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Куровщинская (Пич-Гаврил), обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 1201260812121
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №5 - №6.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1201260815330
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Нащёкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 15 ПС Нащёкинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 1201260816122
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-25 - №7-35.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-25 - №7-35 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1201260832153
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 ПС Чопорово. |  |  |  |  | 34050014 1201260833243
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 462 ПС Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1201260839460
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №92 - №102.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №92 - №102 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 1201260840152
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №193-№203.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №193-№203 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1201260847257
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № №13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор № 327-337.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № №13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор № 327-337. |  |  |  |  | 31070001 1201260850127
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №17-№27.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №17-№27 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1201260853258
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП №004 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №004, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1201260859145
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 121.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 121 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1201260906144
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП №276 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП №276 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1201260907143
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Александровка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1201260928179
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130015 1201260930382
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080011 1201260940390
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка. |  |  |  |  | 32140012 1201260948120
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ракитное.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Ракитное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1201261000218
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0320 к ТП0040. |  |  |  |  | 92029501 1201261000013
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-5-16 Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-5-16 Райновская в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1201261000119
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Клеванцово с целью выявления обильного налипания снега на провода ВЛ, в том числе обратить внимание на ветви деревьев угрожающих падением на провода ВЛ находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 1201261016174
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 1201261030043
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140001 1201261031199
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо о необходимости осмотра и устранения замечаний на потребительской ВЛ-6кВ за ЛР-107 |  |  |  |  | 31060003 1201261032266
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Знаменская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС Знаменская и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1201261033208
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1201261038244
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №84 - №85.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1201261041331
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №12 - №13 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-6-2 Княжое. |  |  |  |  | 34080022 1201261047303
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 616 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №616 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1201261048142
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №34- №35 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Зайцево (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1201261052332
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Коротояк по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев которые расположены как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Коротояк разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130020 1201261101130
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-1 ПС Средний Икорец по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-1 ПС Средний Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32130015 1201261101383
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-4527 ф 626 ПС Карачевская и выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-4527 ф 626 ПС Карачевская |  |  |  |  | 92029505 1201261108023
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" в пролетах опор №75-№76.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 1201261121081
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; Выполнить осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; При выявлении дефектов ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1201261122125
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 1201261122027
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Головчино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1201261138245
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Вохма в пролетах опор №73-90 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1201261151041
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №270-280.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №270-280. |  |  |  |  | 31070023 1201261153137
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 8-3 ПС Запрудская с на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 8-3 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130014 1201261200139
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 1201261208333
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 12-13 ВЛ 1005 ПС Сапшо. |  |  |  |  | 34080010 1201261220389
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №29- №30 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Капыревщина (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1201261220334
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ. |  |  |  |  | 1000000125 1201261300013
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Городище от оп. №20 до оп. №41 проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №28 - №29 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Городище.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 1201261312272
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество в пролетах опор №115 - №125; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество в пролетах опор №115 - №125 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1201261322482
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №129- №130 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1201261325336
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №7-10 -№7-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №7-10 -№7-20. |  |  |  |  | 31070023 1201261329138
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №91- №92 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1201261343338
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №40- №60 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40- №60 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1201261343139
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №70 - №71.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1201261349340
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №103-117; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №103-117 |  |  |  |  | 31070024 1201261404017
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 203 ПС 110 кВ Витаминный комбинат.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1201261406118
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП10/0,4 кВ №5-2 ПС 35 кВ Чигорак с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом прибора учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением своевременности очистки крыши дома от снега и льда. |  |  |  |  | 32130004 1201261409285
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково с целью выявления угрожающих деревьев в т.ч. в охранной зоне ВЛ, которые в сложных метеоусловиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания по результате внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково устранить. |  |  |  |  | 31060015 1201261410194
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1201261416187
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озера; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №75-№80 ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озера с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1201261443317
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести ремонт кабельной вставки на опоре №1 ЛЭП-10 кВ №12 ПС Зозули. |  |  |  |  | 32140020 1201261450053
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Спирово-Красное Знамя для выявления возможных дефектов; при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Спирово-Красное Знамя-устранить эти дефекты |  |  |  |  | 310700 1201261455099
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Спас в пролетах опор №1/73-93/73, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Спас устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1201261457040
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Ивановское-2 №21 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 Ивановское-2 №21 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1201261500056
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №Г1 - №Г2 ВЛ 1002 ПС Никонцы. |  |  |  |  | 34080009 1201261520341
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №149 - №150 на ВЛ-1001 ПС Гаристово. |  |  |  |  | 34080015 1201261524343
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-012 Митино с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-012 Митино замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 1201261526014
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования». |  |  |  |  | 1000000125 1201261536014
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1201261545388
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110018 1201261557137
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №90-№95 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1201261603318
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №07 ПС Воробьи в пролетах опор №20-30.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №07 ПС Воробьи в пролетах опор №20-30. |  |  |  |  | 31070023 1201261605140
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №7 - №8 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 1201261605058
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №06(3 ) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№115-125.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №06(3 ) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№115-125. |  |  |  |  | 31070033 1201261607015
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №57 - №58 ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10кВ Всходы. |  |  |  |  | 34080025 1201261631057
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 121 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 121 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 1201261647237
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №79 - №80 ВЛ 1010 ПС Велиж. |  |  |  |  | 34080011 1201261658387
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 СТП №817.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 СТП №817, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП №817. |  |  |  |  | 31150001 1201261706140
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140007 1201261711186
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 396 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП №396 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1201261726141
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №19 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролетах опор №150 - №160; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №21 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролетах опор №150 - №160 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1201261744483
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 309 Орджоникидзе с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 309 Орджоникидзе. |  |  |  |  | 34050008 1201261745245
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Кардымово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № А68-А69 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Кардымово за границей охранной зоны произвести их вырубку.; Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 1201261750352
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Новый Стан в пролетах опор №29-№40.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Новый Стан в пролетах опор №29-№40 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1201261750177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №206-№216.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №206-№216 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1201261751259
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 1201261817159
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №03 ПС Синьково в пролете опор №3-70 -№3-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №03 ПС Синьково в пролете опор №3-70 -№3-80. |  |  |  |  | 31070023 1201261818141
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №43-№53.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №43-№53 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1201261825260
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-479 ВЛ-1008 ПС Яново в пролетах опор №10-11 |  |  |  |  | 34080003 1201261846273
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное. |  |  |  |  | 32140012 1201261855116
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 020 д. Духовец в пролетах опор № 1-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 020 д. Духовец в пролетах опор № 1-12 |  |  |  |  | 32110016 1201261900138
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-137 ф.107 ПС Щербиничи с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090018 1201261916053
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-18-33 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-18-33 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1201261941133
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Дефекты изготовления |  |  |  | Направить письмо-рекламацию на СГО "Таврида Электрик" с целью предоставления информации о возможности гарантийной замены ОПН-РК-110/77-10-760 УХЛ1. |  |  |  |  | 340800 1201261944316
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1201261951083
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Сить с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Сить. |  |  |  |  | 34050003 1201261957246
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 160 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 160 |  |  |  |  | 32110016 1201262002139
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.; Выполнить обследование опоры №151 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №151 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. |  |  |  |  | 31060009 1201262008110
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Антропово, с целью выявления налипания снега на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060013 1201262015181
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1201262110136
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Алексеевский ферма Ф2 КТП№276 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Алексеевский ферма Ф2 КТП№276 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1201262120154
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Верховье I внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Верховье I по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1201262128121
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 202 ПС 35 кВ Алейниково.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 202 ПС 35 кВ Алейниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1201262133185
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Елецкая 220 - Становое с отпайкой ПС Тростное Левая (ВЛ 110 кВ Становая Левая) и ВЛ 110 кВ Елецкая 220 - Становая Правая (ВЛ 110 кВ Становая Правая) в пролетах опор № 76 - №90. |  |  |  |  | 311200 1201262139034
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-4-5 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-4-5 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1201262150209
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое". |  |  |  |  | 34050020 1201262159284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Сидоровка ВЛ-10 №17 Кн.Горы.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Сидоровка ВЛ-10 №17 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1201262218014
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Сандогора устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 604 п/с Сандогора в пролете опор 72-73 с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 19 м/с. |  |  |  |  | 31060003 1201262238267
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 427.01 ТП 735 снт"Биолог" в пролетах опор № 4-1-№4-6 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 427.01 ТП 735 снт"Биолог" в пролетах опор № 4-1-№4-6 |  |  |  |  | 32110016 1201262255140
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Составить акт повреждения ЭО на виновное лицо. |  |  |  |  | 31060017 1201262256015
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1201262316293
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 Пищ-922-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 Пищ-922-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1201262331137
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролёте опор №3-23 - №3-33.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролёте опор №3-23 - №3-33 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 1201262336154
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф632 РП01 к ТП0037. |  |  |  |  | 92029501 1201262350014
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1301260001247
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1301260004031
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 991 Ракино ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 991 Ракино ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 1301260045294
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №168-№181.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №168-№181 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1301260115178
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-7-11 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-7-11 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1301260126210
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №708 и ТП №707 фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с).; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП №708 и ТП №707 фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1301260131109
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Орловская обл) по содержанию оборудования в исправном состоянии согласно ПУЭ. |  |  |  |  | 31100002 1301260152122
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №11-4 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №11-4 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1301260159435
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №128/21-№128/31.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №128/21-№128/31 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1301260258028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №25 ПС Андреаполь в пролете опор №50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №25 ПС Андреаполь в пролете опор №50-60. |  |  |  |  | 31070023 1301260524054
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролёте опор №131 - №141.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролёте опор №131 - №141 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 1301260552155
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище и ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1301260554058
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-8 Л1 Ф-101 ПС АHДРЕЙКОВИЧИ А по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1301260701054
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №332-№342.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №332-№342 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1301260724262
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 321400 1301260728298
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Пристань.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1301260812238
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №34-№45.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №34-№45 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1301260818263
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1301260848239
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2201 ПС 110 кВ Крапивенская.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1301260906098
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-3-8 Лубянки.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-3-8 Лубянки и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1301260948160
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 1301261016122
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 1301261020141
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Сен-5-5 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Сен-5-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1301261026114
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Вохма в пролетах опор №186-217 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1301261030039
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП-151 Молодежная Ф 10-22 ПС Парфеньево с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. |  |  |  |  | 31060020 1301261112211
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь в пролетах опор №210-220.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь в пролетах опор №210-220. |  |  |  |  | 31070023 1301261128078
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 1301261130114
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Жил-4-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Жил-4-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1301261148157
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ. |  |  |  |  | 1000000125 1301261150015
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ. |  |  |  |  | 1000000125 1301261205016
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 121 ПС 35 кВ Никольское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1301261215111
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Боговарово в пролетах опор №128/1-128/28 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Боговарово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1301261354038
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ№1от ТП 1227 в пролетах опор №1-1-№1-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№1от ТП 1227 в пролетах опор №1-1-№1-8 |  |  |  |  | 32110016 1301261410142
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС Правобережная яч.4-ТП-306 яч.8, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ПС Правобережная яч.4-ТП-306 яч.8, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1301261431032
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-15 ПС Катунино с целью осмотра линейной арматуры.; По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-15 ПС Катунино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1301261447094
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-5-2 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-5-2 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1301261453211
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита в адрес владельца ведомственной ТП 987 (КТП-5 МТС). |  |  |  |  | 34080006 1301261500056
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №3-46 ПС 110кВ Анна 2 в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №3-46 ПС 110кВ Анна 2 на предмет выявления дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 1301261512455
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №18-№30.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №18-№30 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1301261519264
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ф. 7 в РП1 ф-1015 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 1301261523016
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово. |  |  |  |  | 34050014 1301261534248
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролетах опор №10/1-10/11.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролетах опор №10/1-10/11. |  |  |  |  | 31070002 1301261535209
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 35кВ Вязьма-1-ГОК (ведомственная) письмо в адрес владельца воздушной линии - ОАО "Вяземский ГОК". |  |  |  |  | 340800 1301261540037
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №170- №190 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №170- №190 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1301261546081
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Рождественское с целью осмотра линейной арматуры.; По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1301261555095
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 01 ПС Соломидино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1301261555249
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 313 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1301261604252
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1-4 ПС Добрино о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП . |  |  |  |  | 32130015 1301261611440
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку ДКР в пролетах опор № 47 - № 48 ВЛ-1002 ПС Каськово |  |  |  |  | 34080014 1301261628344
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Бели ВЛ №15 Максимово.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Бели ВЛ №15 Максимово. |  |  |  |  | 31070033 1301261629030
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №3 КТП 512 ПС 110 кВ В. Карачан на наличие дефектов, угрожающих безаварийной работе |  |  |  |  | 32130010 1301261633438
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1301261643386
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы в пролетах опор №№100-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы в пролетах опор №№100-110. |  |  |  |  | 31070033 1301261656053
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1301261710108
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Островское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Островское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 1301261715175
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 ТП 150 д. Ржаное мастерские по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 150 д. Ржаное мастерские и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1301261721219
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Столыпино ВЛ-10 №24 Зубцов.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 Столыпино ВЛ-10 №24 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1301261726066
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП1 Ф609 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 1301261737019
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-09 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-09 Н.Калитва в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1301261744437
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 120 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 120 ПС 110 кВ Лизины. |  |  |  |  | 32140005 1301261753240
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №58 - №59 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Успенское. |  |  |  |  | 34080006 1301261829055
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №9-111-№9-121.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №9-111-№9-121 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1301261841266
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ. |  |  |  |  | 1000000125 1301261900017
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1301261907183
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Филино с целью выявления дефектов крепления провода к изоляторам.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Филино выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1301261919200
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ-6кВ яч.3 ТП 039, яч.2 РТП 042 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Призвести внеплановый осмотр КЛ-6кВ яч.3 ТП 039, яч.2 РТП 042 |  |  |  |  | 32110016 1301261933146
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 30 п.Рабочий Ф-1001 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1301261940084
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново в пролете опор №93-107.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново в пролете опор №93-107. |  |  |  |  | 31070024 1301262005018
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Берендеево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Берендеево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1301262016250
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 Жорновка.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 Жорновка с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1301262017019
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 543 (Ленинская) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 543 (Ленинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1301262031251
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 1301262041439
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 1301262100252
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1301262102385
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП-647ф.427.6 д.Татаренков в пролетах опор №1-1-№1-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП-647ф.427.6 д.Татаренков в пролетах опор №1-1-№1-8 |  |  |  |  | 32110016 1301262134143
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №31-№41.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №31-№41 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1301262145267
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-3-8-13 ВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-3-8-13 ВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая. |  |  |  |  | 31070021 1301262148082
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 372 д. Дворики, быт в пролетах опор №1-7 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 372 д. Дворики, быт в пролетах опор №1-7 |  |  |  |  | 32110016 1301262219144
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №67 - №68 ВЛ 1004 ПС Беляево. |  |  |  |  | 34080011 1301262222384
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол.; По результатам осмотра оборудования ПС 110/35/10кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1301262226178
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-804 414.01 д.Гремячка в пролетах опор №1-1-№1-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-804 414.01 д.Гремячка в пролетах опор №1-1-№1-8 |  |  |  |  | 32110016 1301262232145
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1301262239383
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 1301262253184
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 305 Девятово ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 305 Девятово ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1301262255134
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1от КТП Нар-10-15 н.п. Себякино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1от КТП Нар-10-15 н.п. Себякино нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1301262330165
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 231 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №231 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1401260002139
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Новая с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Новая устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 1401260021116
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №13- №14 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 1401260025345
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров |  |  |  |  | 34050020 1401260230113
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход КВЛ 10 кВ ТП-326 - ТП-408 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок, шлейфов.; При выявлении замечаний на КВЛ 10 кВ ТП-326 - ТП-408 устранить. |  |  |  |  | 31060003 1401260335268
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Вохма в пролетах опор №287-315 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1401260350037
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1401260448133
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская проходящей по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода на участке опор №21 - №39.; Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев на ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская на участке опор №36 - №37.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 1401260509180
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 кВ Акатово в пролетах опор №№49÷61 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 кВ Акатово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 1401260555054
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор № 93-103.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор № 93-103. |  |  |  |  | 31070001 1401260615020
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №11 РП Наговье в пролетах опор №10-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №11 РП Наговье в пролетах опор №10-20. |  |  |  |  | 31070023 1401260617083
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №1-11 - №1-26 ВЛ-10кВ ф №01 от РП 10 кВ Шарапово.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-11 - №1-26 ВЛ-10кВ ф №01 от РП 10 кВ Шарапово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1401260620080
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №36-№49.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №36-№49 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1401260625243
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Филимоново с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1401260638253
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1401260703033
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования РП-3 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 1401260741109
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04 ОТ ТП 334 №1 Ф.104 ПС ВОРОHОК С.А по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1401260741025
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 1401260801254
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ЗТП 320 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1401260840065
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1401260948075
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС Сапрыкино в пролете опор №116- №117 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1401260950346
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская, ВЛ-10кВ №3 ПС Черемошное.; По результатам осмотра разработать мероприятия с включением в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1401261002107
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Произвести работу с населением через администрацию сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током |  |  |  |  | 32110016 1401261002147
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №155-№165/; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №155-№165 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1401261003157
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. |  |  |  |  | 34050001 1401261101255
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Ст.Сандово в пролетах опор №30-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Ст.Сандово в пролетах опор №30-40. |  |  |  |  | 31070002 1401261106032
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №516-№530.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №516-№530 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1401261155268
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1401261158295
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/Т-1-250кВА н.п.Кр. по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 1401261220110
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Сущево ПС 110/35/10кВ Борисоглеб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1401261240256
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролетах опор №65-№75.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролетах опор №65-№75 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1401261247161
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ_№1 от КТП НС-7-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ_№2 от КТП НС-7-4 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1401261320115
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 741 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1401261324461
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ ТП-587 1 сек.ш. - ТП-586 1 сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-587 1 сек.ш. - ТП-586 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-587 1 сек.ш. - ТП-586 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1401261334290
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной ревизии контактов ТТ 6кВ в ячейке В 6 кВ Т1 на ПС ПC 35/6кВ Макарово устранить выявленные дефекты.; Провести ревизию контактов на ТТ 6кВ в ячейке В 6 кВ Т1 на ПС ПC 35/6кВ Макарово. |  |  |  |  | 310700 1401261340123
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Стаканово составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Стаканово в пролетах опор №131-139. |  |  |  |  | 32110022 1401261342150
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1А ПС 35/10кВ Ильинская и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1401261349212
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП095 "Густоварь" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП095"Густоварь" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1401261420213
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №01 ПС 35/10кВ Ст.Сандово в пролетах опор №55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ10кВ №01 ПС 35/10кВ Ст.Сандово в пролетах опор №55-65. |  |  |  |  | 31070002 1401261428088
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино. |  |  |  |  | 34050012 1401261432257
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Булгаково - Свистовичи составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Булгаково - Свистовичи с замером габаритов стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 340800 1401261454320
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Зимец-Булгаково в пролетах опор № 1-92 с замерами габаритов. |  |  |  |  | 340800 1401261454382
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-815 414.15 д.Гремячка в пролетах опор № 7-13 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-815 414.15 д.Гремячка в пролетах опор № 7-13 |  |  |  |  | 32110016 1401261500148
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №289-299 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №289-299 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1401261513084
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово от опоры №66 до опоры №74с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1401261532291
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 302 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1401261538101
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в УК о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе по адресу ул.Профсоюзная, 3а.; При выявлении недостатков селективности устранить замечания.; Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ул.Профсоюзная, 3а. |  |  |  |  | 31060003 1401261556292
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа на оп.№12 ВЛ 10кВ ф1024 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 1401261600025
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Принцевка.; По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Принцевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1401261603064
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №15 от ПС 35/6 Н.Макарово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №55 - №60 ВЛ 6кВ №15 от ПС 35/6 Н.Макарово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1401261636320
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1091 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1091 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1401261640183
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Сапшо проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 44-45 ВЛ 1003 ПС Сапшо |  |  |  |  | 34080010 1401261645380
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №245 - №255 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №245 - №255 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1401261715207
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 1401261718280
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа проходного изолятора фазы "А" ВЛ-10кВ Р751 к ТП0751 Ф1027 ПС Жирятинская. |  |  |  |  | 92029507 1401261724035
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№220-225.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№220-225. |  |  |  |  | 31070033 1401261749068
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС М.Покровка на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 1401261914462
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Левобережная 14 п.4 в.1 ТП 215 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул. Левобережная 14 п.4 в.1 ТП 215 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1401261925182
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 1401261931104
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП 441 Курковичи ф.103 ПС Воронок с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1401261943076
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №3/1-№3/12.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №3/1-№3/12 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1401262001270
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 074 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 074 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1401262016050
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 1401262027151
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1401262028258
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС М.Покровка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 1401262036463
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1025 руб 13 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 1025 руб 13 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1401262036267
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 196 Искробол клуб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 196 Искробол клуб устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1401262041312
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ от РП 2н яч.10 до ТП 211н яч.6.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10кВ от РП 2н яч.10 до ТП 211н яч.6. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140002 1401262100102
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС Заполье с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС Заполье |  |  |  |  | 34050015 1401262150259
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования РП 45 и ТП 525, а также осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 45 - ТП 525 |  |  |  |  | 1000000126 1401262156007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070033 1401262205069
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное в пролетах опор №4-1-4-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное в пролетах опор №4-1-4-10. |  |  |  |  | 31070004 1401262219035
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1401262221379
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 690 - 415.03 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1401262246149
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Новобрянская, ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Новобрянская ,ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская ,ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Новобрянская ,ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Новобрянская ,ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Новобрянская , ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Новобрянская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090003 1401262302086
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.620 ПС Брянская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090002 1401262302087
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Л. Россошь с на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 1501260006125
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СЛЭП Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1501260012088
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СЛЭП Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1501260014089
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной отпайки "О" на ТП 959 (КТП-Орион). |  |  |  |  | 34080006 1501260015052
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1501260031181
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1от ТП-132 (415.3-3/63 д.Духовец) в пролетах опор №1-1-№1-13 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1от ТП-132 (415.3-3/63 д.Духовец) в пролетах опор №1-1-№1-13 |  |  |  |  | 32110016 1501260105152
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино в пролетах опор №3-20 - №3-30; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино в пролетах опор №3-20 - №3-30 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1501260106499
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр оборудования 110 кВ на ПС 110 кВ Центральная.; По результатам внепланового инженерного осмотра оборудования 110 кВ на ПС 110 кВ Центральная разработать план-график устранения выявленных замечаний. |  |  |  |  | 321100 1501260155153
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 КВ №16 ПС Дмитрова Гора в пролете опор №10-№18; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 КВ №16 ПС Дмитрова Гора в пролете опор №10-№18. |  |  |  |  | 31070025 1501260245057
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №185-195.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №185-195. |  |  |  |  | 31070001 1501260503063
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10-60 - №10-70.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10-60 - №10-70 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1501260551208
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №3 Поселок ПС Батьки с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки. |  |  |  |  | 34050012 1501260625269
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 397 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1501260646180
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 7-РП 21 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 7-РП 21 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1501260647179
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №13-№19 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №13-№19 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1501260653154
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь в пролетах опор №5-180 -№5-190.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь в пролетах опор №5-180 -№5-190. |  |  |  |  | 31070023 1501260718085
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1501260734296
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех СТП ВОП ф.101 ПС Андрейковичи с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1501260754077
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-23 Л1 Ф-103 ПС Андрейков по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1501260803078
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-413 ПС 35 кВ Красный Флот, в случае выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-413 ПС 35 кВ Красный Флот по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130023 1501260805454
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня в пролетах опор №2-50 -№2-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №03 ПС Пожня в пролетах опор №2-50 -№2-60. |  |  |  |  | 31070023 1501260805094
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 ПС 35 кВ Никольское. |  |  |  |  | 32140003 1501260825099
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Вол-37-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Вол-37-8 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1501260859228
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1501260932085
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП3395 Ф611 РП05 около дома ул. Нахимова д.110. |  |  |  |  | 92029501 1501260935021
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Дросково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Дросково и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1501260939124
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 445 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №445 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1501260947138
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №140 - №141 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 1501260950274
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 288 ВЛ №08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 288 ВЛ №08 ПС Кулеватовкая, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 1501260959074
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной ревизии обогрева выключателей марки ВМПП-10кВ на 1 и 2 сек. шин 10кВ на ПC 35кВ ЖБИ устранить выявленные дефекты.; На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности привода В 10кВ Т2 на 2 сек. шин 10кВ на ПC 35кВ ЖБИ устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередную проверку работы привода В 10кВ Т2 на 2 сек. шин 10кВ на ПC 35кВ ЖБИ.; Произвести ревизию обогрева выключателей марки ВМПП-10кВ на 1 и 2 сек. шин 10кВ на ПC 35кВ ЖБИ. |  |  |  |  | 310700 1501261026199
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-143 Теренино, проходящей по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-143 Теренино расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-143 Теренино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 1501261034347
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-411 ПС 35 кВ Петровка, на предмет выявления дефектов.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-411 ПС 35 кВ Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 1501261045450
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Любегощи в пролетах опор №45-55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №01 ПС Любегощи в пролетах опор №45-55. |  |  |  |  | 31070002 1501261053026
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №14 - №15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Шуйское ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шуйское. |  |  |  |  | 34080006 1501261055050
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №15 ПС 35/10кВ Ст.Сандово в пролетах опор №12/5-12/10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ10кВ №15 ПС 35/10кВ Ст.Сандово в пролетах опор №12/5-12/10. |  |  |  |  | 31070002 1501261055027
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №188 - №189 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 11035/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1501261100278
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Троицкая по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 1501261101464
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 149 ф. 65 - ТП 1232 |  |  |  |  | 1000000126 1501261116008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Мартыново в пролетах опор №215-№225.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Мартыново в пролетах опор №215-№225 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1501261118038
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ КТП 303 РП 10 кВ Борисовка.; По результатам проведения осмотра КТП 303 РП 10 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1501261133176
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 908 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1501261143465
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №12 - №13.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1501261145348
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ТП-34 к ТП41 ф. 1005 ПС Севская произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ТП-34 к ТП41 ф. 1005 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029512 1501261226030
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1501261250201
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1501261320035
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ТП 079 Ф1 п. Красный по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 079 Ф1 п. Красный и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1501261345067
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №80- №100 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80- №100 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1501261351095
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа проходного изолятора фазы "А" к КТП 78 Ф.107 ПС Стародуб. |  |  |  |  | 92029508 1501261404022
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотраВЛ-10кВ Ф №13 ПС Григорово в пролетах опор №109-119.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ Ф №13 ПС Григорово в пролетах опор №109-119. |  |  |  |  | 31070002 1501261406040
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 305 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1501261417096
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеплановый осмотр оборудования ТП 1036 на КЛ 0,4 кВ ТП 1036 - ул.Арсенальная 18 каб.1 |  |  |  |  | 1000000126 1501261423009
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 320 ПС Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1501261449466
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Медвежье по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 1501261502467
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 538 с. Ленино, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 538 с. Ленино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1501261516036
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-634 р-н Санаторная и Михалевский бульвар устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-634 р-н Санаторная и Михалевский бульвар с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1501261536293
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам диагностики обмоток силового трансформатора демонтированного с ЗТП 10/0,4 кВ № 1-67 П С 110 кВ Анна 2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести диагностику силового трансформатора ТМ 250/10 демонтированного с ЗТП 10/0,4 кВ № 1-67 П С 110 кВ Анна 2 с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  | 32130001 1501261554456
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП673 ф.412.16 в пролетах опор № 4-20 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП673 ф.412.16 в пролетах опор № 4-20 |  |  |  |  | 32110016 1501261615155
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 125 Ф1 д. Ракзино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 125 Ф1 д. Ракзино и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1501261621068
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 в пролетах опор №1-№9, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 в пролетах опор №1-№9. |  |  |  |  | 32110026 1501261631158
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Альш-20-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1501261634229
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 15-РП 34 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 15-РП 34 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1501261636174
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролетах опор №50-№60.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролетах опор №50-№60 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1501261657162
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1501261712073
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр оборудования ТП 181 |  |  |  |  | 1000000126 1501261741010
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 135 кВ Репьевка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130027 1501261826451
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1742 р.8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внепланово осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 1742 р.8. |  |  |  |  | 34050019 1501261901320
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озера; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №62-№67 ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озера с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1501261905339
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №9-77-№9-87.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №9-77-№9-87 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1501261915247
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 541 Новоселки ВЛ 10кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 541 Новоселки ВЛ 10кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1501261922297
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2137 к ТП2135. |  |  |  |  | 92029501 1501262027026
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0.4кВ ф - 1 от ЗТП 270 с.Лемяшовка Ф-1005 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1501262032092
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 615 РП 10 кВ Техсапфир.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1501262046093
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ№2 КТП-500 (438.09-5/63) в пролетах опор № 6-14 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№2 КТП-500 (438.09-5/63) в пролетах опор № 6-14 |  |  |  |  | 32110016 1501262100156
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 45Р с.Маруша, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 45Р с.Маруша обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1501262112202
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП-250 Туфаново школа с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП-250 Туфаново школа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1501262118321
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0.4кВ ф - 2 от КТП 7 с.Лемяшовка Ф-1005 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1501262121093
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 595 ф.415.07 в пролетах опор № 1-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 595 ф.415.07 в пролетах опор № 1-12 |  |  |  |  | 32110016 1501262200157
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0.4кВ ф - 2 от КТП 125 с.Лемяшовка Ф-1005 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1501262218094
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Иваново в пролетах опор №11/21-11/31.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Иваново в пролетах опор №11/21-11/31. |  |  |  |  | 31070002 1501262220039
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Включить в ККР 2028 года замену грозозащитного троса на участке опор №96-102 ВЛ 35кВ Белеи-Казимирово. |  |  |  |  | 340800 1501262225327
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Викторополь-Б.Колодезь; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Викторополь - Б.Колодезь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1501262230068
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №44-45 по ВЛ 110 кВ Сеймская-Клюква № 1. |  |  |  |  | 321100 1501262234159
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№80-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№80-90. |  |  |  |  | 31070033 1501262238021
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1501262248235
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Верхопенье. |  |  |  |  | 32140017 1501262303253
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 (Липовка) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 (Липовка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1501262336285
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ТП-80-ТП-133 по КЛ-10-14 ПС 110 кВ Павловск-2 |  |  |  |  | 32130021 1601260030452
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план ремонта дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №110-120; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №110-120 |  |  |  |  | 31070002 1601260037041
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Левобережная 14 п.4 в.1 ТП 215 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул. Левобережная 14 п.4 в.1 ТП 215 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1601260055173
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №27 - №30 ВЛ 35кВ Татарск-Кадино, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ 35кВ Татарск-Кадино от опоры №20 до опоры №40, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внесены в журнал дефектов.; Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Татарск-Кадино от опоры №20 до опоры №40, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода, из-за границ охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 340800 1601260100001
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ-10кВ №13 (2.12.7) от ПС Жданово в пролетах опор № 2-8 - 2-109 назначить сроки устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 (2.12.7) от ПС Жданово в пролете опор № 2-8 - 2-109 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 1601260100160
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю претензионное письмо. |  |  |  |  | 34080008 1601260231319
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №075 д.Неганово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №075 д.Неганово. |  |  |  |  | 31070002 1601260334058
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Красная Яруга - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Репяховка.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Красная Яруга - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1601260433222
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ--10кВ №11 от ПС-35/10кВ Копачево; Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №45 -- №50 ВЛ10кВ №11 от ПС-35/10кВ Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1601260510340
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Любегощи в пролетах опор №69-79.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС Любегощи в пролетах опор №69-79. |  |  |  |  | 31070002 1601260515059
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролёте опор №105 - №115.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролёте опор №105 - №115 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 1601260515209
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС УВС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1601260519099
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №1-№7 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №1-№7 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1601260551172
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1601260555037
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра в пролетах опор №45-55 ВЛ 35кВ Пожня-Плоскошь устранить выявленные дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №45-55 ВЛ 35кВ Пожня-Плоскошь с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. |  |  |  |  | 310700 1601260644036
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Зерновой ДОМ» (с. Гремячье) о необходимости приведения электрооборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы об испытании электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 1601260646453
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №39-№46 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №39-№46 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1601260652173
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Городище от оп. №57 до оп. №72 проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №60 - №61 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Городище.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 1601260751281
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1601260753172
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №311-321 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №311-321 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд. |  |  |  |  | 31070021 1601260759096
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 12 ВЛ 10кВ № 12 ПС Н.Лядинская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 12 ВЛ 10кВ № 12 ПС Н.Лядинская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1601260805248
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Кашира со сроком эксплуатации более 35 лет с целью выявления неудовлетворительного состояния оборудования ВЛ.; По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Кашира разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130014 1601260843485
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор № 103-113.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор № 103-113. |  |  |  |  | 31070001 1601260844064
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1601260855254
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2-250 ф1 ТП-9 ф1010 ПС Комаричская; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф4 ТП-28 ф1005 ПС Севская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029511 1601261007029
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 17 ВЛ 10кВ № 15 ПС Александровская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 17 ВЛ 10кВ № 15 ПС Александровская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150003 1601261019203
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №163 ПС Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №163 ПС Клементьево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1601261020301
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1601261026100
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5095 Л1 Ф-106 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1601261026101
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Свистовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №40- №41 ВЛ 1002 ПС Свистовичи. |  |  |  |  | 34080010 1601261030377
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №32 ПС Соловьиная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №32 ПС Соловьиная |  |  |  |  | 32110016 1601261034174
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 068 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 068 |  |  |  |  | 32110016 1601261050175
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1от КТП Н-10-18 н.п. Себякино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1от КТП Н-10-18 н.п. Себякино нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1601261100164
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ. Начальник СКЛ Вахтин В.Н. |  |  |  |  | 1000000125 1601261101018
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 в пролете опор №76- №77 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1601261121350
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №386-396 ВЛ 10кВ №23 ПС Белый с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №386-396 ВЛ 10кВ №23 ПС Белый. |  |  |  |  | 31070021 1601261137097
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 КТП 2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 КТП 2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 1601261139510
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СЛЭП Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1601261143104
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС Л. Россошь с на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130014 1601261201486
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СЛЭП Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1601261249109
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 195 руб 2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 195 руб 2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1601261300316
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 217 (Ртищево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 217 (Ртищево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1601261317329
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1601261321302
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Волоконовка.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1601261347070
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 8-4 ПС Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 8-4 ПС Воля, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1601261351517
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-154 Л1 Ф-1050 ПС Погар по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1601261512102
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ КТП 1001- КТП 1002 РП 10 кВ Новосадовый.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1601261514091
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1601261539214
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-235 Измайлово, проходящей по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №17 - №17/1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-235 Измайлово расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-235 Измайлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 1601261540351
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в УК ЖКХ 2 о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе.; При выявлении недостатков селективности устранить замечания.; Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ул.Ленина, 88. |  |  |  |  | 31060003 1601261541294
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить инженерный внеочередной осмотр ТП 10кВ №28/6 мкрн. Университетский, особое внимание уделить местам возможного проникновения животных и птиц.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ТП 10кВ №28/6 мкрн. Университетский, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1601261605038
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-406 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-406 ПС 35 кВ Талы выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 1601261606493
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП216,ул. Широкой устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП216,ул. Широкой с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1601261630296
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№22/34-22/44.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№22/34-22/44. |  |  |  |  | 31070033 1601261630022
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Чаново ПС 35/10кВ Селифонтово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Чаново ПС 35/10кВ Селифонтово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 1601261644315
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 80-Р 801 ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 80-Р 801 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1601261646169
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №138 - №1-1 ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 1601261721353
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Малиновка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 1601261748216
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 710 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1601261838487
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 1601261856039
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам ТП 646.; Провести внеочередную проверку измерения токов нагрузки на ТП-646. |  |  |  |  | 31060003 1601261920297
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 718-ТП 724 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 718-ТП 724 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1601261926168
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор № 28-29 ВЛ-1011 ПС Издешково |  |  |  |  | 34080003 1601261939354
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-521 Л2 Ф-101 ПС ВОРОHОК ЛУЖК по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1601261940103
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 062 Карабиха ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/35 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 062 Карабиха ВЛ 10 кВ №5 Карабиха ПС 220/110/35 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1601262000298
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино в пролетах опор №15-25 |  |  |  |  | 32110016 1601262001162
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 063 в пролетах опор №1-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 063 в пролетах опор №1-11 |  |  |  |  | 32110016 1601262054163
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1601262101111
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Нов-2-18 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Нов-2-18 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1601262118230
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №79-№(4-6) ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №79-№(4-6) ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Горшечное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1601262151181
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 1033 Лесная ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные Ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 1033 Лесная ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные Ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1601262204299
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1601262206376
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня в пролетах опор №140-№150.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня в пролетах опор №140-№150. |  |  |  |  | 31070024 1601262206012
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 145 ВЛ-10кВ №12 ПС Н.Лядинская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1601262227247
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №13, ВЛ0,4кВ №1 ТП 939 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1601262228164
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 227 и ТП 569 , а также осмотр трассыКЛ 6 кВ ТП 227 - ТП 569 |  |  |  |  | 1000000126 1601262230011
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №141 ф.Починок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №141 ф.Починок устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1601262231016
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1601262256373
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1601262259236
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №101-111 КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №101-111 КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино. |  |  |  |  | 31070021 1601262306098
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 116 ПС Льгов в пролете опор № 22 - 27 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 116 ПС Льгов в пролете опор № 22 - 27 |  |  |  |  | 32110003 1601262351196
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 1601262353023
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в ТП КЛ-10кВ ТП-419 1с.ш. - ТП-425 1с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-419 1с.ш. - ТП-425 1с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-419 1с.ш. - ТП-425 1с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1601262354299
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 1701260045511
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ 266.01 от ПС 35/10 кВ Амосовка с выявления дефектов; По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 266.01 от ПС 35/10 кВ Амосовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110014 1701260141183
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Новенькое.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 1701260148115
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Теплицы (8182) в пролете опор № 1-7 - 1-11 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Теплицы (8182) в пролете опор № 1-7 - 1-11 |  |  |  |  | 32110004 1701260329184
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№40-50.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 1701260347024
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Мероприятий не требуется. |  |  |  |  | 1000000140 1701260436002
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка опор №110 - №148 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящего по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев и веток, угрожающих падением на провода в пролете опор №118 - №119 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080020 1701260540183
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 35 кВ Новоалександровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 35 кВ Новоалександровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1701260624160
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ 251.13 от ПС Гахово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 251.13 от ПС Гахово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110014 1701260705185
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-44 в пролетах опор №В8 - №В9. |  |  |  |  | 34080003 1701260705355
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №89-№99 дефекты.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №89-№99 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1701260750179
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Глебов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 1701260756303
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №3 ПС Ольшанская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Ольшанская |  |  |  |  | 31150009 1701260810232
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ливенка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 1701260843167
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0.4кВ ф - 2 от КТП 192 с.Подывотье Ф-1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУа. |  |  |  |  | 34090022 1701260902112
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 КТП 3-4 ВЛ-10-3 ПС Нижнедевицк по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 КТП3-4 ВЛ-10-3 ПС Нижнедевицк , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 1701260908512
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех СТП 232 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1701260911105
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-206 Л2 Ф-1006 ПС Борщово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1701260935106
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 116 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 116 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1701260939468
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-103 в пролетах опор № 15-16. |  |  |  |  | 34080003 1701260958356
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Александровка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной по ВЛ-10-1 ПС Александровка с применением тепловизора на предмет выявления нагрева контактов на ЛР и РТП-10, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. |  |  |  |  | 32130028 1701261040478
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП-415 ВЛ-1010 Велиж. |  |  |  |  | 34080011 1701261041369
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Н.Ведуга по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 1701261046488
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП068 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП068 |  |  |  |  | 32110016 1701261057176
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Алексеевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1701261059173
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; Выполнить осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; При выявлении дефектов ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1701261102205
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 414 ПС 35 кВ Белянка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 414 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1701261103241
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 518 Климовское ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 518 Климовское ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1701261110300
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Федосеевка Ф1КТП№231 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Федосеевка Ф1КТП№231 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1701261124179
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-41 - №30-51.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-41 - №30-51 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1701261130210
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Сетище.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Сетище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 1701261137166
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 21 ПС 110кВ Хреновое Боб ГЭС по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 21 ПС 110кВ Хреновое Боб ГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1701261141469
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Расчистка трассы от ДКР в пролете опор № 108- № 109 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каськово в пролете опор № 108- № 109. |  |  |  |  | 34080014 1701261146357
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролёте опор №90 - №100.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролёте опор №90 - №100 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1701261200211
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1701261202071
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю «Рамонский РПК Воронежской области» ПО Рамонь о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от опоры № 6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 334 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 1701261225473
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №Б5-№Б6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1203 ВЛ-1007 ПС Замошье. |  |  |  |  | 34080002 1701261239368
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №15- №25; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №15- №25 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1701261249500
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №107-№117.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №107-№117 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1701261250248
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1701261252163
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Павино в пролетах опор №1-40 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Павино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1701261256036
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1701261259225
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ. |  |  |  |  | 1000000125 1701261300019
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор №38 - №39 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Ушаково при осмотре ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 1701261321358
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Ивашково КЛ-10 №08 Зубцов.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Ивашково КЛ-10 №08 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1701261331025
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1701261343190
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.12 - ТП-90 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.12 - ТП-90 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1701261358040
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 155 руб 1 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 155 руб 1 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1701261446319
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 Искробол свинарник с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 Искробол свинарник устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 1701261507313
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 574 с.Пара, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 574 с.Пара обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1701261517204
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Кн.Горы-2 ВЛ-10 №01 Кн.Горы по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Кн.Горы-2 ВЛ-10 №01 Кн.Горы по всей длине. |  |  |  |  | 31070033 1701261615031
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №6-16.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №6-16. |  |  |  |  | 31070001 1701261618065
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Кашира по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Кашира разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130014 1701261625489
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-23 ф 1005 ПС Севская . |  |  |  |  | 92029512 1701261627033
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 614 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 614 |  |  |  |  | 32110016 1701261630177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №19/1-№19/10.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №19/1-№19/10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1701261643271
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Короча.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Короча разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1701261658223
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ 4.1.16 от ПС Хомутовка в график проведения внеочередных осмотров ВЛ |  |  |  |  | 32110029 1701261701197
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Короча-Борисы.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35кВ Короча-Борисы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1701261737211
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Орлик. |  |  |  |  | 32140015 1701261739133
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1701261740041
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 1007 ТП10 1035 ПС Вязьма1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ 1007 ТП10 1035 ПС Вязьма1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1701261749045
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 1701261802513
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №А1-№А2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 508 ВЛ-1007 ПС Герчики. |  |  |  |  | 34080002 1701261802367
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1701261823085
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 742 Савватьево Пономарева; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 742 Савватьево Пономарева с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1701261906226
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 784 ВЛ-10-1 ПС Алёна с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 784 ВЛ-10-1 ПС Алёна внести в график ТО и Р Рамонского РЭС мероприятие по выполнению ревизии контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 1701261924475
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП 560 (Завражье 2) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 № 1 ТП 560 (Завражье 2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1701261931304
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ |  |  |  |  | 1000000125 1701262000020
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.Левая КТП Лазурная; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Левая КТП Лазурная с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1701262001164
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-803 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-803 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-803 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1701262020298
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор № 32-33 ВЛ-1011 ПС Издешково |  |  |  |  | 34080003 1701262027359
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №09 ПС Чамерово в пролетах опор №78-88.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ Ф №09 ПС Чамерово в пролетах опор №78-88. |  |  |  |  | 31070002 1701262044060
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Прямухино в пролетах опор №1-№10 дефекты.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Прямухино в пролетах опор №1-№10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1701262047254
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 203 ПС 110 кВ Витаминный комбинат.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1701262058083
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-312 (421.9 9/160 д.Жеребцово в пролетах опор № 5-17 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-312 (421.9 9/160 д.Жеребцово в пролетах опор № 5-17 |  |  |  |  | 32110016 1701262112165
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП3007 Ф605 ПС Бежицкая. |  |  |  |  | 92029501 1701262130031
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 415.9 19/160 ул.Сеймская в пролетах опор №2-16 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 415.9 19/160 ул.Сеймская в пролетах опор №2-16 |  |  |  |  | 32110016 1701262130166
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1701262137366
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 414.15 ТП 692 снт Курск в пролетах опор № 1-9 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 414.15 ТП 692 снт Курск в пролетах опор № 1-9 |  |  |  |  | 32110016 1701262143167
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1701262148246
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 1701262205514
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1701262209245
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 396 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП №396 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1701262211244
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1701262223364
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 101 Захолынский пр-д (по всей длине).; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 101 Захолынский пр-д по всей длине. |  |  |  |  | 31070033 1701262230042
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП3181 Ф626 РП02. |  |  |  |  | 92029501 1701262235032
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 35/10 кВ Вязовое выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№12 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1701262253180
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №9, ВЛ0,4кВ №2 ТП 641 снт Лавсан с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1701262324169
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1701262340363
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Ивица. |  |  |  |  | 32140010 1801260009080
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф №1 МТФ от ТП № 014 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №1 МТФ от ТП № 014, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. |  |  |  |  | 31060010 1801260047017
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф №1 Телятник от ТП № 014 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №1 Телятник от ТП № 014, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. |  |  |  |  | 31060010 1801260048018
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1801260115255
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ЦРП №1 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ЦРП №1, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1801260129243
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 1801260206305
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Гришина П.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-7-11 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1801260236518
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 1801260459043
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 671 Прудищи-4.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 671 Прудищи-4 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1801260514165
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Петрово составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Петрово в пролетах опор №35- №45 |  |  |  |  | 32110022 1801260556186
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ПС Перевал л.2-РП17 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ПС Перевал л.2-РП17 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ПС Перевал л.2-РП17 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 1801260600322
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №1-3, ВЛ0,4кВ №2 ТП 614 д. Гремячка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1801260614168
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ КТП-979 Горняк произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-979 Горняк, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1801260620042
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ТП 10кВ №28/5 мкрн. Университетский, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести измерение сопротивления силовых кабелей 10 кВ на ТП 10кВ №28/5 мкрн. Университетский |  |  |  |  | 31120013 1801260625043
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор №235-245.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор №235-245. |  |  |  |  | 31070002 1801260637061
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП |  |  |  |  | 32110003 1801260650182
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Пригородный-1 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1801260728078
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 (Нефедьево) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 (Нефедьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1801260755306
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 508 ПС 35 кВ Драгунка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1801260828106
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-1005 ПС Вадино в пролетах опор № 146-147 |  |  |  |  | 34080003 1801260849360
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская; ВЛ 10кВ №12 ПС Новосельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская; ВЛ 10кВ №12 ПС Новосельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1801260922242
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ивня.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Ивня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1801260922226
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1247-ТП 1249 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 1247-ТП 1249 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1801260925165
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО, ЧС и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10 кВ №2315 от п/ст Марьино в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110001 1801260938187
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново в пролетах опор №29-№39.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново в пролетах опор №29-№39 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1801260938187
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кз-2-3 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Кз-2-3 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1801261002080
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-11/Сх-3-250 по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 1801261002051
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Н.Ведуга по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 1801261005490
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 427 ПС 35 кВ Таврово. |  |  |  |  | 32140003 1801261015076
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-10 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1-10 ПС Залужное выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130015 1801261016494
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №110-120.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №110-120. |  |  |  |  | 31070023 1801261017100
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-22 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-22 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1801261027234
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результату замера нагрузок и проведения рейда, ВЛ-0,4 кВ ТП 029 ф1, устранить выявленные недостатки в соответствие с НТД.; Провести рейд по потребителям подключенных от ВЛ-0,4 кВ ТП 029 ф1 на предмет выявления бездоговорного подключения и превышения нагрузки, которые могут повлиять на качество и надёжность электроснабжения потребителей.; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ-0,4 кВ ТП 029 ф1 |  |  |  |  | 31120013 1801261031044
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ№1 от ТП -063 Хвостово в пролетах опор №1-14 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№1 от ТП -063 Хвостово в пролетах опор №1-14 с целью выявления критического провиса проводов и целостности опор |  |  |  |  | 32110016 1801261034170
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-61-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-61-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1801261036240
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Кн.Горы-2 ВЛ 10 №01 Кн.Горы по всей длине.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Кн.Горы-2 ВЛ 10 №01 Кн.Горы по всей длине. |  |  |  |  | 31070033 1801261041045
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1801261046258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец в пролетах опор №170-180.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец в пролетах опор №170-180. |  |  |  |  | 31070023 1801261051101
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС Тхоревка на предмет выявления разрушения колпачков изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС Тхоревка по выявленным дефекты разработать мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32130012 1801261054470
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Троица деревня с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Троица деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1801261055307
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 638 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 638 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное внести в график ТО и Р Рамонского РЭС мероприятие по выполнению ревизии контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 1801261101477
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Архангельское по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 1801261114495
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черемошное-Октябрьская.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Черемошное-Октябрьская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1801261117227
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 119 на д.Бурцево, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 119 на д.Бурцево, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1801261123105
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 1801261125201
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №230-№240.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №230-№240 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1801261137180
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Малиновка. |  |  |  |  | 32140013 1801261138219
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №16 ВЛ-0,№1 ТП 476, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию |  |  |  |  | 32110016 1801261139171
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Кул-4-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Кул-4-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1801261154257
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Игодово с целью выявления обильного налипания снега на провода ВЛ, в том числе обратить внимание на ветви деревьев угрожающих падением на провода ВЛ находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 1801261154176
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120007 1801261224048
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1Пилора ТПдПирожково РП2 Княжево; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ПилораТПдПирожково РП2 Княжево с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070001 1801261235074
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 1801261250308
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 495 СНОТ Красный Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1801261251323
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ЦРП Дроняево (82601) в пролете опор № 32 - 37 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ЦРП Дроняево (82601) в пролете опор № 32 - 37 |  |  |  |  | 32110004 1801261257188
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Семеновское ВЛ №21 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Семеновское ВЛ №21 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1801261258046
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1801261302240
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Глебово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Устранить выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Глебово |  |  |  |  | 34050012 1801261317309
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1801261323095
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1801261331045
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№150-160.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№150-160. |  |  |  |  | 31070033 1801261333044
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №62-№72.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №62-№72 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1801261334255
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №108 - №109.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1801261336362
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №90- №110 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №90- №110 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1801261337102
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 505 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 505 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1801261352092
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 801 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1801261355491
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Провести внеплановый инструктаж мастеру Шилову Е.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Великое село |  |  |  |  | 34050016 1801261410314
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Раслово с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Раслово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060007 1801261437033
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская |  |  |  |  | 31150001 1801261449239
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 185 ВЛ №3 ПС М.Талинская.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 185 ВЛ №3 ПС М.Талинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 185 ВЛ №3 ПС М.Талинская. |  |  |  |  | 31150001 1801261452238
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 410 ВЛ №5 ПС Черняновская.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 410 ВЛ №5 ПС Черняновская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 410 ВЛ №5 ПС Черняновская. |  |  |  |  | 31150001 1801261456237
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности привода В 10кВ ВЛ №27 на 1 сек. шин 10кВ ПC 110/35/10кВ Удомля устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередную проверку работы привода В 10кВ ВЛ №27 на 1 сек. шин 10кВ ПC 110/35/10кВ Удомля. |  |  |  |  | 310700 1801261500246
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №14 - №15.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1801261500365
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №7 - №8 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1801261507370
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов провода ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Танцырей разработать мероприятия по устранению, выявленных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130004 1801261523483
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КТП №759 (160кВА) 412.16 х.Кислино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КТП №759 (160кВА) 412.16 х.Кислино |  |  |  |  | 32110016 1801261527179
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №25-№35.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №25-№35 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1801261530227
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. |  |  |  |  | 32140005 1801261531242
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №15 ПС Пожня в пролетах опор №110-120.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №15 ПС Пожня в пролетах опор №110-120. |  |  |  |  | 31070023 1801261534103
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Щукина Е.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7-20 ПС Восточная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1801261537519
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1801261549074
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2-250 ф4 ТП-28 ф1005 ПС Севская.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф4 ТП-28 ф1005 ПС Севская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029512 1801261550027
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-419 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-419 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1801261608496
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №89-№99.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №89-№99 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1801261630256
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №120 - №130.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №120 - №130 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 1801261633212
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Коммунальщик" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №916 от ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130010 1801261635471
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выявленные нарушения при осмотре анкерных опор по ВЛ 6кВ №22 от ПС Тамбовская 8. устранить.; Произвести верховой осмотр анкерных опор по ВЛ 6кВ №22 от ПС Тамбовская 8. |  |  |  |  | 31150001 1801261702236
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-15-15-25 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №15-15-15-25 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1801261714108
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №16 ВЛ-0,№1 ТП 616, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию |  |  |  |  | 32110016 1801261720206
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-419 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-419 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1801261721497
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ШУР 990.1 ТП 990 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ШУР 990.1 ТП 990 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1801261726089
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Сообщить персоналу ОАО "Орелоблэнерго" о необходимости содержания ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Болхов в исправном состоянии. |  |  |  |  | 31100001 1801261731088
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1801261735181
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1801261739235
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 002 Ф1 г. Новосиль Ф12Н по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 002 Ф1 г. Новосиль Ф12Н и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1801261754095
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Берёзовка на предмет посторонних предметов на проводах и изоляторах.; При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Берёзовка посторонних предметов, организовать их удаление. |  |  |  |  | 32130026 1801261800479
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 6-9 ПС В.Хава, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 6-9 ПС В.Хава по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 1801261801484
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 643 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 643 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное внести в график ТО и Р Рамонского РЭС мероприятие по выполнению ревизии контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 1801261830480
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 212 Котлова Ф-1 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 212 Котлова Ф-1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1801261846019
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор. |  |  |  |  | 31100014 1801261957076
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1801262033046
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС Яконово в пролетах опор №58 - №68; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС Яконово в пролетах опор №58 - №68 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1801262035501
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №22 от ПС Холохоленка в пролетах опор №70 - №80; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 от ПС Холохоленка в пролетах опор №70 - №80 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1801262038502
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 12/100 - 420.05 снт Волна о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1801262041180
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 757 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1801262055492
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 847 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 847 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1801262101324
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования». |  |  |  |  | 1000000125 1801262109021
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 556.07 в пролете опор № 23 - 28 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 556.07 в пролете опор № 23 - 28 |  |  |  |  | 32110004 1801262134189
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 704 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 704 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1801262151472
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 334 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 334 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка внести в график ТО и Р Рамонского РЭС мероприятие по выполнению ревизии контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 1801262152481
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Томаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1801262227224
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Сенцово КТП 415 Ф3, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Сенцово КТП 415 Ф3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1801262231047
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №1а ПС 35/10 кВ Судбищи внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1а ПС 35/10 кВ Судбищи по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1801262245172
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново на отпайке к ТП-1074 в пролетах опор №1-№20.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново на отпайке к ТП-1074 в пролетах опор №1-№20 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1801262327228
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования». |  |  |  |  | 1000000125 1801262343023
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования». |  |  |  |  | 1000000125 1801262343022
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования». |  |  |  |  | 1000000125 1801262343024
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Подгорная на предмет выявления дефектов крепления провода к изоляторам.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Подгорная выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 1801262351482
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140018 1901260019086
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воз-действии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 1901260030498
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 056 в пролете опор № 6 - 11 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 056 в пролете опор № 6 - 11 |  |  |  |  | 32110004 1901260040178
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ЦРП 10 кВ Гвоздовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ЦРП 10 кВ Гвоздовка на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после воздействия на ВЛ стрелкового оружия во время попытки сбить БПЛА. |  |  |  |  | 32130019 1901260049499
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140006 1901260104072
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ливенка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 1901260235082
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Внеочередной осмотр проведен. Замечаний нет. |  |  |  |  | 32130022 1901260444474
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10 Жирово , назначить ответствен-ных лиц и сроки устранения выявленных замеча-ний.; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10 Жирово , с составлени-ем листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 1901260505161
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 2 ПС 110 кВ Готня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 1901260517214
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-7 ПС Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 1901260600503
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №19 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №260-270.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ10кВ №19 ПС Сандово в пролетах опор №260-270. |  |  |  |  | 31070002 1901260656010
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1901260701318
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС Кр.Знамя в пролетах опор №95 - №105; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС Кр.Знамя в пролетах опор №95 - №105 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1901260734515
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №4 ПС Поворино-Т на предмет состояния кабельных вставок. |  |  |  |  | 32130024 1901260758504
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Агросвет" о приведении потребительского оборудования ТП-005 ВЛ 10-8 ПС Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1901260812520
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Томаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1901260832225
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 4-25 ПС Р-ХАВА по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 4-25 ПС Р-ХАВА, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1901260910521
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 371 (д.Бачманово).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 371 (д.Бачманово) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 1901260911215
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сен-3-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Сен-3-3 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1901260928239
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролётах опор №70 - №80.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролётах опор №70 - №80 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 1901260939214
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-308 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-308 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 1901260939506
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№1166 Топоровка в пролетах опор № 9-20 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№1166 Топоровка в пролетах опор № 9-20 |  |  |  |  | 32110016 1901260959192
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома угрожающих деревьев при их наличии. |  |  |  |  | 31060020 1901260959212
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-6кВ на участке ф 17 ПС Промышленная - РП-ВОД 2. |  |  |  |  | 1000000140 1901261008003
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №11-12. |  |  |  |  | 32130032 1901261040522
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-462 - ТП-506 2сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-462 - ТП-506 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-462 - ТП-506 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1901261042300
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №12 ПС Дашково в пролетах опор №90-100.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №12 ПС Дашково в пролетах опор №90-100. |  |  |  |  | 31070023 1901261044113
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Мотордеталь в пролетах опор №13-№25 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1901261100301
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролете опор №6-№18 отпайки к ТП-Селище Николаев; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролете опор №6-№18 отпайки к ТП-Селище Николаев. |  |  |  |  | 31070024 1901261101188
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 056 в пролете опор № 5 - 10 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 056 в пролете опор № 5 - 10 |  |  |  |  | 32110004 1901261101191
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье на отпайке к ТП-845 в пролете опор №1-№9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье на отпайке к ТП-845 в пролете опор №1-№9. |  |  |  |  | 31070024 1901261102229
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №124 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №124 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1901261109317
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1901261139502
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 049 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 049 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1901261145250
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ИП Чибиряков С.М.) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130004 1901261150509
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 1901261210208
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Свистовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 124-125 ВЛ 1004 ПС Свистовичи |  |  |  |  | 34080010 1901261222361
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №2, ВЛ0,4кВ №1 ТП 233 д. В.Косиново с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1901261300193
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1901261311230
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№90-100.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№ 90-100. |  |  |  |  | 31070033 1901261312047
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М. Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1901261323501
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1901261338233
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Н-9-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП Н-9-8 нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1901261341237
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №592 РП Березовка в пролетах опор № 4-1-4-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №592 РП Березовка в пролетах опор № 4-1-4-10. |  |  |  |  | 31070001 1901261355076
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 058 н.п. Гавриловское по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 058 н.п. Гавриловское нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1901261400238
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ ПТФ на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ ПТФ, в случае выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1901261406508
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Беседино – Фосфоритная по всей длине.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Беседино – Фосфоритная по всей длине разработать план-график устранения выявленных замечаний. |  |  |  |  | 321100 1901261410195
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №28- №29 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1901261427371
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП 414 ПС 110 кВ В. Карачан на наличие дефектов, угрожающих безаварийной работе |  |  |  |  | 32130010 1901261500500
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№45-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№45-50. |  |  |  |  | 31070033 1901261503048
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №240-250 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №240-250 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1901261505114
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии КЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ АТЭ-3 между ТП 10 кВ №8(аб.) и ТП 10 кВ №5, выполненном подвесом проводов на опорах.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов участка линии КЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ АТЭ-3 между ТП 10 кВ №8(аб.) и ТП 10 кВ №5, выполненном подвесом проводов на опорах. |  |  |  |  | 31070033 1901261520051
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 204 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1901261555229
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС Л. Россошь с на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130014 1901261555523
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 416.05 от ПС Стрелецкая в пролетах опор №26-№4-4 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 416.05 от ПС Стрелецкая в пролетах опор №26-№4-4 |  |  |  |  | 32110016 1901261621198
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в УК о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе по адресу ул.Шарьинская,45.; При выявлении недостатков селективности устранить замечания.; Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ул.Шарьинская,45 |  |  |  |  | 31060003 1901261700302
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1901261711233
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1901261715242
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1901261717257
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №128/11-№128/21.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №128/11-№128/21 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1901261733272
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-61-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-61-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1901261749261
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 420-ТП 745 ПС 110 кВ Белгород.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 431-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ ТП 420-ТП 745 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 431-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1901261753231
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка |  |  |  |  | 34050003 1901261811325
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 815 ПС Стрелица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1901261814524
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №269/4-№269/14.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №269/4-№269/14 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1901261823273
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №156-№166.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №156-№166 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1901261834274
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Козлов Н.Е. (д. Богданово) о необходимости приведения электрооборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы об испытании электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 1901261900505
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №21-196-№21-17.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №21-196-№21-179 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1901261900275
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 6 Поссовет ф-1 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 6 Поссовет ф-1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1901262000214
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 74 - РП 67 |  |  |  |  | 1000000126 1901262007012
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 191 с.Троебортное Ф-1007 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1901262016113
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-606 ПС ЗССК в пролетах опор № 16-17 |  |  |  |  | 34080003 1901262037372
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 803 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1901262052525
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 1812н ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 1901262123228
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП №101 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП №101 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица. |  |  |  |  | 32140005 1901262123243
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Кесьма в пролетах опор №1-16-1-26.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС Кесьма в пролетах опор №1-16-1-26. |  |  |  |  | 31070002 1901262215062
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №73-№83.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №73-№83 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1901262215276
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП |  |  |  |  | 32110004 1901262222199
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Зозули.; По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Зозули разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1901262238258
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-22 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-22 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1901262256277
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 1901262259213
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №07 ПС Озерец в пролетах опор №60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №07 ПС Озерец в пролетах опор №60-70. |  |  |  |  | 31070023 1901262316115
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №31, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1255 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1901262322194
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ЦУ РЗиПА провести ремонт терминала "Сириус" яч.26 КЛ-6кВ 5.26 ПС 110 Кировская |  |  |  |  | 32110016 1901262332201
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1901262336075
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 Вол-61-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 Вол-61-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2001260037279
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Митрофановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35кВ Митрофановка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130013 2001260149507
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ ТП-323 - ТП-448 1сек.ш. на предмет выявления замечаний.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-323 - ТП-448 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-323 - ТП-448 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2001260320148
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-31 ВЛ-619 ПС Горная в пролетах опор №5 - №6. |  |  |  |  | 34080003 2001260357374
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130029 2001260414526
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10-40 - №10-50.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10-40 - №10-50 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 2001260448216
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.42 ПС №9 в пролете опор №22-№36.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ ф.42 ПС №9 в пролете опор №22-№36. |  |  |  |  | 31070025 2001260453029
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ. |  |  |  |  | 1000000125 2001260501025
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ |  |  |  |  | 1000000125 2001260506026
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2001260508234
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ №14 от ПС-35/6кВ Афанасово с целью; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор 42-47 ВЛ-6кВ №14 от ПС-35/6кВ Афанасово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2001260518355
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1от ТП-132 (415.3-3/63 д.Духовец) в пролетах опор № 6-1-№6-16 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1от ТП-132 (415.3-3/63 д.Духовец) в пролетах опор № 6-1-№6-16 |  |  |  |  | 32110016 2001260530202
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Левобережная 14 п.4 в.1 ТП 215 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул. Левобережная 14 п.4 в.1 ТП 215 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2001260539232
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 2001260544326
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Яблонька от РП Городок в пролетах опор №160 - №170; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Яблонька от РП Городок в пролетах опор №160 - №170 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2001260548503
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ 10кВ от РП ТЭЦ яч.40 - РП5 яч.14 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10кВ от РП ТЭЦ яч.40 - РП5 яч.14 |  |  |  |  | 32110016 2001260618203
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех СТП Ф.103 ПС Андрейковичи ВОП с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2001260701107
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №1-12-1-22.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №1-12-1-22. |  |  |  |  | 31070001 2001260719077
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 06 Углы ПС Каменники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 6кВ № 06 Углы ПС Каменники устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2001260720327
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 10 кВ ТП 533– ТП 528 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2001260806428
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Андрейковичи АЗАРОВКА с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2001260811108
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ10 кВ ТП 034 – ТП 117 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2001260815429
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролёте опор №90 - №100.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролёте опор №90 - №100 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 2001260850217
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №83 - №84 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2001260850043
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.4 КТП-33 Ф-1024 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 2001260903036
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 645.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 645 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2001260908052
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №302 д. Высокое.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №302 д. Высокое. |  |  |  |  | 31070033 2001260911050
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-208 в месте возникновения пожара на предмет повреждения оборудования филиала.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-208 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 2001260915219
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 2001260918291
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Радченская по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов, креплений изоляторов и крепления проводов к изоляторам.; Выполнить обследование опоры №58 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Радченская, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Радченская и обследования опоры №58, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130003 2001260938515
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№38/35-38/45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№38/35-38/45. |  |  |  |  | 31070033 2001260947049
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза". |  |  |  |  | 34050020 2001260956330
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-11 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-11 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2001261001243
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мантурово - Гусево с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 110 кВ Мантурово-Гусево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 2001261115222
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 1093, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от ТП 1093 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120019 2001261125049
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ № 03 от ПС Н. Калиновка (41302) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110029 2001261218200
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по устранению нарушения на ВЛ к ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская; Произвести внеочередной осмотр ВЛ к ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская. |  |  |  |  | 92029502 2001261304040
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролетах опор №40-№50.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролетах опор №40-№50 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2001261310072
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Долбино - Бессоновка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Долбино - Бессоновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2001261335259
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр инженерно техническими работниками ВЛ-615 ПС 110/35/6кВ Индустриальная.; По результатам внеочередной осмотр ВЛ-615 ПС 110/35/6кВ Индустриальная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 34080005 2001261344426
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №10-53 -№10-63.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №10-53 -№10-63 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2001261346143
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140005 2001261348023
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 203 ПС 110 кВ Вит.комбинат.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2001261359249
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 202 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 2001261402248
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС №16 на отпайке к ТП-1009 в пролетах опор №1-№20.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС №16 на отпайке к ТП-1009 в пролетах опор №1-№20 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2001261403287
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Горки на участке опор №25 - 35 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Горки дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2001261408185
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП А-16-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП А-16-13 нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 2001261417285
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения комплекса диагностики на СТП №372 п. Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии); Провести внеочередной комплекс испытаний и измерений сопротивления изоляции СТП №372 п. Космынино на предмет выявления повреждений возникших в результате аварии. |  |  |  |  | 31060005 2001261420223
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №82 - №83.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2001261428438
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РТП 21, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от РТП 21 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2001261428050
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 3 КТП 308 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2001261442247
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 133, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от ТП 133 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2001261442051
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №1-11 ВЛИ-0,4кВ №1 ТП 1240, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2001261451204
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 140 (Оголинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 140 (Оголинское), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2001261525350
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №144-№155.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №144-№155 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2001261539292
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2001261633331
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №257-267 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №257-267 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд. |  |  |  |  | 31070021 2001261642116
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 215-ТП 153 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 215-ТП 153 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2001261724250
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №65-75. |  |  |  |  | 31070001 2001261739128
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы в пролетах опор №№35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы в пролетах опор №№35-45. |  |  |  |  | 31070033 2001261828070
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №94-№104.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №94-№104 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2001261845293
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СЛЭП Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2001261902110
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2001261922352
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №41 - №1-9.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №41 - №1-9 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2001261923218
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Судиславльс целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с.; Провести обследование опоры №114 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.; Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Судиславль и обследования опоры № 114 (при их наличии). |  |  |  |  | 31060007 2001261941220
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №27-№37.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №27-№37 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2001262005294
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-61 Ф-1012 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2001262018114
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2001262019430
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0362 к ТП0141. |  |  |  |  | 92029501 2001262022034
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино в пролетах опор №№75 - 79 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2001262056427
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 148 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 148 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2001262101251
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 2001262108221
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №13, и 24 ВЛ0,4кВ №2 ТП 020 д. Духовец с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2001262112208
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №446-№456.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №446-№456 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2001262140295
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №921 Г-9 РП 10 кВ М.Пристань.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №921 Г-9 РП 10 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2001262140262
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 Цибирино ПС Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2001262200349
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП-703 ПС 110 кВ Восточная. |  |  |  |  | 32140003 2001262240246
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №21 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2001262245205
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №100 - №110.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №100 - №110 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2001262309219
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №3/14-3/24.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №3/14-3/24. |  |  |  |  | 31070001 2001262321129
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ - Юго-Восточная с отпайками, ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ - Орловская Районная №3 с отпайками. |  |  |  |  | 311000 2001262323275
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам диагностики обмоток силового трансформатора демонтированного с ТП 10/0,4 кВ № 2-1 П С 110 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести диагностику силового трансформатора ТМ 100/10 демонтированного с ТП 10/0,4 кВ № 2-1 П С 110 кВ Архангельское с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  | 32130001 2001262328516
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2001262335328
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №113-№123.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №113-№123 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2001262350296
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС Фирово в пролетах опор №108 - №118; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС Фирово в пролетах опор №108 - №118 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2101260005504
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2101260030332
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №105-115.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №105-115. |  |  |  |  | 31070001 2101260038037
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ 10 кВ ТП 296 - ТП 557 |  |  |  |  | 1000000126 2101260132013
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 2101260207336
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №130 - №140.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №130 - №140 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2101260305220
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | [9 empty] | 901875 2101260322007
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2101260541337
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы в пролетах опор №№180-190.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы в пролетах опор №№180-190. |  |  |  |  | 31070033 2101260615071
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2101260624260
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово в пролетах опор №171 - №172.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово в пролетах опор №171 - №172 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2101260820529
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр СТП-359 ф.1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2101260859115
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2101260902353
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-474 Л1 Ф-101 ПС Воронок Лужк по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2101260903120
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 ПС Сутка.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС Сутка |  |  |  |  | 34050003 2101260906338
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №06 ПС Горицы в пролетах опор №15 - №25.; Выполнить внеплановый осмотр изоляции КВЛ-10кВ №06 ПС Горицы в пролётах опор №15 - №25 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070014 2101260925221
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №307 Индустриальный парк-1 ПС 110/10/10кВ "Новоселки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 10кВ №307 Индустриальный парк-1 ПС 110/10/10кВ "Новоселки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2101260926334
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №100-№110.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №100-№110 с целью выявления дефектов.. |  |  |  |  | 31070024 2101260941067
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС Труд в пролетах опор №3-28 - №3-29; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС Труд в пролетах опор №3-28 - №3-29 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2101261001505
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 2101261022256
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2101261037255
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2101261049177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№250-255.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№250-255. |  |  |  |  | 31070033 2101261058075
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2101261102203
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №36-№46.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №36-№46 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2101261113297
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское. |  |  |  |  | 34050017 2101261114339
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №18 - №19 ВЛ-613 ПС Западная. |  |  |  |  | 34080002 2101261118431
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №72- №77 ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2101261143403
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Сущево ПС 110/35/10кВ Борисоглеб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Сущево ПС 110/35/10кВ Борисоглеб устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2101261152340
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 2101261203264
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-14 ПС Ольхов Лог на предмет выявления разрушения колпачков изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-14 ПС Ольхов Лог по выявленным дефекты разработать мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32130012 2101261220288
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково в адрес владельца ведомственной отпайки и ТП 477 (КТП-ИП "Павловец") - ООО "Агродом Волоста". |  |  |  |  | 34080006 2101261409434
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Октябрьская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 КТП Октябрьская |  |  |  |  | 34050012 2101261409341
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 Починок и обследования опоры №157 устранить выявленные замечания; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 Починок целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить обследование опоры №157 подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060011 2101261410236
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №211-№223.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №211-№223 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2101261441298
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ПС 52 ф.База - ТП 831в пролетах опор №35-№36 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. |  |  |  |  | 1000000126 2101261442014
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-82-1-92 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-82-1-92 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2101261444142
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130011 2101261452527
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 395 ВЛ №2 ПС Черняновская.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 395 ВЛ №2 ПС Черняновская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 395 ВЛ №2 ПС Черняновская. |  |  |  |  | 31150001 2101261452083
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Борисоглебская-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить чистку изоляции на опоре №13 ВЛ 110кВ Борисоглебская-1.; Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ Борисоглебская-1, включить в план работ на 2027 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ Борисоглебская-1, находящейся в местах массового гнездования птиц.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Борисоглебская-1. |  |  |  |  | 340500 2101261538333
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ |  |  |  |  | 1000000125 2101261541027
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2101261548432
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролетах опор №40-№50.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролетах опор №40-№50 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2101261606232
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ 10кВ РП6 яч.13 - ТП62 яч.8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10кВ РП6 яч.13 - ТП62 яч.8 |  |  |  |  | 32110016 2101261630209
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 на отпайке к ТП-1014 в пролетах опор №67-№77.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 на отпайке к ТП-1014 в пролетах опор №67-№77 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2101261704231
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №1, ВЛ0,4кВ №1 ТП 858 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2101261711211
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 (Власуново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 (Власуново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2101261728345
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2101261739433
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 2101261740289
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 13104 ЦРП Левшинка в пролете опор № 33 - 38 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13104 ЦРП Левшинка в пролете опор № 33 - 38 |  |  |  |  | 32110003 2101261808207
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 452 - 427.16 ГСК о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2101261810210
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2101261848249
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №25 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2101261903212
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село. |  |  |  |  | 34050001 2101261905342
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №120-№130.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №120-№130 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2101261915144
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №85-№95.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №85-№95 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2101261923299
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП 560 (Завражье 2) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 № 1 ТП 560 (Завражье 2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2101261935335
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 Прб-6-35 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 Прб-6-35 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2101261945288
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 Южн-20-26 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф-2 Южн-20-26 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2101261950292
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2101262002249
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №87-№97.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №87-№97 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2101262022300
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ул.Октябрьская ТП-45.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ул.Октябрьская ТП-45 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 2101262032222
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №7, ВЛ0,4кВ №3 ТП 491 В.Медведица с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2101262049213
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №6, ВЛ0,4кВ №1 ТП 25/630 п. Березовая роща с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2101262056214
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить при необходимости кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 106 |  |  |  |  | 34080001 2101262100435
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Устиново в пролётах опор №40 - №50.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Устиново в пролётах опор №40 - №50 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 2101262126234
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2101262149436
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово в пролетах опор №29 - №30.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово в пролетах опор №29 - №30 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2101262216530
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза". |  |  |  |  | 34050020 2101262222347
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Подать заявление в полицию о повреждении проводов средней и нижней фазы в пролётах опор №47-48 ВЛ 35кВ Южная-Даниловская посторонними лицами (предположительно крупногабаритной техникой).; Произвести ремонт проводов средней и нижней фазы в пролётах опор №47-48 ВЛ 35кВ Южная-Даниловская |  |  |  |  | 310700 2101262248055
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №102 - №112.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №102 - №112 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2101262311236
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 4 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от ТП 4 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120019 2101262350052
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый данного участка с целью выявления падения деревьев от налипания снега.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 2201260001237
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №523 - №524 ВЛ 10 кВ № 6 "Филиппово" ПС 35/10кВ "Дыбино". |  |  |  |  | 34050020 2201260010346
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "ВЧ" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2201260124343
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №252 ф.Октябрьской революции с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №252 ф.Октябрьской революции устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2201260241238
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №121-№131.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №121-№131 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2201260349301
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 81-82 ВЛ 1002 ПС Беляево. |  |  |  |  | 34080011 2201260445439
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ № 6 от ПС-110/10кВ Алешинка; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №119 №125 ВЛ10кВ №6 от ПС-110/10кВ Алешинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2201260515357
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №146 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №146 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2201260519344
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин в пролетах опор №№5 ÷ 12 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2201260537437
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений.; По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060025 2201260540239
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 006 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений.; По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 006 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060025 2201260556240
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 РП 10 кВ Орешки, запитанной от ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №85-95.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №1 РП 10 кВ Орешки, запитанной от ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №85-95. |  |  |  |  | 31070033 2201260619079
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 11 - ТП 1740 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 11 - ТП 1740 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 11 - ТП 1740. |  |  |  |  | 34050019 2201260625357
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №122-132 ВЛ 10кВ №09 ПС Кавельщино.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №122-132 ВЛ 10кВ №09 ПС Кавельщино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2201260625183
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролетах опор №25-№35.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролетах опор №25-№35 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2201260630122
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в прлетах опор №№35-45.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в прлетах опор №№35-45. |  |  |  |  | 31070033 2201260644086
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-4-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-4-55 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2201260644297
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.А ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.А ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2201260735263
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №190- №210 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №190- №210 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2201260815184
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 714 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2201260855266
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-186 ф.1002 ПС Погарская Чаусы с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2201260905127
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №50 - №51 на ВЛ-1003 ПС Коробец. |  |  |  |  | 34080015 2201260912446
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Новая; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Новая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2201260912121
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №96-№106.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №96-№106 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2201260923302
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 201 ПС 35 кВ Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 201 ПС 35 кВ Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2201260953300
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец в пролетах опор №140-150.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец в пролетах опор №140-150. |  |  |  |  | 31070023 2201261004185
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2201261022116
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-26 - №6-27 ВЛ 1004 ПС Беляево. |  |  |  |  | 34080011 2201261050443
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей от ТП-91 КЛ-0,4кВ каб"А" до ВЛ, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов кабельных линий от ТП-91 КЛ-0,4кВ каб"А" до ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2201261117053
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ТП 204 до ТП 205 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 204 до ТП 205 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. |  |  |  |  | 31070014 2201261121235
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 2201261144571
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 224 в пролетах опор №1-№7, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 224 в пролетах опор №1-№7. |  |  |  |  | 32110025 2201261216215
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №117-№127.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №117-№127 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2201261230303
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2201261248012
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 210 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 210 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 2201261258267
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №18-7-18-17 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №18-7-18-17 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2201261303186
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №А73-№А74 ВЛ 1003 ПС Лоино. |  |  |  |  | 34080002 2201261317444
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Атяевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2201261331267
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра в пролетах опор №80-90 ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево устранить выявленные дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-90 ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 2201261340167
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | По результату замера нагрузок и проведения рейда, ВЛ-0,4 кВ ТП 029 ф1, устранить выявленные недостатки в соответствие с НТД.; Провести рейд по потребителям подключенных от ВЛ-0,4 кВ ТП 029 ф1 на предмет выявления бездоговорного подключения и превышения нагрузки, которые могут повлиять на качество и надёжность электроснабжения потребителей.; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ-0,4 кВ ТП 029 ф1 |  |  |  |  | 31120013 2201261353054
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-22 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-22 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2201261400298
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 3507 ТП35 1018 ПС Вязьма-2 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ 3507 ТП35 1018 ПС Вязьма-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2201261427449
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №59 - №60 ВЛ 10кВ №1014 ПС 110кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 2201261501442
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь в пролетах опор №110-120.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь в пролетах опор №110-120. |  |  |  |  | 31070023 2201261522189
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №130 -№135 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2201261546358
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Шарихина КТП№77 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Шарихина КТП№77 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2201261600266
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в КТП-42 ф 117 ПС Климово.; Произвести внеочередной осмотр оборудования в КТП-42 ф 117 ПС Климово. |  |  |  |  | 92029506 2201261610037
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Нефедьево пилорама) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Нефедьево пилорама) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2201261610348
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №2-5 - №2-6 за границей охранной зоны ВЛ 1013 ПС Рудня произвести их вырубку. |  |  |  |  | 34080009 2201261610445
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Почурино ВЛ №18 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Почурино ВЛ №18 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2201261632011
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр Л-1005 ПС 35/10кВ Клушино силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра Л-1005 ПС 35/10кВ Клушино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080007 2201261642450
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 614 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2201261703265
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Химзавод.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2201261713268
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2201261718299
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровкав зоне произошедшего пожара.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080018 2201261800440
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №141-№148 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №141-№148 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2201261905136
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2201261915126
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП29 Ф609 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 2201262115038
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Андреаполь - Мошары в пролетах опор №206-216.; Устранить нарушения, выявленные при осмотре ВЛ 35кВ Андреаполь - Мошары в пролетах опор №206-216. |  |  |  |  | 310700 2201262126279
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2201262140216
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №19 ВЛ-0,№2 ТП 564, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2201262210217
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 2201262219124
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №322-№334.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №322-№334 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2201262251145
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2201262337117
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 260 н. п. Хвощёвка Ф-1003 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2201262346118
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №24 - №25 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2201262348441
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №78 - №79.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2201262359447
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2301260305355
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь в пролетах опор №40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь в пролетах опор №40-50. |  |  |  |  | 31070023 2301260441190
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №1-2-1-12.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №1-2-1-12. |  |  |  |  | 31070001 2301260529197
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 2301260655301
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2301260754055
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП №409 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП №409 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 2301260831302
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2301260902119
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Уницы в пролёте опор №34 - №45.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Уницы в пролёте опор №34 - №45 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 2301260907237
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Томаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2301260920293
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-44 Ф-614 ПС Тембр. |  |  |  |  | 92029510 2301260922039
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП НС-4-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП НС-4-9 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2301260924286
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ВРУ школы ввод 2 ТП 537 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ВРУ школы ввод 2 ТП 537 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2301260924269
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-7-11 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-7-11 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2301260947273
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2301261001356
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2301261044270
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ им.Матвиенко с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 32130024 2301261102537
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 601 ПС Купань с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 6кВ № 601 ПС Купань, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2301261122351
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередных испытаний кабельного участка от ТП-150 до ТП-72 от КЛ-10кВ №5 ПС РЭАЗ (РГЭС) разработать мероприятия по его восстановлению и ввода его в работу.; Провести внеочередные испытания кабельного участка от ТП-150 до ТП-72 КЛ 10кВ№5 ПС РЭАЗ (РГЭС) . |  |  |  |  | 32130028 2301261220530
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ СОК ПС 35/10 Сенцово, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ СОК ПС 35/10 Сенцово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2301261235056
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Воронежский ФЛ ПАО "Вымпел-Коммуникации" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №5-11 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130032 2301261308476
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 260 на нов, поселок, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 005 на пер.Пушкина, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2301261419150
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №09 ПС Кесьма в пролетах опор №122-132.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ Ф №09 ПС Кесьма в пролетах опор №122-132. |  |  |  |  | 31070002 2301261420171
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца КЛ 10кВ Отп. КЛ (РП6 - КТП Восток) находящийся на балансе ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1023 ПС Вязьма-2. |  |  |  |  | 34080006 2301261420473
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 110/10 кВ Екимцево силами ИТР в пролёте опор №40 - №50.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 2301261424471
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам мероприятий органов МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. |  |  |  |  | 31120007 2301261448062
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам мероприятий органов МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. |  |  |  |  | 31120007 2301261449063
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 129.06 (Северная)ПС Беседино в пролетах опор № 4-1-№4-20 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 129.06 (Северная)ПС Беседино в пролетах опор № 4-1-№4-20 |  |  |  |  | 32110016 2301261515243
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС МОБ с на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130014 2301261550572
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №22 ВЛ-0,№1 ТП 759, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2301261637223
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1127 руб. 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 1127 руб 4 |  |  |  |  | 34050019 2301261643358
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ревизию рубильника 0,4 кВ в ТП 851. В случае необходимости произвести его замену и осмотр всего оборудования ТП 851. |  |  |  |  | 1000000126 2301261701015
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №96 - №106.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №96 - №106 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2301261736238
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП Ку-2-5 всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Ку-2-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2301261741047
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ им.Матвиенко по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода. |  |  |  |  | 32130024 2301261828538
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Борисовка. |  |  |  |  | 32140020 2301261840314
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 2301261857370
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.5903 ТП059 Л-1012 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.5903 ТП059 Л-1012 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2301261913470
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор № 23-33.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор № 23-33. |  |  |  |  | 31070001 2301261920198
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 662 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное с целью выявления близкорасположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению линии. При выявлении близкорасположенных угрожающих падением деревьев вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 662 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное мероприятия по их устранению внести в план работы по ТО и Р распредсетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2301261920539
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 ПС Брейтово; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС Брейтово |  |  |  |  | 34050003 2301261930371
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-10 ПС Залужное выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1-10 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 2301261944549
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ревизию рубильника 0,4 кВ в ТП 851 сеть 1 и осмотр оборудования ТП 851. |  |  |  |  | 1000000126 2301261944016
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 816 р.2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 816 р.2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2301262010359
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5182 Л2 Ф-104 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2301262010128
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ООО «Донской карьер») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 2301262026540
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Залужное, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130015 2301262052262
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 4 РП 10 кВ Сретенский.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2301262059278
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП 334 Стратива ф.104 ПС Воронок с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2301262137125
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 26 ПС 110кВ Хреновое Боб ГЭС по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 26 ПС 110кВ Хреновое Боб ГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2301262143544
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 8 - ТП 667 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 8 - ТП 667 дефектов.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС; Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ РП 8 - ТП 667 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ РП 8 - ТП 667 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 2301262145360
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3-12 ПС Добрино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3-12 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 2301262200254
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №7 ВЛ-0,№1 ТП 670, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2301262222224
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-1-20; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-1-20 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2301262247079
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Максимовка-Белянка, ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Максимовка-Белянка, ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2301262257295
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №5 ВЛ-0,4 №2 ТП 712 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2301262305225
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Кардымово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № 126-127 за границей охранной зоны ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Кардымово произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 2301262320453
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1213 Красный бор-5 КВЛ 10 кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1213 Красный бор-5 КВЛ 10 кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2301262332361
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Простор от РУ 10кВ ТП 718 (№31) ул.М.Горького/ул.Чистопрудная до РУ 10кВ абонентской ТП №40 КНС ул.Социалистическая НТР.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Простор от РУ 10кВ ТП 718 (№31) ул.М.Горького/ул.Чистопрудная до РУ 10кВ абонентской ТП №40 КНС ул.Социалистическая НТР. |  |  |  |  | 31070016 2301262337239
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №2 427.01 ТП 735 снтБиолог, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2301262343226
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ш-2-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ш-2-3 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2301262343271
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №38 - №46 ВЛ-10кВ ф №01 от РП 10 кВ Шарапово.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №38 - №46 ВЛ-10кВ ф №01 от РП 10 кВ Шарапово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2401260006166
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №175/18-№175/28.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №175/18-№175/28 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2401260043304
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №3 ВЛ-0,№1 ТП 067, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2401260045228
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 691 Сельхозтехника ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 691 Сельхозтехника ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2401260048362
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №22 - №23 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 709 ВЛ 1008 ПС Рудня. |  |  |  |  | 34080009 2401260202475
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования». |  |  |  |  | 1000000125 2401260215028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №235-245 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №235-245 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2401260228191
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 2401260253573
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Горэлектро". |  |  |  |  | 34080001 2401260318476
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Кр.Лиман по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Кр.Лиман, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130022 2401260319543
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-7 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-7 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 2401260440551
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10кВ ТП-657 1 с.ш. - ТП-714 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-657 1 с.ш. - ТП-714 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10кВ ТП-657 1 с.ш. - ТП-714 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2401260456303
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №20 - №21 ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10 кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 2401260516468
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№25-35. |  |  |  |  | 31070033 2401260522156
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №23 ПС Кесьма в пролетах опор №33-43.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ Ф №23 ПС Кесьма в пролетах опор №33-43. |  |  |  |  | 31070002 2401260532172
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Издать распорядительный документ по службе подстанций с описанием отказа привода МВ-110кВ ВЛ - 187 и мероприятиями по предотвращению аналогичных отказов КСА.; Направить письмо на завод-изготовитель СВ-110кВ ПС 110кВ Мишино с запросом по предоставлению информации о мерах по предупреждению возникновения аналогичных повреждений фарфоровых покрышек в дальнейшем. |  |  |  |  | 340800 2401260608454
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2401260700363
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Большая Троица.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Большая Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2401260701296
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Октябрьская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Октябрьская |  |  |  |  | 34050012 2401260703372
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №472 ЦРП Пушкино пр.№100-105 |  |  |  |  | 32110021 2401260710244
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка на предмет выявления дефектов крепления провода к изоляторам.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 2401260723536
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования». |  |  |  |  | 1000000125 2401260750029
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования». |  |  |  |  | 1000000125 2401260751030
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1006 ПС Борщевская Случевск с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2401260755124
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110018 2401260759245
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 |  |  |  |  | 32110007 2401260800219
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Перетяжка проводов в пр. оп. №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 2401260812041
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Ракшинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 3 ПС Ракшинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 2401260816126
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ЗТП-21 ф.1010 ПС Дубровская; Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-24 ф 1010 ПС Дубровская. |  |  |  |  | 92029502 2401260822044
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ИТР ВЛ 10кВ №14 Отд.Ленино ПС 35/10 Стебаево.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №14 Отд.Ленино ПС 35/10 Стебаево, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2401260823057
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Фощеватово; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Фощеватово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2401260824271
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Сить с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Сить. |  |  |  |  | 34050003 2401260845373
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1008 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 4-64--4-65 ВЛ 1008 ПС Заборье. |  |  |  |  | 34080010 2401260855477
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №135- №140 ВЛ10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2401260904404
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Богучар по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов и крепления проводов к изоляторам.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Богучар, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130003 2401260913531
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Мужичье, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130008 2401260915532
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №2-30 -№2-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №2-30 -№2-40. |  |  |  |  | 31070023 2401260917192
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Андрейковичи АЗАРОВКА с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2401260927123
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10кВ "Щедрино", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2401260952364
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разъединителей установленных на ВЛ 10кВ №4514 ПС 35кВ Быканово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр разъединителей установленных на ВЛ 10кВ №4514 ПС 35кВ Быканово |  |  |  |  | 32110007 2401260954246
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-24/К-11-160 Маркино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-24/К-11-160 Маркино. |  |  |  |  | 31100018 2401261010276
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 814 РП 10 кВ Ближняя Игуменка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2401261013290
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Истобное по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Истобное наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130027 2401261017528
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 113 ВЛ-1004 Беляево. |  |  |  |  | 34080011 2401261027478
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю электрической энергии ОАО "ЦУМ" |  |  |  |  | 34080001 2401261028479
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №7 ПС 35кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №7 ПС 35кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 2401261031566
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-4-36 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-4-36 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 2401261032291
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/6кВ Батьки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/6кВ Батьки, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2401261037374
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Коротояк наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Коротояк с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130020 2401261041529
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено в пролетах опор №50-№60.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено в пролетах опор №50-№60 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2401261045169
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначается |  |  |  |  | 32110011 2401261046247
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Ст.Калитва по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние изоляторов и креплению проводов к изоляторам.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Ст.Калитва, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32130028 2401261118533
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 23 – ТП 352 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2401261120497
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2401261124442
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ 0,4кВ 1 ТП 232 в пролете опор №13-№13-1. |  |  |  |  | 34080024 2401261153467
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №14 ВЛ-0,№1 ТП 732, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2401261201229
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 2401261211315
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 431 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей. |  |  |  |  | 32130026 2401261215541
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 213 ПС 110 кВ кВ Томаровка. |  |  |  |  | 32140008 2401261217279
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №7-13 ВЛ-0,4кВ №1 427.01 ТП 735 снтБиолог, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2401261230227
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2401261230269
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-10 ПС Белогорье по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10-10 ПС Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2026 г. |  |  |  |  | 32130025 2401261240290
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза". |  |  |  |  | 34050020 2401261240393
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2401261240267
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье речная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье речная |  |  |  |  | 34050012 2401261251375
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-289 ф.1050 ПС Погарская Витемля с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2401261302122
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №17 - №18.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №17 - №18 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2401261356531
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ 0,4кВ №1 ТП155. в пролете опор №18-№19. |  |  |  |  | 34080024 2401261404465
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 302 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 302 ПС 35 кВ Б.Троица. |  |  |  |  | 32140005 2401261410303
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 2401261417272
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Подгорное по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Подгорное наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2401261420556
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Драгунка. |  |  |  |  | 32140008 2401261426280
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №03 ПС Плоскошь в пролетах опор №100-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №03 ПС Плоскошь в пролетах опор №100-110. |  |  |  |  | 31070023 2401261426193
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-75. |  |  |  |  | 31070033 2401261427160
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 803 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 803 ПС 35 кВ Б.Троица. |  |  |  |  | 32140005 2401261441306
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ул.Октябрьская ТП-45.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ул.Октябрьская ТП-45 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 2401261447250
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-55 Ф1002 ПС Валуец |  |  |  |  | 92029507 2401261501047
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Россия и обследования опоры №20 ОВЛ-10-4-3, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр с применением бинокля, ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние изоляторов и креплений проводов к изоляторам.; Произвести обследование стойки опоры №20 ОВЛ-10-4-3 от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Россия, на предмет выявления дефектов возникших при прохождении токов замыкания на "землю", через тело опоры, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130003 2401261505534
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-16 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 2401261512545
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Яблонька от РП Городок в пролетах опор №205 - №206; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Яблонька от РП Городок в пролетах опор №205 - №206 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2401261514506
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 612 РП Дубрава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 612 РП Дубрава, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 2401261515569
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС Лукино в пролетах опор №3-1 - №3-10; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС Лукино в пролетах опор №3-1 - №3-10 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2401261516507
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2401261516058
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №2-5 ВЛ-0,№2 ТП 598, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2401261533230
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор № 144-145.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор № 144-145. |  |  |  |  | 31070001 2401261553200
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 801 ПС 110 кВ Короча.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 2401261603289
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2401261644557
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с применением бинокля ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рубашевка с целью выявления дефектов изоляторов.; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 2401261710554
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 |  |  |  |  | 32110007 2401261719220
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 173/160 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Провести обучение персонала по выявлению дефектов способствующих отключению ВЛ.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 173/160 с составлением листа осмотра |  |  |  |  | 32110028 2401261741221
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в пролетах опор №454-№455.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 2401261757394
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 556 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2401261808547
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 715 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2401261812288
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры № 7 ВЛ-0,№1 ТП 029, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2401261832231
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ РП 16н(17) ПС 110 кВ Центральная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ РП 16н(17) ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 2401261845287
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №39 - №49.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №39 - №49 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2401261847249
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 2401261903553
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Россия и обследования опоры №152, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр с применением бинокля, ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние изоляторов и креплений проводов к изоляторам.; Произвести обследование стойки опоры №152 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Россия, на предмет выявления дефектов возникших при прохождении токов замыкания на "землю", через тело опоры, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130003 2401261903535
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1-4 ПС Добрино о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП . |  |  |  |  | 32130015 2401261932552
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-0,4кВ от ТП-111 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 2401261936059
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 2401261959307
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ на 2026 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4кВф.1РасловковоТПНеволиха 07 Фрал.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф.1РасловковоТПНеволиха 07 Фрал с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070001 2401262008202
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов ВЛ0,4 №1 ТП 346/63 ПС Михайловка №14 в пролетах опор №7-4 - 7-9 |  |  |  |  | 32110028 2401262023222
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 2401262030376
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2401262046132
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 212 Котлова Ф-2 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 212 Котлова Ф-2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2401262046153
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины. |  |  |  |  | 32140005 2401262105308
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролёте опор №80 - №90.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролёте опор №80 - №90 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 2401262112261
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №4 ВЛ-0,№1 ТП 646, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2401262127232
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ от ТП-787 1 с.ш. - ТП-801 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ от ТП-787 1 с.ш. - ТП-801 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ от ТП-787 1 с.ш. - ТП-801 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2401262133304
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 663 (Искра октября 1) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 663 (Искра октября 1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2401262135377
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №3-4 ВЛ-0,№1 ТП 030, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию |  |  |  |  | 32110016 2401262147233
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | [9 empty] | 321400 2401262202297
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 15-РП 87 ПС 110 кВ Донец.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 16-РП 87 ПС 110 кВ Донец.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 18-ТП 1396 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 15-РП 87 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 16-РП 87 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 18-ТП 1396 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2401262210273
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №2-10 -№2-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №2-10 -№2-20. |  |  |  |  | 31070023 2401262222194
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №3-1 ВЛ 0,4кВ №2 421.08 ТП 5/63 Нартово, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2401262241234
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 681 |  |  |  |  | 1000000126 2401262255017
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №89-99.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №89-99. |  |  |  |  | 31070001 2401262257203
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2401262340365
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | жд |  |  |  |  | 32140012 2401262354286
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №20 от ПС Холохоленка в пролетах опор №60 - №70; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 от ПС Холохоленка в пролетах опор №60 - №70 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2401262358508
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №28-38.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №28-38. |  |  |  |  | 31070001 2501260004204
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 633 (Борок 2) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 633 (Борок 2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2501260010378
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Почта с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Почта |  |  |  |  | 34050012 2501260048379
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2501260054366
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Китаеву Р.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 11-3 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2501260054293
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2501260108380
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №116- №120 ВЛ10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2501260110405
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-615 ПС Горная с целью выявления дефектов в пролете опор В-6 -В-7 |  |  |  |  | 34080003 2501260356463
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2501260425381
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2501260429382
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 2501260510274
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-603 ПС ЗССК в пролетах опор №16 - №17. |  |  |  |  | 34080003 2501260640466
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № КТП 10/0,4 кВ № 3-1 ПС 35 кВ Михайловка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-1 ПС 35 кВ Михайловка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2501260721558
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра кабельных муфт ВЛ-10кВ №3.1.6, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр кабельных муфт ВЛ-10кВ №3.1.6 ПС Фатеж по всей длине с составлением листка осмотра.; Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра |  |  |  |  | 32110027 2501260737218
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС Фирово в пролетах опор №114 - №124; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС Фирово в пролетах опор №114 - №124 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2501260802509
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Милославка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Милославка |  |  |  |  | 34050012 2501260804383
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ТП 465 (ГК Росавтодор) по факту аварийного отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское. |  |  |  |  | 34080006 2501260813464
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования». |  |  |  |  | 1000000125 2501260815031
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ |  |  |  |  | 1000000125 2501260815032
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-9 ПС 35 кВ Дон по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-9 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 2501260839567
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 7-9 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 2501260843546
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 016 Упино в пролете опор №12 - №13. |  |  |  |  | 34080018 2501260935451
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.106 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2501260940130
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №4-3 - №4-13.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №4-3 - №4-13 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2501260945265
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора КТП-10кВ 3/Д-12-160 д.Вепринец ц.у. |  |  |  |  | 31100018 2501261009193
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 429 (Почта 2) с целью своевременного выявления и устранения дефектов.; Устранить места проникновения животных в ТП 429 (Почта 2) |  |  |  |  | 34050012 2501261016384
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-73 яч.1 до ТП-30 яч.4 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-73 яч.1 до ТП-30 яч.4 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2501261017060
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №112 - №122.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №112 - №122 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2501261023269
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Лаптиха в пролетах опор №26-36.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Лаптиха в пролетах опор №26-36. |  |  |  |  | 31070001 2501261034205
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 130 ПС 35кВ Новое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 130 ПС 35кВ Новое Село. |  |  |  |  | 34050001 2501261041385
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-603 ПС Родник в пролетах опор №В-32 - №В-34. |  |  |  |  | 34080003 2501261045469
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №512-522 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №512-522 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2501261100195
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1253 Малое Болково-2 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 691 Сельхозтехника ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2501261105367
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-17 ПС 35 кВ Дон с предложением замены ответвления, выполненного неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 2501261117568
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ООО «Газэнергосеть Розница») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы об испытании электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 2501261122542
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 016 Упино в пролете опор №10 - №11. |  |  |  |  | 34080018 2501261137452
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 2501261144386
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №6 ТП№23 с.Благодатное з/ток по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №6 ТП№23 с.Благодатное з/ток и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2501261157078
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №19 - №20 ВЛ-1003 ПС Лапино расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 2501261205474
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 ВЛ 10кВ №12 Сверчково силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 522 ВЛ 10кВ №12 Сверчково дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080007 2501261211462
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Гнездилово КЛ №05 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Гнездилово КЛ №05 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 2501261223159
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 476, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2501261230235
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово в пролетах опор №1/1-1/5.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово в пролетах опор №1/1-1/5. |  |  |  |  | 31070002 2501261231173
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №124 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №124 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2501261236387
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СЛЭП Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2501261241131
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 227 ПС 35 кВ Сетище.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 227 ПС 35 кВ Сетище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 2501261241275
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр СТП-10кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10кВ Звягинки.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре СТП-10кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2501261245301
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №1-3 - №3-1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 27 ВЛ-1002 ПС Тычинино. |  |  |  |  | 34080002 2501261250498
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №1-№9 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №1-№9 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2501261254248
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №307 ф.10-01 ПС Клеванцово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от КТП №307 ф.10-01 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на опоры со стеклянной изоляцией требующих замену колпачков. |  |  |  |  | 31060006 2501261255151
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 2501261302285
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-250 Семлово школа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-250 Семлово школа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2501261311443
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 471 Пахомово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2501261311395
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС М. Талинская (ТРЭС-РРЭС) обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС М. Талинская (ТРЭС-РРЭС), с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2501261334251
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2501261405368
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 2 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 2 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2501261407276
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Луптюг в пролетах опор №9-20 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Луптюг устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 2501261411154
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Сосновый бор ПС Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Сосновый бор ПС Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2501261417419
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 060 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2501261429548
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №01 ПС 35/10кВ Ст.Сандово в пролетах опор №50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ10кВ №01 ПС 35/10кВ Ст.Сандово в пролетах опор №50-60. |  |  |  |  | 31070002 2501261441174
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-365 в пролетах опор №14 - №15. |  |  |  |  | 34080003 2501261445472
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 2501261455499
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП- 297 в пролете опор №11-№22 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; Устранить замечания выявленные в ходе обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП- 297 ( при их наличии) |  |  |  |  | 31060003 2501261500305
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №17 ПС 35/10кВ Ст.Сандово в пролетах опор №7/30-7/40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ10кВ №17 ПС 35/10кВ Ст.Сандово в пролетах опор №7/30-7/40. |  |  |  |  | 31070002 2501261518175
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2501261523263
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС Кузнецово в пролетах опор №20 - №30; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС Кузнецово в пролетах опор №20 - №30 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2501261534510
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №12 ВЛИ 0,4кВ № 2 от ТП 1240, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2501261610236
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 666 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 666 руб 2 |  |  |  |  | 34050019 2501261615525
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП №040 ф.10-02 ПС Красная Поляна, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №040 ф.10-02 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на опоры со стеклянной изоляцией требующих замену колпачков. |  |  |  |  | 31060006 2501261617152
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 617 РП 10 кВ Техсапфир.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2501261621284
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Левашово ПС 35/10кВ Некрасово от РЕК-176 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2501261624396
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Десятины №16 Степурино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Десятины №16 Степурино. |  |  |  |  | 31070033 2501261629158
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 460-ТП 358 ПС 110 кВ Белгород.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 460-ТП 359 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 460-ТП 358 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 460-ТП 359 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2501261629277
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №4-1 -№4-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №4-1 -№4-10. |  |  |  |  | 31070023 2501261639196
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 Осовые ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 Осовые ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2501261650369
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ на 2026 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотреВЛ-0.4кВф1ДерТПОбенощи 178Ш.Дуброво.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПОбенощи 178Ш.Дуброво с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2501261715206
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП 808 ВЛ 10кВ №04 ПС Мелькомбинат силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4 №2 ТП 808 ВЛ 10кВ №04 ПС Мелькомбинат дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2501261740459
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4 №2 ТП-1204 ВЛ 1007 ПС Замошье |  |  |  |  | 34080002 2501261827499
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №6-№21.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №6-№21 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2501261842305
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №1-1 ВЛ-0,№1 ТП 694, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2501261859237
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 723 (КТП-2 Митюшино) силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 723 (КТП-2 Митюшино) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2501261905458
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №1-№20.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №1-№20 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2501261905240
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 422 Максимовское с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 422 Максимовское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2501261930388
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролёте опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-003. |  |  |  |  | 34080025 2501261936457
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП076 Михайловское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2501261947518
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 757 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2501262000550
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 617 РП 10 кВ Техсапфир.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2501262000283
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 505 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2501262016282
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №94-104.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №94-104. |  |  |  |  | 31070002 2501262016181
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 102 ТП1 1035 ПС Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ 102 ТП1 1035 ПС Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2501262019456
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №12 ВЛ-0,№3 ТП 331, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2501262030238
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной ревизии обогрева выключателей марки ВТ-35кВ на 1 и 2 сек. шин 35кВ на ПC 110/35/10кВ Брусово устранить выявленные дефекты.; Произвести ревизию обогрева выключателей марки ВТ-35кВ на 1 и 2 сек. шин 35кВ на ПC 110/35/10кВ Брусово. |  |  |  |  | 310700 2501262036168
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 257 (Борок) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 257 (Борок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2501262045389
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ ТП 493.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 493. |  |  |  |  | 31070024 2501262046170
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП №33 ул. Лебедева пр.Дружбы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП №33 ул. Лебедева пр.Дружбы. |  |  |  |  | 31070033 2501262048223
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф.102 ПС ВОРОHОК С.ВОРОНОК с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2501262055121
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС Тепличная яч.6 - ТП-316 яч.6, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Тепличная яч.6 - ТП-316 яч.6, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 2501262055061
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №3-1 ВЛ-0,№1 ТП 815, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2501262100239
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Южн-1-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2_Южн-1-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2501262100302
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №88-98 ВЛ 35кВ Поречье- Гостиница.; Устранить нарушения, выявленные при осмотре в пролетах опор №88-98 ВЛ 35кВ Поречье- Гостиница. |  |  |  |  | 310700 2501262105282
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2501262113254
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №2-11 ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 654 412.16, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2501262116240
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №575 пс Соколье.; Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре. |  |  |  |  | 32110023 2501262143249
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП416-ТП418 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП416-ТП418 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП416-ТП418 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП416-ТП418 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 2501262201397
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №6 ВЛ-0,4кВ 487.8- 534 (8/100) Центральная, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2501262208241
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №34-№44.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №34-№44 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2501262214201
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 413 (Михайловское мастерская) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 413 (Михайловское мастерская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2501262236390
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС №16 в пролетах опор №54-№64.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС №16 в пролетах опор №54-№64 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2501262236230
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Южн-22-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Южн-22-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2501262241303
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №7 ВЛ-0,№1 ТП 476, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2501262300242
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 2501262303497
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-25 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново в пролетах опор №45-55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново в пролетах опор №45-55. |  |  |  |  | 31070002 2501262337182
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №82-№94.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №82-№94 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2601260000283
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования КВЛ 110 кВ Фрунзенская-БТЭЦ с отп. на Стрелецкое.; Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра оборудования КВЛ 110 кВ Фрунзенская-БТЭЦ с отп. на Стрелецкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2601260119336
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№35-45. |  |  |  |  | 31070033 2601260231224
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2601260306262
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 01 ПС Соломидино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2601260425391
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Владимировка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Владимировка. |  |  |  |  | 32140002 2601260435281
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 РП Серго-Ивановское в пролетах опор №№55 ÷ 62 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №18 РП Серго-Ивановское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2601260441455
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2601260455392
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Гараж в пролетах опор №1 - №2.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Гараж в пролетах опор №1 - №2 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2601260615389
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 845 ПС Латное по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2601260633562
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости КЛ 10 кВ РП 4-ТП 187 1Т ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ РП 4-ТП 187 1Т ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2601260640291
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №128/9-№128/19.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №128/9-№128/19 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2601260659306
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-79 Л1 Ф-102 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2601260752129
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка на предмет выявления пролетов с ненормативной стрелой провеса проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка выявленные пролеты ВЛ с ненормативными стрелами провеса проводов включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 2601260813559
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-09 ПС 110 кВ Архангельская. |  |  |  |  | 32140002 2601260825312
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 956 руб 16 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 956 руб 16 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2601260830399
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-205 ПС Осетровка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-205 ПС Осетровка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 2601260839269
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 2601260849311
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Коньшино. |  |  |  |  | 32140004 2601260857309
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Кр.Лиман по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Кр.Лиман, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130022 2601260924292
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №117-127.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №117-127. |  |  |  |  | 31070002 2601260931277
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2601260939304
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Караяшник по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Караяшник разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 2601260941324
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №136-№146.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №136-№146 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2601260945307
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №04 ПС-35 Попово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №04 ПС-35 Попово |  |  |  |  | 31070013 2601260945408
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Караваево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Караваево силами ИТР на предмет выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080024 2601260953460
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №50 - №51 ВЛ 35 кВ Велиж - Селезни, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 340800 2601261006504
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4 кВ ТП 029 ф1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; При выявлении факта без учётного подключения или подключения оборудования, или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре потребителя, составить Акт в соответствии с НТД.; Провести рейд по потребителям подключенных от ВЛ-0,4 кВ ТП 029 ф1, в целях выявления без учётного подключения оборудования или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре, во избежание возрастания нагрузки по ВЛ, которая может привести к перегоранию плавкой вставки предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ. |  |  |  |  | 31120013 2601261026064
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ |  |  |  |  | 1000000125 2601261045033
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-20-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-20-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2601261052306
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №03 ПС Бологово в пролетах опор №50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №03 ПС Бологово в пролетах опор №50-60. |  |  |  |  | 31070023 2601261102288
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 102 Загородная ф.1 Колхозная в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 102 Загородная ф.1 Колхозная возникновения пожара, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 2601261102156
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №118 фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №118 и осмотра фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское. |  |  |  |  | 31060009 2601261116157
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2601261121158
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №28 ПС Радуга в пролёте опор №77 - №87.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №28 ПС Радуга в пролёте опор №77 - №87 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 2601261129251
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 412 6/100 пр. №5-№10 |  |  |  |  | 32110021 2601261132250
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №58-№68.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №58-№68 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2601261136308
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-2-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2601261141125
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ Ермаково. |  |  |  |  | 340500 2601261144398
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Дровнино - НС-21 с отпайкой на ПС НС-22 (ВЛ-179) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Дровнино - НС-21 с отпайкой на ПС НС-22 (ВЛ-179) на участке опор № 80-92 с целью обнаружения угрожающих падением на провода деревьев.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор № 90-91 ВЛ 110кВ Дровнино - НС-21 с отпайкой на ПС НС-22 (ВЛ-179) |  |  |  |  | 340800 2601261214461
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2601261242134
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2601261243400
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Никольское. |  |  |  |  | 32140003 2601261246310
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2601261313401
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 131 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 131 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 2601261335481
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 180 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2601261340217
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№55-65. |  |  |  |  | 31070033 2601261342242
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №28 - №29 на ВЛ-1004 ПС Павлово. |  |  |  |  | 34080015 2601261404480
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Липовка |  |  |  |  | 32130002 2601261421555
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2601261428289
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №177-№188.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №177-№188 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2601261436284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №72 - №82.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №72 - №82 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2601261505245
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино в пролетах опор №№88÷12-8 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Клушино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080007 2601261512482
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры № ВЛ0,4 №2 от ТП425.6-9/160 д. Щетинка, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию |  |  |  |  | 32110016 2601261515251
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор№160- №180 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №160- №180 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2601261516289
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №27/50 - №27/51.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №27/50 - №27/51 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2601261524532
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110 кВ Лизины.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2601261539321
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №15 ПС Кесьма в пролетах опор №55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ Ф №15 ПС Кесьма в пролетах опор №55-65. |  |  |  |  | 31070002 2601261555278
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Кузьминское.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Кузьминское с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2601261556233
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №7 ПС Сить; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС Сить |  |  |  |  | 34050003 2601261601402
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 064 ВЛ №14 ПС №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 064 ВЛ №14 ПС №6 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2601261629260
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие в пролёте опор №78 - №79 деревья ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/356/10 кВ Знаменка. |  |  |  |  | 34080025 2601261640483
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №98-№108.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №98-№108 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2601261641285
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ТП-6 письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствии с требованиями ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 2601261642004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №7-14-№7-26.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №7-14-№7-26 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2601261645309
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 2601261652252
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор № Б8-Б10 из-за границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка. |  |  |  |  | 34080012 2601261710503
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Насирову О.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье. |  |  |  |  | 34050013 2601261713403
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 2601261713565
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Куземино с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Куземино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 2601261733242
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня в пролетах опор №20-30.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня в пролетах опор №20-30. |  |  |  |  | 31070023 2601261736290
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Воржа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово. |  |  |  |  | 34050014 2601261743404
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №118-№128.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №118-№128 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2601261745310
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Н-7-11 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Н-7-11 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 2601261751182
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №158-№168; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №158-№168 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2601261755311
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №1 КТП-5 Юрково ВЛ1017 Березка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ №1 КТП-5 Юрково ВЛ1017 Березка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2601261811487
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2601261831322
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2601261832507
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-7-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-7-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2601261836310
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 ПС 35 кВ Первомайская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе лектрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 ПС 35 кВ Первомайская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2601261840564
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Добрыни ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №63-№73.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Добрыни ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №63-№73 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2601261842286
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в охранной зоне КТП 309 по ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Каменка. |  |  |  |  | 34080012 2601261924508
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №111-№121.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №111-№121 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2601261931312
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Филистово в пролетах опор №16-№26.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Филистово в пролетах опор №16-№26 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2601261940313
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №7 - 8 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Екимцево. |  |  |  |  | 34080025 2601261951490
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 ПС 35 кВ А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 ПС 35 кВ А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 2601261958579
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №15 ВЛ-0,№1 ТП 1055, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2601262000253
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №10-137 ПС 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №10-137 ПС 110кВ Анна на предмет выявления дефектов, угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 2601262000574
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 025 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2601262001563
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 310600 2601262007263
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№130-135.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№130-135. |  |  |  |  | 31070033 2601262025291
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1071.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1071 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2601262028241
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №107-№117.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №107-№117 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2601262029314
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 215 Курдумово ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 215 Курдумово ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2601262030415
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр УРЗА на ПС 110 кВ Дубовое. |  |  |  |  | 321400 2601262045220
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новая |  |  |  |  | 34050012 2601262046405
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования». |  |  |  |  | 1000000125 2601262048034
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-604 ПСРодник в пролетах опор № 27-28 |  |  |  |  | 34080003 2601262050484
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 148 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 148 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2601262051313
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 Кромская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10Кв №12 ПС 110/35/10 Кромская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2601262054287
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Шушково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 08 ПС Шушково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2601262057406
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2601262058407
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 кВ ТП Х-4-1 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 кВ ТП Х-4-1 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2601262058290
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №93-№103.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №93-№103 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2601262100665
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 101 (Шаготь общежитие) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ-0,4кВ №2 ТП 101 (Шаготь общежитие), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2601262100444
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2601262106135
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково в пролетах опор №10/30-10/40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково в пролетах опор №10/30-10/40. |  |  |  |  | 31070002 2601262107321
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №14 ВЛ-0,№1 ТП 1031, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2601262122254
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Судай с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Судай устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060012 2601262124243
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Дмитрианово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 ПС Дмитрианово. |  |  |  |  | 34050014 2601262125408
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2601262128261
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2601262141445
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №14-№23 отпайка к ТП10/0,4 кВ 240.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино в пролете опор №14-№23 отпайка к ТП10/0,4 кВ 240 |  |  |  |  | 31070024 2601262145527
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Любегощи в пролетах опор №1/1-1/10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС Любегощи в пролетах опор №1/1-1/10. |  |  |  |  | 31070002 2601262202280
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2601262213409
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 471 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь"). |  |  |  |  | 34080006 2601262219491
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2601262222416
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Воронок Стратива с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2601262225133
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2601262230410
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Суетово в пролете опор №149- №150 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 2601262230485
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС Труд в пролетах опор №1-4 - №1-5; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС Труд в пролетах опор №1-4 - №1-5 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2601262259511
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 РП05 Л-1015 ПС Светотехника силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №13 РП05 Л-1015 ПС Светотехника дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080007 2601262300493
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-204 Екатеринкино, с целью выявления возможных дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ.; Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-204 Екатеринкино замечания устранить |  |  |  |  | 31060014 2601262304241
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №140 - №150.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №140 - №150 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2601262320315
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС Лапино, проходящей по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №165 - №166 ВЛ-1006 ПС Лапино расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам осмотра ВЛ-1006 ПС Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 2601262331486
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Кузнецово от опоры №38 до опоры №48 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2601262332306
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного технического обслуживания (профилактического осмотра) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ , запитанных от ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Кн.Горы.; Выполнить внеочередное техническое обслуживание (профилактический осмотр) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ , запитанных от ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Кн.Горы |  |  |  |  | 31070033 2601262335244
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-02 ПС Судиславль с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с.; Провести обследование опоры №255 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет воз-можных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.; Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-02 ПС Суди-славль и обследования опоры № 255 (при их наличии). |  |  |  |  | 31060007 2601262343244
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-602 яч.3 до ТП-603 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-602 яч.3 до ТП-603 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2701260004065
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино пролет опор 125-135 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2701260004494
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2701260011411
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 106В Морш.лесничество, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 106В Морш.лесничество, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 2701260012270
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1013 ПС 35/10кВ Бекрино на участке опор №С1 - №С10 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1013 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2701260012496
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино пролет опор 35.50 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2701260014264
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2701260046245
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Судиславль с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с.; Провести обследование опоры №19-36 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.; Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Судиславль и обследования опоры № 19-36 (при их наличии). |  |  |  |  | 31060007 2701260049246
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №30 ПС Селижарово в пролетах опор №94-№105, ВЛ-10кВ №21 ПС Селижарово в пролетах опор №93-№103, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №112-№123, ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы в пролетах опор №231-№241, ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков в пролетах опор №296-№307, ВЛ-10кВ №42 ПС Селижарово в пролете опор №150-160, ВЛ-10кВ №03 ПС Крапивня в пролетах опор №72-№82, ВЛ-10кВ №11 ПС Максимково в пролетах опор №126-№136, ВЛ-10кВ №07 ПС Святое в пролете опор №354-364, ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №94-№104, ВЛ-10кВ №03 ПС Святое в пролете опор №372-382, ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер в пролетах опор №212-№223, ВЛ-10кВ №11 ПС Слаутино в пролетах опор №19-№30, ВЛ 10кВ №17 ПС Филистово в пролетах опор №77/1-№77/10, ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково в пролетах опор №105-№115, ВЛ-10кВ №27 ПС Селижарово в пролетах опор №84-№95, ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово в пролетах опор №5/100-№5/110, ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино в пролетах опор №247-№258, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №1/1-№1/4, ВЛ-10кВ фид. Татариново от РП Киселево в пролетах опор №72-№82, ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер в пролетах опор №27-46-№27-56, ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы в пролетах опор №131-№141.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №30 ПС Селижарово в пролетах опор №94-№105, ВЛ-10кВ №21 ПС Селижарово в пролетах опор №93-№103, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №112-№123, ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы в пролетах опор №231-№241, ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков в пролетах опор №296-№307, ВЛ-10кВ №42 ПС Селижарово в пролете опор №150-160, ВЛ-10кВ №03 ПС Крапивня в пролетах опор №72-№82, ВЛ-10кВ №11 ПС Максимково в пролетах опор №126-№136, ВЛ-10кВ №07 ПС Святое в пролете опор №354-364, ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №94-№104, ВЛ-10кВ №03 ПС Святое в пролете опор №372-382, ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер в пролетах опор №212-№223, ВЛ-10кВ №11 ПС Слаутино в пролетах опор №19-№30, ВЛ 10кВ №17 ПС Филистово в пролетах опор №77/1-№77/10, ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково в пролетах опор №105-№115, ВЛ-10кВ №27 ПС Селижарово в пролетах опор №84-№95, ВЛ-10кВ №05 ПС Ворошилово в пролетах опор №5/100-№5/110, ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино в пролетах опор №247-№258, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №1/1-№1/4, ВЛ-10кВ фид. Татариново от РП Киселево в пролетах опор №72-№82, ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер в пролетах опор №27-46-№27-56, ВЛ-10кВ №17 ПС Ельцы в пролетах опор №131-№141. |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - участка линии КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК, выполненный подвесом проводов на опорах между ПС 35 кВ РМК и ТП 10 кВ №84; - КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-55,135-140; - ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№110-115; - КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№45-50; - ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№110-120; - ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№140-150; - ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№50-60; - ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№80-90; - ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№30-40; - ВЛ 10кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№35-40; - ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - участка линии КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК, выполненный подвесом проводов на опорах между ПС 35 кВ РМК и ТП 10 кВ №84; - КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-55,135-140; - ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№110-115; - КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№45-50; - ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№110-120; - ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№140-150; - ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№50-60; - ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№80-90; - ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№30-40; - ВЛ 10кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№35-40; - ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №19 ПС -110 Б-4, ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кВ №13 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кВ №01 ПС-35 Попово, ВЛ-10кВ №01 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кВ №13 ПС-35 Г.Озера, ВЛ-0,4кВ деревня ТП-10/0,4кВ Гайново, ВЛ-10кВ №04 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №07 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №14 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ №19 ПС -110 Б-4, ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кВ №13 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кВ №01 ПС-35 Попово, ВЛ-10кВ №01 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кВ №13 ПС-35 Г.Озера, ВЛ-0,4кВ деревня ТП-10/0,4кВ Гайново, ВЛ-10кВ №04 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №07 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №14 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №55 - №65, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №35 - №45, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №3-25 - №3-35, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя в пролете опор №45 - №55, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролете опор №15 - №25, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №25 - №35, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №30 - №40, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №30 - №40, ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №70- №80, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №150 - №160, ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №110 - №120, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово в пролете опор №25 - №35; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №55 - №65, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №35 - №45, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №3-25 - №3-35, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя в пролете опор №45 - №55, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролете опор №15 - №25, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №25 - №35, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №30 - №40, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №30 - №40, ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №70- №80, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №150 - №160, ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №110 - №120, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово в пролете опор №25 - №35 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №8-20 - №8-30; ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №85 - №95; ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №180 - №190; КВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Маяк в пролётах опор №25 - №35; КЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Волга в пролётах опор №1-15 - №1-35; ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Устиново в пролётах опор №16-12 - №16-22; ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №175 - №185; ВЛ 10кВ №14 РП 10кВ Федоровка в пролётах опор №40 - №50; ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №5-20 - №5-30.; Выполнить внеочередной осмотр: ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №8-20 - №8-30; ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №85 - №95; ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №180 - №190; КВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Маяк в пролётах опор №25 - №35; КЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Волга в пролётах опор №1-15 - №1-35; ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Устиново в пролётах опор №16-12 - №16-22; ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №175 - №185; ВЛ 10кВ №14 РП 10кВ Федоровка в пролётах опор №40 - №50; ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №5-20 - №5-30 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №4/19-№4/29, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №13-№23, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №111/18 -№11/30, ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №33-№47, ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №5/12-№5/22.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №4/19-№4/29, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №13-№23, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №111/18 -№11/30, ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №33-№47, ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №5/12-№5/22. |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Мелково в пролете опор №38-№46; ВЛ 10 КВ №16 ПС ДМИТ.ГОРА в пролете опор №30/1-№30/16; ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит в пролете опор №112-№126; ВЛ-10кВ фид №07 ПС Селихово в пролете опор №43-№56.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 15 ПС Мелково в пролете опор №38-№46; ВЛ 10 КВ №16 ПС ДМИТ.ГОРА в пролете опор №30/1-№30/16; ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит в пролете опор №112-№126; ВЛ-10кВ фид №07 ПС Селихово в пролете опор №43-№56. |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №592 РП Березовка в пролетах опор №61-71, №4-1-4-10, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №152-162, ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Кой в пролетах опор №62/6-62/16, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №16-26, №98-108, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №74-84, ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №6/1-6/11.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №592 РП Березовка в пролетах опор №61-71, №4-1-4-10, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №152-162, ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Кой в пролетах опор №62/6-62/16, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №16-26, №98-108, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №74-84, ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №6/1-6/11. |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи в пролетах опор №45-55, №3-05-3-15, ВЛ 10кВ №04 ПС Бор в пролетах опор №55-65, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор в пролетах опор №85-95, ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь в пролетах опор №115-125, №200-210, ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово в пролетах опор №35-45, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня в пролетах опор №275-285, ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь в пролетах опор №120-130, ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №2-30-2-40, №400-410, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье в пролетах опор №1-90-1-100, ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское (Жельно)в пролетах опор №75-85, ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь (Костюшино)в пролетах опор №160-170, ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь (Курово)в пролетах опор №7-5-7-15, ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково в пролетах опор №80-90, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №65-75, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь в пролетах опор №60-70, ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи в пролетах опор №95-115, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня в пролетах опор №2-65-2-80, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь в пролетах опор №245-255.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи в пролетах опор №45-55, №3-05-3-15, ВЛ 10кВ №04 ПС Бор в пролетах опор №55-65, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор в пролетах опор №85-95, ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь в пролетах опор №115-125, №200-210, ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово в пролетах опор №35-45, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня в пролетах опор №275-285, ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь в пролетах опор №120-130, ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №2-30-2-40, №400-410, ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье в пролетах опор №1-90-1-100, ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское (Жельно)в пролетах опор №75-85, ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь (Костюшино)в пролетах опор №160-170, ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь (Курово)в пролетах опор №7-5-7-15, ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково в пролетах опор №80-90, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №65-75, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь в пролетах опор №60-70, ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи в пролетах опор №95-115, ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня в пролетах опор №2-65-2-80, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь в пролетах опор №245-255. |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ 10кВ №10 ПС Западная Двина в пролетах опор №155-165; ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Торопа в пролетах опор №170-180; ВЛ 10кВ №05 ПС Коротыши в пролетах опор №65-75; ВЛ 10кВ №03 ПС Западная Двина в пролетах опор №150-160; ВЛ 10кВ № 05 ПС Жарки в пролетах опор №75-85; ВЛ 10кВ №03 ПС Жарки в пролетах опор №1-1-1-10; ВЛ 10кВ №01 ПС Жарки в пролетах опор №30-40; ВЛ 10кВ №11 ПС Коротыши в пролетах опор №40-50;; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ 10кВ №10 ПС Западная Двина в пролетах опор №155-165; ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Торопа в пролетах опор №170-180; ВЛ 10кВ №05 ПС Коротыши в пролетах опор №65-75; ВЛ 10кВ №03 ПС Западная Двина в пролетах опор №150-160; ВЛ 10кВ № 05 ПС Жарки в пролетах опор №75-85; ВЛ 10кВ №03 ПС Жарки в пролетах опор №1-1-1-10; ВЛ 10кВ №01 ПС Жарки в пролетах опор №30-40; ВЛ 10кВ №11 ПС Коротыши в пролетах опор №40-50; |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово в пролетах опор №6-26-6-36, ВЛ 10кВ №13 ПС Сандово в пролетах опор №16-26, ВЛ-10кВ №07 ПС Ст. Сандово в пролетах опор №111-121, ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово в пролетах опор №5-5-5-15, ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки в пролетах опор №28-38, ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово в пролетах опор №62-72, ВЛ-10кВ №15 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №9-24-9-34, ВЛ 10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №5-8-5-18.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово в пролетах опор №6-26-6-36, ВЛ 10кВ №13 ПС Сандово в пролетах опор №16-26, ВЛ-10кВ №07 ПС Ст. Сандово в пролетах опор №111-121, ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово в пролетах опор №5-5-5-15, ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки в пролетах опор №28-38, ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово в пролетах опор №62-72, ВЛ-10кВ №15 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №9-24-9-34, ВЛ 10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №5-8-5-18. |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №6-25 - №6-35; ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10-63 - №10-73; ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №35 - №45; ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №3-15 - №3-25; ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №44 - №54.; Выполнить внеочередной осмотр: ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №6-25 - №6-35; ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10-63 - №10-73; ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №35 - №45; ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №3-15 - №3-25; ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №44 - №54 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №100-112; ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №87 -№96; ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №205-218 и №101-№112; ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролете опор №80 -№91; ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №75-№88; ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор №36-55; ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово в пролете опор №57-68 веткой; ВЛ-10кВ № 15 ПС Медное в пролете опор №39 -№47; ВЛ-10кВ № 15 (1) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №83-№96; ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 105.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №100-112; ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №87 -№96; ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №205-218 и №101-№112,ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролете опор №80 -№91; ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №75-№88; ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор №36-55, ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово в пролете опор №57-68 веткой; ВЛ-10кВ № 15 ПС Медное в пролете опор №39 -№47; ВЛ-10кВ № 15 (1) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №83-№96; ВЛ-0,4кВ фид.№1 от КТП 105. |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: КВЛ 10кВ №18 (4) ПС Оленино в пролетах опор №130-140; КВЛ 10кВ №18 (4) ПС Мостовая в пролетах опор №50-60; ВЛ 10 кВ №11 ПС Ильенки в пролетах опор №120-130; ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы в пролетах опор №1-60-1-70; КВЛ 10кВ №11(3) ПС Мостовая в пролетах опор №4-20-4-30; ВЛ 10кВ №03 ПС Монино в пролетах опор №5-15; КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая в пролетах опор №30-40; КВЛ 10кВ №22 (9) ПС Мостовая в пролетах опор №40-50; ВЛ 10кВ №10(17) ПС Белый в пролетах опор №2-1-2-2-10;; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: КВЛ 10кВ №18 (4) ПС Оленино в пролетах опор №130-140; КВЛ 10кВ №18 (4) ПС Мостовая в пролетах опор №50-60; ВЛ 10 кВ №11 ПС Ильенки в пролетах опор №120-130; ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы в пролетах опор №1-60-1-70; КВЛ 10кВ №11(3) ПС Мостовая в пролетах опор №4-20-4-30; ВЛ 10кВ №03 ПС Монино в пролетах опор №5-15; КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая в пролетах опор №30-40; КВЛ 10кВ №22 (9) ПС Мостовая в пролетах опор №40-50; ВЛ 10кВ №10(17) ПС Белый в пролетах опор №2-1-2-2-10; |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №107-119 ВЛ-10кВ фид №06 ПС Рамешки; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №107-119 ВЛ-10кВ фид №06 ПС Рамешки с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2701260050027
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с налипанием снега на проводах, с воздействием ветра на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 2701260103257
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Суетово в пролете опор №114- №115 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 2701260105488
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 2701260119247
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2701260135412
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2701260212248
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Липовка. |  |  |  |  | 32130002 2701260231561
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.602 ПС Сандогора устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 602 п/с Сандогора в пролете опор 60-70 с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 19 м/с. |  |  |  |  | 31060003 2701260249307
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Провести комплексное обследование опоры №122 фидера 10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №122 и осмотра фидера 10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич. |  |  |  |  | 31060011 2701260307249
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №(18-3) - №(18-4) ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Великое село |  |  |  |  | 34050016 2701260315501
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029511 2701260357042
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор № Б-7- № Б-8 ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 2701260414489
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2701260424417
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35кВ Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35кВ Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 2701260425413
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Липовка. |  |  |  |  | 32130002 2701260438560
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2701260449418
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Подъелки ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма -Тяговая силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Подъелки ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма -Тяговая дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2701260500505
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2701260522448
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Ельша проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №63 - №64 ВЛ 1002 ПС Ельша. |  |  |  |  | 34080010 2701260530509
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести расчистку охранной зоны ВЛ 1019 ПС Красный на участке опор №10-1 - №10-2 от ДКР и деревьев по краю охранной зоны, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34080008 2701260535510
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 2701260600414
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Воржа с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А. В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Воржа |  |  |  |  | 34050014 2701260624424
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1001 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 60-61 ВЛ 1001 ПС Михайловская |  |  |  |  | 34080010 2701260650262
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Капыревщина в пролете опор №136- №138 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 2701260657492
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 ПС Некоуз.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 ПС Некоуз. |  |  |  |  | 34050009 2701260702427
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-2 в пролете опор №65- №66 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 2701260706495
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №4 ПС 35/6кВ Чебаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 2701260713503
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Бригаде по обслуживанию оборудования ПС 110/10кВ Некоуз провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении дефектов приводов выключателей марки ВК-10.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Некоуз с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; Выполнить замену привода В-10кВ №5 ПС 110/10кВ Некоуз.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ Некоуз устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 340500 2701260750421
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 792 ПС Стрелица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2701260752592
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Чапаево (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 2701260800251
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья за пределами охранной зоны в пролете опор №25 - 26 ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Мытишино. |  |  |  |  | 34080025 2701260801263
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС Панкратово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС Панкратово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060012 2701260805252
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино на участке опор №В1-В15 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; ри выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2701260807511
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060014 2701260822258
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 ВЛ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 2701260824513
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-7-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-7-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2701260831117
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 2701260831271
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Боговарово в пролетах опор №183-210, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Боговарово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 2701260833250
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-26 ПС Мантурово с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ.; Выявленные замечания по результате обследование опоры №60, и осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС Мантурово устранить.; Провести комплексное обследование опоры №60 ВЛ-10 кВ Ф 10-26 ПС Мантурово подвергшейся короткому замыканию на землю. |  |  |  |  | 31060017 2701260835172
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Веськово 3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 098 (Веськово 3) |  |  |  |  | 34050012 2701260845428
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 306 (Режа) с целью своевременного выявления и устранения дефектов.; Устранить места проникновения животных вТП 306 (Режа). |  |  |  |  | 34050009 2701260930429
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 625 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 625 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 2701260939423
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2701260950134
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 2701260952430
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине на предмет выявления замечаний и дефектов которые могут привести к отключению ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 2701261003307
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-10-14 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-10-14 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2701261014075
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ10кВ РТП 019 яч.2-ТП 986 яч.1 на РТП 019 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КЛ10кВ РТП 019 яч.2-ТП 986 яч.1 на РТП 019 |  |  |  |  | 32110016 2701261035255
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Крокос о приведении потребительского оборудования ТП-4-19 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2701261038570
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2701261043432
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 01 ПС Соломидино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2701261045433
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 417 ПС 110 кВ Донец.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 417 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2701261049316
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Кирова ПС 35/10кВ Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Кирова ПС 35/10кВ Щурово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2701261059434
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Глебов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 2701261105435
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу РП-Промежуточное письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствии с требованиями ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 2701261110005
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ Автомойка ТП 1058 ПС 110 кВ Донец.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ Автомойка ТП 1058 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2701261120221
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП- 59 в пролете опор №1-№4 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; Устранить замечания выявленные в ходе обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП- 59 ( при их наличии) |  |  |  |  | 31060003 2701261135308
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Восточная,Л 616 – ТП 018 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2701261145512
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 536 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2701261158261
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ыполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №147 - №148 ВЛ 1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 2701261205506
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПКТм 10/32 на трансформатор в ТП-26 ф 1014 ПС Суземская . |  |  |  |  | 92029512 2701261207045
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Телятьево ПС Белое |  |  |  |  | 34050013 2701261220431
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра подвесных шинных мостов 110 кВ и секций шин 110 кВ на ПС 110 кВ Шумаково, ПС 110 кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной инженерный осмотр подвесных шинных мостов 110 кВ и секций шин 110 кВ на ПС 110 кВ Шумаково, ПС 110 кВ Обоянь. |  |  |  |  | 321100 2701261300256
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Раменье ПС 35/10кВ Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Раменье ПС 35/10кВ Раменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2701261302436
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2701261307437
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2701261311318
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2701261314438
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35 кВ Гумны по всей длине на предмет выявления дефектов; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35 кВ Гумны разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130020 2701261314276
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №27 - №28 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 2701261314500
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеаварийный комплекс диагностики КД-5 оборудования КТП-1-11 Слобода ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.; По результатам проведенной диагностики КД-5 КТП-1-11 Слобода ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080019 2701261315501
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2701261320319
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2701261329439
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ |  |  |  |  | 1000000125 2701261354035
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 35кВ Большесельская-2 от опоры №33 магистрали до опоры №5 отпайки на ПС 35/10/6кВ Варегово.; Провести внеплановый инструктаж персоналу, ответственному за техническое состояние ВЛ 35кВ Большесельская-2, о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями НТД.; Устранить дефекты, выявленные при верховом осмотре участка ВЛ 35кВ Большесельская-2. |  |  |  |  | 340500 2701261357420
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2701261357024
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2701261404090
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №86-№87 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2701261404514
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-113 ПС Лозовое по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-113 ПС Лозовое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 2701261404577
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Рождественское с целью обнаружения дефектов.; По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 2701261405253
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ10кВ РП 6 яч.№8 - ТП 063 яч.3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КЛ10кВ РП 6 яч.№8 - ТП 063 яч.3 |  |  |  |  | 32110016 2701261411257
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Нила-Купань с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ Нила-Купань. |  |  |  |  | 340500 2701261416422
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-182 Иваньково-клуб с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-182 Иваньково-клуб замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 2701261425259
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 0,4 кВ ф.3 в ТП0091 Ф612 РП03. |  |  |  |  | 92029501 2701261430043
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 585 Русское поле разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 585 Русское поле |  |  |  |  | 32110016 2701261459258
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 912 ПС 110 кВ В. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 912 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2701261504575
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №26-№33 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №26-№33 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2701261540259
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №180 ПС Никольская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №180 ПС Никольская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 2701261556588
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2701261630515
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Велисто в пролете опор №34-№35 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Велисто разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2701261631518
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Городище зоне произошедшего пожара.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Комаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080018 2701261643522
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1 с отпайками в случае выявления дефектов наметить мероприятия по устранению дефектов с включением в планы ТОиР 2026 г. БУ СЛЭП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1 с отпайками на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 321300 2701261646576
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №183 - №184.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2701261655519
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-226 ВЛ 1006 Катынь-1. |  |  |  |  | 34080002 2701261707533
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №14 ВЛ-0,№1 ТП 768, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2701261708260
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2701261726534
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №2-2 ВЛ 0,4кВ №2 421.08 ТП 5/63 Нартово, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2701261735261
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 458 ВЛ 0,4кВ №2 силами ИТР. |  |  |  |  | 34080004 2701261738520
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Сапшо проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №43-№44 ВЛ 1003 ПС Сапшо. |  |  |  |  | 34080010 2701261755535
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС Спас-Углы, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №01 ПС Спас-Углы в пролете опор №16 - №17.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Спас-Углы , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2701261853523
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-307 ПС Р.Журавка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-307 ПС Р.Журавка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 2701261937578
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Новая с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Новая устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2701261946261
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №288 - №289 ВЛ 1006 ПС Заборье. |  |  |  |  | 34080010 2701261948536
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №2 КТП-10п.Новый ВЛ1016 Шиманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ №2 КТП-10п.Новый ВЛ1016 Шиманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2701262001516
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №216 - №217 на ВЛ 10кВ №05 ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080016 2701262008524
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №171 - №172.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2701262012525
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Горки на участке опор №85 - №95 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Горки дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2701262015260
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина в пролете опор №76 - №77.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2701262016528
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2701262017529
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи на участке опор №А1 - №А52, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №А34 - №А35 ВЛ-10113 ПС 110/35/10кВ Ершичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080021 2701262028502
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Котову Л.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №194 ПС Никольская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2701262029589
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Беляева Л.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-4 ПС №24 Плотина в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2701262047590
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №2-31 - №2-32 ВЛ-1006 ПС Миганово. |  |  |  |  | 34080008 2701262047258
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС 35 кВ Криница, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС 35 кВ Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2701262100301
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 СНТ Соснячок, КТП Соснячок ВЛ-10кВ №1 Лепино ТП-967 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 СНТ Соснячок, КТП Соснячок ВЛ-10кВ №1 Лепино ТП-967 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2701262122426
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ ЖД, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЖД. |  |  |  |  | 31120018 2701262132066
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2701262134259
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Воронок Стратива с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2701262153135
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 2701262200440
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево в пролете опор №86 - №87 с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №86 - №87 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево. |  |  |  |  | 34080027 2701262202521
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ МЭЗ 1 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ МЭЗ 1 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2701262226317
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Воронок АЛЕЙHИКОВ с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2701262237136
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №17 ВЛ-0,4 №1 КТП-420.05-9/63 х.Саблин с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2701262240262
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2701262301265
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-1001 ПС Алтуховская произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 92029505 2701262308046
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр элегаз выключателей ВБ-110II-40/3150 У1 на ПС 110кВ Редкино на предмет утечки элегаза.; По результатам осмотра выключателей ВБ-110II-40/3150 У1 на ПС 110кВ Редкино устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 310700 2701262311351
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В 10кВ отходящих фидеров 1 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Понизовье устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередную проверку работы приводов В 10кВ отходящих фидеров 1 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Понизовье . |  |  |  |  | 310700 2701262334281
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-03 п/с Василево в пролете опор 1-10 с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. |  |  |  |  | 31060003 2701262345309
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №104 - №105 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 2801260019526
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №108 - №109 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2801260054531
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-№20 ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово.; Устранить нарушения, выявленные при осмотре в пролетах опор №1-№20 ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Молодой Туд в пролетах опор №№100-105; КВЛ 10 кВ №11(3) ПС 110 кВ Мостовая в пролетах опор №№15-25; ВЛ 6 кВ №617 ПС Нелидово в пролетах опор №№25-30; ВЛ 10 кВ №10(17) ПС Белый в пролетах опор №№120-130; ВЛ 10 кВ №13 ПС Ковалёво в пролетах опор №№155-165; ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Молодой Туд в пролетах опор №№155-165.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Молодой Туд в пролетах опор №№100-105; КВЛ 10 кВ №11(3) ПС 110 кВ Мостовая в пролетах опор №№15-25; ВЛ 6 кВ №617 ПС Нелидово в пролетах опор №№25-30; ВЛ 10 кВ №10(17) ПС Белый в пролетах опор №№120-130; ВЛ 10 кВ №13 ПС Ковалёво в пролетах опор №№155-165; ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Молодой Туд в пролетах опор №№155-165. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№75-85; КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№170-180; ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№45-55; ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№110-115; ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№100-110; ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№145-150; ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№105-115; ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№15-25; КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№50-55; ВЛ 10 кВ №18(11) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№105-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№75-85; КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№170-180; ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№45-55; ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№110-115; ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№100-110; ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№145-150; ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№105-115; ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№15-25; КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№50-55; ВЛ 10 кВ №18(11) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№105-110. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - ВЛ 10 кВ №09 ПС Синьково в пролетах опор №№5/10-5/19, №№70-75; - ВЛ 10 кВ №03 ПС Плоскошь в пролетах опор №№135-140; - ВЛ 10 кВ №05 ПС Озерец в пролетах опор №№175-180, №№80-85; - ВЛ 10 кВ №07 ПС Понизовье в пролетах опор №№1-30 – 1-40; - ВЛ 10 кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №№7-20 - 7-30; - ВЛ 10 кВ №25 ПС Андреаполь в пролетах опор №№35-40; - ВЛ 10 кВ №01 ПС Синьково в пролетах опор №№45-50; - ВЛ 10 кВ №01 ПС Пожня в пролетах опор №№1-10 – 1-19; - ВЛ 10 кВ №03 ПС Синьково в пролетах опор №№3-30 -3-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10 кВ №09 ПС Синьково в пролетах опор №№5/10-5/19, №№70-75; - ВЛ 10 кВ №03 ПС Плоскошь в пролетах опор №№135-140; - ВЛ 10 кВ №05 ПС Озерец в пролетах опор №№175-180, №№80-85; - ВЛ 10 кВ №07 ПС Понизовье в пролетах опор №№1-30 – 1-40; - ВЛ 10 кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №№7-20 - 7-30; - ВЛ 10 кВ №25 ПС Андреаполь в пролетах опор №№35-40; - ВЛ 10 кВ №01 ПС Синьково в пролетах опор №№45-50; - ВЛ 10 кВ №01 ПС Пожня в пролетах опор №№1-10 – 1-19; - ВЛ 10 кВ №03 ПС Синьково в пролетах опор №№3-30 -3-40. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Кочедыково в пролете опор №№4/1-№4/12; ВЛ-10кВ № 22 ПС Мокшино отпайка на ТП Пролетарка; ВЛ-10кВ № 16 ПС Мокшино в пролёте опор №4-18 - 4-29 .; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Кочедыково в пролете опор №№4/1-№4/12; ВЛ-10кВ № 22 ПС Мокшино отпайка на ТП Пролетарка; ВЛ-10кВ № 16 ПС Мокшино в пролёте опор №4-18 - 4-29. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-26 - №10-36; ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №125 - №135; ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10-63 - №10-73; ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №247 - №257; ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №14 - №24.; Выполнить внеочередной осмотр: ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-26 - №10-36; ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №125 - №135; ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10-63 - №10-73; ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №247 - №257; ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №14 - №24 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №28-36, ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №128 -№136, ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино в пролете опор №25-35; ВЛ-10кВ № 13 РП Борки в пролете опор №4/35 -№4/51; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №28-36, ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №128 -№136, ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино в пролете опор №25-35; ВЛ-10кВ № 13 РП Борки в пролете опор №4/35 -№4/51 |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №31/4-№31/14, ВЛ-10кВ №26 ПС Селижарово в пролетах опор №149-№159, ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №82-№95, ВЛ-10кВ №11 ПС Максимково в пролетах опор №154-№164, ВЛ-10кВ №05 РП Дмитрово в пролетах опор №50-№60, ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер в пролетах опор №131-№141.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №31/4-№31/14, ВЛ-10кВ №26 ПС Селижарово в пролетах опор №149-№159, ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №82-№95, ВЛ-10кВ №11 ПС Максимково в пролетах опор №154-№164, ВЛ-10кВ №05 РП Дмитрово в пролетах опор №50-№60, ВЛ-10кВ №05 ПС Селигер в пролетах опор №131-№141. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №90 - №100; ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №160 - №170; КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролётах опор №100 - №110; ВЛ 10кВ №14 РП 10кВ Федоровка в пролётах опор №130 - №140.; Выполнить внеочередной осмотр: ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №90 - №100; ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №160 - №170; КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролётах опор №100 - №110; ВЛ 10кВ №14 РП 10кВ Федоровка в пролётах опор №130 - №140 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково в пролетах опор №20 - 30, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки в пролетах опор №50 - №60, ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №70 - 80, ВЛ 6кВ Белятино от РП 6кВ Ошаково в пролете опор №150 - 160; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково в пролетах опор №20 - 30, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки в пролетах опор №50 - №60, ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №70 - 80, ВЛ 6кВ Белятино от РП 6кВ Ошаково в пролете опор №150 - 160 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №5-1-5-10, ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №2-33-2-43, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №196-206, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №245-255.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №5-1-5-10, ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №2-33-2-43, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №196-206, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №245-255. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ №10 ПС Западная Двина в пролетах опор №№170-175, №№285-295; ВЛ 10 кВ №16 ПС Западная Двина в пролетах опор №№50-60; ВЛ 10 кВ №10 ПС Старая Торопа в пролетах опор №№80-90; ВЛ 10 кВ №03 ПС Жарки в пролетах опор №№320-325.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №10 ПС Западная Двина в пролетах опор №№170-175, №№285-295; ВЛ 10 кВ №16 ПС Западная Двина в пролетах опор №№50-60; ВЛ 10 кВ №10 ПС Старая Торопа в пролетах опор №№80-90; ВЛ 10 кВ №03 ПС Жарки в пролетах опор №№320-325. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №15 - №25.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №15 - №25 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №62-№72, ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №362-№372 , ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №41-№51, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №264-№274, ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №268-№278.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №62-№72, ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №362-№372 , ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №41-№51, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №264-№274, ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №268-№278. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово в пролетах опор №28-38.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово в пролетах опор №28-38. |  |  |  |  | 310700 2801260121028
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ Константиново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 2801260128505
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Рябцево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №40 - №41 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Рябцево расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2801260156527
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП- 219 в пролете опор №1-№5 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; Устранить замечания выявленные в ходе обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП- 219 ( при их наличии) |  |  |  |  | 31060003 2801260217310
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 2801260242441
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2801260408532
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130008 2801260500580
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево |  |  |  |  | 34050013 2801260500425
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №170 - №171 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2801260513530
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №1 КТП-Подъелки ВЛ1007 В.-Тяговая силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ №1 КТП-Подъелки ВЛ1007 В.-Тяговая дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2801260520517
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № Б-22- № Б-23 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 2801260530537
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор №72 - №73 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Васино. |  |  |  |  | 34080014 2801260615538
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи от оп. №Г-1 до оп. №Г-18 проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Г-18 - №Г-19 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 2801260632257
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 СНТ Соснячок, КТП Соснячок ВЛ-10кВ №1 Лепино ТП-967 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 СНТ Соснячок, КТП Соснячок ВЛ-10кВ №1 Лепино ТП-967 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050018 2801260646576
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №1-11 - №1-12 из-за границы охранной зоны ВЛ 1006 ПС Трудилово. |  |  |  |  | 34080002 2801260726540
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2801260728541
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2801260729542
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №16 - №17 ВЛ-1002 ПС Одинцово. |  |  |  |  | 34080002 2801260734255
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №78 - №79 ВЛ 1007 ПС Рябцево. |  |  |  |  | 34080002 2801260735254
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №95 - №96 ВЛ 1005 ПС Трудилово. |  |  |  |  | 34080002 2801260743543
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.10-01 п/с Караваево от опоры 3 до опоры 11 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 п/с Караваево от опоры 3 до опоры 11 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2801260746311
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 2801260755354
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 2801260758304
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Стрелецкая.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Стрелецкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2801260759305
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 804 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 804 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2801260859341
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 503 ПС 35 кВ Никольское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2801260925323
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Внести в Технологическую карту организации труда № ТК 052.0024 на текущий ремонт трансформатора ТДТН-16000/110/35/10 пункт "Ревизия элементов схемы управления приводом (проводится согласно руководству по эксплуатации заводов-изготовителей, но не реже 1 раза в год). Блок автоматического управления необходимо проверять вместе с устройством РЗА. При этом необходимо проверять: а) состояние всех электрических контактных соединений (при необходимости провести регулировку); б) исправность конечных выключателей; в) исправность блока автоматического управления и стабильность его уставок". (согласно STO-56947007-29.180.01.116-2012); Произвести капитальный ремонт ОД, КЗ 110 кВ Т1, Т2 на ПС 110 кВ Долгое.; Произвести ревизию привода РПН Т2 на ПС 110 кВ Долгое |  |  |  |  | 311000 2801260954260
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить ремонт КТП-224 от ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка на предмет возможного проникновения животных внутрь КТП.; По результатам внеочередного осмотра КТП подключенных к ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования.; Провести внеочередной осмотр КТП подключенных к ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130021 2801260956591
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №6 - №7 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 2801261001256
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Шиманово в пролете №№7-37 - 7-38. |  |  |  |  | 34080006 2801261005545
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 2801261015352
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Архангельское от ДКР в пролете опор №90-91. |  |  |  |  | 32130032 2801261021633
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить в связи с аварийным отключением ВЛ 0,4кВ №2 МТП Заря Л 1017 ПС 110кВ Угра письмо-претензию в адрес владельца дома, запитанного от опоры №2/16 с предложением принять меры против схода снега с крыши на провода ввода в дом. |  |  |  |  | 34080025 2801261024546
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-400/10/0,4 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора.; Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и рассмотреть возможность их замены. |  |  |  |  | 31060003 2801261031312
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №204 - №205.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2801261100539
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить осмотр КТП, запитанных от ВЛ-1013 ПС Бекрино с целью выявления путей доступа животных к токоведущим частям.; При выявлении в ходе осмотра КТП, запитанных от ВЛ-1013 ПС Бекрино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2801261103547
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №Е37 - №Е38 ВЛ 1007 ПС Верховье. |  |  |  |  | 34080002 2801261113253
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №230 - №231 ВЛ 1001 ПС Верховье. |  |  |  |  | 34080002 2801261116544
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2801261135446
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 2801261141353
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов.; По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское, в случае выявления возможных дефектов изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130032 2801261146634
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в объёме по согласованию с МО РФ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2801261151325
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 4 РП 10 кВ Сретенский.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2801261158331
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 149 (Талицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 149 (Талицы) |  |  |  |  | 34050012 2801261223447
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 2801261240354
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 471 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь"). |  |  |  |  | 34080006 2801261254548
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 414 и ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 2801261300356
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Готня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 2801261301324
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 32140003 2801261308330
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2801261311329
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 32140003 2801261313328
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Милочево ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Милочево ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2801261321479
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода |  |  |  |  | 31150001 2801261348022
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 606 и по всей длине ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2801261352332
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Юркино ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2801261401448
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 КТП№152 д.Ржаное нов.дома по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№152 д.Ржаное нов.дома и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2801261401241
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в объёме по согласованию с МО РФ ВЛ 10 кВ №3 РП 10 кВ Борисовка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 РП 10 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2801261423326
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково . |  |  |  |  | 34050014 2801261430449
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП51 яч.08-ТП451 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП51 яч.08-ТП451 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП51 яч.08-ТП451 |  |  |  |  | 34050019 2801261430465
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Гусева А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №14-36 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2801261446311
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2801261516450
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2801261516451
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 613 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 613 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2801261518581
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2801261520452
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Л. Россошь со сроком эксплуатации более 35 лет с целью выявления неудовлетворительного состояния оборудования ВЛ.; По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130014 2801261530341
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Папсуевская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090003 2801261532137
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2801261541453
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Тамбовская №6обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Тамбовская №6 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2801261543021
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №24 ВЛ-0,№1 ТП 759, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2801261551266
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 614 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2801261558327
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Средний Икорец по всей длине с биноклем с целью выявления дефектов изоляторов.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Средний Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130015 2801261618585
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 461 (Ворожино) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 461 (Ворожино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2801261620454
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП3 ф106 ПС Гордеевская от опоры к вводу в дом № 20 ул. Малахова. |  |  |  |  | 92029504 2801261642048
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 478.11 ПС Б.Жирово Курского РЭС , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 478.11 ПС Б.Жирово Курского РЭС , с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 2801261703264
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП Сады Сигма с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов КТП Сады Сигма |  |  |  |  | 34050012 2801261743455
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2801261747456
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 609 (Дубровицы село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 609 (Дубровицы село) |  |  |  |  | 34050012 2801261748457
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2801261748314
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 478.11 ПС Б.Жирово Курского РЭС , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 478.11 ПС Б.Жирово Курского РЭС , с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 2801261800263
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ГК "Российские автомобильные дороги" о приведении ОВЛ 10кВ за ЛР-8-5 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 2801261801584
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Яковцево ПС Вощажниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Яковцево ПС Вощажниково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2801261818458
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ |  |  |  |  | 1000000125 2801261820036
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2801261837334
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4-3 от ПС 35кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 2801261839583
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 NG 1604 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2801261845545
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130015 2801261924295
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ПС 110кВ Артюховка составить график устранения выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ 555.11 в пролете опор № 60 - 65 составить график устранения выявленных замечаний; Провести внеочередной осмотр оборудования ПС 110кВ Артюховка, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние проходных изоляторов 10 кВ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 555.11 в пролете опор № 60 - 65 |  |  |  |  | 32110004 2801261929270
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 2801261934623
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130005 2801261941582
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № Б22-Б23 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка за границей охранной зоны произвести их вырубку.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка участке опор № Б1- № Б52 с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 2801261946252
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 543 (Ленинская) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 543 (Ленинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2801262010459
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТПП-2 Черное Л-1017 ПС 110кВ Россия силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТПП-2 Черное Л-1017 ПС 110кВ Россия дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2801262045549
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №12 ВЛ-0,№1 ТП 089, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2801262047267
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-784 р-н ул. Козуева устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-784 р-н ул. Козуева с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2801262051313
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2801262059023
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 816 ДНП Ларинка ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 816 ДНП Ларинка ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2801262141537
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 877-422.02 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2801262148269
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ 384.18 ЦРП 10 кВ Нефтебаза в пролете опор 44-48, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 384.18 ЦРП 10 кВ Нефтебаза в пролете опор 44-48, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2801262157265
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 СТП №719 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 СТП №719с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2801262208016
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Елизарово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Елизарово село |  |  |  |  | 34050012 2801262235460
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2801262248552
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (СНТ «Дон-4») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 2801262301267
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РТП-10 ТП находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10-6 ПС Давыдовка с оценкой состояния шлейфов, крепления шлейфов и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов.; По результатам осмотра РТП-10 ТП находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10-6 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению, при необходимости запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов для крепления шлейфов от ВЛ к РТП-10 . |  |  |  |  | 32130015 2801262309586
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Давыдовка, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 2801262310587
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 2801262310461
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № 71-72 за границей охранной зоны ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 2801262343553
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №200-№207 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №200-№207 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Горшечное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2801262348292
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1212 в пролетах опор №2-10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1212 в пролетах опор №2-10 |  |  |  |  | 32110016 2801262358268
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 39-40 ВЛ 1002 ПС Михайловская |  |  |  |  | 34080010 2901260025554
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-6 ПС Давыдовка, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-6 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130015 2901260030294
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №40 - №30, ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново в пролете опор №15 - №25, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №3-60 - №3-70, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №2-1 - №2-10, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор №3-20 - №3-30, ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №1-15 - №1-25, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично в пролете опор №1-15 - №1-25, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково в пролете опор №25 - №35, ВЛ 10кВ №28 от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №55- №65, ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково в пролете опор №65/10 - №65/15, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №55 - №65; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №40 - №30, ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново в пролете опор №15 - №25, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №3-60 - №3-70, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №2-1 - №2-10, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор №3-20 - №3-30, ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №1-15 - №1-25, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично в пролете опор №1-15 - №1-25, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково в пролете опор №25 - №35, ВЛ 10кВ №28 от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №55- №65, ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково в пролете опор №65/10 - №65/15, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №55 - №65 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2901260059029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №31 ПС Осташков в пролетах опор №55-№65, ВЛ-10кВ №01 ПС Максимково в пролетах опор №90-№100, ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков в пролетах опор №131-№141.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №31 ПС Осташков в пролетах опор №55-№65, ВЛ-10кВ №01 ПС Максимково в пролетах опор №90-№100, ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков в пролетах опор №131-№141. |  |  |  |  | 31070009 2901260059029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №186-№196, ВЛ-10кВ Ленина ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №24-№34, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №46-№60.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №186-№196, ВЛ-10кВ Ленина ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №24-№34, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №46-№60. |  |  |  |  | 31070009 2901260059029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Молодой Туд в пролетах опор №№100-110; КВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Мостовая в пролетах опор №№115-120.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Молодой Туд в пролетах опор №№100-110; КВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Мостовая в пролетах опор №№115-120. |  |  |  |  | 31070009 2901260059029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №175 - №185; ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Устиново в пролётах опор №14-1 - №14-10.; Выполнить внеочередной осмотр: ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №175 - №185; ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Устиново в пролётах опор №14-1 - №14-10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2901260059029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ №12 ПС Плоскошь в пролетах опор №№210-215; ВЛ 10 кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №№7-20-7-30; ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Воскресенское в пролетах опор №№135-140.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №12 ПС Плоскошь в пролетах опор №№210-215; ВЛ 10 кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №№7-20-7-30; ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Воскресенское в пролетах опор №№135-140. |  |  |  |  | 31070009 2901260059029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС Ильино в пролетах опор №№130-140; ВЛ 10 кВ №03 ПС Западная Двина в пролетах опор №№90-95.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №05 ПС Ильино в пролетах опор №№130-140; ВЛ 10 кВ №03 ПС Западная Двина в пролетах опор №№90-95. |  |  |  |  | 31070009 2901260059029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Савцыно в пролётах опор №122 - №132.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Савцыно в пролётах опор №122 - №132 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070009 2901260059029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ №03(5) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№35-45; ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№65-75; Вл 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Броды-1 №05 Заднее поле (по всей длине).; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №03(5) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№35-45; ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№65-75; Вл 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Броды-1 №05 Заднее поле (по всей длине). |  |  |  |  | 31070009 2901260059029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: в пролете опор №102-№121 на ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено; в пролете опор №77-86 на ВЛ-10кВ № 04 ПС №16; в пролете опор №6-15 на ВЛ-0,4кВ ТП 391 Новинки; в пролете опор №58-73 на ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: в пролете опор №102-№121 на ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено; в пролете опор №77-86 на ВЛ-10кВ №04 ПС №16; в пролете опор №6-15 на ВЛ-0,4кВ ТП 391 Новинки; в пролете опор №58-73 на ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное. |  |  |  |  | 31070009 2901260059029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра: КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №80 - №90; ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10-60 - №10-70.; Выполнить внеочередной осмотр: КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №80 - №90; ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10-60 - №10-70 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070009 2901260059029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №38-48, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №1-1-4-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №38-48, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №1-1-4-10. |  |  |  |  | 31070009 2901260059029
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила |  |  |  |  | 34050012 2901260114462
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130004 2901260149296
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ТП 290(КТП-3-МТС) по факту аварийного отключения ВЛ-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1. |  |  |  |  | 34080006 2901260205550
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №62-№66 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Быково на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №62-№66 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Быково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2901260249293
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10кВ Карманово в пролетах опор №№7-2 ÷ 7-7 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10кВ Карманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2901260305561
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Кантемировка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 2901260311255
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Котовская - Ржаксинская с отп на ПС Сампурская в пролете опор 89 - 94.; Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1 цепь на участке опор №150-160.; При выявлении дефектов на осматриваемых ВЛ 110 кВ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести обследование ВЛ силами специализированной организации на предмет применения межфазных распорок в целях удержания межфазных расстояний между проводами проводами при пляске проводов. |  |  |  |  | 311500 2901260416288
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2901260422251
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 02 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ №02 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж персоналу РУ РЗА о проведении технического обслуживания МПУ SPAC.; Рассмотреть возможность замены МПУ SPAC 801.01 В 10кВ №2 на ПС 110/35/10/6кВ Левобережная. |  |  |  |  | 340500 2901260440466
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2901260447463
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2901260452015
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие на предмет выявления дефектов проводов; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Миролюбие наметить мероприятия по устранению, выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130004 2901260509313
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №В10 – №В-11 на ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Добромино. |  |  |  |  | 34080016 2901260530311
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2901260614464
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные дефекты при профилактических испытаниях ВВ со сроком эксплуатации более 15 лет по, устранить в кротчайший срок.; Произвести профилактические испытания ВВ со сроком эксплуатации более 15. |  |  |  |  | 31120019 2901260622067
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2901260631485
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 608 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 608 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное мероприятия по их устранению внести в график ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2901260639595
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 2901260647337
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №211 - 212. ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Екимцево. |  |  |  |  | 34080025 2901260742562
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №87 - 88 ВЛ 10кВ №1013 ПС 110/35/10кВ Всходы. |  |  |  |  | 34080025 2901260755564
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №110 - №112 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Капыревщина (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 2901260800556
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Н.Лядинская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении ВЛ 10кВ №12 ПС Н.Лядинская дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №12 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода следующих ВЛ |  |  |  |  | 31150001 2901260803012
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10кВ №6 ПС 35кВ Яблоново и КТП 616 ПС 35 кВ Яблоново.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 2901260806348
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 15 ПС Подлесная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150005 2901260810026
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2901260813025
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительском ТП 109 филиал Дмитриевского агротехнического колледжа о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110027 2901260817272
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 10 кВ КТП 826 - КТП 826 ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2901260839294
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Куровщинская (Пич-Гаврил), особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Куровщинская (Пич-Гаврил), обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 2901260842020
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС П.Угловская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 17 ПС П.Угловская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 2901260852017
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1-9 ПС 35 кВ №8 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 2901260905635
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 403 и по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Кочетовка. |  |  |  |  | 32140017 2901260924355
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести осмотр КТП 536 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево. |  |  |  |  | 32140008 2901260927407
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 2901260929346
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования КТП 502 и по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кочетовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 2901260939358
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 777 от ПС 35/10 Васильевка в пролете опор № 68 - 73 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 777 от ПС 35/10 Васильевка в пролете опор № 68 - 73 |  |  |  |  | 32110002 2901260941288
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110029 2901260952282
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110018 2901261000274
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Профилакторий на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130014 2901261000318
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Недостатки проекта |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Яблоново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Яблоново.; Реализовать разработанную новую схему организации выпрямленного оперативного тока ПС 35 кВ Яблоново.; Установить в ячейках МВ-10 1Т и МВ-10 2Т ПС 35 кВ Яблоново дополнительные ТТ 10 кВ. |  |  |  |  | 321400 2901261007292
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140002 2901261009345
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №152-№159 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №152-№159 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2901261012294
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ № 03 от ПС Ольховка (432) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110029 2901261023283
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ТП 284/400 "Мебель Сувенир" в с требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения ЛЭП. |  |  |  |  | 32110028 2901261025284
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красная Яруга - Грайворон, ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон.; Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Красная Яруга - Грайворон, ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2901261029349
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 02 ПС Комплекс на предмет выявления дефектов |  |  |  |  | 32130029 2901261033593
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительском ТП 271 ООО Пристенская зерновая компания о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110027 2901261034271
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №105 - №106 на ВЛ-1004 ПС Ельня. |  |  |  |  | 34080015 2901261036557
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №19 ф.1004 ПС Севская, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №ф.1004 ПС Севская. |  |  |  |  | 92029512 2901261055054
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования опор №13, 15 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-408 ПС Н.Мамон, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов.; Произвести обследование опор №13, 15 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-408 ПС Н.Мамон, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра, подвергшихся одностороннему тяжению.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130006 2901261100316
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2901261112253
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете №10-5 – №10-6 на ВЛ 10кВ №05 ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080016 2901261114558
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Разветье в пролете опор № 15-25 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Разветье в пролете опор № 15-25 |  |  |  |  | 32110028 2901261126285
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Коробово Л-1017 ПС 110кВ Россия силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Коробово Л-1017 ПС 110кВ Россия дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2901261128563
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Грузское.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 2901261129403
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Михайловка в пролете опор в пролетах №75-79 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Михайловка в пролете опор в пролетах №75-79 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2901261129286
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 708 №18 ПС Карманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении дефектов в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 708 №18 ПС Карманово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2901261130565
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 2901261145320
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-4-10 Урыв на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-10 Урыв разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4-2 ТП-4-10 Урыв от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №18-1/-18-2. |  |  |  |  | 32130020 2901261145317
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 2901261153083
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Дефекты монтажа, наладки |  |  |  | Направить претензионное письмо в подрядную организацию ООО "Инжиниринговая компания Телпро". |  |  |  |  | 321100 2901261158273
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам верхового осмотра опор № 2-7 на ВЛ0,4 кВ №2 от ТП № 048 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр опор № 2-7 на ВЛ0,4 кВ №2 от ТП № 048 |  |  |  |  | 32110001 2901261202275
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №2 ТП 296 д.Нечаево по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 296 д.Нечаево и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2901261203245
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №66 - №67 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10 кВ Баскаковка. |  |  |  |  | 34080025 2901261206566
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Октябрьская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Октябрьская |  |  |  |  | 34050012 2901261245471
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог. |  |  |  |  | 32140005 2901261305261
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 2901261310027
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 2901261315335
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2901261316299
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 0,4кВ от ТП-67 до НАБЕР. 44 на предмет выявления опасных деревьев вне охранной зоны ВЛ, падение которых может привести к нарушению электрической изоляции проводов. |  |  |  |  | 32130034 2901261317637
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Ольхов Лог на предмет выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Ольхов Лог, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 2901261321594
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр Л-1007 ПС 35/10кВ Дружба в пролетах опор №№64 ÷ 120 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра Л-1007 ПС 35/10кВ Дружба дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2901261329297
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное. |  |  |  |  | 32140003 2901261350339
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 640 (Поповское), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 640 (Поповское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050002 2901261405472
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 22 Рязанцево пс Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 22 Рязанцево пс Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2901261407473
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2901261430068
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2901261430069
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2901261432070
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 2901261435474
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 1624 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 1624 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2901261437546
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку веток деревьев угрожающих возможным падением на провода, в пролетах опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 ВЛ 1002 ПС 110/35/10кВ Ершичи. |  |  |  |  | 34080021 2901261440551
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в потребителю о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе по адресу ул.Сутырина, 5.; При выявлении недостатков селективности устранить замечания.; Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ул.Сутырина, 5. |  |  |  |  | 31060003 2901261440314
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-02 ПС Судиславль с целью выявления деревьев(веток), угрожающих падением на провода ВЛ.; Провести обследование опоры №250 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.; Устранить дефекты и замечания, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-02 ПС Судиславль и обследования опоры № 250 (при их наличии). |  |  |  |  | 31060007 2901261440264
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-7-11 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП Х-7-11 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2901261446097
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 706 ПС 35 кВ Никольское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2901261452340
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ КРУН 5-Город 27 ПС 110 кВ Витаминный комбинат.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ КРУН 5-Город 27 ПС 110 кВ Витаминный комбинат разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2901261529342
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 148 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП №148 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2901261537206
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС) обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС), с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2901261542028
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС Н. Лядинская, ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская, ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2901261542274
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 271 в пролете опор № 1-2 - 1-7 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 271 в пролете опор № 1-2 - 1-7 |  |  |  |  | 32110004 2901261545276
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №56 - 57 ВЛ 10кВ №1020 ПС 110/10кВ Знаменка. |  |  |  |  | 34080025 2901261555567
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 220 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2901261611409
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 5 ПС Рыбинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 2901261614277
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2901261620071
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1505 ПС 110 кВ Борисовка.; Выполнить ремонт трансформатора 1Т ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 2901261620413
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 Никольская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №17 Никольская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2901261625093
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ТП-243/25 "Мегафон" требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения ЛЭП |  |  |  |  | 32110028 2901261630287
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ |  |  |  |  | 1000000125 2901261640037
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 052 в пролете опор № 19 - 24 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 052 в пролете опор № 19 - 24 |  |  |  |  | 32110004 2901261650277
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2901261709475
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам верхового осмотра опор № 2-7 на ВЛ0,4 кВ №2 от ТП № 2181-02/100; Произвести верховой осмотр опор № 2-7 на ВЛ0,4 кВ №2 от ТП № 2181-02/100 |  |  |  |  | 32110001 2901261725278
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от ТП-102Л до ТП-101Л яч. №30 ПС "Гидрооборудование"; По результатам испытание повышенным напряжением: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов КЛ-6 кВ от ТП-102Л до ТП-101Л яч. №30 ПС "Гидрооборудование", обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 2901261729072
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 46-47 ВЛ 1006 ПС Михайловская |  |  |  |  | 34080010 2901261752573
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150016 2901261753281
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2901261811282
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-57 в пролетах опор №2 - №3 |  |  |  |  | 34080003 2901261825559
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | После снятия режима КТО, ЧС и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ0,4 №2 от ТП2251.03 АО Рыльское в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110001 2901261831279
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково |  |  |  |  | 34050013 2901261840467
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ЗТП-368 пр.Победы, 93 |  |  |  |  | 31120019 2901261841073
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2-9 ПС Масловская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2-9 ПС Масловская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 2901261845355
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2-11 ПС Масловская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2-11 ПС Масловская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 2901261849344
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ от ДКР в пролете опор № 40- № 41 ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Каськово . |  |  |  |  | 34080014 2901261903560
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2901261938283
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь со сроком эксплуатации более 35 лет с целью выявления неудовлетворительного состояния оборудования ВЛ.; По результатам внеочередных осмотров оборудования по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130014 2901261946626
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2901261956476
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Борисовка-1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Борисовка-1. |  |  |  |  | 31120018 2901262001076
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |  |  |  |  | 31120013 2901262010074
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Никола в пролетах опор №1/23-26/23 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Никола устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 2901262018265
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 256 Тарантаево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 256 Тарантаево ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2901262019538
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Тех. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 324 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей. Орг. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 324 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка внести в график ТО и Р Рамонского РЭС мероприятие по выполнению ревизии контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 2901262022596
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 025 с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 025 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2901262040477
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 061 ПС 35 кВ Восточная.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2901262053343
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 408 (Северный поселок) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 408 (Северный поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2901262125468
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2901262150284
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2901262158285
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Тхоревка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Тхоревка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 2901262215265
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2901262237286
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2901262238075
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская. |  |  |  |  | 31150002 2901262246273
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 (197) ПС Марица в пролете опор №65-72 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 (197) ПС Марица в пролете опор №65-72 |  |  |  |  | 32110003 2901262254289
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 07 ПС Дегтянская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 2901262257278
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 296 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 296 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка внести в график ТО и Р Рамонского РЭС мероприятие по выполнению ревизии контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 2901262300256
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 605 (Демино) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 605 (Демино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2901262311469
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезнёвская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезнёвская: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 2901262325301
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов ВЛ0,4 №1 ТП 346/63 ПС Михайловка №14 в пролетах опор №7-4 - 7-9 |  |  |  |  | 32110028 2901262342280
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2901262358351
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-27 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-27 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3001260000315
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Нежеголь и оборудования КТП 7 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 3001260009362
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 102Г с.Сокольники, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 102Г с.Сокольники, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 3001260015279
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать информацию через администрацию Михайловского сельсовета об опасности поражения электрическим током и соблюдении правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110028 3001260018281
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 060 (Бабурино) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 060 (Бабурино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3001260025470
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС), ВЛ 10кВ № 15 ПС Тамбовская №6, ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная, ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская, ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская, ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС),ВЛ 10кВ № 3 ПС М.Талинская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС), ВЛ 10кВ № 15 ПС Тамбовская №6, ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная, ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская, ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская, ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС),ВЛ 10кВ № 3 ПС М.Талинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 3001260027302
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит зоны в пролете опор №86 - 97.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит зоны в пролете опор №86 - 97. |  |  |  |  | 31070025 3001260039316
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ В.Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ В.Покровка. |  |  |  |  | 32140011 3001260045338
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 335.7 ПС Демякино в пролете опр 203-209, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 335.7 ПС Демякино в пролете опр 203-209, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 3001260104290
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 3001260109276
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты ВЛ-0,4кВ №1 ТП 996; Выполнить внеочередной осмотр для выявления дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 996. |  |  |  |  | 31070024 3001260128319
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 160Ч с.Н.Томниково, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 160Ч с.Н.Томниково, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 3001260200280
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ ПТФ по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ ПТФ, в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 3001260221298
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролетах опор №7-17 - №7-19 ВЛ 10кВ №09 ПС Стаканово |  |  |  |  | 32110022 3001260231291
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 3001260234373
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Пушкино в пролете опор №133-№143.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 05 ПС Пушкино в пролете опор №133-№143. |  |  |  |  | 31070024 3001260311341
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 3001260328350
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам диагностики кабельного выхода КВЛ-1009 с ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода КВЛ-1009 с ПС 35/10кВ Первомайская после возникновения аварийного режима работы КЛ. |  |  |  |  | 34080020 3001260350555
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№100-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№100-110. |  |  |  |  | 31070033 3001260400323
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-15 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3001260443316
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Колос ПС 35/10кВ Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Колос ПС 35/10кВ Раменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 3001260449478
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская с целью выявления отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 3001260520275
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №21 ПС Ильинское в пролёте опор №15 - №35.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС Ильинское в пролёте опор №15 - №35 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 3001260607325
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №245/1- №245/10.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №245/1- №245/10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3001260611331
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №7-7 - №7-17.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №7-7 - №7-17 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 3001260617327
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Средний Икорец, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Средний Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 3001260626598
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №20 - №35.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №20 - №35 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 3001260700328
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-37-3-47 КВЛ 10кВ №08 ПС Оленино.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-37-3-47 КВЛ 10кВ №08 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 3001260711374
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 3001260714375
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Миролюбие по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Миролюбие разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130004 3001260738597
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №175 - №176 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стригино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 3001260740568
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №35 РП-12 ПС 220кВ Бобров по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 10кВ №35 РП-12 ПС 220кВ Бобров разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 3001260742297
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи проходящей по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода на участке опор №74 - №90.; Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев на ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи на участке опор №83 - №84.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 3001260744569
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 3001260747599
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №35-№36 ВЛ 10кВ №04 ПС Арженская; №10-№11 ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская; №10-№11 ВЛ 10кВ №15 ПС Саюкинская.; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №04 ПС Арженская; ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская; ВЛ 10кВ №15 ПС Саюкинская., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №04 ПС Арженская; ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская; ВЛ 10кВ №15 ПС Саюкинская. |  |  |  |  | 31150002 3001260750308
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белый Холм проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №37 - №38 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белый Холм расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белый Холм разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 3001260753570
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 3001260756287
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ |  |  |  |  | 1000000125 3001260800038
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №15 от ПС Анненская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС Анненская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 3001260801290
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150016 3001260802292
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 3001260811077
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Серповская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 3001260811289
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор 3 - 4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 357 (КТП-2 Раменье) ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Калпита. |  |  |  |  | 34080006 3001260830574
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №07 ПС Пересыпкенская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Пересыпкенская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 3001260851291
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 кВ ТП И-3-14 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 кВ ТП И-3-14 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 3001260856100
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Павловск-2 в сторону ТП-10 по КЛ-10-11 ПС 110кВ Павловск-2. |  |  |  |  | 32130021 3001260919329
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 3001260932344
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ Насосная совхоза Боринский, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ Насосная совхоза Боринский |  |  |  |  | 31120013 3001261002078
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 234 Б.Колодец по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 234 Б.Колодец.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 234 Б.Колодец и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 3001261030094
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3001261033539
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Нечаевка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 3001261038347
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обследование опор №8, №10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 798 ПС Стрелица, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра, подвергшихся одностороннему тяжению. |  |  |  |  | 32130029 3001261042260
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам диагностирования опор № 92,94 ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести обследование стоек опор № 92,94 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Шапошниковка на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия при наезде стороннего автотранспорта на опору №93, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130028 3001261056339
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №170-180 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №170-180 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 3001261116376
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-3-27 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-3-27 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3001261119317
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КТП подключенных к ВЛ-6-2 ПС 35кВ №34 Девица устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130029 3001261139628
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3001261139318
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Рыбинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 3001261142314
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №02 ПС Девица по всей длине, с целью выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 32130029 3001261152629
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ №4.12.08 (11) от ПС Петровская в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110029 3001261155306
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 118 ПС 35 кВ Никольское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 3001261155361
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка. |  |  |  |  | 32140012 3001261158359
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкое и КТП 305 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 3001261204360
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №162 - №163.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3001261204587
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №172-№182.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №172-№182 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 3001261216335
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Метака о приведении потребительского оборудования ТП-3-15 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 3001261219627
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №676.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №676, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №676. |  |  |  |  | 31150012 3001261253293
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 479 ВЛ №18 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 401 ВЛ №2 ПС Черняновская,ВЛ 0,4кВ №1 КТП 168 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 479 ВЛ №18 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 401 ВЛ №2 ПС Черняновская,ВЛ 0,4кВ №1 КТП 168 ВЛ №9 ПС Н.Лядинская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 3001261303305
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 3001261305079
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 15 ПС Чернитовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 3001261311294
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки с требованием проведения качественного технического обслуживания. |  |  |  |  | 31150001 3001261311355
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ 4.11.05 от ПС Надейка в график проведения внеочередных осмотров ВЛ |  |  |  |  | 32110029 3001261316307
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 3001261319303
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 РП Тутань в пролете опор №30-№43.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ №04 РП Тутань в пролете опор №30-№43. |  |  |  |  | 31070024 3001261321342
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП 7-52/100 ПС Восточная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП 7-52/100 ПС Восточная, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 3001261329625
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3001261331320
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №7-1 - №7-2 ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 3001261335571
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Неклюдово в пролёте опор №5-15 - №5-25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Неклюдово в пролёте опор №5-15 - №5-25 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 3001261335326
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Куровщинская (Пич-Гаврил), особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Куровщинская (Пич-Гаврил), обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 3001261342315
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №20 - №21 ВЛ 1005 ПС Одинцово. |  |  |  |  | 34080002 3001261352581
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №05 от ПС Оржевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №05 от ПС Оржевская с целью выявления ослабленных вязок провода к изолятору, разлегурировку стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 31150012 3001261356241
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 01 ПС Авангардская, ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 01 ПС Авангардская, ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 3001261400303
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево в пролете опор №З-25 - №З-35 с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев (обрезку крон и веток) в пролётах опор №З-29 - №З-30 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево. |  |  |  |  | 34080027 3001261406572
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.2404 ГКТП24 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.2404 ГКТП24 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 3001261422575
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Юрино-2 с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Юрино-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3001261426486
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО, ЧС и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10 кВ №2111 от п/ст Сухая в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110001 3001261439312
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ТП-018/25 ООО"Комплект Ойл" в с требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения ЛЭП. |  |  |  |  | 32110028 3001261453304
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья за пределами охранной зоны ВЛ в пролёте опор №15/1 - №15/3 ВЛ 0,4кВ №1 МТП-1 Вешки Л-1012 РП-10кВ Вешки |  |  |  |  | 34080025 3001261456576
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№55-65.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№55-65. |  |  |  |  | 31070033 3001261500324
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №14-№14/4.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №14-№14/4 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 3001261502336
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3001261503487
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 от РЕК-93 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающиенормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 3001261512516
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №1-59 - №1-69.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №1-59 - №1-69 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3001261514332
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №39-№51.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №39-№51 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 3001261533337
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 149 (Талицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 149 (Талицы) |  |  |  |  | 34050012 3001261552488
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 141 в пролетах опор № 1-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 141 в пролетах опор № 1-5 с целью выявления критического провиса проводов и целостности опор |  |  |  |  | 32110016 3001261556296
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 3001261601273
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор№60- №80 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №60- №80 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 3001261623377
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Пичаевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 14 ПС Пичаевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 3001261625316
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 3001261630369
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 104 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 3001261630404
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатм осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4514 ПС 35кВ "Р.Колодезь" пр 23-26 |  |  |  |  | 32110021 3001261643310
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110016 3001261647309
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №1-№15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №1-№15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3001261655333
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №95 фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №95 и осмотра фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). |  |  |  |  | 31060009 3001261705289
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролете опор №18-№28.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролете опор №18-№28. |  |  |  |  | 31070024 3001261707343
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №1-№11, №104-№111, №165-№172 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №1-№11, №104-№111, №165-№172 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 3001261716311
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередных осмотров всех КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Монастырщина с длительным сроком эксплуатации более 30 лет, в случае выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ-10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Монастырщина, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. |  |  |  |  | 32130003 3001261726619
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 837 (КТП-3 Черемушки) силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 837 (КТП-3 Черемушки) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 3001261802577
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 №2 от КТП №1266, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 №2 от КТП №1266. |  |  |  |  | 31150002 3001261810311
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-91 РП 10кВ 1 Град с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 3001261818636
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС СтановойКолодезь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС СтановойКолодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3001261833330
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине трассы ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка и ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром. |  |  |  |  | 32140005 3001261905380
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 пс Тим в пролетах опор №44-65 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 пс Тим в пролетах опор №44-65 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110023 3001261906314
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам проведения осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 пс Тим. |  |  |  |  | 32110023 3001261928315
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Комплекс Боринский ПС Борино, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ Комплекс Боринский ПС Борино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 3001261930080
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КЛ 0,4кВ Л-3_Южн-19-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КЛ 0,4кВ 3_Южн-19-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3001261940341
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 710 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 3001261944319
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1009 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 3001261945397
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 4 РП 10 кВ Сретенский.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 3001262006398
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2от ТП128.18№1084 Шумаков новинка в пролетах опор №1-10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2от ТП128.18№1084 Шумаков новинка в пролетах опор №1-10 |  |  |  |  | 32110016 3001262031297
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Б.Кутьма-1 (ферма) КТП№122 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Б.Кутьма-1 (ферма) КТП№122 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 3001262034086
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№72 Березовец-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№72 Березовец-1 и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 3001262040247
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3001262049321
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 3001262057378
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-13 - №5-14 ВЛ №15 от ПС 35кВ Ольховатка. |  |  |  |  | 32110018 3001262100316
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 3001262115379
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.1 Дальняя принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.1 Дальняя с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 3001262129274
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 124 ВЛ №03 ПС Дегтянска, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 124 ВЛ №03 ПС Дегтянска, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 3001262131317
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП130 "Слободка Покровск" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП130"Слободка Покровск" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3001262142101
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 632 руб 2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 632 руб 2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 3001262143547
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП9 Ф108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 3001262147050
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково в пролетах опор №63 - №64.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково в пролетах опор №63 - №64 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 3001262201533
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки. |  |  |  |  | 32140006 3001262204333
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС Михайловка в пролете опор № 148-152 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Михайловка в пролете опор № 148-152 |  |  |  |  | 32110028 3001262214305
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 3001262226367
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №52 ПС Красный Холм в пролетах опор №10-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №52 ПС Красный Холм в пролетах опор №10-20. |  |  |  |  | 31070002 3001262227349
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №132-№143.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №132-№143 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3001262230334
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 976.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 976 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 3001262235344
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 3001262245380
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб в пролетах опор № 6-17 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб в пролетах опор № 6-17 |  |  |  |  | 32110016 3101260001298
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 503 ПС 35 кВ Завидовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 3101260010399
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 047.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 047 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 3101260044329
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Принцевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Принцевка. |  |  |  |  | 32140006 3101260057364
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №26-№27 ВЛ 10кВ №02 ПС Пичерская; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №04 ПС Арженская; ВЛ 10кВ №07 ПС Арженская; ВЛ 10кВ №08 ПС Телешовская; ВЛ 10кВ №02 ПС Пичерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №04 ПС Арженская; ВЛ 10кВ №07 ПС Арженская; ВЛ 10кВ №08 ПС Телешовская; ВЛ 10кВ №02 ПС Пичерская. |  |  |  |  | 31150002 3101260109309
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 3101260140081
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 201 Кривцово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 201 Кривцово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 3101260150345
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 3101260232365
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Степановка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 3101260456604
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Саприно по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 3101260456606
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 3101260513275
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 Петровское ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 Петровское ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" . |  |  |  |  | 34050018 3101260530540
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 11 ПС Вяжлинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 3101260538318
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№34/1-34/16.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№34/1-34/16. |  |  |  |  | 31070033 3101260551322
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 3101260553319
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Алексеевка-Варваровка с отпайкой на ПС 35 кВ Алейниково.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Алексеевка-Варваровка с отпайкой на ПС 35 кВ Алейниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 3101260600363
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 01 ПС Ендовище на предмет выявления дефектов |  |  |  |  | 32130029 3101260620325
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская с целью выявления отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 3101260639304
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 3101260642366
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово от оп. №76 до оп. №103 проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №96 - №97 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Черепово.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Череповоразработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 3101260704579
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 3101260727489
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | * |  |  |  |  | 32130018 3101260740632
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролётах опор №91 - №101.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролётах опор №91 - №101 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 3101260744330
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 3101260748381
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС 220/110/35/10кВ Галич с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов и вязок провода.; По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС 220/110/35/10кВ Галич и обследования опоры №32 устранить выявленные замечания.; Провести комплексное обследование опоры №32 ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС 220/110/35/10кВ Галич после прохождения тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060010 3101260815288
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 3101260817139
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Саприно по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 3101260818271
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 3101260901405
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Вейделевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 3101260903371
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 3101260903370
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 556 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 556, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 3101260908312
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сагуны в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130025 3101260910607
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 736 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 3101260912326
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 3101260912320
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 3101260925321
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Егоровская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 3101260940322
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки. |  |  |  |  | 32140006 3101260941368
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-1-2; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-1-20 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3101260944111
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Вернадовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 05 ПС Вернадовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 3101260954323
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 454 Прусово-1 ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" . |  |  |  |  | 34050018 3101261000541
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ 41411 от ПС Н. Переступлино в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110029 3101261001308
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС П.Угловская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС П.Угловская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 3101261020324
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 3101261021372
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130011 3101261023272
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на КТП-Сергеевское-2 ООО ОХ "Токаревское". |  |  |  |  | 34080007 3101261026578
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 409 (ул.Комсомольская) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 409 (ул.Комсомольская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 3101261027490
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-9 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 3101261031314
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Таловая-Районная по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 3101261031611
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Александровка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 3101261032612
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия с включением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-11 ПС 35 кВ Западная. |  |  |  |  | 32140004 3101261037378
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов по результатам осмотра оборудования ПС 110кВ Ерохино - устранить эти дефекты.; Провести внеочередной осмотр оборудования ПС 110кВ Ерохино для выявления возможных дефектов.; Провести внеплановый хроматографический и физико-химический анализ масла с целью определения технического состояния трансформатора и возможности дальнейшей нормальной эксплуатации трансформатора.; Провести отмыв трансформатора Т2 ПС 110кВ Ерохино в апреле для нахождения всех мест утечек, а также проведение совместного осмотра трансформаторов с привлечением специалистов по диагностике ООО «ТЭС» |  |  |  |  | 310700 3101261039372
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Саприно по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Саприно разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 3101261044303
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 613 ПС 35 кВ Всесвятка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 613 ПС 35 кВ Всесвятка. |  |  |  |  | 32140018 3101261049373
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО, ЧС и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10 кВ №2118 от п/ст Сухая в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110001 3101261050313
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 3101261058374
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Бугаевка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 3101261101600
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПC 110 кВ Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, при наличии таковых.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПC 110 кВ Бугаевка на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после воздействия на ВЛ гололёда и порывов ветра до 13 м/с. |  |  |  |  | 32130019 3101261105322
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Орловка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 3101261112613
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предупреждение о необходимости соблюдения охранных зон электроустановок и габаритов ВЛ организации, производящей работы по строительству западного объезда г.Орел. |  |  |  |  | 31100022 3101261125129
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №119 - №120 на ВЛ-1001 ПС Павлово. |  |  |  |  | 34080015 3101261132588
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №9-2 - №9-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-30 Болотово ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 3101261133589
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Подгорное районная в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130025 3101261137305
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская. |  |  |  |  | 31150002 3101261140313
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №12 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки. |  |  |  |  | 32140006 3101261143375
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 305 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 305 ПС 35 кВ Муром. |  |  |  |  | 32140005 3101261143408
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Бутырки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 05 ПС Бутырки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 3101261157082
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 3101261207128
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Уразово. |  |  |  |  | 32140006 3101261207376
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 3101261209304
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3101261215491
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Мечетка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Мечетка по всей длине, наметить мероприятия по дефектам, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130002 3101261215616
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н. Кисляй в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Н.Кисляй по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 3101261216620
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 3101261223130
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 409 ПС 35кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 409 ПС 35кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 3101261236377
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 795 ПС Стрелица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 3101261249321
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛИ 0,4 кВ № 2 СТП 266 д. Поповка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛИ 0,4 кВ № 2 СТП 266 д. Поповка. |  |  |  |  | 31120007 3101261300093
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ендовище с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130029 3101261301320
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 507 (Б. Кстово) с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 507 (Б. Кстово); Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 3101261305492
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Хомутово внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Хомутово по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 3101261321215
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Гаврильской сельской администрации о приведении потребительской КТП 210 от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Гаврильск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130021 3101261323300
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 3101261346614
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 3101261346312
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС В.Любаж с составление листа осмотра. |  |  |  |  | 32110027 3101261347295
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта |  |  |  |  | 1000000125 3101261350039
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Мечетка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 35 кВ Мечетка по всей длине, наметить мероприятия по дефектам, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130002 3101261400618
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Свистовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №108 - №109 ВЛ 1004 ПС Свистовичи. |  |  |  |  | 34080010 3101261405582
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3101261406344
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС 35кВ Луч на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ в пролетах опор №22-66 -22-67; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС 35кВ Луч разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 3101261418319
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 3101261421386
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 РП Рождествено в пролете опор №98-№108.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ №5 РП Рождествено в пролете опор №98-№108. |  |  |  |  | 31070024 3101261431347
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сагуны в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130025 3101261441608
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №4 КТП№14 д.Сетуха магазин по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №4 КТП№14 д.Сетуха магазин и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 3101261500248
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-10 кВ №334 ПС 35кВ Луч в пролете опор №106-107. |  |  |  |  | 32110024 3101261534320
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения |  |  |  |  | 34050012 3101261545493
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 3101261546494
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава |  |  |  |  | 31120013 3101261550083
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ РЭС 2 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ РЭС 2 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140006 3101261559382
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Ку-1-1 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Ку-1-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 3101261600177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №107-№118.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №107-№118. |  |  |  |  | 31070024 3101261602346
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-21 ПС Покровская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-21 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 3101261607131
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3101261618126
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Покровка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130021 3101261627302
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП №236 на Контору устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП №236 на Контору с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 3101261634295
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 3101261645325
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 СТП 81 ПС 110 кВ Строитель.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 3101261700400
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №В10 – №В-11 на ВЛ 1002 ПС Добромино. |  |  |  |  | 34080016 3101261700590
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-7 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-7 ПС 110 кВ Терновка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 3101261707601
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.603 ТП-682 в пролете опор №12-15 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; Устранить дефекты и замечания, выявленные по результатам обхода ВЛ-6 кВ ф.603 ТП-682 и обследования опоры №12-15 (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 3101261708315
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр вводов силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Южная на предмет отсутствия утечки масла из-под уплотнений и соответствия уровня масла норме. |  |  |  |  | 340900 3101261710140
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП №334 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП №334 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 3101261715356
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №491 ПС 35кВ Шипы в пролетах опор №1-1-1-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №491 ПС 35кВ Шипы в пролетах опор №1-1-1-11 |  |  |  |  | 32110007 3101261723318
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 3101261725084
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра маслонаполненного оборудования на ПС 110 кВ Почепская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр маслонаполненного оборудования на ПС 110 кВ Почепская на предмет отсутствия течей масла и соответствия уровня масла нормативным значениям. |  |  |  |  | 340900 3101261730141
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-4-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-4-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3101261733322
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 11/П-16-250 Мехток (школа) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 11/П-16-250 Мехток (школа). |  |  |  |  | 31100018 3101261740132
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 606 руб. 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 606 руб 4 |  |  |  |  | 34050019 3101261741548
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ_№1 от КТП Сен-3-11 д. Никольское по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ_№1 от КТП Сен-3-11 д. Никольское и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 3101261803227
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Клеповка, а так же проведения тепловизионного контроля контактных соединений, в случае выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ., идущих от ЛР к ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Клеповка, на предмет выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ., а так же произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений на них. |  |  |  |  | 32130005 3101261806621
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельца электроустановки с требование проведения качественного ТО. |  |  |  |  | 31150001 3101261810306
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | В пролете опор 3-00/103-104 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №3 ПС Ржаксинская.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. |  |  |  |  | 31150010 3101261812298
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 3101261817300
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130025 3101261834309
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Зобнину Р.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-9 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 3101261841624
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1099 Орлово-2 ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1099 Орлово-2 ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3101261901542
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Кутафино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Кутафино и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3101261911096
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в ОВД письмо с требованием возмещения ущерба владельцем а/м наехавшего на опору № 3 ВЛ-0,4кВ№3 СТП 201 ВЛ-10-2 ПС Верхнее Турово-1 |  |  |  |  | 32130016 3101261921268
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ с-з Уразовский.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ с-з Уразовский разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 3101261930387
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ РП-19 яч.7 до ТП-171 яч.2 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ РП-19 яч.7 до ТП-171 яч.2 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 3101261940085
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-3-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3101261944324
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 3101261954383
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №6 ВЛ-0,№1 ТП 476, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 3101262000299
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №101-111.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №101-111. |  |  |  |  | 31070001 3101262001350
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 112 ПС 110 кВ Вит.комбинат.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 3101262005396
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Курасовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 3101262011439
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1604 №2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 1604 №2 |  |  |  |  | 34050019 3101262015549
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-6кВ Совхоз Дмитровский ПС Сухая Лубна |  |  |  |  | 31120013 3101262039086
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150003 3101262044307
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-29 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-29 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3101262046326
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 415.9 19/160 ул.Сеймская в пролетах опор №1-22 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 415.9 19/160 ул.Сеймская в пролетах опор №1-22 |  |  |  |  | 32110016 3101262047300
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5013 Л1 Ф-102 ПС Чуровичи по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 3101262050142
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 кВ ТП И-5-3 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 кВ ТП И-5-3 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 3101262100123
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 3101262106119
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 1124 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 1124 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3101262121384
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя ГСК "Клыковский" с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 3101262128301
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1016 Кр. Октябрь ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1016 Кр. Октябрь ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3101262130266
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 3101262133381
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №13 ВЛ-0,№1 ТП 089, с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 3101262156302
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ 0,4 Никольское КТП 626 Ф1 |  |  |  |  | 31120013 3101262159087
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по обрезке веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 3101262225602
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-182 яч.3 до ТП-181 яч.2 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ТП-182 яч.3 до ТП-181 яч.2 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 3101262232088
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №31-34 от ТП-160 ул.Космонавтов, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 ул.Космонавтов устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 3101262235316
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направит письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 582 - ТП 640 (аб) с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ТП 582 - ТП 891. |  |  |  |  | 1000000126 3101262240018
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-10-15 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-10-15 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 3101262240107
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1221 Красный бор-7 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1221 Красный бор-7 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3101262253543
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-4-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-4-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3101262319327
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновый бор (82203) в пролете опор № 66 - 71 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновый бор (82203) в пролете опор № 66 - 71 |  |  |  |  | 32110004 3101262340317
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролете опор №33-№43.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролете опор №33-№43. |  |  |  |  | 31070024 3101262346348
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 МТП Красное село, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП Красное село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 3101262350495
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-6 ПС 35 Сагуны по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 3101262356306
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Волоконовка. |  |  |  |  | 32140014 0102260012385
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП А-1-1 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-1-1 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0102260020224
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 225 Гридино мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0102260025517
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить собственника ВРУ оп.№1 ТП 780 д. Разиньково с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 0102260044321
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №28-№29, №116-№117 ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза". |  |  |  |  | 34050020 0102260050524
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-10кВ №4514 ПС 35кВ Быканово в пролетах опор №1-4-8-1 |  |  |  |  | 32110007 0102260056332
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания после электропробоя изоляции силового кабеля по КЛ 6 кВ ПС 145 ф. 12 - РП 49. |  |  |  |  | 1000000126 0102260113019
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино на отпайке к ТП-198 в пролете опор №10-35-№10-45 и и отпайки к ТП-698 в пролете опор №12-3-№12-15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино отпайки к ТП-198 в пролете опор №10-35-№10-45 и отпайки к ТП-698 в пролете опор №12-3-№12-15. |  |  |  |  | 31070024 0102260136395
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0102260137401
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ГПП-9 яч.49 до РП-11 яч.15, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ГПП-9 яч.49 до РП-11 яч.15, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0102260148089
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После восстановления нормальной схемы провести ТВК кабельной муфты на опоре №4/4 ВЛ-1001 ПС Шаломино. |  |  |  |  | 34080014 0102260220591
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Ендовище по всей длине, с целью выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 32130029 0102260246327
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Красносельского муниципального округа, о своевременной вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ в населённых пунктах муниципального округа. |  |  |  |  | 31060004 0102260246280
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0102260440600
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Вохма в пролетах опор 1-110 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0102260540276
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №13 ПС Заводская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №13 ПС Заводская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 0102260603295
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №76 - №80 ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0102260625573
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0102260635507
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в обхода ТП -1559 |  |  |  |  | 1000000125 0102260648040
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-1-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-1-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0102260700328
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-1-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-1-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0102260701332
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведенного обхода ВЛ-0,4 от ТП №121 ул. Любимова (Эллада) ф.2. выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №121 ул. Любимова (Эллада) ф.2. с целью выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060019 0102260701269
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров |  |  |  |  | 34050013 0102260701484
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС-35 кВ Кулевтовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ № 08 ПС-35 кВ Кулевтовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0102260702326
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Павино в пролетах опор №72-99 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Павино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0102260706277
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0102260723406
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 910 Баня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0102260730519
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПC 35 кВ Караяшник разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПC 35 кВ Караяшник на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после воздействия на ВЛ гололедных явлений (снегоналипания). |  |  |  |  | 32130019 0102260731323
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1221 Красный бор-7 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1221 Красный бор-7 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0102260755601
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с применением бинокля ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рубашевка с целью выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 0102260800639
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Альш-20-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-3 Альш-20-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0102260801333
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-38 Ф-608 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 0102260817049
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 (Шевердино) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 (Шевердино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0102260820496
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №34 пер. Кирова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1ТП9 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0102260823055
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №548 с.Сухая Лубна, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести обход и осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №548 с.Сухая Лубна |  |  |  |  | 31120013 0102260831090
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №20 пер. 3-его Интернационала, п.Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП30 ф.1001 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0102260836060
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-1 ф 1005 ПС Севская . |  |  |  |  | 92029512 0102260842083
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0102260850497
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0102260857410
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №99-№100 ВЛ 10кВ №13 от ПС Ярославская; Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №08 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №08 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0102260900310
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №№ 1-7--1-8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 068 ВЛ 1003 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 0102260901583
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное. |  |  |  |  | 32140005 0102260913418
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево |  |  |  |  | 34050013 0102260915483
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №13 ПС Оржевскаяобрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №13 ПС Оржевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 0102260916296
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово в пролетах опор №1/17-1-27.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово в пролетах опор №1/17-1-27. |  |  |  |  | 31070002 0102260923361
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье |  |  |  |  | 34050013 0102260938482
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич с целью выявления дефектов; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Елегино-Солигалич устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 0102260939326
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №44-54.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №44-54. |  |  |  |  | 31070001 0102260942366
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №1 ТП 144 Хутор ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0.4кВ №1 ТП 144 Хутор ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0102260942602
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам обследования опоры № 1-10 и осмотра ЛР 10 кВ №22-06 на ВЛ 10кВ Ф10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.; Провести осмотр с применением ТВК ЛР 10 кВ №22-06 на опоре №1-10 ВЛ 10 кВ Ф.10-22 ПС Рождественское с целью выявления ослабления контактных соединений. |  |  |  |  | 31060027 0102260948278
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-24 ПС Георгиевское на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-24 ПС Георгиевское выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0102260955270
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Есипово ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Есипово ПС Белое |  |  |  |  | 34050013 0102260956481
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0102260958395
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1008 ПС Яново в пролетах опор № 1/2-1/3 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 34080003 0102261000306
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышево в пролетах опор №6-1-6-16, №15-25 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Бобрышево в пролетах опор №6-1-6-16, №15-25 |  |  |  |  | 32110008 0102261009333
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Ильинское в пролёте опор №41 - №51.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Ильинское в пролёте опор №41 - №51 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 0102261017426
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на фасаде ввода в дом 1 ул. Зелёная г. Клинцы от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП35 ф605 ПС Западная. |  |  |  |  | 92029504 0102261018052
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 35/10 кВ Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 35/10 кВ Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060016 0102261020271
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 606 (Сальково) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 606 (Сальково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0102261021498
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0102261029091
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Судбищи внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Судбищи по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0102261030216
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Коротояк по всей длине на предмет выявления дефектов; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ-10-2 ПС Коротояк разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130020 0102261048332
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-378 - ТП-810.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-378 - ТП-810 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-378 - ТП-810 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0102261051317
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ КТП № 748 ф. Энтузиастов устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП № 748 ф. Энтузиастов с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17м/с. |  |  |  |  | 31060010 0102261102287
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с и падением дерева и ветки на провода ВЛ 10 кВ. |  |  |  |  | 31060010 0102261108286
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Сога ПС Белое |  |  |  |  | 34050013 0102261116480
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-063 ф-1 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-063 ф-1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0102261120285
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Раменье от РП 10кВ Б.Святцево в пролетах опор №154-№164 дефекты.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Раменье от РП 10кВ Б.Святцево в пролетах опор №154-№164 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0102261125413
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0102261130349
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 0102261135270
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №1 ТП 968 ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0.4кВ №1 ТП 968 ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0102261140603
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Невыполнение в полном объеме комплекса мероприятий, предусмотренных ремонтной документацией; Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Недостатки проектной, конструкторской документации и технической документации изготовителя оборудования или устройства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское с целью выявления дефектов.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Гусево-Ильинское устранить выявленные замечания.; Провести персоналу РЗА внеплановый производственный инструктаж по теме соблюдения требований объема технического обслуживания устройств РЗА. |  |  |  |  | 310600 0102261142325
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Матвеево с целью выявления дефектов крепления провода к изоляторам.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Матвеево выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060020 0102261143272
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 400 (КТП-1 ст. Семлево) ВЛ-1019 ПС 110кВ Россия силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 400 (КТП-1 ст. Семлево) ВЛ-1019 ПС 110кВ Россия дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0102261145584
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1227 (Соловеново Сергеев 1), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1227 (Соловеново Сергеев 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0102261154500
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП П-2-4 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП П-2-4 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0102261155225
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №457 ПС Р.Колодезь пр. опор №185-№195 |  |  |  |  | 32110021 0102261157334
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №8 ПС Ольшанская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС Ольшанская |  |  |  |  | 31150009 0102261159299
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП58 Ф603 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 0102261210051
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП П-2-4 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП П-2-4 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0102261214226
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0102261214605
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 11 ПС Егоровская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0102261220327
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Городище от оп. №16 до оп. №54 проходящего по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №48 - №48-1 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Городище.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080018 0102261230580
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0102261231284
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить собственнику подключенного от оп.№1-17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-757 ф.412.16 х.Кислино уведомление с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 0102261233322
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Новое деревня" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Новое деревня". |  |  |  |  | 34050020 0102261238526
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Шатилово внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Шатилово по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0102261240232
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО ФХ Виктория о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от опоры № 1-1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 960 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования |  |  |  |  | 32130026 0102261300617
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №107 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130010 0102261302315
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода КЛ-6 РП-52 - ТП-1963/561 |  |  |  |  | 1000000125 0102261305041
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-1266 |  |  |  |  | 1000000125 0102261317042
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1828 №4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 1828 №4 |  |  |  |  | 34050019 0102261320552
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Пасынково деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Пасынково деревня, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050020 0102261320515
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №023; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №023 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0102261325317
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной ТВК опорной изоляции КРУН-10 кВ ПС 35/10кВ Карманово.; Издать распорядительный документ по службе с описанием технологического нарушения при повреждении МВ-10кВ Т1 (ВМГ-10-630-20) на ПС 35/10кВ Карманово 01.02.2026г. Разработать мероприятия по предотвращению аналогичных повреждений. |  |  |  |  | 340800 0102261330592
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1-12 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1-12 ПС Залужное выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130015 0102261331333
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино в пролетах опор № 1-1-№1-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино в пролетах опор № 1-1-№1-11 |  |  |  |  | 32110016 0102261339330
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0102261401334
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 512 Смирново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0102261402520
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0102261402508
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130022 0102261421610
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС Краснозвездинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Краснозвездинская |  |  |  |  | 31150009 0102261441297
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Юрино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Юрино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0102261445502
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Болдыревка, выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Болдыревка по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0102261449603
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№110-120.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№110-120. |  |  |  |  | 31070033 0102261456338
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Осташево ПС Милюшино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Осташево ПС Милюшино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0102261458504
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140019 0102261511388
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1246 Алешково-2 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1246 Алешково-2 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0102261525606
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М. Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0102261525615
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шачинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 05 ПС Шачинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0102261531328
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ф-4 Песчаная ЗТП №20 Северная.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ ф-4 Песчаная ЗТП №20 Северная. |  |  |  |  | 31070001 0102261544367
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Включить в график обхода замер потребляемой мощности ТП-93 |  |  |  |  | 1000000125 0102261552043
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-413 (425.6 9/160) в пролетах опор № 3-1-№3-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-413 (425.6 9/160) в пролетах опор № 3-1-№3-5 |  |  |  |  | 32110016 0102261617323
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово в пролетах опор №25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово в пролетах опор №25-35. |  |  |  |  | 31070002 0102261630362
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф4 ТП0709 Ф1029 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0102261640067
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП111 (19/63 ф.414.15) в пролетах опор № 5-1-№5-20 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП111 (19/63 ф.414.15) в пролетах опор № 5-1-№5-20 |  |  |  |  | 32110016 0102261649324
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0102261652440
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сагуны разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сагуны с помощью бинокля по всей длине, на предмет выявления дефекта провода и соответствия стрелы провеса. |  |  |  |  | 32130025 0102261655609
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №30-40.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №30-40. с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0102261656368
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Судбищи внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Судбищи по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0102261700269
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0102261700389
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 202 ПС 35 кВ Яблоново. |  |  |  |  | 32140010 0102261701394
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Ст.Ведуга по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 0102261702328
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Дубкову П.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-3ПС Юбилейная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0102261711622
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино в пролетах опор №95-№97; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово в пролетах опор №95 - №97 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0102261721515
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-9 ПС Болдыревка, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-9 ПС Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на крепления провода к изоляторам и дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130020 0102261722308
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №11 ПС Воробьи в пролетах опор №40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №11 ПС Воробьи в пролетах опор №40-50. |  |  |  |  | 31070023 0102261727382
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0102261735506
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 609 Карманова с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0102261740521
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя ГСК "Клыковский" с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0102261751325
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛИ-0,4кВ ТП №738 ф.Молодежная с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛИ-0,4кВ ТП №738 ф.Молодежная устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0102261752283
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-2-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0102261800335
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Подгорное районная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Подгорное районная с помощью бинокля по всей длине, на предмет выявления дефекта провода и соответствия стрелы провеса. |  |  |  |  | 32130025 0102261811310
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Южн-18-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Южн-18-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0102261823336
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-030 (412.6 12/160) в пролетах опор №7-№2-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-030 (412.6 12/160) в пролетах опор №7-№2-5 |  |  |  |  | 32110016 0102261823326
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 019 в пролете опор № 9 - 14 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 019 в пролете опор № 9 - 14 |  |  |  |  | 32110004 0102261831331
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 906 Детский комбинат с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0102261832522
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Саб-2-21 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Саб-2-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0102261835339
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.705 ТП007 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.705 ТП007 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0102261840585
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево в пролетах опор №6-№7 отпайки на ТП 134 (Хомяково) от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 0102261857270
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 547 п/л Чайка ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 547 п/л Чайка ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0102261905607
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Козлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Козлово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Козлово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 0102261910509
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка |  |  |  |  | 34050003 0102261915510
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП № 004 Осипино с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП № 004 Осипино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0102261916279
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмора ВЛ 10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №101-111.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №101-111. |  |  |  |  | 31070002 0102261916363
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ КТП № № 002 ф. Рабочая устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 002 ф. Рабочая с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17м/с. |  |  |  |  | 31060010 0102261921282
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Н.Ведуга с на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 0102261952630
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 295 Ф1 с. Голунь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 295 Ф1 с. Голунь и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0102262001252
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 Липовицы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0102262004523
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 625 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 625 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 0102262009608
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 415.9 16/250 1-я Моква в пролетах опор № 23-35 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 415.9 16/250 1-я Моква в пролетах опор № 23-35 |  |  |  |  | 32110016 0102262011327
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Звяг-3-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Звяг-3-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0102262028337
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотреВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Верховье I внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Верховье I по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0102262031233
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №03 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №35-№45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ10кВ №03 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №35-№45. |  |  |  |  | 31070002 0102262033364
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Жилой посёлок, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Жилой посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0102262037511
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 0102262041393
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №16 ТП375 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Буткину Е.С. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №16 ТП375 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0102262055575
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 710 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0102262101631
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №3-14 - №3-24.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №3-14 - №3-24 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0102262102427
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП 1246 (129.12) в пролетах опор №4-№8-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП 1246 (129.12) в пролетах опор №4-№8-2 |  |  |  |  | 32110016 0102262148328
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ КТП-399 ул. Садовая 10 шахта произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-399 ул. Садовая 10 шахта, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0102262203092
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 158 (5/250) 415.9 Моква в пролетах опор №2-1-№2-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 158 (5/250) 415.9 Моква в пролетах опор №2-1-№2-5 |  |  |  |  | 32110016 0102262246329
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1227 (Соловеново Сергеев 1), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1227 (Соловеново Сергеев 1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0102262254513
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-408 в пролетах опор №1-№12, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-408 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0102262301318
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 0102262323605
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка. |  |  |  |  | 32140002 0102262357392
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 803 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0102262358259
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0202260000411
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 601 ПС Купань с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 6кВ № 601 ПС Купань, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0202260025514
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 827 ПС 35 кВ Таврово. |  |  |  |  | 32140003 0202260043391
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 868 Семеновское коттеджи ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 868 Семеновское коттеджи ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0202260101620
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 576 (Трутнево кот.) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 576 (Трутнево кот.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0202260120512
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от КТП-381 д. Зорино ул. Песчаная в пролетах опор №2-№1-6 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от КТП-381 д. Зорино ул. Песчаная в пролетах опор №2-№1-6 |  |  |  |  | 32110016 0202260122336
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 0202260202390
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского участка ВЛ-10кВ №117.04 от ПС Винниково о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0202260203351
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абонентам ТА 1151 (АБ) с просьбой устранить неисправность , повлекшую отелючение КЛ 10 кВ ТП 631 - ПС 370 ф.39 |  |  |  |  | 1000000126 0202260237020
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП(491) 438.07 №1 хоз.Медведица в пролетах опор № 5-19 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП(491) 438.07 №1 хоз.Медведица в пролетах опор № 5-19 |  |  |  |  | 32110016 0202260242337
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено. |  |  |  |  | 32140021 0202260248445
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0202260258441
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Зозули. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Зозули разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0202260313414
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Архангельское на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 32130032 0202260326646
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0202260350412
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0202260511442
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 0202260521465
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП 378 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110014 0202260611335
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Готня. |  |  |  |  | 32140013 0202260611446
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ОБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" о необходимости эксплуатировать ТП-840, которая находиться на балансе ОБУЗ и обслуживается собственным персоналом, в соответствии с требованиями ПТЭ . |  |  |  |  | 1000000140 0202260625006
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести осмотр РП 10 кВ Сретенский и по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Крапивенская. |  |  |  |  | 32140008 0202260650402
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №8-27 - №8-37.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №8-27 - №8-37 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 0202260653428
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 241 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 241 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 внести в график ТО и Р Рамонского РЭС мероприятие по выполнению ревизии контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 0202260706640
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 09 ПС Осиновская, ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 09 ПС Осиновская, ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0202260746329
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №92-№102.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №92-№102 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0202260750414
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Зуевка в пролетах опор №147-153 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Зуевка в пролетах опор №147-153 |  |  |  |  | 32110009 0202260759353
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №1-№20.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №1-№20 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0202260810415
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №75-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №75-85. |  |  |  |  | 31070001 0202260833369
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Н.Ведуга по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 0202260834343
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-314 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-314 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 0202260839434
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Медвежье по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 0202260842655
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ № 4 ЗТП 559 ВЛ №04 ПС Арженская; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 ЗТП 559 ВЛ №04 ПС Арженская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150002 0202260849331
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 450 ПС Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0202260900345
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0202260905094
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №162 ПС Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №162 ПС Клементьево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0202260920261
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0202260924143
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №143 - №153.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №143 - №153 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 0202260926429
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Попово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №18 - №25 ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Попово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0202260927575
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС Березовская.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150009 0202260955210
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово в пролетах опор №20- №30; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово в пролетах опор №20- №30 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0202261000266
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 0202261000642
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0202261002415
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №03 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №36- №40 ВЛ10кВ №03 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0202261002574
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-3-3 Базарная. |  |  |  |  | 34080022 0202261003586
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 0202261005484
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Зозули и ЛЭП-10 кВ №5 ПС Грузское.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 0202261005485
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10 кВ ТП-6 ВЛ-10 №04 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10 кВ ТП-6 ВЛ-10 №04 П.Городище |  |  |  |  | 31070033 0202261010352
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр выключателей ВМТ-110 кВ на ПС 110 кВ Анна, ПС 110 кВ Анна-2, ПС 110 кВ Таловая, ПС 110 кВ Народное, ПС 110 кВ Щучье, ПС 110 кВ Восточная-1. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Произвести внеочередной осмотр спусков к выключателям МКП-110 на ПС 110 кВ Анна, ПС 110 кВ Архангельское, ПС 110 кВ Эртиль. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Разработать программу по замене фарфоровых корпусов полюсов выключателей ВМТ-110 на ПС 110 кВ Анна. |  |  |  |  | 321300 0202261025346
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189 ВЛ №38 ПС №5, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 506 ВЛ №9 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189 ВЛ №38 ПС №5, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 506 ВЛ №9 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0202261025334
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 КТП-2 Луги Л-1004 ПС 110кВ письмо в адрес владельца дома, запитанного от опоры №1/4, о необходимости принятия мер по недопущению схода снега с крыши дома на провода ввода. |  |  |  |  | 34080025 0202261036593
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 807 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0202261048656
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея с целью выявления дефектов после воздействия повышенных механических нагрузок от налипшего снега и порывистого ветра.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060019 0202261050321
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения |  |  |  |  | 34050012 0202261055529
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Хотынецкая и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0202261101223
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Фощеватово.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Фощеватово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 0202261105416
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП123 "Локно-2" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП123"Локно-2" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0202261110231
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 0202261114419
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №307 Индустриальный парк-1 ПС 110/10/10кВ "Новоселки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 10кВ №307 Индустриальный парк-1 ПС 110/10/10кВ "Новоселки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0202261117621
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0202261119527
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4-4 ТП 17-24 Подгорное по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию крепления изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4-4 ТП 17-24 Подгорное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130025 0202261119275
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Апраксино устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Апраксино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0202261122319
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-2-28 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-28 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130012 0202261123638
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Медвежье по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 0202261126442
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное. |  |  |  |  | 32140003 0202261131428
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Филино на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Филино выявленные замечания устранить ( при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0202261154322
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО ВМС о приведении потребительского оборудования ТП 024 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0202261200331
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП16 Ф.607 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 0202261208056
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Зубкову А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-5 ВОЛЯ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0202261224349
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-105 ПС-2 - ТП-82 |  |  |  |  | 1000000125 0202261250044
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №506 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №506 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 0202261250435
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 4 ПС Грязновская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0202261252211
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Казацкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Казацкая. |  |  |  |  | 32140002 0202261253427
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 717 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 717 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0202261307330
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №5-3 - №5-19.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №5-3 - №5-19 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0202261323430
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новоалександровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новоалександровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 0202261355417
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №153 - №163.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №153 - №163 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 0202261356431
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Сутка; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Сутка |  |  |  |  | 34050003 0202261403530
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочечередного технического обслуживания (профилактического осмотра) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ , запитанных от КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле.; Выполнить внеочередное техническое обслуживание (профилактический осмотр) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ , запитанных от КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 0202261404353
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №03 ПС Бор в пролетах опор №210-220.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №03 ПС Бор в пролетах опор №210-220. |  |  |  |  | 31070023 0202261408383
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 0202261410144
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. |  |  |  |  | 31060012 0202261419334
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 0202261424436
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 607 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 607 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0202261427429
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить претензию Яблокову О.В. на возмещение материального ущерба. |  |  |  |  | 31060003 0202261430320
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0202261437332
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №75 - №85.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №75 - №85 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 0202261441432
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Нащёкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 17 ПС Нащёкинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 0202261456333
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО, ЧС и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10 кВ №21410 от п/ст Журятино в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110001 0202261500354
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№125-130.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№125-130. |  |  |  |  | 31070033 0202261520354
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Пищепром.; По результатам осмотра ПС 110 кВ Пищепром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0202261525433
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №390-400.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №390-400. |  |  |  |  | 31070023 0202261535384
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1108 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1108 ПС 35 кВ Б.Троица. |  |  |  |  | 32140005 0202261535437
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 828 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0202261539657
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф1 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0202261540079
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Н.Ведуга по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 0202261616658
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0202261630045
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2-100А ф.2 ГКТП-23 ф1010 ПС Дубровская; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-23 ф1010 ПС Дубровская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029502 0202261634065
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 271-272 ВЛ 1006 ПС Заборье |  |  |  |  | 34080010 0202261641304
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №20 ул. Р. Люксембург, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0202261647085
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0202261701340
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №11 ул. Садовая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1ТП12 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0202261704072
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0202261709528
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Хохол-1 от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №38-39. |  |  |  |  | 32130032 0202261730647
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП118 ф620 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0202261740053
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП670 с.т Железнодорожник в пролетах опор №5-1-№5-10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП670 с.т Железнодорожник в пролетах опор №5-1-№5-10 |  |  |  |  | 32110016 0202261800338
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП 26 |  |  |  |  | 1000000125 0202261807046
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 МТП 210-19 ПС 110 кВ Журавлики.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0202261824426
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 0202261835425
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 207 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0202261902424
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Вол-37-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Вол-37-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0202261912342
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода РП-44 |  |  |  |  | 1000000125 0202261918047
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 ф.415.10 в пролетах опор №1-1№1-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 ф.415.10 в пролетах опор №1-1№1-5 |  |  |  |  | 32110016 0202261931339
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 3703 ТП37 1018 ПС Вязьма-2 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ 3703 ТП37 1018 ПС Вязьма-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0202261937305
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ИТР ВЛ 0,4 Ленино ул.Лен КТП 426 Ф2; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Ленино ул.Лен КТП 426 Ф2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0202261937096
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №130 - №140; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №130 - №140 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 0202261946577
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку опорных изоляторов в ТП 438 (Пшеничище д/с); Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050016 0202261956557
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС М.Покровка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 0202262003351
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1232 (ДНТ Савельево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1232 (ДНТ Савельево) село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0202262003531
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-1-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0202262015338
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0202262019622
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0202262021301
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.Свободы КТП № 16 Ленина принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.Свободы КТП № 16 Ленина с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0202262025281
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0202262030158
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Драгунка. |  |  |  |  | 32140008 0202262049431
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ КТП-467 ул.Кирова произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-467 ул.Кирова, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0202262051097
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 № 1 ТП 52, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП 52. |  |  |  |  | 31120007 0202262056095
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 0202262111643
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0202262115432
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо в УК |  |  |  |  | 1000000125 0202262119048
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Вол-37-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Вол-37-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0202262127351
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 186 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0202262213430
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 313 ПС 110 кВ Восточная. |  |  |  |  | 32140003 0202262237423
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0202262300361
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Трутнево кот.) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Трутнево кот.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0202262301532
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-2-60 Новые дома разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-2-60 Новые дома. |  |  |  |  | 31100018 0202262320085
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 539 - ТП 527 к.2. |  |  |  |  | 1000000126 0202262321021
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-1-100 д. Соломатовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/Д-1-100 д. Соломатовка. |  |  |  |  | 31100018 0202262322254
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 056 в пролете опор № 1-5 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 056 в пролете опор № 1-5 |  |  |  |  | 32110004 0202262340340
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-10 -№3-20 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-10 -№3-20 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0202262349385
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0202262354449
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6313 ПС Стаканово, пролеты опор №71-1-3. |  |  |  |  | 32110020 0302260013355
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП478.11 476 д.Курица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП478.11 476 д.Курица в пролетах опор №25-32 |  |  |  |  | 32110016 0302260021341
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 245 (Савельво Царев) с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 245 (Савельво Царев); Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050012 0302260032533
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролете опор №4/8-№4/16.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролете опор №4/8-№4/16. |  |  |  |  | 31070025 0302260045396
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-6-6 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-6-6 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 0302260053653
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 506 ВЛ №9 ПС Промышленная, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 420 ВЛ №5 ПС Черняновская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 033 ВЛ №10 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ.; Произвести по всей длине внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 273 ВЛ №2 ПС Селезневская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0302260053337
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №8, ВЛ0,4кВ № 1ТП 752 д. Зорино с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0302260103342
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-6-6 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-6-6 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 0302260117338
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 204 руб 19 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 204 руб 19 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0302260120555
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №196- №197 ВЛ 10кВ №06 ПС Черемисиново |  |  |  |  | 32110022 0302260148356
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №62-№72.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №62-№72 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0302260157416
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в УК |  |  |  |  | 1000000125 0302260202049
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0.4кВ №1 от КТП-024 Цветово ул. Мирная в пролетах опор № 2-2-№1-10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0.4кВ №1 от КТП-024 Цветово ул. Мирная в пролетах опор № 2-2-№1-10 |  |  |  |  | 32110016 0302260210343
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского участка ВЛ-10кВ № 117.04 ПС Винниково о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0302260233352
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0302260240623
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково в пролетах опор №55 - №65; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково в пролетах опор №55 - №65 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0302260314578
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0302260319362
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 0302260339422
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ 6 кВ №03 от ПС 35 кВ №4 в сторону ТП 1103 по КЛ 6кВ №3 ПС 35 №4. |  |  |  |  | 32130029 0302260351278
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-15 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 0302260432459
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 0302260450421
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО ГСС о приведении потребительского оборудования ТП-929 ВЛ 10кВ №6 ПС Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0302260458641
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0302260516534
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №20-30.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №20-30. с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0302260607370
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01(2) ПС 35 кВ Пятницкое в пролетах опор №№55-60.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01(2) ПС 35 кВ Пятницкое в пролетах опор №№55-60. |  |  |  |  | 31070033 0302260615356
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Парусное на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Парусное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130017 0302260619650
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 Ефремово ВЛ 10кВ №6 Домино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 Ефремово ВЛ 10кВ №6 Домино ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0302260623624
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 8-16 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 0302260628334
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №132 - №133.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №132 - №133 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0302260645660
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 0302260656420
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Космынино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, угрожающие падением на провода ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060005 0302260708324
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП №332 с. Спас устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП №332 с. Спас с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0302260708323
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 340 с.Косыревка; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 710, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0302260722098
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 418 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0302260738448
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Любвинская, особое внимание обратить на состояние проводов пролетов ВЛ и стрел провеса провода в пролетах.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 10 ПС Любвинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 0302260757339
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0302260758571
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-3 от КТП 1-4 ПС В.Хава, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-3 от КТП 1-4 ПС В.Хава по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 0302260758335
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 380 - 423.16 д. Зорино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 380 - 423.16 д. Зорино |  |  |  |  | 32110016 0302260800344
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0302260800145
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0302260804363
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №68-№78.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №68-№78 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0302260808417
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-6-6 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-6-6 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 0302260810654
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролете опор №35-№50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролете опор №35-№50. |  |  |  |  | 31070024 0302260815397
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №91 - №92.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №91- №92 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0302260817688
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красная Яруга - Ракитное.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Красная Яруга - Ракитное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0302260826438
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф1 ТП- 300 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-300 в пролете опор 14-18 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0302260900131
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Большевик на предмет выявления дефектов крепления провода к изоляторам.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Большевик выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130018 0302260904644
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-5 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 0302260905347
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ ТП 446.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 446. |  |  |  |  | 31070024 0302260910450
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 410 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 410 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0302260914443
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. |  |  |  |  | 32140016 0302260920452
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в УК |  |  |  |  | 1000000125 0302260925050
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Кесьма в пролетах опор №69-79.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС Кесьма в пролетах опор №69-79. |  |  |  |  | 31070002 0302260926365
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 196 (Высоково) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 196 (Высоково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0302260939535
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Н.Байгора по всей длине, с целью выявления дефектных вязок провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Н.Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0302260947645
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-147 ПС 110 кВ Лизины. разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-147 ПС 110 кВ Лизины. |  |  |  |  | 32140005 0302260949444
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №6, ВЛ0,4кВ №2 ТП 036. с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110018 0302261007345
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №019 ф.10-05 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №019 ф.10-05 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0302261014340
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 0302261015336
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр КТП 2902 ПС 110 кВ Крапивенская. |  |  |  |  | 32140008 0302261017454
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-2-10 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0302261019380
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Никитовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Никитовка. |  |  |  |  | 32140011 0302261028379
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр ВЛ с целью выявления дефектов ее элементов после воздействия низких температур (мороза) . |  |  |  |  | 31150016 0302261028343
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 СТП 875, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-0,4 кВ № 2 СТП 875, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 0302261039099
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ: ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 133А с.Замораевка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-0,4 кВ: ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 133А с.Замораевка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0302261040340
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4 Колос ПС 110 кВ Стройиндустрия. |  |  |  |  | 32140002 0302261040458
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 115 руб 19 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 115 руб 19 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0302261045556
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0302261049364
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 428 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0302261051450
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №174 Даниловское котельная.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №174 Даниловское котельная с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0302261102451
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 351(3-7) ПС Голосновка по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0302261106369
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 0302261110550
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 №2 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 0302261114648
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 3 РП 1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 РП 1. |  |  |  |  | 31120003 0302261117103
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 056 в пролете опор № 2 - 7 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 056 в пролете опор № 2 - 7 |  |  |  |  | 32110004 0302261125346
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Скалино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Скалино". |  |  |  |  | 34050020 0302261126544
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ф.7 от ТП № 330 ул. Антоновская устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.7 от ТП № 330 ул. Антоновская с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, сухие ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0302261140327
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-2 от ТП 013 ПС П.Коммуна, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-2 от ТП 013 ПС П.Коммуна по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 0302261154342
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 11, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 11. |  |  |  |  | 31120007 0302261159104
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0302261220440
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-235 в пролетах опор №5 - №6. |  |  |  |  | 34080003 0302261220594
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 0302261224360
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра и проведения тепловизионного контроля контактных соединений на ЛР-10 кВ и РТП-10 кВ КТП-10/0,4 кВ. подключенных к ВЛ-10 кВ 314 ПС РЭАЗ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС РЭАЗ на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. а также с применением тепловизора на предмет выявления нагрева контактов на ЛР-10 кВ и РТП-10 кВ КТП-10/0,4 кВ. подключенных к ВЛ-10 кВ 314 ПС РЭАЗ, влияющих на бесперебойную работу электроустановки.; Произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений, на ЛР-10 кВ и РТП-10 кВ КТП-10/0,4 кВ., подключенных к ВЛ-10 кВ №14 ПС РЭАЗ. предмет выявления нагрева контактов. |  |  |  |  | 32130028 0302261225336
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №10, ВЛ0,4кВ №1 ТП 904 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0302261230347
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №6 Северная - ЗТП 071 яч.3; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0302261234456
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 408 Ч.Заводь с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0302261237536
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №140 - №141.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0302261239300
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Карачев КВЛ 0.4 кВ ф.4 ТП4517 Ф605 РП41 оп.14 ул. Первомайская 74. |  |  |  |  | 92029505 0302261247075
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №306 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0302261250464
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 635 – ТП 709 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 635 – ТП 709 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 635 – ТП 709 |  |  |  |  | 34050019 0302261256553
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№60-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№60-65. |  |  |  |  | 31070033 0302261307359
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить пере заделку контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Мостовая 14 ВЛ ф4 ТП-7 ф1004 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0302261308057
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-13 Ф-603 ПС Бытошская. |  |  |  |  | 92029503 0302261313061
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 097 (В.Никульское село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 097 (В.Никульское село), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 0302261316551
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-63 - №10-73.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №10-63 - №10-73 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0302261328433
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/6кВ Выдропужск в пролетах опор №82 - №83; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №82 - №83 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0302261348576
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП20 Ф.106 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 0302261401058
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35/10 Турово-2 по всей длине на предмет выявления замечаний и дефектов которые могут привести к отключению ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 0302261402441
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Починок с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 0302261410333
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0302261411455
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ с целью выявления дефектов ее элементов после воздействия низких температур (мороза) . |  |  |  |  | 31150016 0302261433272
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130028 0302261435363
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3195 Ф602 РП54. |  |  |  |  | 92029501 0302261435069
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-9 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-9 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 0302261440662
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4№1от ТП №1078 Колодное л.лагерь в пролетах опор № 20-30 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4№1от ТП №1078 Колодное л.лагерь в пролетах опор № 20-30 |  |  |  |  | 32110016 0302261440348
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 101 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0302261444451
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в УК |  |  |  |  | 1000000125 0302261500051
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП- 761 в пролете опор №1-№5 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; Устранить замечания выявленные в ходе обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП- 761 ( при их наличии) |  |  |  |  | 31060003 0302261505329
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Лебедево выполнить осмотр элегазовых выключателей ВГП-110-III-40/2500 У1 на предмет утечки элегаза.; По результатам осмотра элегазовых выключателей ВГП-110-III-40/2500 У1 на ПС 110 кВ Лебедево устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 310700 0302261512388
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 1503 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0302261516453
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования РП 7, ТП 800 и по всей трассе КЛ 10 кВ РП 7 - ТП 800. |  |  |  |  | 1000000126 0302261530022
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Новенькое. |  |  |  |  | 32140017 0302261548473
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор №77 - №78 ВЛ-1007 ПС Богдановщина |  |  |  |  | 34080003 0302261553595
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0302261555483
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35 кВ Клеповка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля ВЛ-10кВ №8 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние проводов и их крепления к изоляторам. |  |  |  |  | 32130005 0302261558649
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Давыдовка по всей длине с биноклем с целью выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130015 0302261615340
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140011 0302261644457
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0302261715341
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП 203 ПС 110 кВ В. Карачан на наличие дефектов, угрожающих безаварийной работе |  |  |  |  | 32130010 0302261720652
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Транс Моби АЗС о приведении потребительского оборудования ТП-4-11 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0302261725651
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 027 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0302261729659
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино в пролетах опор №2-20 - №2-30; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино в пролетах опор №2-20 - №2-30 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0302261730629
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-62-6-72 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-62-6-72 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0302261746386
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №146 - №147 ВЛ 1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 0302261756596
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ ТП 029 ф1; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-0,4 кВ ТП 029 ф1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0302261800100
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0302261800379
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0302261811382
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ИТР ВЛ 0,4 Хрущевка КТП 624 Ф3; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Хрущевка КТП 624 Ф3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0302261815101
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 613 ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 613 ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0302261829337
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.3603 ТП036 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.3603 ТП036 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0302261849291
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Комсомольская в пролете опор №№11-№18.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Комсомольская в пролете опор №№11-№18. |  |  |  |  | 31070025 0302261908452
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Недостатки выявленные осмотром ВЛ 35 кВ Верховье 1 - Судьбищи с отпайками внести в планы работ ВУ СЛЭП УВС.; Провести низовой осмотр ВЛ 35 кВ Верховье 1 - Судьбищи с отпайками по всей длине. |  |  |  |  | 311000 0302261945262
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0302261947102
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Белгород - Беломестное.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Белгород - Беломестное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 319110 0302262002005
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0302262005151
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 9501 ТП95 1035 ПС Вязьма 1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ 9501 ТП95 1035 ПС Вязьма 1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0302262006309
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Корсеево внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Корсеево по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0302262022399
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3004 к ТП3334. |  |  |  |  | 92029501 0302262029070
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 3-22 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 3-22 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0302262031264
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 033 ВЛ 0,4кВ №4 силами ИТР. |  |  |  |  | 34080004 0302262037597
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 Липовицы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0302262105573
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково в пролетах опор №90 - №100; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково в пролетах опор №90 - №100 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0302262116663
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-3 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-3 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0302262126353
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от КТП-381 д. Зорино ул. Песчаная в пролетах опор № 3-16 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от КТП-381 д. Зорино ул. Песчаная в пролетах опор № 3-16 |  |  |  |  | 32110016 0302262126349
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1205.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1205 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0302262137454
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 158 (5/250) 415.9 Моква в пролетах опор №2-1-№2-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 158 (5/250) 415.9 Моква в пролетах опор №2-1-№2-5 |  |  |  |  | 32110016 0302262138350
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Протасовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках.; Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150010 0302262141335
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП Н. Мелково; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП Н. Мелково. |  |  |  |  | 31070025 0302262143456
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №41-52 ВЛ-10кВ фид №02 ПС Кушалино; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №41-№52 ВЛ-10кВ фид №02 ПС Кушалино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0302262229398
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №138-148.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №138-148. |  |  |  |  | 31070001 0302262236371
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1071.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1071 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0302262255458
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №66 - №67 ВЛ 10кВ №26 ПС 110/10кВ Ярцево-1 (при необходимости) |  |  |  |  | 34080004 0302262256598
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Заячий-Холм ПС Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Заячий-Холм ПС Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0302262311569
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Волоконовка. |  |  |  |  | 32140014 0402260035460
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ от ТП9 к проходной опоре №237А. |  |  |  |  | 92029510 0402260055062
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №80-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №06 ПС Андреаполь в пролетах опор №80-90. |  |  |  |  | 31070023 0402260103406
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | [9 empty] | 901875 0402260145011
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 111 ПС 35 кВ Красное.; По результатам осмотра КТП 111 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 0402260218461
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ТВК контактных соединений на ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Юго-Восточная с отпайками. |  |  |  |  | 311000 0402260243264
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 24 яч.16 – РП55 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 24 яч.16 – РП55 дефектов; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 24 яч.16 – РП55 |  |  |  |  | 34050019 0402260255554
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ от опоры 6 до опоры 15 ф. 10-04 ПС Караваево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Караваево от опоры 6 до опоры 15 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0402260435132
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №231-№232 ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа. |  |  |  |  | 34050020 0402260503572
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Гостищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0402260518463
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №118 - №128.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №118 - №128 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0402260524434
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС Прудковская.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150009 0402260548338
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140013 0402260617479
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130010 0402260627348
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Александровка по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Александровка, в случае выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0402260715661
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СЛЭП Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0402260729148
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор №32-41.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор №32-41. |  |  |  |  | 31070024 0402260800399
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 185 Парашютная Ф-Тургенева принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 185 Парашютная Ф-Тургенева с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0402260833328
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0402260845368
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская, особое внимание обратить на состояние проводов пролетов ВЛ и стрел провеса провода в пролетах.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0402260900342
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0402260900146
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор № 2- №3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 434 |  |  |  |  | 34080001 0402260900308
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролётах опор №113 - №123.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролётах опор №113 - №123 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 0402260903437
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 ТП-47 Л1 Ф-103 ПС Гордеевка в пролёте опор №11-12. |  |  |  |  | 34090013 0402260903147
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить в связи с аварийным отключением ВЛ 0,4кВ №1 ОТП Кислово от Л 1007 ПС 35/10кВ Мытишино письмо-претензию в адрес владельца дома, запитанного от опоры №10/1 с предложением принять меры против схода снега с крыши на провода ввода в дом. |  |  |  |  | 34080025 0402260906600
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле в пролетах опор №№50-60,150-155.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле в пролетах опор №№50-60,150-155. |  |  |  |  | 31070033 0402260919387
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП8 Ф.609 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 0402260924064
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 418.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 418 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0402260928459
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф3 ТП202 Ф608 ПС Западная; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф3 0.4 кВ ТП202 ф608 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0402260933059
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130028 0402260940350
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-173 ф 612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0402260955063
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить собственника ВРУ опора №10 ВЛ0,4кВ №2 ТП 1054 д. Гуторово с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 0402260957359
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП26 Ф106 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 0402261012066
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №15 от ПС-35/10кВ Копачево; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №15 от ПС-35/10кВ Копачево в пролете опор №103 -- №108 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0402261015502
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить собственника ВРУ с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 0402261016360
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-19 ЦРП ГОО - ТП-816 |  |  |  |  | 1000000125 0402261018052
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-4-2 Бесищево. |  |  |  |  | 34080022 0402261027307
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 2 КТП 1808 РП 10 кВ Промпарк.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0402261056491
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Воронцовка по всей длине ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Воронцовка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130021 0402261100436
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо в управляющую компанию. |  |  |  |  | 34080001 0402261100425
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 324 ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 32140003 0402261104478
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №2-50 -№2-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №2-50 -№2-60. |  |  |  |  | 31070023 0402261114407
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести вырубку ДКР в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП184 |  |  |  |  | 32110009 0402261123357
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0402261131384
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0402261142256
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0402261157387
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 0402261202477
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0402261218369
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила |  |  |  |  | 34050012 0402261221558
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 704 ВЛ №06 ПС Арженская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 713 ВЛ №13 ПС Пичерская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 593 ВЛ №5 ПС Рассказовская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 704 ВЛ №06 ПС Арженская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 713 ВЛ №13 ПС Пичерская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 593 ВЛ №5 ПС Рассказовская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150002 0402261222370
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №137-№138 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0402261224601
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №126 - №136.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №126 - №136 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0402261301435
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№160-170.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№160-170. |  |  |  |  | 31070033 0402261307392
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0402261313559
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ 251.13 от ПС Гахово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 251.13 от ПС Гахово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110014 0402261319358
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Комплекс с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130029 0402261322274
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СЛЭП Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0402261325150
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Отправить письмо в МВД о привлечении к ответственности неизвестных лиц совершивших обрыв проводов поднятым вверх кузовом при разгрузке груза в районе территории ООО Земдорстрой г. Курска и отключению ВЛ10кВ 413.15 ПС Петренка. |  |  |  |  | 32110016 0402261350362
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Л. Россошь со сроком эксплуатации более 35 лет с целью выявления неудовлетворительного состояния оборудования ВЛ.; По результатам внеочередных осмотров оборудования по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130014 0402261351362
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №5/10-5/20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №5/10-5/20. |  |  |  |  | 31070002 0402261355393
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор от ПС 110кВ Простор до ТП 723 (№37 ул.Ленина/ул.Чистопрудная).; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор от ПС 110кВ Простор до ТП 723 (№37 ул.Ленина/ул.Чистопрудная). |  |  |  |  | 31070016 0402261403438
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 0402261409560
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Рогачёвка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Рогачёвка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130017 0402261410352
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО, ЧС и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст Боброво в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110001 0402261416365
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 10кВ Р-2 к КТП2 ф.1004 ПС Алтуховская. |  |  |  |  | 92029505 0402261422088
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Акулову Е.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-2 ПС Р-ХАВА в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0402261432280
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного ВЛ-10кВ №16 ПС Медновский водозабор в пролёте опор №13-19 отпайка на ТП Рагдино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ №16 ПС Медновский водозабор в пролёте опор №13-19 отпайка на ТП Рагдино. |  |  |  |  | 31070024 0402261443400
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф624 РП01 к ТП0217. |  |  |  |  | 92029501 0402261455074
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 635 – ТП 709 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 635 – ТП 709 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 635 – ТП 709 |  |  |  |  | 34050019 0402261455566
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-237 ВЛ-1004 Селезни |  |  |  |  | 34080011 0402261508293
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6кВ Ф-602 ПС Победа в пролете опор №10-15, недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090006 0402261509149
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0402261512452
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 №15 от РП 10 Б.Рядок; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор 50-55 ВЛ10кВ №15 от РП 10 Б.Рядок с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0402261539655
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 Саприно по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 Саприно разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 0402261543279
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ 10 КВ №04 ПС ДМИТ.ГОРА в пролете опор опор №29– №38.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 КВ №04 ПС ДМИТ.ГОРА в пролете опор №29– №38. |  |  |  |  | 31070025 0402261548401
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0402261556561
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0402261617375
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-5 и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0402261630394
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Дефекты изготовления |  |  |  | Направить письмо-рекламацию на СГО "Таврида Электрик" с целью предоставления информации о возможности гарантийной замены ОПН-РК-110/77-10-760 УХЛ1. |  |  |  |  | 340800 0402261654599
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 757 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0402261729673
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 878-412.16 с предложением провести ремонт и приведения электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0402261730364
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя в пролетах опор №101\40 - №101\41.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя в пролетах опор №101\40 - №101\41 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0402261730676
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №3-4 - №3-14.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №3-4 - №3-14 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0402261735436
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №146- №147 ВЛ-1005 ПС Коробец расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 0402261753337
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 023 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0402261753674
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 032 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0402261753675
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 4-10 ПС Н.Байгора , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 4-10 ПС Н.Байгора по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 0402261756385
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №1 КТП-Коробово ВЛ1017 Россия силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ №1 КТП-Коробово ВЛ1017 Россия дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0402261815292
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 431 ПС Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0402261838400
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино в пролете опор №24 -№33.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино в пролете опор №24 -№33. |  |  |  |  | 31070024 0402261843402
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-428 ВЛ-1007 Рябцево. |  |  |  |  | 34080002 0402261901424
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №1-13, ВЛ0,4кВ №1 ТП 25/630 п. Березовая роща с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0402261920361
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-3-11 и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0402261933392
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4кВф1ДерТПдМих.Гора175 Ш.Дуброво.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0.4кВф1ДерТПдМих.Гора175 Ш.Дуброво. |  |  |  |  | 31070001 0402261951394
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-16 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-16 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-16 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №23-24. |  |  |  |  | 32130032 0402262002666
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 413 РП 6 кВ Разумное. |  |  |  |  | 32140003 0402262005472
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 641 руб 19 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 641 руб 19 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0402262005567
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 ПС 110 кВ Южная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-ТП 1240 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 22-ТП 1240 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0402262018481
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №141-№142 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0402262020602
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 757 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0402262027676
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 032 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0402262029273
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП 155. |  |  |  |  | 34080024 0402262030605
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соломидино |  |  |  |  | 34050012 0402262031562
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0402262031606
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 430 (Якунники деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0402262039563
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 619 РП 10 кВ Репное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0402262043471
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 504 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0402262129470
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №122 40 кв.дом Ф.3 в месте возникновения пожара г.Нея ул. Руссова дом.29.; По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, г. Нея ул.Руссова дом 29 устранить выявленные замечания (при наличии). |  |  |  |  | 31060019 0402262139055
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 207 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0402262150469
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1003 РП 6 кВ Ольшанец.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0402262150468
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 106. |  |  |  |  | 34080001 0402262200607
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ пер. Красовского от ТП № 807 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. пер. Красовского от ТП № 807, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. |  |  |  |  | 31060010 0402262204332
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Стариково - Б. Троица.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Стариково - Б. Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0402262217482
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ ТП 446.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 446. |  |  |  |  | 31070024 0402262233461
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 241 - ТП 248 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 241 - ТП 248 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 241 - ТП 248. |  |  |  |  | 34050019 0402262235565
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №5, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1248 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0402262240363
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Студёные Выселки КТП 448 Ф2, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Студёные Выселки КТП 448 Ф2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0402262246105
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-605 ПС Родник в пролетах опор № 58-59 |  |  |  |  | 34080003 0402262318603
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080011 0402262320294
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Мерейкино-2 ВЛ №15 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Мерейкино-2 ВЛ №15 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 0402262325390
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 РП 6 кВ Разумное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0402262330467
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0402262338265
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 114 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0402262345466
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-1 ф 1006 ПС Дубровская и выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-1 ф 1 ПС Дубровская |  |  |  |  | 92029502 0402262347068
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0502260011495
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф603 РП07 к ТП2009. |  |  |  |  | 92029501 0502260012076
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Кузьминское; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Кузьминское |  |  |  |  | 31070025 0502260021465
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 893 с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 893; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0502260023568
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 313 Берёзовая роща с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0502260031574
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 056 ВЛ №03 ПС №6 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 0502260046377
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130015 0502260100660
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 10кВ №314 от ВЛ-10кВ №03 ПС Ст.Сандово; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений изоляторов на ВЛ-10кВ №03 ПС Ст.Сандово. |  |  |  |  | 31070002 0502260140409
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 0502260156564
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-41 - ТП-87 |  |  |  |  | 1000000125 0502260215053
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Видио-2 о приведении потребительского оборудования ТП-274 ВЛ 10кВ №4 ПС Воронежская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0502260251358
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Левая КТП Лазурная.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ Левая КТП Лазурная. |  |  |  |  | 31070025 0502260307466
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0502260422331
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №67 - №68 ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Суетово (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 0502260423604
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №46 - №47 ВЛ 1003 ПС Рябцево. |  |  |  |  | 34080002 0502260510608
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №601 РП 10 кВ К.Лог.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №601 РП 10 кВ К.Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0502260615492
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Волоконовка. |  |  |  |  | 32140014 0502260641474
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ №3 ПС 110 кВ Щучье по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние колпачков под изоляторами.; Выполнить обследование опоры №125 ВЛ - 10 кВ №3 ПС 110 кВ Щучье, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ - 10 кВ №3 ПС 110 кВ Щучье и обследование опоры №125 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130033 0502260720664
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | При выявлении загрязнённых изоляторов или отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 5-14 ВЛ 110 кВ Придонская-Бугаевка с отпайкой на ПС Подгорное – районная , включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская-Бугаевка с отпайкой на ПС Подгорное – районная на предмет выявления загрязнённых изоляторов; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 5-14 ВЛ 110 кВ Придонская-Бугаевка с отпайкой на ПС Подгорное – районная |  |  |  |  | 321300 0502260741357
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №34 - №35 ВЛ 1015 ПС Велиж. |  |  |  |  | 34080011 0502260743609
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0502260747170
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 376 (Покровские горки) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 376 (Покровские горки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0502260815570
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр натяжных болтовых зажимов на опорах №10/10, №11/11 ВЛ 110 кВ Узловая – Змиевка с отпайкой на ПС Свердловская. |  |  |  |  | 311000 0502260828263
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-1 - №2-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 401 ВЛ-1001 Велиж. |  |  |  |  | 34080011 0502260846610
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №45 ул. Октябрьская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП7 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0502260902091
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-175 Л1 Ф-1006 ПС Борщово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 0502260904153
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 1280-416.07 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0502260904366
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр BЛ 0,4 кB № 1 ТП 341 д. Хмелинец. |  |  |  |  | 31120007 0502260904109
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 0502260914493
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 024. |  |  |  |  | 34080001 0502260954611
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС Ильинское в пролётах опор №195 - №205.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Ильинское в пролётах опор №195 - №205 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 0502261017440
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №1-6, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1248 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0502261026367
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать внеплановую выборочную диагностику изоляции 10 кВ на ТП фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) со сроком службы более 25 лет.; При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики изоляции 10 кВ на ТП фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) запланировать их замену. |  |  |  |  | 31060009 0502261038330
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.3 ТП-23 Ф-1015 ПС Брасовская. |  |  |  |  | 92029505 0502261039094
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Болдырёвка, выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Болдырёвка по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при ГИО и сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0502261105665
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0502261124378
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины в пролетах опор №1-20 - №1-30; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины в пролетах опор №1-20 - №1-30 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0502261130664
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Саюкинская, ВЛ 10кВ № 06 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0502261145371
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролетах опор №125 - №135; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролетах опор №125 - №135 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0502261216272
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110016 0502261223369
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0502261246282
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор № 11 -№ 12 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 311 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0502261248616
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №238-248.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №238-248. |  |  |  |  | 31070001 0502261258410
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кузьмичи на участке опор №106 - №192, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №121 - №122 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кузьмичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кузьмичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080021 0502261302612
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110016 0502261337370
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 795 Сады Софьино ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское"" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 795 Сады Софьино ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0502261337631
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красная Яруга - Грайворон, ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Красная Яруга - Грайворон, ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0502261346494
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0502261351106
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС Берёзовка на предмет состояния шлейфов. При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС Берёзовка дефектов шлейфов, включить их ремонт в план ТОиР Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0502261356354
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Реста о приведении потребительского оборудования ТП-6-43 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0502261359360
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1 Мясоедово ВЛ-1007 ПС 110кВ Вязьма-тяговая силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1 Мясоедово ВЛ-1007 ПС 110кВ Вязьма-тяговая дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0502261403613
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0502261408344
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Деледино в пролетах опор №5/15-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №01 ПС Деледино в пролетах опор №5/15-20. |  |  |  |  | 31070002 0502261411411
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд в пролетах опор №3-70 - №3-80; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд в пролетах опор №3-70 - №3-80 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0502261426276
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить нижнюю крышку корпуса РУ 10кВ на КТП 2-1 ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Нижнедевицк. |  |  |  |  | 32130016 0502261440443
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово в пролетах опор №№6 ÷ 8 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0502261444423
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Судбищи внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Судбищи по всей длине. ВЛ-10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Судбищи |  |  |  |  | 31100002 0502261448400
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 0502261458365
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Отправить ведомственному потребителю ООО ,,Газпром Трансгаз Санкт-Петербург" Смоленское ЛПУ МГ письмо о технологическом нарушении на ведомственном участке ВЛ 1007 ПС Крюково |  |  |  |  | 34080008 0502261459618
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II 1 ц по всей длине.; Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II 1 ц с отп. на опоре №48.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Ливны – Верховье II 1 ц с отп. и включить их в план работ ВУ СЛЭП УВС. |  |  |  |  | 311000 0502261501270
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(4-1)- №(4-20) ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(4-1)- №(4-20) ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0502261502558
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 0502261515054
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №17 - 18 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы. |  |  |  |  | 34080025 0502261530614
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ РП 14 яч. 4 - ТП 240 яч. 1. |  |  |  |  | 31120007 0502261530110
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя в пролетах опор №101\68 - №101\69.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя в пролетах опор №101\68 - №101\69 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0502261556679
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №13-20 - №13-21 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Сапрыкино (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 0502261614617
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф4 ТП-9 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0502261620097
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 0502261620055
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Вернадовская, особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 05 ПС Вернадовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0502261620345
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП14 Ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 0502261628073
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Полевая д.6, ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП0045 Ф622 ПС Карачижская. |  |  |  |  | 92029501 0502261633081
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140012 0502261646486
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 660 р.11-Тропинской тур.ком с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ ТП 660 р.11-Тропинской тур.ком |  |  |  |  | 34050019 0502261656582
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Бондаренко 7 ВЛ ф6 ТП-45 ф-1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0502261721071
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №244 д.Плотниково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №244 д.Плотниково. |  |  |  |  | 31070033 0502261759412
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 РП-2 ПС 220кВ Бобров по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 РП-2 ПС 220кВ Бобров разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0502261816356
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца отпайки на ТП 639 - Садоводческое товарищество "Механика", по факту отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Туманово. |  |  |  |  | 34080006 0502261820615
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Звяг-2-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Звяг-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0502261831395
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 0502261837056
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0502261840107
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 340 с.Косыревка; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 340 с. Косыревка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0502261908108
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 295 Ф1 с. Голунь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 295 Ф1 с. Голунь и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0502262000283
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ ТП 446.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 446. |  |  |  |  | 31070024 0502262016467
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Беликов Е.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-4 ПС №24 Плотина в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0502262028663
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 111 |  |  |  |  | 34080001 0502262050422
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 643 (Средняя) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 643 (Средняя) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0502262100577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Боровно в пролетах опор №33 - №34; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Боровно в пролетах опор №33 - №34 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0502262101669
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Фролову А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5-11 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0502262123374
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки подключенного от опоры №4 ВЛ-0,4кВ от ТП-646 ф.415 с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки |  |  |  |  | 32110016 0502262154371
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю СНТ "Свет" |  |  |  |  | 34080001 0502262154619
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-11 ПС Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-11 ПС Н. Калитва, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0502262210263
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1003 РП 6 кВ Ольшанец.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0502262211487
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 095 на дет.сад, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 095 на дет.сад, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0502262218335
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 0502262223368
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №9-13 - №9-23.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №9-13 - №9-23 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 0502262230439
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 Жорновка; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 Жорновка |  |  |  |  | 31070024 0502262316463
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 430 (Якунники деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0502262320578
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 кВ ТП-70 - ТП-75 |  |  |  |  | 32130021 0502262329415
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 319110 0502262350006
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Крапивенская. |  |  |  |  | 32140008 0502262352488
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра КТП 2801 ПС 110 кВ Крапивенская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 2801 ПС 110 кВ Крапивенская. |  |  |  |  | 32140012 0602260002480
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 (Липовка) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 (Липовка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0602260002579
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0602260010612
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Крапивенская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Крапивенская. |  |  |  |  | 32140012 0602260016476
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1826 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1826 |  |  |  |  | 34050019 0602260030581
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 115 руб 19 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 115 руб 19 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0602260051635
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Стрелецкое. |  |  |  |  | 32140003 0602260118475
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140008 0602260211521
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов при осмотре провода, опор и замере ЗК опор №69/92; №69/93 по ВЛ 35кВ Никольская-Тарбеевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Проверить состояние опор №69/92; №69/93 по ВЛ 35кВ Никольская-Тарбеевская с откопкой на 0,6м.; Проверить состояние провода в месте прохождения токов КЗ в пролёте опор №69/92 - №69/93 по ВЛ 35кВ Никольская-Тарбеевская.; Проверить состояние провода в поддерживающих зажимах на опорах №69/92; №69/93 по ВЛ 35кВ Никольская-Тарбеевская. .; Произвести замер ЗК на опорах №69/92; №69/93 по ВЛ 35кВ Никольская-Тарбеевская . |  |  |  |  | 311500 0602260305376
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам испытания участка КЛ от ТП 493 до ТП 491 ВЛ 6кВ №619 ПС Нелидово устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ от ТП 493 до ТП 491 ВЛ 6кВ №619 ПС Нелидово. |  |  |  |  | 31070021 0602260335553
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №20 - №30.; Выполнить внеплановый осмотр изоляции ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №20 - №30 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070015 0602260419441
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110016 0602260448379
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминска; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070013 0602260604681
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 РП 10 кВ Крутой Лог.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 РП 10 кВ Крутой Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0602260632522
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-1006 ПС Борщово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 0602260702156
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 0602260720559
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 485 Якушево ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 485 Якушево ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0602260722633
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.122 ПС Залинейная по всей длине с выявлением огневого воздействия.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.130 ПС Залинейная по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090013 0602260728154
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Устранить обрыв проводов в пролете опор №1 - №2 КВЛ 10 кВ Ф120 ПС Залинейная. |  |  |  |  | 92029504 0602260728113
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 1246 Сеть 2 |  |  |  |  | 1000000126 0602260741023
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-222 Л1 Ф-104 ПС Воронок с. С по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0602260801157
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино. |  |  |  |  | 34050009 0602260814580
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №82-№92.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №82-№92 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0602260832469
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0602260907082
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 110/35/10 ПС Шумячи №4-1 - №4-61, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №4-49 - №4-52 ВЛ-1009 ПС 110/35/10 ПС Шумячи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10 ПС Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 0602260914620
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки подключенного от опоры №2-2 4ВЛ-0,4кВ №1 ТП-757 ф.412.16 х.Кислино с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки |  |  |  |  | 32110016 0602260920373
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0602260923155
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 0602260925057
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0602260936632
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1221 Красный бор-7 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1221 Красный бор-7 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0602260955634
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Альш-20-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0602261001396
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №201-№202 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0602261008633
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 РП 10 кВ М.Пристань.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-1 РП 10 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0602261009499
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец в пролетах опор №170-180.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец в пролетах опор №170-180. |  |  |  |  | 31070023 0602261011260
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 866 ВЛ-10-1 ПС Землянск с целью выявления близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению. При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 866 ВЛ-10-1 ПС Землянск включить мероприятия их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0602261013669
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 0602261014058
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 09 ПС Осиновская,ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 09 ПС Осиновская, ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская. |  |  |  |  | 31150002 0602261015374
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-2 с целью выявления целостности вязок проводов с помощью бинокля.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130016 0602261020372
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 № 2 ТП 212, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 № 2 ТП 212. |  |  |  |  | 31120007 0602261022117
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0602261036498
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10кВ Леспромхоз ВЛ 10 №13 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10кВ Леспромхоз ВЛ 10 №13 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 0602261040425
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Бутово-1 №05 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Бутово-1 №05 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 0602261113424
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №15 ул. Выпова, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0602261123096
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-4-15 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-4-15 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0602261141280
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Мартыново в пролетах опор №145-155.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС Мартыново в пролетах опор №145-155. |  |  |  |  | 31070002 0602261203445
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП82 Ф120 ПС Залинейная ул. Главная д.4. |  |  |  |  | 92029504 0602261203116
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня в пролетах опор №50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня в пролетах опор №50-60. |  |  |  |  | 31070023 0602261230565
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Водохранилище.; По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0602261240567
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0602261249506
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-33 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-33 и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0602261250397
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0602261305500
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №4 - №5 ВЛ 1001 ПС Логово. |  |  |  |  | 34080011 0602261331645
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №142 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0602261335583
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10-4 ПС 110 Щучье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ, присоединенных к ВЛ 10-4 ПС 110 Щучье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32130033 0602261335389
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС), ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская (ТРЭС-РРЭС, ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода. |  |  |  |  | 31150001 0602261336379
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 056 ВЛ №03 ПС №6, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 455 ВЛ №06 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 308 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 0602261343384
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4 кВ ф. №5 от ТП-371 ф.10-03 ПС Караваево.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ ф. №5 от ТП-371 ф. 10-03 ПС Караваево и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0602261354344
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Юркино" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Юркино ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0602261355584
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС Молоково в пролетах опор №2/10-2/15; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС Молоково в пролете опор № 2/10-2/15 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0602261405446
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Красново ВЛ-10 №25 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Красново ВЛ-10 №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0602261409423
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролете опор №43-№53.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролете опор №43-№53. |  |  |  |  | 31070024 0602261419464
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №172-№182.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №1158-№168 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0602261429470
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-5 ПС Петровское по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-5 ПС Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32130015 0602261450361
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 21-22 ВЛ 1002 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 34080010 0602261501420
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №46 - №47 ВЛ 1011 ПС Велиж. |  |  |  |  | 34080011 0602261544646
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ РЛНД к КТП-9 Ф-627 ПС Старская произвести устранение выявленных дефектов.; Произвести верховой осмотр ВЛ РЛНД КТП-9 Ф-627 ПС Старская. |  |  |  |  | 92029503 0602261545086
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 от ТП1-7 по ВЛ-10-1 ПС Турово-1 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№1 от ТП1-7 по ВЛ-10-1 ПС Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130016 0602261546667
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0602261554111
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Платоновская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0602261616372
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№22/34-22/44.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№22/34-22/44. |  |  |  |  | 31070033 0602261621422
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №124 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №124 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0602261635585
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефинос целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0602261637586
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-12 ПС 35 кВ Б.Дворы.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0602261641357
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор№80- №100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80- №100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0602261645559
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в охотничье хозяйство ООО "Старосмоленское" по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 35/10кВ Семлево. |  |  |  |  | 34080006 0602261645621
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф4 ТП7 ф607 ПС Белая Березка обрыва проводов в пролете опор №8А3-8А5 и замене предохранителя ПН 100А |  |  |  |  | 92029509 0602261730077
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово в пролетах опор №№32 ÷ 35 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0602261754623
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 15 ПС №15 на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 0602261802677
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 025 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 025 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0602261816281
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Столыпино ВЛ-10 №24 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Столыпино ВЛ-10 №24 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0602261829421
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Крыловское о приведении потребительского оборудования ТП-3-10 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0602261832413
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №23/1-№23/15.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №23/1-№23/15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0602261902471
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести тепловизионный контроль контактов и контактных соединений в ТП 327 Л-627 ПС Смоленск-1. |  |  |  |  | 34080001 0602261926647
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Троицкое КТП 033 Ф1; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Троицкое КТП 033 Ф1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0602261930112
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-5-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-5-10 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0602261935408
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП № 17 ул.Пархоменко.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 17 ул.Пархоменко. |  |  |  |  | 31070033 0602261940420
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №41 ПС Красный Холм в пролетах опор №20-30.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №41 ПС Красный Холм в пролетах опор №20-30. |  |  |  |  | 31070002 0602261955447
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 264 Согожа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 0602262000604
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 070 ВЛ №09 ПС Степная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150003 0602262004357
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №16-№26.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №16-№26 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0602262011472
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6-47 ПС Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6-47 ПС Радуга, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 0602262022414
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 714 (Максимовское 2) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 714 (Максимовское 2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0602262045587
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0602262055648
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-309 Прудки в пролетах опор №2-1 - №2-2. |  |  |  |  | 34080003 0602262057637
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-240 яч.3 до ТП-250 яч.1 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-240 яч.3 до ТП-250 яч.1 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0602262059113
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №124-№131 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №124-№131 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0602262101377
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 КТП Октябрьская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Октябрьская |  |  |  |  | 34050012 0602262103588
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 542 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0602262115530
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные ослабленные вязки провода к изолятору, при верховом осмотре опор по ВЛ 10кВ № 3 ПС Шпикуловская, заменить.; Произвести верховой осмотр опор по ВЛ 10кВ № 3 ПС Шпикуловская с признаком ослабления вязки провода к изолятору (раз регулировка стрелы провиса провода). |  |  |  |  | 31150007 0602262142347
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП 406 с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №18 ТП 406 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0602262143589
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 0602262145059
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 0602262156680
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0.4кВ ф - 1 от СТП 352 н. п. Клевень Ф-1006 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0602262202171
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №8/5-8/15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ10кВ №17 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №8/5-№8/15 |  |  |  |  | 31070002 0602262213448
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1031 ВЛ-1001 ПС Верховье. |  |  |  |  | 34080002 0602262220649
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 127 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 127 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0602262244319
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 9-14 ПС 35 кВ Казацкая. |  |  |  |  | 32140002 0602262244558
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь в пролетах опор №60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь в пролетах опор №60-70. |  |  |  |  | 31070023 0602262248566
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы в пролетах опор №№75-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы в пролетах опор №№75-85. |  |  |  |  | 31070033 0602262356419
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 21 сеть 1 |  |  |  |  | 1000000126 0702260002024
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 067 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 067 |  |  |  |  | 32110016 0702260006380
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140007 0702260020501
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Райновская, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Райновская по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на крепления провода к изоляторам и дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130028 0702260045670
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 319110 0702260130011
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0702260202172
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку (кронирование) деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1132 ВЛ-1001 ПС Верховье. |  |  |  |  | 34080002 0702260207650
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-10 ПС Покровская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-10 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0702260218293
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0702260317060
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №152 - №153 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0702260421638
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №27-36-№27-46.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №27-36-№27-46 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0702260422473
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №105-№115.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №105-№115 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0702260455474
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 197 Сеть 3. |  |  |  |  | 1000000126 0702260627025
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№255-230.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№255-230. |  |  |  |  | 31070033 0702260635418
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП 1240 в пролетах опор №1-5-№1-25 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП 1240 в пролетах опор №1-5-№1-25 |  |  |  |  | 32110016 0702260647374
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(5-10)- №(5-30) ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(5-10)- №(5-30) ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0702260650318
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №21-№22 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №770.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП №770, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП №770. |  |  |  |  | 31150002 0702260651385
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 107-108 ВЛ 1006 ПС Заборье. |  |  |  |  | 34080010 0702260718651
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 0702260723502
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 167 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 0702260728375
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь в пролетах опор №5-170 -№5-180.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь в пролетах опор №5-170 -№5-180. |  |  |  |  | 31070023 0702260759567
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛИ 0,4кВ № 2 от ТП 1240 в пролетах опор №1-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4кВ №2 от ТП 1240 в пролетах опор №1-12 |  |  |  |  | 32110016 0702260800376
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-19 ЦРП ГОО - ТП-816 |  |  |  |  | 1000000125 0702260801060
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-241 Л1 Ф-103 ПС Воронок с. К по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0702260810160
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0702260821114
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП, запитанных от ВЛ-1017 ПС 110кВ Угра с целью выявления путей доступа животных к токоведущим частям ТП.; При выявлении в ходе осмотра ТП, запитанных от ВЛ-1017 ПС 110кВ Угра дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0702260831624
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 695 №2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 695 №2 |  |  |  |  | 34050019 0702260845616
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ВЛ 0.4 кВ ф.1 ТП-2 Ф.1006 ПС Дубровская оп.25 ул. Комсомольская д.27 |  |  |  |  | 92029502 0702260916087
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0702260924590
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Сообщить письмом в Смоленскую дистанцию электроснабжения ОАО "РЖД" Трансэнерго о принятии мер препятствующих повторным отключениям ВЛ 10кВ №07 ПС Озёрный. |  |  |  |  | 34080017 0702260928639
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 541 Новоселки ВЛ 10кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 541 Новоселки ВЛ 10кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0702260938640
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес абонента (ДПК "Энтузиаст") по факту отключения ВЛИ №1 КТП-ДачиЭнтузиаст ВЛ1006 Березка. |  |  |  |  | 34080006 0702260945622
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №170-180 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №170-180 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0702260948568
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП №102 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП №102 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица. |  |  |  |  | 32140005 0702260949523
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №19 ПС Сандово в пролетах опор №260-270.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ10кВ №19 ПС Сандово в пролетах опор №260-270. |  |  |  |  | 31070002 0702260955449
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №50-№62.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №50-№62 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0702261008475
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4ккВ ф1 ТП 17 Ф1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0702261009112
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 0702261012515
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП5 Ф.108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 0702261022080
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО "РЖД" о приведении потребительской ВЛ-10-5 ПС Воронцовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130021 0702261104386
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 0702261132557
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое в пролёте опор №53-54, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090010 0702261133173
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра отпайки №2 ВЛ-10кВ №05 ПС Восход , составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр отпайки №2 ВЛ-10кВ №05 ПС Восход |  |  |  |  | 32110010 0702261137378
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1031 ВЛ-1001 ПС Верховье. |  |  |  |  | 34080002 0702261150652
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Лацкое.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Лацкое. |  |  |  |  | 34050009 0702261152591
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0702261201658
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга и ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга и ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено. |  |  |  |  | 32140021 0702261205489
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская; ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Ярославская; ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская |  |  |  |  | 31150002 0702261206382
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №58 - №59 ВЛ 10кВ №1014 ПС 110кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 0702261221625
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролете опор №21-№33.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролете опор №21-№33. |  |  |  |  | 31070025 0702261229468
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 (2.12.4) ПС Жданово в пролете опор № 3-28 - 3-32 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №07 (2.12.4) ПС Жданово в пролете опор № 3-28 - 3-32 |  |  |  |  | 32110028 0702261234382
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное. |  |  |  |  | 32140003 0702261236556
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №25- №26 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0702261238640
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 708 (МТП Красный Холм) Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 708 (МТП Красный Холм) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0702261251339
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №7-20 -№7-30.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №7-20 -№7-30. |  |  |  |  | 31070023 0702261255569
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода. |  |  |  |  | 31150001 0702261302537
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №32 - №33 ВЛ 10кВ №1014 ПС 110кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 0702261307626
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0702261317381
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 862П |  |  |  |  | 34080007 0702261320630
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0702261322570
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №№40-60 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №№40-60 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0702261330560
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0702261333592
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 0702261337593
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново за ЛР№1 в пролете опор №1-№15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново за ЛР№1 в пролете опор №1-№15. |  |  |  |  | 31070024 0702261340494
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ.; Произвести обход - осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 145 ВЛ-10кВ №12 ПС Н.Лядинская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 0702261345386
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №52 ул. Зеленая Роща, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП11 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0702261351098
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ КТП 221 - КТП 225 ЛЭП 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Никольское.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0702261401555
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 Спас-Углы в пролете опор №157- №158.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №03 Спас-Углы в пролете опор №157 - №158.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 Спас-Углы, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0702261404641
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0702261406401
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №240 - №241 ВЛ 1005 ПС Заозерье. |  |  |  |  | 34080011 0702261415653
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110004 0702261415385
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-219 в пролете опор №1-№12 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; Устранить замечания выявленные в ходе обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-219 (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0702261415345
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 6 КТП 107 РП 6 кВ Разумное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0702261422554
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести осмотр КТП 807 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное. |  |  |  |  | 32140008 0702261431531
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 096 (Щекотово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 096 (Щекотово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0702261434619
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного ТТ фазы "С" в ячейке №13 КРУН 10кВ в ячейки №13 ПС 35/10кВ Русаново |  |  |  |  | 32110022 0702261501383
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Русаново в пролетах опор №58-№63 составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Русаново в пролетах опор №58-№63 |  |  |  |  | 32110022 0702261502384
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ МЭЗ 2 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0702261504503
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №85-№95.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №358-№368 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0702261505476
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090013 0702261510162
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Скоморохово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0702261515594
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140002 0702261520553
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №19 - №20 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Всходы. |  |  |  |  | 34080025 0702261520335
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет, запитанных от ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Светлица.; Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 15-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Светлица. |  |  |  |  | 31070031 0702261530477
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №40 - №41 ВЛ 1008 ПС Чепли. |  |  |  |  | 34080011 0702261535654
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №09 ПС Синьково в пролетах опор №7-10 -№7-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №09 ПС Синьково в пролетах опор №7-10 -№7-20. |  |  |  |  | 31070023 0702261536262
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 0,4 кВ ф11 ТП0555 Ф611 РП01. |  |  |  |  | 92029501 0702261540089
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Буевка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Буевка. |  |  |  |  | 31120007 0702261541118
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Спирово в пролетах опор №67 - №68.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Спирово в пролетах опор №67 - №68 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0702261557694
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №601 ПС 35 кВ Водохранилище.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №601 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0702261609524
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО, ЧС и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст Яньково в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110001 0702261610386
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №13 от ПС РСХО, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС РСХО с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150007 0702261616346
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1609н ПС 110 кВ Центральная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1609н ПС 110 кВ Центральная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32140002 0702261625552
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №87-№95 ВЛ-10кВ фид №06 ПС Кушалино.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №87-№95 ВЛ-10кВ фид №06 ПС Кушалино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0702261633485
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №40 - №41 ВЛ 1002 ПС Жуковская. |  |  |  |  | 34080002 0702261640325
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №120- №140 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №120- №140 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0702261641561
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №52-62; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №52-62. |  |  |  |  | 31070001 0702261654453
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 Жорновка.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 Жорновка. |  |  |  |  | 31070024 0702261702495
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор №5-30-№5-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор №5-30-№5-40. |  |  |  |  | 31070024 0702261702486
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №183- №184 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0702261705421
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0702261709406
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП41 Ф.603 ПС Сураж |  |  |  |  | 92029510 0702261730084
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 6/0,4 кВ по КВЛ 6 кВ № 24 ПС 110 кВ Борисоглебск со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления дефектов; По результатам внеочередного осмотра ТП 6/0,4 кВ по КВЛ 6 кВ № 24 ПС 110 кВ Борисоглебск наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130004 0702261809277
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-1010 от опоры 1 до опоры 7, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-1010 от опоры 1 до опоры 7 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0702261817346
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес абонента (ПАО "Ростелеком") по факту отключения ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-Бородино ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат. |  |  |  |  | 34080006 0702261845631
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 Никульское ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 Никульское ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0702261901659
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2 Новое Село ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2 Новое Село ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0702261930632
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №59 - №60.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0702261943328
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Новобрянская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090003 0702261957168
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090003 0702261957167
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | [9 empty] | 901875 0702261957016
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 2 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 2 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0702262001504
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор№280- №300 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №280- №300 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0702262010483
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 14 ПС Егоровская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 0702262015348
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от СТП Н-4-31 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от СТП Н-4-31 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0702262046294
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 кВ ТП Ю-4-9 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 кВ ТП Ю-4-9 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0702262046300
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Глебово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Глебово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0702262055595
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0702262110349
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Оборонэнерго" о приведении потребительской КТП-519 запитанной от ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Богучар в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130003 0702262120671
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф1 ТП0715 Ф1029 РП103 в пролетах оп. №4-5.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП0715 Ф1029 РП103. |  |  |  |  | 92029507 0702262130115
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра и измерений сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов всех КТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации более 50 лет, подключенных к ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ ПС Н. Калитва, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 50 лет на КТП по ВЛ-10кВ № 5 ПС 110кВ ПС Н.Калитва с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130028 0702262131396
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Новобрянская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090003 0702262134169
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ №7 ПС 110 кВ Эртиль по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние колпачков под изоляторами.; Выполнить обследование опоры №112 ВЛ - 10 кВ №7 ПС 110 кВ Эртиль, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ - 10 кВ №7 ПС 110 кВ Эртиль и обследование опоры №112 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130033 0702262200668
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ Константиново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0702262214630
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Верейка на предмет состояния участков неизолированного провода. При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Берёзовка дефектов, включить их ремонт в план ТОиР Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0702262240379
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПТ 1.1-10-16-12,5 фазы "С" в ТП-11 ф 1010 ПС Комаричская. |  |  |  |  | 92029511 0702262250099
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора КТП-6-1/63 ВЛ-10-6 ПС Кашира |  |  |  |  | 32130014 0702262251365
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма в пролетах опор №10/1-10/7.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма в пролетах опор №10/1-10/7. |  |  |  |  | 31070002 0702262329457
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д. Матюково КЛ-10 №17 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д. Матюково КЛ-10 №17 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0702262331391
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 0802260017550
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино замечаний и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 0802260021295
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 085 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 085 нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 0802260021296
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петрищево в пролете опор №32 - №33 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петрищево в пролете опор №32 - №33.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петрищево , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0802260029642
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0802260030350
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам |  |  |  |  | 34050016 0802260232629
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ №07 ПС Спасская.; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №07 ПС Спасская, ВЛ 10кВ № 4 ПС Ярославская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №07 ПС Спасская. |  |  |  |  | 31150002 0802260345383
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СЛЭП Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0802260419164
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 802 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0802260505678
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0802260509507
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Стариково.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0802260526575
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0802260535508
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0802260626525
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №58 - №5-14.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №58 - №5-14 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0802260650442
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 115 (Белавино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ТП; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ТП 115 (Белавино) |  |  |  |  | 34050016 0802260704628
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при при образовании ГИО.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Кантемировка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 0802260704364
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-19 ЦРП ГОО - ТП-816 |  |  |  |  | 1000000125 0802260707061
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП3400 Ф613 РП02 в пролете опор №1с2 – 1с3. |  |  |  |  | 92029501 0802260715093
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 624 РП 10 кВ Репное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0802260729549
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №81-№82 ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №16 ПС Саюкинская, ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская |  |  |  |  | 31150002 0802260748373
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 504 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 504 ПС Новоусманская , в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 0802260752388
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №10 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №10 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0802260807510
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-12 ф.1006 ПС Дубровская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 0802260808092
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0802260822509
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Путевая в пролете опор №13-14 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090023 0802260841159
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 22 пер.Победы, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП37 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0802260842102
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0802260848511
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Мошары в пролетах опор №237-№249.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Мошары в пролетах опор №237-№249 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0802260858478
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 608-ТП 622с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 608-ТП 622 дефектов; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 608-ТП 622 |  |  |  |  | 34050019 0802260900617
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 814 ПС Бессоновка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0802260900548
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС Н.Лядинская, ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская, ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении ВЛ 10кВ № 12 ПС Н.Лядинская, ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская, ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 12 ПС Н.Лядинская, ВЛ 10кВ № 9 ПС Н.Лядинская, ВЛ 10кВ № 5 ПС Н.Лядинская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода. |  |  |  |  | 31150001 0802260956366
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при при образовании ГИО.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Кантемировка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 0802261014672
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП1 Ф.609 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 0802261022090
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замер нагрузки в ТП 638 на КЛ 10 кВ ТП 638 - ПС 218 ф.26. |  |  |  |  | 1000000126 0802261022026
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 208 ВЛ №13 ПС Верхоценская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 208 ВЛ №13 ПС Верхоценская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 0802261032358
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом по ул. Бондаренко 12 ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0802261035078
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Малакееево.; По результатам внепланового осмотра ПС 35 кВ Малакеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0802261036505
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №199-№209.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №199-№209 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0802261040480
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода следующих ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0802261052387
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ №8 ЗТП-77 ПС 110 кВ Лизины.; По результатам осмотра КЛ 0,4 кВ №8 ЗТП-77 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0802261114526
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Горончарово от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролетах опор №11 - №12; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Горончарово от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролетах опор №11 - №12 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0802261117292
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140008 0802261120529
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №94 -№100.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №94 -№100. |  |  |  |  | 31070024 0802261121497
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0802261130115
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь со сроком эксплуатации более 35 лет с целью выявления неудовлетворительного состояния оборудования ВЛ.; По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130014 0802261140681
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 0802261144527
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 340 с. Косыревка; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 340 с. Косыревка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0802261148116
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №108 - №109 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 0802261150628
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №10-6 - №10-8 ВЛ 1006 ПС Заборье. |  |  |  |  | 34080010 0802261154655
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Куровщинская (Пич-Гаврил), особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Куровщинская (Пич-Гаврил), обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 0802261155351
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-60 ф 607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0802261155100
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ, а также пролетам ВЛ подвергшимся динамическим нагрузкам в результате ТН.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0802261156352
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №171 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №171 ПС Новоусманская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 0802261211688
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. |  |  |  |  | 32130029 0802261215679
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Яшину Н.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6-47 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0802261216366
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Нанести дополнительную изоляцию на ТН-6кВ и после сушки и испытаний установить на место в РУ-6кВ ТП-122.; Произвести осмотр с тепловизором ТН-6-10кВ в ТП, РП на предмет утечки из-за загрязнения изоляции, оформить листы осмотра. |  |  |  |  | 1000000140 0802261234007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№36-37,37-38 ВЛ-10кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин Дворы. |  |  |  |  | 31070033 0802261242444
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить дополнительную герметизацию кабельных вводов шкафа ТМ КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Восточная.; По результатам осмотра оборудования СДТУ ПС 110-35 кВ устранить выявленные дефекты; Провести осмотр оборудования СДТУ ПС 110-35 кВ на наличие рисков попадания влаги. По результатам составить перечень объектов по которым имеется риск попадания влаги на оборудование СДТУ. |  |  |  |  | 311000 0802261248331
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-09 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка. |  |  |  |  | 32140002 0802261300547
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС ТОпалки в пр. оп №170-180.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС Топалки в пр. оп №170-180. |  |  |  |  | 31070002 0802261312460
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-207 ВЛ-623 Электромашины в пролетах опор №4 - №5. |  |  |  |  | 34080003 0802261312643
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-3-35 Болдыревка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-3-35 Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0802261314444
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 802 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0802261324682
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское в пролётах опор №180 - №190.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское в пролётах опор №180 - №190 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 0802261325481
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №21-31 КВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №21-31 КВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0802261333554
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Ст.Сандово в пр. оп №55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №01 ПС Ст.Сандово в пр. оп №55-65. |  |  |  |  | 31070002 0802261336462
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Воробьёво Л-1009 ПС 35/10кВ Нарытка силами ИТР с целью выявления дефектов на линии.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Воробьёво Л-1009 ПС 35/10кВ Нарытка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0802261339634
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 0802261345062
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево, обратив особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №46 - №47 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево.; По результатам внепланового осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 0802261348627
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя в пролетах опор №101\70 - №101\71.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя в пролетах опор №101\70- №101\71 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0802261352295
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0802261354347
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки с требованием проведения качественного технического обслуживания. |  |  |  |  | 31150001 0802261426492
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сагуны разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Сагуны по всей длине с применением бинокля на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130025 0802261502394
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Твердохлебовка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воз-действии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 0802261503359
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования СКТП 751(250кВА) 421.09 снтСветлана потр. с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0802261506397
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №108 - №109 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 0802261522635
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка, ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь и оборудования КТП №200 ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 0802261530528
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Кирова ПС 35/10кВ Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Кирова ПС 35/10кВ Щурово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0802261537596
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово в пролетах опор №20 - №30; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово в пролетах опор №20 - №30 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0802261549680
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 186 д.Григорьево.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 186 д.Григорьево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0802261604541
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионные обследования контактных соединений в ТП 106.; По результатам тепловизионные обследования ТП №106 выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 0802261614134
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №307-№317.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №307-№317 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0802261648479
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 0802261710401
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №139 - №140 ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0802261715629
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 0802261721546
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0802261724513
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ВЛ №7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0802261735388
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Вейделевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0802261742514
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №07 ПС Понизовье в пролетах опор №1-100 -№1-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №07 ПС Понизовье в пролетах опор №1-100 -№1-110. |  |  |  |  | 31070023 0802261746263
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плёс.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плёс разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0802261749519
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 625 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016 Бойтово ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 0802261833661
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Родоманово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 764П - АО "Агропромышленная фирма "Наша Житница". |  |  |  |  | 34080007 0802261840636
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 0802261852063
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Ольховатка в пролете опр 55-60, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01ПС Ольховатка в пролете опр 55-60, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0802261859387
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №07 ПС Арженская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №07 ПС Арженская; |  |  |  |  | 31150002 0802261909390
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 ТП-181 Л2 Ф-617 ПС Западная в пролёте опор №1-2. |  |  |  |  | 34090013 0802261918163
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Отправить письмо в МВД о привлечении к ответственности неизвестных лиц совершивших обрыв проводов при разгрузке груза в ОЗ ВЛ 413.15 ПС Петренка, в районе территории ООО Земдорстрой г. Курска. |  |  |  |  | 32110016 0802261942381
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0802262000516
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-216 ПС 35 кВ Дружба по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при ГИО.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-216 ПС 35 кВ Дружба по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при ГИО. |  |  |  |  | 32130013 0802262001397
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 605.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 605 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0802262003498
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0802262022597
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ТВК контактов РУ 0,4кВ в ТП по ВЛ 1005 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 0802262036419
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0802262040307
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов по Л-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Ольховатка в пролете опор 5-13-5-14 |  |  |  |  | 32110018 0802262107389
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные замечания на КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10кВ № 05 ПС№9.; Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10кВ № 05 ПС№9 на предмет наличия птичьих гнезд на оборудовании. |  |  |  |  | 31070025 0802262112496
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №13-5 – №13-6 на ВЛ 10кВ №05 ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080016 0802262125644
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС Пошехонье |  |  |  |  | 34050013 0802262125598
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 0802262145564
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Старое-1 ВЛ №20 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Старое-1 ВЛ №20 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0802262156443
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замер нагрузки в ТП 543 на Т-1. |  |  |  |  | 1000000126 0802262212027
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №89-№(4-5), №68-№82 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №89-№(4-5), №68-№82 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0802262250392
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№16 с.Архангельское-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№16 с.Архангельское-2 и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0802262253284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-31 - №30-41.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-31 - №30-41 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0802262300540
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-09 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шишино. |  |  |  |  | 32140003 0802262306545
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-09 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 628 ПС 110 кВ Оросительная.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 628 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0802262356517
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС В.Любаж в пролетах опор №26-31 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС В.Любаж в пролетах опор №26-31 с составление листа осмотра. |  |  |  |  | 32110027 0902260018372
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №303-№309 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №303-№309 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0902260040390
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №9-20-9-30 КВЛ 10кВ №03 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор №9-20-9-30 КВЛ 10кВ №03 ПС Оленино. |  |  |  |  | 31070021 0902260205482
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0902260317305
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №28-38.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №28-38 |  |  |  |  | 31070001 0902260330492
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №80-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №80-90. |  |  |  |  | 31070001 0902260334493
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Скоморохово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0902260419599
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0902260532518
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы ЛЭП 6кВ ПС Каз.Бугры(45)-РП 12(14). |  |  |  |  | 32140002 0902260623544
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Козловка по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Козловка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. |  |  |  |  | 32130031 0902260658407
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6-13 ПС Давыдовка о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП . |  |  |  |  | 32130015 0902260700266
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 525 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 525 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0902260700398
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110008 0902260706393
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-79 Л3 Ф-102 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0902260720165
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП 202 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеплановый осмотр ТП 202 |  |  |  |  | 32110007 0902260726388
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №5-26 - №5-36.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №5-26 - №5-36 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 0902260743487
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 1-22 ПС имени Матвиенко с целью выявления дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130024 0902260750412
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2-100А ф.2 ГКТП-53 ф1013 ПС Дубровская; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-53 ф1013 ПС Дубровская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029502 0902260803095
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №4 ул.Батова, г. Севск от ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-54 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029512 0902260812114
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №09 ПС Синьково в пролетах опор №5-1 -№5-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №09 ПС Синьково в пролетах опор №5-1 -№5-10. |  |  |  |  | 31070023 0902260813571
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №34 пер. Кирова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП33 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0902260821105
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ М-1-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ М-1-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0902260825323
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ № 9 ПС Протасовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС Протасовская с целью выявления возможности угрозой падения веток и деревьев на провода ВЛ при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 31150010 0902260847360
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №16-26.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №16-26. |  |  |  |  | 31070001 0902260910521
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100- №110 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100- №110 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0902260912562
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-25 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-25 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 0902260922281
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140001 0902260925539
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №715 ф.Окт. Революции с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №715 ф.Окт. Революции устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0902260959135
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС Кулешовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Кулешовская |  |  |  |  | 31150008 0902261000361
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ-6кВ ТП-3 к ТП-63 Ф-612 ПС Дятьковская.; Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-3 к ТП-63 Ф-612 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 0902261005117
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 15 ПС №15 на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 0902261008402
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3400 Ф613 РП02 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3400 Ф613 РП02 |  |  |  |  | 92029501 0902261020101
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ВЛ №7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0902261021389
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 0902261026353
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 0902261029354
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений ТП-10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Большевик на предмет выявления дефектов.; По результатам тепловизионного контроля ТП-10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Большевик выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 0902261030411
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 428 ПС Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0902261040683
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролете опор №57-№65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролете опор №57-№65. |  |  |  |  | 31070025 0902261109536
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 960 - ТП 1960 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 960 - ТП 1960 дефектов; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 960 - ТП 1960 |  |  |  |  | 34050019 0902261111613
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес владельца участка ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10кВ Ярцево-2 по факту отключения. |  |  |  |  | 34080004 0902261114656
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РТП-10 по ВЛ-10-9 ПС Тхоревка с оценкой состояния шлейфов, контактных соединений.; По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по их устранению с включением в планы ТО и Р. |  |  |  |  | 32130012 0902261120684
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 0902261134536
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП4096 Ф609 РП44 ул. Калинина д.7. |  |  |  |  | 92029501 0902261138104
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №96-107.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №96-107. |  |  |  |  | 31070001 0902261201522
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0902261226447
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0902261237279
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №27-39 ВЛ-10кВ фид №13 ПС Диево; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №27-39 ВЛ-10кВ фид №13 ПС Диево с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0902261304528
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №267-№277.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №267-№277 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0902261327512
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №73-№84 ВЛ-10кВ фид №02 ПС Кушалино.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №73-№84 ВЛ-10кВ фид №02 ПС Кушалино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0902261342517
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10 в ячейках 2 секции КРУН 10кВ на ПС 110кВ Лихославль.; Устранить дефекты выявленные при осмотре проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10 в ячейках 2 секции КРУН 10кВ на ПС 110кВ Лихославль. |  |  |  |  | 310700 0902261400484
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1705 Избищи, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1705 Избищи. |  |  |  |  | 31120003 0902261406120
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Сутка с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Сутка. |  |  |  |  | 34050003 0902261412609
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-77 ф 106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0902261415103
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в пролетах опор №125-135.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в пролетах опор №125-135. |  |  |  |  | 31070002 0902261427523
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф1001 ПС Свень к приемной опоре №1 кабель "А". |  |  |  |  | 92029501 0902261430107
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №74-№85.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №74-№85 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0902261433513
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода. |  |  |  |  | 31150001 0902261443367
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медное в пролете опор №111-№122.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 16 ПС Медное в пролете опор №111-№122. |  |  |  |  | 31070024 0902261500514
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№175-185.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№175-185. |  |  |  |  | 31070033 0902261505488
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №506 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №506 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 0902261514490
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 611 и ТП 610, а также осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 611 - ТП 610 |  |  |  |  | 1000000126 0902261520028
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 410 (Дмитриевка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 410 (Дмитриевка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0902261526610
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №87-№98.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролете опор №87-№98. |  |  |  |  | 31070024 0902261530516
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-8/Сер-2-160 по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 0902261530308
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф4 ТП-36 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0902261550128
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Шукавка по всей длине, с целью выявления дефектного провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Шукавка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0902261600686
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования на участке кабельной линии от ПС 35 кВ РМК до ТП 10 кВ №50 КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК.; Произвести внеочередной осмотр оборудования на участке кабельной линии от ПС 35 кВ РМК до ТП 10 кВ №50 КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 0902261630491
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести осмотр КТП 203 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево. |  |  |  |  | 32140008 0902261749533
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0902261757119
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№90-100.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№90-100. |  |  |  |  | 31070033 0902261806490
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка. |  |  |  |  | 32140008 0902261914534
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Быково в пролетах опор №140-№147 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Быково в пролетах опор №140-№147 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0902261936391
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 074 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0902261943687
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 160 (Эстиков) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 160 (Эстиков) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0902262001627
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-198 ПС 110 кВ Россошь (РГЭС) на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления мест массовой присады птиц на проводах и опорах ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-198 ПС 110 кВ Россошь (РГЭС) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового пролета и гнездования птиц. |  |  |  |  | 32130028 0902262012685
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 ТП-47 Л1 Ф-103 ПС Гордеевка в пролёте опор №5-6. |  |  |  |  | 34090013 0902262031166
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик. |  |  |  |  | 32140015 0902262040535
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка. |  |  |  |  | 32140017 0902262055551
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Александровка, по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.; Выполнить обследование опоры №34 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Александровка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Александровка и обследования опоры №34, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130028 0902262128384
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково и ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 0902262130540
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №21-№22 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №710.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №710, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №710. |  |  |  |  | 31150002 0902262133391
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 557 (Горбово) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 557 (Горбово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0902262201611
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 18(11) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 18(11) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 0902262205489
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0902262212174
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Воронец по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Воронец нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0902262215311
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0902262327392
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0902262357299
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №170- №190 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №170- №190 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1002260411563
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №30 - №40; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №30 - №40 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1002260415682
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обучение персонала по выявлению дефектов на КЛ-10 кВ и оформления результатов осмотра. |  |  |  |  | 32110004 1002260426395
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 левая часть от КТП № 217 Пилотов в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 левая часть от КТП № 217 Пилотов возникновения пожара, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 1002260453136
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-11 ПС 35 кВ Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-11 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 1002260530446
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-53 - ТП-1376 |  |  |  |  | 1000000125 1002260620064
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-331 ПС-21 - РП-53 |  |  |  |  | 1000000125 1002260620065
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 1002260633568
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново в пролетах опор №120 - №130; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново в пролетах опор №120 - №130 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1002260713296
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Гумны по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ-10-3 ПС Гумны разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130020 1002260727416
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Альш-21-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Альш-21-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1002260740410
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 1002260745066
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП11,ул. Шагова устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП11,ул. Шагова с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1002260748348
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 217 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 217 |  |  |  |  | 32110007 1002260750400
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1002260758532
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1002260800338
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-441 Л1 Ф-103 ПС ВОРОHОК С.К по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1002260807175
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-24 ф.1010 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029511 1002260810106
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Фощеватово; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Фощеватово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1002260820537
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1002260828121
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. |  |  |  |  | 32140005 1002260830541
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Кутафино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 Кутафино и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1002260902312
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф2 д. Б. Пруды (клуб) по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф2 д. Б. Пруды (клуб) и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1002260907309
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140020 1002260908562
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-78 Ф.107 ПС Стародуб. |  |  |  |  | 92029508 1002260920109
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-103 ПС-6 - РП-59 |  |  |  |  | 1000000125 1002260924067
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 050 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений.; Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений.; По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 050 устранить выявленные замечания.; По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060025 1002260926339
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Броды-1 №05 Заднее Поле.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Броды-1 №05 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 1002260952518
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Быково-Репинка №09 Заднее Поле.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Быково-Репинка №09 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 1002261018520
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1002261059401
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП36 Ф Город 2 ПС Клинцовская ул. Колхозная д.21 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1002261100118
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавенец; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №112--№117 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавенец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1002261100294
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №228-№238.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №228-№238 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1002261103524
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ10кВ яч.15 ПС 110кВ Разиноково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КЛ10кВ яч.15 ПС 110кВ Разиноково |  |  |  |  | 32110016 1002261119399
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ КТП 201 РП 10 кВ Борисовка.; По результатам проведения осмотра КТП 201 РП 10 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1002261126462
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ № 12 ПС знаменская; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС Знаменская и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1002261132313
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 54-ТП 270 каб.А ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 54-ТП 270 каб.А ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1002261145538
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 1002261149625
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 202 ПС 35 кВ Грузское.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 1002261150569
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП №902 в зоне действия пожара устранить.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП №902 в зоне действия пожара. |  |  |  |  | 31060016 1002261150336
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 Совега и обследования опоры №45 устранить выявленные замечания.; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 Совега с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Выполнить обследование опоры №45 подвергшейся протеканию тока замыкания на землю |  |  |  |  | 31060011 1002261152337
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское от опоры №45 до опоры №51 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1002261212349
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП35 Ф.601 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 1002261255111
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительском ТП 172 ООО Курское УМГ о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110027 1002261300394
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 478.12 от ПС Б. Жирово пролетах опор №121-125 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 478.12 от ПС Б. Жирово в пролетах опор №121-125 |  |  |  |  | 32110016 1002261304404
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абонентам с просьбой устранить неисправность КЛ 6 кВ РП 51 - К.3А ПС 41, повлекшую отключение абонентов. |  |  |  |  | 1000000126 1002261340029
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1002261405411
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1002261421563
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка Уч. 13 КЛ (ТП38-ТП114) 1035 Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080006 1002261421657
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВВ КТП10/0,4кВ№105 на предмет повреждения/загрязнения изоляции и состояния верхнего повива провода ВВ спусков 10кВ. |  |  |  |  | 31150006 1002261431362
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо МУП г. Кострома "Костромагорводоканал" о возмещении ущерба нанесенного при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ, что привело к повреждению КЛ0,4 от ТП645 на ВУ д№5 Давыдовс-й.; Направить регламент проведения работ в охранных зонах на объектах ПАО Россети Центр организации МУП г. Кострома "Костромагорводоканал". |  |  |  |  | 31060003 1002261431350
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №171 ПС Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1002261433614
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №98-108.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №98-108. |  |  |  |  | 31070001 1002261442534
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Яблонька от РП 10кВ Городок в пролетах опор №3-1 - №3-10; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Яблонька от РП 10кВ Городок в пролетах опор №3-1 - №3-10 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1002261442738
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070033 1002261447519
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов по результатам осмотра оборудования ПС 110кВ Ерохино - устранить эти дефекты.; Провести внеочередной осмотр оборудования ПС 110кВ Ерохино для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 310700 1002261457549
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 140 ВЛ №2 ПС Бахаревская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 140 ВЛ №2 ПС Бахаревская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 1002261507359
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 31150001 1002261513393
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП29 л.12-ТП385 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП29 л.12-ТП385 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП29 л.12-ТП385 |  |  |  |  | 34050019 1002261516657
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 511 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 1002261520570
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ |  |  |  |  | 32110029 1002261527402
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор №85 - №86 ВЛ-1006 ПС Издешково |  |  |  |  | 34080003 1002261601418
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ-6 кВ Жилпоселок-3 ПС 110 кВ Строитель [РП - ЗТП-44], КЛ-6 кВ Жилпоселок-4 ПС 110 кВ Строитель [РП - ЗТП-44]. |  |  |  |  | 32140008 1002261623560
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС УВС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1002261640182
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110016 1002261646398
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Глыбочка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090026 1002261658176
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №14 - №15 ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-8-5 Красиловка. |  |  |  |  | 34080022 1002261707658
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Луначарского 148 ВЛ ф8 ТП54 ф-1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 1002261710108
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 485 Якушево ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 485 Якушево ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1002261714677
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Григорово в пролетах опор №274-284.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №01 ПС Григорово в пролетах опор №274-284. |  |  |  |  | 31070002 1002261751537
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №11-10 -№11-20 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №11-10 -№11-20 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1002261759264
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Спектр о приведении потребительского оборудования ТП-5-6 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1002261801417
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-47 ф 1024 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 1002261805110
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП А-16-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП А-16-3 нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1002261816345
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Доброводская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1002261817184
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №9 ТП 295 (Лида) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №9 ТП 295 (Лида). |  |  |  |  | 34050020 1002261836618
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №7/14-№7/24.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №7/14-№7/24 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1002261855525
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Стрелецкая.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Стрелецкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1002261903576
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.107 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1002261920177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №646; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №646 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070024 1002261933535
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потербителю. |  |  |  |  | 34080002 1002261956660
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 503 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. |  |  |  |  | 32140003 1002262021543
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 121 ПС 110 кВ Стрелецкое. |  |  |  |  | 32140003 1002262025542
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №5/1-№5/15.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №5/1-№5/15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1002262050526
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-3-35 Болдыревка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-3-35 Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1002262054689
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-61 Ф-1012 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1002262100185
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 302 (Ивановское) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 302 (Ивановское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1002262100615
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 424 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1002262118566
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП 677 СНТ Монтажник произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 677 СНТ Монтажник, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1002262121122
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр по всей протяжённости ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 622 ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам осмотра ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 622 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1002262123561
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №180 ПС Никольская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №180 ПС Никольская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1002262301696
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1102260230572
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ В.Архангельская, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ В. Архангельская, по всей длине, при помощи бинокля, с целью выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние проводов и их крепления к изоляторам. |  |  |  |  | 32130005 1102260444367
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1102260520183
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 365.15 от ПС КРС в пролетах опор №98-103, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 365.15 от ПС КРС в пролетах опор №98-103, с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110018 1102260525409
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-17 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-17 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 1102260625691
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ТВК ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-2 ПС Добрино т, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам ТВК ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-2 ПС Добрино , в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130015 1102260646692
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 02 Суходол ПС Дубрава, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести осмотр ИТР ВЛ 10кВ № 02 Суходол ПС Дубрава. |  |  |  |  | 31120014 1102260705123
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-241 Л2 Ф-103 ПС Воронок с. К по всей длине с выявлением огневого воздействия |  |  |  |  | 34090023 1102260706178
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 109 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 109 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1102260840565
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 кВ ТП И-3-7 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 кВ ТП И-3-7 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1102260853325
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-3-35 Болдыревка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-3-35 Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1102260915690
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №65 - №66 на ВЛ-1003 ПС Ельня. |  |  |  |  | 34080015 1102260918663
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110029 1102260926410
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ЦРП 10 кВ Гвоздовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ЦРП 10 кВ Гвоздовка на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после воздействия на ВЛ гололедных явлений (снегоналипания). |  |  |  |  | 32130019 1102260927445
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 1102260930798
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Дефекты изготовления |  |  |  | Организовать монтаж силового трансформатора типа ТРДН-40000/110-У1 на ПС 110 кВ Спутник на время ремонта поврежденного трансформатора Т-2 силами завода-изготовителя. |  |  |  |  | 321300 1102260935695
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 14, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от РП 14 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 1102261000124
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 167 Дубровка в пролете опор №33 - №34. |  |  |  |  | 34080018 1102261005659
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Н.Лядинская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении ВЛ 10кВ №12 ПС Н.Лядинская дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №12 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода. |  |  |  |  | 31150001 1102261025330
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1102261027626
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №414 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №414 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 1102261031520
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Произвести работу с населением через администрацию Лебяженского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. током. |  |  |  |  | 32110016 1102261042405
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140005 1102261050574
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110кВ Готня. |  |  |  |  | 32140013 1102261101571
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1102261120179
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-5 Ф-630 ПС Ивотская. |  |  |  |  | 92029503 1102261127129
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул.Октябрьская 10 п. Алтухово ВЛ 0.4 кВ ф.2 КТП-4 ф.604 ПС Алтуховская. |  |  |  |  | 92029505 1102261135124
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Подгорная на предмет выявления дефектов крепления провода к изоляторам.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Подгорная выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 1102261139694
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №11 ПС Иваново в пролетах опор №11-1-11-7, №118-128.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ Ф №11 ПС Иваново в пролетах опор №11-1-11-7, №118-128. |  |  |  |  | 31070002 1102261144539
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1,2 415.10 9/160 тр.стан в пролетах опор № 1-17 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1,2 415.10 9/160 тр.стан в пролетах опор № 1-17 |  |  |  |  | 32110016 1102261159406
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-62 ф 615 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1102261244135
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф3 ТП0717 Ф1029 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1102261300156
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО"Легион-Энерго" с просьбой устранить повреждение КЛ 10 кВ ПС 202 ф.35 - РП 29. |  |  |  |  | 1000000126 1102261303030
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (8516-5/63 с.Быки) в пролете опор № 2 - 7 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (8516-5/63 с.Быки) в пролете опор № 2 - 7 |  |  |  |  | 32110004 1102261321408
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП26 Ф.106 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 1102261326123
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 625 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 016 Бойтово ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 1102261357695
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0034 к ТП0162. |  |  |  |  | 92029501 1102261449127
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0557 к ТП0605. |  |  |  |  | 92029501 1102261449119
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 601 ПС-Центральная, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-6 кВ Ф. 601 ПС-Центральная устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1102261459341
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 1102261507403
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Распространить памятки среди с/х производителей и руководителей предприятий о необходимости соблюдения охранных зон ЭУ, |  |  |  |  | 32110023 1102261532411
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1102261535636
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 601 - ТП 606 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 601-ТП 606 дефектов; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 601-ТП 606 |  |  |  |  | 34050019 1102261552696
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ивня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 1102261559573
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Н-3-11 н.п. Бибиково по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Н-3-11 н.п. Бибиково нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1102261630346
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-31 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-31 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1102261631426
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1102261637364
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич от ЛР №10 до ЛР №36 устранить выявленные замечания; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич от ЛР №10 до ЛР №36 целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060011 1102261722343
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 1102261750125
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140013 1102261759709
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Рудник. |  |  |  |  | 319110 1102261759003
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 1102261811693
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-4 ПС Л. Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-4 ПС Л. Россошь на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. |  |  |  |  | 32130014 1102261821701
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-19 ЦРП ГОО - ТП-816 |  |  |  |  | 1000000125 1102261843068
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-24 ВЛ-623 Электромашины в пролетах опор №15 - №16. |  |  |  |  | 34080003 1102261919664
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1102261920411
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1102261928394
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №36 - №37 ВЛ-1003 ПС Герчики. |  |  |  |  | 34080002 1102261929661
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 476 Ченцы ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 476 Ченцы ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1102261951697
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №140- №150 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №140- №150 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1102262011564
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-177 Л1 Ф-101 ПС Воронок Лужк по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1102262016180
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 тп-150 х.Зубков в пролетах опор №7-1-№8-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 тп-150 х.Зубков в пролетах опор №7-1-№8-2 |  |  |  |  | 32110016 1102262054407
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 663 (Искра октября 1) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 663 (Искра октября 1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1102262121637
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Хотетовский Ф1КТП№110 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Хотетовский Ф1КТП№110 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1102262134375
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-0,4кВ от ТП-502 тр-но рем.завод абон. о необходимости своевременного обслуживания внутридомовых сетей.; При выявлении недостатков селективности КЛ-0,4кВ от ТП-502 тр-но рем.завод абон. устранить замечания.; Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя КЛ-0,4кВ от ТП-502 тр-но рем.завод абон. |  |  |  |  | 31060003 1102262140375
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 1102262150702
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф8 от ТП-385 от опоры 2 до опоры 8 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-385.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП-385 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1102262150376
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга и ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга и ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено. |  |  |  |  | 32140021 1102262153584
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-21 ПС Покровская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-21 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1102262215329
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №14 - №15 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10 кВ Знаменка. |  |  |  |  | 34080025 1102262225662
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №76 - 77 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 1102262241666
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ 10 КВ №16 ПС ДМИТ.ГОРА в пролете опор опор №29/1– №29/10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 КВ №16 ПС ДМИТ.ГОРА в пролете опор №29/1– №29/10. |  |  |  |  | 31070025 1102262242538
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №193 – №194 на ВЛ 10кВ №05 ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080016 1102262324298
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Новобрянская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090003 1202260016189
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Устранить обрыв проводов в пролете опор №1 - №2 КВЛ 10 кВ Ф120 ПС Залинейная. |  |  |  |  | 92029504 1202260030131
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Новобрянская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090003 1202260130190
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1202260135638
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-42 - ТП-159 |  |  |  |  | 1000000125 1202260136069
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №137-№164.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №137-№164 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1202260215546
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №91-№101.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №91-№101 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1202260215545
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1202260225660
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1202260311639
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Васильевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 1202260354395
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1202260406431
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавенец; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №125--№130 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавенец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1202260418504
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 1202260421281
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Жилотково в пролетах опор №45 - №55; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Жилотково в пролетах опор №45 - №55 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1202260511741
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1202260524665
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1202260532712
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС 35кВ Варегово.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Шабаркову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС 35кВ Варегово. |  |  |  |  | 34050001 1202260602641
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ Старая контра, гаражи от ТП № 139 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Старая контра, гаражи от ТП № 139, с целью выявления дефектов, возникших после обильного снегопада и оттепели. Обратить внимание на состояние перекидок к зданиям и угрозу падения снега с крыш на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060010 1202260615559
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №28 Белый омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролетах опор №10 - №15; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №28 Белый омут от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролетах опор №10 - №15 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1202260645743
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1202260652642
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №83-№93.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №83-№93 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1202260652547
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №44- №45; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №44 - №45 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1202260656773
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТ ф.1006 ПС Борщевская Случевск с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1202260702181
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1202260706713
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №15-№25 дефекты.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №15-№25 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1202260715455
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-90 -№2-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-90 -№2-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1202260737572
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1202260739643
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ ХПП, выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ ХПП по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1202260751730
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 86- № 87 ВЛ-1009 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 1202260820677
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №21ул. Сидоренко, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-2 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1202260908121
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-6 кВ ф.А2 ПС Аэропорт от опоры 13 до опоры 19 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.А2 ПС Аэропорт от опоры 13 до опоры 19 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1202260934377
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф2 ТП2 ф607 ПС Белая Березка обрыва проводов в пролете опор №1 и замене предохранителя ПН 100А |  |  |  |  | 92029509 1202260939122
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф7 ТП15 ф607 ПС Белая Березка обрыва проводов в пролете опор №5-6 и замене предохранителя ПН 250А |  |  |  |  | 92029509 1202260939125
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф1 ТП2 ф607 ПС Белая Березка обрыва проводов в пролете опор №1 и замене предохранителя ПН 100А |  |  |  |  | 92029509 1202260939120
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП77 Ф.612 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 1202260940130
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП175 Ф605 ПС Западная от опоры к дому ул.Октябрьская д.136. |  |  |  |  | 92029504 1202260941132
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Воля на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС Воля разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130017 1202260950699
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинский с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинский, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Дерево ветром |  |  |  |  | 34050020 1202261012698
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 1202261027070
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Внешние воздействия обрыв проводов в пролете опор №8С1 -8С2 в результате огневого воздействия со стороны ВСУ в районе н.п. Белая Березка ВЛ ф12 ТП-7 ф607 ПС Белая Березка Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф12 ТП-7 ф607 ПС Белая Березка обрыва проводов в пролете опор №8С1-8С2 и замене предохранителя ПН 250А |  |  |  |  | 92029509 1202261050126
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1202261100699
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить замену контрольного кабеля АКВВГ 10*2.5 (вторичный цепи ТТ-110 Т-1) ДЗТ Т-1.; Рассмотреть на техническом совете филиала вопрос о реконструкции ПС 110кВ Касня с заменой ОД-КЗ-110кВ на выключатель. |  |  |  |  | 340800 1202261101672
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №5-2 - №5-12.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №5-2 - №5-12 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1202261117267
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 1202261135414
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1202261202678
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1202261212644
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35кВ Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35кВ Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 1202261212651
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1202261215652
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35кВ Новое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35кВ Новое Село. |  |  |  |  | 34050001 1202261219653
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ТП-242/400 "СХТ" требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения ЛЭП |  |  |  |  | 32110028 1202261226416
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК в ТП20 Ф 607 ПС Западная. |  |  |  |  | 92029504 1202261227133
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №124 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №124 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1202261229645
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково в пролетах опор №115 - №125; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково в пролетах опор №115 - №125 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1202261243289
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140002 1202261255647
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Мартыново в пролетах опор №85-95.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №13 ПС Мартыново в пролетах опор №85-95. |  |  |  |  | 31070002 1202261300551
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 370 - 423.16 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1202261307417
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1202261310397
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3071 к ТП3082. |  |  |  |  | 92029501 1202261314139
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ПАО "ТГК-2" о принятии мер по недопущению аналогичных технологических нарушений. |  |  |  |  | 310600 1202261319374
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 065 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 065 |  |  |  |  | 32110016 1202261320418
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Гумны по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Гумны выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130020 1202261322731
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №142-143 ВЛ 10кВ №07 ПС Арженская.; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №07 ПС Арженская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №07 ПС Арженская. |  |  |  |  | 31150002 1202261325396
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 932 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 932 |  |  |  |  | 32110016 1202261330419
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в филиал "Ярэнерго" о необходимости выполнения своевременного обслуживания объектов электросетевого хозяйства.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, угрожающие падением на провода ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060005 1202261331353
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №126 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №126 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1202261339646
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 1202261340578
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Степановка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 1202261347697
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС М. Талинская (ТРЭС-РРЭС) обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС М. Талинская (ТРЭС-РРЭС), с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода. |  |  |  |  | 31150001 1202261406398
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево в пролетах опор №4-№5 отпайки на ТП 134 (Хомяково) от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 1202261409654
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №128/17-№128/27.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №128/17-№128/27 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1202261411548
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом №17 пер. Вокзальный, п. Суземка с питающим алюминиевым проводом СИП2*16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 24 ф.1006 ПС Суземская. |  |  |  |  | 92029512 1202261418147
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1202261430679
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Премиум о приведении потребительского оборудования ТП-1-21 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1202261431700
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №65-75 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №65-75 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1202261438555
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №65 - 66 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Семлево. |  |  |  |  | 34080006 1202261503676
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Бежицкая д.265 "Б", ВЛ 0.4 кВ ф1 СТП3472 КЛ17 ПС Городищенская. |  |  |  |  | 92029501 1202261505148
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО, ЧС и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10 кВ№2303 от пс/т Марьино в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110001 1202261507415
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС Первомайская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №2 ПС Первомайская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Первомайская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1202261510404
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП21,Л2114 – ТП 450 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1202261520667
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №121 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №121 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1202261521648
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1202261523414
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной отпайки "О" на ТП 959 (КТП-Орион). |  |  |  |  | 34080006 1202261525674
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 1202261529542
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев и ДКР в пролете опор № 3 -№ 4 ВЛ 0,4кВ № 7 ТП 315 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 1202261531413
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1202261532413
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Н. Кисляй, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Н. Кисляй, по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние проводов, в местах крепления аппаратных зажимов, а так же крепления проводов к изоляторам. |  |  |  |  | 32130005 1202261551370
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Бригаде по эксплуатации оборудования ПС 110/35/6кВ Переславль провести внеплановый производственный инструктаж об своевременом выявлении дефектного оборудования.; Выполнить осмотр ИТР ячеек КРУН-10кВ ПС 110/35/6кВ Переславль с целью выявления дефектной опорно-проходной изоляции.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ИТР ячеек КРУН-10кВ ПС 110/35/6кВ Переславль. |  |  |  |  | 340500 1202261633650
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №134 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1202261641581
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№190 с.Золотарево с/совет по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№190 с.Золотарево с/совет и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1202261645350
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №357 ПС 35кВ Прилепы на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ в пролетах опор №1 до опоры №128; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №357 ПС 35кВ Прилепы разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 1202261651420
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-150 Ф-1004 ПС Невдольская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1202261655200
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Тимонино" ПС 35/10 кВ "Обнора" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 "Тимонино" ПС 35/10 кВ "Обнора". |  |  |  |  | 34050020 1202261716710
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/6кВ Батьки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/6кВ Батьки, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1202261720655
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 079 Ф1 п. Красный по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 079 Ф1 п. Красный и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1202261732363
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-433 в месте возникновения пожара на предмет повреждения оборудования филиала.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-433 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1202261743352
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1202261745684
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №184-№185 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 1202261800680
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №А8 - №А9 ВЛ-1002 ПС Трудилово. |  |  |  |  | 34080002 1202261800668
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 32140003 1202261803646
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | [9 empty] | 319110 1202261818015
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1202261824586
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1202261826455
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ПС 35 кВ Николаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По согласованию с МО РФ выполнить внеплановый осмотр ПС 35 кВ Николаевка. |  |  |  |  | 321400 1202261845577
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140001 1202261900607
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №07 РП10 кВ Поныри в пролете опор 49-65, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению .; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №07 РП10 кВ Поныри в пролете опор 49-65, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1202261908432
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище. |  |  |  |  | 31070033 1202261930543
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №170 - №180; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №170 - №180 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1202261941758
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф-Пролетарская КТП № 15 Белозеровская принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф-Пролетарская КТП № 15 Белозеровская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1202261955351
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику ж.дома №8 ул.Новомайская |  |  |  |  | 34080001 1202262000669
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №1-11, ВЛ0,4кВ №1 ТП 654 д. Кислино с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1202262008412
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка. |  |  |  |  | 32140008 1202262014579
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №123 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №123 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1202262017649
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1202262020343
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б.Плёс разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 1202262022587
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 125 Ф1 д. Ракзино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 125 Ф1 д. Ракзино и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1202262024365
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-1 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 1202262026800
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ЗТП №54 Овчарня Максати.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ЗТП №54 Овчарня Максати с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1202262031552
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1202262040444
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1202262040432
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену неисправного датчик плотности элегаза Type 8738.20.2550.ХА |  |  |  |  | 321300 1202262046615
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 15 ПС Кулеватовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 1202262058400
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1202262104376
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 16 -№ 17 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 001 ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 1202262113681
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 702 Алекино ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 702 Алекино ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1202262116714
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №128 - №129 на ВЛ-1014 ПС Ельня. |  |  |  |  | 34080015 1202262120410
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 029 Ф2 п. Сорочий мост по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 029 Ф2 п. Сорочий мост и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1202262138366
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Х-5-5 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Х-5-5 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 1202262140347
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №12-6 -№12-7 ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба. |  |  |  |  | 34050020 1202262142700
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ на 2026 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС Сандово в пролетах опор №9/3-9/13.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Сандово в пролетах опор №9/3-9/13 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1202262143550
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Хотынецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС Хотынецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1202262144348
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ГК "Российские автомобильные дороги" о приведении ОВЛ 10кВ за ЛР-8-5 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 1202262146698
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Куракинская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Куракинская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1202262217393
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Средняя ольшанка в пролетах опор №10-16 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Средняя ольшанка в пролетах опор №10-16 |  |  |  |  | 32110008 1202262229421
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 904 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1202262232580
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Катуховка на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Катуховка наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1202262235368
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №86-96 КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №86-96 КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1202262240556
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 101 ПС 35 кВ Алейниково.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 101 ПС 35 кВ Алейниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1202262242588
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №164-№171 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №164-№171 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1202262243447
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Суетово в пролете опор №127- №128 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1202262247411
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0061 к ТП0062. |  |  |  |  | 92029501 1202262248150
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 796 415.10 1-я Моква в пролетах опор №19-33 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 796 415.10 1-я Моква в пролетах опор №19-33 |  |  |  |  | 32110016 1202262249413
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ10кВ №05 ПС 35кВ Ср.Ольшанка в пролетах опор №125-135 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №05 ПС 35кВ Ср.Ольшанка в пролетах опор №125-135 |  |  |  |  | 32110008 1202262301449
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ ф-13 ПС Верховье внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-13 ПС Верховье по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1202262313402
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков КЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №9 - №10 КЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра КЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 1202262321416
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Магазин ф.08 ПС Мокшино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Магазин ф.08 ПС Мокшино |  |  |  |  | 31070025 1202262329544
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1202262330371
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 024 и определить необходимость кронирования деревьев в пролёте опор №1-1 -№1-2. |  |  |  |  | 34080001 1202262330417
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам анализа повреждений участка КЛ-10кВ от ТП 007 (Почта) до ЗТП-36 ЦРБ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений.; Провести анализ повреждений участка КЛ-10кВ от ТП 007 (Почта) до ЗТП-36 ЦРБ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок с учетом установленных соединительных кабельных муфт. |  |  |  |  | 34080022 1202262340671
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 313 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 313 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1202262343589
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №88- №89; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №88 - №89 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1202262357510
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №15, ВЛ0,4кВ №1 ТП 977 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1302260001424
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5102 Л1 Ф-107 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1302260015152
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС Первомайская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №2 ПС Первомайская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Первомайская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1302260019403
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1302260025590
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 287 и определить необходимость кронирования деревьев в пролёте опор №7 -№8. |  |  |  |  | 34080001 1302260031670
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская. |  |  |  |  | 31150002 1302260052399
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное и КТП 634 РП 10 кВ Репное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1302260101583
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 990 каб.1 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 990 каб.1 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1302260101591
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №33-18 - №33-19 ВЛ-1002 ПС Одинцово. |  |  |  |  | 34080002 1302260104317
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Первомайская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1302260118402
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 247 (Нефтино 2) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 247 (Нефтино 2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1302260121647
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1302260130428
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№33-34 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина. |  |  |  |  | 31070020 1302260133590
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок в пролете опор № 23-27 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок в пролете опор № 23-27; Произвести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала РЭС по порядку проведения осмотров оборудования и ЛЭП с целью обнаружения дефектов, способствующих аварийному отключению оборудования и ЛЭП. |  |  |  |  | 32110028 1302260136454
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 1302260146656
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-Стр-5-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-Стр-5-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1302260149429
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования"КЛ-6кВ № 33 (37) ПС Затверецкая .; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельной линии КЛ-6кВ № 33 (37) ПС Затверецкая. |  |  |  |  | 31070024 1302260158637
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования"КЛ-6кВ № 14 ПС Затверецкая .; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельной линии КЛ-6кВ № 14 ПС Затверецкая. |  |  |  |  | 31070024 1302260158638
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП |  |  |  |  | 32110018 1302260203433
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Нива в пролетах опор №71-78 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Нива в пролетах опор №71-78 |  |  |  |  | 32110008 1302260214450
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра РП 64 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр РП 64 ПС 110 кВ Дубовое. |  |  |  |  | 32140001 1302260215592
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка и ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка и ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 1302260223623
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 561 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 561 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1302260223593
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №98 - №99 на ВЛ 1003 ПС Глинка. |  |  |  |  | 34080016 1302260327409
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1302260337270
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№55-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№55-60. |  |  |  |  | 31070033 1302260345320
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково в пролетах опор №12-№22.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково в пролетах опор №12-№22 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1302260348584
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1302260405582
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя в пролетах опор №101\15- №101\16; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя в пролетах опор №101\15 - №101\16 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1302260411683
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 318 ВЛ-1002 Жуковская. |  |  |  |  | 34080002 1302260418695
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ведомственного ТП 8-10 Понятовка ВЛ-1010 ПС Шумячи о возмещении причиненного ущерба. |  |  |  |  | 34080020 1302260436673
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №20-28 - №20-38 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №20-28 - №20-38 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1302260457579
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №75 - №76 на ВЛ 1001 ПС Глинка. |  |  |  |  | 34080016 1302260516682
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №31 - №32 ВЛ 1006 ПС Катынь-1. |  |  |  |  | 34080002 1302260534310
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино.; Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье". |  |  |  |  | 34050018 1302260535715
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №140-150 ВЛ 10кВ №04 ПС Бор дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №140-150 ВЛ 10кВ №04 ПС Бор с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1302260603593
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № КТП 10/0,4 кВ № 1-15 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-15 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1302260628391
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №47 - 48 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы. |  |  |  |  | 34080025 1302260634675
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №143 - №144 ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1302260635415
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП-150 ВЛ-1002 ПС Шаломино. |  |  |  |  | 34080014 1302260635683
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от в пролете опор №68 - №69 ДКР ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 1302260638684
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №53 - №54 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1302260642412
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №17 - №18 ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1302260644324
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1006 ПС Михайловская, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 2-18--2-19 ВЛ 1006 ПС Михайловская |  |  |  |  | 34080010 1302260645405
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №13-24 - №13-25 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Сапрыкино (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1302260650408
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №74 - №75 ВЛ 1008 ПС Жуковская. |  |  |  |  | 34080002 1302260651404
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1302260709421
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 305 ВЛ №7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 396 ВЛ №2 ПС Черняновская, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 305 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1302260717407
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1302260728716
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №148 - №149 ВЛ 1028 ПС 110/10кВ Ярцево-2 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1302260739685
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф.15 ТП15 ф.607 ПС Белая Березка обрыва проводов в пролете опор №8А3-8А5 |  |  |  |  | 92029509 1302260740134
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ № 11 ПС знаменская; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Знаменская и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1302260749358
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ от ДКР в пролете опор № 102- № 103 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каськово. |  |  |  |  | 34080014 1302260755686
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 1302260758071
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор№80- №100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80- №100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1302260809594
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №116 - №126.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №116 - №126 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1302260825580
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №150-160 ВЛ 10кВ №01 ПС Земцы.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №150-160 ВЛ 10кВ №01 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1302260838557
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-285 Л1 Ф-1050 ПС Погар по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1302260841191
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 1 Тонеевка ПС Хитрово обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 Тонеевка ПС Хитрово. |  |  |  |  | 31120007 1302260852126
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1302260901354
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1302260903137
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 4012 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 4012 |  |  |  |  | 31150009 1302260905401
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев и ДКР в пролете опор №16 - №17 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 311 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 1302260905407
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 1350 с предложением провести ремонт и приведения электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1302260909443
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 129.07 от ПС 110кВ Беседино в пролете опор №7-3-№7-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.07 от ПС 110кВ Беседино в пролете опор №7-3-№7-8 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 1302260909440
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №543 ПС "Железнодорожная" по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №543 ПС "Железнодорожная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1302260919447
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №240 - №241 ВЛ 1005 ПС Заозерье. |  |  |  |  | 34080011 1302260923696
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №25 - №26 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1302260930687
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 3-й Дачный д.10 ТП-33, по результатам осмотра разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 34080005 1302260947688
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №19 ул. Первомайская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-2 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1302260949143
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1302260951668
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролетах опор 51 - 53 ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 1302260955700
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Тросна по всей длине.; Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 Тросна и внесли их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1302260956352
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1302261000456
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №921 РП 10 кВ М.Пристань.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №921 РП 10 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1302261001594
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ Ку-3-1; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ Ку-3-1 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1302261003409
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.6 ТП-2 ф.1010 ПС Комаричская. |  |  |  |  | 92029501 1302261003157
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №53 - №54 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080005 1302261015689
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№1/В1-13-60 д. Труды по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№1/В1-13-60 д. Труды нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1302261021412
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 ТП-359 Л1 Ф-608 Западная в пролёте опор №13-14. |  |  |  |  | 34090013 1302261024192
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 428 ПС Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1302261030418
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №272 ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №272 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1302261034595
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС Михайловская, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 86-87 ВЛ 1005 ПС Михайловская |  |  |  |  | 34080010 1302261047697
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев и ДКР в пролете опор №6 - №1А ВЛ 0,4кВ № 7 ТП 345 КЛ-1023,1028 ПС Дорогобуж-2. |  |  |  |  | 34080014 1302261054701
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №А21 - №А22 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ Сапрыкино (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1302261055399
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье в пролетах опор №23-№24 отпайкин КТП Прокунинино от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 1302261103669
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на участке опор №30 - №40 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, обратить особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №36 - №37 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево.; По результатам внепланового осмотра участка ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 1302261112406
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику (управляющей компании). |  |  |  |  | 34080001 1302261115698
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 625 РП 10 кВ Репное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1302261115645
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС "Любостань" в пролете опор № 5-37 - 5-42, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС "Любостань" в пролете опор № 5-37 - 5-42. |  |  |  |  | 32110011 1302261120452
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП007 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110011 1302261126453
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 184.; Направить претензионное письмо в управляющую компанию. |  |  |  |  | 34080001 1302261145699
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-97 ф 602 ПС Новозыбков на вводе в дом №47 ул. Полевая. |  |  |  |  | 92029506 1302261150140
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Ивановская, обратив особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить обрезку крон деревьев,угрожающих возможным падением веток на провода, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №13 - №14 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Ивановская.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Ивановская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 1302261152690
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП-10кВ № 062(Н. Никольск.) Ф№11Болхов.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ № 062(Н. Никольск.) Ф№11Болхов нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1302261200377
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1302261200430
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев и ДКР в пролете опор №2-1 -№2-2 ВЛ 0,4кВ № 5 ТП 315 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 1302261201703
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1302261207717
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№30-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№30-40. |  |  |  |  | 31070033 1302261209591
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролетах опор №Д90 - №Д92 ВЛ 10кВ №1014 ПС 110/10кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 1302261211395
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Ст.Томниковская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 11 ПС Ст.Томниковская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1302261216423
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ВЛ-6кВ 2.1.40 от ПС Рудная (потреб.) "СтройМастер Люкс" письмо с требованием эксплуатировать оборудования в соответствии с требованиями Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения ЛЭП. |  |  |  |  | 32110028 1302261232431
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра кабельных муфт по ВЛ10кВ 204 ПС Садовая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр кабельных муфт по ВЛ10кВ 204 ПС Садовая |  |  |  |  | 32110016 1302261234444
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Медвежье по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 1302261235703
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №1 ПС Ратчино Большевик-1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Ратчино Большевик-1 |  |  |  |  | 31120018 1302261246135
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов при измерении сопротивления силовых кабелей КТП по ВЛ 10кВ № 06 ПС Анненская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести измерения сопротивления силовых кабелей КТП по ВЛ 10кВ № 06 ПС Анненская. |  |  |  |  | 31150012 1302261248405
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-18 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1302261249165
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1302261252670
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Слабцово КЛ-10 №25 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Слабцово КЛ-10 №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1302261254592
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов СТП по ВЛ 10кВ №15 от ПС Калаисская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести электротехнические измерения оборудования и тепловизионный контроль оборудования СТП по ВЛ 10кВ №15 от ПС Калаисская. |  |  |  |  | 31150012 1302261255406
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор№250- №270 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №250- №270 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1302261258597
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 5 КТП 1825 РП 10 кВ Майская кА.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1302261300644
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Х-2-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Х-2-1 нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 1302261316360
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140013 1302261320610
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Прискоково (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Прискоково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 1302261325354
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1302261337664
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 1302261348671
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-29 - №7-30 ВЛ 1004 ПС Селезни. |  |  |  |  | 34080011 1302261354706
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка пор №160 - №210 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи, проходящего по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток в пролете опор №168 - №169 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080020 1302261357691
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам диагностики кабельного выхода КВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Десногорск до опоры №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода КВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Десногорск до опоры №1 после возникновения аварийного режима работы КЛ. |  |  |  |  | 34080027 1302261400694
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП-Кул-1-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП-Кул-1-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1302261401407
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику дома. |  |  |  |  | 34080001 1302261409403
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 ТП 034 направить письмо в адрес владельца дома, запитанного от опоры №11, с требованием принятия мер по предотвращению схода снега с крыши дома на провода ввода в дом. |  |  |  |  | 34080025 1302261422715
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1302261425665
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №6-46 - №6-56.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №6-46 - №6-56 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1302261426581
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 08 ПС Щебзавод с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 08 ПС Щебзавод. |  |  |  |  | 34050014 1302261450672
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ №3 КТП №561.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №3 КТП №561, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП №561. |  |  |  |  | 31150002 1302261458408
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 35/10 кВ Архангельская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 1302261502359
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфанов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфанов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1302261504701
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-059 от опоры 1 до опоры 5 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-059.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-059 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1302261546378
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 06 РП 38 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050019 1302261549718
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам диагностики КЛ 10кВ ЦРП-2/21 - оп.1 КВЛ-221 ЦРП-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести комплекс диагностики КД-5 кабельного выхода КВЛ-221 ЦРП-2 после возникновения аварийного режима работы КЛ 10кВ ЦРП-2/21 - оп.1 КВЛ-221 ЦРП-2. |  |  |  |  | 34080027 1302261600402
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КЛ 10кВ № 02 РП 37с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050019 1302261601719
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1302261610422
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом по ул. Партизанская 29 ВЛ ф2 ТП -10 ф-1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 1302261615138
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР); Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода. |  |  |  |  | 31150001 1302261633412
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6 от РП-13 яч.14 до ТП-1206 яч.6 |  |  |  |  | 32140002 1302261650643
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №121-№131.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №121-№131 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1302261701585
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Устиново в пролёте опор №6-15 - №6-25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Устиново в пролёте опор №6-15 - №6-25 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 1302261722582
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1302261731397
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода веток и деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить обрезку деревьев, за границей охранной зоны и угрожающих в определенных условиях падением на провода в пролете опор №117-1 - ТП 588 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080005 1302261738400
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КВЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ Казацкие Бугры.; По результатам осмотра КВЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ Казацкие Бугры разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140002 1302261802642
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-4 ПС Р-ХАВА по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-4 ПС Р-ХАВА, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130017 1302261810784
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1-45 ПС Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1-45 ПС Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130027 1302261819431
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1302261826401
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-227 ВЛ 1006 Катынь-1. |  |  |  |  | 34080002 1302261829707
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 236 ВЛ-1003 ПС Шаломино. |  |  |  |  | 34080014 1302261834704
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 144 Хутор ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 144 Хутор ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 144 Хутор ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 1302261845720
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Землянск на предмет состояния штыревой фарфоровой изоляции. При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Землянск дефектов штыревой фарфоровой изоляции, включить замену изоляторов в план ТОиР Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1302261853377
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №24 - №25 ВЛ-633 ПС 35/6 кВ Егорьево. |  |  |  |  | 34080014 1302261900705
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1302261903596
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №24 - №25 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ Сапрыкино (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1302261905396
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Быково в пролетах опор №172-№179 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Быково в пролетах опор №172-№179 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1302261909448
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выявленные при осмотре ВЛ 0.4кВ №2 от ТП 026 дефекты внести в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №2 от ТП 026 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 34080024 1302261951716
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор№80- №100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80- №100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1302261951601
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 32- № 33 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 1302262004266
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 1302262010585
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор№80- №100 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80- №100 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1302262013603
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29-Город 6 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 29-Город 6 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1302262015597
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130013 1302262017378
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-40 -№3-50 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-40 -№3-50 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1302262020605
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.106 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1302262025194
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролетах опор №75 - №85; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролетах опор №75 - №85 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1302262027285
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 858 ВЛ-10-1 ПС Землянск с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 858 ВЛ-10-1 ПС Землянск внести в график ТО и Р Рамонского РЭС мероприятие по выполнению ревизии контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 1302262035714
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №9-4-9-14 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №9-4-9-14 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1302262038339
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю, АО"ТСК", о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №21П ПС 110 кВ Городская, в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150009 1302262040426
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Пушкино в пролете опор №94 -№100.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 05 ПС Пушкино в пролете опор №94 -№100. |  |  |  |  | 31070024 1302262046271
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ-3 от КТП 7-9 ПС В. Хава по всей длине с целью выявления дефектных вязок провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ-3 от КТП 7-9 ПС В. Хава разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130007 1302262100422
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-494 Л1 Ф-104 ПС ВОРОHОК С.В по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1302262115210
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-494 ф.104 ПС Воронок С.ВОРОНОК с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1302262115209
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС В.Хава по всей длине, с целью выявления дефектного провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС В.Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1302262130715
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150003 1302262133409
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1302262138127
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 22Р с.Глазовка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 22Р с.Глазовка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1302262146424
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП 508 ПС 35 кВ Драгунка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1302262150611
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №1 ЗТП-6 Клуб ВЛ1007 Кайдаково силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ №1 ЗТП-6 Клуб ВЛ1007 Кайдаково дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1302262155295
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 21-РП 59 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 21-РП 59 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1302262156598
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ-3 от КТП-7-17 ПС В. Хава по всей длине с целью выявления дефектных вязок провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ-3 от КТП-7-17 ПС В. Хава разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130007 1302262206716
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1302262240312
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Беляницы в пролетах опор №56-66.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Беляницы в пролетах опор №56-66. |  |  |  |  | 31070001 1302262252626
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 024 ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 1302262255709
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр СТП 352 н. п.Клевень Ф-1006 ПС 35/10кВ Хвощщёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1302262311201
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Сандово в пр. оп №145-155.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС Сандово в пр. оп №145-155. |  |  |  |  | 31070002 1302262315622
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП 5-4 ПС Н.Байгора по всей длине с целью выявления дефектных вязок провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП 5-4 ПС Н.Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130007 1302262315399
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику ЗТП 332.5 1/800 СЭМЗ (потребительская СЭМЗ ), с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110018 1302262324435
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 1302262330673
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП 2-3 ПС Н.Байгора по всей длине с целью выявления дефектных вязок провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП 2-3 ПС Н.Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130007 1302262331403
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-49-8-59 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-49-8-59 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1402260011606
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 430 (Якунники деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1402260024674
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП 3-8 ПС В. Хава по всей длине с целью выявления дефектных вязок провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП 3-8 ПС В. Хава разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130007 1402260036404
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Школа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Школа |  |  |  |  | 34050012 1402260051675
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-20 -№1-30 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 -№1-30 ВЛ 10кВ №22 ПС Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1402260103607
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1402260109609
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования РП 68 и ТП 1194 , а также осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 1194 |  |  |  |  | 1000000126 1402260115031
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 63 и ТП 677 , а также осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 63 - ТП 677. |  |  |  |  | 1000000126 1402260115032
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.25 - РП 72 |  |  |  |  | 1000000126 1402260115033
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.28 - РП 72 |  |  |  |  | 1000000126 1402260116034
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения |  |  |  |  | 34050012 1402260120676
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 06 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1402260124721
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1402260138678
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС Жичицы, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №45 - №46 ВЛ 1003 ПС Жичицы. |  |  |  |  | 34080010 1402260220708
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обучение персонала по выявлению дефектов на КЛ-10 кВ и оформления результатов осмотра. |  |  |  |  | 32110004 1402260237455
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №5 КТП-4 Никольское ВЛ №02 ПС35/10кВ Никольское силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №5 КТП-4 Никольское ВЛ №02 ПС35/10кВ Никольское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080007 1402260336717
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №132-№142.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №132-№142 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1402260348268
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 20-ТП 671 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 20-ТП 671 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1402260408599
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №124 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №124 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1402260419679
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор на отпайке к ТП-356 в пролете опор №4-1-№4-7.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор на отпайке к ТП-356 в пролете опор №4-1-№4-7. |  |  |  |  | 31070024 1402260431648
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое городище в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое городище в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 1402260434499
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №34 -№46.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №34 -№46. |  |  |  |  | 31070024 1402260440621
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №5-71 - №5-81.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №5-71 - №5-81 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 1402260450633
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050012 1402260450681
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№55-65. |  |  |  |  | 31070033 1402260458595
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №61-71.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №61-71. |  |  |  |  | 31070001 1402260513627
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит в пролете опор №197 - №207.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит в пролете опор №197 - №207. |  |  |  |  | 31070025 1402260527630
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 ПС 35 кВ Ливенка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 ПС 35 кВ Ливенка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 1402260548419
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черемошное-Октябрьская.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Черемошное-Октябрьская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1402260555688
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Соломидино |  |  |  |  | 34050012 1402260604683
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1402260606702
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 8-РП 17 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 8-РП 17 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1402260645600
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП |  |  |  |  | 32110018 1402260708436
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 157 ВЛ-1003 ПС Шаломино. |  |  |  |  | 34080014 1402260710323
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-57 Княщина ВЛ-1008 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 1402260712710
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ КТП 303 РП 10 кВ Борисовка.; По результатам проведения осмотра КТП 303 РП 10 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1402260715512
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Климово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1402260750196
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Климово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1402260756197
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-123 - №4-124 ВЛ 1002 ПС Беляево. |  |  |  |  | 34080011 1402260805349
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Смоленское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Смоленское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП Смоленское по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1402260810684
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора по всей длине, с целью выявления дефектных вязок провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1402260812717
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 111 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1402260817613
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Ф1024 от РП103 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029507 1402260826194
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 143 ПС Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1402260826392
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1402260828703
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №117 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №117 ПС Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1402260836685
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1402260837425
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 003 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1402260841373
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС М.Талинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1402260844414
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-204 Екатеринкино с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-204 Екатеринкино замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 1402260852355
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередных испытаний кабельного участка от ЛР-5-10 до ЛР-5-11(отп.на ТП-547) от ВЛ-10-5 ПС Россошь, разработать мероприятия по его восстановлению и ввода его в работу.; Провести внеочередные испытания кабельного участка от ЛР-5-10 до ЛР-5-11(отп.на ТП-547) по ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Россошь .; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 1402260855707
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мутовики ПС 110/10кВ "Лютово"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мутовики ПС 110/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1402260855722
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам проведения осмотра СКТП-413.13-4/250 п.Черёмушки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр СКТП-413.13-4/250 п.Черёмушки |  |  |  |  | 32110016 1402260916442
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 704 ПС 110 кВ Ивня.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; Обратиться с письмом в РОВД Ивнянского района для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 1402260919615
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1402260920367
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Новобрянская по всей длине с выявлением огневого воздействия |  |  |  |  | 34090003 1402260925193
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 ТП-96 Л1 Ф-103 ПС ЛОПАЗHА в пролёте опор №5-6. |  |  |  |  | 34090025 1402260930206
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 1402260931624
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП8 Ф.609 ПС Юбилейная. |  |  |  |  | 92029510 1402260951136
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 1402260955714
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Холм ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Холм ПС Покров |  |  |  |  | 34050013 1402261000663
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 1402261000727
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №37 - №38 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино. |  |  |  |  | 34080025 1402261004375
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи проходящей по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода на участке опор №195 - №223.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи на участке опор №204- №205.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 1402261032692
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №22-11-22-21 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №22-11-22-21 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1402261035610
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1402261036680
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №3 ул. Брянская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.5 КТП33 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1402261036145
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП 677 СНТ Монтажник произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 677 СНТ Монтажник, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1402261039128
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 31060013 1402261052356
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС Селехово .; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС Селехово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1402261053682
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1402261055282
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутков в пролётах опор №3-18 - №3-28.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутков в пролётах опор №3-18 - №3-28 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1402261058583
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Таловая-Тяговая по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1402261105721
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 126 – ТП 289 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1402261116261
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1402261125641
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 6 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 1402261134640
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1402261144417
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1402261152216
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №26 - №27 на ВЛ-1010 ПС Ельня. |  |  |  |  | 34080015 1402261152313
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1402261157626
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РП 13 ПС 110 кВ Авторемзавод.; По результатам осмотра РП 13 ПС 110 кВ Авторемзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1402261159601
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1402261200433
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ |  |  |  |  | 32110029 1402261210457
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 125 Сенчугово ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 125 Сенчугово ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1402261211728
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10кВ №4 ПС 110кВ Короча и КТП 1813 ПС 110 кВ Короча.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 1402261221639
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Студёные Выселки КТП 529 Ф1, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Студёные Выселки КТП 529 Ф1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1402261225129
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Таловая-Тяговая по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1402261236722
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Ендовище по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 1402261245375
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №53-№63 ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №53-№63 ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1402261250586
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии между ТП №189 и ТП №16 КЛ-10кВ №26(14 ) ПС 110 кВ Ржев.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии между ТП №189 и ТП №16 КЛ-10кВ №26(14 ) ПС 110 кВ Ржев. |  |  |  |  | 31070033 1402261302596
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №190 -№199.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №190 -№199. |  |  |  |  | 31070024 1402261306649
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 №04 от ПС-35/10кВ Сеглино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №79- №85 ВЛ10кВ №04 от ПС-35/10кВ Сеглин с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1402261310684
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Раменье ПС 35/10кВ Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Раменье ПС 35/10кВ Раменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1402261316686
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №236-246.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №236-246. |  |  |  |  | 31070002 1402261317623
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-03 ПС 35/10 кВ Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-03 ПС 35/10 кВ Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060016 1402261319357
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ на 2026 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №60-70.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №60-70 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1402261320500
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-22 РП Больница по всей длине с целью выявления деревьев в охранной зоне, ветви которых приближены к проводам ВЛ на недопустимое расстояние.; По результатам осмотра ВЛ-10-22 РП Больница разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1402261333423
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ В.Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ В.Покровка. |  |  |  |  | 32140011 1402261338602
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 537 Агеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1402261345706
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС В.Хава по всей длине, с целью выявления дефектных шлейфов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС В.Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1402261346718
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово от опоры №45 до опоры №67 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1402261353379
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 345 Ф1 д. Селезнево школа по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 345 Ф1 д. Селезнево школа и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1402261400368
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1402261400434
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. |  |  |  |  | 31060012 1402261418365
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Рудкино от ДКР в пролете опор №55-56. |  |  |  |  | 32130032 1402261420801
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 1402261427130
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус в пролете опор №33 -№42.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус в пролете опор №33 -№42. |  |  |  |  | 31070024 1402261428650
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 364 Очистные сооружения ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 364 Очистные сооружения ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1402261430733
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ №11 ПС Сселки, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Сселки, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1402261435131
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 317 (Лапушка) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 317 (Лапушка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050013 1402261440662
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП101 Ф.108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 1402261442141
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ РП 9(11)-ЗТП120(5) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. |  |  |  |  | 32140002 1402261449638
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1402261450687
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в филиал ОГБУ "Костромаавтодор" и ООО "Дорожное управление" о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе. |  |  |  |  | 31060006 1402261503369
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №17-№24 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №17-№24 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1402261503465
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать информацию через администрацию Разветьевского сельсовета об опасности поражения электрическим током и соблюдении правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110028 1402261505425
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1502 РП 10 кВ Ближняя Игуменка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1402261510637
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №05 (4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№250-260.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10 кВ №05 (4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№250-260. |  |  |  |  | 31070033 1402261511598
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП 215 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ТП 215 ПС 110 кВ Западная. |  |  |  |  | 32140001 1402261511603
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 1402261513132
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Колос ПС 35/10кВ Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Колос ПС 35/10кВ Раменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1402261513689
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 4101 3/160 пр. №13-№17 |  |  |  |  | 32110021 1402261514426
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №66-76.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №67-76. |  |  |  |  | 31070001 1402261516628
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Лукино в пролетах опор №5 - №15; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Лукино в пролетах опор №5 - №15 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1402261517309
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130031 1402261519420
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №4-1 -№4-10 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №4-1 -№4-10 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1402261528340
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино в пролетах опор №5-40 - №5-50; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино в пролетах опор №5-40 - №5-50 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1402261543290
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140011 1402261556604
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Крейда.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Крейда разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1402261605712
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости своевременной уборки снега с крыши своего дома.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-084 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-084, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. |  |  |  |  | 31060007 1402261620359
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Верхопенье.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Верхопенье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1402261623695
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок выполнения: 30.04.2026 г. |  |  |  |  | 34080017 1402261624322
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 519 (Конеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 519 (Конеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1402261627709
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №7 - №7-1 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 314 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 1402261629267
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 ул. Фокина, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 3 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1402261645162
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-16 ПС Вязовая Дубрава по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 1402261651427
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №1-22-№1-32.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №1-22-№1-32 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1402261714587
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №250-260 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №250-260 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1402261718611
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Ошурково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Ошурково. |  |  |  |  | 31070025 1402261719632
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №17 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 1402261727636
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 1402261730073
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю |  |  |  |  | 1000000125 1402261730072
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское от опоры №45 до опоры №51 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1402261732380
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1402261742691
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести обход - осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 770 ВЛ №04 ПС Ярославская, обратив внимание на деревья угрожающие падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 1402261755419
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 1399 - 415.10 с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 1402261801445
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 РП-32 - ТП-764 |  |  |  |  | 1000000125 1402261805074
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ 10 КВ №09 ПС №9 в пролете опор №89– №96.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 КВ №09 ПС №9 в пролете опор №89– №96. |  |  |  |  | 31070025 1402261806631
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 от РП Возы в пролетах опор №90-96 , в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01 от РП Возы в пролетах опор №90-96 включая отпайку №7, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья и крону угрожающую падением на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1402261810434
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 160 (Эстиков) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 160 (Эстиков) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1402261813666
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110018 1402261837437
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Саб-2-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Саб-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1402261842436
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "КЭС"), питающегося от КЛ-10кВ 81404 письмо с требованием поддерживать потребительский участок линии в технически исправном состоянии. |  |  |  |  | 32110004 1402261847456
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания МВ ВЛ-150, ВЛ-802 (тип ВМТ-110Б-25/1250) на ПС 110 кВ Демидов. |  |  |  |  | 340800 1402261900693
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КТП 8-2 от ВЛ-10-8 ПС В.Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр КТП 8-2 от ВЛ-10-8 ПС В.Хава со сроком эксплуатации свыше 15 лет с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1402261900719
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП №106.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4 кВ от ТП №106. |  |  |  |  | 31070033 1402261902599
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1402261905667
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам осмотра ПС 35 кВ Яблоново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ПС 35 кВ Яблоново. |  |  |  |  | 321400 1402261905749
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10№16 ПС Бобрышево в пролетах опор №391 до ТП №041 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10№16 ПС Бобрышево в пролетах опор №391 до ТП №041 |  |  |  |  | 32110008 1402261919451
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воз-действии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 1402261920448
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 331.19 ПС 110 Золотухино , в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 331.19 ПС 110 Золотухино , с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья и крону угрожающую падением на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1402261939438
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10-8 ПС-20 - РП-70 |  |  |  |  | 1000000125 1402261940075
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-53 ПС-16 - ТП-906н/ТП1490 |  |  |  |  | 1000000125 1402261951076
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-2/В.Д-16-400 по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 1402261952357
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести осмотр РП 10 кВ Сажное и по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное. |  |  |  |  | 32140008 1402262000614
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛи 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ВЛи 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1402262001605
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ржаницкая в пролёте опор №9-10, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090008 1402262010195
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино. |  |  |  |  | 34050009 1402262016692
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра противодроновых сеток над силовыми трансформаторами на ПС 110 кВ Горшечное разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Провести осмотр противодроновых сеток над силовыми трансформаторами на ПС 110 кВ Горшечное. |  |  |  |  | 321100 1402262020423
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо в управляющую компанию д. 16, ул.Твардовского. |  |  |  |  | 34080001 1402262021318
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Верный по всей длине, с целью выявления дефектных вязок провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Верный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1402262033720
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 048, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 048, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 1402262037427
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: 4-5 ВЛ-0,4 ТП-119 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ БЕ |  |  |  |  | 34090023 1402262038208
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Кирова в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Кирова возникновения пожара, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 1402262043360
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письменное обращение в СОШ д. Татарское, с требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго", в частности, своевременной уборки снега с крыши, угрожающего падением на провода ввода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ф.3 на Школу от ТП№ 236 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 на Школу от ТП№ 236 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на участки ВЛ, расположенные вблизи зданий (перекидки и вводы), наличие наледи на крышах , угрожающей падением на провода. |  |  |  |  | 31060005 1402262102366
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №166.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №166, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №166. |  |  |  |  | 31150002 1402262116420
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1402262137442
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1402262144439
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1402262151437
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 65Н с.А.Борки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 65Н с.А.Борки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1402262205429
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-45 ф.1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1402262210202
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП по ВЛ 10кВ №4914 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной тепловизионный контроль ТП по ВЛ 10кВ №4914. |  |  |  |  | 32110007 1402262212468
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Константиново Сотницы ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Константиново Сотницы ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1402262215634
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр оборудования ТП 413. |  |  |  |  | 1000000126 1402262253035
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №15 ПС Скородное внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Скородное по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1402262302416
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Скородное внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Скородное по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1402262302417
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного подключенного от опоры № 12 ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№1055 Гуторово с предложением провести ремонт и приведения электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1402262305427
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-485 от опоры 1 до опоры 7, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-485 от опоры 2/1 до опоры 20 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1402262307385
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №21 ПС 10кВ Новосиль по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 10кВ Новосиль и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1402262309369
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Тепловик". о приведении потребительской КЛ-6-37 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 1402262310395
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр провода ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская в месте прохождения токов КЗ на траверсах опоры 190 |  |  |  |  | 31150004 1402262310430
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 2 ПС Кашира с на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 от ПС Кашира разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 1402262311376
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 02 ПС Корсаково по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 02 ПС Корсаково нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1402262331370
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7422 ПС Охочевка , пролеты опор №55-70 |  |  |  |  | 32110020 1402262336460
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1502260001441
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ТП 210 "Мегафон" требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения ЛЭП |  |  |  |  | 32110022 1502260006463
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам осмотра в пролете опор 63-67 ВЛ-10 кВ 335.7 ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению .; Провести внеплановый инженерный осмотр в пролете опор 63-67 ВЛ-10 кВ 335.7 ПС 35/10 кВ Демякино, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1502260023439
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/10 кВ Русский Брод внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1502260026419
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 9 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 1502260049635
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Почурино ВЛ №18 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Почурино ВЛ №18 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1502260100600
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр маслонаполненных выключателей типа ВК-10 в КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Ступино на предмет наличия течи масла и соответствия уровня масла с учетом температуры окружающей среды. |  |  |  |  | 32130026 1502260108421
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки |  |  |  |  | 32110020 1502260129461
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 1502260133634
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Запрудская с на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 1502260200704
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор в пролетах опор №215- №220 |  |  |  |  | 32110022 1502260224464
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шатилово внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Шатилово по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1502260236420
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 30-ТП 1298 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 30-ТП 1298 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1502260357606
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1502260406421
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1502260415423
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Красная Заря по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1502260415422
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-41 ПС-43 - РП-9 |  |  |  |  | 1000000125 1502260430077
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 1106 ПС 35 кВ Роговатое. |  |  |  |  | 32140002 1502260451633
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7225 ПС Щигры, пролеты опор №4-1-4-7 |  |  |  |  | 32110020 1502260457462
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 129.07 от ПС 110кВ Беседино в пролете опор №9-28-№9-32 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.07 от ПС 110кВ Беседино в пролете опор №9-28-№9-32 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ |  |  |  |  | 32110016 1502260504441
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) ПС Беседино в пролетах опор №25-29 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) ПС Беседино в пролетах опор №25-29 |  |  |  |  | 32110016 1502260505446
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1502260527713
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 4-3 по ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 4-3 по ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130016 1502260546387
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 609 ПС 35 кВ Н . Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 609 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1502260603712
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП №354 с. Новодмитриевка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП №354 с. Новодмитриевка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1502260621133
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №43-№50 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №43-№50 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Ясенки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1502260646466
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-9-4 Болдыревка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-9-4 Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1502260653429
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 051 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 051 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1502260707353
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 1502260708776
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ №16 от ПС Осиновская.; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №04 ПС Ярославская, ВЛ 10кВ №16 от ПС Осиновская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №04 ПС Ярославская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №16 от ПС Осиновская. |  |  |  |  | 31150002 1502260710418
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 ТП III-5 ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф2 ТП III-5 ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 1502260715406
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1502260741425
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-178 Л3 Ф-101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1502260749198
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Климово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1502260749199
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1222, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1222 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1222 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1502260805435
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 601 ПС-Центральная, с целью обнаружения дефектов.; По итогам внепланового обхода ВЛ-6 кВ Ф. 601 ПС-Центральная устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1502260809361
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ Русский Брод внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1502260810424
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130031 1502260811390
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех Р-10кВ на ВЛ-10-1 ПС 35/10 Вязноватовка на предмет дефектов.; По результатам тепловизионного контроля всех Р-10 кВ на ВЛ-10-1 ПС 35/10 Вязноватовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 1502260818447
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1502260820445
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные ослабленные вязки заменить, при остальных выявленных дефектах по ВЛ 10кВ № 04 ПС Токаревская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Токаревская с целью выявления ослабленных вязок провода к изолятору, (разлегурировку стрелы провиса провода). |  |  |  |  | 31150008 1502260820428
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1502260820455
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 236 ВЛ №4 ПС П.Пригородная, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1502260822416
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. |  |  |  |  | 31060025 1502260834363
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №121 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №121 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1502260836693
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1502260845612
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 14 ПС Егоровская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 1502260913431
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП С-2-5 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП С-2-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1502260929440
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Октябрьская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 КТП Октябрьская |  |  |  |  | 34050012 1502260930694
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 1502260930705
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Столыпино ВЛ-10 №24 Зубцов.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 Столыпино ВЛ-10 №24 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1502260932602
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1502260933437
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ ТП № 412 ф. Шоссейная устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 412 ф. Шоссейная с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17м/с. |  |  |  |  | 31060010 1502260936362
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 456 ВЛ №15 ПС Александровская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 456 ВЛ №15 ПС Александровская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 1502260952415
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 35 кВ Водохранилище.; По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1502260953754
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования ТП 204 (Колычево) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования ТП 204 (Колычево). |  |  |  |  | 34080022 1502261004702
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-5 ПС Дросково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-5 ПС Дросково и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1502261005464
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-6-1 ПС 35 кВ Саприно по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-6-1 ПС 35 кВ Саприно разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 1502261014708
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 5 КТП 147 ПС 110 кВ Лизины.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 5 КТП 147 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1502261015629
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 152 Ф1 п. Льгов по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 152 Ф1 п. Льгов и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1502261016371
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 114 ж/д Сорогожское ВЛ 10кВ.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ 0,4кВ ТП 114 ж/д Сорогожское ВЛ 10кВ. |  |  |  |  | 31070004 1502261017625
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 642 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 642 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1502261018734
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю подключенному к опоре №10 от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 044 письменное уведомление, о необходимости ремонта оборудование и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же, предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам оборудования потребителя квалифицированными специалистами. |  |  |  |  | 32110026 1502261025428
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4-1 ТП 1-27 Сагуны по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию крепления изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4-1 ТП 1-27 Сагуны разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130025 1502261026709
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №42-№49 ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ Белгородка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №42-№49 ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ Белгородка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1502261028467
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1512, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1512 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1512 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1502261029434
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 522, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 522 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 522 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1502261031433
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №541 пс Волобуевка в пролетах опор № 9-13 разработать мероприятия и составить график их устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №541 пс Волобуевка в пролетах опор № 9-13 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110023 1502261035469
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №170-180 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №170-180 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1502261035614
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. |  |  |  |  | 31150005 1502261036432
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-23 в пролетах опор №5 - №6. |  |  |  |  | 34080003 1502261036711
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 743 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 743 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1502261054608
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП136 Ф Город 1 ПС Клинцовская ул. Суворова д.16 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1502261058154
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 109 Бурмакино школа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1502261100707
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного ВЛ-10кВ №04 ПС Тургиново в пролёте опор №22/21-22/33 отпайка за ЛР№9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ №04 ПС Тургиново в пролёте опор №22/21-22/33 отпайка за ЛР№9. |  |  |  |  | 31070024 1502261105651
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№70-80.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№70-80 |  |  |  |  | 31070033 1502261116604
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №13 от ПС Заводская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС Заводская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 1502261120422
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ № 02 от ПС Кириловка (4109) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110029 1502261133458
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Зуевка в пролетах опор №5-58-5-65 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Шумаково в пролетах опор №5-58-5-65 |  |  |  |  | 32110009 1502261139470
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 113 посёлок РЭС ф-2, обратив особое внимание на состояние вводов в здания, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 34080019 1502261141398
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2.7 ТП-43 Ф-625 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 1502261141169
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ЗТП 10 кВ №026 д. Светлое ЗТП.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ЗТП 10 кВ №026 д. Светлое ЗТП. |  |  |  |  | 31070033 1502261153608
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1502261154802
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150003 1502261157410
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №47- №55 ВЛ-10кВ фид №04 ПС Квакшино.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №47- №55 ВЛ-10кВ фид №04 ПС Квакшино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1502261210652
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №141-№151.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №141-№151 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1502261221588
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Лужки ВЛ 10 №18 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Лужки ВЛ 10 №18 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1502261222612
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110/35/10 кВ Архангельское.; По результатам осмотра ПС 110/35/10 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1502261226619
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Хмельничново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Хмельничново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1502261228704
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю "Роснефть" АЗК-17, о необходимости поддержания электрооборудования, находящегося на их балансе в исправном состоянии.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Хотынецкая по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1502261235355
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №16-26 ВЛ 6кВ №617 ПС Нелидово.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №16-26 ВЛ 6кВ №617 ПС Нелидово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1502261245616
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060016 1502261305358
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | При проведении очередного ремонта МВ-110 ВЛ-861, провести осмотр вводов 110кВ МВ-110 ВЛ-861, проверить затяжку болтовых соедитений вводов, при необходимости произвести затяжку болтовых соединений. |  |  |  |  | 340800 1502261310713
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-61 ф.1004 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029511 1502261320146
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д.Желябуга по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д.Желябуга и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1502261350372
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ № 07 от ПС Калиновка ст.(444) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ |  |  |  |  | 32110029 1502261412459
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №70-80.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №70-80 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1502261415589
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 Нов-3-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 Нов-3-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1502261423467
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090017 1502261425203
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №102 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №102 ПС 35 кВ Водохранилище. |  |  |  |  | 32140005 1502261442651
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №270 - №271 ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево". |  |  |  |  | 34050020 1502261443708
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №382 д. Осуга.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №382 д. Осуга. |  |  |  |  | 31070033 1502261445613
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 197 ПС Лосево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1502261455706
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 073 Ф1 д.Михайловка по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 073 Ф1 д.Михайловка и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1502261500373
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 251 руб 12 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 251 руб 12 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1502261510729
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №Е-16 - №Е-17.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1502261520712
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 27 Ст. Водокачка Ф-1 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 27 Ст. Водокачка Ф-1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1502261530364
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1502261531705
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1502261537538
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВР №392 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВР 10 кв СТП № 392 на ВЛ 10 кВ Ф.10-04 ПС Татарское с целью выявления дефектов и повреждений после попадания птицы. |  |  |  |  | 31060005 1502261544367
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Болдырево КВЛ №13 Старица.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Болдырево КВЛ №13 Старица. |  |  |  |  | 31070033 1502261545615
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №1711 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130010 1502261603711
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-3 от КТП 1-5 ПС В.Хава, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-3 от КТП 1-5 ПС В.Хава по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 1502261610405
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП77 Ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 1502261645142
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №170-180 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №170-180 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1502261722617
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 775 1/250 пр. №1-1-№1-28 |  |  |  |  | 32110020 1502261735429
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №126 д. Сувитки.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №126 д. Сувитки. |  |  |  |  | 31070033 1502261752618
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ КТП-637 ПС 35 кВ Таврово до ШУР №3.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1502261753632
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Вокзальная 20 ВЛ ф4 ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 1502261800144
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №315 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 1502261844652
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включение КЛ-10кВ № 03 ПС Капошвар по предоставлении протокола испытании о пригодности кабельной линии к включению с ПС Капошвар.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельной линии КЛ-10кВ № 03 ПС Капошвар после проведения ремонтных работ. |  |  |  |  | 31070024 1502261901654
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10-2 ПС-30 - РП-37 |  |  |  |  | 1000000125 1502261936078
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 430 (Якунники деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1502262015688
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 824 (Завражье 3) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 824 (Завражье 3) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1502262020690
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Профилакторий Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 70 ПС 35/10 №4 по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при ГИО. |  |  |  |  | 32130034 1502262038803
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 667 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №7 ТП 667 |  |  |  |  | 34050019 1502262040711
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Прав КТП Лазурная; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 Прав КТП Лазурная |  |  |  |  | 31070025 1502262045635
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-14 ПС Грибановка на наличие дефектов, угрожающих безаварийной работе |  |  |  |  | 32130010 1502262047449
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.3903 ТП039 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.3903 ТП039 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1502262107314
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Прочие воздействия | [8 empty] | 319110 1502262131004
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 354 н. п.Александровский Ф-1007 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1502262140204
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово в пролетах опор №83-93.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово в пролетах опор №83-93. |  |  |  |  | 31070002 1502262200624
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1102 Камыши в пролетах опор №1-1-№1-6 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1102 Камыши в пролетах опор №1-1-№1-6 |  |  |  |  | 32110016 1502262200430
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 1502262220832
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №07 (3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №07 (3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№55-65. |  |  |  |  | 31070033 1502262253619
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1502262308620
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ЗТП 018 яч.8-ЗТП 023 яч.4; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1602260021622
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-128 ф.1001 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1602260030205
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Айдар.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Айдар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1602260035618
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140017 1602260057616
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 1602260112134
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Левая КТП Лазурная.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ Левая КТП Лазурная. |  |  |  |  | 31070025 1602260136636
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки |  |  |  |  | 32110020 1602260140472
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7120 ПС Фосфоритная , пролеты опор №20-25 |  |  |  |  | 32110020 1602260141477
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр КТП 401 ПС 35 кВ Борисовка.; По результатам осмотра КТП 401 ПС 35 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1602260155654
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Малоархангельская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Малоархангельская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1602260201484
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Коротояк, выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Коротояк по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1602260204408
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 1602260242631
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное.; Содержание мероприятия: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1602260327630
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Медвежье по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 1602260336438
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании выявленных замечаний при осмотре кабельных воронок по ВЛ 10кВ 331.4 ПС 110 Золотухино, разработать мероприятия и составить график их устранения.; Произвести осмотр кабельных воронок по ВЛ 10кВ 331.4 ПС 110 Золотухино. |  |  |  |  | 32110018 1602260407478
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская на опоре №24 с устранением выявленной дефектной изоляции. |  |  |  |  | 311000 1602260448450
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ТП-526/250 "База отдыха КПД" требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения ЛЭП |  |  |  |  | 32110028 1602260459485
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной ревизии обогрева выключателей марки С-35М кВ на 2 сек. шин 35кВ на ПC 110/35/10кВ Удомля устранить выявленные дефекты.; Произвести ревизию обогрева выключателей марки С-35М кВ на 2 сек. шин 35кВ на ПC 110/35/10кВ Удомля. |  |  |  |  | 310700 1602260519735
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35/10кВ Владимировка.; По результатам осмотра оборудования ПС 35/10кВ Владимировка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1602260519617
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1102 РП 10 кВ Промпарк.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1602260531628
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 701 ПС 110 кВ Айдар.; По результатам осмотра КТП 701 ПС 110 кВ Айдар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1602260531621
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 13 РП Возы в пролетах опор № 107-112, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 13 РП Возы в пролетах опор № 107-112, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1602260533479
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Саприно по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Саприно разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 1602260535710
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №180-№187 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №180-№187 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1602260543487
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Колонтаевка (ВЛ-13002) в пролете опор № 37 - 42 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Колонтаевка (ВЛ-13002) в пролете опор № 37 - 42 |  |  |  |  | 32110003 1602260546491
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Александровка, по всей длине, с применением бинокля на предмет выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить состоянию крепления изоляторов.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Александровка , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130028 1602260559427
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ -10 кВ №50 ПС Красный Холм в пролетах опор №10/50 - 10/60.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ №50 ПС Красный Холм в пролетах опор №10/50 - 10/60 , с целью выявления дефектов провода. |  |  |  |  | 31070002 1602260601642
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1602260603756
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Таловая-Тяговая по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1602260613723
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4113 ПС Кшень пр. опор №20-№30 |  |  |  |  | 32110021 1602260622492
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140002 1602260638627
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Шаховка по согласованию с МО.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1602260646609
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1602260648378
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1602260650385
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 кВ ТП И-3-7 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 кВ ТП И-3-7 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1602260655356
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Верховье I внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Верховье I по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1602260658473
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 Спасская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 Спасская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1602260658466
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1602260713393
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Медвежье с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния предохранителей ПКТ 10 кВ. |  |  |  |  | 32130029 1602260716807
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Чечеры, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Чечеры. |  |  |  |  | 31120018 1602260716148
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Лизиновка, а так же диагностирования опор № 199,201 , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Лизиновка, по всей длине, на предмет выявления, дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние стоек опор (наличие сколов бетона, трещин, оголение арматуры и т.д.); Произвести обследование стоек опор № 199,201 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Лизиновка на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия при изломе и падении стойки опоры №200, с откапыванием сток опор на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130028 1602260718409
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1602260720643
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф-11 ПС Никольская по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 1602260720449
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1а/В1-20-160 п. МКК по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1а/В1-20-160 п. МКК нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1602260728418
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при образовании ГИJ и сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Талы, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 1602260734727
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 32-РП 22 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 32-РП 22 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1602260743620
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Староникольское на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 1602260801562
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Караваево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Караваево от опоры №1 до опоры №27 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1602260803387
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ РП 4н(1)-ЗТП 405н(3) ПС 110 кВ Промышленная. |  |  |  |  | 32140002 1602260803625
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС В.Хава по всей длине, с целью выявления дефектных шлейфов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС В.Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1602260804424
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить инженерный обход и осмотр ВЛ 10кВ Сосновка ПС Поддубровка; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ Сосновка ПС Поддубровка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 1602260813136
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 163 ВЛ 10кВ №14 ПС Рамонь-1 с целью проверки состояния присоединения осветительных приборов. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 163 ВЛ 10кВ №14 ПС Рамонь-1 выполнить ревизию контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 1602260814749
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 1602260815396
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить инженерный обход и осмотр ВЛ 10кВ Куриловка ПС Фёдоровка яч.2; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ Куриловка ПС Фёдоровка яч.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 1602260815137
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Грайворон.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1602260819650
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 32, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 32. |  |  |  |  | 31120003 1602260829149
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №114-№124.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №114-№124 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1602260831639
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ЦРП 10 кВ Гвоздовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12 ЦРП 10 кВ Гвоздовка на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после воздействия на ВЛ гололедных явлений (снегоналипания) и сильных порывов ветра, до 18 м/с. |  |  |  |  | 32130019 1602260831725
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120008 1602260839150
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская, ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская, ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская, ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Черняновская, ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская, ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская, ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 1602260843441
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 22 ПС Хлевное, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 22 ПС Хлевное. |  |  |  |  | 31120008 1602260849151
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-7 ПС Рогачевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-7 ПС Рогачевка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1602260854518
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По согласованию с ГУПКО Курскэлектротранс ввести в работу резервную КЛ-6кВ на участке РП-2-ТТП-2 |  |  |  |  | 1000000140 1602260855008
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Маяк в пролете опр 30-35, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Маяк в пролете опр 30-35, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1602260857480
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №2.12.8 ПС Жданово в пролетах опор №74-79 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2.12.8 ПС Жданово в пролетах опор №74-79с составление листа осмотра. |  |  |  |  | 32110027 1602260900471
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 022 Архангельское, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 022 Архангельское; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 022 Архангельское |  |  |  |  | 31120014 1602260911138
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПКТМ на трансформатор в КТП-30 ф 1011 ПС Нерусса. |  |  |  |  | 92029505 1602260912151
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140018 1602260925649
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-1 ПС Залужное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-1 ПС Залужное, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130015 1602260925728
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП10 Ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 1602260928149
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо ул. Безымянная д.15, ВЛ 0.4 кВ ф5 ТП4097 Ф609 РП44. |  |  |  |  | 92029501 1602260937155
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-20 ф.1002 ПС Рогнединская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1602260941217
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130031 1602260944734
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 9/К-27 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 9/К-27 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1602260944474
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 1602260958495
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП32 Ф.609 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 1602261003152
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ТП № 1 ф. Шоссейная устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 338 ф. №1 с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. |  |  |  |  | 31060010 1602261003560
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1602261004653
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 368 Хабаровка на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 368 Хабаровка на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1602261006386
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 108 Воин 1 жил.дома по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 108 Воин 1 жил.дома.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 108 Воин 1 жил.дома и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1602261008390
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновый бор (82203) в пролете опор № 7 - 12 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновый бор (82203) в пролете опор № 7 - 12 |  |  |  |  | 32110004 1602261010494
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Марки по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов и проводов.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Марки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32130012 1602261011726
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-10кВ №472 ЦРП 10кВ Пушкино в пролетах опор №11-№12 |  |  |  |  | 32110021 1602261015493
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 912 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 912 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1602261018724
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО "Заречное"о приведении ТП 4-35 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 1602261018426
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 1602261019805
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Тимково; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №30- №35 ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1602261020685
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ 384.17 ЦРП 10 кВ Нефтебаза в пролете опор 9-20 - 9-28 , в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 384.17 ЦРП 10 кВ Нефтебаза в пролете опор 9-20 - 9-28, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1602261022481
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП№11 д.Лески по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП№11 д.Лески и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1602261023374
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1602261025773
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 306 ВЛ №7 ПС Селезневская.; Произвести обход - осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 306 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1602261026449
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ Кз-3-3.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ Кз-3-3 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1602261032435
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Долгая Поляна.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Долгая Поляна разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140002 1602261034674
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1602261036174
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 122 Деменино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 122 Деменино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1602261038389
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя в пролетах опор №101\25- №101\26; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя в пролетах опор №101\25 - №101\26 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1602261039686
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС Вишневская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №2 ПС Вишневская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Вишневская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1602261055436
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Разолье-1 о приведении потребительского оборудования ТП-2-1 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 Р.Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1602261056514
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Медвежье по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 1602261058523
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Охотино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Охотино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП Смоленское по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1602261105723
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-51 - ТП-1156 |  |  |  |  | 1000000125 1602261110079
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 1602261110689
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС Хоботовская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС Хоботовская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Хоботовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1602261128439
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№153 д.Ржаное ц.у. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№153 д.Ржаное ц.у. и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1602261140403
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абонентам ВЛ КТП 1398 - КТП "Сады" с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 49 ф.4 - ТП 746 |  |  |  |  | 1000000126 1602261144036
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Нива в пролетах опор №65-72 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Нива в пролетах опор №65-72 |  |  |  |  | 32110008 1602261148497
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП С-3-11 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП С-3-11 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1602261148381
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ № 12 ПС знаменская; Произвести перетяжку провода в пролете опор №47-48; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС Знаменская и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1602261149425
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 509, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 509 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 509 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1602261150438
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 1602261150685
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам осмотра ПС 35 кВ Яблоново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ПС 35 кВ Яблоново. |  |  |  |  | 321400 1602261151750
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 6 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 1602261153673
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1004 и ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Готня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 1602261157686
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №8/22-№8/38.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №8/22-№8/38 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1602261205640
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Серебрянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Серебрянка. |  |  |  |  | 32140009 1602261206672
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Тхоревка в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130012 1602261215428
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120007 1602261230152
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ Кз-3-5.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ Кз-3-5 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1602261231443
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 194 ВЛ №17 ПС №5; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 308 ВЛ №7 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 319 ВЛ №7 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 ВЛ №5 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 114 ВЛ №6 ПС Комсомольская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 224 ВЛ №2 ПС П.Пригородная;; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 1602261233446
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить инженерный обход и осмотр ВЛ 10кВ Большая Кузьминка ПС Введенка.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ Большая Кузьминка ПС Введенка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1602261235139
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №110-120, №130-140 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №110-120, №130-140 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1602261239644
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП№23/РБ-21-63 д. Троицкое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП№23/РБ-21-63 д. Троицкое нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1602261242475
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №6-1 -№6-10 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №6-1 -№6-10 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1602261246645
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Носову Н.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-24 ПС Рогачевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1602261248783
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Коковкино от РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №99-№109.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Коковкино от РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №99-№109 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1602261257641
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4а/К-1-400 н.п.Дубы по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4а/К-1-400 н.п.Дубы нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1602261258476
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО, ЧС и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10 кВ №04 от п/ст Журятино(№21404) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110001 1602261259484
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев которые расположены как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 2-я Пятилетка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130015 1602261301439
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 424.08 от ПС 35кВ Букреевка в пролете опор №53-58 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 424.08 от ПС 35кВ Букреевка в пролете опор №53-58 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 1602261305482
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ 6 кВ от яч 39 ПС Тепличная (потребительская) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 1602261312483
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП394 (Кузнецово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП394 (Кузнецово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1602261314758
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №4 ПС Уваровская, ВЛ 10 кВ №15 ПС Краснозвездинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Краснозвездинская; ВЛ 10 кВ №4 ПС Уваровская |  |  |  |  | 31150009 1602261315457
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №109-116 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №109-116 |  |  |  |  | 32110007 1602261317498
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 314 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 314 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1602261320655
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Рудник.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Рудник разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1602261322833
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140013 1602261324710
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО "Оборонэнерго" о приведении потребительской ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Опорная ё в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130003 1602261328458
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 1602261329656
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 110 кВ Красная Яруга.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140021 1602261331687
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №68 - №69 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка. |  |  |  |  | 34080025 1602261334718
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 10 ПС 110 кВ Россошь (РГЭС) по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на разрегулировки стрелы провиса проводов.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 10 ПС 110 кВ Россошь (РГЭС), , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования |  |  |  |  | 32130028 1602261341742
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 516 ПС 110 кВ Листопадовка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №516 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1602261341729
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 456 Прусово-коттеджи ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1602261345759
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №87 - №88 ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки. |  |  |  |  | 34080025 1602261350268
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №129 - №130 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/35/10кВ Всходы. |  |  |  |  | 34080025 1602261352378
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ РП-70 ТП-1222 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 1602261352080
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №6-16 ВЛ 6кВ №617 ПС Нелидово.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №6-16 ВЛ 6кВ №617 ПС Нелидово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1602261353646
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1602261402760
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Шиманово с замером габаритов стрелы провеса провода составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Вязьма-1 - Шиманово с замером габаритов стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 340800 1602261402270
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 419 Ф2 д. Становое по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 419 Ф2 д. Становое и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1602261404404
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Боринское КТП 665 Ф3, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Боринское КТП 665 Ф3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1602261405140
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Направить письмо на имя главы администрации сельского поселения с просьбой провести беседу с населением о необходимости установки снегозадерживающих устройств на крышах в местах подключения к ВЛ. |  |  |  |  | 31120011 1602261410159
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС Хоботовская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС Хоботовская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Хоботовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1602261411468
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТТ-10 КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Жданово |  |  |  |  | 32110028 1602261415486
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 1602261419671
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1602261427805
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ №2 ТП 251 и при необходимости провести кронирование деревьев в пролёте опор №4 - №5 |  |  |  |  | 34080001 1602261430719
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1602261430460
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 244 Анахино дер. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 244 Анахино дер. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1602261433388
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-2 ПС Добрино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-2 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1602261434461
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ЛЭП 10кВ №4 ПС 35кВ Яблоново. |  |  |  |  | 32140010 1602261436669
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 1602261437667
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 014 Ф3 д. Строгань по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 014 Ф3 д. Строгань и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1602261437405
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ |  |  |  |  | 32110029 1602261438496
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1220, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1220 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1220 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1602261441469
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк с целью выявления целостности вязок проводов с помощью бинокля.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130016 1602261445432
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120008 1602261450153
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №190-200 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №190-200 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1602261456647
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Ник-11-40 по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 1602261459448
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-02 ПС 110 кВ Голофеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-02 ПС 110 кВ Голофеевка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32140002 1602261501666
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 027 Спасс по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 027 Спасс.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 027 Спасс и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1602261507391
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.9, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1602261512142
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 С-17-8 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 С-17-8 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1602261524488
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2-06 ПС 110 кВ Н. Калитва, по всей длине, с применением бинокля на предмет выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить состоянию крепления изоляторов.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2-06 ПС 110 кВ Н. Калитва, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130028 1602261526381
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №491 ПС 35кВ Шипы в пролетах опор №1-1-1-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №491 ПС 35кВ Шипы в пролетах опор №1-1-1-11 |  |  |  |  | 32110007 1602261529499
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-15 ПС Залужное выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-15 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1602261530462
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Монастырщина, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Монастырщина, по всей длине, при помощи бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние изоляторов и на их крепление. |  |  |  |  | 32130003 1602261536743
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №1 ПС 35кВ №8 по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов.; По результатам внеочередной осмотра ВЛ 6кВ №1 ПС 35кВ №8, в случае выявления возможных дефектов изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130032 1602261539559
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1-8 ПС Петровское выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-1-8 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1602261544463
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеплановый осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1602261546657
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф3 ТП1056 Ф1012 РП102 к дому ул. Горького д.2. |  |  |  |  | 92029501 1602261600159
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 195 6/630 в пролетах опор №1-№10, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 195 6/630 в пролетах опор №1-№10. |  |  |  |  | 32110026 1602261601473
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Лосево по всей длине ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Лосево выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130021 1602261603735
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Сетище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 1602261609658
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 179 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 179 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1602261610757
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 413 ПС 110 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 413 ПС 110 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1602261610661
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11-5 ПС Тепличная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1602261615524
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11-24 ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1602261615570
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11-24 ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1602261616820
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-10 ПС 35 кВ Шаталовка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-10 ПС 35 кВ Шаталовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32140002 1602261617665
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 808 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 808 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1602261628382
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1-1 ПС Добрино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1-1 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1602261639762
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 25-РП 40 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 25-РП 40 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1602261641659
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки рубильнике КЛ 0,4кВ №8 ТП 214 (Ломоносова, 24) при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки рубильнике КЛ 0,4кВ №8 ТП 214 (Ломоносова, 24) с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей |  |  |  |  | 34050014 1602261645724
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 210 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1602261650662
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 219 ПС 35 кВ Колосково.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 219 ПС 35 кВ Колосково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1602261655660
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 348 в пролетах опор №16-№22, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 348 в пролетах опор №16-№22. |  |  |  |  | 32110026 1602261701474
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 811 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 1602261701675
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1602261711677
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Парусное на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Парусное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130017 1602261715513
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №07 ПС-35 Попово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №07 ПС-35 Попово |  |  |  |  | 31070013 1602261716706
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Подсолнух о приведении потребительского оборудования ТП-1-17 ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1602261718782
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ТОО Мираж о приведении потребительского оборудования ТП-209 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1602261720785
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Крона о приведении потребительского оборудования ТП-303 ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1602261721786
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красногвардейское.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 1602261725678
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ТП-1107 письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствие с ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 1602261726009
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС Кулешовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Кулешовская |  |  |  |  | 31150008 1602261728459
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 МТП Ильинское по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1602261730725
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1602261740679
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 1602261741736
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 009 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1602261744505
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки с требованием проведения качественного технического обслуживания. |  |  |  |  | 31150001 1602261745454
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Дефекты, требующие незамедлительного устранения устранить, остальные внести в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Бахаревская, обратить внимание на перекос изоляторов, вследствие разрушения изолирующих колпачков. |  |  |  |  | 31150003 1602261745442
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 10кВ №03 ПС Посёлок, №15-16 ВЛ 10кВ №03 ПС Платоновская, №6-7 ВЛ 10кВ №08 от ПС Телешовская.; При выявлении дефектов на ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская, ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская, ВЛ 10кВ № 09 ПС Осиновская, ВЛ 10кВ №03 ПС Посёлок, ВЛ 10кВ №03 ПС Платоновская, ВЛ 10кВ №08 от ПС Телешовская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №03 ПС Посёлок, ВЛ 10кВ №03 ПС Платоновская, ВЛ 10кВ №08 от ПС Телешовская. .; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская, ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская, ВЛ 10кВ № 09 ПС Осиновская . |  |  |  |  | 31150002 1602261747456
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 4-6 ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 4-6 ПС 35 кВ Козловка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130031 1602261749737
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130015 1602261749510
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-1-3 ПС Добрино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1-3 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1602261750763
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ ф 261 ПС 35/10кВ Благодать в пролетах опор №16-№23 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ ф 261 ПС 35/10кВ Благодать в пролетах опор №16-№23 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1602261750488
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-408 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-408 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1602261751745
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-01 ПС 35 кВ В.Дубрава.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1602261754298
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-417 ПС 35 кВ Павловск-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-417 ПС 35 кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 1602261800738
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 851 ПС Латное по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1602261804525
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воз-действии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 1602261805746
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-501 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-501 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1602261810748
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 306 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 306 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1602261816680
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-506 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-506 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 1602261816764
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130031 1602261818739
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №22 ул. Свердлова, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-10 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1602261819153
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-27 ПС Давыдовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-4-27 ПС Давыдовкапо всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1602261819765
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215 ПС 35 кВ Криница, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-215 ПС 35 кВ Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1602261820750
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 35 ЦРП Город произвести испытание кабельных шинных мостов 35кВ Т1, Т2.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. |  |  |  |  | 311200 1602261820157
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 15 ПС Троицкая, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 1602261820463
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-30 ПС Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-30 ПС Радуга, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1602261821787
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 701 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1602261822507
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 35/10 кВ Сосковская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Сосковская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 1602261825383
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 748 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1602261830526
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ-1 от СТП-8-12 ПС В.Хава на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ-1 от СТП-8-12 ПС В.Хава выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 1602261830761
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 812 ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1602261835515
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 811 ПС Чертовицы с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 811 ПС Чертовицы мероприятия по их устранению внести в график ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1602261836751
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролётах опор №5-11 - №5-21.; Выполнить внеплановый осмотр изоляции ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролётах опор №5-11 - №5-21 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070016 1602261838653
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1-6 ПС Залужное выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-1-6 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1602261839774
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-236 от опоры №1 до опоры №13 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-236 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1602261839388
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №221-№228 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №221-№228 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1602261840500
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 РП Поназырево, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 РП Поназырево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1602261843368
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 1602261844740
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 603 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 603 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное мероприятия по их устранению внести в график ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1602261904752
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №106 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №106 ПС 110кВ Калач-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 1602261906459
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС Ситовская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС Ситовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Ситовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150016 1602261906467
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП 4-18 ПС Углянец на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП 4-18 ПС Углянец выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 1602261910437
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Ильино КТП 769 Ф1, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Ильино КТП 769 Ф1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1602261912141
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130027 1602261915508
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 828 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1602261916516
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 017; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 017, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1602261918143
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №2413 ПС 35/10кВ Женовец в пролетах опор №(1-19)-№(1-25) на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №2413 ПС 35/10кВ Жерновец в пролетах опор №(1-19)-№(1-25) определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1602261919489
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Метака о приведении потребительского оборудования ТП-3-16 ВЛ 10 кВ №3 ПС Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1602261920789
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-6 ПС Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-6 ПС Радуга, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1602261920788
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |  |  |  |  | 31120013 1602261928144
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода |  |  |  |  | 32130030 1602261929744
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 1602261930464
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 1602261940457
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 №5 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотр ВЛ-10 №5 ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130033 1602261940430
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 №7 ПС 35 кВ Введенка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотр ВЛ-10 №7 ПС 35 кВ Введенка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 1602261945732
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр по всей протяжённости ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 410 ПС 35 кВ Мандрово.; По результатам осмотра ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 410 ПС 35 кВ Мандрово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1602261949670
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 1602261952741
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ПС Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1602262000808
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 954 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1602262000527
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-19-22 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-19-22 ПС Каменка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 1602262000758
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 22 - № 23 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 338 ВЛ №2 ПС Горельская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 1602262006264
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра КТП 321 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 321 ПС 110 кВ Красногвардейское. |  |  |  |  | 32140011 1602262010681
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП 2-3 ПС Н.Байгора на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП 2-3 ПС Н.Байгора выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 1602262011440
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150003 1602262011443
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1-1 ПС Добрино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-1-1 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1602262013766
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4 кВ от ТП-238 2 с.ш.Пушк.1,Катуш.96.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4 кВ от ТП-238 2 с.ш.Пушк.1,Катуш.96 и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1602262015389
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1602262025465
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 20-16 ПС Студенческая с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1602262026816
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 470 ВЛ №07 ПС Александровская, ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 246 ВЛ №07 ПС Кузминская, ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 482 №4 ПС Серебряковская, ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 188 ВЛ №7 ПС Бахаревская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 470 ВЛ №07 ПС Александровская, ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 246 ВЛ №07 ПС Кузминская, ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 482 №4 ПС Серебряковская, ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 188 ВЛ №7 ПС Бахаревская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150003 1602262033474
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 101 ПС 110 кВ Строитель.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1602262035663
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-06 ПС Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-06 ПС Райновская, в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1602262036410
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1602262049145
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ГСК "ФАЭТОН" о приведении потребительской ТП 8-37 от ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130032 1602262051817
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 408 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 408 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1602262100682
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-13-05 ПС Тхоревка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-13-05 ПС Тхоревка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 1602262100759
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 33 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 33 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1602262100668
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №102-№109 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №102-№109 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1602262100490
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-6-12 ПС Ср. Икорец выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-6-12 ПС Ср. Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1602262101767
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф.10-01 ПС Рудино устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф.10-01 ПС Рудино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, а также сломанные стихией деревья. |  |  |  |  | 31060005 1602262101370
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ Кз-3-5.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ Кз-3-5 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1602262105490
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130031 1602262111433
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №3 ПС Моздокская, ВЛ 10кВ №9 ПС Золотовская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Моздокская; ВЛ 10кВ №9 ПС Золотовская с целью выявления возможности угрозой падения веток и деревьев на провода ВЛ при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 31150010 1602262112458
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1602262112453
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 1602262117146
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-212 ПС Лозовое по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-212 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 1602262122768
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 5-10 ПС Пески с целью проверки состояния провода. При обнаружении дефектов в результате выполненного внеочередного осмотра, включить устранение дефектов в план ТОиР Поворинского РЭС. |  |  |  |  | 32130024 1602262122755
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №357 ПС 35кВ Прилепы на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ в пролетах опор №1 до опоры №128; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №357 ПС 35кВ Прилепы разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 1602262124501
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ-1 от ТП 030 ПС П.Коммуна на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ-1 от ТП 030 ПС П.Коммуна выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 1602262125455
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 1602262133380
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения Л 10кВ №13 РП 02 письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 931П - ООО "Урожай 67". |  |  |  |  | 34080007 1602262135394
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 050 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1602262138809
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №1001 ПС 35 кВ Б.Троица.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №1001 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1602262153676
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ № 13 ПС Иноковская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Иноковская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 1602262159461
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Введенка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Введенка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 1602262200733
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1602262200451
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №19 от ПС Калаисская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №19 от ПС Калаисская с целью выявления ослабленных вязок провода к изолятору, разлегурировку стрелы провиса провода. |  |  |  |  | 31150012 1602262201472
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Ступино на предмет состояния штыревой фарфоровой изоляции. При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Ступино дефектов штыревой фарфоровой изоляции, включить замену изоляторов в план ТОиР Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1602262203434
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ-10кВ №375 ПС Бурцевка предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ от опоры №1-1 до опоры №1-64, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ №375 ПС Бурцевка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 1602262208502
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | * |  |  |  |  | 32130018 1602262213804
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 1602262215818
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Воронок с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1602262225207
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП 4-6 ПС Семёновка на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП 4-6 ПС Семёновка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 1602262231435
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №52-№59 ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №52-№59 ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1602262240503
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех КТП-10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Красный Флот с применением тепловизора на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки.; По результатам проведения внеочередного осмотра КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Красный Флот наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130023 1602262249747
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование опор №22 и №31 по ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Мужичье, подвергшихся воздействию тока замыкания на "землю", с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Мужичье, а так же обследования стоек опор №22и №31, подвергшихся воздействию токов замыкания на "землю", разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля, ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние изоляторов и их крепления к линейной арматуре. |  |  |  |  | 32130008 1602262302754
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ.; Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий ВЛ 0,4кВ №1 КТП 529 ВЛ №03 ПС Новосельцевская. |  |  |  |  | 31150001 1602262303450
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС Староюрьевская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №5 ПС Староюрьевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Староюрьевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1602262304466
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб в пролетах опор № 2-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб в пролетах опор № 2-8 |  |  |  |  | 32110016 1602262307475
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кB № 1 ТП 403, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кB № 1 ТП 403. |  |  |  |  | 31120007 1602262309154
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов, деревьев угрожающих падению на провода, в том числе, из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Рубашевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 1602262311522
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 11 - 12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 113 ВЛ №6 ПС Комсомольская.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 113 ВЛ №6 ПС Комсомольская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 113 ВЛ №6 ПС Комсомольская. |  |  |  |  | 31150001 1602262318542
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1602262344445
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обследование опоры № 25 ф.10-02 ПС Рудино, подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф.10-02 ПС Рудино устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф.10-02 ПС Рудино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, а также сломанные стихией деревья. |  |  |  |  | 31060005 1602262345371
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС Прудковская.; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 15 ПС Прудковская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150009 1602262355460
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кB № 1 ТП 256, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кB № 1 ТП 256. |  |  |  |  | 31120007 1602262357155
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП6-8 ВОЛЯ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП6-8 ВОЛЯ, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1702260007790
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Светлое о приведении потребительского оборудования ТП-600 КВЛ 10кВ №8 РП 10 кВ Дубрава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1702260013519
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 605 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 605 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1702260016683
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1266, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1266. |  |  |  |  | 31150002 1702260020477
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Яшину П.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №115 ПС Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1702260047791
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1702260058664
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №2 КТП-Тякино ВЛ1009 Исаково силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ №2 КТП-Тякино ВЛ1009 Исаково дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1702260101269
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 384 4/160 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 1702260104476
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-212 ПС Лозовое по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-212 ПС Лозовое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 1702260107769
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры следующих ВЛ: ВЛ 0,4кВ №2 КТП 122 ВЛ №6 ПС Комсомольская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 236 ВЛ №4 ПС П.Пригородная, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 545 ВЛ №4 ПС Серебряковская, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 037 ВЛ №10 ПС Промышленная, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 500 ВЛ №4 ПС Столовская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 317 ВЛ №7 ПС Селелезневская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 465 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 200 ВЛ №22 ПС №8, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 225 ВЛ №2 ПС П.Пригородная, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 278 ВЛ №3 ПС Селезневская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 396 ВЛ №2 ПС Черняновская.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 1702260117448
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 800 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1702260140571
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Б.Ляпино по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130029 1702260147537
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево.; Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево. |  |  |  |  | 31070033 1702260148658
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 587 Туношна-3 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 587 Туношна-3 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" .; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 1702260158760
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 066 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1702260200530
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов.; По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное, в случае выявления возможных дефектов изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130032 1702260203555
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1702260207147
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-4 ПС Р-ХАВА по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-4 ПС Р-ХАВА, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1702260213792
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №7-17 ПС Восточная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №7-17 ПС Восточная, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1702260214793
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-10кВ №1121 ЦРП 10кВ Сосновка в пролетах опор №36-№37 |  |  |  |  | 32110026 1702260219504
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-16 ПС 110кВ Шишовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-16 ПС 110кВ Шишовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1702260222383
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Геничу А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-3 ПС Парусная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1702260225794
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1702260231478
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ № 19 ПС Бурнакская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Бурнакская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150007 1702260231462
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №068 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №068 ПС Новоусманская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1702260312795
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное на предмет состояния шлейфов РТП. При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное дефектов включить их устранение в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130026 1702260315753
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ЦРП Шкарино ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №17 ЦРП Шкарино ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1702260343756
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 440 - ТП 293 |  |  |  |  | 1000000126 1702260349037
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Раменье ПС 35/10кВ Раменье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Раменье ПС 35/10кВ Раменье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1702260423726
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Нащёкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 19 ПС Нащёкинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 1702260440473
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 15 ПС Прудковская.; Направить уведомление потребителю, АО"ТСК", о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №21П ПС 110 кВ Городская, в соответствие с нормативными документами.; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 15 ПС Прудковская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150009 1702260452470
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотр ВЛ 10 №7 ПС 35 кВ Введенка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; ыполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 №7 ПС 35 кВ Введенка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. |  |  |  |  | 32130033 1702260501509
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 1702260507565
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Стикину А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2-11 ПС Парусное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1702260545796
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №5 от ПС Рассказовская. |  |  |  |  | 31150002 1702260550479
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Егоровская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести верховой осмотр опор ВЛ 10кВ № 1 ПС Егоровская, с целью выявления загнивания, угрожающего повреждением деревянных траверс. |  |  |  |  | 31150006 1702260559482
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Тюкавину Н.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-627 РП Дубрава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1702260603797
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №33 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-17 ПС 35 кВ Дон с предложением замены ответвления, выполненного неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1702260606564
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1702260619730
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 143 ПС Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1702260622810
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 098 ПС Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1702260637572
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 10 кВ ПС Чернушки, Л1003 – ТП 475 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1702260656265
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 813 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1702260718538
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-28 ПС Р-ХАВА по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-28 ПС Р-ХАВА, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1702260740799
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 102 ПС 35 кВ М. Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 102 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1702260746771
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Московское со сроком эксплуатации более 35 лет с целью выявления неудовлетворительного состояния оборудования ВЛ.; По результатам внеочередных осмотров оборудования по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Московское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130014 1702260805577
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2-100А ф.2 ГКТП-53 ф1013 ПС Дубровская; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-53 ф1013 ПС Дубровская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029502 1702260807220
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 128 ПС Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1702260819539
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №10-79 ПС 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №10-79 ПС 110кВ Анна на предмет выявления дефектов, угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 1702260820506
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №38 ул. Кирова, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП13 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1702260822167
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №7 пер. Кирова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-28 ф.1005 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1702260827160
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПКТМ 10/50 к тр-ру в ТП-26 ф.1033 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 1702260834185
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП93 к РП3. |  |  |  |  | 92029504 1702260835161
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО.; Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 529 ВЛ №03 ПС Новосельцевская, с целью выявления растительности, растущей за пределами охранной зоны ВЛ, но способной при неблагоприятных погодных условиях при падении вызвать отключение ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1702260859484
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 1710 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1710 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1702260900780
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Н-10-15 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Н-10-15 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 1702260901413
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки.; По результатам внеочередного осмотра РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130022 1702260905770
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ТП 358, с требованием привести своё оборудование к требуемому техническому состоянию |  |  |  |  | 32110018 1702260913506
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | * |  |  |  |  | 32130018 1702260916504
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150003 1702260917480
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Итопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1702260920211
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0.4кВ №1 ТП 169 дефектов, дефекты занести в дефектные ведомости и ЦУПА.; Провести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 0.4кВ №1 ТП 169. |  |  |  |  | 34080024 1702260926315
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 545 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1702260927549
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1702260930212
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №204 д. Ковалёво, Мнякино.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №204 д. Ковалёво, Мнякино. |  |  |  |  | 31070033 1702260937501
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.4003 ТП 040 Л-1039 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ 4003 ТП40 1039 ПС Вязьма1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1702260949271
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 603 ПС 35 кВ Беловское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1702261002693
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 016 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 1702261012507
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5304 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5304 |  |  |  |  | 31150009 1702261038471
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1702261045690
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 1702261047517
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 601 ПС Купань с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 6кВ № 601 ПС Купань, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050012 1702261049736
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 1702261104481
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по КТП 7-17 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130030 1702261114777
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор №7/26 - №7/28 ВЛ-1001 ПС Пушкино. |  |  |  |  | 34080003 1702261121720
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 412 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 412 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1702261135779
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 975 ВЛ-10-4 ПС Верейка с целью проверки отсутствия разрегулировки провода в пролетах. При обнаружении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 975 ВЛ-10-4 ПС Верейка мероприятия по их устранению включить в план работ по ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1702261143776
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-333 в пролетах опор №6-7 |  |  |  |  | 34080003 1702261203722
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-10 ПС 110кВ Панино по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-10 ПС 110кВ Панино, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130022 1702261210778
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф10 ЗТП-150 ф 133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1702261210163
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 1702261217575
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 053 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 1702261220508
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная. |  |  |  |  | 34050015 1702261236731
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 712 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 712 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1702261243772
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам полного комплексного испытания оборудования ТП №163 ЗТП -160 м/р-он выявленные замечания устранить.; Провести полное комплексное испытание оборудования ТП №163 ЗТП -160 м/р-он с целью выявления дефектов после замены оборудования ТП. |  |  |  |  | 31060019 1702261308373
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №3-72 - №3-82.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №3-72 - №3-82 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 1702261315661
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 008 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1702261322540
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №13 ПС Сандово в пролетах опор №1/5-1/15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ10кВ №13 ПС Сандово в пролетах опор №1/5-1/15. |  |  |  |  | 31070002 1702261329659
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №82- №83; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №82 - №83 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1702261341705
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 ТП 2-6 ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф2 ТП 2-6 ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 1702261343806
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф3 ТП0717 Ф1029 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1702261350184
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 951 ВЛ-10-3 ПС Верейка с целью проверки отсутствия разрегулировки провода в пролетах. При обнаружении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 951 ВЛ-10-3 ПС Верейка мероприятия по их устранению включить в план работ по ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1702261350511
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Воронежский ООО "СПК Староникольский" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1-11 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130032 1702261352579
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС В.Любаж в пролетах опор №18-25 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС В.Любаж в пролетах опор №18-25 с составление листа осмотра. |  |  |  |  | 32110027 1702261359505
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 298 ПС Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1702261417811
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТПН-16/К-15-250 Ушаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТПН-16/К-15-250 Ушаково. |  |  |  |  | 31100018 1702261440478
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 1702261452414
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Балашково ВЛ-10 №15 Кн.Горы.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Балашково ВЛ-10 №15 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1702261453657
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 1702261457415
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 802 ПС Девица по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1702261514544
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения - обрыв провода на фасаде ввода в дом ул. Придеснянская 15 ВЛ ф2 КТП-63 ф.1016 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 1702261535158
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить верховой осмотр провода в пролёте опор №155-№156 ВЛ 110кВ Кирсановская-Уметская; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №№155,156 ВЛ 110кВ Кирсановская-Уметская; При выявлении дефектов при осмотре провода, просеки и замере ЗК опор №№155,156 ВЛ 110кВ Кирсановская-Уметская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для включения в производственные программы.; Провести внеплановый осмотр трассы ВЛ, с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода, произрастающих на краю просеки.; Произвести проверку провода в поддерживающих зажимах на опорах №№155,156 ВЛ 110кВ Кирсановская-Уметская |  |  |  |  | 311500 1702261537512
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить проверку изоляции катушек включения и отключения В 110кВ на ПС 110 кВ Никола Рожок.; По результатам проверки изоляции катушек включения и отключения В 110кВ на ПС 110 кВ Никола Рожок устранить выявленные дефекты.; По результатам проверку РПН и профиспытание Т 1 на ПС 110кВ Никола Рожок устранить выявленные дефекты.; Произвести внеплановую проверку РПН и профиспытание Т 1 на ПС 110кВ Никола Рожок. |  |  |  |  | 310700 1702261538737
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-14/Я-12-63 Паниковец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-14/Я-12-63 Паниковец. |  |  |  |  | 31100018 1702261542479
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Каликино в пролете опор №48 -№59.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 09 ПС Каликино в пролете опор №48 -№59. |  |  |  |  | 31070024 1702261610656
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП2 Ф107 ПС Красная гора ул. Зеленая д.21 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1702261610164
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо в управляющую компанию. |  |  |  |  | 34080001 1702261615289
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении ослабленных вязок, вязки заменить, по остальным дефектам по ВЛ 10кВ №03 от ПС Умётская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС Умётская с целью выявления ослабленных вязок провода к изолятору, (разлегурировку стрелы провиса провода). |  |  |  |  | 31150012 1702261619485
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 265 Зел.Дубок на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 265 Зел.Дубок на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1702261628398
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3-13 ПС №24 Плотина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3-13 ПС №24 Плотина, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1702261640576
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Быстрову Л.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3-13 ПС №24 Плотина в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1702261641578
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1702261653472
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8-12 Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 1702261712589
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ РП-30 яч.14 - ТП 284 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ РП-30 яч.14 - ТП 284 яч.6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1702261717156
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-42 - ТП-955 |  |  |  |  | 1000000125 1702261741081
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора по всей длине, с целью выявления дефектных вязок провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1702261744781
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-42 - ТП-955 |  |  |  |  | 1000000125 1702261800082
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины в пролетах опор №2-20 - №2-30; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины в пролетах опор №2-20 - №2-30 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1702261823310
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Хутор Полазов РП-10кВ Грязное, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ Хутор Полазов РП-10кВ Грязное, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1702261905158
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1702261910747
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №53 - №58 ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1702261910708
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 828 ВЛ-10-1 ПС Алёна с целью проверки состояния спусков к вводным автоматам потребителей. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 828 ВЛ-10-1 ПС Алёна мероприятия по их устранению внести в график ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1702262012512
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролетах опор №10 - №20; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролетах опор №10 - №20 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1702262012665
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 РП-40 - ТП-1337 |  |  |  |  | 1000000125 1702262021102
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 РП-47 - ТП-980 |  |  |  |  | 1000000125 1702262021103
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-13 ПС 110 кВ Народное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-13 ПС 110 кВ Народное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 1702262036775
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ мандрово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Мандрово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1702262111694
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 340 в пролетах опор №1-№10, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 340 в пролетах опор №1-№10. |  |  |  |  | 32110026 1702262112509
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 228 (КТПП-6 п. Новый) ВЛ 1016 ПС 35/10кВ Шиманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП 228 (КТПП-6 п. Новый) ВЛ 1016 ПС 35/10кВ Шиманово дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1702262130275
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Аршавину Е.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-29 ПС Р-ХАВА в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1702262151590
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка. |  |  |  |  | 32140009 1702262154692
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-839 от опоры 2 до опоры 6 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-839.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-839 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1702262203390
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ ф 287 ПС 35/10кВ 12 Госконезавод в пролетах опор №1-№15 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ ф 287 ПС 35/10кВ 12 Госконезавод в пролетах опор №1-№15 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1702262219511
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 422.14 - 333 ул.Ильича п.Юбилейный в пролетах опор № 3-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 422.14 - 333 ул.Ильича п.Юбилейный в пролетах опор № 3-8 |  |  |  |  | 32110016 1702262245510
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ от ТП-285 яч.5 до ТП-288 яч.5, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ от ТП-285 яч.5 до ТП-288 яч.5, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1702262305160
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ |  |  |  |  | 32110004 1802260052512
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Зачатьё ПС 35/10кВ Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Зачатьё ПС 35/10кВ Щурово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1802260126737
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное в пролетах опор № 93-103 с целью выявления дефектов крепления изоляторов; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное в пролетах опор № 93-103 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130018 1802260143520
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №37,38 и провода в пролете опор №37-38 ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2-Тамбовская №4 I цепь с отпайками с целью выявления дефектов.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опорах №37,38 ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2-Тамбовская №4 I цепь с отпайками.; Направить информационные письма в автотранспортные предприятия о необходимости соблюдения мер безопасной эксплуатации ВЛ и недопустимости производства не санкционированных работ в охранных зонах ВЛ.; При выявлении дефектов на ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2-Тамбовская №4 I цепь с отпайками, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для включения в производственные программы. |  |  |  |  | 311500 1802260216486
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 16 ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 16 ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1802260221483
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести обследование стоек опор № 96,98 и верховой осмотр опор № 96,98.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-ных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электро-сетевого комплекса. |  |  |  |  | 32130018 1802260403521
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Таврово. |  |  |  |  | 32140003 1802260453691
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ №03 ПС Бологово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1802260459275
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №103 - №113.; Произвести осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №103 - №113 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070015 1802260540666
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф 1048 ПС Погар (МАПП Погар) по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1802260701216
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС Селищанская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090020 1802260707215
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ от РП 11 яч.12 до ТП-1101 яч.2 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. |  |  |  |  | 32140002 1802260734708
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-420 ф.103 ПС Воронок С.ПОНУ с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1802260757214
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 31150001 1802260806488
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №104 ф.№2 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №104 ф.№2 с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. |  |  |  |  | 31060009 1802260818382
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №9 ул. Володарского, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП7 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1802260819195
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановое техническое обслуживание УРЗА сетевого АВР-35кВ на ПС 35/10кВ Урожай.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Красавинская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Провести персоналу Ярославского участка РЗА внеплановый производственный инструктаж о техническом обслуживании УРЗА сетегого АВР-35кВ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ "Красавинская", влияющие на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 340500 1802260822732
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 45-46ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Усвятье. |  |  |  |  | 34080014 1802260830723
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1802260845748
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.2203 ТП022 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.2203 ТП022 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1802260852296
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 201 Кривцово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 201 Кривцово. |  |  |  |  | 31070024 1802260854662
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Кул-2-34 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 Кул-2-34 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1802260900438
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-409 в месте возникновения пожара на предмет повреждения оборудования филиала.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-409 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1802260913384
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1802260933487
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 019 в адрес владельца дома, запитанного от опоры №10 с предложением принять меры по предотвращению схода снега с крыши здания на провода ввода в дом. |  |  |  |  | 34080025 1802260948721
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская.; Провести внеплановый инструктаж о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская. |  |  |  |  | 34050020 1802260950749
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-51 ПС-16 - РП-51 |  |  |  |  | 1000000125 1802260950101
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Андрейковичи Демьянки с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1802261000213
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Западная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 7-РП 45 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 7-РП 45 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1802261004804
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6кВ АКУ в пролетах опор №30 - №40; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6кВ АКУ в пролетах опор №30 - №40 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1802261011527
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1802261015513
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 866 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 866 ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 1802261038761
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Качалка" ПС 110кВ "Пречистое". |  |  |  |  | 34050020 1802261040735
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП-87 ф 607 ПС Новозыбков с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029506 1802261045183
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ М.Пищалино КЛ 10 №25 Зубцов.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ М.Пищалино КЛ 10 №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1802261052670
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП 114. |  |  |  |  | 32110025 1802261056514
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 1802261100738
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Организовать взыскание ущерба с виновников технологического нарушения. |  |  |  |  | 31060011 1802261107381
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1802261118697
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф604 РП23 к ТП3241. |  |  |  |  | 92029501 1802261210166
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10-14 ПС 35 кВ Владимировка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10-14 ПС 35 кВ Владимировка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32140002 1802261214707
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1802261257667
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Караваево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Караваево силами ИТР с целью проверки стрел провеса проводов в пролетах |  |  |  |  | 34080024 1802261258299
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Пушкино в пролете опор №133 -№143.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 05 ПС Пушкино в пролете опор №133 -№143. |  |  |  |  | 31070024 1802261318273
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 190 Дубовки ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 190 Дубовки ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1802261342762
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Павловск-2 в сторону ТП-87 по КЛ-10-10 ПС 110кВ Павловск-2. |  |  |  |  | 32130021 1802261342812
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 1802261344696
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №102 ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №102 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1802261345711
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1802261345699
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1802261345698
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Соломидино |  |  |  |  | 34050012 1802261353739
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 053 с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 053 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1802261359740
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-658 ф.№2 от опоры 11 до опоры 18 , осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№2 пролет опор 11-18 от ТП-658 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1802261405391
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 1802261433741
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 5А -№ 4А ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-188 Озерище ВЛ-1008 ПС Каськово . |  |  |  |  | 34080014 1802261437276
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1802261447763
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Крапивенская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Крапивенская. |  |  |  |  | 32140012 1802261501706
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести по всей длине внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 317 ВЛ №7 ПС Селелезневкая с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1802261506489
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Дефекты монтажа, наладки |  |  |  | Запланировать устранение выявленных недостатков в прокладке контрольных кабелей ПС 110кВ Ильинское; Организовать осмотр состояния контрольных кабелей в кабельных каналах, проходах через металлоконструкции ПС 110 кВ Ильинское с фиксацией всех дефектов |  |  |  |  | 310600 1802261509386
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 в пролетах опор №1-№16, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 307 в пролетах опор №1-№16. |  |  |  |  | 32110026 1802261514515
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ №1 от ПС 35кВ Старый Оскол 2 яч.16 до РП 5 яч.11. |  |  |  |  | 32140002 1802261526705
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 35кВ Старый Оскол 2 яч.17 до КТП-8 яч.3. |  |  |  |  | 32140002 1802261527704
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-157 Лубяны-МТФ в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-157 Лубяны-МТФ в зоне возгорания выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060014 1802261548383
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-12 ф 1006 ПС Дубровская и выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-12 ПС Дубровская |  |  |  |  | 92029502 1802261620221
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 611 ПС 35 кВ Октябрьское. |  |  |  |  | 32140003 1802261640703
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №5 КТП 7-05 ПС 35 кВ Б.Дворы.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1802261643702
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1802261651536
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2-6 от ПС 35кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 1802261653531
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-22 ЦРП 10 кВ Покровка, выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-22 ЦРП 10 кВ Покровка по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1802261700568
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 478.12 от ПС Б. Жирово в пролетах опор № 124-129 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 478.12 от ПС Б. Жирово в пролетах опор № 124-129 |  |  |  |  | 32110016 1802261721517
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 012 ВЛ №9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1802261740490
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 от опоры 5-3 до опоры 1-4, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 от опоры 5-3 до опоры 1-4 устранить замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1802261756392
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-66 - ТП-270 |  |  |  |  | 1000000125 1802261758100
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" неисправности. |  |  |  |  | 34050018 1802261825764
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 055 Зверинцы ВЛ 10 кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 055 Зверинцы ВЛ 10 кВ № 202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино". устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1802261907765
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №1-№11, №122-№129 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №122-№129 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1802261913525
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 35 кВ Яблочное на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 35 кВ Яблочное от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №7-8. |  |  |  |  | 32130032 1802261935574
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Л. Россошь с на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 1802262000588
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ЗТП-400 Ушинского, 15/1 Д/с №38, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ЗТП-400 Ушинского, 15/1 Д/с №38, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1802262031161
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 32 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 32 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1802262043700
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 354 н п. Александровский ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1802262050220
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 35 кВ Яблочное на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 35 кВ Яблочное от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №7-8. |  |  |  |  | 32130032 1802262109563
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 422.14 №3 ул.Ильича п. в пролетах опор № 1-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 422.14 №3 ул.Ильича п. в пролетах опор № 1-8 |  |  |  |  | 32110016 1802262113516
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-4 ПС 35 кВ Староникольское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-4 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 1802262113561
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-839 от опоры 5 до опоры 9 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-839.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-839 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1802262121408
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-13 ПС Рогачевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-13 ПС Рогачевка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1802262124822
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Итопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1802262127218
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Белгород - Белгородская ТЭЦ.; По результатам проведения осмотра КВЛ 110 кВ Белгород - Белгородская ТЭЦ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 319110 1802262132007
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1232 (ДНТ Савельево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1232 (ДНТ Савельево) по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1802262144742
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1802262206481
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140019 1802262207701
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 135.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 135 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1802262234274
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1а/В1-20-160 п. МКК по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1а/В1-20-160 п. МКК нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1802262300477
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130022 1802262332551
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Новобрянская по всей длине с выявлением огневого воздействия |  |  |  |  | 34090003 1902260005217
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" неисправности. |  |  |  |  | 34050018 1902260035767
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Коротояк по всей длине на предмет выявления дефектов; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ-10-2 ПС Коротояк разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130020 1902260155550
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Коротояк, выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Коротояк по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1902260156542
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130027 1902260233548
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия с включением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Скородное. |  |  |  |  | 32140004 1902260234648
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Трунин А.Д.; По результатам проведения осмотра КВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1902260318811
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково в пролетах опор №113-117 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково в пролетах опор №113-117 |  |  |  |  | 32110016 1902260355530
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1902260400528
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить заявление в ОП по Новодугинскому району МО МВД РФ Гагарин об установлении лица, виновного в возникновении технологического нарушения. |  |  |  |  | 34080023 1902260411381
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1902260417162
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ООО «Донской карьер») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 1902260417573
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1902260508720
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Кр.Поляна по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев которые расположены как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Кр.Поляна разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130020 1902260522821
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 799 ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1902260528591
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1902260528489
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 403 ПС М. Покровка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1902260544633
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 066 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1902260546634
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 580 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 580 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное мероприятия по их устранению внести в график ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1902260601543
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1902260615810
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №215-№223 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №215-№223 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Горшечное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1902260631526
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 166 ПС Б.Ляпино по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1902260639823
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. |  |  |  |  | 32130029 1902260644581
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 133 с/о Фиалка о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1902260655531
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№250-255.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№250-255. |  |  |  |  | 31070033 1902260737355
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 804 ПС 110 кВ Готня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 1902260740496
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1902260745533
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №120 - №130; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №120 - №130 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1902260750280
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 1902260756718
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8507 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8507 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1902260759713
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 526 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 526 ПС 110 кВ Вейделевка. |  |  |  |  | 32140019 1902260802714
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120006 1902260802164
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные разрушенные колпачки по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №096 заменить.; Произвести верховой осмотр опор со стеклянными изоляторами по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №096, с целью выявления разрушенных изолирующих колпачков. |  |  |  |  | 31150008 1902260808380
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. |  |  |  |  | 32130029 1902260816824
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130022 1902260816532
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №21 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролетах опор №150 - №160; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №21 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролетах опор №150 - №160 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1902260818766
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести осмотр КТП 801 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Алексеевка. |  |  |  |  | 32140008 1902260825739
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. |  |  |  |  | 32130029 1902260827585
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф5 ТП0715 Ф1029 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1902260836187
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Филиалу волго-Вятский АО "Оборонэнерго" о приведении потребительской КЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130005 1902260841545
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 799 ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1902260841584
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Устиново в пролёте опор №7-1 - №7-11.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Устиново в пролёте опор №17-1 - №17-11 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 1902260845293
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 09 ПС Кулешовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Кулешовская. |  |  |  |  | 31150008 1902260847491
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС №16 в пролете опор №46 -№54.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 08 ПС №16 в пролете опор №46 -№54. |  |  |  |  | 31070024 1902260853668
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1062, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1062 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1062 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1902260854500
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Климово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1902260905219
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. |  |  |  |  | 32130029 1902260911583
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1902260913165
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. |  |  |  |  | 32130029 1902260915825
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 1902260918717
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Вешаловка КТП 468 Ф1, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Вешаловка КТП 468 Ф1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1902260923166
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у. |  |  |  |  | 31100018 1902260935480
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №120-№140 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №120-№140 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1902260942751
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 от СТП 066 ПС Углянец, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-1 от СТП 066 ПС Углянец по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 1902260946813
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1317, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1317 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1317 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1902260946499
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 823, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 823 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 823 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1902260950498
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Александровка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1902260954566
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПН-2 250А в ТП3120 КЛ04 ПС Мичуринская ул. Озерная. |  |  |  |  | 92029501 1902260955170
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП77 Ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 1902260957173
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 382 ВЛ №2 ПС П.Марфинская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 240 ВЛ №15 ПС Кузьминская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 382 ВЛ №2 ПС П.Марфинская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 240 ВЛ №15 ПС Кузьминская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 1902261002502
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 591 ВЛ №5 ПС Рассказовская, ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 283 ВЛ №05 ПС Пичерская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 569 ВЛ №15 ПС Саюкинская, ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 560 ВЛ №06 ПС Платоновская., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 591 ВЛ №5 ПС Рассказовская, ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 283 ВЛ №05 ПС Пичерская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 569 ВЛ №15 ПС Саюкинская, ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 560 ВЛ №06 ПС Платоновская. |  |  |  |  | 31150002 1902261008505
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №129 - №130 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1902261009724
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Подгорное районная в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130025 1902261020552
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Филиалу Волго-Вятский АО "Оборонэнерго" о приведении потребительской КЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130005 1902261022569
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130028 1902261026557
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП26 Ф.112 ПС Мглин |  |  |  |  | 92029510 1902261026175
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 4 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 1902261035716
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 35 кВ Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1902261037560
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор 6-7 по ВЛ-10 кВ №1208 ЦРП Большие Угоны. |  |  |  |  | 32110003 1902261037533
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила. |  |  |  |  | 34050012 1902261040743
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №190-№200.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №190-№200 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1902261047671
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 1902261055734
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1902261057744
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская проходящей по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода на участке опор №И-28 - №И-65.; Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская на участке опор №И-30 - №И-31.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 1902261103277
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1902261108723
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра,составит план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4214 ПС Расховец пр. опор №8-№12 |  |  |  |  | 32110021 1902261110534
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня. |  |  |  |  | 31100018 1902261110482
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-307 ПС 35 кВ Васильевка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-307 ПС 35 кВ Васильевка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130005 1902261111554
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1902261113493
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №168 ПС 110 кВ Химзавод.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №168 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1902261117735
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1039, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1039. |  |  |  |  | 31120008 1902261125163
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.5 ТП-23 Ф-1015 ПС Брасовская. |  |  |  |  | 92029505 1902261126168
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Воронок С. ВОРОНОК с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1902261130226
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Курасовка. |  |  |  |  | 32140017 1902261135745
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП-33 Ф-1010 ПС Комаричская. |  |  |  |  | 92029511 1902261135233
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 101 - № 102 ВЛ 10кВ №13 от ПС Ярославская; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская |  |  |  |  | 31150002 1902261138506
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 304 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра КТП 304 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1902261140721
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-7-07 ПС 110 кВ Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-7-07 ПС 110 кВ Россошь, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1902261146547
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 1902261209751
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 ПС 35 кВ А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 ПС 35 кВ А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 1902261215814
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110кВ Губкин- Пушкарная с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110кВ Губкин-Пушкарная с отпайками. |  |  |  |  | 321400 1902261220715
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1505 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 1902261221262
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 14-Город 4 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ РП 14-Город 4 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1902261234719
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050015 1902261235745
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 525 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 525 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1902261243529
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Северная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1902261252495
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Стрельцов В. В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от опоры № 8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 952 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 1902261257567
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-22 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-22 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1902261301453
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1.6 ТП1150 Ф601 РП28. |  |  |  |  | 92029504 1902261304171
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 25 ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 25 ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1902261308494
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 Большая Кузьминка КТП 119 Ф1, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-0,4 Большая Кузьминка КТП 119 Ф1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1902261308167
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Покров магазин с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Покров магазин, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1902261324804
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 850 Алексеевское ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" неисправности. |  |  |  |  | 34050018 1902261325768
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-09 ПС Марки по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-09 ПС Марки, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 1902261327558
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-14 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-14 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1902261338541
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 881, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 881 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 881 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1902261354497
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №118-128 ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №118-128 ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1902261400752
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вязки провода к изолятору фаза "В" опора №11-2 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны. |  |  |  |  | 31100018 1902261403487
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 134 Сушилка ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 134 Сушилка ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1902261411769
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№165-175.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№165-175. |  |  |  |  | 31070033 1902261411503
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1902261417805
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС СХТ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 12 ПС СХТ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 1902261435168
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №356 ПС Прилепы составлен график устранения замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №356 ПС Прилепы в пролетах опор №1-6 - 1-7 |  |  |  |  | 32110024 1902261437535
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Казинка-Принцевка с отпайкой на ПС 35 кВ Колосково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По согласованию с МО РФ выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Казинка-Принцевка с отпайкой на ПС 35 кВ Колосково. |  |  |  |  | 321400 1902261441722
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4514 ПС 35кВ "Р.Колодезь" пр 28-36 |  |  |  |  | 32110021 1902261449536
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 1902261459724
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 161 в пролетах опор №1-№16, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 161 в пролетах опор №1-№16. |  |  |  |  | 32110026 1902261500519
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье. |  |  |  |  | 32140017 1902261505746
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №82-№89 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ровенка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №82-№89 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ровенка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1902261506527
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1902261507756
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1902261509746
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ А.Донская по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ А.Донская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130021 1902261522556
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 995, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 995 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 995 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1902261523496
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП№179 с Арменки устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП№179 с. Арменки с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на перекидки проводов к жилым домам, вводы в строения. |  |  |  |  | 31060005 1902261530409
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП2-2 РОГАЧЕВКА по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП2-2 РОГАЧЕВКА, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1902261532838
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №265 ф.Транспортная устранить выявленные замечания, при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №265 ф.Транспортная с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060009 1902261540401
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений параметров трансформатора ТП-359 (ф.423.16) д.1-е Букреево принять решение о возможности проведения ремонта; Провести измерения параметров трансформатора ТП-359 (ф.423.16) д.1-е Букреево по выявлению дефектов пришедших к его замене. |  |  |  |  | 32110016 1902261600532
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Молотинская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090002 1902261605221
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП № 221 ул. Центральная, Школьная устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП № 221 ул. Центральная, Школьная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, сухие ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1902261605410
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 827 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1902261624733
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 420 ПС 35 кВ Октябрьское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1902261626732
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 702 РП 10 кВ Сажное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 702 РП 10 кВ Сажное. |  |  |  |  | 32140012 1902261630731
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №57-№67.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №57-№67 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1902261630672
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП-24 ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 КТП-24 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1902261632755
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки в пролёте опор №40-41. |  |  |  |  | 34090013 1902261652222
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередной испытания повышенным напряжением В 10кВ Т 2 на ПC 110кВ Осташков устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередной испытания повышенным напряжением В 10кВ Т 2 на ПC 110кВ Осташков. |  |  |  |  | 310700 1902261655404
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Поповка. |  |  |  |  | 32140010 1902261700730
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 ТП-203 Л2 Ф-104 ПС Залинейная в пролёте опор №1.3-1.4. |  |  |  |  | 34090013 1902261716223
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Стрелецкая" и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1902261731496
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково в пролетах опор №190-200.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС Молоково в пролетах опор №190-200. |  |  |  |  | 31070002 1902261740675
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 047 Дорожаево к-с ВЛ 10кВ №7 Поповка ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 047 Дорожаево к-с ВЛ 10кВ №7 Поповка ПС 35/10кВ "Дорожаево" .; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 1902261746770
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 294 (Чистые пруды) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 294 (Чистые пруды), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1902261811806
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №1001 ПС 35 кВ Б.Троица.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №1001 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1902261816757
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо техническому руководителю "Ритм ПТПА" о необходимости приведения КЛ-10кВ ф. № 16 ПС 110/10/6кВ Механический Завод в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 310700 1902261818673
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛи 0,4 кВ №3 КТП 407 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ВЛи 0,4 кВ №3 КТП 407 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1902261822736
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ10кВ №05 ПС 35кВ Ср.Ольшанка в пролетах опор №74-81 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №05 ПС 35кВ Ср.Ольшанка в пролетах опор №74-81 |  |  |  |  | 32110008 1902261825537
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №20 - №30; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №20 - №30 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1902261830767
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КТП-512 от ВЛ-10-5ПС 35кВ А.Донская на предмет возможного проникновения животных внутрь КТП.; По результатам внеочередного осмотра КТП подключенных к ВЛ-10-5 ПС 35кВ А.Донская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования.; Провести внеочередной осмотр КТП подключенных к ВЛ-10-5 ПС 35кВ А.Донская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130021 1902261834534
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1831 Речная ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1831 Речная ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1902261848771
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 10/А-5-400 д.Тимирязево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 10/А-5-400 д.Тимирязево. |  |  |  |  | 31100018 1902261903486
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 816 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1902261920740
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110022 1902261923520
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 РП 10 кВ Рождествено в пролете опор №44 -№53.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 05 РП 10 кВ Рождествено в пролете опор №44 -№53. |  |  |  |  | 31070024 1902261926677
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-75. |  |  |  |  | 31070033 1902261930287
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в объёме по согласованию с МО РФ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1902261930744
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140002 1902261931729
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 456 Пахомово сады с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1902261941750
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 277 на д.Веселово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 277 на д.Веселово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1902261952395
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО "Оборонэнерго" о приведении потребительской ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Опорная ё в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130003 1902261953535
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ ТП № 765 ф. Аксеново устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 765 ф. Аксеново с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17м/с. |  |  |  |  | 31060010 1902261954400
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра -0,4кВ №1 от КТП 427.1 20/160 Чаплыгино в пролетах опор № 1-14 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 427.1 20/160 Чаплыгино в пролетах опор № 1-14 |  |  |  |  | 32110016 1902262002521
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб в пролетах опор №28-31 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№ 1054 Гуторово клуб в пролетах опор №28-31 |  |  |  |  | 32110016 1902262004522
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 6 ЗТП-801 РП 10 кВ Альпика.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1902262005728
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф621 РП43 к ТП1191. |  |  |  |  | 92029501 1902262008172
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 1902262015737
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 512 Смирново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1902262035751
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-61 Ф-1012 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1902262040243
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-807 415.03 д.Касторная в пролетах опор №1-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-807 415.03 д.Касторная в пролетах опор №1-12 |  |  |  |  | 32110016 1902262040523
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-120 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-120 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1902262046553
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 1902262050747
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Алмазово по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кв №8 ПС 35/10 Алмазово и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1902262050457
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 484 (Якалово) ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 484 (Якалово) ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1902262051772
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования подключенного от опоры №3-1 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 559 с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 1902262053524
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Новый Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 1902262057727
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0.4кВ ф - 1 от СТП 358 н.п.Подлесные новосёлки Ф-1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огнвого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1902262109244
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1902262123592
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Воронок С.ВОРОНОК с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1902262123227
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 421 (Жилая зона) ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 421 (Жилая зона) ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1902262132773
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-526 от опоры №5 до опоры №15 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-526 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1902262134411
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 41 руб 15 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 41 руб 15 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1902262139797
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №07 ПС Шапкинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС Шапкинская |  |  |  |  | 31150009 1902262141511
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 ВЛ №5 ПС Серебряковская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1902262146509
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №17-29 ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №17-29 ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1902262149674
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 215.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 215 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1902262151678
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №33 ПС 110 кВ Центральная.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №33 ПС 110 кВ Центральная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140002 1902262155726
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1902262201454
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода.; По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32130032 1902262210819
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Рамонь-2 на предмет состояния штыревой фарфоровой изоляции. При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Рамонь-2 дефектов штыревой фарфоровой изоляции, включить замену изоляторов в план ТОиР Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1902262215546
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Слава в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 1902262221248
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП18 Ф124 ПС Луговая |  |  |  |  | 92029510 1902262225189
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-627 ПС Дятьковская в пролете опор №9-12 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 1902262232224
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 74 - ТП 473. |  |  |  |  | 1000000126 1902262236038
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. |  |  |  |  | 32130029 1902262252623
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 №04 от ПС-35/10кВ Сеглино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №93- №98 ВЛ10кВ №04 от ПС-35/10кВ Сеглин с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1902262256711
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1902262301169
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сх-3-160 по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 1902262308446
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛЗ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Горшечное ПТФ №3 в пролетах опор №31-№44 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛЗ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Горшечное ПТФ №3 в пролетах опор №31-№44 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1902262311528
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №44-№(14-5) ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №44-№(14-5) ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горшечное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1902262311529
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Колодезь.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Колодезь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140019 1902262345738
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1902262350492
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №10 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 330 кВ Валуйки. |  |  |  |  | 32140006 2002260006741
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2002260030493
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2002260040742
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Бахаревская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 2002260055504
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 Медягино-3 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 Медягино-3 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2002260115774
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №23-43 - №23-53 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №23-43 - №23-53 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2002260117714
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2002260125807
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Прочие воздействия |  |  |  | По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса на участке опор №№ 80-84 ВЛ 110 кВ Курская-Волокно с отпайкой на ПС ПТФ разработать план-график устранения выявленных замечаний.; По результатам внеочередного инженерного осмотра приводов и блок-контактов всех выключателей типа МКП-110 на ПС 110 кВ Волокно и ПС 110 кВ Лесная разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса на участке опор №№ 80-84 ВЛ 110 кВ Курская-Волокно с отпайкой на ПС ПТФ.; Силами ИТР ЦУ СПС выполнить внеочередной инженерный осмотр приводов и блок-контактов всех выключателей типа МКП-110 на ПС 110 кВ Волокно и ПС 110 кВ Лесная. |  |  |  |  | 321100 2002260127518
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Староникольское от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №44-45. |  |  |  |  | 32130032 2002260150846
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Ст.Сандово в пр. оп №140-150.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №07 ПС Ст.Сандово в пр. оп №140-150. |  |  |  |  | 31070002 2002260205302
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС Сергеевка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10-5 ПС Сергеевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2026 г. |  |  |  |  | 32130025 2002260208815
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная. |  |  |  |  | 32140006 2002260210743
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 2002260220725
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП № 166 д. Ченцы устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 166 д. Ченцы с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, сухие ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2002260220412
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №28-38.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №28-38. |  |  |  |  | 31070002 2002260341707
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Яковцево ПС Вощажниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Яковцево ПС Вощажниково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2002260359748
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №714 ф.Окт.Революции с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №714 ф.Окт.Революции устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2002260435399
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-302 ПС 35 кВ Журавка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-302 ПС 35 кВ Журавка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 2002260554594
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №5-71 - №5-81.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №5-71 - №5-81 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 2002260616722
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 ф.41 - РП 7 |  |  |  |  | 1000000126 2002260648039
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150003 2002260705521
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 024 (Михалково) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 024 (Михалково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050013 2002260730752
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №132-№142.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №132-№142 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2002260745696
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 1-2 - № 1-3 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 435 ВЛ №11 ПС Сухотинская.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 435 ВЛ №11 ПС Сухотинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 435 ВЛ №11 ПС Сухотинская. |  |  |  |  | 31150003 2002260832522
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2002260836300
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская. |  |  |  |  | 31150001 2002260849523
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 ВЛ №5 ПС Серебряковская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2002260850514
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №105-115.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №105-115. |  |  |  |  | 31070001 2002260910726
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 2002260912586
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2002260915225
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2002260915179
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №86 - №89 на ВЛ 10 кВ №20 ПС №17 с регулировкой стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 31070027 2002260917695
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра КТП 6-04 ПС 35 кВ В.Михайловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 6-04 ПС 35 кВ В.Михайловка. |  |  |  |  | 32140009 2002260921753
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Ленина 14 ВЛ ф.7 ТП-2 Ф-1004 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2002260927177
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2002260929753
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 70 ПС 35/10 №4 Профилакторий по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130034 2002260940632
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП № 221 ул. Центральная, Школьная устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП № 221 ул. Центральная, Школьная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2002260952413
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140005 2002261000264
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Кирееву О.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4-12 ПС Рогачевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2002261013839
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4328 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4328 |  |  |  |  | 31150009 2002261031513
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье; Провести внеплановый инструктаж мастеру Толмачев О.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье. |  |  |  |  | 34050015 2002261044754
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 102 ПС 35 кВ М. Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 102 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2002261048826
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2002261101791
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1362, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1362 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1362 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 2002261104519
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС Милюшино.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС Милюшино. |  |  |  |  | 34050015 2002261108755
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести верховой осмотр в пролете №3-№4 ВЛ 0,4 кВ ТП 610 сеть 4 на предмет наличия дефектов, после прохождения атмосферного фронта. |  |  |  |  | 1000000126 2002261123040
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Данково со сроком эксплуатации более 35 лет с целью выявления неудовлетворительного состояния оборудования ВЛ.; По результатам внеочередных осмотров оборудования по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Данково разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130014 2002261133606
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2002261134468
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №90-№100.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №90-№100 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2002261140697
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово в пролете опор №59-№60. |  |  |  |  | 310700 2002261143733
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка. |  |  |  |  | 32140009 2002261144790
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РТП-10 по ВЛ-10-8 ПС Каменка с оценкой состояния шлейфов, контактных соединений.; По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по их устранению с включением в планы ТО и Р. |  |  |  |  | 32130012 2002261151580
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2002261155582
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, а так же проведения тепловизионного контроля контактных соединений, в случае выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ., идущих от ЛР к ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр всех ЛР-10 кВ установленных на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, на предмет выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ., а так же произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений на них. |  |  |  |  | 32130005 2002261202835
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Ендовище на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 2002261206597
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №200-210 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №200-210 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2002261224283
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 901 СНТ Мичуринец-2 ВЛ 6кВ №6 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 901 СНТ Мичуринец-2 ВЛ 6кВ №6 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2002261226775
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2002261235792
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №304 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №304 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 2002261255752
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№37-38 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина. |  |  |  |  | 31070020 2002261313754
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Перенка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №36 - №37 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Перенка. |  |  |  |  | 34080005 2002261320279
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Обратиться с письмом в ОМВД России по Старооскольскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". |  |  |  |  | 32140002 2002261320789
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2002261334788
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №610 ПС 35 кВ Белянка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №610 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2002261340263
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №346-№356.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №346-№356 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2002261353301
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№55-56 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина. |  |  |  |  | 31070020 2002261358389
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1505 ПС 110 кВ Борисовка и по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 2002261405796
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 261 Ф1 п. Гореликов по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 261 Ф1 п. Гореликов и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2002261448494
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 159 - ТП 266 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 159 - ТП 266 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 159 - ТП 266. |  |  |  |  | 34050019 2002261500329
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. |  |  |  |  | 32130029 2002261503840
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия | [8 empty] | 319110 2002261507008
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 80-ТП 1021 каб.А каб.1 ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 80-ТП 1021 каб.А каб.1 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2002261518758
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 39 - ТП 40 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 39 - ТП 40 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 39 - ТП 40. |  |  |  |  | 34050019 2002261520799
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 159 - ТП 266 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 159 - ТП 266 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 159 - ТП 266. |  |  |  |  | 34050019 2002261536798
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кв Погорелое Городище в пролетах опор №№70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кв Погорелое Городище в пролетах опор №№70-80. |  |  |  |  | 31070033 2002261554687
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №601 ПС 35 кВ Водохранилище.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №601 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2002261600266
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10Кв №4 ПС 35/10 Лубянская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10Кв №4 ПС 35/10 Лубянская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2002261603459
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №2-1 ПС 110кВ Архангельское в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 от ТП №2-1 ПС 110кВ Архангельское на предмет выявления дефектов, угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 2002261609596
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №Е-27 - №Е-28.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2002261633728
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №14-60 -№14-70 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №14-60 -№14-70 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2002261745306
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 921 руб 7 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 921 руб 7 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2002261800757
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №26-№29. |  |  |  |  | 31070031 2002261807357
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи, на участке опор №116 - №6-24 проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролетах опор №6-6 - №6-7 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 2002261815302
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7131 ПС 35кВ "Н.Владимировка" пр. опор №15-25 |  |  |  |  | 32110020 2002261846545
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 2002261903518
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 105.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 105. |  |  |  |  | 31070024 2002261928709
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. |  |  |  |  | 32130029 2002261931599
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 500 ВЛ №4 ПС Столовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 500 ВЛ №4 ПС Столовская. |  |  |  |  | 31150001 2002261941526
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 город ПС Пошехонье с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Насирову О.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №3 город ПС Пошехонье. |  |  |  |  | 34050013 2002261955766
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. |  |  |  |  | 32130029 2002262100841
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 14 - № 15 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 772 ВЛ №04 ПС Ярославская.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 772 ВЛ №04 ПС Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 772 ВЛ №04 ПС Ярославская. |  |  |  |  | 31150002 2002262101528
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка.; Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №4/12-4/13 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 2002262125787
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое в пролёте опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090010 2002262133239
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-65 Л2 Ф-107 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2002262136233
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Сосновый бор (82200) в пролете опор № 82 - 87 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Сосновый бор (82200) в пролете опор № 82 - 87 |  |  |  |  | 32110004 2002262140546
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №161/1-№161/11.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №161/1-№161/11 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2002262144698
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 861 (КТПП-8 Столовая) силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 861 (КТПП-8 Столовая) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2002262146727
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 557 - ТП 864 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ТП 557 - РП 68, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. |  |  |  |  | 1000000126 2002262153043
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф. 19 - РП 86 |  |  |  |  | 1000000126 2002262153041
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 392 ф. 48 - РП 72 |  |  |  |  | 1000000126 2002262153042
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф. 23 - РП 31 |  |  |  |  | 1000000126 2002262154044
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04 ОТ ТП 216 №1 ф.104 пс Воронок с по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2002262230228
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №04 ПС Бор дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №04 ПС Бор с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2002262234277
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2026 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №21-31.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №21-31. |  |  |  |  | 31070002 2002262235358
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Энергетик о приведении потребительского оборудования ТП 8-25 ПС 110 кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2002262255598
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2002262258280
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-№1-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 652. |  |  |  |  | 34080001 2002262301282
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования подключенного от опоры №13 по ВЛ-0,4кВ от КТП 427.1 12/100 Денисово с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2002262320539
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №101- №119 ВЛ-10кВ фид №15 ПС Медное.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №101- №119 ВЛ-10кВ фид №15 ПС Медное с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2002262320713
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 2002262328786
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№36-37,37-38 ВЛ-10кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 2002262340529
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 740 Городище-2.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 740 Городище-2. |  |  |  |  | 31070024 2102260202710
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №№11/1-11/10 ВЛ 10кВ №15 ПС Ст.Сандово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №№11/1-11/10 ВЛ 10кВ №15 ПС Ст.Сандово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2102260318279
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 2102260401785
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга и ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено. |  |  |  |  | 32140021 2102260540806
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1006 ПС Борщевская Случевск с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2102260600229
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП 504 ПС 35 кВ Холодное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП 504 ПС 35 кВ Холодное. |  |  |  |  | 32140012 2102260614784
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Сутка; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сутка |  |  |  |  | 34050003 2102260729776
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Устиново в пролётах опор №4 - №1-7.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Устиново в пролётах опор №4 - №1-7 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 2102260731729
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №460-470 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №460-470 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2102260753307
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы ВЛ №18 ПС 110 кВ Промышленная. |  |  |  |  | 32140002 2102260820783
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПН-2 в ЗТП-57 ф 613 ПС Новозыбков ул. Коммунистическая. |  |  |  |  | 92029506 2102260821193
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2102260857777
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-12 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-12 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2102260857837
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное. |  |  |  |  | 32140012 2102260900782
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2102260903469
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №21 - №22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 155 д. Стаи ВЛ 1003 ПС Микулино. |  |  |  |  | 34080009 2102260910283
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф3 ТП0718 Ф1022 ПС Ново-Брянская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2102260929201
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Сить; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Сить |  |  |  |  | 34050003 2102260952778
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Козлово в пролетах опор №73 - №74.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Козлово в пролетах опор №73 - №74 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2102260952820
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП015 "Узкое, зерноток" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП015"Узкое,зерноток" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2102261005462
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №30 ПС 35 кВ Городская по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов проводов; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №30 ПС 35 кВ Городская наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32130004 2102261012628
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №3-15 -- №3-20 на отпайке к ТП «Бойково» ВЛ10кВ №11 от ПС-35/10кВ Копачево; Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №3-15 -- №3-20 на отпайке к ТП «Бойково» ВЛ10кВ №11 от ПС-35/10кВ Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2102261103718
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-8/В.Д-4-100 по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 2102261105491
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 2102261115802
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Западная д. 75/7 от ВЛ 0,4 кВ ф6 ТП2258 Ф624 ПС Заречная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2102261130176
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП НП-7-1 всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП НП-7-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2102261145498
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №8-26- №8-36.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №8-26- №8-36 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 2102261156509
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2102261157529
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№89-90 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина. |  |  |  |  | 31070020 2102261215408
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо техническому руководителю "ТЖБИ-4" о необходимости приведения КЛ-10кВ ф. № 26 ПС 110/10/6кВ Механический Завод в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 310700 2102261227507
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №117 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №117 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2102261227779
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №74/4-№74/14.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №74/4-№74/14 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2102261301699
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №190-№210 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №190-№210 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2102261301288
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №24 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролетах опор №30 - №40; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №24 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролетах опор №30 - №40 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2102261306768
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 254 (КТП-3 Исаково) силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 254 (КТП-3 Исаково) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2102261308286
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Ряд; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №131 - №135 ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Ряд с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2102261332750
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №113 ПС 35 кВ Н. Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №113 ПС 35 кВ Н. Карачан от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №25-26. |  |  |  |  | 32130010 2102261352637
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул.Широкой от ТП-216 от опоры №1 до опоры №63 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул.Широкой от ТП-216 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2102261359414
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №110-№120.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №110-№120 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2102261405700
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2102261426499
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №33- №42 ВЛ-10кВ № 7 РП 10 кВ Тутань.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №33- №42 ВЛ-10кВ № 7 РП 10 кВ Тутань с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2102261429716
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №А10 - №А11 ВЛ 10кВ №1014 ПС Угра. |  |  |  |  | 34080025 2102261430393
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | После снятия режима КТО, ЧС и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10 кВ №2233 от ЦРП Артюшково в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110001 2102261442547
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 2102261447823
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №3-№10 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №3-№10 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2102261448548
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-623 ПС Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению |  |  |  |  | 34080003 2102261449729
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ВРУ опора №1 ТП 531 д. Голубицкое с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2102261449540
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №9-84-№9-94.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №9-84-№9-94 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2102261529701
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф4 ТП-9 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2102261531206
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛи 0,4 кВ №7 ЗТП 113 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ВЛи 0,4 кВ №7 ЗТП 113 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2102261612759
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Томаровка - Бессоновка.; Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35кВ Октябрьская, ПС 35кВ Октябрьская-2.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Томаровка - Бессоновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра ПС 35кВ Октябрьская, ПС 35кВ Октябрьская-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2102261630822
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Гензика д.31 от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП33 Ф609 ПС Западная, в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2102261643180
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС УВС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2102261645236
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2102261650780
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику ВЛИ-0,4кВ от ТП-091 о содержании электрооборудования в исправном состоянии . |  |  |  |  | 31060007 2102261654402
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Мозгово-1 ВЛ №22 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Мозгово-1 ВЛ №22 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2102261700689
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 1503 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 2102261726807
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2102261742755
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС 35 кВ Мин Дворы в пролетах опор №№75-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС 35 кВ Мин Дворы в пролетах опор №№75-85. |  |  |  |  | 31070033 2102261745297
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№35-45. |  |  |  |  | 31070033 2102261815403
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-7-32 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-7-32 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2102261816465
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4 ф2 КТП-44 Ф-1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2102261920245
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №2 отпайки от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ №5-18 ПС 35 кВ Чигорак с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом прибора учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением своевременности опиловки деревьев на территории частного домовладения. |  |  |  |  | 32130004 2102261947629
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №5, ВЛ0,4кВ №2 ТП 333 п. Юбилейный с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2102262000541
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6-14 ПС 110 кВ Острогожск-районная, выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-14 ПС 110 кВ Острогожск-районная по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 2102262000625
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Воронок Стратива с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2102262010231
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2102262111321
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №27/49 - №27/50.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №27/49 - №27/50. |  |  |  |  | 31070009 2102262112839
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино в пролете опор №31 -№40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино в пролете опор №31 -№40. |  |  |  |  | 31070024 2102262120721
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 2102262130530
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-1-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2102262133460
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2102262139170
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Лубянки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2102262140760
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Воронок С.ВОРОНОК с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2102262200230
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Волоконовка-Фощеватово.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Волоконовка-Фощеватово разработать мероприятия по устранению вы-явленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2102262210761
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-27 - ТП-100 |  |  |  |  | 1000000125 2102262212099
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово в пролетах опор №50 - №60; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кузнецово в пролетах опор №50 - №60 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2102262214770
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 32 - 33 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 408 ВЛ №3 ПС Черняновская.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 113 ВЛ №6 ПС Комсомольская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 408 ВЛ №3 ПС Черняновская. |  |  |  |  | 31150001 2102262218527
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 631 Суринский ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 631 Суринский ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС110/10кВ "Брагино" .; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 2102262257810
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Лепино ТП-967 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Лепино ТП-967 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2102262335811
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2102262354525
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-27 - ТП-1489 |  |  |  |  | 1000000125 2202260105098
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтное испытание кабельного участка от опоры №76 по ВЛ-6кВ №9 ПС 110 кВ Поворино-тяговая для отыскания места повреждения. По результатам проведения испытания поврежденного кабельного участка разработать мероприятия по устранению дефектов, при необходимости включить в программу ремонта. |  |  |  |  | 32130024 2202260253830
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 Юрково ВЛ-1018 ПС 35/10кВ Березка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 Юрково ВЛ-1018 ПС 35/10кВ Березка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2202260330731
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП |  |  |  |  | 32110004 2202260331538
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2202260500762
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Киверичи в пролете опор №6-53- №6-68.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Киверичи в пролете опор №6-53- №6-68 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2202260615530
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2202260628764
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2202260703234
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140007 2202260725763
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Зозули.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Зозули разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2202260809838
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. |  |  |  |  | 32130029 2202260828842
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №31- №41 ВЛ-10кВ фид №06 ПС Медное; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №31- №41 ВЛ-10кВ фид №06 ПС Медное с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2202260836739
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов.; По результатам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, комплексного обследования опоры №14 устранить выявленные замечания.; Произвести комплексное обследования опоры №14, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060010 2202260921398
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2202260922506
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП №518 ф.№1 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП №518 ф.№1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2202260922397
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 19 (4) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№25-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ № 19 (4) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№25-40. |  |  |  |  | 31070033 2202260931298
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №8, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1166 д. Топоровка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2202260939542
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Мозгово-1 ВЛ №22 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Мозгово-1 ВЛ №22 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2202260947690
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП19 Ф.108 ПС Мглин |  |  |  |  | 92029510 2202260959190
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП-12 ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 2202261002191
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №170-180.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №170-180. |  |  |  |  | 31070001 2202261003506
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №18-№28.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №18-№28 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2202261014702
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №11/21- №11/29 ВЛ-10кВ фид №05 ПС Медное.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №11/21- №11/29 ВЛ-10кВ фид №05 ПС Медное с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2202261105742
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП4109 Ф612 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2202261105182
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино ВЛ 0.4 кВ ф.12 ТП-10 Ф.1003 ПС Рогнединская оп.10 ул. Чаплина д.16 |  |  |  |  | 92029502 2202261108222
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10кВ ЗТП15 к ЗТП23 ф.1019 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 2202261117178
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б. Алабухи в пролетах опор 27-28 отпайка на ТП 524 с целью выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС35 кВ Б. Алабухи в пролетах опор 27-28 отпайка на ТП 524 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130010 2202261118834
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №12 ул. Партизанская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2202261120249
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2202261125781
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 46-47 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Усвятье. |  |  |  |  | 34080014 2202261134285
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного технического обслуживания (профилактического осмотра) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ , запитанных от ВЛ 10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище.; Выполнить внеочередное техническое обслуживание (профилактический осмотр) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ , запитанных от ВЛ 10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище. |  |  |  |  | 31070033 2202261227691
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СПС УВС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2202261232241
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Простор от ПС Простор до ТП №727 (№44 санаторий Кашин).; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Простор от ПС Простор до ТП №727 (№44 санаторий Кашин). |  |  |  |  | 31070016 2202261236732
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №101 - №111.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №101 - №111 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2202261237508
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Пролетарская д.5 кв.2, ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП4117 Ф627 РП40. |  |  |  |  | 92029501 2202261241188
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф-Октябрьская КТП № 15 Белозеровская принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф-Октябрьская КТП № 15 Белозеровская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2202261251403
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП Гаврилково; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП Гаврилково |  |  |  |  | 31070025 2202261254305
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП121 6 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110009 2202261305549
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2202261318765
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТ-102-10-50-3УЗ ТП1009 Ф 1012 РП102. |  |  |  |  | 92029501 2202261320192
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2202261323470
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 110/35/10кВ Борисоглеб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ВЛ 10кВ №2 Заря ПС 110/35/10кВ Борисоглеб устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2202261333782
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного испытания повышенным напряжением постоянного тока, кабельных участков на ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельных участков на ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново. |  |  |  |  | 31070028 2202261335703
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2202261340783
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролетах опор №130 - №140; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролетах опор №130 - №140 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 2202261348821
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Козино ПС 35/10кВ Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Козино ПС 35/10кВ Щурово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2202261357784
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Вахново-1 ВЛ №13 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Вахново-1 ВЛ №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2202261410692
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС Хоботовская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №04 ПС Хоботовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС Хоботовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2202261417517
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС 35 кВ Мин Дворы в пролетах опор №№75-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС 35 кВ Мин Дворы в пролетах опор №№75-85. |  |  |  |  | 31070033 2202261419693
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю АО "Тверьгорэлектро"о необходимости проведения в исправное состояние ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Фирово. |  |  |  |  | 31070009 2202261510836
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника ТП 026 - ТП 031 ААБ 3х95 мм2 (L=720м) на соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080007 2202261535392
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ПС Южная. |  |  |  |  | 311200 2202261535172
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №611 ПС 35 кВ Н. Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №611 ПС 35 кВ Н. Карачан от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №3-4. |  |  |  |  | 32130010 2202261541833
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Мозгово-1 ВЛ №22 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Мозгово-1 ВЛ №22 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2202261547300
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №163 ПС Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №163 ПС Клементьево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2202261550785
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №12 ул. Вокзальная, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП24 ф.1006 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2202261555213
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете № 23-24 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Усвятье. |  |  |  |  | 34080014 2202261650730
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца отпайки на ТП 639 - Садоводческое товарищество "Механика", по факту отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Туманово. |  |  |  |  | 34080006 2202261651287
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково. |  |  |  |  | 32140005 2202261700793
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Дефекты, выявленных при внеплановом осмотре ячеек ВЛ 10кВ №15, ВЛ 10кВ №17, КВЛ 10кВ №19, ВЛ 10кВ №21, ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор - устранить.; Произвести внеплановый осмотр ячеек ВЛ 10кВ №15, ВЛ 10кВ №17, КВЛ 10кВ №19, ВЛ 10кВ №21, ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор на предмет выявления подобных дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 31070016 2202261728734
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-407 ПС 35 кВ Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-407 ПС 35 кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 2202261734587
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Никоноровка, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Никоноровка по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на крепления провода к изоляторам и дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130028 2202261738836
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №124 ф.Контеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №124 ф.Контеево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2202261807396
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор №80 - №81 ВЛ-1006 ПС Богдановщина. |  |  |  |  | 34080003 2202261815342
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Ладожское в пр. оп №45-55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС Ладожское в пр. оп №45-55. |  |  |  |  | 31070002 2202261901725
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Климовское ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Климовское ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" . |  |  |  |  | 34050018 2202261921814
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ф-Авиационная КТП № 17 Островского принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ф-Авиационная КТП № 17 Островского с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2202261946404
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ТП 331 до ЦРП 300 КЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Борки.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 331 до ЦРП 300 КЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Борки электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. |  |  |  |  | 31070014 2202261952730
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СПС УВС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2202261955242
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередной проверки при выявление дефектных проходных изоляторов 10 кВ на ПC 110кВ Лаптиха произвести их замену.; Произвести внеочередную проверку состояния проходных изоляторов 10 кВ на ПC 110кВ Лаптиха. |  |  |  |  | 310700 2202262014303
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 305 РП 10 кВ Альпика.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2202262015781
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2202262018246
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ пр.Ватутина 11 ввод 1 ТП 356 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ пр.Ватутина 11 ввод 1 ТП 356 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2202262025766
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №76-№83 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №76-№83 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2202262058550
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №210-220 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №210-220 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2202262104308
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2202262115458
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ № 12 ПС Знаменская; Произвести перетяжку провода в пролете опор №47-48; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС Знаменская и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2202262130463
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю «Берёзовский детский сад МДОУ» о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от опоры № 2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 485 ПС Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 2202262130595
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Коротнево КЛ-10 №05 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Коротнево КЛ-10 №05 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 2202262133505
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №11, ВЛ0,4кВ №1 ТП 071 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2202262142543
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Новобрянская по всей длине с выявлением огневого воздействия |  |  |  |  | 34090003 2202262153240
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница в пролетах опор №72-82.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница в пролетах опор №72-82. |  |  |  |  | 31070001 2202262209744
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 547, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 547 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 547 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 2202262220516
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2202262230483
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №55 - №65.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №55 - №65 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2202262231405
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №5- №6.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №5- №6 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2202262237669
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС Каменка в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130012 2202262238593
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Слоновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Слоновка. |  |  |  |  | 32140009 2202262245780
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 142 (Баскачи кол. сады) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №5 ТП 142 (Баскачи кол. сады) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2202262245786
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2202262249767
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1080, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1080 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1080 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 2202262301515
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 321 до ТП 330 КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Борки электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 321 до ТП 330 КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Борки электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. |  |  |  |  | 31070014 2202262309731
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Зозули, МТП-106 ПС 35 кВ Грузское.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 2202262320795
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №300-400 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №300-400 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд. |  |  |  |  | 31070021 2202262325756
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Воронок Воронок с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2202262354232
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №5-2-5-12.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №5-2-5-12. |  |  |  |  | 31070001 2202262357745
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110 кВ Белгород, ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Белгород, ПС 110 кВ Южная разработать программу по восстановлению нормальной схемы. |  |  |  |  | 321400 2302260004839
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сутка; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Сутка |  |  |  |  | 34050003 2302260008787
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2302260030768
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Серебрянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Серебрянка. |  |  |  |  | 32140009 2302260115779
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ М.Троица |  |  |  |  | 32140015 2302260119778
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №27-1 - №27-11.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №27-1 - №27-11 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2302260135736
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-33 ПС Средний Икорец, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-33 ПС Средний Икорец по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130015 2302260148626
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Михайловка. |  |  |  |  | 32140009 2302260150777
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2302260257769
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в объёме по согласованию с МО РФ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2302260318771
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №21-№28 ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №21-№28 ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2302260330551
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в филиал АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация» о включении в состав комиссии представителя Воронежэнерго |  |  |  |  | 321300 2302260348832
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор № 170-180.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор № 170-180 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2302260505724
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10-6 ПС-20 - РП-70 |  |  |  |  | 1000000125 2302260701097
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотраВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №70-80. |  |  |  |  | 31070001 2302260712727
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное в пролетах опор №72-82.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное в пролетах опор №72-82. |  |  |  |  | 31070004 2302260721704
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2302260737235
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2302260744788
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Айдар-Ровеньки 110 кВ с отпайкой на ПС 35 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Айдар-Ровеньки 110 кВ с отпайкой на ПС 35 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению вы-явленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2302260805770
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП1084 Ф1011 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2302260814196
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре участок ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная |  |  |  |  | 34050015 2302260819789
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 357 (Поповское) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 357 (Поповское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2302260836790
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-11 яч.3 до ТП-380 яч.5 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-11 яч.3 до ТП-380 яч.5 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2302260848171
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 044( Гужово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ-0,4кВ №2 ТП 044( Гужово деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2302260858808
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 602 ПС 35 кВ Комсомолец.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2302260859775
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №1 КТП-3 Н.Левково ВЛ1004 Мельк-т силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ №1 КТП-3 Н.Левково ВЛ1004 Мельк-т дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2302260859288
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-04 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 2302260916405
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 45 ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 45 ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150003 2302260920524
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП26 Ф.106 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 2302260920199
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 21 ПС 110 кВ Белгород.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 107 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 21 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 107 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2302260942772
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2026 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №7-15-№7-25.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №7-15-№7-25 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2302260942717
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№35-45. |  |  |  |  | 31070033 2302260947715
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП№291 с.Татарское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП№291 с.Татарское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2302261002415
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 35 Крейда - Белгород тяговая №2 с отпайками на Белгородскую ТЭЦ, ПС 35 кВ Шишино.; По результатам проведения осмотра КВЛ 35 Крейда - Белгород тяговая №2 с отпайками на Белгородскую ТЭЦ, ПС 35 кВ Шишино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2302261004840
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП-223 д. Береговая выявленные замечания устранить (при наличии).; Провести внеочередной осмотр ТП-223 д. Береговая. |  |  |  |  | 31060017 2302261005393
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №41 -№54.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №41 -№54. |  |  |  |  | 31070024 2302261020723
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2302261024247
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2302261030181
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 РП 10 кВ Рождествено в пролете опор №104 -№113; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 07 РП 10 кВ Рождествено в пролете опор №104 -№113. |  |  |  |  | 31070024 2302261103747
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №7 ул. Ключевая, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2КТП-12 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2302261125251
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2302261131812
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП7 Ф.113 ПС Мглин |  |  |  |  | 92029510 2302261137200
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140005 2302261146794
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ №260 Сытьково-2.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ №260 Сытьково-2. |  |  |  |  | 31070033 2302261214719
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №155 - №156 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово. |  |  |  |  | 34080005 2302261215732
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 295 Ф1 с. Голунь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 295 Ф1 с. Голунь и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2302261222495
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 от ПС-35/10кВ Г.Озера; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №46- №50 ВЛ-10кВ №12 от ПС-35/10кВ Г.Озера с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2302261230282
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС Палкино в месте возникновения пожара, устранить выявленные замечания.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Палкино, в месте возникновения пожара. |  |  |  |  | 31060013 2302261232394
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1831 Речная ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1831 Речная ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2302261233815
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 (Строково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 (Строково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2302261251791
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 533-ТП 257 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 533-ТП 257 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2302261256773
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-25 - ТП-361 |  |  |  |  | 1000000125 2302261300096
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35кВ Октябрьская-2.; По результатам проведения осмотра ПС 35кВ Октябрьская-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2302261306841
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 243 ВЛ №07 ПС Кузьминская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 243 ВЛ №07 ПС Кузьминская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150003 2302261306520
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки КЛ-6кВ РП-4 - ТП-117 запитанной по ВЛ-609 ПС 110/35/6кВ Индустриальная, принадлежащей ФГУП "720 РЗ СОП" МО РФ, об материальной ответственности за причиненный ущерб по их вине. |  |  |  |  | 34080005 2302261307391
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4кВф1ДерТП Горни 197 С.Борок.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТП Горни 197 С.Борок с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2302261310728
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2302261310725
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС Арефино с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Лобанову А.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС Арефино. |  |  |  |  | 34050015 2302261320792
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Таловая-Районная в пролетах опор №230-240 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130030 2302261350827
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю " ООО Таловский Элеватор" о приведении потребительского оборудования ТП 406 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Таловая-Районная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130030 2302261411828
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-17 ПС Поворино-Т по всей протяжённости на предмет выявления дефектов. Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №1 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-17 ПС Поворино-Т с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда. |  |  |  |  | 32130024 2302261418635
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2302261436497
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул.Смоленской от ТП-11 от опоры №13 до опоры №14 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул.Смоленской от ТП-11 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2302261441416
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово в пролетах опор №67-77.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово в пролетах опор №67-77. |  |  |  |  | 31070002 2302261454531
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Прб-6-35 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Прб-6-35 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2302261522461
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Куйбышева д. 110 от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП1084 Ф1011 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2302261544197
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 ГКТП-6 Угра 1001 ПС Угра письмо в адрес хозяина дома, запитанного от опоры №9 с требованием принять меры по предотвращению схода снега с крыши здания на провода ввода в дом. |  |  |  |  | 34080025 2302261546290
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 58-ТП 1282 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 58-ТП 1282 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2302261549774
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2302261551793
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 2302261557304
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ 10кВ 63.44 от ПС 110кВ Котельная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 2302261620552
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Набережный поселок №1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Набережный поселок №1 по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2302261621794
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 025 с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 025 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2302261652795
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ 10кВ 63.35, яч. 14 ЦРП-1 ПС Котельная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10кВ 63.35, яч. 14 ЦРП-1 ПС Котельная |  |  |  |  | 32110016 2302261701553
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-407 от ПС 110кВ Таловая-Районная по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 2302261703829
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. |  |  |  |  | 32130029 2302261713843
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №2 ТП 594 (КТП-1 Осташково) 1013 Туманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ №2 ТП 594 (КТП-1 Осташково) 1013 Туманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2302261821326
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-1001 ПС Заводская. |  |  |  |  | 34080002 2302261922284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ №24 ПС Дмитрова гора в пролетах опор №43– №58.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №24 ПС Дмитрова гора в пролетах опор №43– №58. |  |  |  |  | 31070025 2302261933746
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014, устранить выявленные замечания.; Провести осмотр линейной арматуры в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014. |  |  |  |  | 31060027 2302261946406
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5022 Л2 Ф-101 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2302261956237
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф-Пролетарская КТП № 15 Белозеровская принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф-Пролетарская КТП № 15 Белозеровская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2302262029407
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 303.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 303. |  |  |  |  | 31070024 2302262133712
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Родня-3 маст. ВЛ №09 Родня.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Родня-3 маст. ВЛ №09 Родня. |  |  |  |  | 31070033 2302262257720
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2402260113796
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №64 - №65 ВЛ 1001 ПС Кляриново. |  |  |  |  | 34080009 2402260340726
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разъединителей 10кВ по ВЛ 10кВ №447 ПС 35кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр разъединителей 10кВ по ВЛ 10кВ №447 ПС 35кВ Туровка |  |  |  |  | 32110007 2402260424557
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю "Орелоблэнерго", о необходимости поддержания электрооборудования, находящегося на их балансе в исправном состоянии.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Хотынецкая по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2402260531471
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2402260557554
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-796 СТ Бетонщик от опоры №23 до опоры №24 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-796 СТ Бетонщик устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2402260616417
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2402260708831
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2402260739485
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2402260757173
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 2402260822799
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта БКТП-1788 ТП-31 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 2402260835095
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Калязинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Калязинская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 2402260837800
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Борисы и КТП 317 ПС 35 кВ Борисы.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 2402260837798
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом п.Выгоничи ул. Мелиораторов д.26, ВЛ-0,4кВ ф3 ТП0712 Ф1024 РП103. |  |  |  |  | 92029507 2402260848214
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф.10-02 ПС Рудино устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф.10-02 ПС Рудино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, а также сломанные стихией деревья. |  |  |  |  | 31060005 2402260900418
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Сенная д.8 ВЛ ф5 ГКТП-36 ф1004 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2402260952186
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №90-№110 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №90-№110 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2402261029284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ на ТП №66 КЛ-10кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 2402261030740
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово в пролетах опор №53/26 - №53/27.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ Козлово в пролетах опор №53/26 - №53/27. |  |  |  |  | 31070009 2402261051881
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 10кВ № 05 ПС Романово; По результатам испытаний: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 05 ПС Романово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2402261053174
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2402261106801
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Мошары в пролетах опор №172-№182.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Мошары в пролетах опор №172-№182 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2402261124532
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 289 (Любимская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 289 (Любимская), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2402261210809
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Каменка по всей длине, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт.; Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №59 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Каменка, проверку повышенным напряжением кабельной вставки. |  |  |  |  | 32130012 2402261213627
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 2402261214559
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2402261240797
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2026 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка в пролетах опор № 79-89.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка в пролетах опор № 79-89. |  |  |  |  | 31070001 2402261307749
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №110-№113. |  |  |  |  | 31070031 2402261309278
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10-6 ПС-20 - РП-70. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. |  |  |  |  | 1000000125 2402261320104
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 914 ПС 110 кВ В. Карачан в пролетах опор 1-3 с целью выявления дефектов .; По результатам верхового осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 914 ПС 110 кВ В. Карачан в пролетах опор 1-3 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130010 2402261343619
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-10 -№5-20 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-10 -№5-20 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2402261344757
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 ТП-37 Л1 Ф-103 ПС H ДРОКОВ в пролёте опор №4-5.; Произвести проверку ИТР РЭС устранения замечаний выявленных при плановом осмотре ВЛ-0,4 ТП-37 Л1 Ф-103 ПС H ДРОКОВ, в случае выявления замечаний принять меры по их устранению. |  |  |  |  | 34090025 2402261358249
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-Город 9 ПС 110 кВ Белгород 2.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 53-Город 9 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2402261401800
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 2402261405531
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП99 Ф601 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 2402261444202
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №224 ПС 110/35/10кВ Лачиново в пролетах опор №164-№171 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №224 ПС 110/35/10кВ Лачиново в пролетах опор №164-№171 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2402261503558
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Произвести осмотр линии ВЛ 0,4 Ф-2 КТП-103 Ф-М.Неготино РП Овстуг по всей длине |  |  |  |  | 34090008 2402261559252
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 2402261606560
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Сафроново №09 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Сафроново №09 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 2402261708313
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости своевременной уборки снега с крыши своего дома. |  |  |  |  | 31060007 2402261730419
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор 75-80 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2402261800753
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3-1 ПС Парусное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3-1 ПС Парусное, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 2402261836848
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 2/2 63 в пролетах опор №1-№16, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 2/2 63 в пролетах опор №1-№16. |  |  |  |  | 32110026 2402261905555
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новоалександровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новоалександровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2402261942801
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 322 ПС 35 кВ Г-Подол.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2402261944820
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 02 ПС 35кВ №34 Девица на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 2402262037844
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Белавино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Белавино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 2402262038803
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на ЗТП-10кВ № 20; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на ЗТП-10кВ № 20. |  |  |  |  | 31070033 2402262041291
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о недопустимости превышения допустимой нагрузки. Гл инженер РЭС Ключко Е.А. |  |  |  |  | 32130029 2402262054604
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-492 ф.104 ПС Воронок С.ВОРОНОК с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2402262105256
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Колпны по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Колпны и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2402262130501
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новоалександровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новоалександровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2402262146802
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 083 пр. № 8-11 |  |  |  |  | 32110020 2402262153556
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Каликино в пролете опор №68 -№75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 09 ПС Каликино в пролете опор №68 -№75. |  |  |  |  | 31070024 2402262321748
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Квартал» о приведении потребительского оборудования ПС 35/10кВ Бор в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 2402262343636
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №5-116 - №5-126.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №5-116 - №5-126 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 2502260044511
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №103 - №113.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №103 - №113 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 2502260124315
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 817 - ТП 801 |  |  |  |  | 1000000126 2502260151045
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-198 ф.102 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2502260427250
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новоалександровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новоалександровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2502260459803
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 340800 2502260508329
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ № 5 ПС Знаменская; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Знаменская и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2502260611500
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-88 Л1 Ф-105 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2502260701251
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2502260706813
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №58-№61. |  |  |  |  | 31070031 2502260741311
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП 1407 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 1407 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 2502260820809
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2502260844814
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Воздействие иных животных |  |  |  | Проанализировать количество повреждений оборудования в ТП 644 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово при воздействии животных и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости принятия мер по защите оборудования в ТП 644 от воздействия животных. |  |  |  |  | 34080007 2502260855735
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-9 ф.1006 ПС Добрунь с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 2502260924253
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 150 Школа РК ВЛ 10кВ №6 Михайловкое ПС 35/10кВ "Григорьевское" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 150 Школа РК ВЛ 10кВ №6 Михайловкое ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления соответствия установленного ПН. |  |  |  |  | 34050018 2502260931821
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-1/К-6-100 Екатериновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-1/К-6-100 Екатериновка. |  |  |  |  | 31100018 2502261045504
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам внепланового инженерного осмотра опорной и проходной изоляции 10 кВ на ПС 110 кВ Касторное разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Силами ИТР ВУ Службы ПС выполнить внеплановый инженерный осмотр опорной и проходной изоляции 10 кВ на ПС 110 кВ Касторное. |  |  |  |  | 321100 2502261053561
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотр разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка и ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140005 2502261104824
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №15 - №25.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №15 - №25 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2502261122760
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР по ВЛ 10кВ №13 ПС Рышково согласно листу осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2502261124564
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №120-130 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №120-130 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2502261140314
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП-922 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП-922 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2502261151878
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 186 в пролете опор № 3 - 8 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 186 в пролете опор № 3 - 8 |  |  |  |  | 32110004 2502261226562
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ от опоры №115 до опоры №116 и по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 2502261237815
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПН-2 в КТП-106 ф 129 ПС Индуктор ул. Клинцовская. |  |  |  |  | 92029506 2502261255226
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПН 2 в ТП9 Ф103 ПС Заводская. |  |  |  |  | 92029504 2502261327198
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Фирма Спартан о приведении потребительского оборудования ТП-451 ВЛ-6кВ №3 ПС №24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2502261329620
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №259 д. Сытьково.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №259 д. Сытьково. |  |  |  |  | 31070033 2502261341312
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра БСК 110 кВ на ПС 110 кВ Урицкая, при наличии выявленных замечаний, внести их в журнал дефектов с указанием сроков устранения.; Произвести внеплановый осмотр БСК 110 кВ с конденсаторами типа КЭПФ-11,55-460-2УХЛ1 на ПС 110 кВ Урицкая. |  |  |  |  | 340900 2502261409257
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 27 -№ 28 ВЛ 10кВ №13 от ПС Ярославская; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская |  |  |  |  | 31150002 2502261420532
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП №104 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП №104 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 2502261456849
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2502261500613
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Спасс ПС 35/10кВ Вятское от РЕК-94 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 2502261534853
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО, ЧС и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ 10кВ № 61103 от ПС 35кВ Пушкарное в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110005 2502261536565
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2502261540204
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-4/Мез-17-250 по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 2502261604503
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 10 ПС Стрелица на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 2502261608845
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести осмотр КВЛ 6 кВ ТП 847 - ПС 52 ф."Октябрьский" с отпайками на предмет наличия дефектов, после прохождения атмосферного фронта |  |  |  |  | 1000000126 2502261615046
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-373 от опоры №1 до опоры №10 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-373 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2502261620420
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №13 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №65 -№70 ВЛ10кВ №13 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2502261621763
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка и ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра трассы ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка и ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2502261630819
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2-250 ф4 ТП-28 ф1005 ПС Севская.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф4 ТП-28 ф1005 ПС Севская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029512 2502261637229
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП 427.1 12/100 Денисово в пролетах опор № 1-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 427.1 12/100 Денисово в пролетах опор № 1-18 |  |  |  |  | 32110016 2502261639563
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2502261645842
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам профиспытания 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Кувшиново устранить выявленные дефекты.; Произвести профиспытания 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Кувшиново. |  |  |  |  | 310700 2502261652321
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 01 КТП 493 ПС Масловская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 01 КТП 493 ПС Масловская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130017 2502261655854
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-242 от опоры 5 до опоры 10, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-242 от опоры 5 до опоры 10 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2502261724421
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2502261733844
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2502261756175
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2502261806176
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2502261807816
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2502261824818
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Восточная, Л 616 – ТП 018 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2502261837733
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №13-8-№13-11. |  |  |  |  | 31070031 2502261906286
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый тепловизионный контроль оборудования на ПС 110 кВ Воробьи.; Устранить дефекты, выявленные при проведении внепланового тепловизионного контроля оборудования на ПС 110 кВ Воробьи. |  |  |  |  | 310700 2502261915759
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-494 ф.104 ПС Воронок С.ВОРОНОК с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2502262000186
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР .; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 986 ВЛ №13 ПС Ярославская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150002 2502262017533
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2502262050254
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погарская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2502262100187
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2502262128734
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Хохраково" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Хохраково". |  |  |  |  | 34050020 2502262140812
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2502262200188
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта |  |  |  |  | 1000000125 2502262300094
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №007 ф.Тетерино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №007 ф.Тетерино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2602260023423
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Белгород - Белгородская ТЭЦ.; По результатам проведения осмотра КВЛ 110 кВ Белгород - Белгородская ТЭЦ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2602260041843
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-21 - №30-31.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-21 - №30-31 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2602260044761
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ от РП 4н яч.9 до ТП 403н яч.7 ПС 110 кВ Промышленная. |  |  |  |  | 32140002 2602260325817
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 2602260402177
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | . |  |  |  |  | 32130018 2602260451852
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка и осмотр оборудования КТП №503 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2602260500825
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-45 ф.1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2602260530255
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-9 ПС 110 кВ Нежеголь и ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-9 ПС 110 кВ Нежеголь и ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 2602260533836
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Нежеголь и оборудования КТП 4 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 2602260534826
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр по всей длине ВЛ-0,4 Л1 ТП-148 Ф-103 ПС Шеломы в пролете опор №3-4, недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090018 2602260556270
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Воздействие иных животных |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №185-№191 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №185-№191 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2602260720567
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 276 сеть 1,2,3 на предмет наличия дефектов, после прохождения атмосферного фронта. |  |  |  |  | 1000000126 2602260830047
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №046 "40 лет Победы" ф.1 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060011 2602260843422
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-7-47 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-7-47 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2602260902497
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-2-4 Прудки. |  |  |  |  | 34080022 2602260924736
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №13 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №105 -№110 ВЛ10кВ №13 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2602260940764
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести осмотр ЗТП 5 и по всей длине трассы КЛ 6 кВ Жилпоселок-1 ПС 110 кВ Строитель. |  |  |  |  | 32140008 2602260957828
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП М-6-5 всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №4 от ТП М-6-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2602261024502
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. |  |  |  |  | 32130030 2602261106607
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 707 ПС 35 кВ Н.Таволжанка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 707 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2602261201837
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 008 Поветкино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 008 Поветкино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2602261210452
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП77 Ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 2602261220207
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 1369 Сеть 1 на предмет наличия дефектов, после прохождения атмосферного фронта. |  |  |  |  | 1000000126 2602261232048
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Липецкая д.36 от ВЛ 0,4 кВ ф7 ТП1196 Ф605 РП36 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2602261257203
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №50-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №50-65. |  |  |  |  | 31070033 2602261300281
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.2 КТП-8 Ф-1003 ПС Рогнединская. |  |  |  |  | 92029502 2602261310223
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1.1 ТП0726 Ф1001 РП103 |  |  |  |  | 92029507 2602261315224
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 37 - 42 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 37 - 42 |  |  |  |  | 32110004 2602261316568
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 РП 10 кВ Суравцово, запитанной от ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№ 30-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №3 РП 10 кВ Суравцово, запитанной от ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№ 30-45. |  |  |  |  | 31070033 2602261320351
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить крепление изоляторов на фасаде дома ул.Менделеева 5в ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП-62 ф.1010 ПС Комаричская. |  |  |  |  | 92029511 2602261320254
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 2602261424847
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | При выявлении дефектов по результатам осмотра оборудования ПС 110кВ Весьегонск устранить эти дефекты.; Провести внеочередной осмотр оборудования ПС 110кВ Весьегонск для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 310700 2602261435819
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №3-1, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1100 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2602261440544
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю МУП "Павловскводоканал" о приведении потребительской КЛ-10-2 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130021 2602261456847
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ № 7 ПС 35кВ № 4 на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 2602261504611
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 113 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 113 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2602261517827
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | запросить у руководства Октябрьского отделения РЖД материалы расследования аварии 26.02.2026г на абонентской тяговой ПС 110/35/10кВ Бологое (РЖД), при которой имело место обесточение потребителей ПАО Россети Центра -Тверьэнерго |  |  |  |  | 310700 2602261528818
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2602261534849
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.1 Дальняя принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.1 Дальняя с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2602261620425
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП24 Ф.603 ПС Сураж |  |  |  |  | 92029510 2602261650209
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 207 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2602261715876
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 240 с. Частая Дубрава, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 240 с. Частая Дубрава, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2602261720178
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 186 на д.Н.Паново , устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 186 на д.Н.Паново , с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2602261757424
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2602261801877
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Драгунка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2602261805829
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2602261843822
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Мамулино отпайки на котельную; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 04 ПС Мамулино отпайки на котельную. |  |  |  |  | 31070024 2602261845762
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 722 (416.7 7/100) в пролетах опор № 13-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 722 (416.7 7/100) в пролетах опор № 13-18 |  |  |  |  | 32110016 2602261853566
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф 4 ТП 94 ф 606 ПС Водоочистная обрыва проводов в пролете опор №8-9. |  |  |  |  | 92029504 2602261910244
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП 105 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 105 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС. |  |  |  |  | 32140005 2602262101851
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№129-1300 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино. |  |  |  |  | 31070020 2602262112803
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-4 КТП-10 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2602262130266
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-521 Л1 Ф-101 ПС ВОРОHОК ЛУЖК по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2602262140271
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт КЛ 10кВ ТП 002 яч.№5- ТП 033 яч.№1, ТП 927 яч.№6 |  |  |  |  | 32110016 2602262142569
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК фазы "В" на ТМ №2 в ТП0457 КЛ37 ПС Городищенская. |  |  |  |  | 92029501 2602262220205
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП 10/0,4 кВ № 1-4 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП 10/0,4 кВ № 1-4 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2602262246853
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТПКТм-6-80 фазы "А" в ТП3181 Ф626 РП02. |  |  |  |  | 92029501 2602262253211
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №4 - №50 ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2602262317765
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП-818 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 2602262321892
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110 кВ Белгород, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Белгород, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Южная разработать программу по восстановлению нормальной схемы. |  |  |  |  | 321400 2602262349845
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 15 ПС №15 на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 32130029 2702260300608
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2702260410444
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф 1048 ПС Погар (МАПП Погар) по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2702260610272
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Климово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2702260630258
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2702260643737
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово в пролетах опор №15 - №16.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово в пролетах опор №15 - №16. |  |  |  |  | 31070009 2702260700882
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 13-ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 13-ТП 592 ПС 110 кВ Авторемзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2702260715821
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 799 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 799 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2702260747831
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 29-ТП 711 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 29-ТП 711 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2702260747848
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Воронок Курковичи с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2702260802273
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2702260810846
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2702260817813
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП №217 Пилотов принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ТП №217 Пилотов. |  |  |  |  | 31060027 2702260831426
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролётах опор №104 - №114.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролётах опор №104 - №114 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 2702260852772
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №91-№98 ВЛ 10кВ ф147 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №91-№98 ВЛ 10кВ ф147 ПС 35/10кВ Н.Борки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2702260854570
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-13 ф.1004 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029511 2702260905255
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф.103 ПС ВОРОHОК С.КУРКОВИЧИ с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2702260916274
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 110 кВ Марицкая с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2702260931267
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю подключенному от опоры №1-1 ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-030 (412.6 12/160) с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2702260950571
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №90 - №95 ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2702260951816
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №27 ул. Полтавская, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП45 ф.1003 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2702260957256
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Приволжская-1.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Приволжская-1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 2702261005558
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №105 ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №105 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2702261017852
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №51- №60 ВЛ-10кВ фид №14 ПС Юрьево-Девичье.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №51- №60 ВЛ-10кВ фид №14 ПС Юрьево-Девичье с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2702261023771
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 2702261031857
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо руководителю АО "РИР Энерго" о необходимости обеспечения сохранности КЛ при раскопах в охранных зонах и обязательном вызове представителя АО КЭС перед началом производства работ.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-10кВ на участке от ПС Высокая ф 39 до РП-20 |  |  |  |  | 1000000140 2702261035010
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Головчино.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Головчино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2702261039808
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ Р 611 - КТП 624 РП 10 кВ Репное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2702261044872
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №3/27-3/39 ВЛ-10кВ фид №13 ПС Диево; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №3/27-3/39 ВЛ-10кВ фид №13 ПС Диево с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2702261045769
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 РП 10 кВ Репное. |  |  |  |  | 32140003 2702261049871
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево |  |  |  |  | 34050013 2702261100325
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине участка КЛ 10 кВ от опоры №48 Р-305 до опоры №49 Р-306 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы. |  |  |  |  | 32140015 2702261131853
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 8.6-8.7 ВЛ-0,4 Л2 КТП-209 Ф-1026 ПС Новобрянская |  |  |  |  | 34090003 2702261144288
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2702261149827
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110008 2702261201576
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Октябрьская 17 ВЛ ф2 ТП-27 ф-1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2702261213208
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Направить письмо управляющей компании дома № 18 ул Титова о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0.4 кВ район ул Титова от ТП-132 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0.4 кВ район ул Титова от ТП-132, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. |  |  |  |  | 31060003 2702261215427
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №27 ул. Кольцевая, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-24 ф.1012 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2702261217257
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Кирова ПС 35/10кВ Щурово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Кирова ПС 35/10кВ Щурово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2702261246828
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №27 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №6-30 - №6-40.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №27 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №6-30 - №6-40 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 2702261249774
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Сандово в пр. оп №25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС Сандово в пр. оп №25-35. |  |  |  |  | 31070002 2702261311801
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2702261350509
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам ревизии кабелей цепей соленоидов выключателей на ПС 110 кВ Фосфоритная разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Провести ревизию кабелей цепей соленоидов выключателей на ПС 110 кВ Фосфоритная. |  |  |  |  | 321100 2702261404579
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 32 ПС Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2702261425858
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2702261428578
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП-20 ф.1002 ПС Рогнединская на вводе в дом №4 ул. Лесная. |  |  |  |  | 92029502 2702261430225
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Норинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090002 2702261430260
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2026 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново в пролетах опор №1-1-1-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново в пролетах опор №1-1-1-10. |  |  |  |  | 31070002 2702261500802
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Куз. Отвержки КТП 442 Ф3, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Куз. Отвержки КТП 442 Ф3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2702261515179
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140005 2702261519879
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово в пр. оп №70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово в пр. оп №70-80. |  |  |  |  | 31070002 2702261538573
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 от РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №118-№128.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 от РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №118-№128 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2702261547786
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №70-№73. |  |  |  |  | 31070031 2702261604788
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №21 - 22 ВЛ 10кВ №1020 ПС 110кВ Знаменка. |  |  |  |  | 34080025 2702261610331
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 2702261620475
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 2702261630830
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 от РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №118-№128.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 от РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №118-№128 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2702261651533
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 7-20 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 7-20 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2702261723616
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2702261742505
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2702261830180
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №1/11-1/12, 1/12-1/13 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля. |  |  |  |  | 31070001 2702261915809
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Л2 КТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090018 2702261959275
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам технических мероприятий по ВЛ-10-3 ПС Павловск-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Павловск-2 по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; Произвести обследование стойки опоры №15 на ВЛ-10-3 ПС Павловск-2, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130021 2702262013612
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2702262051476
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф.10-06 ПС Клементьево устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф.10-06 ПС Клементьево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, а также сломанные стихией деревья. |  |  |  |  | 31060005 2702262055432
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 111 Сеть 1 на предмет наличия дефектов, после прохождения атмосферного фронта |  |  |  |  | 1000000126 2702262124049
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 142 Ф1 с. Корсаково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 142 Ф1 с. Корсаково и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2702262126507
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2702262129503
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Есипово ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Есипово ПС Белое |  |  |  |  | 34050013 2702262205818
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Воронок С.ЛУЖК с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2702262206276
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 6 кВ Ключ Жизни, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ключ Жизни. |  |  |  |  | 31120007 2702262213184
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Воронок ЛУЖКИ с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2702262228277
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №1, ВЛ0,4кВ №1 ТП 868 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2702262241572
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотр ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2702262316823
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2702262320829
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2802260025804
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявление дефектов по результатам высоковольтного испытания изоляции и ТТ 10 кВ В 10 кВ 2 секции шин 10кВ на ПC 110кВ Селижарово, устранить выявленные дефекты.; Провести внеплановое высоковольтное испытание изоляции и ТТ 10 кВ В 10 кВ 2 секции шин 10кВ на ПC 110кВ Селижарово. |  |  |  |  | 31070031 2802260048790
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замер нагрузок в ТП 88. |  |  |  |  | 1000000126 2802260131050
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №414-№424.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №414-№424 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2802260210792
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №15 от ПС-35/10кВ Копачево; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №15 от ПС-35/10кВ Копачево в пролете опор №55 -- №60 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2802260219817
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 67-ТП 826 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 67-ТП 826 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2802260236854
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 23-ТП 1252 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 23-ТП 1252 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2802260237855
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор № 94-104.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор № 94-104 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2802260325810
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор № 33-36/7.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор № 33-36/7 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2802260341515
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2802260400534
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №11 от ПС-35/10кВ Копачево; Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №45 -- №50 ВЛ10кВ №11 от ПС-35/10кВ Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2802260418844
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/6кВ Выдропужск в пролетах опор №92 - №93; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №92- №93 |  |  |  |  | 31070009 2802260448777
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 34050020 2802260509854
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2802260525860
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №47-№57.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №47-№57 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2802260526796
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №11 - №21.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №11 - №21 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2802260540775
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №8 ПС Брейтово; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 ПС Брейтово |  |  |  |  | 34050003 2802260540830
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №122 - №132.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №122 - №132 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2802260544776
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2802260601262
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта |  |  |  |  | 1000000125 2802260613092
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-186 ф.1002 ПС Погарская Чаусы с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2802260623278
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-543 Л1 Ф-103 ПС ВОРОНОК КУРК с по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2802260633279
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №10/1 - №10/10.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №10/1 - №10/10 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2802260644778
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 319112 2802260748003
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2802260755268
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №7 ПС Сить; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС Сить |  |  |  |  | 34050003 2802260805831
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140001 2802260812858
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4025 к ТП4026. |  |  |  |  | 92029501 2802260812219
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК-10-40 в КТП-63 ф-1016 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2802260818210
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №3 412.01 ТП575 (6/250 Цветово) в пролетах опор №1-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 412.01 ТП575 (6/250 Цветово) в пролетах опор №1-8 |  |  |  |  | 32110016 2802260825573
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП100 ф 622 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2802260825246
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-3 Ф1002 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2802260833218
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов участков КЛ 6 кВ ВЛ 6 кВ Ключ Жизни, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр участков КЛ 6 кВ ВЛ 6 кВ Ключ Жизни со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2802260840185
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ГКТП-142 ф 607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2802260841228
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-59 ВЛ-601 Электромашины в пролетах опор №3- №10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 34080003 2802260910333
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 2802260955577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №3/9-№3/19.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №3/9-№3/19 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2802261007799
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Н-7-1 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Н-7-1 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 2802261009511
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 528.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 528. |  |  |  |  | 31070024 2802261020793
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 №04 от ПС-35/10кВ Сеглино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №95- №100 ВЛ10кВ №04 от ПС-35/10кВ Сеглин с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2802261033853
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролетах опор №75 - №85; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролетах опор №75 - №85 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 2802261036837
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №313 - №329.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №313 - №329 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2802261042779
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 от РП 10 кВ Гостенево в пролетах опор №№1-10, запитанной от КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №2 от РП 10 кВ Гостенево в пролетах опор №№1-10, запитанной от КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 2802261049782
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Свободы от ТП №112 с целью выявления дефектов, возникших после обильного снегопада и оттепели. Обратить внимание на состояние перекидок к зданиям и угрозу падения снега с крыш на провода ВЛ.; По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Свободы от ТП №112 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 2802261053471
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Преображенская 5 ввод 1 ТП 439 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Преображенская 5 ввод 1 ТП 439 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2802261125859
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №115 - №120 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2802261132866
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка |  |  |  |  | 34050003 2802261148832
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №30-№50 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №30-№50 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2802261151806
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ОПХ ВНИИСС о приведении потребительского электрооборудования КТП 137 ВЛ 10кВ №07 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы об испытании электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 2802261158851
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 156 (Лазарцево село) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 156 (Лазарцево село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2802261200816
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф.10-02 ПС Сухоногово устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф.10-02 ПС Сухоногово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после прохождения неблагоприятных погодных условий. Особое внимание обратить на изоляцию ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2802261200434
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Красное с целью выявления обильного налипания снега на провода ВЛ, в том числе обратить внимание на ветви деревьев угрожающих падением на провода ВЛ находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060004 2802261200433
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замер нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ТП 343 Сеть 2. При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. |  |  |  |  | 1000000126 2802261201051
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №134-144.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №134-144 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2802261234812
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №22/4 фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №22/4 и осмотра фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская. |  |  |  |  | 31060009 2802261240470
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 от РП 10кВ Паньково в пролетах опор №№1-15, запитанной от КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 от РП 10 кВ Паньково в пролетах опор №№1-15, запитанной от КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица. |  |  |  |  | 31070033 2802261326783
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-14 Ф-1003 ПС Привольская в пролёте опор №11-12, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090017 2802261345269
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев вокруг ТП-024 ф.104 ПС 110/10 кВ Вышков |  |  |  |  | 34090018 2802261353280
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр КЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-477 на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра КЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-477 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 2802261357429
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-11-15-21 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №15-11-15-21 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2802261402808
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 427.06 от ПС Сапогово в пролетах опор №7-5-№7-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 427.06 от ПС Сапогово в пролетах опор №7-5-№7-18 |  |  |  |  | 32110016 2802261416574
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №196 ПС Плоски с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №196 ПС Плоски устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2802261418834
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично в пролетах опор №25 - №35; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично в пролетах опор №25 - №35 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2802261423838
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 615 ПС 35 кВ Беловское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2802261428870
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2802261431469
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2802261448856
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП №346 ф.Карла Маркса с целью обнаружения крыш, сход снега с которых может вызвать повреждение проводов перекидок.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП №346 ф.Карла Маркса в случае обнаружения дефектов, разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 31060009 2802261448468
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2802261449833
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2802261507835
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Октябрьская д.1 от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП1186 Ф1013 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2802261515231
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Провести внеплановый инструктаж мастеру Шилову Е.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050016 2802261531856
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 573.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 573. |  |  |  |  | 31070024 2802261538789
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-Город 21 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 59-Город 21 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2802261542857
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2802261543334
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Жуковская – Клетнянская с отпайкой на ПС Летошники в пролете опор № 21-23.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Жуковская – Клетнянская с отпайкой на ПС Летошники, принять решение по замене или усилению изоляции. |  |  |  |  | 340900 2802261547259
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №№98- №109 ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №98- №109 ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2802261608791
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 748 - ТП 413 с просьбой устранить неисправность, Повлекшую отключение КЛ 6 кВ ТП 413 - РП 6. |  |  |  |  | 1000000126 2802261610052
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130014 2802261622601
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №3-20 - №3-30; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №3-20 - №3-30 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2802261639576
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр оборудования в ТП 343. |  |  |  |  | 1000000126 2802261650053
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №89-№90 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2802261703389
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственникам дома №5 ул.Молодежная о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП №044 ф.10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от КТП №044 ф.10-02 ПС Красная Поляна, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. |  |  |  |  | 31060006 2802261712435
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Руновский ПС 35/10 кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Руновский ПС 35/10 кВ Великое Село, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2802261716861
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №490-500 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №490-500 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2802261726811
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственникам дома № 44 ул. Запольная о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-794 р-он ул.Запольной устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-794 р-он ул.Запольной, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. |  |  |  |  | 31060003 2802261730436
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ ТП 1509 Шепелево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 1509 Шепелево |  |  |  |  | 31070024 2802261730794
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР .; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 ЗТП 559 ВЛ №04 ПС Арженская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150002 2802261736535
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замер нагрузок на ТП 908 на Т-1. При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. |  |  |  |  | 1000000126 2802261755054
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№22/34-22/44.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№22/34-22/44. |  |  |  |  | 31070033 2802261759784
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 716 р.1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 716 р.1 |  |  |  |  | 34050019 2802261812820
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ЗТП-043 Паньково-мехток, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, влияющих на эксплуатацию ВЛ.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ЗТП-043 Паньково-мехток, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 2802261820428
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Горелово; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Горелово |  |  |  |  | 34050003 2802261829836
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотр разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2802261846880
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-603 ПС ЗССК в пролетах опор №23- №24 |  |  |  |  | 34080003 2802261911272
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10 кВ от ПС "Гидрооборудование" до ТП-92Л яч. №27 ПС "Гидрооборудование"; По результатам испытания: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ПС "Гидрооборудование" до ТП-92Л яч. №27 ПС "Гидрооборудование", обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 2802261915181
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №56 -№64.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №56 -№64. |  |  |  |  | 31070024 2802261919787
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Малые Извалы, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Малые Извалы. |  |  |  |  | 31120007 2802261923186
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: 14-15 ВЛ-0,4 ТП-133 Л1 Ф-108 ПС ПУТЕВАЯ П |  |  |  |  | 34090023 2802261923281
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2802261927838
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. Дом престарелых от ТП №711 с целью выявления дефектов, возникших после обильного снегопада и оттепели. Обратить внимание на состояние перекидок к зданиям и угрозу падения снега с крыш на провода ВЛ.; По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. Дом престарелых от ТП №711 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 2802261946467
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №240/1-№240/15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №240/1-№240/15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2802261959800
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Направить письмо управляющей компании дома № 8, п. Караваево о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф. № 3 от ТП-351 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-351, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. |  |  |  |  | 31060003 2802262000437
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 277 на д.Веселово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная,пер.Бол. , с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2802262003438
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Береснево с целью выявления дефектов изоляции.; По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2802262007336
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 488 Заволжский участок с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 488 Заволжский участок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2802262008837
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№55-65. |  |  |  |  | 31070033 2802262020785
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 816 р.2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 816 р.2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2802262030819
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 192 с.Подывотье Ф-1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2802262051295
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино. |  |  |  |  | 34050009 2802262101839
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Свердлово-1.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Свердлово-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2802262105795
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ ТП 442.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 442. |  |  |  |  | 31070024 2802262114798
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы ВЛ РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 2802262130869
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Народное с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния предохранителей ПКТ 10 кВ.; По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Народное разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. |  |  |  |  | 32130031 2802262145850
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 (Троицкая слобода село) по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2802262151840
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №160-№180 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №160-№180 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2802262152813
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Комаричи – Нерусса в пролете опор № 48-50.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Комаричи – Нерусса, принять решение по замене или усилению изоляции. |  |  |  |  | 340900 2802262202261
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 36-04н РП 16н(9) ПС 110 кВ Центральная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1609н ПС 110 кВ Центральная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32140002 2802262205868
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП-818 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 2802262225893
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственникам дома № 7 ул. Московская о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-188 р-н.ул.Московской устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-188 р-н.ул.Московской, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. |  |  |  |  | 31060003 2802262236439
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в организацию (Мехколона 26) о проведении ремонта концевой кабельной муфты ЛР 267 опора №11-1 ВЛ427.06 от ПС Сапогово |  |  |  |  | 32110016 2802262238575
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Кошелево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Кошелево с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2802262327797
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0103260053841
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения |  |  |  |  | 34050012 0103260056842
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 39 - ТП 40 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 39 - ТП 40 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 39 - ТП 40. |  |  |  |  | 34050019 0103260105880
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0103260105846
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-33 яч.7 до ВЛ , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП-33 яч.7 до ВЛ , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0103260109182
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-276 ф.№3 от опоры 1 до опоры 5 , осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№3 пролет опор 1-5 от ТП-276 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0103260139440
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№22/34-22/44.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№22/34-22/44. |  |  |  |  | 31070033 0103260150781
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №118 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0103260248843
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №35 ПС Красный Холм в пролетах опор №7/1-7/10.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №35 ПС Красный Холм в пролетах опор №7/1-7/10 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0103260455805
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Караево ПС 35/10кВ "Раменье"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Караево ПС 35/10кВ "Раменье"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0103260505844
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0103260523824
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0103260606877
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.106 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0103260635263
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0103260640850
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-433 ф.№3 от опоры 1 до опоры 5 , осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№3 пролет опор 1-5 от ТП-422 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0103260702441
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №88-98 КВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Оленино.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №88-98 КВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0103260708663
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское от РЕК-68 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 0103260756867
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-4556 ф 607 РП-41 . |  |  |  |  | 92029505 0103260804261
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5006 Л1 Ф-101 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0103260810264
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.3.2 КТП-48 Ф-1011 ПС Нерусса. |  |  |  |  | 92029505 0103260815272
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-2-8-11 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Тудя.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-2-8-11 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0103260821847
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролетах опор №70 - №80; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролетах опор №70 - №80 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 0103260823629
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РУ-10 ТП-763 |  |  |  |  | 1000000125 0103260830093
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в объёме по согласованию с МО РФ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 0103260831884
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПН-2 в КТП-178 ф 603 ПС Новозыбков ул. Набережная. |  |  |  |  | 92029506 0103260834232
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-7 ф.1003 ПС Рогнединская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 0103260838227
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. |  |  |  |  | 31060004 0103260841442
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф4 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0103260841253
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф627 РП30 к ТП2324. |  |  |  |  | 92029501 0103260845240
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №21 от ПС-110/35/10кВ Удомля; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №115- №120 ВЛ10кВ №21 от ПС-110/35/10кВ Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0103260850869
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП1 Ф.105 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 0103260851230
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №90-№110 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №90-№110 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0103260858848
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35кВ Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35кВ Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 0103260859845
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Купанское поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Купанское поселок по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0103260943846
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 0103260958867
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262. |  |  |  |  | 31070024 0103261000829
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ в пр.оп №10-№11 ВЛ 0.4 ф. ул. Фрунзе, ф. Газовая ф.1016 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 0103261016212
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-309 в пролетах опор №5-6 |  |  |  |  | 34080003 0103261021338
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 675, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 675 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 675 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 0103261024536
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 336 Левашово новое с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0103261057868
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 ТП№295 Некрасова по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф1 ТП№295 Некрасова и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0103261103451
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево устранить при их наличии.; Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево с целью выявления угрожающих падением деревьев. |  |  |  |  | 31060015 0103261135430
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №302 ф.Менжинского с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №302 ф.Менжинского устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0103261145466
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №29 - №30 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск. |  |  |  |  | 34080019 0103261209330
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от КЛ 6кВ ПС Южная яч.38 - ЦРП яч.6 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ПС Южная яч.38 - ЦРП яч.6 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0103261213183
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. 3-го Интернационала 154 ВЛ ф7 ТП-16 Ф-1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0103261231215
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 Красный бор-2 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 Красный бор-2 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0103261231825
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-147 ПС 110 кВ Лизины.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-147 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0103261235881
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 200 (Депутатская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №7 ТП 200 (Депутатская), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0103261245878
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф4 ТП51 Ф.603 ПС Тембр к дому ул. Калинина д.66. |  |  |  |  | 92029510 0103261258234
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Павлушково; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Павлушково с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0103261310831
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ на д. Бараново от ТП№ 138 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ на д. Бараново от ТП№ 138 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на участки ВЛ, расположенные вблизи зданий (перекидки и вводы), наличие наледи на крышах , угрожающей падением на провода. |  |  |  |  | 31060005 0103261321443
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3_Вол-37-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 3_Вол-37-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0103261335513
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведенного обхода ВЛ-0,4 от ТП №089 "Петрятино деревня" Ф.1. выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередной обхода ВЛ-0,4 от ТП №089 "Петрятино деревня" Ф.1. с целью выявления пролетов опор с увеличенной стрелой провеса проводов. |  |  |  |  | 31060019 0103261357431
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 024 с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 024 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0103261402847
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП51 Ф603 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 0103261407235
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140021 0103261412929
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6 №34 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0103261413858
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0103261414894
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 067 Ф1 д. Чулково Ф10О по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 067 Ф1 д. Чулково Ф10О и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0103261416508
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-312 ПС 35 кВ Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-312 ПС 35 кВ Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 0103261421600
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо управляющей компании. |  |  |  |  | 34080001 0103261436390
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф6 ТП 42 ф Город-2 ГРУ ТЭЦ на вводе в дом № 8 пер. Звездный. |  |  |  |  | 92029504 0103261458247
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-58 р-н ул Маяковского от опоры 7 до опоры 10, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-58 р-н ул Маяковского от опоры 7 до опоры 10 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0103261500445
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №156-166 ВЛ 10кВ №12 ПС Верховье.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №156-166 ВЛ 10кВ №12 ПС Верховье с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0103261508849
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 914 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №8 ТП 914 |  |  |  |  | 34050019 0103261511852
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №31 ул. Тургенева, п. Суземка от ВЛИ 0,4 кВ ф.2 ТП45 ф.1003 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0103261517269
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо управляющей компании. |  |  |  |  | 34080001 0103261532303
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости своевременной уборки снега с крыши своего дома. |  |  |  |  | 31060007 0103261535446
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №7 ПС Сить; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС Сить |  |  |  |  | 34050003 0103261545848
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0103261548241
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявление дефектов по результатам высоковольтного испытания изоляции и ТТ 10 кВ В 10 кВ 1 секции шин 10кВ на ПC 35кВ Пень, устранить выявленные дефекты.; Провести внеплановое высоковольтное испытание изоляции и ТТ 10 кВ В 10 кВ 1 секции шин 10кВ на ПC 35кВ Пень. |  |  |  |  | 310700 0103261548824
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. |  |  |  |  | 31060012 0103261607465
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080023 0103261612341
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 107 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 107 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0103261621447
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено. |  |  |  |  | 32140021 0103261623896
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Ст.Сандово в пр. оп №45-55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №01 ПС Ст.Сандово в пр. оп №45-55 |  |  |  |  | 31070002 0103261623807
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор № 1-2 - № 1-3 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 308 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0103261632340
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя ГСК "Клыковский" с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0103261646580
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Био-7-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Био-7-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0103261651514
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (ул. Пушкинская) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (ул. Пушкинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0103261701849
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №25- №33 ВЛ-10кВ № 07 РП Дмитровское.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №25- №33 ВЛ-10кВ № 07 РП Дмитровское с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0103261705832
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 357-Р 401 ПС 110 кВ Крейда.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 357-Р 401 ПС 110 кВ Крейда разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0103261736863
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 0103261752866
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №10, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1128 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0103261754581
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 183 руб 2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 183 руб 2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0103261803881
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №91-101.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №91-101. |  |  |  |  | 31070001 0103261815814
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0103261818860
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 577-Р 202 ПС 110 кВ Стрелецкая.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 577-Р 202 ПС 110 кВ Стрелецкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0103261818861
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 622 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0103261819862
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0103261820905
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 306 - КТП 355 ЛЭП 10кВ № 3 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0103261820865
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Известить владельца управляющей компании о необходимости обследования ВРУ дома 1А ул.Мира п.Солнечный на предмет нарушения изоляции от пожара. |  |  |  |  | 32110018 0103261825582
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 20-20 ПС Студенческая с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 0103261830861
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1-04 ПС ПТФ в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1-04 ПС ПТФ по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130028 0103261830856
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 Лаптево ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 Лаптево ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0103261831826
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛИ-0,4кВ ЗТП-249 ф.р-н конец 4,5,6 Речных от опоры 1 до опоры 6, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛИ-0,4кВ ЗТП-249 ф р-н конец 4,5,6 Речных пролет опор 1-6 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0103261831448
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить заявление в ОП по Новодугинскому району МО МВД РФ Гагарин об установлении лица, виновного в возникновении технологического нарушения. |  |  |  |  | 34080023 0103261845343
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП № 009 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП № 009 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0103261853449
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Семаку Л.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 6-5 ПС 110 кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0103261943618
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №036 ф.Лоходомово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №036 ф.Лоходомово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0103261944464
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1625 с. Махоново, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1625 с. Махоново. |  |  |  |  | 31120018 0103262004187
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 0103262016883
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 623.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 623. |  |  |  |  | 31070024 0103262023578
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35кВ Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35кВ Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 0103262043850
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех ЗТП-277 ф.101 ПС Воронок Лужки с выявлением огневого воздействия |  |  |  |  | 34090023 0103262043282
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-86 р-н ул Водяная и Судостроительная, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-86 р-н ул Водяная и Судостроительная устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0103262047450
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0103262101510
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф 1Почта ТП Магазин 3 М.Горы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф 1Почта ТП Магазин 3 М.Горы с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0103262109815
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Воронок с.Воронок с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0103262113283
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре выносных разъединителей, подключенных к ВЛ-10кВ фид №08 ПС Медное.; Произвести внеочередной осмотр выносных разъединителей, подключенных к ВЛ-10кВ фид №08 ПС Медное с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0103262122834
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0103262150463
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Таврово. |  |  |  |  | 32140003 0103262154864
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 431.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 431. |  |  |  |  | 31070024 0103262216833
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Салино ВЛ-10 №15 Салино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Салино ВЛ-10 №15 Салино. |  |  |  |  | 31070033 0103262218780
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛИ-0,4кВ ЗТП-570 ф.2 от опоры 1 до опоры 5, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛИ-0,4кВ ЗТП-570 ф.2 пролет опор 11-18 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0103262231451
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0103262238296
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-311 от опоры 5 до опоры 10, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-311 от опоры 5 до опоры 10 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0103262318452
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза". |  |  |  |  | 34050020 0103262330855
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-136 Л2 Ф-100 ПС ВОРОHОК с. Е с по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0103262350284
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ ЗТП 210-КТП 206 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ ЗТП 210-КТП 206 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0203260123875
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 0203260127614
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 292-ТП 351 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 292-ТП 351 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0203260200874
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 41 ф.33 - ТП 1149/ТП 1338 |  |  |  |  | 1000000126 0203260300055
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0203260326879
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 0203260415610
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №64 - №65 ВЛ 1001 ПС Кляриново. |  |  |  |  | 34080009 0203260436332
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №18-59-18-69 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №18-59-18-69 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0203260452850
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести профиспытания участка КЛ 35 кВ Бугор ЦРП город 1 цепь между опорой №21 и ПС 35/6 кВ ЦРП-город.; Провести профиспытания участка КЛ 35 кВ Бугор ЦРП город 1 цепь между ПС 110/35/6 кВ Бугор и опорой №5. |  |  |  |  | 311200 0203260527212
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 140 - ТП 141 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 140 - ТП 141 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 140 - ТП 141. |  |  |  |  | 34050019 0203260550882
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка. |  |  |  |  | 34050015 0203260601851
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0203260615265
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 33-05 ПС 110 кВ Центральная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 33-05 ПС 110 кВ Центральная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32140002 0203260624882
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -4 ПС Рудкино по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние колпачков под изоляторами.; Выполнить обследование опоры № 219 ВЛ-10 -4 ПС Рудкино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 -4 ПС Рудкино и обследование опоры № 219 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130032 0203260630603
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №35-№45.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №35-№45 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0203260710825
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №261-№271.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №261-№271 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0203260717826
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Иваново в пролетах опор №36-46.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №11 ПС Иваново в пролетах опор №36-46. |  |  |  |  | 31070002 0203260750660
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения |  |  |  |  | 34050012 0203260801862
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское от опоры №30 до опоры №40 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0203260805453
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №220-№223. |  |  |  |  | 31070031 0203260821827
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Салино.; Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра оборудования ПС 35 кВ Салино. |  |  |  |  | 310700 0203260838575
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 231 ул.Песочная, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 231 ул.Песочная, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0203260844454
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Кабаново деревня) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Кабаново деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0203260850863
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Дорохово в пролетах опор №86-96.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Дорохово в пролетах опор №86-96 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0203260929688
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в пролетах опор №38-№39.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 0203260940525
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-82 в пролетах опор №14-15 |  |  |  |  | 34080003 0203261005273
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр оборудования ТП 908. |  |  |  |  | 1000000126 0203261010056
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино 1 от РМИ 22 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050010 0203261012869
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 0203261043859
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №175-№185.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №175-№185 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0203261050828
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ на устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Страшевичи.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Страшевичи для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных на ТП 10 кВ. |  |  |  |  | 31070028 0203261125577
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0203261139188