69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №06 от ПС-35/10кВ Заозерная; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №18- №23 ВЛ10кВ №06 от ПС-35/10кВ Заозерная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0203261147874
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 061 Интернат ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 061 Интернат ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0203261201871
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф2 ТП67 Ф.601 ПС Юбилейная к дому ул. Мира д.1/4. |  |  |  |  | 92029510 0203261212236
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор №14 - №15 ВЛ-601 ПС Сафоново. |  |  |  |  | 34080003 0203261217316
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 346 Сеть 1,2 |  |  |  |  | 1000000126 0203261227057
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя (НИИ) подключенному от опоры №11, ВЛ0,4кВ №1 ТП 071 п. Черемушки с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0203261300583
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 0203261309182
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Кооперативная 10, ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП1 Ф.105 ПС Путевая. |  |  |  |  | 92029508 0203261317238
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №606 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП . |  |  |  |  | 32130010 0203261322857
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР по ВЛ 10кВ №16 ПС Студенок согласно листу осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0203261326585
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Толвенцово №05 Заднее Поле.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Толвенцово №05 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 0203261337574
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №6-9-6-19 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №6-9-6-19 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0203261358851
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 343 Магазин ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 343 Магазин ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0203261402872
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи, на участке опор №133 - №156 проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролетах опор №134 - №135 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 0203261403388
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №Е-31 - №Е-32.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0203261405740
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку от ДКР в пролете опор № 7-3 - № 7-4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 036 ВЛ-1008 ПС Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 0203261410741
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 РП 10кВ Федоровка в пролёте опор №61 - №71.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 РП 10кВ Федоровка в пролёте опор №61 - №71 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 0203261426863
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-191 р-н ул.Ивановская, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-191 р-н ул.Ивановская устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0203261437456
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Васильевское ВЛ №13 Родня.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Васильевское ВЛ №13 Родня. |  |  |  |  | 31070033 0203261453822
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 103 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 103 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0203261504885
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые испытания оборудования в РУ 6 кВ РП 04. |  |  |  |  | 34080001 0203261527738
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №8/1-№8/15.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №8/1-№8/15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0203261527830
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Димер" с просьбой устранить повреждение КЛ 6 кВ РП 32 - ТП 1042 |  |  |  |  | 1000000126 0203261530058
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Яковцево ПС Вощажниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 6 Яковцево ПС Вощажниково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0203261544864
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 041, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0203261548344
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140011 0203261550886
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф1 ТП3320 Ф619 РП51 к дому пер. Флотский д.79. |  |  |  |  | 92029501 0203261620237
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №А-3 - №А-4 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0203261625739
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-192 р-н ул.Горная, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-192 р-н ул.Горная устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0203261625457
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр БУ ВВ ПС 110 кВ Чернянка, указанных в перечне, с целью выявления неисправных на основании наличия/отсутствия соответствующей сигнализации.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №17 ПС 110 кВ Чернянка.; Составить для ПС 110 кВ Чернянка перечень БУ ВВ. |  |  |  |  | 321400 0203261641887
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10 кВ от опоры №126 Р-504 до ЛР-10 РП-10 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 0203261703889
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №43 ПС Красный Холм в пролетах опор №360-370.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №43 ПС Красный Холм в пролетах опор №360-370. |  |  |  |  | 31070002 0203261722835
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 332 ПС 110 кВ Чернянка.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 332 ПС 110 кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 0203261729888
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 от опоры 1 до опоры 19, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 от опоры 1 до опоры 19 устранить замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0203261748458
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0203261758873
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 831 ПП-3 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. |  |  |  |  | 1000000126 0203261759059
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-11 Ф-612 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 0203261806242
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП4066 к пр.опора №101. |  |  |  |  | 92029501 0203261810243
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор № 7 -№ 8 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 315 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0203261816386
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 Ново-Дмитриевка КТП 374 Ф2, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-0,4 Ново-Дмитриевка КТП 374 Ф2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0203261825189
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо в управляющую компанию. |  |  |  |  | 34080001 0203261830387
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику дома №3, ул.Окопная. |  |  |  |  | 34080001 0203261900352
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №7 - №17.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №7 - №17 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 0203261903655
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственникам дома №54 ул. Борьбы о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 ул.Кр. Слобода устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 ул.Кр. Слобода, особое внимание обратить на состояние перекидок после схода снега с крыш домов и зданий. |  |  |  |  | 31060003 0203261910459
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 Борисовское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0203261923870
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 110 с.Подывотье Ф-1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ . |  |  |  |  | 34090022 0203261950297
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 0203261956855
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-54 ПС Радуга по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-54 ПС Радуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130017 0203262019862
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 0203262049285
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственникам дома №23 ул.Горная о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 р-н.ул.Горной устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 р-н.ул.Горной, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. |  |  |  |  | 31060003 0203262110460
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050017 0203262242865
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 423 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 423 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0203262318891
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 268 (Васино село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 268 (Васино село), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 0203262337866
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 н.п.Звезда в пролете опор в пролетах №3-4 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 н.п.Звезда в пролете опор в пролетах №3-4 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0203262342584
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Верхняя Троица от ПС 110кВ Верхняя Троица до ТП 312 Верхняя Троица-7.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Верхняя Троица от ПС 110кВ Верхняя Троица до ТП 312 Верхняя Троица-7. |  |  |  |  | 31070016 0303260005862
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-767 от опоры №5 до опоры №20, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-767 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0303260042461
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Конюково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Конюково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0303260053886
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 199 на ул.Волжская, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 199 на ул.Волжская, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0303260055444
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО РеконЭнерго о приведении потребительского оборудования КТП 4-6 ПС Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0303260103863
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ на ТП №5 КЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ АТЭ-3. |  |  |  |  | 31070033 0303260125823
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Красносельского муниципального округа, о своевременной вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ в населённых пунктах муниципального округа. |  |  |  |  | 31060004 0303260226455
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №11-21.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №11-21 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0303260336841
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-121 Л2 Ф-101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0303260500286
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0303260606885
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 0303260611897
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотр разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 0303260616898
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес поставщика претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0303260642190
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки СЖД о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках. |  |  |  |  | 31060007 0303260701462
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1048 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1048 |  |  |  |  | 34050019 0303260733922
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролетах опор №50 - №60; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролетах опор №50 - №60 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 0303260829845
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 07 ПС Троицкая, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0303260833539
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр МТП 106 ПС 35 кВ Грузское.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 0303260856919
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 510 Красная Заря, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 510 Красная Заря. |  |  |  |  | 31120003 0303260900191
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ №10 ЗТП-77 ПС 110 кВ Лизины.; По результатам осмотра КЛ 0,4 кВ №10 ЗТП-77 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0303260911899
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество в пролетах опор №80 - №90; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество в пролетах опор №80 - №90 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 0303260925854
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 Интернат ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 Интернат ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0303260948887
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 0303260952873
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1034 Теплое, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1034 Теплое. |  |  |  |  | 31120003 0303261000192
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-65 - ТП-740 |  |  |  |  | 1000000125 0303261005091
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-23 ПС Электроприбор - РП-73 |  |  |  |  | 1000000125 0303261015090
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 0303261016089
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ИТР ТП 1620, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ТП 1620. |  |  |  |  | 31120003 0303261021193
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №2 от СТП-295 ф. 1002 ПС Свень с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 0303261021238
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0303261026852
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.1003 ПС Рогнединская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 0303261029326
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, угрожающие падением на провода ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060005 0303261056473
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику дома № 9 д. Некрасово о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. № 5 от ТП-412 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 5 от ТП-412, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. |  |  |  |  | 31060003 0303261146474
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Пятницкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Пятницкое. |  |  |  |  | 32140014 0303261200901
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-1010 ПС Комаричская произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 92029511 0303261210276
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-392 яч.1 до ТР-РА №1 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ отТП-392 яч.1 до ТР-РА №1 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0303261214195
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №25; №26 и провода в пролете опор №25-№26 ВЛ 110кВ Октябрьская правая с целью выявления дефектов.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опорах №25; №26 ВЛ 110кВ Октябрьская правая.; Направить информационные письма в автотранспортные предприятия о необходимости соблюдения мер безопасной эксплуатации ВЛ и недопустимости производства не санкционированных работ в охранных зонах ВЛ.; При выявлении дефектов на ВЛ 110кВ Октябрьская правая, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для включения в производственные программы. |  |  |  |  | 311500 0303261219265
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП №201 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 Н.Таволжанка разработаны мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП №201 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 0303261236963
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево в пролетах опор №42-№43 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 0303261250874
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская, при необходимости ,спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0303261256540
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0303261258544
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0303261258555
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №7 ул. Луначарского 7, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4556 ф.607 РП 41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0303261301281
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в ул. Победы д.24 дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП38 Ф117 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0303261302248
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №265/1-№265/15.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №265/1-№265/15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0303261316840
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Фрунзе 47 ВЛ ф.2 ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 0303261318239
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.6803 ТП068 Л-1000 ПС 110кВ Вязьма-2 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.6803 ТП068 Л-1000 ПС 110кВ Вязьма-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0303261358742
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Воздействие иных животных |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ТП от КЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10кВ Спирово.; Выполнить внеплановый осмотр ТП от КЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных в ТП. |  |  |  |  | 31070009 0303261359907
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 10 р.10 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ ТП 10 р.10 |  |  |  |  | 34050019 0303261400883
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г.Почеп ул. Хаботько 64, ВЛ-0,4кВ ф4 ТП-30 Ф1025 ПС Почепская. |  |  |  |  | 92029507 0303261610263
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 116 (Селище Мастерская), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 116 (Селище Мастерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050002 0303261610876
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ - 10 №1 ПС 35 кВ Эртиль-город по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние подвесных изоляторов.; Выполнить обследование опоры №43 ВЛ - 10 №1 ПС 35 кВ Эртиль-город, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ - 10 №1 ПС 35 кВ Эртиль-город и обследование опоры №43 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130033 0303261615860
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 121.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 121. |  |  |  |  | 31070002 0303261620842
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Никоновское ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Никоновское ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0303261626518
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 134 в пролетах опор №1-№18, составить график устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Главный инженер; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 134 в пролетах опор №1-№18. |  |  |  |  | 32110025 0303261648586
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Медвежье с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния предохранителей ПКТ 10 кВ. |  |  |  |  | 32130029 0303261700624
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Сен-6-9 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Сен-6-9 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0303261725512
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Ф1029 от РП103 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029507 0303261742291
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра и тепловизионного контроля ВЛ 110кВ Сафоново-Издешково-тяговая(ВЛ-125) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Проведен внеочередной тепловизионный контроль всех соединений в пролетах опор № 56- 105 на ВЛ 110 кВ Сафоново-Издешково-тяговая (ВЛ-125); Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 56 - № 105 на ВЛ 110кВ Сафоново-Издешково-тяговая (ВЛ-125) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. |  |  |  |  | 340800 0303261832385
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф1 ТП 4-43 ПС 35 Эртиль-Город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф1 ТП 4-43 ПС 35 Эртиль-Город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0303261841602
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2/Ш-1-60 н.п.Казинка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП 2/Ш-1-60 н.п.Казинка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0303261925515
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Произвести осмотр линии ВЛ 0,4 ф.041 от КТП-7 Ржаница Жилкомхоз по всей длине |  |  |  |  | 34090008 0303261937289
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП Е 449, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП Е 449. |  |  |  |  | 31120007 0303261945194
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 от ТП 3-3 ПС Элеватор , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 от ТП 3-3 ПС Элеватор по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 0303261950859
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0303261950541
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Воронок С.ЛУЖК с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0303262000292
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо управляющей компании. |  |  |  |  | 34080001 0303262001383
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-625 ПС 35 кВ Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3от КТП-625 ПС 35 кВ Воронцовка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 0303262020621
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 260 на нов, поселок, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 260 на нов, поселок, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0303262031475
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Бор с целью проверки состояния штыревой фарфоровой изоляции. При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Бор дефектов штыревой фарфоровой изоляции включить замену изоляторов в план ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0303262035865
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-54 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 0303262036087
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-37 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 0303262036088
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ10 кВ ф.1032 ПС Центральная .; Произвести восстановление КЛ10 кВ ф.1032 ПС Центральная от оп.44 ЛР-77 к оп.45 ЛР-80. |  |  |  |  | 92029505 0303262047282
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Био-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Био-6-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0303262225518
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 660 (Верхнее) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 660 (Верхнее) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0303262241875
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №3, ВЛ0,4кВ №3 ТП 395 д. Малахова с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0303262247587
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10кВ на участке ТП-670 - ТП-673; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке от ТП-670 до ТП-673 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 0303262322012
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10кВ на участке ф 121 ПС Прибор - РП-26; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ф 121 ПС Прибор - РП-26 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 0303262322011
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140009 0303262330900
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1Дер ТПдМих.Гора175 Ш.Дуброво.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПдМих.Гора175 Ш.Дуброво с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0303262340843
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 306 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 306 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0403260022902
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП 714 яч.2-ТП 740 яч.5 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП 714 яч.2-ТП 740 яч.5, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0403260030196
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю дома № 8 дер. Пуловлево о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 322 д. Пуловлево выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 322 д. Пуловлево, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. |  |  |  |  | 31060004 0403260049476
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35кВ Октябрьская-2.; По результатам проведения осмотра ПС 35кВ Октябрьская-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0403260232976
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 0403260452903
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №5/112-№5/122.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №5/112-№5/122 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0403260458857
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-44 ф.1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0403260531298
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,23кВ №1 ТП 470 с целью выявления дефектов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,23кВ №1 ТП 470, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0403260551384
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-51 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 0403260559086
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120014 0403260610200
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0403260620287
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0403260740299
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0403260753639
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 159-ТП 539 ПС 110 кВ Белгород 2.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 159-ТП 539 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0403260804890
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП1 Ф105 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 0403260815250
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования опор №55, №57 ВЛ-10-1 ПС Добрино и осмотра с применением бинокля опор №55, №57 с целью выявления дефектов крепления провода, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов.; Провести обследование опор №55, №57 ВЛ-10-1 ПС Добрино с откапыванием их до 0,6м., подверженных одностороннему тяжению и осмотр с применением бинокля опор №55, №57 с целью выявления дефектов крепления провода. |  |  |  |  | 32130015 0403260826866
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Радутино по всей длине. |  |  |  |  | 34090026 0403260833290
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр МТП 812 и по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 0403260835920
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0557 к ТП0587. |  |  |  |  | 92029501 0403260920245
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца КЛ-10кВ 332.23 СЭМЗ о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110018 0403260926588
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №47/39-№47/49.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №47/39-№47/49 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0403260927858
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №32 пер. Кирова 32, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-9 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0403260933283
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0403261014676
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №077 д. Антоново (сверд.); Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №077 д. Антоново (сверд.) |  |  |  |  | 31070033 0403261015856
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 059 Л-1007 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления дефектов на линии.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 059 Л-1007 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0403261022345
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ-6кВ ТП-39 к ТП-54 Ф-621 ПС Дятьковская.; Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-39 к ТП-54 Ф-621 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 0403261025286
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №92 ул.Серафимовича,Семашко.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №92 ул.Серафимовича,Семашко. |  |  |  |  | 31070033 0403261050855
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №105 ПС 35 кВ Н.Таволжанка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №105 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0403261144904
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить письмо в администрацию Рыбинского района об опасности поражения электрическим током в результате приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Шестихинская-2 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Шестихинская-2 и влияющие на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 340500 0403261157884
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0403261214977
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-6кВ ф.13 ПС №10 в пролете опор опор №21– №33.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ ф.13 ПС №10 в пролете опор №21– №33. |  |  |  |  | 31070025 0403261238860
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 851 руб 8 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 851 руб 8 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0403261239903
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 361, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 361. |  |  |  |  | 31120007 0403261251197
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 412 ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 412 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0403261304915
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф2Дер ТПдЧурилковоРП5Княжево.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0.4кВф2ДерТПдЧурилковоРП5Княжево. |  |  |  |  | 31070001 0403261321864
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ПС Брагино л.206-РП29 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ ПС Брагино л.206-РП29 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ-10кВ ПС Брагино л.206-РП29 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-10кВ ПС Брагино л.206-РП29 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0403261406888
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №2-2- №2-3 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0403261442743
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Жирятинская по всей длине. |  |  |  |  | 34090002 0403261442291
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить восстановление основного канала передачи телеинформации с ПС 110 кВ Шебекино в Филиал АО "СО ЕЭС" Курское РДУ и ЦУС филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго". |  |  |  |  | 321400 0403261451981
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП16 Ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 0403261502252
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №41- №49 ВЛ-10кВ фид №08 (12) ПС Юрьево-Девичье.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №41- №49 ВЛ-10кВ фид №08 (12) ПС Юрьево-Девичье с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0403261525867
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-034 от опоры 5 до опоры 3/3, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-417 от опоры 5 до опоры 3/3 устранить замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0403261535477
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП316-ТП314 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП316-ТП314 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП316-ТП314 |  |  |  |  | 34050019 0403261617889
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Старое-1 ВЛ №20 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 Старое-1 ВЛ №20 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0403261624861
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП С-17-8 по всей длине линии; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП С-17-8 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0403261639527
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 102 ПС 110 кВ Западная. |  |  |  |  | 32140003 0403261647911
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6кв от ТП 14-01 яч.3 до ТП 120 яч.4 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. |  |  |  |  | 32140002 0403261649909
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ от РП 10 яч.16 до ТП 1006 яч.8 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. |  |  |  |  | 32140002 0403261649910
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120007 0403261703198
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственникам дома №19А ул. Заречная о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 ул.Кр. Слобода устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 ул.Кр. Слобода, особое внимание обратить на состояние перекидок после схода снега с крыш домов и зданий. |  |  |  |  | 31060003 0403261730478
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д.Желябуга по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№209 д.Желябуга и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0403261742520
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 16 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 16 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0403261801906
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной ВЛ 0,4 кВ ТП 906 Сеть 2 в районе дома 7 по ул.Дронова с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению. |  |  |  |  | 1000000126 0403261840060
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТПН6/С-1а-160 н.п.Старогольск по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТПН6/С-1а-160 н.п.Старогольск нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0403261901517
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-207 в пролетах опор №6-7 |  |  |  |  | 34080003 0403261922744
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 0403261932982
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0403261934912
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ опора №1-ЗТП 801 ЛЭП 10 кВ № 8 РП 10 кВ Альпика.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0403261941908
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120003 0403262000199
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 0403262006907
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролете опор №11/24-11/25 ВЛ 10 кВ №05 ПС 110кВ Пищалкино. |  |  |  |  | 31070001 0403262017865
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф1 КТП 340 с. Косыревка; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ Ф1 КТП 340 с. Косыревка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0403262023201
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 8-9 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-203 Ф-Крыжино РП Цветники |  |  |  |  | 34090008 0403262024338
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 7-4 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 0403262030864
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-034 от опоры 5 до опоры 10, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-034 от опоры 5 до опоры 10 устранить замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0403262045479
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№140 д.Голдаево-Какурино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№140 д.Голдаево-Какурино и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0403262100521
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №28-№29 по ВЛ-10 кВ ф 285 ПС 35/10кВ 12 Госконезавод. |  |  |  |  | 32110025 0403262102589
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0403262114914
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0403262114913
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3213 ПС 110 кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; Провести осмотр участка ВЛ 10 кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка от опоры № 239 до опоры №300 |  |  |  |  | 32110024 0403262143590
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №3/10-№3/25.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №3/10-№3/25 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070028 0403262146859
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 160 ВЛ 03 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 160 ВЛ 03 ПС Питерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0403262208543
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №6 от ЗТП№40 ПС 35 кВ Городская на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №6 от ЗТП№40 ПС 35 кВ Городская наметить мероприятия по устранению, выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130004 0403262230867
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110004 0403262241591
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО НПО "Энергосвязьпроект" о приведении ТП 56 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Хреновое в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 0403262316617
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-2 по всей длине.; Произвести перетяжку провода в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-2.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ку-8-2 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0403262348516
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 0503260410983
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 321400 0503260501020
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Андрейковичи Кистер с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 0503260622303
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-45 ф.1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0503260624300
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0503260634293
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-86 ф.102 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0503260636294
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ 10кВ № 205 от ПС Университетская; По результатам испытания: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов КЛ 10кВ № 205 от ПС Университетская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0503260738202
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 Насосная; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 175 Насосная |  |  |  |  | 31070024 0503260828868
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении замечаний по результатам внеплановой выборочной диагностики оборудования запланировать ремонт или его замену.; Произвести внеплановую выборочную диагностику эксплуатируемого оборудования со сроком эксплуатации более 20 лет |  |  |  |  | 31060010 0503260840480
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110002 0503260900596
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф7 ТП-9 Ф-607 ПС Белая Берёзка обрыва проводов в пролете опор №8-10 и замене предохранителя ПН 100А |  |  |  |  | 92029509 0503260907258
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 67-ТП 826 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 67-ТП 826 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0503260933918
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 2 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 2 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0503260935916
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1206 ПС 110 кВ Красная Яруга.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140021 0503260951928
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 801П. |  |  |  |  | 34080007 0503260955320
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 705 ТП7 1018 ПС Вязьма-2 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ 705 ТП7 1018 ПС Вязьма-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0503261011745
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-Город 2 каб.1 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ РП 48-Город 2 каб.1 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0503261023917
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 0503261024597
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР по ВЛ 10кВ №13 ПС Михайловка согласно листу осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0503261039599
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролете опор № 9-4 -№ 9-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 078 ВЛ-1006 ПС Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 0503261040380
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ЗАО «Лискимонтажконструкция» о включении в состав комиссии по расследованию представителя Воронежэнерго. |  |  |  |  | 321300 0503261046868
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 0,4 кВ ф2.12 гр. Белорусская д.32 ТП2120 Ф607 РП06. |  |  |  |  | 92029501 0503261117259
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-801 ПС 35 кВ Н.Таволжанка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-801 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0503261117942
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТП 166 ПС 110 кВ Оросительная.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра КТП 166 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0503261127922
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110 кВ Западная. |  |  |  |  | 321400 0503261143978
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 0503261143594
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Водохранилище. |  |  |  |  | 32140005 0503261207925
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 142 ПС Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ-0,4кВ №3 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. |  |  |  |  | 32130029 0503261209875
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.35 - ТП-329, со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 0503261226203
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 РП 10кВ Печетово в пролётах опор №10 - №20.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 РП 10кВ Печетово в пролётах опор №10 - №20 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 0503261251878
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-630 яч.10 до ТП-591 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-630 яч.10 до ТП-591 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0503261253204
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам профиспытания 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Простор выявленные дефекты - устранить.; Произвести внеплановые профиспытания 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Простор. |  |  |  |  | 310700 0503261335903
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 0503261345960
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 (Баушовка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0503261402890
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №14 ПС 35 кВ Бессоновка и оборудования КТП 1403 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 0503261427924
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 166 с.Гумны, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 166 с.Гумны, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0503261428447
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ревизию ячеек типа К26 В 10 кВ 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Ржев, обращая внимание на состояние ламелей втычных контактов.; Устранить дефекты, выявленные в результате выполненной ревизии ячеек типа К26 В 10 кВ 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Ржев . |  |  |  |  | 310700 0503261435870
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-10 -№5-20 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-10 -№5-20 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0503261442664
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Распространить памятки среди руководителей предприятий о необходимости соблюдения охранных зон ЭУ. |  |  |  |  | 32110023 0503261505592
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ВЛ 0.4 кВ ф.2 ТП-22 Ф.1010 ПС Дубровская о ул. Тютчева д.4 |  |  |  |  | 92029502 0503261512327
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 0503261513598
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №18 ул. Заводская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0503261519284
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 151 п.Питерское, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 151 п.Питерское, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0503261521501
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ №7 КТП 505 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0503261532927
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0503261546892
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10 от РП 18н яч.11 до КТП 1816н яч.3 ПС 110 кВ Центральная |  |  |  |  | 32140002 0503261620923
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП115 Ф Город-3 РП-1 ГРУ ТЭЦ в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП115 Ф Город-3 РП-1 ГРУ ТЭЦ |  |  |  |  | 92029504 0503261635262
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 828-ТП 777 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 828-ТП 777 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0503261701926
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2-100А ф.1 ул. Урицкого ВЛ ф.1 ТП-10 Ф-1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0503261727260
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ 10 КВ №14 ПС ДМИТ.ГОРА в пролете опор №66– №78.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 КВ №14 ПС ДМИТ.ГОРА в пролете опор №66– №78. |  |  |  |  | 31070025 0503261731871
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №66-76.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №66-76 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0503261742873
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Каменная Гора ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Каменная Гора ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0503261800274
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 0503262016595
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №157 - №158.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0503262024379
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №1-9, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 ф.415.10 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0503262053593
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 801 (КТПП-4 Мамоново) силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 801 (КТПП-4 Мамоново) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0503262055347
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные дефекты.; Произвести осмотр ТП-210 и отходящих фидеров 0,4 кВ |  |  |  |  | 31120019 0503262055205
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 583 Торпедо ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 583 Торпедо ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0503262101893
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130005 0503262122609
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0503262156311
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС Линец в пролете опор № 54-56 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС Линец в пролете опор № 54-56 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0503262203600
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №56- №57 ВЛ 606 ПС Голынки. |  |  |  |  | 34080009 0503262220327
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-4 -№1-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-224 ВЛ 1006 Катынь-1. |  |  |  |  | 34080002 0503262251747
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белый Холм проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №35 - №36 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белый Холм расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белый Холм разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0603260020382
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма; Провести внеплановый инструктаж мастеру Толмачев О.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма |  |  |  |  | 34050015 0603260025891
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №87- №95 ВЛ-10кВ фид №14 ПС №16.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №87- №95 ВЛ-10кВ фид №14 ПС №16 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0603260203872
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеплановый ИТР осмотр участка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы в пролетах опор №8-20 - №8-30, обратив особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №8-27 - №8-28 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы.; По результатам внепланового осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 0603260324746
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 0603260455085
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №1-№10 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №1-№10 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0603260527604
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Климово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0603260600301
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №39-№49.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №39-№49 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0603260614883
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4№1 ТП-3-7 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-3-7 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 0603260642622
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 787, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 787 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 787 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 0603260650545
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-23 ПС-39 - РП-5 |  |  |  |  | 1000000125 0603260725084
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№25-35. |  |  |  |  | 31070033 0603260758876
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Исаево (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 0603260830342
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0603260900326
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф4 ЗТП-32 ф 129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0603260929266
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ТП 340, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ТП 340. |  |  |  |  | 31120007 0603260935213
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 321400 0603260948975
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ливенка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 0603260957931
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП25 Ф.608 ПС Сураж |  |  |  |  | 92029510 0603261001271
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ТП-942 письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствие с ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 0603261019013
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Красново ВЛ-10 №25 Зубцов.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Красново ВЛ-10 №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0603261037877
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.10-й год. Октября с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.10-й год. Октября устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0603261059519
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 450 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 450 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0603261103930
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0603261103535
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №21 КЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ АТЭ-3. |  |  |  |  | 31070033 0603261115875
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 0,4 кВ ТП №21 ж.д. 59.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов КЛ 0,4 кВ ТП №21 ж.д. 59. |  |  |  |  | 31070033 0603261130558
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра силами ИТР на участке опор 13СП - 21.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/10кВ Угра дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0603261147350
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.4 ТП-1 Ф-1010 ПС Комаричская. |  |  |  |  | 92029511 0603261225287
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №4 КТП-2 Относово ВЛ1001 Ризское силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ №4 КТП-2 Относово ВЛ1001 Ризское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0603261225354
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Воздействие птиц |  |  |  | Установить ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-123 ф.1005 ПС Плюсковская. |  |  |  |  | 34090026 0603261311302
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра СТП 613 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования СТП 613 ПС 35 кВ М.Пристань. |  |  |  |  | 32140005 0603261311943
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить руководителю ОАО "28 электрическая сеть" письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствие с ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 0603261330014
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить с/о Энергетик владельца ТП 026 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0603261330608
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные замечания.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Воронок по всей протяженности. |  |  |  |  | 34090023 0603261345304
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо руководителю АО "РИР Энерго" о необходимости обеспечения сохранности КЛ при раскопах в охранных зонах КЛ и обязательном вызове представителя АО КЭС перед началом производства работ.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-10кВ на участке ТП-433 - ТП-444 |  |  |  |  | 1000000140 0603261425015
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО МТС о приведении потребительского оборудования ТП-4-1 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 Юбилейная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0603261428874
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 0603261433183
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Всесвятка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Всесвятка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 0603261435932
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования на участке кабельной линии от ПС 110 кВ Ржев до РП-1 КЛ 10 кВ №16(24) ПС 110 кВ Ржев.; Произвести внеочередной осмотр оборудования на участке кабельной линии от ПС 110 кВ Ржев до РП-1 КЛ 10 кВ №16(24) ПС 110 кВ Ржев. |  |  |  |  | 31070033 0603261455679
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ЗТП-337 Л2 Ф-1008 ПС Селищанская в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 0603261515305
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Рышково в пролете опор № 140 - 144 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Рышково в пролете опор № 140-144 |  |  |  |  | 32110028 0603261523605
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф7 ТП-9 Ф-607 ПС Белая Берёзка обрыва проводов к дому ул. Красноармейская д. 17 А и замене предохранителя ПН 100А в ТП9 |  |  |  |  | 92029509 0603261530265
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Вол-37-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 Вол-37-24 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0603261608519
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра всех КТП-10/0,4 кВ., запитанных от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Лещаная, со сроком службы более сорока лет, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Произвести визуальный осмотр всех КТП-10/0,4 кВ., запитанных от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Лещаная, со сроком службы более сорока лет. |  |  |  |  | 32130008 0603261726870
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ 10кВ ЦРП 007 яч.15, ТП 065 яч.5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10кВ ЦРП 007 яч.15, ТП 065 яч.5 |  |  |  |  | 32110016 0603261810609
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо управляющей компании. |  |  |  |  | 34080001 0603261828319
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех СТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Медвежье с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния предохранителей ПКТ 10 кВ. |  |  |  |  | 32130029 0603262003638
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 823 и ТП 1383, а также осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 823 - ТП 1383. 06.03.2026 года КЛ введена в эксплуатацию. |  |  |  |  | 1000000126 0603262111061
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СЛЭП Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0603262155312
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Воронок С.ЛУЖКИ с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0603262213306
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №05 ПС Медвежье на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0603262220876
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №37 ПС 110кВ Чайка - РП 62 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить монтаж термоиндикаторных наклеек на подвижные и неподвижные контакты ячеек типа К-63 ПС 110кВ Чайка; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №37 ПС 110кВ Чайка - РП 62 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ №37 ПС 110кВ Чайка - РП 62 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в службу диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД.; Провести внеплановый инструктаж персоналу бригады №4 (Южная) ЯУ СПС УВС о своевременном выявлении дефектов ячеек типа К-63 ПС 110кВ Чайка. |  |  |  |  | 340500 0603262244894
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 427.01 от ПС Сапогово в пролетах опор №150-180 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 427.01 от ПС Сапогово в пролетах опор №150-180 |  |  |  |  | 32110016 0603262248610
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0703260003920
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.105 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0703260410314
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-2-9 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП А-2-9 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0703260417526
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №04 от ПС-35/10кВ Ряд; Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор 9-15 ВЛ10кВ №04 от ПС-35/10кВ Ряд с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0703260554889
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех ЗТП Вытемля ф.1050 ПС Погарская с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 0703260620307
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС Удомля 2 для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС Удомля 2-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0703260644893
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи; Отключение и (или) повреждение линий связи и каналообразующего оборудования средств диспетчерского и технологического управления оператора связи или иного субъекта электроэнергетики |  |  |  | Внеплановое ТО ИБП на ПС Октябрьская с проверкой резервирования электропитания оборудования ТМ.; Направить в адрес гражданина Соколовым В.А. претензию о возмещении ущерба.; Через местные СМИ проинформировать жителей района о мерах безопасности в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ. |  |  |  |  | 310600 0703260720579
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Победы д.14 от ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП202 Ф608 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0703260825264
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф4 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0703260833280
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом по ул. Бондаренко 14 ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0703260847268
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП67 Ф601 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 0703260905274
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-12 ПС 35 кВ Казацкая. |  |  |  |  | 32140002 0703260946958
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 2-3 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-7 Ф-1008 ПС Клетнянская |  |  |  |  | 34090011 0703261001339
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №62 ул. Салтыкова-Щедрина, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0703261035302
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.104 ПС 35/10 кВ Щербиничи в пролете опор №186-187 |  |  |  |  | 34090018 0703261049308
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 (12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 10 (12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070033 0703261106879
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0703261110906
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Филиппово ПС 35/10 кВ Дыбино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0703261224934
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ10кВ №15 от ПС-110/35/10кВ Тяговая; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №20- №25 КВЛ10кВ №15 от ПС-110/35/10кВ Тяговая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0703261257892
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0703261309907
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0703261338908
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам диагностики кабельного выхода КЛ-10кВ с ячейки №13 МВ-10кВ КВЛ-1013 до опоры №1 КВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного выхода КЛ-10кВ с ячейки №13 МВ-10кВ КВЛ-1013 до опоры №1 КВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0703261342278
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП Ферма.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП Ферма с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0703261408885
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Свердлово-2.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Свердлово-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0703261427886
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП75-ТП1060 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП75-ТП1060 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ РП75-ТП1060 |  |  |  |  | 34050019 0703261430929
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0703261432206
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 204 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0703261433961
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0703261444525
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абоненам с просьбой устранить неисправность кабельной выкидки 0,4 кВ ТП 161 - сеть Октябрьская 5,7, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ ТП 161. |  |  |  |  | 1000000126 0703261448062
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролетах опор №15 - №16 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 271 |  |  |  |  | 34080013 0703261451357
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 400 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 400 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050019 0703261500935
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 801 (КТПП-4 Мамоново) Л-1005 ПС 110кВ Касня силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 801 (КТПП-4 Мамоново) Л-1005 ПС 110кВ Касня дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0703261510376
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0703261512909
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 580 (Теренькино) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 580 (Теренькино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0703261520910
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №61- №69 ВЛ-10кВ № 15 ПС Головино; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №61- №69 ВЛ-10кВ № 15 ПС Головино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0703261520887
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4519 - ТП4517. |  |  |  |  | 92029505 0703261531292
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0703261541901
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Щукина Е.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-7-20 ПС Восточная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0703261552656
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №70-№75 ВЛ10кВ №4 от ПС-110/10кВ Алешинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0703261554896
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф6 ТП0526 Ф613 РП01 к дому ул. Осоавиахима д.63. |  |  |  |  | 92029501 0703261555270
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 013 ул. Заводская, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 013 ул. Заводская, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0703261556536
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Чухлома устранить выявленные замечания; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. |  |  |  |  | 31060012 0703261645518
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Красная Яруга.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0703261649979
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу о причине возникновения отключения, а также о своевременной уборке снега с крыши дома с собственником. |  |  |  |  | 31060019 0703261654483
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 123 (Волково Тихменево) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 123 (Волково Тихменево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0703261656911
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС Солигалич от ПС до ЛР №14 устранить выявленные замечания; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС Солигалич от ПС до ЛР №14 целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060011 0703261705517
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ № 6 от ПС-110/10кВ Алешинка; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №105- №110 ВЛ10кВ №6 от ПС-110/10кВ Алешинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0703261707897
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Огаркова принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Огаркова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0703261709514
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-160 кВа Петрищево, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050020 0703261719936
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведенного обхода ВЛ-0,4 от ТП №150 Орджоникидзе ф.1. выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №150 Орджоникидзе ф.1. с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060019 0703261722484
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №653 ф.Набережная с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №653 ф.Набережная устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0703261728515
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 0703261737315
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Кузнецово от опоры №90 до опоры №105 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0703261758537
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2-15 от ПС 35кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 0703261801640
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №№145-155 ВЛ 10кВ №01 ПС Ладожское дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №№145-155 ВЛ 10кВ №01 ПС Ладожское с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0703261815565
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-0,4кВ №12 ТП-15 ул.Володарского.; Провести внеплановый осмотр КВЛ-0,4кВ №12 ТП-15 ул.Володарского с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 0703261817904
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 6 кВ и обследования опоры № 31 ф.621 ПС СУГРЭС устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.621, с целью выявления замечаний после аварийного отключения.; Провести обследование опоры №31 ВЛ 6 кВ ф.621 ПС СУГРЭС с целью выявления дефектов и повреждений , возникших в результате прохождения через неё тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060005 0703261826538
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-462 на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-462 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0703261832485
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм в пролетах опор №70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм в пролетах опор №70-80. |  |  |  |  | 31070002 0703261841890
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф7 ТП9 ф607 ПС Белая Березка обрыва проводов в пролете опор №5-6 и замене предохранителя ПН 100А |  |  |  |  | 92029509 0703261850267
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново. |  |  |  |  | 32140010 0703261854957
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0703261900207
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-465 на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-465 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0703261901486
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. ВЛ 0,4 кВ ф Набережная 1 ч. ТП № 740 с целью выявления дефектов, возникших после обильного снегопада и оттепели. Обратить внимание на состояние перекидок к зданиям и угрозу падения снега с крыш на провода ВЛ.; По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. ВЛ 0,4 кВ ф Набережная 1 ч. ТП № 740 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 0703261924513
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Произвести осмотр линии ВЛ 0,4 ф.042 от КТП-7 Ржаница Жилкомхоз по всей длине |  |  |  |  | 34090008 0703261925340
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 1828 р. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ ТП 1828 р. 2. |  |  |  |  | 34050019 0703261935905
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим" в пролетах опор №491-№492.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 0703261936937
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0703261941895
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0703261947938
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 6 кВ Ф.6 (В) ПС Шарья (Т), с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ 6 кВ Ф.6 (В) ПС Шарья (Т) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 0703261950516
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в ОМВД для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия. И обеспечению возмещения причинного материального ущерба. |  |  |  |  | 31120002 0703262010208
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф.102 ПС ВОРОHОК С.ВОРОНОК с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0703262016318
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-462 на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-462 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0703262018487
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 31060027 0703262020520
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка, устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 0703262043521
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Ермаково-II с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Ермаково-II устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0703262100912
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Медведица с целью выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Медведица выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0703262115488
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 702 ф.414.15 снт "Курск" в пролетах опор №1-6 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 702 ф.414.15 снт "Курск" в пролетах опор №1-6 |  |  |  |  | 32110016 0703262129601
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-1 Пионер принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-1 Пионер с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ |  |  |  |  | 31060027 0703262132522
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 32 Влад Ф-2 Набережная принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 32 Влад Ф-2 Набережная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0703262134523
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №352 ф.Кирова с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №352 ф.Кирова устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0703262140512
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 273 ВЛ №2 ПС Селезневская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 273 ВЛ №2 ПС Селезневская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 КТП 273 ВЛ №2 ПС Селезневская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 0703262144266
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №095 ф.Коренево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №095 ф.Коренево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0703262145511
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова Ф-Щербакова принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова Ф-Щербакова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0703262159524
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 137 Дома АТП Ф-1 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 137 Дома АТП Ф-1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0703262159525
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 0703262200489
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.; Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС Ново Дроков на участке от опоры №10 до опоры №15.; Произвести проверку ИТР РЭС устранения замечаний выявленных при плановом осмотре ВЛ-10кВ ф.108 ПС Ново Дроков, в случае выявления замечаний принять меры по их устранению. |  |  |  |  | 34090025 0703262207309
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения.; Провести верховой осмотр на опоре № 120 ВЛ-10кВ №04 ПС 110 кВ Кузьминская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150003 0703262217546
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №010 ул.Маяковского ф.1 при выявлении дефектов устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №010 ул.Маяковского ф.1 и выполнить внеочередной осмотр, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060019 0703262231490
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0703262232547
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ от ТП №114 д. Зарвино устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП №114 д. Зарвино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев,лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0703262233539
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0703262236959
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 0703262238491
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф-Октябрьская КТП № 15 Белозеровская принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф-Октябрьская КТП № 15 Белозеровская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0703262239526
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (СНТ Ромашка, с. Ступино) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 0703262244605
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Дороги Черноземья" о приведении потребительской отпайки от опоры №23 отпайки от опоры №66 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Чигорак и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130004 0703262246878
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №173 Смолокурка Еленск ф.2, при обходе обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода.; По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №173 Смолокурка Еленск ф.2 при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 31060019 0703262247492
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка Ф-2 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка Ф-2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0703262248527
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ф-Авиационная КТП № 17 Островского принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ф-Авиационная КТП № 17 Островского с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0703262250528
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-481 на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-481 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0703262301493
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 2 Сусанина ф-2 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 2 Сусанина ф-2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0703262322529
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Огаркова принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Огаркова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0703262325530
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. |  |  |  |  | 31060004 0703262327540
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Митрофановка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Митрофановка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 0703262329655
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0703262330531
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-255 на р-н Галичской. Особое внимание обратить на состояние вязок.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-255 на р-н Галичской устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0703262338541
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП3036 Ф630 ПС Фасонолитейная. |  |  |  |  | 92029501 0703262340275
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-013 на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-013 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0703262349494
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ветвей деревьев вблизи перекидки к дому №9 ул.Матросова с опоры №32сп. |  |  |  |  | 31060019 0703262350495
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 140 И.Шатрова (Д/сад) принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 140 И.Шатрова (Д/сад) с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0803260013532
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №170 ф.2, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №170 ф.2 выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 0803260013496
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Межевского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 0803260025497
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести выправку опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП №119 и выполнить перетяжку провода в пролете опор №5-№6. |  |  |  |  | 31060019 0803260103498
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо управляющей компании дома № 3 п. Мисково о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-276 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-276, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. |  |  |  |  | 31060003 0803260106542
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "АПВ"-Курск" с требованием эксплуатации электрооборудования в соответствии с ПТЭ для предотвращения аварийного отключения оборудования. |  |  |  |  | 32110028 0803260158606
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-388, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-388 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0803260228543
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-408 в пролетах опор №1-№12, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-408 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0803260235545
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0803260251896
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку траверсы на опоре №7 и натяжку проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП №021 в пролете опор №7-8. |  |  |  |  | 31060019 0803260251499
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Макарьев-1 в зоне действия пожара устранить.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Макарьев-1 в зоне действия пожара. |  |  |  |  | 31060016 0803260314500
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0803260340897
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 202-ТП 510 ПС 110 кВ Белгород.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.А ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 202-ТП 510 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.А ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0803260345933
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Скородное.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Скородное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 319110 0803260418017
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-382 от опоры 6 до опоры 11, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-034 от опоры 6 до опоры 11 устранить замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0803260419546
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО ”Сингента” о приведении потребительской КТП-061 ВЛ-10-3 ПС Ступино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы об испытании электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 0803260503872
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Караваево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Караваево от опоры №1 до опоры №10 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0803260543547
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0803260601921
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП № 281 Талица-верхняя с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП № 281 Талица-верхняя устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0803260652533
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу кабельной линии "РЖД" требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения КЛ. |  |  |  |  | 32110022 0803260817613
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП-239 Текун-столовая, с целью выявления возможных дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ.; Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП-239 Текун-столовая замечания устранить |  |  |  |  | 31060014 0803260826372
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 0803260829971
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №083 ф.Пилатово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №083 ф.Пилатово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0803260838510
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственникам дома №15А ул. ОСтровского о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-111 на ул.Островского устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-111 на ул.Островского, особое внимание обратить на состояние перекидок после схода снега с крыш домов и зданий. |  |  |  |  | 31060003 0803260848548
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-254 Селищенская с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода в результате схода снега с крыш и карнизов домов.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-254 Селищенская замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 0803260912481
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №097 ф.Деревня с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №097 ф.Деревня устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0803260929509
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ от ТП №114 д. Зарвино устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №114 д. Зарвино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0803260946549
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-034 от опоры 5 до опоры 10, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-034 от опоры 5 до опоры 10 устранить замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0803260953550
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-202 Котлово-контора с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-202 Котлово-контора замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 0803260954482
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №217 ф.10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №217 ф.10-08 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0803261001551
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 16-ТП 908 ПС 110 кВ Крейда.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 16-ТП 908 ПС 110 кВ Крейда разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0803261011934
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-1 ПС Пески, провести обследование опор №29,31. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-1 ПС Пески выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений |  |  |  |  | 32130024 0803261031871
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4кВ ТП429-ул.Фестивальн,3,1сш; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ ТП429-ул.Фестивальн,3,1сш и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП429-ул.Фестивальн,3,1сш, устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0803261048552
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Абаринки по всей длине. |  |  |  |  | 34090019 0803261051325
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 322 д. Пуловлево, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 322 д. Пуловлево, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0803261101553
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Воропаево в пролете опор в пролетах №2-25 - 2-36 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Воропаево в пролете опор в пролетах №2-25 - 2-36 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0803261114607
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Гагарин в пролётах опор №№2-8÷3-9 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Гагарин в пролётах опор №№2-8÷3-9 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0803261120353
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-121 на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-121 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0803261130501
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-925 от опоры 5 до опоры 8, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-925 от опоры 5 до опоры 8 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0803261141554
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить руководителю ГУПКО "Курскэлектротранс" письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствие с ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 0803261145016
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 703 ПС №4 по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0803261250877
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №444 ПС Н.Гурово, пролеты опор №155-160 |  |  |  |  | 32110021 0803261303611
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0803261315524
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-444 на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-444 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0803261345502
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку траверсы на опоре №7 и произвести натяжку проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП №021 в пролетах опор №7-8. |  |  |  |  | 31060019 0803261356503
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ ПТФ по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ ПТФ, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0803261414630
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф2Новинка ТПАндрейково1124Кладово.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0.4кВф2НовинкаТПАндрейково1124Кладово. |  |  |  |  | 31070001 0803261425891
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль концевых кабельных муфт на КВЛ 10 кВ № 8 ПС 110кВ В.Мамон.; По результатам тепловизионного контроля на ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110кВ В.Мамон наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений; Произвести замену концевой кабельной муфты в ячейке №2 ЗТП-806 ПС 110кВ В.Мамон, проверку повышенным напряжением кабельной вставки. |  |  |  |  | 32130006 0803261436873
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Слоновка. |  |  |  |  | 32140009 0803261506955
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от опоры № 24/1 до Р 816 ЛЭП 10кВ № 8 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0803261511954
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать внеплановую выборочную диагностику изоляции 10 кВ на ТП фидера 10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй со сроком службы более 10 лет.; При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики изоляции 10 кВ на ТП фидера 10-05 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй запланировать их замену. |  |  |  |  | 31060009 0803261517508
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 Ивково ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 Ивково ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0803261521898
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №153 ф.4, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №153 ф.4 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 0803261536504
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить письмо владельцу здания, находящемуся по адресу с. Новодугино, ул. 10-марта, д. 17., о необходимости установки на крышу дома снегозадержателей. |  |  |  |  | 34080023 0803261537373
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-151 ф 133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0803261541273
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 0803261555602
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0803261613293
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково в пролете опор №17 - №18.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0803261615368
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35/10кВ Шаталовка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35/10кВ Шаталовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 321400 0803261616941
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Шейкино ВЛ-1015 ПС 35/10кВ Шиманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Шейкино ВЛ-1015 ПС 35/10кВ Шиманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0803261626749
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Вол-37-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 Вол-37-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0803261627251
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу о приведении оборудования в соответствии с н.т.д.,назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. |  |  |  |  | 31070024 0803261630888
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО «ИНДЭН» о необходимости приведения в исправное состояние ЗТП 10/0,4кВ "Фабрика игрушек" согласно НТД. |  |  |  |  | 31070009 0803261634562
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 229 Ф1 д. Ст. Кирики по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 229 Ф1 д. Ст. Кирики и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0803261634522
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 393 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110018 0803261641612
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка. |  |  |  |  | 34050015 0803261644913
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №140/5-№140/15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №140/5-№140/15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0803261659884
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140009 0803261703949
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Луптюг в пролетах опор 58-79 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Луптюг устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0803261715534
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.3 ТП30 Ф.106 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 0803261728277
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0803261810209
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Саб-2-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 Саб-2-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0803261821529
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0803261836914
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №5-1 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 0803261845884
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Шаталовка. |  |  |  |  | 32140002 0803261851948
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Подлесная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0803261931551
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №07 ПС М.Горьковская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС М.Горьковская |  |  |  |  | 31150009 0803261935552
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0803261935313
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 801 (КТПП-4 Мамоново) Л-1005 ПС 110кВ Касня силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 801 (КТПП-4 Мамоново) Л-1005 ПС 110кВ Касня дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0803262001355
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Ромашка, с. Ступино, о необходимости приведения потребительской ТП-029 ВЛ-10-2 ПС Ступино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы об испытании электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 0803262038646
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №17 ЗТП-2*160 № 630 с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №17 ЗТП-2*160 № 630 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0803262118915
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №364 д. Медведево.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №364 д. Медведево. |  |  |  |  | 31070033 0803262147880
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 403 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0803262215946
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0803262217748
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 714 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0803262217945
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 кВ Акатово письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 564П. |  |  |  |  | 34080007 0803262230351
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Никольское.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Никольское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0803262246895
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140002 0903260011944
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-293 яч.2 до ТП-294 яч.2 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ отТП-293 яч.2 до ТП-294 яч.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0903260140210
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 14-Город 6 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 14-Город 6 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0903260259935
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-45 ф.1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0903260300362
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130031 0903260510869
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ЭкоНиваАгро о приведении потребительского оборудования отпайки к ПТП-7-12 ВЛ-10-7 ПС Петровское, находящегося на балансе и обслуживании ООО ЭкоНиваАгро АПК Холдинг, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 0903260603642
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф 1048 ПС Погар (МАПП Погар) по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 0903260700324
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Астапковичи проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №106-2 - №106-3 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Астапковичи расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Астапковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080005 0903260708348
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам расчета, при необходимости, устранить выявленные нарушения; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 44 руб 7 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0903260726938
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 24 ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 24 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0903260739947
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №37-№47.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №37-№47 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0903260745681
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ПС Южная яч.17 - РП-32 яч.7 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ отПС Южная яч.17 - РП-32 яч.7, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0903260809211
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ М. Грибановка на предмет наличия деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №102 ПС 35 кВ М. Грибановка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №44-45. |  |  |  |  | 32130010 0903260853658
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 741 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 741 руб 2 |  |  |  |  | 34050019 0903260924904
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0903260933553
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-6кВ ТП 121 (Восход 1); Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050016 0903260958902
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф2 ТП33 Ф.611 ПС Юбилейная к дому ул. Сосновая 38. |  |  |  |  | 92029510 0903261015278
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведенного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Н.Полома выявленные замечания устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060020 0903261021505
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0903261028530
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения.; Провести верховой осмотр опоры № 4-1 ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0903261034549
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 432 (Прилуки ДС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 432 (Прилуки ДС). |  |  |  |  | 34050017 0903261045916
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-425 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-425 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 0903261046950
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП №318 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП №318 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище. |  |  |  |  | 32140005 0903261055953
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Произвести осмотр линии ВЛ 0,4 ф.042 от ЗТП-13 Жуковка "Жилкомхоз" по всей длине VN004-00172224 |  |  |  |  | 34090008 0903261059341
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0903261111939
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 476 ПС 110 кВ Южная.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 476 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0903261143936
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Зозули.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Зозули разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0903261209980
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф6 ТП0705 Ф1021 ПС Ново-Брянская от опоры к дому ул. Советская 265. |  |  |  |  | 92029507 0903261210315
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.104 РП 01 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.104 РП 01 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0903261221356
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-227 на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-227 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0903261226506
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ на ТП №134 КЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ ЦДТ. |  |  |  |  | 31070033 0903261227553
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0903261240917
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2-100А ф.4 ГКТП-7 ф1002 ПС Рогнединская; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП-7 ф1002 ПС Рогнединская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029502 0903261244332
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0903261305555
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №22 ул. Паничева, п. Суземка от ВЛИ 0,4 кВ ф.3 ТП15 ф.1006 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0903261312323
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 0903261345956
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ЗТП-1 ф.1001 ПС Погарская База РЭС |  |  |  |  | 34090019 0903261351323
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП №236 д.Становое ц.у. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП №236 д.Становое ц.у. и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0903261352523
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №86-87 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 0903261409358
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП 001 (КЭЧ). |  |  |  |  | 34080022 0903261445369
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0903261448539
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 677 ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 677 ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0903261500899
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-244 Бараново в пролетах опор №12 - №13. |  |  |  |  | 34080003 0903261500750
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0265 к ТП0147. |  |  |  |  | 92029501 0903261502285
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести валку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угражающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-350 Л2 Ф-1006 ПС Селищанская в пролете опор 6-7. |  |  |  |  | 34090020 0903261505322
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443 (Степаново) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 443 (Степаново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0903261510918
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1007 ПС Погребская в пролёте опор №85-86, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 0903261539334
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 41-42 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 0903261612367
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения испытаний изоляции кабельного участка КЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 79 ПС Россошь (РГЭС), в случае необходимости включить в график технического обслуживания и ремонта, либо рассмотреть целесообразность его дальнейшего использования.; Произвести испытание изоляции кабельного участка на КЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 79 ПС 110 кВ Россошь (РГЭС) |  |  |  |  | 32130028 0903261630631
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1835 Газстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1835 Газстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0903261650900
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ ф.109 ПС Лопазна, недостатки устранить.; Произвести перетяжку провода ВЛ 10 кВ ф.109 ПС Лопазна в пролете опор №14-15; Произвести проверку ИТР РЭС устранения замечаний выявленных при плановом осмотре ВЛ 10 кВ ф.109 ПС Лопазна, в случае выявления замечаний принять меры по их устранению. |  |  |  |  | 34090025 0903261702310
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственникам дома №27 ул. Комсомольская о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 р-н конец пр-кт. Текстильщиков устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-783 р-н конец пр-кт. Текстильщиков, особое внимание обратить на состояние перекидок после схода снега с крыш домов и зданий. |  |  |  |  | 31060003 0903261710556
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Н-9-8 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Н-9-8 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0903261711528
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести валку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угражающих падением на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-119 Ф-604 ПС Новозыбков в пролете опор 2/2-2/4. |  |  |  |  | 34090018 0903261758321
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 0903261850603
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140007 0903262011937
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо ПАО "ТГК-2" о возмещении ущерба нанесенного при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ, что привело к повреждению КЛ-0,4 кВ от ТП-633 к ВРУ д.№25 6-й Давыдовский проезд.; Направить регламент проведения работ в охранных зонах на объектах ПАО Россети Центр организации ПАО "ТГК-2". |  |  |  |  | 31060003 0903262111557
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-126 в пролетах опор № 6-7 |  |  |  |  | 34080003 0903262120359
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех СТП ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0903262131320
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-25 Л1 Ф-104 ПС ВОРОHОК С.АЛ с по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0903262158319
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0903262205919
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №197 - №198 ВЛ 110 кВ Голынки – Красный (ВЛ 145), расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Голынки – Красный (ВЛ 145), выявленные дефекты внести в журнал дефектов ВЛ с назначением ответственных лиц и сроков их устранения.; Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110 кВ Голынки – Красный (ВЛ 145) проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. |  |  |  |  | 340800 0903262207363
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №34 - №35 на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Зубово. |  |  |  |  | 34080015 0903262215366
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0903262321377
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Холм в пролетах опор №3/5-3/15.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Холм в пролетах опор №3/5-3/15 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1003260040901
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 859 - ТП 242. |  |  |  |  | 1000000126 1003260105063
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 11/100-420.05 ПС Камыши о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1003260131614
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150002 1003260234550
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ЗТП Жил зона.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ЗТП Жил зона с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1003260441559
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 26-РП 12Н ПС 110 кВ Белгород.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 420-ТП 745 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 26-РП 12Н ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 420-ТП 745 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1003260547940
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130013 1003260650643
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1003260702316
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1003260710317
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1003260722507
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-2 маг.203 - ТП-413 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-2 маг.203 - ТП-413 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ РП-2 маг.203 - ТП-413 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1003260728544
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 507 ПС 35 кВ Драгунка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1003260750835
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 23 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1003260842923
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении замечаний по результатам внеплановой выборочной диагностики оборудования запланировать ремонт или его замену.; Произвести внеплановую выборочную диагностику эксплуатируемых однофазных силовых трансформаторов сроком эксплуатации более 25 лет |  |  |  |  | 31060010 1003260843564
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю МУП "Павловскводоканал" о приведении потребительской КЛ-10-2 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130021 1003260853647
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140001 1003260910834
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ЗТП №84 Столовая.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ЗТП №84 Столовая с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1003260920894
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1003260948295
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 1003260959562
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №49 – ул. Смольная, ул.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №49 – ул. Смольная, ул. |  |  |  |  | 31070033 1003261019895
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №8 уул. Озерная, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-14 ф.1016 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1003261021288
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 1003261031563
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 1003261100617
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №49 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. |  |  |  |  | 32130004 1003261114879
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 10 кВ от РМИ 08032 до опоры №1/1 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1003261134969
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролётах опор №30- №40.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролётах опор №30- №40 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1003261206567
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 081 - 413.15 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1003261210615
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №12-22 ВЛ 6кВ №601 ПС Нелидово.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №12-22 ВЛ 6кВ №601 ПС Нелидово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1003261219913
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Исаево (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 1003261220561
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №19 л. Космонавтов, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-20 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1003261229290
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 309 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1003261236984
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 11-12 ВЛ-0,4 КТП-94 Л1 Ф-1009 ПС Теплое |  |  |  |  | 34090010 1003261241342
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По факту повреждения провода в пролете опор 36 - 37 на ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Трубная направить письмо-претензию и сообщение о запрете выполнения работ в охранной зоне ВЛ-10кВ без согласования с Гагаринским РЭС в адрес владельца ведомственной ТП "База МТО". |  |  |  |  | 34080007 1003261311364
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. 40 лет Освобождения Брянщины 29 ВЛ ф2 КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 1003261347279
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотр разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 и ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Томаровка. |  |  |  |  | 32140008 1003261358962
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 1003261401968
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. |  |  |  |  | 32140005 1003261415970
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ЛЭП от опоры № 4-1 требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения ЛЭП |  |  |  |  | 32110028 1003261437618
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ ТП-2 ВЛ-10 №04 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ ТП-2 ВЛ-10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1003261445899
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1720 ПС 110 кВ Грибановка на предмет наличия деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1720 ПС 110 кВ Грибановка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №4-5. |  |  |  |  | 32130010 1003261449657
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1851 с. Кривец, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1851 с. Кривец. |  |  |  |  | 31120018 1003261516214
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Кашира со сроком эксплуатации более 35 лет с целью выявления неудовлетворительного состояния оборудования ВЛ.; По результатам внеочередных осмотров оборудования по ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Кашира разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130014 1003261535895
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-88Л яч. №19 ПС "Грязи-город".; По результатам испытаний: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов на КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-88Л яч. №19 ПС "Грязи-город", обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 1003261547215
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензию в управляющую компанию. |  |  |  |  | 34080001 1003261636360
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.123 ПС 110/10 кВ Индуктор в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090018 1003261639346
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев вокруг ЗТП-675 ф.1005 ПС Староселье |  |  |  |  | 34090020 1003261641347
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150002 1003261649510
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150002 1003261649554
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 39-01 ПС 110 кВ Обуховская. |  |  |  |  | 32140002 1003261650967
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести валку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угражающих падением на провода ВЛ-0,4 Л2 ТП-353 Ф-104 ПС Шеломы в пролете опор11/7-11/8. |  |  |  |  | 34090018 1003261702348
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 13 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№35-45. |  |  |  |  | 31070033 1003261726898
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 085 с,о Вишенка о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1003261730616
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК в РУ 6 кВ ТП217 Ф620 ПС Западная. |  |  |  |  | 92029504 1003261805289
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС УВС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1003261820330
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр элегаз выключателей ВБ-110II-40/3150 У1 на ПС 110 кВ Безбородово на предмет утечки элегаза.; По результатам осмотра выключателей ВБ-110II-40/3150 У1 на ПС 110 кВ Безбородово устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 310700 1003261833900
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственникам участка №23 СТ Приозерный о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-781 СТ Приозерный устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-781 СТ Приозерный, особое внимание обратить на состояние перекидок после схода снега с крыш домов и зданий. |  |  |  |  | 31060003 1003261850593
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 РП-32 - ТП-1695 ф.1 |  |  |  |  | 1000000125 1003261900180
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10-24 ПС-30 - РП-54 |  |  |  |  | 1000000125 1003261900181
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1-79 ПС 35 кВ Котово.; По результатам осмотра КТП 1-79 ПС 35 кВ Котово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140002 1003261921966
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1003262010508
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1003262015327
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1003262023507
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу кабельной линии "РЖД" требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения КЛ. |  |  |  |  | 32110022 1003262100619
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ КТП 111 - КТП 112 ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1003262102965
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 1003262125628
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская к ТП-13 |  |  |  |  | 92029502 1003262145333
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №106-№116.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №106-№116 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1003262201566
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех ЗТП-29 ф.103 ПС Воронок с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1003262208349
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ №7 в пролете опор №1-10; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ №7 в пролете опор №1-10 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070009 1003262209534
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Третьяковский маслозавод" о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130004 1003262245881
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 109 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1003262300964
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-369 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-369 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 31060003 1003262306594
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить фарфоровую изоляцию на всех фазах ВЛ 110кВ Брянцево – Лихославль с отпайкой на ПС Кулицкая, на отпайке Кулицкая опора №74-6.; Произвести опробование приводов на выключателях ММО 110кВ , установленных на ПС 110 кВ Лихославль; Устранить дефекты, выявленные при опробовании приводов на выключателях ММО 110кВ , установленных на ПС 110 кВ Лихославль |  |  |  |  | 310700 1003262319902
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-9 ф.101 ПС Андрейковичи АЗАРОВКА с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1003262331350
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1103260028925
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Кузнецкая) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115 (Кузнецкая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1103260110924
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-41 - ТП-87 |  |  |  |  | 1000000125 1103260207179
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1103260232817
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1103260330362
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1103260340927
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 905 р.4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ ТП 10 р.10 |  |  |  |  | 34050019 1103260410950
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-205 ПС-2 - РП-91 |  |  |  |  | 1000000125 1103260440178
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.106 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1103260530328
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-97 Ф-1002 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1103260605335
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Воздействие птиц |  |  |  | Заменить загрязнённые изоляторы на опоре №65 ВЛ 110кВ Калач-1-Филиппенково с отпайками.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Калач-1-Филиппенково с отпайками на предмет загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. По результатам осмотра при необходимости наметить мероприятия по устранению дефектов.; Установить ПЗУ на опорах №59-71 ВЛ 110кВ Калач-1-Филиппенково с отпайками. |  |  |  |  | 321300 1103260607880
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Климово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1103260610329
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110029 1103260626620
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работуВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная. |  |  |  |  | 34050015 1103260708926
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 333 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1103260723567
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Шебекино - Маслова Пристань.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Шебекино - Маслова Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1103260822003
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №12-12-№12-22.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №12-12-№12-22 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1103260845905
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ Гаражи МЧС ул.Чапаева 79а ТП 235 ПС 110 кВ Авторемзавод.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ Гаражи МЧС ул.Чапаева 79а ТП 235 ПС 110 кВ Авторемзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1103260910972
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр КТП 408 РП 10 кВ Борисовка.; По результатам проведения осмотра КТП 408 РП 10 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1103260911974
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ТОЦ Славянский ВРУ ТП 1024 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ТОЦ Славянский ВРУ ТП 1024 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1103260956973
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1103261010533
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф4 ТП-36 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1103261020331
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Шебекино.; Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 321400 1103261038004
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-6 кВ ф.А2 ПС Аэропорт от опоры 1 до опоры 9 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.А2 ПС Аэропорт от опоры 1 до опоры 9 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1103261109592
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Кузнецкая д.15 от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП221 Ф Заготзерно ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1103261115294
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-107 ф.103 ПС Красная Гора в пролёте опор №8-9. |  |  |  |  | 34090013 1103261131331
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ-10 кВ между РП-2 и ТП-12 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра на участке КЛ-10 кВ между РП-2 и ТП-12.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля на участке КЛ-10 кВ между РП-2 и ТП-12в Ростовский РЭС; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) на участке КЛ-10 кВ между РП-2 и ТП-12 в Ростовский РЭС без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации на участке КЛ-10 кВ между РП-2 и ТП-12о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050014 1103261158928
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО “Мякижа” о необходимости приведения в исправное состояние ТП №98 ООО “Мякижа” согласно НТД. |  |  |  |  | 31070016 1103261256912
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №54 - №64.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №54 - №64 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 1103261259561
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий в пролетах опор №35 - №45; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий в пролетах опор №35 - №45 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1103261304539
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 423.10 9/100 д. Радино(353) в пролетах опор № 2-1-№2-16 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 423.10 9/100 д. Радино(353) в пролетах опор № 2-1-№2-16 |  |  |  |  | 32110016 1103261305621
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-173 ф 612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1103261330303
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №10-32 ПС Одоевское, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ №10-32 ПС Одоевское, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1103261338565
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ от опоры № 27/9 до Р 929 ЛЭП 10кВ № 9 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1103261351985
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание изоляции РУ-10 кВ ТП-6 после замены повреждённых опорных изоляторов в ячейке 1. |  |  |  |  | 1000000140 1103261405017
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1103261418653
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 2-3 ВЛ-0,4 Ф-2 РП Заипутское Ф-1001 ПС Харитоновская |  |  |  |  | 34090011 1103261425343
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить письмо владельцу здания, находящемуся по адресу д. Севальниха, ул. Севальниха, д. 6., о необходимости установки на крышу дома снегозадержателей. |  |  |  |  | 34080023 1103261435365
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю эл.энергии. |  |  |  |  | 34080001 1103261437370
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10кВ на ПС 35кВ Волга с целью выявления мест возможного проникновения мелких животных в КРУ-10кВ.; По результатам осмотра ячеек 10кВ на ПС 35кВ Волга выявленные дефекты - устранить. |  |  |  |  | 310700 1103261455928
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.116 ПС Климово по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 1103261506332
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. |  |  |  |  | 31150005 1103261507556
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №№220-240 ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №№220-240 ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1103261525914
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 1103261536559
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1103261542548
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор 11-12 на ВЛ 10кВ № 10822 ПС Пены |  |  |  |  | 32110003 1103261544624
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №10/8-№10/17 ВЛ-10кВ фид №06 ПС Кушалино; Произвести внеочередной осмотр в пролете опоре №10/8-№10/17 ВЛ-10кВ фид №06 ПС Кушалино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1103261600569
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ф. 2 от ТП № 179 с. Арменки устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП № 179 с. Арменки с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, сухие ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1103261604566
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести восстановление ввода от ВЛ 0,4кВ ф2.7 ТП0051 Ф621 РП04 к дому ул. Верхняя Лубянка д.54. |  |  |  |  | 92029501 1103261609296
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца КЛ-10кВ 64.1 В/Ч потр. от ПС Городок о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1103261624622
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом выборочном осмотре ТП-10/0,4кВ, запитанных от КВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Радуга.; Произвести внеплановый выборочный осмотр ТП-10/0,4кВ, запитанных от КВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Радуга на предмет выявления подобных дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 31070014 1103261631560
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3213 ПС 110 кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; Провести осмотр участка ВЛ 10 кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка от опоры № 203 до опоры №300 |  |  |  |  | 32110024 1103261655625
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в ООО "УК ПРАВДОМ" требованием своевременного устранения недостатков влияющих на работу оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго", в частности, своевременной уборки снега с крыш жилых домов, угрожающего падением на провода ввода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 на ул. Смирнова от ТП№ 2 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 на ул. Смирнова от ТП№ 2 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на участки ВЛ, расположенные вблизи зданий (перекидки и вводы), наличие наледи на крышах , угрожающей падением на провода. |  |  |  |  | 31060005 1103261738567
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-1-28 по всей длине.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №7 КТП Ш-1-28; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ш-1-28 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1103261747531
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ-6кВ ТП-14 к ТП-11 Ф-631 ПС Цементная.; Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-14 к ТП-11 Ф-631 ПС Цементная. |  |  |  |  | 92029503 1103261805309
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг, устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 1103261806568
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130015 1103261841883
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №8-20 ПС 35кВ Садовое в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №8-20 ПС 35кВ Садовое на предмет выявления дефектов, угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 1103261842882
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое. |  |  |  |  | 31100018 1103261856536
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3-12 ПС Парусная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3-12 ПС Парусная в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 1103261916641
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на д. Афанасово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на д. Афанасово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1103261955571
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 255 с.Подывотье Ф-1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1103262003336
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф623 РП02 к ТП3023. |  |  |  |  | 92029501 1103262051297
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ Хриплы РП Ходуново в пролетах опор №80 - №90; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Хриплы РП Ходуново в пролетах опор №80 - №90 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1103262110738
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 32140003 1103262126522
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №4-2, ВЛ0,4кВ №1 ТП 318 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1103262140623
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ №2 от СТП-295 ф. 1002 ПС Свень с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 1103262142345
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Золотилово-2 ВЛ№07 Карамзино.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Золотилово-2 ВЛ№07 Карамзино. |  |  |  |  | 31070033 1103262142568
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. |  |  |  |  | 31150004 1103262146557
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №1-№20.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №1-№20 с целью выявления дефектов провода. |  |  |  |  | 31070028 1103262205906
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-28 Ф-1002 ПС Крупец в пролёте опор №12-13, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090001 1103262216337
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре выносных разъединителей, подключенных к ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево.; Произвести внеочередной осмотр выносных разъединителей, подключенных к ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1103262228570
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролетах опор №100 - №110.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролетах опор №100 - №110 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1103262229743
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ЖК "Черемушки" о приведении потребительского оборудования КЛ 10кВ № 06 ПС Отрадное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1103262300650
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.612 ПС Сещенская в пролёте опор №32-33, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090005 1203260046344
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП 833 яч.5-ТП 291 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 1203260133216
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 598 и ТП 519, а также осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 598 - ТП 519 |  |  |  |  | 1000000126 1203260221064
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП №106 с целью выявления дефектов и возможного повреждения оборудования.; По результатам внеочередного осмотра ТП №106 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 1203260305572
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС УВС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1203260423333
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04 ОТ ТП 216 №2 ф.102 пс Воронок с с по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1203260435351
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.49 ПС 110 Волокно с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 1203260600647
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф 1048 ПС Погар (МАПП Погар) по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1203260603352
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-61 ф.1012 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1203260605381
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110029 1203260610630
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 063 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Провести внеплановый осмотр ТП №063 |  |  |  |  | 32110008 1203260615631
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр ЛЭП 6кВ №11 ПС 35 кВ Восточная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1203260643521
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №54 - №55 за границей охранной зоны ВЛ 1007 ПС Одинцово (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 1203260839361
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1203261024921
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8.1 ГКТП94 Ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 1203261057299
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №48 - №49 за границей охранной зоны ВЛ 1010 ПС Рудня (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 1203261101372
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт концевой заделки опора № 1-7 КЛ-10кВ (переход через ж/д). |  |  |  |  | 31060017 1203261115573
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №10 РП 11 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №10 РП 11 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ №10 РП 11 |  |  |  |  | 34050019 1203261145963
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 80, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от ТП 80. |  |  |  |  | 31120007 1203261158217
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1203261205931
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 7 р.15 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ ТП 7 р.15 |  |  |  |  | 34050019 1203261213939
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца КЛ Отп. 2 КЛ (ТП116-КТП53) 1035 Вязьма-1 находящийся на балансе ООО "Универсал" по факту аварийного отключения ВЛ-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1. |  |  |  |  | 34080006 1203261239371
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф 142 ПС Индуктор произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 92029506 1203261257305
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сеньково и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1203261259268
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №9 - №10 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 291 ВЛ-613 ПС Западная (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 1203261303374
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 616- ТП 611 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 616 - ТП 611 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП 611 - ТП 616 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в службу диагностики; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 611- ТП 616 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 1203261303955
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 322 Будовка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 322 Будовка. |  |  |  |  | 31100014 1203261305534
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо с просьбой устранить неисправность КЛ 10 кВ ПС 218 ф.19 - РП 67. |  |  |  |  | 1000000126 1203261306065
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 621 руб. 7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 621 руб 7 |  |  |  |  | 34050019 1203261343545
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 893 руб. 16 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 893 руб. 16 |  |  |  |  | 34050019 1203261357958
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 247 Брагино ц.у. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 247 Брагино ц.у. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1203261405532
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП-803 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 1203261415998
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-6кВ ф 36 п/с№9 в пролете опор №8– №18.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ ф 36 п/с№9 в пролете опор №8– №18. |  |  |  |  | 31070025 1203261419910
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Вышков в пролете опор №40-41 |  |  |  |  | 34090018 1203261427353
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 1203261440558
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ТОЦ Славянский ВРУ ТП 1024 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ТОЦ Славянский ВРУ ТП 1024 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1203261450986
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-10 -№8-20 ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-10 -№8-20 ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1203261452915
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Лом-Булатово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Лом-Булатово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1203261520933
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №15 ПС Устье на участке между ТП 205 и ТП-207 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра на участке КЛ 10кВ №15 ПС Устье на участке между ТП 205 и ТП-207 дефектов; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля на участке КЛ 10кВ №15 ПС Устье на участке между ТП 205 и ТП-207 в Ростовский РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) на участке КЛ 10кВ №15 ПС Устье между ТП 205 и ТП-207 в Ростовский РЭС без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации на участке КЛ 10кВ №15 ПС Устье на участке между ТП 205 и ТП-207 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050014 1203261524932
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра изоляции РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, запитанных от ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Василево.; Провести внеочередной выборочный осмотр изоляции РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ, запитанных от ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Василево для выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1203261530916
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Запросить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 110кВ Хмелевка-Угловка в филиале ОАО "РЖД". |  |  |  |  | 310700 1203261555694
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ №18 Туббольница на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ №18 Туббольница разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 1203261604654
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП-136 ф.10-03 ПС Василево.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ ф. №4 от ТП-136 ф. 10-03 ПС Василево и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1203261624595
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ Рвеницы РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №143-№153.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Рвеницы РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №143-№153 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1203261654908
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 662 ф.425.04 снт"Строитель" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 662 ф.425.04 снт"Строитель" |  |  |  |  | 32110016 1203261700626
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 181 руб 1 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 181 руб 1 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1203261701940
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №56-№66.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №56-№66 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1203261701909
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-208 "Угоры" после аварийного отключения.; По результатам осмотра ТП-208 "д.Угоры" наметить и выполнить мероприятия по исключению проникновения птиц в электроустановку. |  |  |  |  | 31060017 1203261701574
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 29-30 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-100 Ф-1001 ПС Харитоновская |  |  |  |  | 34090011 1203261702363
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №198 ф.Елегино нов дома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №198 ф.Елегино нов дома устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1203261704570
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП20 Ф.612 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 1203261707301
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-7 ПС-21 - РП-21 |  |  |  |  | 1000000125 1203261710177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных в ходе внеочередной осмотр ЗТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 09 ПС Киверичи.; Произвести внеочередной осмотр ЗТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 09 ПС Киверичи с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1203261715911
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу кабельной линии "РЖД" требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения КЛ. |  |  |  |  | 32110022 1203261717633
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 85, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 85. |  |  |  |  | 31120007 1203261720218
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПКТ 10/80 на трансформатор в КТП-4 ф 1004 ПС Алтуховская. |  |  |  |  | 92029505 1203261737298
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-276 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП-276, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. |  |  |  |  | 31060003 1203261815596
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0.4 кВ от ТП № 071 ул.Ленина Тотомица.ф.1 с целью выявления дефектов проводов и оборудования ВЛ.; По результатам внепланового обхода ВЛ-0.4 кВ от ТП №071 ул.Ленина Тотомица.ф.1 при необходимости провести устранение дефектов. |  |  |  |  | 31060019 1203261816575
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 334 ПС 35 кВ Никольское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1203261905987
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 176.120 от ПС 110кВ Клюква в пролете опор № 82-89 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.120 от ПС 110кВ Клюква в пролете опор № 82-89 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 1203261908627
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 206 ПС 35 кВ Алейниково.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 206 ПС 35 кВ Алейниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1203261915988
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 503 (Лесокомбинат) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 503 (Лесокомбинат) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1203261915930
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кощеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кощеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1203261941966
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 ул. Фокина, г. Севск от ВЛИ 0,4 кВ ф.2 ТП 3 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1203262003334
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-25 - ТП-576 |  |  |  |  | 1000000125 1203262020176
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1-9 ПС 35 кВ №8 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1203262028644
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить претензионное письмо в управляющую компанию. |  |  |  |  | 34080001 1203262030428
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 1363- 176.118 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1203262114632
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №079 ф.Контеево 2 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №079 ф.Контеево 2 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1203262126569
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф611 РП32 к ТП2204. |  |  |  |  | 92029501 1203262140300
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 744, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 744 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 744 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 1203262155559
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛИ 0,4кВ №4 ТП 28 в пролете опор № 8 - 13 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛИ 0,4кВ №4 ТП 28 в пролете опор № 8 - 13 |  |  |  |  | 32110003 1203262308629
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Воронок Воронок с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1303260003367
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка и оборудования КТП №118 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140005 1303260105530
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-492 ф.104 ПС Воронок С.ВОРОНОК с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1303260115368
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 246 – ТП 445 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1303260240429
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф621 РП10 к ТП3399. |  |  |  |  | 92029501 1303260422308
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-122 Л2 Ф-101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1303260558354
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-6 ф.1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1303260601382
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-199 Л3 Ф-102 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1303260615355
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-199 Л2 Ф-102 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1303260615356
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-85 Л2 Ф-103 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1303260715357
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-943 яч.6 до Т-13 яч.8., со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 1303260729219
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 786 руб. 10 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 621 руб 7 |  |  |  |  | 34050019 1303260816537
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140001 1303260831989
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП 008 с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ 18 ТП 008 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1303260836576
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС Молоково в пролетах опор № 7/1-7/11.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС Молоково в пролете опор № 7/1-7/11 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1303260855921
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ЗТП 069 (Санаторий больница) КЛ 6кВ №20 ПС 35кВ Белый Городок.; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ЗТП 069 (Санаторий больница) КЛ 6кВ №20 ПС 35кВ Белый Городок. |  |  |  |  | 31070014 1303260901680
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование опоры №20 ОВЛ-10кВ на КТП-108 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Мужичье, подвергшейся воздействию тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Мужичье и обследования опоры №20 ОВЛ-10кВ на ТП-108, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. Особое внимание обратить на состояние изоляторов, крепление изоляторов, а так же крепления проводов к изоляторам. |  |  |  |  | 32130008 1303260944886
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередные осмотры КЛ 6кВ от ПС №1 Котельные. |  |  |  |  | 32130034 1303261000905
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровскаяв границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1303261002338
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 003 с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 003 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1303261005942
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Новая Деревня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1303261014013
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №5 ул. Кирова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-28 ф.1005 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1303261015304
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Стрелецкое. |  |  |  |  | 32140003 1303261022997
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 8 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 1303261024549
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №34 пер. Кирова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-29 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1303261027312
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СПС УВС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1303261034358
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю эл.энергии. |  |  |  |  | 34080001 1303261035761
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-36 ф 606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1303261051310
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые испытания РУ 6 кВ и разрядников ТП 979. |  |  |  |  | 34080001 1303261055762
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 1303261055175
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1303261111542
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ОМВД России по Богучарскому району о приведении потребительской ЗТП-1302 запитанной от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Богучар, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130003 1303261121648
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС Спас-Углы, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №01 ПС Спас-Углы в пролете опор №22 - №23.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Спас-Углы , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1303261127755
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4120 ПС Кшень пр. опор №60-№65 |  |  |  |  | 32110021 1303261130640
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская, особое внимание уделить изоляторам с истекшим сроком эксплуатации. |  |  |  |  | 31150001 1303261133560
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Щеглову Н.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-13 ПС Рогачевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1303261133651
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 758 (Воронкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 758 (Воронкино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1303261149943
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ № ТП-11 Бобоедово ВЛ-1003 ПС дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 1303261202756
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Ивица. |  |  |  |  | 32140010 1303261209525
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю в филиал "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" о приведении потребительской КТП-809 запитанной от ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энерго-оборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130005 1303261239887
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 429 Коченятино ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 429 Коченятино ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1303261316941
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10 Выдропужск в пролетах опор №92/20 - №92/30; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10 Выдропужск в пролетах опор №92/20 - №92/30 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1303261348526
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №6 РП 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 10кВ №6 РП 1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1303261350944
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10кВ № 2 ПС 35 кВ Нечаевка и КТП 212 ПС 35 кВ Нечаевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1303261406996
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №151 СПТУ №14 Ф .5 в месте возникновения пожара г. Нея, ул. Набережная.; По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея, ул. Набережная устранить выявленные замечания (при наличии). |  |  |  |  | 31060019 1303261450576
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1010 ПС Демидов проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 67-68 ВЛ 1010 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 1303261500763
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 019 письмо с предложением принять меры по предотвращению схода снега с крыши здания на провода ввода владельцу дома №22, запитанного от опоры №7. |  |  |  |  | 34080025 1303261509753
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП2102 Ф613 РП33 к дому ул. Олега Кошевого, д.17 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1303261518313
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Торговый Дом Россошанский" о приведении оборудования КЛ-10-23 ПС Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130028 1303261539888
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Лацкое.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Лацкое. |  |  |  |  | 34050009 1303261540945
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1303261547006
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить письмо владельцу здания, находящемуся по адресу с.Днепровское, ул. Большая советская, д. 91, о необходимости установки на крышу дома снегозадержателей. |  |  |  |  | 34080023 1303261552758
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-237 Ф-1007 ПС Погребы в пролёте опор №12-13, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090001 1303261602383
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВРП-37 яч.1 до ТП-36а яч.5 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 1303261625220
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 1303261655174
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Калинина 3 ввод 1 РП 54 ПС 110 кВ Донец.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Калинина 3 ввод 1 РП 54 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1303261702558
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 1303261725173
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 112 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 112 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1303261727649
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №10 ПС Варваринка по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС Варваринка и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1303261743535
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1303261835946
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования подключенного от опоры №17, ВЛ0,4кВ №1 ТП 379 с предложением привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1303261839636
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 1303261840172
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 1303261840171
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 1303261841170
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №090 СХТ ф.1, провести разъяснительные беседы с владельцами частных домов, управляющих компаний, юридических лиц, питающихся с данной ВЛ, на предмет своевременной уборки снега с крыш зданий.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №090 СХТ ф.1 с целью выявления возможного схода снега с домов и зданий, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060019 1303261845577
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 1303261905169
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 1303261913641
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абонентам ТП 794 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ТП 614 - РП ГПТУ |  |  |  |  | 1000000126 1303261923066
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35кВ СОМ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ в пролетах опор №147 - 195; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35кВ СОМ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 1303261930645
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительского оборудования КЛ-6-22 ПС Жилзона до ПС Котельные в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130034 1303261932676
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №1-16-№1-26.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №1-16-№1-26 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1303261946933
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Воронок ЛУЖКИ с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1303262000369
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-2-8 ПС 2-ое Сторожевое о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП . |  |  |  |  | 32130015 1303262010892
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 760 руб. 19 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 760 руб 19 |  |  |  |  | 34050019 1303262030959
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо директору УК "ЖКХ №2" обслуживающей дом №100а ул Ленина о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-144 р-н ул Комбинатовская устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-144 р-н ул Комбинатовская, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. |  |  |  |  | 31060003 1303262116597
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-289 Ф-103 ПС Щербиничи в пролете опор №6-7 |  |  |  |  | 34090018 1303262119370
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3219 6/100 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 1303262121637
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №43-№53.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №43-№53 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1303262155918
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Новопетровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Новопетровская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1303262203540
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 1303262215168
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-63-31 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-63-31 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1303262224546
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 710 (Башарово) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ТП 710 (Башарово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1303262231947
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственникам дома №10а ул. Крестьянская о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ(ф-1) от ТП9 на р-н Крестьянск. устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ(ф-1) от ТП9 на р-н Крестьянск., особое внимание обратить на состояние перекидок после схода снега с крыш домов и зданий. |  |  |  |  | 31060003 1303262310598
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р-14-02-КТП-1432 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1303262355550
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектного силового трансформатора на КТП-10кВ №2-12 ПС Ильмень |  |  |  |  | 32130024 1303262355893
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения диагностирования опор № 44,46 КЛ-6кВ №6 ПС 110 кВ Россошь (ГЭС), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести обследование стоек опор № 44,46 по КЛ-6кВ №6 ПС 110 кВ Россошь (ГЭС), на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия при наезде стороннего автотранспорта на опору №45, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130028 1403260002889
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Залесье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 1403260056964
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР и угрожающих деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №175- №176 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 1403260235757
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 829 – ТП 1074 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1403260409764
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 17 ф.10А и ТП 179, а также осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС 17 ф.10А - ТП 179 |  |  |  |  | 1000000126 1403260507067
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ10кВ №15 от ПС-110/35/10кВ Тяговая; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №23- №28 КВЛ10кВ №15 от ПС-110/35/10кВ Тяговая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1403260530541
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 Новопетровская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 Новопетровская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1403260546538
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех ЗТП ф.103 ПС Воронок с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1403260642372
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-61 Ф-1012 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1403260650384
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ Р-1407 - КТП 1411 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1403260704994
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 1403260806221
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-61 Ф-1012 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1403260810385
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №19 - №20 за границей охранной зоны ВЛ 1001 ПС Логово (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 1403260820765
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 1403260842167
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Д-3-5 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1403260847259
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2-15 от ПС 35кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 1403260918891
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Дороги Черноземья" о приведении потребительской отпайки от опоры №23 отпайки от опоры №66 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Чигорак и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130004 1403260924652
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 1403260925890
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Борисово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 029 (Борисово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 1403261002951
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-3 яч.3 - ТП-189 яч.8 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-3 яч.3 - ТП-189 яч.8 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1403261104222
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1403261115537
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр РЛНД №2 на КВЛ 6 кВ ТП 638 - ТП 850 на предмет наличия дефектов |  |  |  |  | 1000000126 1403261124068
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 42 Корегино принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 42 Корегино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1403261125586
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140020 1403261232015
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, угрожающие падением на провода ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060005 1403261246584
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП |  |  |  |  | 32110024 1403261251646
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП77 Ф.612 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 1403261322306
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 185 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 1403261328638
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-123 Ф-108 ПС Вышков в пролете опор №10-11 |  |  |  |  | 34090018 1403261334373
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-7 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1403261340337
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Зыкову А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-21 ПС Плотина в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1403261352659
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр КВЛ 6 кВ ТП 923 - ТП 912 в районе опоры №1 на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 1000000126 1403261355069
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр проводов ВЛ 35кВ Торопец-Пожня в пролетах опор №80-90.; При выявлении дефектов по результатам осмотра проводов ВЛ 35кВ Торопец-Пожня в пролетах опор №80-90 провести ремонт или замену (при необходимости) поврежденного участка.; Произвести ремонт или замену (при необходимости) провода в пролете опор №84-85 ВЛ 35кВ Торопец-Пожня. |  |  |  |  | 310700 1403261355926
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ГазПромТрансГаз Москва» Острогожского ЛПУМГ о приведении потребительской ТП 4-27 ВЛ 10-4 ПС 35 кВ Кр.Поляна в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 1403261426664
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №55-№60 ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1403261434930
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №11 - №13 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 435 1005 ПС Жичицы из-за охранной зоны. |  |  |  |  | 34080010 1403261515766
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. |  |  |  |  | 32140005 1403261527007
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110014 1403261545643
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово в пролетах опор №120-125.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово в пролетах опор №120-125. |  |  |  |  | 31070002 1403261555922
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ТР-10 до Т-1 ТП 10/0,4кВ №37 Город.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТР-10 до Т-1 ТП 10/0,4кВ №37 Город электротехнической лабораторией службы диагностики УСД. |  |  |  |  | 31070013 1403261601521
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-218 Ф-118 ПС Индуктор всей длине линии."; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 Л1 ТП-218 Ф-118 ПС Индуктор нарушений и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 34090018 1403261602374
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Федоровская в пролёте опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090005 1403261624364
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 52 ПС Орион с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 6кВ № 52 ПС Орион устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050019 1403261651978
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Пено в пролетах опор №22-1-№22-15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Пено в пролетах опор №22-1-№22-15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1403261656919
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Терелесово в пролетах опор №1-5 - №1-10; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Терелесово в пролетах опор №1-5 - №1-10 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1403261709547
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая в пролетах опор № 17-20-№17-27 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая в пролетах опор № 17-20-№17-27 |  |  |  |  | 32110016 1403261731644
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №14 ПС Микрорайонная в пролёте опор №240- №26.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №14 ПС Микрорайонная в пролёте опор №240- №260 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1403261747929
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №068 д. Бахмутово.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №068 д. Бахмутово. |  |  |  |  | 31070033 1403261754925
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №5, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1054 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1403261813639
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №193-№203.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №193-№203 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1403261831920
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1004 ПС 35 кВ Прелестное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1004 ПС 35 кВ Прелестное. |  |  |  |  | 32140012 1403261848552
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм в пролетах опор №17/1-17/9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм в пролетах опор №17/1-17/9. |  |  |  |  | 31070002 1403261948923
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролетах опор №125 - №135; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролетах опор №125 - №135 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1403262002584
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ ТП 924 руб 2 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ ТП 924 руб 2 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1403262010979
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-103 от опоры 1 до опоры 6, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-103 от опоры 1 до опоры 6 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1403262032599
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения с применением тепловизора на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. |  |  |  |  | 32130015 1403262047894
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №47 - №48 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи.; По результатам осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; При выполнении очередного планового осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи в пролетах опор №45 - №50, обратить особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 34080027 1403262056751
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-04-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 625 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1403262100001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2026 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Кулицкая в пролетах опор №7-№25.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Кулицкая в пролетах опор №7-№25 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1403262130917
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КЛ10 кВ ф.1005 ПС Севская от Р35 до ТП-35; Произвести восстановление КЛ10 кВ ф.1005 ПС Севская от Р35 до ТП-35 |  |  |  |  | 92029512 1403262201342
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1403262212561
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 10 до ТП 122 КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 10 до ТП 122 КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. |  |  |  |  | 31070014 1403262317931
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6кВ от РП 10 яч.11 до ТП 1006 яч.7 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. |  |  |  |  | 32140002 1403262318524
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35кВ Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35кВ Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 1403262334948
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Сутка |  |  |  |  | 34050003 1403262349949
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО «ИНДЭН» о необходимости приведения в исправное состояние ЗТП 10/0,4кВ "Фабрика игрушек" согласно НТД. |  |  |  |  | 31070009 1503260048608
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог. |  |  |  |  | 32140005 1503260145008
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1503260359016
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-ТП 137 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 47-ТП 137 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1503260419990
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1503260455014
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Темкино в пролетах опор 150-160 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 1503260509759
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1503260523553
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 кВ ТП И-3-7 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 кВ ТП И-3-7 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1503260615549
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 1503260705634
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролете опор №3-4 участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №28 до ТП №23 КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК |  |  |  |  | 31070033 1503260819924
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №59-69 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор №59-69 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы. |  |  |  |  | 31070021 1503260825554
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №139 - №140 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 1503260923752
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Серебрянка. |  |  |  |  | 32140009 1503260935993
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка. |  |  |  |  | 32140009 1503260946531
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №7 ул. Колхозная, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-61 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1503261022314
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1503261101991
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1503261107311
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Солнцево в пролетах опор №67-74 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Солнцево в пролетах опор №67-74 |  |  |  |  | 32110009 1503261159642
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-639 - ТП-399 1сек.ш. Устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии).; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-639 - ТП-399 1сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1503261238600
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СПС УВС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1503261313361
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 205 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1503261433554
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП78 Ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 1503261438318
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП№98(г) устранить выявленные замечания (при их наличии); Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№98(г) с целью выявления повреждений и дефектов на ВЛ. Особое внимание обратить на натяжение проводов перекидок ВЛ к домам, тип проводов, которыми они выполнены, и состояние изоляции этих проводов (при её наличии) |  |  |  |  | 31060005 1503261513583
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 192 руб 3 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 192 руб 3 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1503261518957
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №130-140 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №130-140 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1503261555927
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1511 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1503261618002
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №7 от КТП-169 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №7 от КТП-169 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1503261630557
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ Калашниково от ПС 110/10 Калашниково в пролетах опор №111- №112; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Калашниково от ПС 110/10 Выдропужск в пролетах опор №111- №112 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1503261633588
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 1503261635635
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом по ул. Советской 12 ВЛ ф5 РП-1 Ф-1015 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 1503261639307
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное. |  |  |  |  | 32140003 1503261703555
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов, деревьев угрожающих падению на провода, в том числе, из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рубашевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 1503261721897
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Кр.Поляна по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ-10-4 ПС Кр.Поляна разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130020 1503261735645
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 709 РП 10 кВ Альпика.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1503261806556
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.701 ТП007 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.701 ТП007 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1503261810760
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Деледино в пролетах опор № 35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №09 ПС Деледино в пролетах опор № 35-45. |  |  |  |  | 31070002 1503261923540
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1503261928523
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №253 СХТ ул.Южная .№1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №253 СХТ ул.Южная №1 с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. |  |  |  |  | 31060011 1503261948578
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении падение дерева на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №15 - №25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №15 - №25 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 1503261957932
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №87 - №88 за границей охранной зоны ВЛ 1005 ПС Каспля (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 1503262003767
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110кВ Кантемировка особое внимание обратить на состояние крепления шлейфов на Р-10 кВ ТП находящихся на балансе РЭС.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110кВ Кантемировка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 1503262003661
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 6 Поссовет ф-1 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 6 Поссовет ф-1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1503262010587
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1005 ПС Плюсковская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090026 1503262020359
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-7 Болдыревка на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-7 Болдыревка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4-1 ТП-3-7 Болдыревка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №5-6. |  |  |  |  | 32130020 1503262051885
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Воронок Лужки с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1503262110371
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Сотницкая в случае выявления деревьев ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Сотницкая по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130028 1503262155662
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1503262216995
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 10 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 1503262315992
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ № 14 РП 51 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ-10кВ № 14 РП 51 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050019 1503262355956
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 2-3 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-12 Ф-1001 ПС Рогнединская |  |  |  |  | 34090005 1603260010365
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Алешинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 1603260012366
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 643 и ТП 645, а также осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 643 - ТП 645 |  |  |  |  | 1000000126 1603260013070
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6кВ ПС Смоленск 1, Л 625 - РП 18 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости ремонта/замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1603260424768
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10кВ на участке ф 29 ПС Высокая-РП-Заря; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ф 29 ПС Высокая-РП-Заря и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 1603260458018
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1603260700360
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 531-ТП 1220 каб.А ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 531-ТП 1220 каб.А ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1603260700999
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 20-Город 14 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1603260811548
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф 10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов и вязок провода.; По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф 10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич и обследования опоры №22 устранить выявленные замечания.; Провести комплексное обследование опоры №22 ВЛ 10 кВ ф 10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич после прохождения тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060010 1603260831472
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести сверку заданных уставок АОСН-1 и АОСН-2 в терминалах БЭМП-РУ-РЧ на ПС 110 кВ Сталелитейная, ПС 110 кВ Дормашевская, ПС 110 кВ Мичуринская |  |  |  |  | 340900 1603260840379
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3033 к ТП3002. |  |  |  |  | 92029501 1603260840322
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1244 к ТП1245. |  |  |  |  | 92029501 1603260840316
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя ГСК "Клыковский" с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1603260921648
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1603260926952
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 106 Ф2 д.Савинково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 106 Ф2 д.Савинково и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1603260941543
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 1603260943005
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП № 009 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП № 009 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1603261003588
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ10кВ №15 от ПС-110/35/10кВ Тяговая; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №15- №20 КВЛ10кВ №15 от ПС-110/35/10кВ Тяговая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1603261030937
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10кВ на участке ф 45 ПС Высокая - РП-Блинова; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ф 45 ПС Высокая - РП-Блинова и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 1603261035019
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП 229 яч.2-ТП 252 яч.6 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ ТП 229 яч.2-ТП 252 яч.6 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1603261043223
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-276 от опоры 5 до опоры 1-2, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-276 от опоры 5 до опоры 1-2 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1603261052601
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственникам дома №4 ул.Ленина о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ(ф-2) от ТП12 на ул.Ленина устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ(ф-2) от ТП12 на ул.Ленина, особое внимание обратить на состояние перекидок после схода снега с крыш домов и зданий. |  |  |  |  | 31060003 1603261101602
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №504 ПС 110кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1603261110030
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра и проведения тепловизионного контроля контактных соединений на ЛР-10 кВ и РТП-10 кВ КТП-10/0,4 кВ. подключенных к КЛ-6кВ №26 ПС 110 кВ Россошь (РГЭС), разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр КЛ-6кВ №26 ПС 110 кВ Россошь (РГЭС), на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, а также с применением тепловизора на предмет выявления нагрева контактов на ЛР-10 кВ и РТП-10 кВ КТП-10/0,4 кВ. подключенных к КЛ-6кВ №26 ПС 110 кВ Россошь (РГЭС), способных повлиять на безаварийную работу электроустановки. |  |  |  |  | 32130028 1603261113900
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-102 Ф-1007 ПС Глодневская в пролёте опор №12-13, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090001 1603261128386
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 6-7 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-136 Ф-Пеклино РП Пеклино |  |  |  |  | 34090005 1603261134388
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0006 к ТП0005. |  |  |  |  | 92029501 1603261139336
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-17 ф 102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1603261154317
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Веркеевка д.24 ВЛ ф3 КТП-11 ф.1013 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 1603261158319
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 Л-1 ЗТП- 52 Ф-644 ПС Цементная определить сроки устранения и назначить ответственных лиц.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л-1 ЗТП- 52 Ф-644 ПС Цементная в пролете опор №8-11 с целью выявления растущих вне охранной зоны ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090006 1603261228375
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 2-3 ВЛ 0,4 ф.045 от ГКТП-17 Жуковка "Жилкомхоз" |  |  |  |  | 34090008 1603261234389
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 523 (Нов. Посёлок) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 523 (Нов. Посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1603261300953
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ 6 кВ Ф-610 ПС Дятьковская в пролете опор №51-52 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 1603261329376
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СПС УВС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1603261340377
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 1603261342650
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ольховатка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 1603261348898
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Брейтово с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС Брейтово. |  |  |  |  | 34050003 1603261351954
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС Стародуб по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 92029508 1603261424321
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Красное наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1603261430896
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку опоры №2.2 ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-49 Ф-1020 ПС Комаричская, согласно планового листа осмотра.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-49 Ф-1020 ПС Комаричская в пролёте опор №2.5-2.6 согласно аварийного листа осмотра.; Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-49 Ф-1020 ПС Комаричская в пролёте опор №9-11, согласно планового листа осмотра. |  |  |  |  | 34090014 1603261431387
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мглин в пролете опор №22-23 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 1603261458378
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1603261510320
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Княщины-Плотично для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Княщины-Плотично-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 1603261511936
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения диагностирования опор № 8 и №10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-39 ПС 110 кВ Россошь (РГЭС), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести обследование стоек опор № 8 и №10 по ВЛ-0,4кВ№2 от ТП-39 ПС 110 кВ Россошь (РГЭС), на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия, при наезде стороннего автотранспорта, на опору №9, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130028 1603261520901
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 792-ТП 953 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 792-ТП 953 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1603261529009
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-6кВ на участке ф 44 ПС КЗТЗ - ТП-793.; Уточнить локализацию повреждений КЛ-6кВ на участке ф 44 ПС КЗТЗ - ТП-793 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 1603261545020
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.23 - ТП-227 яч.3, со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 1603261606224
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №150-160 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №150-160 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1603261609934
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1603261610651
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролетах опор №20 - №30; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролетах опор №20 - №30 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1603261615683
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ПС Привокзальная яч.47-ТП 79 яч.6 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 1603261622225
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 4-32 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1603261627012
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ПС Привокзальная яч.35-ТП 1150 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 1603261632226
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №8 ПС 110 кВ Россошь на предмет нарушения габаритов в местах пересечений с ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-39 ПС 110 кВ Россошь.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №8 ПС 110 кВ Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130028 1603261650902
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 419 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 419 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1603261656010
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 ул. Партизанская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-12 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1603261800324
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Отключение по заявке МЧС |  |  |  |  | 32130018 1603261818899
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 1603261911227
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 1603261926166
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2102 к ТП2107. |  |  |  |  | 92029501 1603261926340
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №3, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1063 д. Долгое с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1603261950649
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 1603262017029
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №8 - №9 за границей охранной зоны ВЛ 0,4№2 от ТП253 ВЛ-602 ПС Синьково (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 1603262018769
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ВООИ СИНТЕЗ о приведении потребительского оборудования ТП-6-11 ВЛ 10 кВ №6 ПС Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1603262036903
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1603262222541
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Воронок С. ВОРОНОК с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1603262305392
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 1603262335144
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 РП-47 - ТП-963 |  |  |  |  | 1000000125 1603262336137
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ ТП 542 -оп.№ 15/3 Л605 ПС Колодня за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1703260024771
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080016 1703260034770
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю МКУП "Богучаркоммунсервис" о приведении потребительской КТП-507 ПС 110 кВ Богучар в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130003 1703260141674
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110016 1703260230652
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 1703260244011
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 355 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110018 1703260725660
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка. |  |  |  |  | 32140009 1703260735018
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 4011 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 4011 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1703260803951
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Теребрено - Дорогощь.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Теребрено - Дорогощь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1703260812952
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 258 ВЛ №4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 258 ВЛ №4 ПС В.Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 1703260812562
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.10 ТП-21 Ф-1010 ПС Дубровская. |  |  |  |  | 92029502 1703260904339
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотраВЛ-10кВ №3.7.6 ПС Глебово в пролетах опор №95-100 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3.7.6 ПС Глебово в пролетах опор №95-100 с составление листа осмотра. |  |  |  |  | 32110027 1703260905653
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 63 - ТП 519 |  |  |  |  | 1000000126 1703260906071
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ТП-610/100 (АЗС) требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения ЛЭП |  |  |  |  | 32110028 1703261000656
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Воздействие птиц |  |  |  | Удалить остатки гнезда с опоры №5 ВЛ-110кВ Ржев-Зубцов I цепь.; Установить птице-защитные устройства на траверсы опоры №5 ВЛ-110кВ Ржев-Зубцов I цепь. |  |  |  |  | 310700 1703261041939
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП 2 яч.2-ТП 46 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 1703261116228
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов и проводов.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32130012 1703261118673
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 1703261140132
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№38/35-38/45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ № 15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№38/35-38/45. |  |  |  |  | 31070033 1703261150935
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф1 КТП76 Ф.107 ПС Стародуб к дому ул. Строителей 26. |  |  |  |  | 92029508 1703261206329
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опорыКВЛ-6кВ РП-3 яч.21 -ТП-196 яч.7произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ РП-3 яч.21 -ТП-196 яч.7 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1703261228229
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 6 кВ Р 602 - КТП 416 ЛЭП 6кВ № 6 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1703261238026
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково и ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 1703261251033
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая в пролетах опор №1-66 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая в пролетах опор №1-66 |  |  |  |  | 32110016 1703261315657
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2 Ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1703261336328
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1703261343022
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 616 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 616 ПС 110 кВ Майская. |  |  |  |  | 32140001 1703261400019
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка. |  |  |  |  | 32140012 1703261413025
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1703261545230
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-464 "Клуб ЛЗ" после аварийного отключения.; Выполнить ремонт мягкой кровли ТП-464 "Клуб лесозавода" |  |  |  |  | 31060017 1703261611580
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ПС 110/10кВ Голофеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ПС 110/10кВ Голофеевка. |  |  |  |  | 321400 1703261632024
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Х-5-2 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Х-5-2 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 1703261645544
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №15, ВЛ0,4кВ №1 ТП 332.19 4/100 кВА с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110018 1703261705654
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 005 на пер.Пушкина, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 005 на пер.Пушкина, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1703261723581
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф1 СТП 378 ф.1004 ПС Добрунь в пролёте опор №1-2. |  |  |  |  | 34090002 1703261740380
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 ул. Сливовая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 ул. Сливовая |  |  |  |  | 32110016 1703261753655
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное с целью проверки состояния вязок проводов к изоляторам на опорах линии. При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное дефектов вязок проводов к изоляторам включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1703261812675
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1703261825038
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №160-№168, №177-№184 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №160-№168, №177-№184 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1703261856663
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1703261859571
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 70-Город 3 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 70-Город 3 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1703261916021
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 1703261925023
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Южная яч.10 - тяг.№13 яч.10, со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 1703261958231
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1703262048566
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3408 к ТП0495 каб.А |  |  |  |  | 92029501 1703262102343
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №6 РП 36 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №6 РП 36 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №6 РП 36 |  |  |  |  | 34050019 1703262106516
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-19 яч.21 - ТП 171 яч.9 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-19 яч.21 - ТП 171 яч.9 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1703262108232
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-392 РУ6/0.4кВ. |  |  |  |  | 31120019 1703262111233
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролете оп. 153-154 КВЛ 10 кВ ф.1016 ПС Погарская ВЛ ЛР-4 ф.1016 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 1703262114325
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВПС Южная яч.14 - ЦРП яч.14 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 1703262114234
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 016 с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 016 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1703262130961
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов по Л-10кВ №01 от РП 10кВ Возы в пролете опор 71-72 |  |  |  |  | 32110018 1703262205658
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 367 (Приволжье) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 367 (Приволжье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1703262215962
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 336 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110018 1703262228659
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые испытания изоляции РУ-6кВ ТП-779 после замены опорных изоляторов в ячейке 5. |  |  |  |  | 1000000140 1703262228021
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/В.Д-9-160 по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 1703262318545
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 091 МТФ ф. 1, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 091 МТФ ф. 1, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1703262318582
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-19 яч.14 до ТП-74 яч.2 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от РП-19 яч.14 до ТП-74 яч.2 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1803260120235
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 407 - ТП 313 |  |  |  |  | 1000000126 1803260145072
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 Кромская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10 Кромская и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1803260204562
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Р.Журавка по всей длине, с целью выявления деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Р.Журавка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО |  |  |  |  | 32130006 1803260207665
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1006 ПС Борщевская Случевск с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1803260500393
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 Интернат ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 Интернат ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1803260601968
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Хреновое. |  |  |  |  | 32130002 1803260604666
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Константиновская-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести анализ причин отключений ВЛ 110 кВ Константиновская-2, при необходимости включить в план работ на 2027 год мероприятия по установке птицезащитных устройств на опорах ВЛ 110 кВ Константиновская-2, находящихся в местах массового гнездования птиц.; Снять птичье гнездо с опоры №77 ВЛ 110 кВ Константиновская-2.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Константиновская-2. |  |  |  |  | 340500 1803260627960
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ТВК контактных соединений и опорно-стержневой изоляции ЛР по ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления дефектов.; По результатам ТВК контактных соединений и опорно-стержневой изоляции ЛР по ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Калач-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 1803260627904
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №73-№74 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 1803260635774
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-20-16 ПС Студенческая на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-20-16 ПС Студенческая разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ №2 ТП-20-16 ПС Студенческая от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №11-12. |  |  |  |  | 32130032 1803260706660
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1803260745031
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к. 10Б - РП 91 |  |  |  |  | 1000000126 1803260756073
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Ватутина 19 п.1 ТП 444 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Ватутина 19 п.1 ТП 444 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1803260800027
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ кВ В.Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ кВ В.Покровка. |  |  |  |  | 32140011 1803260816028
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 1803260839236
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1803260857335
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская выявленные нарушения внести в план работ Кромского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине. |  |  |  |  | 31100011 1803260904550
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №2 пер. Строителей, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 20 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1803260905358
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №45 ул. Розы Люксембург, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-45 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1803260912330
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №11 ПС Тутаев.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Шилову Е.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС Тутаев. |  |  |  |  | 34050016 1803260928965
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП-Био-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-4 от ТП-Био-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1803261007547
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ЗТП-21 ф.1010 ПС Дубровская; Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-24 ф 1010 ПС Дубровская. |  |  |  |  | 92029502 1803261025341
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП№118(г) Ф.4 ул.Гагарина устранить выявленные замечания (при их наличии); Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП№118(г) Ф.4 ул.Гагарина с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ; Проинформировать население через местные СМИ о необходимости соблюдения мер безопасности в охранных зонах ВЛ |  |  |  |  | 31060005 1803261038585
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-6-13 ПС Оч.Сооружения о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП . |  |  |  |  | 32130015 1803261054907
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-712 ПС Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-712 ПС Воронцовка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 1803261111906
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид №15 ПС Медное проходящей в охранной зоне производства строительных работ участка автодороги Медное-Буявино.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид №15 ПС Медное проходящей в охранной зоне производства строительных работ участка автодороги Медное-Буявино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1803261126528
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от ТП 2. |  |  |  |  | 31120007 1803261133238
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза". |  |  |  |  | 34050020 1803261145967
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №32 - №33 за границей охранной зоны ВЛ 1005 ПС Любавичи (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 1803261232772
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр контактных соединений на ТП-423 целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 34080003 1803261300775
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 1803261301032
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110003 1803261311662
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110003 1803261325661
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 277, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от ТП 277. |  |  |  |  | 31120007 1803261426239
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1.1 ТП3304 Ф613 РП02 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1803261426361
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы. |  |  |  |  | 32140004 1803261437034
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе подгрызенных бобрами.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 1803261457590
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф3 ТП-16 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1803261510346
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№266 с.Золотарево-2 и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1803261531558
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ТП-848 яч.8 до ТП-247 яч.4 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 1803261532237
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф.12 - РП 45/ТП 525 |  |  |  |  | 1000000126 1803261601074
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Марки на предмет выявления дефектов изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Марки, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 1803261705908
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в полицию о возмещении ущерба на представителей ООО "Лихославльавтодор" являющихся виновными в создании аварийного режима работы на ВЛ-10кВ № 15 ПС Медное при проведении не санкционированных работ в охранной зоне электроустановки. |  |  |  |  | 31070024 1803261718938
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ ТП-772 - ЛР № 20 на КВЛ-6кВ ТП-448 1 сек.ш. - ТП-650 на целом месте, на предмет выявления замечаний.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-772 - ЛР № 20 на КВЛ-6кВ ТП-448 1 сек.ш. - ТП-650 на целом месте и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-772 - ЛР № 20 на КВЛ-6кВ ТП-448 1 сек.ш. - ТП-650 на целом месте устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1803261735603
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф. 12 - ТП 525 |  |  |  |  | 1000000126 1803261745075
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №6 - №7 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 152 ВЛ-1001 Ст.Село (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 1803261917773
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 2203 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра КТП 2203 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1803262000035
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.100 ПС Воронок по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1803262000395
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 09 РП 31 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 6кВ № 09 РП 31 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050019 1803262046985
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 958 р.1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ ТП 958 р.1 |  |  |  |  | 34050019 1803262050540
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 1803262110664
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 803 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1803262117911
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Воронок по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1803262125396
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа проходного изолятора фазы "С" ВЛ-10кВ РТП-52 к ТП-52 Ф1010 ПС Почепская. |  |  |  |  | 92029507 1803262307357
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Темп» о приведении потребительского оборудования на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-14-66 ПС Студенческая в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130032 1903260052919
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить высоковольтные испытания ячейки ВВ 10кВ Ф.10-03 ПС Нерехта-2 на предмет снижения электрической прочности изоляции после электродугового воздействия; По результатам испытаний ячейки ВВ 10кВ Ф.10-03 ПС Нерехта-2 выполнить ремонтные работы по восстановлению изоляции (при необходимости) |  |  |  |  | 31060005 1903260211589
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-19 ф.103 ПС Андрейковичи Кистер с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1903260600397
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу кабельной линии "РЖД" требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения КЛ. |  |  |  |  | 32110022 1903260600665
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр СТП-244 ф.1002 ПС Суземская ВОП с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1903260600419
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 1903260700131
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 1903260701130
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-262 Л2 Ф-103 ПС Андрейковичи с по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1903260720394
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 117 каб.А ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 117 каб.А ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1903260743042
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 1903260754040
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1903260754040
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам верхового осмотра опоры № 21 ВЛ 10кВ № 03 ПС Верхоценская устранить выявленные замечания.; Произвести верховой осмотр опоры № 21 ВЛ 10кВ № 03 ПС Верхоценская, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ и загрязнения изоляции. |  |  |  |  | 31150003 1903260831548
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам полного комплексного испытания оборудования ТП №083 КТП -400 Больница Номжа выявленные замечания устранить.; Провести полное комплексное испытание оборудования ТП №083 КТП -400 Больница Номжа с целью выявления дефектов после замены оборудования ТП. |  |  |  |  | 31060019 1903260839591
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить письмо владельцу здания, находящемуся по адресу д. Екатериновка, ул. Озерная, д. 1, о необходимости установки на крышу дома снегозадержателей. |  |  |  |  | 34080023 1903260841776
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140006 1903260927036
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-22 Л1 Ф-109 ПС ЛОПАЗHА с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090025 1903260933399
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 1903260937049
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1903261023037
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140009 1903261030048
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №30 - №40.; Выполнить внеплановый осмотр изоляции КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №30 - №40 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070014 1903261034522
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Михайловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Михайловка. |  |  |  |  | 32140009 1903261035047
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1903261050573
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 2-3 ВЛ-0,4 КТП-106 Л1 Ф-1009 ПС Теплое |  |  |  |  | 34090010 1903261102401
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 09 ПС Степная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода следующих ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 1903261105563
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения внеочередных испытаний кабельного участка от ТП-134 до ТП-105 от КЛ-6-26 ПС Россошь, разработать мероприятия по его восстановлению и ввода его в работу.; Провести внеочередные испытания кабельного участка от ТП-134 до ТП-105 по КЛ-6кВ №26 ПС 110 кВ Россошь .; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 1903261116909
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо с просьбй устранить неисправность на ВЛ 110 кВ Тула - Кировская, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 56 - ПС 202 ф.3. |  |  |  |  | 1000000126 1903261129076
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Липецы-Днепровск составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Липецы-Днепровск в пролете опор № 70 - 81 с целью обнаружения угрожающих падением на провода деревьев.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор № 80-81 ВЛ 35кВ Липецы-Днепровск. |  |  |  |  | 340800 1903261142778
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 1903261147390
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП-10 кВ Стрелки ВЛ 10 кВ №17 Кн. Горы.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП-10 кВ Стрелки ВЛ 10 кВ №17 Кн. Горы. |  |  |  |  | 31070033 1903261148551
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 13-09 РП-1 ПС 110 кВ Новый Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 13-09 РП-1 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 1903261157046
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Черемошное. |  |  |  |  | 32140003 1903261239045
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 10-11 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-123 Ф-Салынь РП Пеклино |  |  |  |  | 34090005 1903261248402
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 133 – ТП 055 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1903261300779
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП77 Ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 1903261310344
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр оборудовани РЛНД КВЛ 6 кВ ТП 784 - ПС 24 ф.27 |  |  |  |  | 1000000126 1903261337077
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования стоек опор №12, 14 и верхового осмотра опор №12, 14 устранить выявленные дефекты.; Произвести обследование стоек опор №12, 14 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №12, 14 с оценкой состояния арматуры и изоляции.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электро-сетевого комплекса. |  |  |  |  | 32130004 1903261400663
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №13 - 1-1 ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/10кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 1903261406777
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-92 Л2 Ф-104 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1903261410391
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "ЯВТ" по повреждению КЛ-6 кВ ТП-198 - ТП-490.; Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "ЯВТ". |  |  |  |  | 31060003 1903261423604
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№258 с.Золотарево стол. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№258 с.Золотарево стол. и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1903261446559
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №7 ПС Сить; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС Сить |  |  |  |  | 34050003 1903261458969
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ТП-175 письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствие с ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 1903261512022
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-86 Л1 Ф-102 ПС ДИВОВКА с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090016 1903261521400
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр в пролете опор №80-81 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 1903261533398
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №79-80, 80-81 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Сулежский Борок |  |  |  |  | 31070001 1903261536536
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 66 - ТП 493 |  |  |  |  | 1000000126 1903261537078
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1048 - ТП 639 |  |  |  |  | 1000000126 1903261539079
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 07 РП 52 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 10кВ № 07 РП 52 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050019 1903261554986
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу абонентской ТП 504 (ИП Сыроежкин С.Н.), с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. |  |  |  |  | 31070021 1903261617940
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 641 к.2 |  |  |  |  | 1000000126 1903261625080
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №62 ул. Кирова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-30 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1903261651345
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №6, ВЛ0,4кВ №2 425.06 ТП 715 снт"Приморское с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1903261716666
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 7, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от РП 7. |  |  |  |  | 31120007 1903261731240
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Прб-16-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Прб-16-11 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1903261739553
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования стоек опор № 68, № 70 и верхового осмотра опор № 68, № 70 устранить выявленные дефекты.; Произвести обследование стоек опор № 68,70 и верховой осмотр опор № 68,70. |  |  |  |  | 32130018 1903261940918
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 220 (Яскино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 220 (Яскино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 1903262037973
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 284 - ТП 287 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 284 - ТП 287 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 284 - ТП 287. |  |  |  |  | 34050019 1903262110546
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 85 - ТП 241 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 85 - ТП 241 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 85 - ТП 241. |  |  |  |  | 34050019 1903262110970
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 653 ф.438.07 снт "Фестивальное" в пролете опор №1-1-№1-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 653 ф.438.07 снт "Фестивальное" в пролете опор №1-1-№1-5 |  |  |  |  | 32110016 1903262247667
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 2-ТП 1401 ПС 110 кВ Авторемзавод.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 2-ТП 1401 ПС 110 кВ Авторемзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1903262324039
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 1903262324041
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воз-действии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 1903262328910
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1903262336050
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №6 Комплекс ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №6 Комплекс ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1903262342971
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-0,4кВ №2, №3 от КТП №056 в месте возникновения пожара на предмет повреждения оборудования филиала.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2, №3 от КТП №056 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060006 2003260341615
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 602/6 - КТП 602 ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Беловское.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2003260350044
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | .Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1170 – ТП 731 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2003260453780
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛР от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Репьевка на наличие дефектов.; По результатам осмотра ЛР от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Репьевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130027 2003260549913
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Андрейковичи АЗАРОВКА с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2003260603416
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Добрилово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Добрилово по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2003260623538
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 349 Подберезово ферма на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 349 Подберезово ферма на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2003260727551
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2003260808053
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ Моделово 2.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Масликову А.Э. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ Моделово 2. |  |  |  |  | 34050010 2003260839972
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов КТП№183 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Питерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести осмотр проходных изоляторов КТП№183 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Питерская, с целью определения необходимости проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150004 2003260845564
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 608 ПС 35 кВ Беловское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2003260909043
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110029 2003260914673
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 119 ПС 110 кВ Строитель.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2003260936070
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе внеочередного осмотра Л-1015 ПС 110/35/10кВ Светотехника дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр Л-1015 ПС 110/35/10кВ Светотехника силами ИТР на участке от опоры №1 до РП 03, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 34080007 2003261000786
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 4-РП 67 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 4-РП 67 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2003261000051
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 590-ТП 618 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 590-ТП 618 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2003261000052
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 328 - ТП 270- ТП 222 |  |  |  |  | 34080001 2003261025781
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от КТП-020 д. Духовец в пролетах опор № 1-3-22 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от КТП-020 д. Духовец в пролетах опор № 1-3-22 |  |  |  |  | 32110016 2003261046669
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Семячки с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 2003261111161
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 2003261140671
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 2003261142129
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ №3 РП 10кВ 1 Град по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10кВ №3 РП 10кВ 1 Град разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 2003261204668
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению провиса проводов на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-20 ф.1011 ПС Нерусса к дому ул. Ново-школьная 5, п. Локоть. |  |  |  |  | 92029505 2003261207359
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 2003261211128
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.Карла Маркса, д.21 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". |  |  |  |  | 31060009 2003261215607
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП0751 Ф1027 ПС Жирятинская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2003261219380
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотр разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево. |  |  |  |  | 32140008 2003261253071
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в соответствующую организацию для возмещения ущерба по замене опоры №8 ВЛ-6кВ от ТП-27 яч.3 до ТП-100 яч.1 (наезд автомобиля) |  |  |  |  | 31120019 2003261300241
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-129 Ф-1005 ПС Салтановская в пролёте опор №12-13, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090017 2003261317420
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10кВ № 9 ПС 110 кВ Черемошное и оборудования КТП 908 ПС 110 кВ Черемошное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2003261320069
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-20 в пролетах опор № 4-5 |  |  |  |  | 34080003 2003261336787
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ № 03 от ПС Кириловка (4102) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ |  |  |  |  | 32110029 2003261420674
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-6кВ на участке ТП-313 - ТП-732; Уточнить локализацию повреждений КЛ-6кВ на участке ТП-313 - ТП-732 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 2003261435024
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо ИП Маслова О.В. о необходимости обеспечения сохранности КЛ при раскопах в охранных зонах КЛ и обязательном вызове представителя АО КЭС перед началом производства работ.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-6кВ на участке ф 14 ПС КЗТЗ-ТП-702 |  |  |  |  | 1000000140 2003261435023
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №024 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №024 ПС Новоусманская в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 2003261453677
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировано количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-601 ПС Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по изменению сроков периодичности испытаний кабельных участков на ВЛ-6кВ Л-601 ПС Сафоново. |  |  |  |  | 34080003 2003261511788
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 234 Б.Колодец на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 234 Б.Колодец на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2003261545552
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №277 ф.Село 3 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №277 ф.Село 3 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2003261643606
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2-18 ПС 110 кВ Ст.Калитва в случае выявления дефектов, возникших в результате протекания токов короткого замыкания по проводам ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2-18 ПС 110 кВ Ст. Калитва, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 2003261716915
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 16 РП 32 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 10кВ № 16 РП 32 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050019 2003261800541
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф3 от ТП4094 Ф609 РП44 в пролете опор №8-№9 ул. Луговая. |  |  |  |  | 92029501 2003261805362
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП9 Ф.108 пс Стародуб по всей длине с выявлением огневого воздействия |  |  |  |  | 92029508 2003261828351
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140002 2003261839068
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кз-1-1 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Кз-1-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2003261842274
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка и оборудования КТП 627 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 2003261902067
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Боринское КТП 815 Ф2, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Боринское КТП 815 Ф2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2003262019242
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10кВ на участке ТП-417 - ТП-446.; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ТП-417 - ТП-446 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 2003262135025
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10кВ на участке ф 34 ПС Высокая - РП-20.; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ф34 ПС Высокая - РП-20 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 2003262135026
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования опор №28, 29, 30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-109 ПС 35кВ Н.Криуша выявленные дефекты включить в план ТОиР на апрель 2026г.; Провести обследование стоек опор №28, 29, 30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-109 ПС 35кВ Н.Криуша с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №28, 29, 30 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-109 ПС 35кВ Н.Криуша с оценкой состояния провода арматуры и изоляции.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130011 2003262308914
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 404 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица. |  |  |  |  | 32140005 2003262313073
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3227 к ТП3218. |  |  |  |  | 92029501 2103260018364
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению обрыва проводов в пролете оп. №8-9, на ВЛ ф4 ТП-6 Ф-607 ПС Белая Берёзка и замене предохранителя ПН 250А, в результате атаки БВС со стороны ВСУ в районе н.п Белая Берёзка по ул. Луговая |  |  |  |  | 92029509 2103260040347
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №74-75 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха. |  |  |  |  | 31070001 2103260041523
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.106 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2103260410404
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 635 – ТП 1628с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 635 – ТП 1628 дефектов; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 635 – ТП 1628 |  |  |  |  | 34050019 2103260416548
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №18-№19 по ВЛ 10 кВ №377 ПС 35/10кВ Бурцевка. |  |  |  |  | 32110024 2103260436675
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 2103260441065
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 2103260441066
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №3-40 - №3-50; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №3-40 - №3-50 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2103260505593
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 2103260515127
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-49 - ТП-1494 ф.75 |  |  |  |  | 1000000125 2103260516126
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10 ф.1001 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2103260615421
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | включить в план работ мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ 10 кВ №14 ПС Арматурная; выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №14 ПС Арматурная для выявления возможных дефектов, способствующих возникновению аварийных ситуаций |  |  |  |  | 31070013 2103260616946
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Вейделевка.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2103260619054
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2103260641055
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-57 ВЛ-601 ПС Сафоново |  |  |  |  | 34080003 2103260730789
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Акатово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП-551П - Осипову А.В. |  |  |  |  | 34080007 2103260805790
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 940П - ООО "Ренессанс-Неруд". |  |  |  |  | 34080007 2103260809791
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №3.7.5 ПС Глебово в пролетах опор №11-01—11-03 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3.7.5 ПС Глебово в пролетах опор №11-01-11-03 с составление листа осмотра. |  |  |  |  | 32110027 2103260828668
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№60-70.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№60-70.; Устранить провис провода в пролетах опор №№64-65,65-66 КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица. |  |  |  |  | 31070033 2103260842555
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№120-130.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№120-130. |  |  |  |  | 31070033 2103260844548
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Татарское устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-04 ПС Татарское с целью выявления дефектов и повреждений после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Особое внимание обратить на состояние креплений опорной изоляции, вязок проводов. |  |  |  |  | 31060005 2103260905608
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам верхового осмотра опоры № 6-3 ВЛ 10кВ № 06 ПС Платоновская устранить выявленные замечания.; Произвести верховой осмотр опоры № 6-3 ВЛ 10кВ № 06 ПС Платоновская, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ и загрязнения изоляции. |  |  |  |  | 31150002 2103260909567
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 321400 2103260916080
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП100 ф 622 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2103260950363
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 744 Протасово-4; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 744 Протасово-4 |  |  |  |  | 31070024 2103261000941
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП100 Ф.601 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 2103261022352
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 115 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 115. |  |  |  |  | 31120007 2103261033247
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 2103261120056
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №167 ул. Ленина, г. Севск от ВЛИ 0,4 кВ ф.3 ТП 29 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2103261128387
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-115 Л-1024 ПС 110кВ Гагарин силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении дефектов в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-115 Л-1024 ПС 110кВ Гагарин, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2103261135792
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-72 Л2 Ф-1001 ПС Валуец в пролете опор №7-8 |  |  |  |  | 34090019 2103261141415
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №120-130 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №120-130 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2103261159514
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Воздействие птиц |  |  |  | Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 110кВ РП Кашин-Инякино с отпайкой на ПС Роща птичьи гнёзда - удалить.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ РП Кашин-Инякино с отпайкой на ПС Роща на предмет выявления птичьих гнёзд.; Удалить остатки гнезда с опоры №19 ВЛ 110кВ РП Кашин-Инякино с отпайкой на ПС Роща. |  |  |  |  | 310700 2103261228516
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 438 Л-1021 ПС 110кВ Гагарин силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении дефектов в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 438 Л-1021 ПС 110кВ Гагарин, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080007 2103261230793
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 35 кВ Турово-2 по всей длине на предмет выявления замечаний и дефектов которые могут привести к отключению ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 2103261248912
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2103261302243
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 Кул-6-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 3 Кул-6-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2103261304554
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2103261305555
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП К-7-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ К-7-9 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2103261325561
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1318-ТП 1177 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 1318-ТП 1177 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2103261400057
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ КРУН 7-Город 29 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ КРУН 7-Город 29 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2103261403058
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Юрьевская Слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Юрьевская Слобода. |  |  |  |  | 34050014 2103261435976
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 402 ПС 35 кВ Октябрьское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2103261452064
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2103261502244
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 387 (Юрново-Кондратово).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 387 (Юрново-Кондратово) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 2103261525942
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №3, ВЛ0,4кВ №2 ТП 308 с. Полянское с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2103261537670
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить обрыв ввода на ВЛ 0,4кВ ф4 ТП1177 Ф602 ПС Мамоновская к дому пер. Кронштадтский д.1 кв.3. ВЛ 0,4кВ ф4 ТП1177 Ф602 ПС Мамоновская |  |  |  |  | 92029501 2103261540369
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Воздействие птиц |  |  |  | Установить ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-194 ф.1034 ПС Сещенская. |  |  |  |  | 34090005 2103261603432
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфановов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфановов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2103261624980
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ПАО РЖД с требование эксплуатировать оборудования в соответствии с требования Правил эксплуатации оборудования для предотвращения аварийного или неотложного отключения ЛЭП. |  |  |  |  | 32110028 2103261632676
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Д-21-100кВА разработать мероприятия и внести их в план работ Ливенского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Д-21-100кВА н.п. по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 2103261713556
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-04-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 9 ПС 35 кВ Октябрьская и оборудования КТП 912 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 2103261715063
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Лукойл-Черноземьенефтепродукт» о приведении потребительского оборудования РТП-2-9 отпайка к ПТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец, находящегося на балансе и обслуживании ООО «Лукойл-Черноземьенефтепродукт», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 2103261718917
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-300 - ТП-306 ф.603 ПС Никольское.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-300 - ТП-306 ф.603 ПС Никольское и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-300 - ТП-306 ф.603 ПС Никольское устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2103261733612
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-4-25 по всей длине.; Произвести перетяжку провода в пролете опор №28 - №29 ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-4-25; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-4-25 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2103261736563
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2103261806782
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110007 2103261815677
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 (Нов. Посёлок) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 (Нов. Посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2103262002977
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №305-№315.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №305-№315 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2103262055943
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП № 45 д.Чириково устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП № 45 д. Чириково с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, сухие ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2103262126609
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-22 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 2103262315072
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10кВ ТП-581 1 с.ш. - ТП-654 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-581 1 с.ш. - ТП-654 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10кВ ТП-581 1 с.ш. - ТП-654 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2203260114613
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 506 – ТП 431 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2203260122783
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650 |  |  |  |  | 1000000126 2203260250081
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Южная, Л 616 - РП 12 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2203260359784
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 10 кВ Л 2612 РП 26 - ТП 949 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2203260440785
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-23 ПС-35 - РП-10 |  |  |  |  | 1000000125 2203260505125
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести обход ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская с выборочным верховым осмотром с целью выявления надежности крепления изоляторов. |  |  |  |  | 31150002 2203260545568
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС Мучкапская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ10кВ №15 ПС Мучкапская |  |  |  |  | 31150009 2203260813565
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 Пурлево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 Пурлево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2203260815539
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от РП-2н яч.18 до ТП-213н яч.2 |  |  |  |  | 32140002 2203260818062
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2203260845405
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ КТП № 31 Деревня (база) ф.2 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ КТП № 31 Деревня (база) ф.2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2203260857610
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ на ТП №87 КЛ-10кВ № 12(13) ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 2203260858951
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№8-9, 9-10 на участке линии выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №50 и ТП №31 аб. КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 2203260859950
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-81 яч.1 до ТП-32 яч.5. , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-81 яч.1 до ТП-32 яч.5. , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2203260911245
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Яковск с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 2203260951406
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-65 Л3 Ф-107 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2203260955407
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2203260957565
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить осмотр РП 03 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Светотехника силами ИТР с целью выявления возможных путей доступа животныхпри воздействии животных.; При выявлении в ходе осмотра РП 03 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Светотехника дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Проанализировать количество повреждений оборудования в РП 03 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Светотехника при воздействии животных и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости принятия мер по защите оборудования в РП 03 №14 от воздействия животных. |  |  |  |  | 34080007 2203261007794
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №18 -№25.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №18 -№25. |  |  |  |  | 31070024 2203261101520
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-411 ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-411 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2203261111074
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Холмечи в пролёте опор №54-55, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090022 2203261116422
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 746, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 746. |  |  |  |  | 31120018 2203261135250
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-67 - ТП-1822 |  |  |  |  | 1000000125 2203261158124
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №16, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1049 д. Полевая с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2203261200671
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2203261201564
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №35 ул. Володарского, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-14 ф.1016 ПС Комаричская . в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2203261202348
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2203261205246
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2203261210974
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №206 ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №206 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2203261218075
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Сх-2-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Сх-2-160 нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2203261233557
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино ВЛ 0.4 кВ ф.5 ТП-8 Ф.1003 ПС Рогнедино о ул. Фестивальная д.12 |  |  |  |  | 92029502 2203261310353
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-2 Л2 Ф-106 ПС ДИВОВКА с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090016 2203261319408
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2203261408975
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-6 ПС-25 - РП-20/ТП-1526 |  |  |  |  | 1000000125 2203261410123
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ГКТП-60 ф 607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2203261439350
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП №506 ПС 35 кВ Белянка.; По результатам осмотра ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП №506 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2203261441076
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 550 Юрьевка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2203261500987
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на вводе в дом ул. Свердлова 24, ВЛ Ф3 КТП-12 Ф.1016 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 2203261514349
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Пролетарий в пролетах опор №75 - №85; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Пролетарий в пролетах опор №75 - №85 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2203261546594
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 10-11 ВЛ 0,4 КТП 236 ф-1 Ф-1005 пс Ружное |  |  |  |  | 34090010 2203261635433
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 2203261650685
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 2203261659059
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС Жуковская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090008 2203261700434
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр по всей длине ВЛ-0,4 Л1 ТП-148 Ф-103 ПС Шеломы , недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090018 2203261720414
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 105 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 2203261728077
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Шатилово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2203261744583
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 ф-2 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-173 ф-2 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2203261810605
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №502 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2203261832017
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-7-5 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-7-5 ПС 110 кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 2203261838669
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №211-№221.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №211-№221 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2203261931944
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ от РП-30 яч.8 до Т-19 яч.3 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от РП-30 яч.8 до Т-19 яч.3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2203261946248
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Горушка-КЗС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Горушка-КЗС , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2203262015547
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130015 2203262106667
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2203262134061
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-269 яч.1 до ТП-270 яч.2 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-269 яч.1 до ТП-270 яч.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2203262236249
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №21 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 2203262258060
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-23 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 63 - ТП 1862 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 63 - ТП 1862 дефектов; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ РП 63 - ТП 1862 |  |  |  |  | 34050019 2203262325984
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Федоровская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 2303260001435
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 Л-2 КТП-149 Ф-Быт РП Немеричи определить сроки устранения и назначить ответственных лиц.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л-2 КТП-149 Ф-Быт РП Немеричи в пролете опор №9-12 с целью выявления растущих вне охранной зоны ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090006 2303260018403
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 ТП-280 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №8-9; Произвести проверку ИТР РЭС устранения замечаний выявленных при плановом осмотре ВЛ-0,4 ТП-280 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ, в случае выявления замечаний принять меры по их устранению. |  |  |  |  | 34090027 2303260035409
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Верхопенье. |  |  |  |  | 32140017 2303260356091
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погарская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2303260424413
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Гриденки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2303260425412
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2303260427916
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Козловка наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 2303260708680
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 33 - 38 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 33 - 38 |  |  |  |  | 32110004 2303260711678
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи с целью выявления последствий после падения БПЛА на провода на участке опор №240 - №248.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 2303260745795
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 2303260747081
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 301 ПС ПС 35 кВ Теребрено. |  |  |  |  | 32140021 2303260754078
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №400 (Чупрово).; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №400 (Чупрово). |  |  |  |  | 31070028 2303260754524
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ЗТП 119 к ТП 77 |  |  |  |  | 92029504 2303260801368
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участка от опоры №45 до опоры №65 ВЛ 35кВ Шумячи – Астапковичи, с целью выявления возможных повреждений проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра участка от опоры №45 до опоры №65 ВЛ 35кВ Шумячи – Астапковичи, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 340800 2303260811796
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ ТП №739 ф. пер. Горный устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 739 ф. пер. Горный с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17м/с. |  |  |  |  | 31060010 2303260909611
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП НП-5-1 по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фазы "А" с фазой "В" в пролете опор №4 - 1-1 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП НП-5-1; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП НП-5-1 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2303260915567
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черемошное - Никольское.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Черемошное - Никольское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2303261007083
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Садовая 61А ТП 194 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул. Садовая 61А ТП 194 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2303261024079
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 236 ВЛ №4 ПС П.Пригородная. недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 236 ВЛ №4 ПС П.Пригородная, особое внимание уделить вязке провода, дефектным полиэтиленовым колпачкам, креплению и состоянию изоляторов на опорах. |  |  |  |  | 31150001 2303261030569
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 ТП-91 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №11-12 |  |  |  |  | 34090027 2303261044410
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ Ф-607 ПС Карачевская произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 92029505 2303261050360
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 7-8 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-35 Ф-1026 ПС Новобрянская |  |  |  |  | 34090003 2303261103436
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 2/160 - 421.09 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2303261115680
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения обследования стоек опор № 390,392 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Сотницкая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести обследование стоек опор № 390,392 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Сотницкая на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия при наезде стороннего автотранспорта на опору №391, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130028 2303261116921
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП67 Ф.108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 2303261117365
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 854 ПС Латное по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2303261118922
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев вокруг КТП-21 ф.1003 ПС Абаринская Савостьяны |  |  |  |  | 34090019 2303261122411
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка и оборудования ЗТП №707 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 2303261130082
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП 402 яч.5-ТП 421 яч.1 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ ТП 402 яч.5-ТП 421 яч.1 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2303261137251
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Граждановская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС Граждановская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 2303261140570
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению провиса фазного провода ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП-18 ф 117 ПС Климово на вводе в дом №5 ул. 8 Марта. |  |  |  |  | 92029506 2303261140355
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2303261159566
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 2303261225122
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 2303261336121
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10кВ на участке ТП-109 - ТП-368; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ТП-109 - ТП-368 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 2303261410027
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 2303261451090
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2303261457094
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №14 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 2303261524088
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 342 Ф2 д. Вяжи Ф15О по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ЗТП 342 Ф2 д. Вяжи Ф15О и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2303261530560
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кислотная-1. |  |  |  |  | 321300 2303261609920
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1321 - ТП 282 |  |  |  |  | 1000000126 2303261619082
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2303261648254
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 2303261710354
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролетах опор №60 - №70; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролетах опор №60 - №70 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2303261742557
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Рудник - Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Рудник - Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2303261748092
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ №6 Кромская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ №6 ПС 110/35/10 Кромская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2303261750272
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ РП 12 яч.17-Тяговая 12 яч.1 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ РП 12 яч.17-Тяговая 12 яч.1 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2303261914252
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №101-№102 по ВЛ-10 кВ ф 767 ПС 35/10кВ Н.Теребуж |  |  |  |  | 32110020 2303261927681
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 702 Алекино ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 702 Алекино ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2303261943981
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0.4кВ ф - 2 от КТП 192 с.Подывотье ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2303262000423
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №10, ВЛ0,4кВ №1 ТП 700 д. Кукуевка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2303262000679
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 804 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2303262135107
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 2303262207120
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-12 яч.1 до ТП-34 яч.6 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от РП-12 яч.1 до ТП-34 яч.6 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2303262219253
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 2303262353089
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 2403260024119
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 2403260041118
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 ТП3 ф607 ПС Белая Березка обрыва проводов в пролете опор №3-5 и замене предохранителя ПН 250А |  |  |  |  | 92029509 2403260227356
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 88 - ТП 677 |  |  |  |  | 1000000126 2403260328083
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Никольское.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Никольское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2403260345093
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140015 2403260347087
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Никольское. |  |  |  |  | 32140003 2403260433086
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП; Произвести внеплановый осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №767 ПС 35кВ "Н.Теребуж" |  |  |  |  | 32110020 2403260553684
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС УВС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2403260610417
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 2403260611686
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Рамонский сахар» о необходимости приведения оборудования ТП-104 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 2403260614670
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5106 Л4 Ф-105 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2403260634418
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 2403260702085
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.105 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2403260702424
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110007 2403260848682
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении замечаний по результатам внеплановой выборочной диагностике эксплуатируемых силовых трансформаторов запланировать ремонт или замену трансформаторов.; Произвести внеплановую выборочную диагностику эксплуатируемых однофазных силовых трансформаторов ТМ 400/10. |  |  |  |  | 31060010 2403260943616
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить обрыв ввода на ВЛ 0,4кВ ф1.8 ТП3113 Ф603 РП05 пер. Северный д.86. |  |  |  |  | 92029501 2403260950370
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-2 Лучинцево ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ №3 КТП-2 Лучинцево ВЛ1033 Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2403261000799
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №13 ПС 35 кВ Церковная. |  |  |  |  | 32140003 2403261155102
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1029 ПС Добруньская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 2403261214425
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения обследования стоек опор №52,53 КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Россошь, в случае выявления дефектов, возникших в результате динамического воздействия при зацеплении и обрыве проводов фаз "А","В", и "С" сторонним автотранспортом, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести обследование стоек опор №52, 53 на КЛ-10 кВ №16 ПС 110кВ Россошь на предмет выявления дефектов, возникших в результате динамического воздействия при зацеплении и обрыве проводов фаз "А","В", и "С" сторонним автотранспортом, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 2403261245923
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2403261345687
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-57 Л1 Ф-102 ПС СТАРОДУБ П в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090023 2403261450438
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Подать служебную записку на имя начальника отдела по связям с общественность филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» с просьбой о размещении в СМИ информации о требованиях Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а также об опасности для жизни и здоровья воздействий на электроустановки. |  |  |  |  | 311200 2403261502255
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП13 Ф-106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029504 2403261515367
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №17 ул. Ленина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-22 ф.1033 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2403261537366
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 2403261550129
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо подрядной организации на восстановление поврежденного оборудования в рамках гарантийных обязательств. |  |  |  |  | 34080001 2403261557797
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2403261607379
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №№210-230 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №№210-230 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2403261610537
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-№30 (Отп.на Трубники к ТП №148) ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-№30 (Отп.на Трубники к ТП №148) ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2403261619947
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП НП-3-3 всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №3 от ТП НП-3-3 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2403261626578
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №111- №119 ВЛ-10кВ фид № 15 ПС Юрьево-Девичье.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №111- №119 ВЛ-10кВ фид № 15 ПС Юрьево-Девичье с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2403261711519
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести обход ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская с выборочным верховым осмотром с целью выявления надежности крепления изоляторов. |  |  |  |  | 31150001 2403261741571
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2403261758095
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-19 ф 1003 ПС Дубровская и выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-12 ПС Дубровская |  |  |  |  | 92029502 2403261801401
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС Бытошская в пролетах опор №109-112 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 2403261820426
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Южная-2 на предмет выявления мест гнездования птиц; На основании анализа составить график внеплановых проверок приемопередатчиков ПВЗ 90 на ПС КУ СРЗАИиМ.; На основании графика провести внеплановые провер-ки приемопередатчиков ПВЗ 90 на ПС КУ СРЗАИиМ; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Южная-2 в местах массового гнездования птиц в случае выявления гнезд на опорах – убрать их и установить антиприсадочные устройства; Провести анализ наличия аналогичных приемопере-датчиков ПВЗ 90 на ПС КУ СРЗАИиМ |  |  |  |  | 310600 2403261849619
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №3-25 - №3-35; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №3-25 - №3-35 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2403261915591
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 2403261942798
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Готня.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 2403262000103
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-205 на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-205 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 2403262013614
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Андрейковичи Демьянки с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2403262100439
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 6 кВ ТП 614 - РП ГПТУ в месте срыва вязки провода с изолятора ВЛ. |  |  |  |  | 1000000126 2403262125084
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в Троицкий сельсовет с требованием эксплуатации электрооборудования в соответствии с ПТЭ для предотвращения аварийного отключения оборудования. |  |  |  |  | 32110028 2403262127683
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0060 к ТП0363. |  |  |  |  | 92029501 2403262245371
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить в 2026 году внеочередное техническое обслуживание устройств РЗА ПС 110 кВ ПТФ, указанных в перечне.; Составить для ПС 110 кВ ПТФ перечень МП устройств РЗА, срок эксплуатации которых превышает 12 лет. |  |  |  |  | 32140009 2403262256101
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 2403262317100
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 2503260005117
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | длолшр |  |  |  |  | 32140012 2503260025099
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СЛЭП Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2503260149427
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ опора №1-ЗТП 801 ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2503260231098
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Столбово с целью выявления загрязненных изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Столбово в случае необходимости устранить замечания. |  |  |  |  | 310600 2503260236620
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 18-РП 36 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 18-РП 36 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2503260242104
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 64-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 64-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2503260242105
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 97 - ТП 255 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 97 - ТП 255 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 97 - ТП 255. |  |  |  |  | 34050019 2503260316982
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.105 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2503260340428
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередную проверку резервных защит ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Северная в части функционирования цепей автоматического ускорения резервных защит.; Заменить реле KL3 (тип РПГ-2) в блоке логики Л 101 ТНЗНП в комплекте защит ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-1 – Северная с отпайкой на ПС Марс (ВЛ 110 кВ 157) (ДЗ, ТО, ТНЗНП) (ШДЭ-2801); Провести внеплановый инструктаж инженерам, обслуживающим УРЗА ПС 110 кВ Северная, о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 340500 2503260518983
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.101 ПС Бобовичи в пролете опор №48-49. |  |  |  |  | 34090018 2503260559440
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2503260615443
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1378 - ТП 1490 |  |  |  |  | 1000000126 2503260620085
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140001 2503260622109
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №115 - №120 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2503260624549
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования на участке кабельной линии от РП-3 до ТП №151 КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель.; Произвести внеочередной осмотр оборудования на участке кабельной линии от РП-3 до ТП №151 КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель. |  |  |  |  | 31070033 2503260630572
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 141 ПС 110 кВ Крейда.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 141 ПС 110 кВ Крейда разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2503260650106
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 702 Алекино ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 702 Алекино ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2503260715542
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Розы Люксембург д.24 от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП8 Ф1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2503260810414
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПКТ на трансформатор в ТП-54 ф 1005 ПС Марицкая. |  |  |  |  | 92029512 2503260903420
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - РП-2 запитанной по КЛ-626 ПС 110/35/6кВ Рославль, принадлежащей ООО "Рославльские тормозные системы", об материальной ответственности за причиненный ущерб по их вине. |  |  |  |  | 34080005 2503260951800
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-72 Л2 Ф-1010 ПС Погар с по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2503261101441
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2503261108108
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2503261217549
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0282 к ТП0184. |  |  |  |  | 92029501 2503261220372
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от ТП 541 (котельная) о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2503261232690
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ №1 ПС Центральная яч.3.12 до РП-41н яч.8. |  |  |  |  | 32140002 2503261236114
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Фабричная 53 ВЛ ф7 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 2503261347373
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.110 ПС Красная Гора с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2503261401429
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов и проводов.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32130012 2503261407925
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф6 ЦРП-4 Ф1026 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2503261410394
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролете опор №115-116 ВЛ 10 кВ №05 ПС 110кВ Пищалкино. |  |  |  |  | 31070001 2503261425525
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Борисовка) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 (Борисовка). |  |  |  |  | 34050015 2503261434543
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №4 от ТП-526 от опоры 1 до опоры 10, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-034 от опоры 5 до опоры 10 устранить замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2503261450624
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №7ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1176 Якунино с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2503261500688
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 РП-4-РП-1 ПС 110кВ Тяговая по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 РП-4-РП-1 ПС 110кВ Тяговая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2503261501678
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35кВ Прелестное.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35кВ Прелестное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2503261524201
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.103 ПС 110/10 кВ Шеломы по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090018 2503261548442
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить обьем и срок устранения; Произвести осмотр,ревизию электрооборудования в ТП 1085 РУ-10/0,4 кВ |  |  |  |  | 31120019 2503261625256
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4кВ ф.1 от СТП №345 РП Староселье с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 2503261631430
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Прелестное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Прелестное. |  |  |  |  | 32140012 2503261632115
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП № 330 ул. Октябрьская устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП №330 ул. Октябрьская с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2503261705618
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром. |  |  |  |  | 32140005 2503261755096
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП №305 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП №305 ПС 35 кВ Муром. |  |  |  |  | 32140005 2503261755165
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от РП-16н яч.15 до ТП-1н Белогорье яч.3. |  |  |  |  | 32140002 2503261810112
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р-108 - КТП-107 ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Репное.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2503261851776
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090003 2503262010437
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования стоек опор №7,9 по ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-204 ПС 110 кВ Н. Кисляй, в случае выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия, при наезде стороннего автотранспорта на опору №8 и способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести обследование стоек опор №7,9 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-204 ПС 110 кВ Н. Кисляй, на предмет выявления дефектов, возникших в результате динамического воздействия, при наезде стороннего автотранспорта на опору №8, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130005 2503262015924
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 2503262022111
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово в пролете опор №2-1- №2-23.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2503262023803
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 501 (Дружба) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 501 (Дружба) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2503262108988
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.705 ТП007 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.705 ТП007 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2503262114802
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №91 фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №91 и осмотра фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. |  |  |  |  | 31060009 2503262132617
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ "Новоселово" включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2503262156577
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №68 - №69 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. |  |  |  |  | 34080019 2503262200801
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2503262233431
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №8 по ВЛ0,4 №2 от ТП 1008 1-е Винниково с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2503262256689
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП30 к ТП100. |  |  |  |  | 92029508 2503262302378
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 41 ф. 1 А - ТП 23 и КЛ 6 кВ ТП 31 - ТП 395 |  |  |  |  | 1000000126 2503262310086
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС 110кВ "Углич" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2603260143524
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2222 к ТП2201. |  |  |  |  | 92029501 2603260154374
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 2603260517809
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП "Колесников Н.В." о приведении потребительского оборудования КТП-1006 по ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 Кантемировская, находящегося на балансе и обслуживании ИП "Колесников Н.В." в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130013 2603260520696
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Западная,Л 611 - оп. №12 ЛЭП 6 кВ ТП 029 - ТП 342 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2603260523810
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 1405 - Р 1406 ЛЭП 10кВ №14 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2603260526110
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6кВ ТП 893 - ТП 1891.с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ ТП 893 - ТП 1891. дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КВЛ 6кВ ТП 893 - ТП 1891. |  |  |  |  | 34050019 2603260630517
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 89 - ТП 306 |  |  |  |  | 1000000126 2603260740087
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2160 к ТП2185. |  |  |  |  | 92029501 2603260910376
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-6кВ на участке РП-4-ТП-759; Уточнить локализацию повреждений КЛ-6кВ на участке РП-4 - ТП-759 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 2603261014028
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 1-2 ВЛ-0,4 КТП-260 Ф-1011 ПС Мареевская |  |  |  |  | 34090005 2603261041464
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 ТП-99 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная в пролете опор №3-4.; Произвести проверку ИТР РЭС устранения замечаний выявленных при плановом осмотре ВЛ-0,4 ТП-99 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная, в случае выявления замечаний принять меры по их устранению. |  |  |  |  | 34090027 2603261049444
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-8-14 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-8-14 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130012 2603261049689
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 78 - ТП 183 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 78 - ТП 183 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 78 - ТП 183. |  |  |  |  | 34050019 2603261055602
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 642 ВЛ №04 ПС Суравская.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 7-1 - № 7-2. |  |  |  |  | 31150001 2603261103572
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ № 1 РП 1098 ПС Тепличная(28) по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2603261109687
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо ООО Стандарт по возмещению ущерба. |  |  |  |  | 34080001 2603261109503
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Котово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Котово. |  |  |  |  | 32140002 2603261135118
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №200-№210 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №200-№210 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Горшечное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2603261136691
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные замечания.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Погарская по всей протяженности. |  |  |  |  | 34090019 2603261159460
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролетах опор №2-6 -№2-11; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролетах опор №2-6 -№2-11 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2603261221623
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 512 Смирново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2603261252995
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Осоавиахима д.1 от ВЛ 0,4 кВ ф6 ТП0526 Ф613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 920295 2603261325418
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо владельцу здания, по адресу д. Панское ул. Ольховая д.4, о необходимости установки на крышу дома снегозадержателей. |  |  |  |  | 34080023 2603261330805
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 2603261337258
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Бугор яч.13 - ТП-195 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 2603261338257
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №22(4) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№30-40.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №22(4) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№30-40.; Устранить провис провода в пролетах опор №32-33 КЛ 10 кВ №22(4) ПС 110 кВ Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 2603261345949
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Староселье в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 2603261355461
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Береснево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №7 - №8.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2603261408807
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяженности трассы КЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Нежеголь.; Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2603261429832
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП подключённых к ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП подключённых к ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань с целью выявления дефектных проходных изоляторов. |  |  |  |  | 31070024 2603261511538
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 718 ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 32140003 2603261541117
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-156 Ф-104 ПС Шеломы в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090018 2603261600462
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ № 15 ПС Мелковов пролете опоре № 28- №38.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС Мелковов пролете опоре № 28- №38 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2603261601546
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №19 ул. Лесная, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-12 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2603261634377
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 607 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 607 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2603261657943
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 2603261715116
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф 4 ТП 137 ф Город-2 ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029504 2603261730398
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Н-1-8 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Н-1-8 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2603261800582
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-129 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-129 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2603261834926
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 495, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 495 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 495 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 2603261915574
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Воздействие птиц |  |  |  | Заменить загрязнённые изоляторы на опоре №178 ВЛ 110кВ Н.Калитва - Опорная.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Н.Калитва - Опорная на предмет загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц.; Установить ПЗУ на оп. №№ 175 - 182 ВЛ 110кВ Н.Калитва - Опорная |  |  |  |  | 321300 2603261921928
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку ветвей и расчистку трассы ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-76 Ф-1004 ПС Усожа в пролётах опор №1-2; №15-16, согласно планового листа осмотра.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-76 Ф-1004 ПС Усожа в пролёте опор №10-11, согласно аварийного листа осмотра. |  |  |  |  | 34090014 2603261921452
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1810 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2603262023116
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2603262103445
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2603262109119
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2603262115448
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр состояния крепления изоляторов на ВЛ 1004 ПС Свистовичи; Провести тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ-1004 ПС Свистовичи на участке опор №1-6 - №1-24 |  |  |  |  | 34080010 2603262117812
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Райновская, в случае выявления деревьев ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Райновская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130028 2603262119672
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП 013 разработать мероприятия и внести их в план работ Ливенского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от ТП 013 по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 2603262122278
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-10/ВО-5-160кВА разработать мероприятия и внести их в план работ Ливенского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-10/ВО-5-160кВА по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 2603262130568
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2603262155681
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №41-9-№41-19.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №41-9-№41-19 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2603262209564
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-138 Ф-1001 ПС Привольская в пролёте опор №8-9, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090017 2603262210453
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево в пролете опор №102 - №103.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2603262235808
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2603262247688
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ведомственного КТП 14-1 Асфальтный завод ВЛ-1001 ПС Микуличи о возмещении причиненного ущерба. |  |  |  |  | 34080020 2603262258804
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку ветвей и расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая в пролетах опор №6-7; 21-25; 39-40; 40-41; 50-54; 65-67, согласно планового листа осмотра.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая в пролете опор №17-18, согласно аварийного листа осмотра. |  |  |  |  | 34090014 2703260004454
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-571 ПС Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-571 ПС Радуга в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 2703260026947
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №33 - №34 за границей охранной зоны ВЛ 1006 ПС Каспля (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2703260143813
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2703260246259
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино. |  |  |  |  | 31120013 2703260247260
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Кузьминка ПС 35/10 Сенцово |  |  |  |  | 31120013 2703260250261
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 102 – ТП 152 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2703260357816
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 288 – ТП 393 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2703260357815
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить претензионное письмо подрядной организации. |  |  |  |  | 34080001 2703260357814
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120014 2703260413262
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Айдар.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Айдар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2703260505097
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2703260544113
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф3 от ТП-3 ф607 ПС Белая Берёзка обрыва проводов в пролете опор №8-9 и замене предохранителя ПН 250А |  |  |  |  | 92029509 2703260600375
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 2703260605120
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-170 Л3 Ф-105 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2703260606446
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.105 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2703260610447
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №7-14-№7-28.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №7-14-№7-28 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2703260734741
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2703260800579
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Свистовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 48-49 ВЛ 1003 ПС Свистовичи. |  |  |  |  | 34080010 2703260816817
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка ТП 032 - ТП 047 ААБ 3х120 мм2 (L=500м) на соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080007 2703260818504
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево от РМИ-27 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2703260826996
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2703260843121
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 по всей длине.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2703260850591
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести измерение сопротивления изоляции всех опорных изоляторов в РУ-10 кВ КТП-10кВ №156 ВЛ 10кВ к-с Боринский |  |  |  |  | 31120013 2703260855263
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ от КТП 121 яч.3 до КТП 112. |  |  |  |  | 32140002 2703260907156
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140020 2703260913123
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 585П. |  |  |  |  | 34080007 2703260915806
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам испытания изоляции всех кабельных линий 10 кВ на ВЛ 10кВ № 06 ПС "Северная": устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 06 ПС "Северная", обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередные испытания изоляции всех кабельных линий 10 кВ, эксплуатируемых свыше нормативного срока (более 40 лет), с измерением: — сопротивления изоляции ВЛ 10кВ № 06 ПС "Северная". |  |  |  |  | 31120002 2703260929265
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП7 Ф.106 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 2703260939390
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Аверьяновка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Аверьяновка. |  |  |  |  | 31120003 2703260949272
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 607 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2703260952122
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ Белятино от РП 6кВ Ошаково в пролетах опор №140 - №150; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Белятино от РП 6кВ Ошаково в пролетах опор №140 - №150 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 2703261050587
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 РП 2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 РП 2. |  |  |  |  | 31120003 2703261057274
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Цезарь о приведении потребительского оборудования ТП-7-6 ВЛ-10 кВ№ 7 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2703261102929
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Бугор яч.18 - ТП-190 яч.4, со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 2703261120264
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 412 ПС Кшень новая в пролетах опор №83-88 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110021 2703261123692
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище от опоры №89 до опоры №199 обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080018 2703261143811
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое в пролёте опор №85-86, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 2703261148455
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры № 8 ВЛ-0,4 №2 КТП-423.02 341(4/63) х. Мурыновка о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2703261200694
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения Л-1007 ПС 35/10кВ Дружба направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на Р-ТП Охотбаза "Вазуза". |  |  |  |  | 34080007 2703261200822
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению провиса проводов на ВЛИ 0,4кВ ф.2 ТП-3 ф.1005 ПС Севская к дому ул. Фокина 5, г. Севск. |  |  |  |  | 92029512 2703261215419
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-50 -№2-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-50 -№2-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2703261233637
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП41 Ф.603 ПС Сураж |  |  |  |  | 92029510 2703261249393
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф611 РП 16 к ТП3185. |  |  |  |  | 92029501 2703261302385
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-75 Л1 Ф-1017 ПС Почепская Х в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 2703261317463
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №791 ПС 35кВ "Чижовка" пр. опор №66-70 |  |  |  |  | 32110020 2703261333693
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Красная Яруга - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Репяховка.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Красная Яруга - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2703261341084
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 2703261415115
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-1 - ТП-167 |  |  |  |  | 1000000125 2703261416114
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 2703261430576
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ячеек ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ Воронцово. Результаты внеочередного осмотра ячеек ВЛ-10кВ ПС 35/10кВ Воронцово передать в службу ПС для устранения. |  |  |  |  | 34080017 2703261430824
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 18-19 ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-201 Ф-1022 ПС Красный Рог |  |  |  |  | 34090003 2703261438467
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 683 СНТ Мичуринец-1 ВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 683 СНТ Мичуринец-1 ВЛ 6кВ №16 Производственная зона ПС 110/6кВ "Перекоп" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 2703261519990
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в полицию для установления лица повредившей участок КЛ-0,4кВ от ТП7,ул.Овражн,д.5 и 7.; Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 31060003 2703261536625
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микшино от оп. №72 до оп. №121 проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №116 - №117 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микшино.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микшино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 2703261606507
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести восстановление обрыва проводов в пролетах опор №19-21 и повреждение штыревых изоляторов 6 кВ ВЛ 6 кВ ф 607 ПС 110/6 кВ Белая Берёзка. |  |  |  |  | 92029509 2703261620381
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-107 - ТП-225 |  |  |  |  | 1000000125 2703261626113
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-2-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 421.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-2-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 421 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2703261719638
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 94-95 ВЛ-1002 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 2703261719825
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-04-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЗТП 715 и по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2703261733240
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Караево ПС 35/10кВ "Раменье"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Караево ПС 35/10кВ "Раменье"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2703261830997
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ яч. 2.10 - КТП 501 КЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Никольское.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2703261833155
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП51 л.13-ТП455 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП51 л.13-ТП455 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП51 л.13-ТП455 |  |  |  |  | 34050019 2703261840515
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП-71А руб 7 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП-71А руб 7 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050012 2703261841003
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 560.11 в пролете опор № 142 - 147 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 560.11 в пролете опор № 142 - 147 |  |  |  |  | 32110004 2703261910698
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 ВЛ 10кВ №03 Дружба направить письмо в адрес потребителя, владельца здания, запитанного от опоры №17. |  |  |  |  | 34080007 2703261918505
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Воронок по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2703262010465
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Проработать с персоналом БУ СЛЭП Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2703262014449
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам верхового осмотра опоры № 72 ВЛ 10кВ № 06 ПС Платоновская устранить выявленные замечания.; Произвести верховой осмотр опоры № 72 ВЛ 10кВ № 06 ПС Платоновская, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ и загрязнения изоляции. |  |  |  |  | 31150002 2703262017575
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП015 "Узкое, зерноток " по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП015"Узкое, зерноток" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2703262057586
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При проведении капитального ремонта ШР 35 Т1, ШР 35 Т2 ПС 35/10 кВ Атяевская произвести замену опорных изоляторов марки ИОС-35. |  |  |  |  | 311000 2703262101570
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2703262148154
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2703262153153
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 2703262355112
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 25 - ТП 860 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 25 - ТП 860 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ РП 25 - ТП 860. |  |  |  |  | 34050019 2803260040989
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2803260057682
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 294 – ТП 1159 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2803260144818
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6кВ ТП 218 -оп. №5 ЛЭП 6 кВ ТП 033 - ТП 226 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2803260145819
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2803260226152
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2803260240519
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2803260308151
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Заменить дефектные подвесные изоляторы со стороны ВЛ 35кВ Заводская-1 и ВЛ 35кВ Заводская-2. |  |  |  |  | 340500 2803260309993
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2803260312450
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку ветвей и расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричская в пролетах опор №55-56; 66-67; 70-73; 6.60-6.61; 7.2-7.4; 8.11-8.12; 9.8-9.10, согласно планового листа осмотра.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричская в пролете опор №114-115, согласно аварийного листа осмотра. |  |  |  |  | 34090014 2803260325456
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 ЗТП-114 Ф-1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2803260330457
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская в пролете опор №130-№145 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская в пролете опор №130-№145 с целью выявления дефектных проходных изоляторов. |  |  |  |  | 31070024 2803260516535
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф.2 ТП-4 ф.607 ПС Белоберезовская |  |  |  |  | 92029509 2803260603383
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ТП-227 яч.6 до ТП-262 яч.7. , со сроком эксплуатации до 15 лет.; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 2803260622266
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ТП 1048 - ТП 1492 |  |  |  |  | 1000000126 2803260631088
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-2-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2803260701581
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф.2 ТП-2 ф.607 ПС Белоберезовская |  |  |  |  | 92029509 2803260710386
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №6 - №7 ВЛ-1006 ПС Ивано-Гудино расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 2803260724826
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №44 - №45 ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 2803260812827
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете № 32-33 ВЛ-1002 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 . |  |  |  |  | 34080014 2803260816511
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №3/1-№3/15.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №3/1-№3/15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2803260833517
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на фасаде ввода в дом 70 ул. Урицкого г. Клинцы от ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП 100 ф 622 ПС Западная. |  |  |  |  | 92029504 2803260855403
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воронцово в пролете опор №51-№52 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2803260858513
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г.Почеп ул. Строителей 5, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-21 Ф1013 ЦРП-4. |  |  |  |  | 92029507 2803260910423
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | После снятия режима КТО и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ-10кВ № 03 от ПС Кириловка (4102) в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110029 2803260912706
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Ленина дом 63 кв.1 ВЛ ф3 ГКТП-22 ф1015 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2803260917388
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4от ТП488 1с.ш.Профс.27,Дав.18; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4от ТП488 1с.ш.Профс.27,Дав.18 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4от ТП488 1с.ш.Профс.27,Дав.18 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2803260926626
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2803261009124
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №3 кВ ТП Х-7-9 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №3 кВ ТП Х-7-9 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2803261016573
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №4-48 - №4-49 за границей охранной зоны ВЛ 1017 ПС Велиж (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 2803261018820
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 ЗТП-238 Ф-1004 ПС Совхозная в пролёте опор №8-9, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090017 2803261028458
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №79 - №80 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское. |  |  |  |  | 34080025 2803261040823
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ0,4 от (ТП 242) 71704.1 Беляево в пролете опор № 7 - 12 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от (ТП 242) 71704.1 Беляево в пролете опор № 7 - 12 |  |  |  |  | 32110002 2803261045700
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 164 в пролете опор № 1 - 5 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 164 в пролете опор № 1 - 5 |  |  |  |  | 32110004 2803261050697
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1321 ПC 35 кВ Бессоновка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2803261110150
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 СТП №345 РП Староселье с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 2803261126451
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №424 ПС 35 кВ Белянка; ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №424 ПС 35 кВ Белянка |  |  |  |  | 32140005 2803261142130
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ-10кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10кВ Путятино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2803261146998
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка в пролётах опор №55- №60; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №55- №60 ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2803261251563
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-403 ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-403 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2803261311131
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 415.09 от ПС 35кВ Оросительная в пролете опор №11-1 №11-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 415.09 от ПС 35кВ Оросительная в пролете опор №11-1 №11-5 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 2803261312695
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ИТР осмотр (с биноклем) всех линейных разъединителей ВЛ-606 ПС Стройбаза АЭС.; По результатам ИТР осмотра линейных разъединителей ВЛ-606 ПС Стройбаза АЭС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 2803261320821
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красногвардейское.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 2803261321125
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шестихинская-1. с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить замену подвесных гирлянд изоляторов на анкерной опоре №99 ВЛ 110 кВ Шестихинская-1.; Выполнить проверку состояния полупроводниковых нуль-индикаторов в комплектах дистанционных защит ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Восточная на соответствие требованиям к помехозащищенности.; Подготовить и направить предложение по замене панелей дистанционных защит ПС 110 кВ Восточная и ПС 110 кВ Шестихино на панели с МПУ в управление инвестиции для включения в инвестиционную программу филиала.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу Рыбинского участка РЗА по проверке помехозащищенности и особенностям обслуживания полупроводниковых нуль-индикаторов в комплектах дистанционных защит ВЛ 110 кВ при проведении ТО панелей защит.; Установить ПЗУ на подвесных гирляндах изоляторов на анкерной опоре №99 ВЛ 110 кВ Шестихинская-1.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Шестихинская-1. |  |  |  |  | 340500 2803261324994
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной КЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Кириллы, принадлежащей ИП Крупенькин Г.В. ООО "Эко-Транс". |  |  |  |  | 34080005 2803261343508
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 2803261352404
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2803261356126
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам выборочной диагностики кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 3 ПС Центральная устранить выявленные замечания.; Провести выборочную диагностику кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 3 ПС Центральная со сроком эксплуатации более 45 лет. |  |  |  |  | 31060027 2803261427621
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 2803261440159
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №139 до ТП №122 КЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ ЦДТ.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №139 до ТП №122 КЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ ЦДТ.; Устранить провис провода в пролетах опор №№2-3, 3-4 участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №139 до ТП №122 КЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ ЦДТ. |  |  |  |  | 31070033 2803261456682
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору; Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график ТОиР на 2027 год замену реле времени РВ-235 пусковых органов АВР 10, 35 кВ в АУВ 10 и 35 кВ Т2 ПС 110 кВ Кромская.; Выполнить замену реле времени РВ-235 пусковых органов АВР 10, 35 кВ в АУВ 10 и 35 кВ Т2 ПС 110 кВ Кромская.; Направить в адрес ООО Профлес Предупреждение о соблюдении "Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". |  |  |  |  | 311000 2803261517571
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2803261529127
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ кВ Сажное. |  |  |  |  | 32140008 2803261530134
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное. |  |  |  |  | 32140008 2803261536132
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ КЛ 6кВ РП-12 яч.8 - Тяговая 12 яч.8 , со сроком эксплуатации до 15 лет; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 2803261538267
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 29-ТП 1393 ПС 110 кВ Витаминный комбинат.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 29-ТП 1393 ПС 110 кВ Витаминный комбинат разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2803261541128
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 575-ТП 590 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 575-ТП 590 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2803261545133
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ РП-12 яч.16 до ТП-60 яч.3 , со сроком эксплуатации до 15 лет; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120019 2803261644268
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-Стр-5-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-Стр-5-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2803261646587
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ от ТП-121 яч.8 до ТП-114 яч.7. , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ТП-121 яч.8 до ТП-114 яч.7. , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2803261700269
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения замеров нагрузки КЛ 0,4кВ №7 ТП 355 Котельная, при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести замеры нагрузки КЛ 0,4кВ №7 ТП 355 Котельная с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050009 2803261716004
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП "Савицкий А.В." о приведении потребительского оборудования КТП-8115 по ВЛ 10 кВ №1 РП 10 ГЭС, находящегося на балансе и обслуживании ИП "Савицкий А.В." в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130013 2803261720930
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 293 (Льносемстанция) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 293 (Льносемстанция), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2803261743605
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-9 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ Город-9 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2803261746160
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №154-№161 ВЛ 10кВ ф1123 ЦРП Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №154-№161 ВЛ 10кВ ф1123 ЦРП Сосновка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2803261819701
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-29 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Урынок по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Урынок и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 2803261829592
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-4-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-4-1 и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2803261829600
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3_Южн-2-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3_Южн-2-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2803261842584
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ЗРУ 10-ЛР 3401 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ЗРУ 10-ЛР 3401 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2803261843135
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 20-16 ПС Студенческая с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 2803261853933
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-Вол-37-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-Вол-37-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2803261900588
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ГУП ОО "Орелпромэксплуатация", о необходимости поддержания электрооборудования, находящегося на их балансе в исправном состоянии.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2803261941574
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в объёме по согласованию с МО РФ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2803261953137
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП 87 яч.4-ТП 268 яч.4 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ отТП 87 яч.4-ТП 268 яч.4. , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2803262014270
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ от КЛ 6 кВ от Р-407 до Р-408 и по всей длине ЛЭП 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины, ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 2803262021161
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Л-5-3 по всей длине.; Произвести перетяжку проводов к дому от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Л-5-3; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Л-5-3 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2803262050569
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на ЗТП-10 кВ № 58.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на ЗТП-10 кВ № 58. |  |  |  |  | 31070033 2803262127545
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2803262141149
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 252 (Мирный 3) с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 252 (Мирный 3) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2803262150005
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2803262242576
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 6/160 в пролетах опор №1-№18, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 159 6/160 в пролетах опор №1-№18. |  |  |  |  | 32110026 2803262250699
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф6 ТП15 ф607 ПС Белая Березка |  |  |  |  | 92029509 2803262300389
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1511 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2803262346136
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10кВ на участке ф 18 ПС Высокая - ТП-316; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ф 18 ПС Высокая - ТП-316 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 2903260446029
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Г-Подол.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2903260500138
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/Ник-11-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/Ник-11-250 нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2903260802572
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 226 (Ратислово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 226 (Ратислово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2903260810001
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине на предмет выявления замечаний и дефектов которые могут привести к отключению ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 2903260919936
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2903260938580
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-2 Ф-603 ПС Старская. |  |  |  |  | 92029503 2903260940392
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №8/15-№8/25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №8/15-№8/25 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2903260940518
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10 кВ Угра в пролёте опор №80 - №81. |  |  |  |  | 34080025 2903260945509
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-04-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 2903261000708
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Новый Ольшан по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Новый Ольшан разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 2903261036935
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 515-438.09 с/о Рассвет о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2903261118696
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2903261150596
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 111 (АВМ) с целью своевременного выявления и устранения дефектов.; Устранить возможные места проникновения птиц и животных в ТП 111 (АВМ). |  |  |  |  | 34050015 2903261200552
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу КЛ-10кВ ТП-113 - ТП-466 письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствие с ПТЭ |  |  |  |  | 1000000140 2903261209030
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10кВ на ПC 110кВ Торжок с целью выявления мест возможного проникновения животных в ЗРУ-10кВ.; По результатам внеочередного осмотр ячеек 10кВ на ПC 110кВ Торжок с целью выявления мест возможного проникновения животных в ЗРУ-10кВ устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 310700 2903261216542
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-04-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2903261225780
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения |  |  |  |  | 34050012 2903261228006
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №38 - №39 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Шаломино. |  |  |  |  | 34080014 2903261239501
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ КТП 201 РП 10 кВ Борисовка.; По результатам проведения осмотра КТП 201 РП 10 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2903261241157
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №26 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №26 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2903261241142
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля на ТП №376 ВЛ 10кВ № 05 ПС "Карамышево".; По результатам испытания изоляции всех кабельных линий 10 кВ на ВЛ 10кВ № 05 ПС "Карамышево": устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 05 ПС "Карамышево", обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 2903261254271
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-113 ПС 35 кВ Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-113 ПС 35 кВ Воронцовка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 2903261317934
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-288 Л1 Ф-1024 ПС Селищанская в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 2903261330466
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №133-143 КВЛ 10кВ №08 ПС Оленино.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №133-143 КВЛ 10кВ №08 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2903261350953
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП №315 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП №315 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 2903261400141
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Васькова КТП№177 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Васькова КТП№177 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2903261440597
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2903261453575
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Томаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2903261458140
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Красногоровка, по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов, а так же крепления проводов к изоляторам.; Выполнить обследование опоры №28 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Красногоровка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Красногоровка и обследования опоры №28, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130003 2903261508679
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 2903261535685
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ № 10 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 2903261537148
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП №197 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП №197 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. |  |  |  |  | 32140005 2903261545139
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП-52 Ф1010 ПС Почепская. |  |  |  |  | 92029507 2903261549425
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ ЛТЗ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ЛТЗ. |  |  |  |  | 31120018 2903261559275
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам послеаварийного осмотра ВЛ 0,4 кВ от КТП-50 №1 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП-50 №1 ПС 110 кВ Химзавод. |  |  |  |  | 32140005 2903261607162
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотр разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Кировская. |  |  |  |  | 32140013 2903261615143
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10кВ от ТП 211н яч.8 до ТП 202н яч.6. |  |  |  |  | 32140002 2903261630805
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 2903261631111
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Лягина д.17 от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП4101 Ф612 РП44. |  |  |  |  | 92029501 2903261637391
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(3-130)-№(3-150) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(3-130)-№(3-150) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2903261640954
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-36 ПС-25 - РП-39 |  |  |  |  | 1000000125 2903261640110
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов.; Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ново Дроков на участке от опоры №15 до опоры №20.; Произвести проверку ИТР РЭС устранения замечаний выявленных при плановом осмотре ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ново Дроков, в случае выявления замечаний принять меры по их устранению. |  |  |  |  | 34090025 2903261643471
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №77 ул. Кирова, Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2903261645384
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-34 ПС-25 - РП-26 |  |  |  |  | 1000000125 2903261650109
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-41 ф 106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2903261659382
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-455 в пролетах опор № 16-1 - 16-2 |  |  |  |  | 34080003 2903261718514
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 488 (Тихвинское) с целью своевременного выявления и устранения дефектов; Устранить возможные места проникновения птиц и животных в ТП 488 (Тихвинское). |  |  |  |  | 34050015 2903261732999
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 2903261742166
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 875 №2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 875 №2 |  |  |  |  | 34050019 2903261751600
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-142 Ф-1002 ПС Совхозная в пролёте опор №25-26, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090001 2903261801459
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 2903261805147
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07(фид.03) РП 1 Княжево в пролетах опор №88-98.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07(фид.03) РП 1 Княжево в пролетах опор №88-98 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2903261816945
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 2903261828144
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 397 Семухино ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 397 Семухино ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2903261830601
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 361 Новоселки ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 361 Новоселки ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2903261850991
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 2903261907108
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 2903262004146
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 2903262006932
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2202 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2202 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2903262011833
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Алешинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 2903262012468
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Карманово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП "Мобилком-Центр (ведомственное) |  |  |  |  | 34080007 2903262040510
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить обьем и срок устранения; Произвести осмотр,ревизию электрооборудования в ТП 158 РУ-6/0,4 кВ |  |  |  |  | 31120019 2903262050273
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130028 2903262126927
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1090 (Туношна-гор.) Ур/5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1090 (Туношна-гор.) Ур/5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2903262131992
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1013 ПС 110/10 кВ Угра в пролёте опор №3 - №4. |  |  |  |  | 34080025 2903262148512
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-224 Л1 Ф-106 Крутояр в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 2903262203472
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-569 (II)-РП-23 маг.2321; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-569 (II)-РП-23 маг.2321 и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-569 (II)-РП-23 маг.2321 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2903262210627
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 64 ф.12 А+Б - ТП 589 |  |  |  |  | 1000000126 2903262350089
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. (КВЛ 35 кВ Жилзона - Водозабор цепь II).; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 35 кВ Жилзона - Водозабор цепь II. |  |  |  |  | 321300 3003260015938
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО Раздолье (завод фруктовые воды) о приведении потребительского оборудования за ЛР 27(потреб.) по ВЛ-10 кВ №1 ПС Медвежье находящегося на балансе и обслуживании ЗАО Раздолье (завод фруктовые воды) в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130029 3003260021931
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "СТАРТ" о приведении потребительской ТП 14-9 от ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130032 3003260051940
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 386 - ТП 651 |  |  |  |  | 1000000126 3003260206090
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка Уч. 7 КЛ (ТП77-ТП100) Л-1014 ПС 110кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080006 3003260336506
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ КТП 304-КТП 340 ЛЭП 10кВ № 3 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 3003260500145
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести установку дополнительной защиты от птиц на опорах №261 - №263 ВЛ 110 кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146).; Снять гнездо птицы с опоры №262 ВЛ 110 кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146). |  |  |  |  | 340800 3003260611515
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 Троицкое КТП 047 Ф2. |  |  |  |  | 31120013 3003260613276
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 137 - ТП 238 |  |  |  |  | 1000000126 3003260632091
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ТП 031 находящийся на балансе ООО "Горэлектро" по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Вязьма-2. |  |  |  |  | 34080006 3003260650828
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №14-№(2-11) на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Восточная в в пролетах опор №14-№(2-11) определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 3003260719709
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 06 ПС Платоновская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Платоновская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 3003260737577
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр крюков изолятора на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП22 ф-606 ПС Кожаны в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 3003260814407
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Р 805-ТП 329 ПС 110 кВ Крейда.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Р 805-ТП 329 ПС 110 кВ Крейда разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3003260842158
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 3003260844400
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ЛР №24 - ТП-826 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ЛР №24 - ТП-826 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ЛР №24 - ТП-826 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 3003260849628
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Водоочистная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр РПН силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Водоочистная на предмет отсутствия утечки масла из-под уплотнений и соответствия уровня масла норме. |  |  |  |  | 340900 3003260900470
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110029 3003260910707
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 814, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 814 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 814 обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 3003260917578
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ольховатка на предмет наличия разрушенных колпачков крепления изоляторов, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 3003260948937
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП № 1 ул. Мира 16,18,20.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП № 1 ул. Мира 16,18,20. |  |  |  |  | 31070033 3003260951948
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка |  |  |  |  | 31120014 3003261001277
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ПС 41 ф.24 - ТП 1178 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 24 - ПС 41 ф.24Б . |  |  |  |  | 1000000126 3003261008092
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением Л 6 кВ РП 14 - ТП 33 |  |  |  |  | 1000000126 3003261008093
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ РП 14 - ТП 33 |  |  |  |  | 1000000126 3003261009094
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 3003261018704
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии между ПС 110 кВ Старица и опорой №1 КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии между ПС 110 кВ Старица и опорой №1 КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица. |  |  |  |  | 31070033 3003261023773
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 2-3 ВЛ-0,4 КТП-36 Ф-1003 ПС Алешинская |  |  |  |  | 34090005 3003261027469
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.601 ПС Никольское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.601 ПС Никольское от опоры №30 до опоры №40 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 3003261033629
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на оп. 2 ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-173 ф 612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 3003261033396
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 32130032 3003261035941
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Шатилово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 3003261041594
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 3003261200107
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Комплекс ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 Комплекс ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 3003261251526
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев вокруг КТП-119 ф.100 ПС Гриденки БЕРHОВИЧИ |  |  |  |  | 34090023 3003261255480
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3358 к ТП3044. |  |  |  |  | 92029501 3003261255395
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 831 – ПС 52,ф.База в районе муфты № 1 у опоры №13. |  |  |  |  | 1000000126 3003261259095
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 050 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 050 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 3003261301590
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 982-ТП 607 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 982-ТП 607 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3003261335163
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ № 42 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ № 42 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки. |  |  |  |  | 32140006 3003261351167
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-08 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП №411 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП №411 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Максимовка. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. |  |  |  |  | 32140005 3003261402787
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТН на ПС 110 кВ Почепская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр ТН на ПС 110 кВ Почепская на предмет отсутствия течей масла и соответствия уровня масла нормативным значениям. |  |  |  |  | 340900 3003261420474
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр В Ф-607 ПС Дятьковская, при выявлении замечаний устранить. |  |  |  |  | 34090006 3003261421473
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-32 ф.1013 ПС Дубровская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 3003261430409
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №5 ПС Водохранилище. |  |  |  |  | 32140005 3003261438164
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №151-№152 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3003261439522
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Азотная 2 на предмет возможных дефектов от огневого воздействия |  |  |  |  | 321300 3003261439939
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении потребительской КТП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы испытания электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 3003261446106
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить обрыв ввода на ВЛ 0,4кВ ф6 ТП1 Ф105 ПС Путевая ул. Воровского д.11. |  |  |  |  | 92029508 3003261450397
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-5 Л1 Ф-1001 ПС Красный Рог в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 3003261503481
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 3003261506168
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 855 |  |  |  |  | 34080001 3003261513518
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10 кВ РП к ТП 16 ф-104 ПС Гордеевская. |  |  |  |  | 92029504 3003261514410
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №170-№180.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №170-№180 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 3003261515543
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 3003261516105
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 631 - ТП 1036 |  |  |  |  | 1000000126 3003261549096
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-457 на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП-457 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 3003261556622
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Полесский д.1/2, ВЛ 0.4 кВ ф1.4 ТП2152 Ф602 РП06. |  |  |  |  | 92029501 3003261620399
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3003261633585
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 386 ПС М.Покровка по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 3003261644686
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного испытания повышенным напряжением постоянного тока, кабельных участков на ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельных участков на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Толмачи. |  |  |  |  | 31070028 3003261645758
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Провести разъяснительную работу среди местного населения д. Алексино о запрете производства каких либо работ в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Алексино-1 ф.10 ПС Алексино |  |  |  |  | 31070025 3003261726590
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №7ул. Садовая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-12 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 3003261732405
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 3003261746589
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр ВЛ-0.4кВф1ПосТПЛесн-восТеблеши186Теблеши.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1ПосТПЛесн-восТеблеши186Теблеши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 3003261801550
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 Воробино ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №11 Воробино ПС 110/35/10кВ "Лютово" по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3003261830520
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-3 от ТП 4-8 ПС Углянец, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-3 от ТП 4-8 ПС Углянец по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 3003261836683
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 3003261843278
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр кабельных участков ВЛ-10кВ №3.1.18 ПС Фатеж по всей длине с составлением листка осмотра.; По результатам инженерного осмотра кабельных участков ВЛ-10кВ №3.1.18, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32110027 3003261908702
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ кВ с-з Радченский и запитанную от неё, согласно Распоряжения №ВР/Р20/811-Р от 29.05.2023г., ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Монастырщина, по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов, а так же крепления проводов к изоляторам.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ кВ с-з Радченский и запитанной от неё, согласно Распоряжения №ВР/Р20/811-Р от 29.05.2023г., ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Монастырщина и обследования опоры №106 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Монастырщина, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести обследование стойки опоры №106 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Монастырщина, запитанной согласно Распоряжения №ВР/Р20/811-Р от 29.05.2023г., от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ с-з Радченский, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130003 3003261911684
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф615 РП09 к ТП1253. |  |  |  |  | 92029501 3003262005402
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 757 - ТП 876 |  |  |  |  | 1000000126 3003262052097
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра кабельных вставок ВЛ-10кВ №3.1.6, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр кабельных вставок по ВЛ-10кВ №3.1.6 ПС Фатеж по всей длине с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 3003262120703
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 3003262145705
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино в пролётах опор №65 - №70; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №65 - №70 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 3003262147579
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график вывода оборудования на май В 10 кВ №30 ПС 35/10 кВ Соминка для внеочередной проверки.; Провести внеочередную проверку РЗА В 10 кВ №30 имеющую идентичный В 10 кВ №28 состав защит и срок службы. |  |  |  |  | 310700 3003262152544
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0.4кВ ф - 1 от КТП 115 с. Саранчино Ф-1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 3003262201485
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 329 ПС 110 кВ Крейда.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 329 ПС 110 кВ Крейда разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3003262211170
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр ВЛ-0.4кВф1Андрейк ТПАндрейково1124Кладово.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1Андрейк ТПАндрейково1124Кладово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 3003262212556
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-10кВ № 28 ПС Соминка .; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельной линии КЛ-10кВ № 28 ПС Соминка. |  |  |  |  | 31070024 3003262230552
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЗТП 217 ЛЭП 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЗТП 217 ЛЭП 10 кВ №1 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 3003262242169
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП20 Ф106 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 3003262301412
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца СКТП 375-423.16 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 3003262328710
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 4/630-413.09 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 3003262355711
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензионное письмо генеральному директору подрядной организацией ООО "Электрогарант" об устранении причин повреждения оборудования на участке от ЛР№6 до ЛР№7. |  |  |  |  | 31070025 3103260228952
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №147-№157.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №147-№157 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 3103260240580
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5102 Л1 Ф-107 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 3103260415476
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Авиационная от КТП № 17 Островского в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.Авиационная от КТП № 17 Островского возникновения пожара, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 3103260520623
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово; ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово |  |  |  |  | 31100001 3103260530598
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 115 руб 5 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 115 руб 5 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 3103260533013
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 12-13 ВЛ-1002 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 3103260600519
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Цементная – ГПП Цемзавода II цепь с отпайкой на ПС Карьерная в пролете на опоре № 9/9-3 - 9/9-5.; По результатам осмотра КВЛ 110 кВ Цементная – ГПП Цемзавода II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, принять решение по замене или усилению изоляции. |  |  |  |  | 340900 3103260612475
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Каменка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО |  |  |  |  | 32130012 3103260710942
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 619 |  |  |  |  | 1000000126 3103260732098
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3103260756010
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 3103260824415
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 410-ТП 46 ПС 110 кВ Южная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 46-ТП 562 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 410-ТП 46 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 46-ТП 562 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3103260825171
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 228 с целью выявления дефектов оборудования в РУ 6 кВ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 228. |  |  |  |  | 34050019 3103260832012
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП№11 д.Лески по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП№11 д.Лески и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 3103260901602
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140021 3103260940172
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 3103260941716
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Залинейная - Западная в пролетах опор №5-7.; На ВЛ 110 кВ Залинейная - Западная опора № 6 убрать гнездо птиц.; Проанализировать необходимость принятия мер по усилению защиты от птиц ВЛ 110 кВ Залинейная - Западная, установку ПЗУ включить в план работ. |  |  |  |  | 340900 3103260950477
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Вяжлинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 3103261008579
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Полуяну А.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом . |  |  |  |  | 34050001 3103261009007
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №12 ул. Ленина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 3103261025406
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф607 РП24 к ТП3201. |  |  |  |  | 92029501 3103261025408
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф 1 ТП 367 ф 107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029504 3103261035411
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередных испытаний кабельного участка от опоры №Г13 в сторону ТП-70 от КЛ-6кВ №10 ПС 110 кВ Россошь разработать мероприятия по его восстановлению и вводу его в работу.; Провести внеочередные испытания кабельного участка от опоры №Г13 в сторону ТП-70 на КЛ-6 кВ №10 ПС 110 кВ Россошь . |  |  |  |  | 32130028 3103261056692
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 3103261102008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролете опор №5-6 участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №28 до ТП №23 КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК |  |  |  |  | 31070033 3103261226592
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-1-15 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ К-1-15 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3103261320593
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 62-ТП 1218 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 62-ТП 1218 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3103261330173
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Флотская д.12 от ВЛ 0,4 кВ ф8 ТП3049 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 3103261330416
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» Архив |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо строительной организации о недопустимости проведения несанкционированных строительных работ |  |  |  |  | 1000000125 3103261332083
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №163-№164 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3103261334520
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.629 ПС Карачевская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090010 3103261350489
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 8-21 ПС Таловая-Тяговая на предмет повреждения ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 3103261402798
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №159 - №169.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №159 - №169 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 3103261410956
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Аниково с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Буренину Б.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС Аниково. |  |  |  |  | 34050013 3103261412002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 235 Первомайская КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща.; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 235 Первомайская КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща. |  |  |  |  | 31070016 3103261422957
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110кВ Ахматово,ПС 110кВ Топалки устранить выявленные нарушения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Поречье-Сандово с отпайками на ПС 110кВ Ахматово, ПС 110кВ Топалки для выявления возможных дефектов и угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны. |  |  |  |  | 310700 3103261440581
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Белгород - Белгородская ТЭЦ.; По результатам проведения осмотра КВЛ 110 кВ Белгород - Белгородская ТЭЦ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 3103261445175
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам анализа повреждений кабельного участка КЛ-10кВ от опоры №12-7 КВЛ-1001 Починок до ЗТП-34 Котельная 1-й мкр. рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабельного участка с включением в планы работ.; Провести анализ повреждений кабельного участка КЛ-10кВ от опоры №12-7 КВЛ-1001 Починок до ЗТП-34 Котельная 1-й мкр. |  |  |  |  | 34080022 3103261502533
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №73 - №74 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 3103261504534
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140012 3103261506174
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 661 д.М.Извалы. |  |  |  |  | 31120007 3103261509282
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. |  |  |  |  | 32130030 3103261510695
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ - 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гнилуша по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние колпачков под изоляторами.; Выполнить обследование опоры №42 отп. на КТП III-17 ПС 35 кВ Гнилуша , подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ - 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гнилуша и обследование опоры №42 отп. на КТП III-17 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130033 3103261601944
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110026 3103261602717
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130031 3103261633691
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 22 ПС Хлевное, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 22 ПС Хлевное. |  |  |  |  | 31120008 3103261715281
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП 717 яч.1 до ТР-Р №1 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП 717 яч.1 до ТР-Р №1. , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 3103261726279
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. |  |  |  |  | 31120002 3103261731280
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление обрыва шлейфа на проходном изоляторе фазы "В" к КТП-9 ВЛ ВР-9 к КТП-9 Ф.1017 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 3103261735413
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 3103261753701
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 204 д. Старые Кирики Ф10В.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 204 д. Старые Кирики Ф10В и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 3103261804603
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Данково со сроком эксплуатации более 35 лет с целью выявления неудовлетворительного состояния оборудования ВЛ.; По результатам внеочередных осмотров оборудования по ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Данково разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130014 3103261809702
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор: :№ 2-3 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-59 Ф-М.Неготин РП Овстуг |  |  |  |  | 34090008 3103261809490
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 3103261820720
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной КВЛ 10кВ №1013-ТП 182 находящийся на балансе ООО "СЗ" Стройинвест" по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1013 ПС 35/10кВ Мелькомбинат. |  |  |  |  | 34080006 3103261824516
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 135 Военкомат с целью выявления пролетов опор с увеличенной стрелой провиса проводов.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП № 135 Военкомат замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060027 3103261831630
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замер нагрузи в ТП 904 на КЛ 0,4 кВ М.Горького 20 - М.Горького 22 |  |  |  |  | 1000000126 3103261835099
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши в пролетах опор № 49-55 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши в пролетах опор № 49-55 |  |  |  |  | 32110016 3103261839713
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо потребителю |  |  |  |  | 32110024 3103261839718
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-02 | Прочие воздействия |  |  |  | / |  |  |  |  | 32140005 3103261855199
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.А ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 997-ТП 1265 каб.А ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3103261924176
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Афанасьевка в пролетах опор №217-224 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Афанасьевка в пролетах опор №217-224 |  |  |  |  | 32110009 3103261930719
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №138-№148.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №138-№148 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3103261933597
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №6, ВЛ0,4кВ №1 ТП 534 п. Рышково с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 3103261939712
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №5 РП 38 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №5 РП 38 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №5 РП 38 |  |  |  |  | 34050019 3103261945011
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 357 н. п.Поздняшовка Ф-1001 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 3103262000486
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 772 с.Леденевка, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 772 с.Леденевка |  |  |  |  | 31120018 3103262014283
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 3103262023535
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 3103262035186
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Новодроков-Крутояр в пролете опор № 91-94.; На ВЛ 35 кВ Новодроков-Крутояр опора № 92 убрать гнездо птиц.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Новодроков-Крутояр в пролете опор № 91-94 проанализировать необходимость принятия мер по усилению защиты ВЛ от птиц. |  |  |  |  | 340900 3103262040478
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Н.Ведуга по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130029 3103262045730
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Марки на предмет выявления дефектов изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Марки, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 3103262048945
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №3 Данилов КТП №24Типограф дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №3 Данилов КТП №24Типограф с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 3103262051585
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477 (ПМК Забава) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 477 (ПМК Забава) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3103262101009
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику участка ВЛ 10кВ 424.08 с/о Связист с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 3103262127714
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 117.07 МТФ Винниково в пролетах опор № 21-25 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ 117.07 МТФ Винниково в пролетах опор № 21-25 |  |  |  |  | 32110016 3103262136715
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести нумерацию ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-70 Ф-1001 ПС Глодневская в пролётах опор №4-9 согласно планового листа осмотра.; Произвести обрезку ветвей и расчистку трассы ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-70 Ф-1001 ПС Глодневская в пролётах опор №11-12 согласно планового листа осмотра.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-70 Ф-1001 ПС Глодневская в пролёте опор №7-8, согласно аварийного листа осмотра. |  |  |  |  | 34090001 3103262141487
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уточка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уточка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 3103262149177
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-02 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 3103262209183
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Айдар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 3103262211178
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 М-5-9 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 М-5-9 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 3103262220599
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-14 ПС Марки, с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Ответственное лицо:; По результатам проведения внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-14 ПС Марки, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32130012 3103262237690
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов.; По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2, в случае выявления возможных дефектов изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130032 3103262251948