## Итоговая
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая максимальная нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт | Мощность по АТП, МВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВА | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус*
ПС 110/10кВ Лев Толстой | 1964 | 10 | 2.5976 | 7.9024 | 0.1235 | 0.0792 | 7.8095 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Двуречки | 1979 | 6.3 | 3.118 | 3.497 | 0.1226 | 0.3687 | 3.3314 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Веселое | 1984 | 2.5 | 0.60068 | 2.0243 | 0 | 0.0125 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | 1965 | 3.2 | 0.60862 | 2.7514 | 0.0255 | 0 | 2.7428 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Каменка | 1968 | 2.5 | 1.09 | 1.535 | 0 | 0.0125 | 1.5308 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Красотыновка | 1981 | 2.5 | 0.95476 | 1.6702 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Озёрки | 1984 | 2.5 | 0.11418 | 2.5108 | 0.0067 | 0.135 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Панкратовка | 1973 | 2.5 | 1.015 | 1.61 | 0.07 | 0.0992 | 1.4844 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Преображенье | 1982 | 2.5 | 0.571 | 2.054 | 0 | 0 | 2.054 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Яковлево | 1970 | 2.5 | 1.0794 | 1.5456 | 0.0275 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Первомайская | 1981 | 2.5 | 0.94458 | 1.6804 | 0 | 0 | 1.6804 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | 1970 | 2.5 | 0.86189 | 1.7631 | 0.0125 | 0 | 1.7589 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Знаменка | 1980 | 2.5 | 0.70169 | 1.9233 | 0 | 0 | 1.9233 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Пиково | 1982 | 2.5 | 0.532 | 2.093 | 0.0041 | 0 | 2.0916 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Никольское | 1984 | 4 | 0.28059 | 3.9194 | 0 | 0.0067 | 3.9171 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Песковатка | 1973 | 1.6 | 0.837 | 0.843 | 0.0125 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/6 кВ Дружба | 1977 | 5.6 | КРУНН-6кВ не наши | - | 0 | 0 | - |  | закрыт | закрыт
ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 1974 | 4 | 0.84424 | 3.3558 | 0.0067 | 0 | 0* |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Синдякино | 1983 | 2.5 | 0.64951 | 1.9755 | 0 | 0 | 1.9755 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Курино | 1988 | 2.5 | 1.1515 | 1.4735 | 0.0842 | 0.0509 | 1.428 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Новодубовое | 1983 | 2.5 | 1.153 | 1.472 | 0.0192 | 0 | 1.4655 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ Карьер | 2009 | 4 | 0.019618 | 4.1804 | 0 | 0 | 4.1804 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Рождество | 2016 | 25 | 2.8675 | 23.3825 | 0 | 0 | 23.3825 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Романово | 2016 | 4 | 0.32 | 3.88 | 2.7725 | 0.0701 | 1.3937 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Агрегатная | 1977 | 32 | 14.28 | 3.6889 | 0.2218 | 0.3603 | 3.4192 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Западная | 1999 | 80 | 28.9 | 15.0561 | 1.6532 | 0.94545 | 13.411 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Кашары | 1972/2016 | 16.3 | 4.1 | 3.157 | 0.2025 | 0.0875 | 3.0171 |  | открыт | открыт
ПС 110/10кВ Тербунский гончар | 2008 | 50 | 6.966 | 19.284 | 3.2 | 0.15 | 16.2728 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Табак | 1981 | 32 | 6.226 | 13.0224 | 0.3961 | 0.121 | 12.7992 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Лукошкино | 1990/2016 | 5 | 0.882 | 2.1876 | 1.8525 | 0.015 | 0.52436 |  | открыт | открыт
ПС 110/10кВ Нива | 1986 | 20 | 5.77 | 5.8351 | 0.2166 | 0.1005 | 5.6542 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Ольховец | 1978 | 5 | 1.551 | 1.174 | 0.0375 | 0.0382 | 1.1453 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Куймань | 1979 | 5 | 1.313 | 1.7637 | 0.0067 | 0.026 | 1.7527 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Лутошкино | 1983 | 5 | 0.265 | 2.5635 | 0.0125 | 0 | 2.5593 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Круглое | 1989 | 8.8 | 0.566 | 2.2118 | 0.0197 | 0 | 2.2052 |  | открыт | открыт
ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | 1982/2017 | 120 | 40.35 | 50.5 | 0 | 0.37 | 50.3129 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Привокзальная | 1970/2017 | 80 | 36.68 | 6.65 | 0 | 0 | 6.65 |  | открыт | открыт
ПС 110/10/6 кВ Южная | 1978 | 80 | 37.44 | 12.9424 | 0.005 | 0 | 12.9407 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Ситовка | 1983 | 20 | 3.462 | 8.0563 | 0 | 0 | 8.0563 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ ЛТП | 1987 | 16.3 | 2.15 | 4.465 | 0.1625 | 0 | 4.3189 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ КПД | 1987/2011 | 26 | 6.711 | 3.8539 | 0.249 | 3.05 | 0.8885 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Октябрьская | 1997 | 80 | 23.32 | 19.3147 | 0.22 | 0.12637 | 19.1537 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Манежная | 2010 | 80 | 4.159 | 38.341 | 1.074 | 0 | 37.3756 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 кВ Университетская | 2009 | 80 | 8.172 | 33.828 | 4.3482 | 2.2158 | 29.73 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Тепличная | 1989 | 30 | 4.79 | 13.5327 | 5 | 0 | 9.0384 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ Трубная-2 | 2009 | 50 | 4.255 | 21.995 | 4.967 | 0 | 17.7859 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | 1986 | 126 | 14.34 | 53.5119 | 0 | 0 | 53.5119 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Авангард | 1990 | 8 | 2.31 | 2.54 | 0.0125 | 0.0025 | 2.5349 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Афанасьево | 1978 | 5 | 1.96 | 0.7336 | 0.0192 | 0.0192 | 0.72066 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Бабарыкино | 1982 | 5 | 1.07 | 1.937 | 0.0275 | 0.05 | 1.8926 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Аврора | 1981 | 5 | 2.1 | 0.9552 | 0.0375 | 0.1102 | 0.89783 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | 1983 | 5 | 0.4 | 2.3288 | 0 | 0 | 2.3288 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Борки | 1981 | 5 | 2.13 | 0.54861 | 0.005 | 0.00115 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/6кВ Восточная | 1966 | 26 | 6.7239 | 6.2629 | 0.2881 | 0.2614 | 6.0027 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Васильевка | 1981 | 5 | 0.91504 | 1.9433 | 0 | 0.0067 | 1.9411 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Воронец | 1982 | 8 | 2.21 | 2.634 | 0.1752 | 0.1052 | 2.5343 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ Голиково | 1974 | 3.4 | 1.5986 | 0.45294 | 0.0259 | 0 | 0.44421 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Гатище | 1973 | 5 | 0.52 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Гнилуша | 1973 | 12.6 | 2.45 | 4.49 | 0.1135 | 0.0317 | 4.3928 |  | открыт | открыт
ПС 35/10кВ Грызлово | 1973 | 5 | 0.792 | 2.2149 | 0.2525 | 0.025 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Жерновное | 1994 | 5 | 0.53808 | 2.2199 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | 1968/2013 | 7.2 | 2.73 | 1.2783 | 0.0467 | 0.055 | 1.2373 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Захаровка | 1984 | 5 | 0.5 | 2.3239 | 0 | 0.015 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Казаки | 1992 | 8 | 1.727 | 2.866 | 0.0634 | 0.0567 | 2.8171 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Колесово | 1999 | 12.6 | 3.7 | 3.2208 | 0.05 | 0.0125 | 3.1997 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Князево | 1979 | 5 | 0.37 | 2.2952 | 0.0067 | 0 | 2.293 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Кириллово | 1989 | 5 | 0.737 | 2.2719 | 0.0125 | 0 | 2.2676 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Ксизово | 1988 | 5 | 0.32026 | 2.4271 | 0 | 0.13 | 2.3698 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Ламское | 1966 | 5 | 2.24 | 0.94889 | 0.0125 | 0.0328 | 0.93362 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Казачье | 1990 | 5 | 0.75864 | 1.9728 | 0.0125 | 0.0625 | 1.9475 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Лебяжье | 1978 | 4.1 | 0.32 | 1.463 | 0.0125 | 0 | 1.4588 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Ломовец | 1979 | 4.1 | 0.458 | 1.3162 | 0.0067 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Ольшанец | 1979 | 6.5 | 1.9922 | 1.2578 | 0.0325 | 0.0125 | 1.2393 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Плоское | 1973 | 8 | 5.074 | -0.17222 | 0.0684 | 0.1548 | -0.25464 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Стегаловка | 1967 | 5.7 | 0.76 | 2.1594 | 0.035 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Солидарность | 1978 | 8 | 3.47 | 1.73 | 0.146 | 0.1456 | 1.6226 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Тимирязево | 1986 | 8 | 1.781 | 2.8035 | 0.0783 | 0.1875 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Талица | 1969 | 5 | 2.21 | 1.04 | 0.0762 | 0.0884 | 0.97558 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | 1982 | 5 | 1.34 | 1.3242 | 0.01 | 0.0234 | 1.3129 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Тихий Дон | 1987 | 8 | 0.81406 | 3.6691 | 0.0125 | 0.015 | 3.6598 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Хитрово | 1973 | 12.6 | 1.55 | 5.1266 | 0.001 | 0.065 | 5.0976 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Чернава | 1967 | 5 | 1.78 | 0.845 | 0.165 | 0.0535 | 0.74185 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Чернолес | 1986 | 5 | 0.31313 | 2.3418 | 0 | 0 | 2.3418 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ ПС № 5 | 1954 | 9.5 | 0.92241 | 2.5223 | 0.015 | 1.5265 | 1.1908 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Красное | 1965 | 8 | 3.242 | 1.958 | 1.102 | 0.0742 | 1.0512 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Теплое | 1992 | 5 | 1.114 | 2.136 | 0 | 0.0125 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Данков-сельская | 1966/2012 | 12.6 | 5.36 | 2.83 | 0.047568 | 0.1311 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Колыбельская | 1969 | 5 | 1.17 | 1.6504 | 0.1692 | 0.0442 | 1.5553 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Топки | 1997 | 5 | 0.76 | 1.985 | 0 | 0.0125 | 1.9808 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Агроном | 1968 | 10.3 | 1.73 | 2.7543 | 0.0576 | 0.001 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | 1970 | 5 | 2.207 | 1.043 | 0.05 | 0.02825 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Гагарино | 1974 | 3.6 | 0.42 | 1.7485 | 0 | 0.015 | 1.7434 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Раненбург | 1975 | 4.1 | 3.1855 | -1.1055 | 0.0342 | 0.025 | -1.1255 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Сергиевка | 1996 | 5 | 0.152 | 2.5254 | 0 | 0 | 2.5254 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Дрезгалово | 1976 | 3.2 | 0.69 | 1.262 | 0 | 0.6 | 0.72266 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Долгое | 1976 | 5 | 0.2 | 2.4583 | 0.0125 | 0 | 2.4541 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Воскресеновка | 1975 | 3.2 | 0.666 | 1.1888 | 0 | 0.0217 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Сапрыкино | 1977 | 4.1 | 0.49 | 1.3483 | 0.0125 | 0 | 1.3441 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Новополянье | 1977 | 5 | 1.006 | 1.8832 | 0.0067 | 0.001 | 1.8806 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Ведное | 1978 | 5 | 0.729 | 2.3246 | 0.0192 | 0.0125 | 2.3139 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Бигильдино | 1979 | 5 | 1.22 | 1.93 | 0.1 | 0.0125 | 1.8527 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Культура | 1979 | 5 | 0.841 | 2.0378 | 0 | 0.025 | 2.0294 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Барятино | 1980 | 5 | 0.38555 | 2.6128 | 0.0006 | 0 | 2.6126 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Б.Попово | 1980 | 5 | 1.536 | 1.714 | 0.05215 | 0.0576 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Б. Избищи | 1983 | 5 | 1.3902 | 1.681 | 0.1875 | 0.1325 | 1.5276 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Полибино | 1985 | 5 | 0.325 | 2.3732 | 0 | 0.0342 | 2.3617 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Дубрава | 1985 | 5 | 0.4671 | 2.1776 | 0 | 0.15 | 2.0428 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Хрущево | 1987 | 5 | 0.64771 | 2.1992 | 0.0317 | 0.0384 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Б. Верх | 1988 | 5 | 0.39755 | 2.3487 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Головинщино | 1988 | 5 | 0.59259 | 2.1261 | 0.036 | 0 | 2.1079 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Яблонево | 1990 | 5 | 0.81241 | 1.9827 | 0.0275 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Политово | 1991 | 5 | 0.763 | 1.9929 | 0.188 | 0.025 | 1.8894 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Комплекс | 2006 | 8 | 1.354 | 3.606 | 0 | 0 | 3.606 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ № 1 | 1985 | 8 | 5.106 | 0.093976 | 0 | 0 | 0.093976 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ № 2 | 1954/2012 | 3.5 | 1.966 | -0.89109 | 0 | 0 | -0.89109 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 кВ № 3 | 1968 | 5 | 4.662 | -1.412 | 0.7914 | 0.84663 | -2.1663 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/6 кВ № 4 | 1953 | 8 | 4.8267 | 0.37326 | 0.0859 | 0.1851 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/6 кВ Грязи-город | 1966 | 11.9 | 6.581 | 0.699 | 0.1134 | 0.5867 | 0.36737 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Бутырки | 1968/2012 | 11.9 | 4.9459 | 2.3341 | 0.2114 | 0.2712 | 2.1559 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Ярлуково | 1972 | 7.2 | 4.7732 | -0.61324 | 0.1215 | 0.2576 | -0.74946 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | 1975 | 3.2 | 1.114 | 0.966 | 0 | 0.0125 | 0.96179 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Правда | 1984 | 6.5 | 1.1003 | 2.0873 | 0 | 0.0125 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 1984 | 5 | 1 | 1.897 | 0.0435 | 0.0567 | 1.858 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Матыра | 1973 | 7.2 | 4.095 | 0.065 | 0.0134 | 0.0925 | 0.01582 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Вперед | 1973 | 8 | 0.71 | 3.673 | 0.0685 | 0.0634 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Малей | 1993/2017 | 5 | 1.0152 | 2.091 | 0.1 | 0.025 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ СХТ | 1978 | 4.1 | 1.392 | 0.688 | 0.0966 | 0.2067 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Сошки | 1988 | 8 | 0.93282 | 3.4624 | 0.03755 | 0.0125 | 3.4455 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ Таволжанка | 1995 | 8 | 6.687 | -1.487 | 0.0923 | 0.4649 | -1.6883 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Трубетчино | 1965/2017 | 6.5 | 2.046 | 0.60046 | 0.1692 | 0.0742 | 0.42277 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Ратчино | 1982 | 5 | 1.4565 | 1.3234 | 0.019695 | 0.0134 | 1.3122 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Каликино | 1971 | 6.4 | 2.3665 | 1.0894 | 0.05 | 0.0201 | 1.0658 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Борисовка | 1979/2016 | 8 | 5.6556 | -0.65214 | 0.70746 | 0.3289 | -1.1796 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Введенка | 1971 | 8 | 4.964 | 0.236 | 0.31275 | 0.3951 | -0.0085 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Грязное | 1976 | 8 | 1.839 | 3.0736 | 0.0375 | 0.2092 | 2.9761 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Борино | 1959/2016 | 12.6 | 5.0678 | 3.1222 | 0.9709 | 0.4952 | 2.3111 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 1974/2014 | 8 | 2.646 | 2.554 | 0.6826 | 0.6085 | 2.0868 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Троицкая | 1974 | 6.5 | 3.038 | 0.212 | 0.1275 | 0.3018 | 0.063079 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ Вешаловка | 1978 | 5 | 1.2688 | 1.7214 | 0.0525 | 0.1164 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Пружинки | 1986 | 5 | 0.83559 | 1.9406 | 0.1807 | 0.0462 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Стебаево | 1987 | 5 | 1.424 | 1.826 | 0.0317 | 0.09366 | 1.7837 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 1990 | 12.6 | 3.93 | 3.9349 | 0.1625 | 0.175 | 3.7706 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Сенцово | 1985 | 20 | 3.109 | 8.5247 | 0.8187 | 0.2271 | -2.98 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 1975 | 12.6 | 5.2043 | 2.0057 | 0.5418 | 0.86051 | 1.3132 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 1972 | 8 | 2.2 | 2 | 0.665 | 0.0567 | 1.3972 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 кВ Водозабор | 1991 | 20 | 1.3118 | 10.3125 | 0.0524 | 0.0601 | 10.2745 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Петровская | 1973 | 6.5 | 1.9462 | 0.96374 | 0 | 0.0135 | 0.95919 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Лебедянка | 1960 | 5 | 0.718 | 2.0464 | 0 | 0 | 2.0464 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 1974 | 8 | 1.6951 | 2.6829 | 0.0134 | 0.037 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Ивановка | 1978 | 5 | 0.83656 | 2.0029 | 0 | 0.0067 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Поддубровка | 1980 | 5 | 1.6989 | 1.5511 | 0 | 0.015 | 1.546 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Плавица | 1978 | 3.2 | 1.4748 | 0.60523 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Паршиновка | 1980 | 4.1 | 0.48924 | 1.2918 | 0.0067 | 0 | 1.2895 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 1972 | 7.2 | 0.99094 | 2.943 | 0 | 0.0448 | 2.9279 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Демшинка | 1991 | 5 | 0.376 | 2.2702 | 0 | 0 | 2.2702 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Березняговка | 1969 | 3.2 | 0.92808 | 1.1519 | 0.0125 | 0 | 1.1477 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 1980 | 5 | 0.67444 | 2.1415 | 0 | 0.0125 | 2.1373 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Пашково | 1977 | 5 | 1.5286 | 1.7214 | 0.0192 | 0.0384 | 1.702 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Московка | 1988 | 3.2 | 1.0258 | 0.93817 | 0.2394 | 0.013 | 0.7554 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Бочиновка | 1993 | 8 | 3.4077 | 1.6246 | 0.1051 | 0.389 | 1.2743 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Федоровка | 1979 | 5 | 0.6 | 2.582 | 0 | 0 | 2.582 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Куликово | 1995 | 5 | 0.7658 | 2.0408 | 0.013 | 0.0259 | 2.0277 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 1982 | 5 | 2.184 | 0.4835 | 0.0576 | 0.0518 | 0.44662 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 1977 | 5 | 0.5 | 2.2182 | 0.025 | 0.0125 | 2.2055 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Речная | 1983 | 8 | 2.378 | 2.0027 | 1.0522 | 0.6243 | 0.59543 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Негачевка | 1975 | 5 | 0.41935 | 2.2888 | 0 | 0.045 | 2.2686 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Карамышево | 1999 | 20 | 1.1083 | 9.6743 | 0.025 | 0.0125 | 9.6617 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 кВ Тюшевка | 1982 | 8 | 1.4809 | 2.7191 | 0 | 0.0067 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 кВ Сселки | 2009 | 20 | 5.169 | 5.331 | 0.1893 | 0.1826 | 5.2056 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | 1973 | 20 | 12.4679 | -0.45485 | 0.4461 | 0.4914 | -0.77873 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | 1970 | 16.3 | 9.3487 | -1.1587 | 0.40552 | 0.3101 | -1.4919 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/10 кВ Волово | 1993 | 20 | 3.3315 | 7.4031 | 0.025 | 0.025 | 7.3896 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Измалково | 1980 | 20 | 8.4061 | 3.2827 | 0.2697 | 0.1567 | 3.0462 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Гороховская | 1974 | 32 | 16.3155 | 4.4845 | 0.39415 | 0.61243 | 4.1144 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Донская | 1966 | 20 | 7.3215 | 5.1849 | 0.2875 | 1.9515 | 3.8878 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | 1964 | 32 | 20.7033 | 0.096741 | 0.56067 | 0.75107 | -0.42067 |  | открыт | закрыт
ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | 1996 | 32 | 9.3362 | 8.2703 | 0.3042 | 0.2338 | 8.0852 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | 1981 | 32 | 9.5449 | 11.2551 | 5.2378 | 0.2848 | 7.5046 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Россия | 1981 | 32 | 6.5957 | 13.5832 | 1.1395 | 0.8242 | 12.3083 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Березовка | 1983 | 26 | 3.3784 | 9.1675 | 0.2578 | 0.07795 | 9.0359 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Астапово | 1986 | 32 | 6.58 | 14.22 | 0.1335 | 0.04805 | 14.1505 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Химическая | 1986 | 32 | 21.9689 | -1.1689 | 0.17767 | 0.2854 | -1.2937 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/6 кВ Бугор | 1934/2012 | 126 | 30.06 | 49.4007 | 0 | 0 | 49.4007 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 кВ Цементная | 1963/2012 | 135 | 30.81 | 46.57 | 1.1729 | 1.0702 | 45.6602 |  | открыт | открыт
ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | 1976 | 50 | 7.4291 | 20.8128 | 0.1192 | 0.2179 | 20.6991 |  | открыт | открыт
ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | 1976 | 31.5 | 10.929 | 22.146 | 0.13515 | 0.61505 | 21.8651 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Усмань | 1954 | 32 | 17.2027 | 3.5973 | 1.5363 | 0.9052 | 2.5462 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Аксай | 1984 | 20 | 9.596 | 2.6547 | 0.7783 | 0.1497 | 2.1258 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Никольская | 1976 | 12.6 | 6.3511 | 1.3172 | 0.27135 | 0.04095 | 1.1548 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 1976 | 26 | 15.0238 | -2.0238 | 0.20725 | 0.35225 | -2.1858 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/10 кВ Добринка | 1976 | 26 | 7.228 | 5.772 | 0.2021 | 0.19005 | 5.6447 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | 1977 | 12.6 | 4.33 | 3.2122 | 0 | 0.0194 | 3.2069 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Казинка | 1979 | 32 | 26.5026 | -5.7026 | 0.7964 | 1.0011 | -6.3406 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/10 кВ Доброе | 1983 | 32 | 14.914 | 5.886 | 1.8667 | 0.7764 | 4.9431 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 1973/2016 | 20 | 12.0255 | 0.97451 | 0.74 | 2.1265 | -0.66238 |  | открыт | закрыт
ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 1978 | 16.3 | 3.58 | 4.61 | 0.0759 | 0.33036 | 4.489 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 1981 | 32 | 14.137 | 5.7506 | 2.0275 | 2.13 | 3.4853 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Набережное | 1973 | 16.3 | 4.1563 | 3.4193 | 0.8097 | 0.0426 | 2.8781 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 кВ Троекурово | 1998 | 16.3 | 1.9285 | 5.8413 | 0.0342 | 0.025 | 5.8253 |  | открыт | открыт
Примечание: ОТКРЫТ для однотрансформаторных ПС - только для присоединения потребителей по 3 категории надёжности электроснабжения

## Сведения для ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" -"Липецкэнерго" за 2-й квартал 2019 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера нагрузки, кВА
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 283 с. Васильевка | 63 | 12
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 282 с. Васильевка | 100 | 18
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 281 с. Васильевка | 63 | 27
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 280 с. Васильевка | 250 | 17
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 361 с. Набережное | 100 | 12
с. Семеновка | Воловский | Воловский | ТП 360 с. Семеновка | 63 | 18
д. Княжное | Воловский | Воловский | ТП 359 д. Княжное | 40 | 5
д. Горчаковка | Воловский | Воловский | ТП 355 д. Грачевка | 100 | 23
д. Семеновка | Воловский | Воловский | ТП 350 д. Семеновка | 250 | 53
д. Коломенец | Воловский | Воловский | ТП 349 д. Коломенец | 400 | 187
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 284 с. Васильевка | 100 | 43
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 345 с.Набережное | 63 | 28
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 308 с. Набережное | 63 | 5
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 307 с. Набережное | 160 | 5
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 305 с. Набережное | 250 | 44
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 304 с. Набережное | 250 | 200
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 302 с. Набережное | 250 | 7
д. Воздвиженка | Воловский | Воловский | ТП 298 д. Воздвиженка | 250 | 32
д. Литвиновка | Воловский | Воловский | ТП 295 д. Литвиновка | 250 | 79
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 240 с. Липовец | 400 | 25
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 002 с. Гатище | 63 | 3
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 154 с. Волово | 63 | 0
с.Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 255 с. Чесночное | 250 | 35
с.Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 267 с. Чесночное | 400 | 219
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 004 с. Гатище | 100 | 25
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 005 с. Пикалово | 25 | 10
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 010 с. Гатище | 250 | 98
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 011 с. Гатище | 63 | 3
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 012 с. Гатище | 250 | 75
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 013 с.Гатище | 100 | 23
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 016 с.Гатище | 160 | 52
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 019 с.Гатище | 400 | 75
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 020 д. Б.Ивановка | 100 | 27
д. Дробижево | Воловский | Воловский | ТП 023 д. Дробижево | 40 | 12
с. Юрское | Воловский | Воловский | ТП 026 с. Юрское | 250 | 76
с. Юрское | Воловский | Воловский | ТП 027 с. Юрское | 63 | 9
с. Юрское | Воловский | Воловский | ТП 028 с. Юрское | 250 | 200
с. Юрское | Воловский | Воловский | ТП 029 с. Юрское | 250 | 123
д. Юрские Дворы | Воловский | Воловский | ТП 031 д. Юрские Дворы | 25 | 0
с. Юрское | Воловский | Воловский | ТП 032 с. Юрское | 63 | 27
с. Казаково | Воловский | Воловский | ТП 035 с. Казаково | 250 | 25
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 037 д. Б.Ивановка | 160 | 70
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 049 д. Б.Ивановка | 250 | 90
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 051 д. Захаровка | 100 | 5
д. Б.Вершина | Воловский | Воловский | ТП 052 д. Б.Вершина | 63 | 27
д. 2-я Алексеевка | Воловский | Воловский | ТП 053 д. 2-я Алексеевка | 63 | 21
д. Натальевка | Воловский | Воловский | ТП 055 д. Натальевка | 63 | 3
д. Александровка | Воловский | Воловский | ТП 056 д. Александровка | 400 | 247
д. Александровка | Воловский | Воловский | ТП 057 д. Александровка | 250 | 92
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 059 д. Захаровка | 160 | 38
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 060 д. Б.Ивановка | 100 | 15
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 061 д. Б.Ивановка | 63 | 28
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 070 д. Б.Ивановка | 400 | 146
д. Сапрон | Воловский | Воловский | ТП 067 д. Сапрон | 160 | 54
д. Сапрон | Воловский | Воловский | ТП 068 д. Сапрон | 250 | 112
д. Сапрон | Воловский | Воловский | ТП 069 д. Сапрон | 63 | 37
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 071 д. Захаровка | 250 | 193
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 072 д. Захаровка | 160 | 53
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 073 д. Захаровка | 250 | 120
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 074 д. Захаровка | 250 | 110
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 075 д. Захаровка | 100 | 7
д. Маково | Воловский | Воловский | ТП 076 д. Маково | 160 | 12
с. Ломигоры | Воловский | Воловский | ТП 079 с. Ломигоры | 315 | 125
с. Ломигоры | Воловский | Воловский | ТП 080 с. Ломигоры | 160 | 41
д. Гордеевка | Воловский | Воловский | ТП 081 д. Гордеевка | 160 | 140
д. Казанка | Воловский | Воловский | ТП 083 д. Казанка | 40 | 30
с. Ломигоры | Воловский | Воловский | ТП 086 с. Ломигоры | 400 | 243
с. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 090 с. Замарайка | 160 | 17
с. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 092 с. Замарайка | 250 | 210
с. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 093 с. Замарайка | 160 | 53
д. Воронцовка | Воловский | Воловский | ТП 094 д. Воронцовка | 100 | 57
д. Воронцовка | Воловский | Воловский | ТП 095 д. Воронцовка | 60 | 13
с. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 096 с. Замарайка | 40 | 18
с. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 098 с. Замарайка | 400 | 200
с. Турчаново | Воловский | Воловский | ТП 101 с. Турчаново | 160 | 86
с. Турчаново | Воловский | Воловский | ТП 102 с. Турчаново | 160 | 104
с. Турчаново | Воловский | Воловский | ТП 103 с. Турчаново | 63 | 52
п. Красный Луч | Воловский | Воловский | ТП 104 п. Красный Луч | 63 | 52
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 113 с. Волово | 160 | 43
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 116 с. Волово | 200 | 73
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 120 с. Волово | 400 | 70
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 121 с. Воловчик | 100 | 21
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 122 с. Воловчик | 160 | 7
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 123 с. Воловчик | 250 | 40
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 124 с. Воловчик | 40 | 0
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 125 с. Воловчик | 63 | 5
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 129 с. Воловчик | 160 | 106
п. Кшень | Воловский | Воловский | ТП 130 п. Кшень | 100 | 63
п. Кшень | Воловский | Воловский | ТП 133 п. Кшень | 63 | 24
п. Кшень | Воловский | Воловский | ТП 135 п. Кшень | 63 | 19
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 136 с. Воловчик | 63 | 34
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 137 с. Воловчик | 400 | 150
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 138 с. Воловчик | 160 | 125
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 140 с. Волово | 250 | 139
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 141 с. Волово | 400 | 50
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 172 с. Н.Большое | 250 | 0
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 173 с. Н.Большое | 160 | 18
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 174 с. Н.Большое | 100 | 0
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 175 с. Н.Большое | 160 | 0
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 177 с. Н.Большое | 160 | 0
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 178 с. В.Большое | 60 | 6
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 179 с. Н.Большое | 250 | 40
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 180 с. В.Большое | 250 | 0
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 181 с. В.Большое | 250 | 0
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 183 с. В.Большое | 250 | 150
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 184 с. В.Большое | 100 | 0
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 185 с. В.Большое | 100 | 0
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 186 с. В.Большое | 250 | 0
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 187 с. В.Большое | 160 | 12
с. В.Большое | Воловский | Воловский | ТП 190 с. В.Большое | 160 | 15
д. Панино | Воловский | Воловский | ТП 192 д. Панино | 63 | 3
д. Панино | Воловский | Воловский | ТП 193 д. Панино | 160 | 18
д. Панино | Воловский | Воловский | ТП 194 д. Панино | 250 | 210
д. Панино | Воловский | Воловский | ТП 195 с. Панино | 250 | 70
д. Панино | Воловский | Воловский | ТП 196 с. Панино | 100 | 17
д. Панино | Воловский | Воловский | ТП 197 с. Панино | 63 | 16
д. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 198 д. Захаровка | 100 | 0
д. Богданово | Воловский | Воловский | ТП 199 д. Богданово | 100 | 31
д. Богданово | Воловский | Воловский | ТП 201 д. Богданово | 100 | 17
д. Казаково | Воловский | Воловский | ТП 202 д. Казаково | 160 | 18
с. Спасское | Воловский | Воловский | ТП 203 с. Спасское | 63 | 12
с. Казаково | Воловский | Воловский | ТП 206 с. Казаково | 250 | 93
д. Ефимовка | Воловский | Воловский | ТП 210 д. Ефимовка | 63 | 6
д. Ефимовка | Воловский | Воловский | ТП 212 д. Ефимовка | 63 | 9
д. Ефимовка | Воловский | Воловский | ТП 211 д. Ефимовка | 63 | 18
д. Ветчиновка | Воловский | Воловский | ТП 213 д. Ветчиновка | 40 | 6
с. Спасское | Воловский | Воловский | ТП 216 с. Спасское | 400 | 190
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 221 с. Липовец | 250 | 25
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 222 с. Липовец | 250 | 170
с. Кириллово | Воловский | Воловский | ТП 225 с. Кириллово | 400 | 210
д. Емельевка | Воловский | Воловский | ТП 228 д. Емельевка | 100 | 23
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 229 с. Липовец | 40 | 0
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 230 с. Липовец | 63 | 23
д. Гудалово | Воловский | Воловский | ТП 231 д. Гудалово | 63 | 15
д. Красный Уголок | Воловский | Воловский | ТП 232 д. Красный Уголок | 63 | 0
п. Заря | Воловский | Воловский | ТП 233 п. Заря | 63 | 0
д. Самарино | Воловский | Воловский | ТП 235 д. Самарино | 160 | 35
д. Самарино | Воловский | Воловский | ТП 236 д. Самарино | 160 | 0
д. Самарино | Воловский | Воловский | ТП 241 д. Самарино | 400 | 120
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 242 с. Н.Большое | 250 | 200
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 245 с. Н.Большое | 250 | 70
д. Димитрово | Воловский | Воловский | ТП 251 д. Димитрово | 100 | 62
д. Димитрово | Воловский | Воловский | ТП 252 с. Димитрово | 160 | 0
д. Димитрово | Воловский | Воловский | ТП 253 с. Димитрово | 100 | 37
с.Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 256 с. Чесночное | 400 | 145
д. Димитрово | Воловский | Воловский | ТП 258 с. Димитрово | 160 | 73
д. Димитрово | Воловский | Воловский | ТП 259 с. Димитрово | 160 | 93
д. Б.Выселки | Воловский | Воловский | ТП 260 д. Б.Выселки | 100 | 51
с. Димитрово | Воловский | Воловский | ТП 261 с. Димитрово | 100 | 32
д. Предтечевка | Воловский | Воловский | ТП 263 д. Предтечевка | 160 | 20
д. Предтечевка | Воловский | Воловский | ТП 265 с. Предтечевка | 100 | 43
с.Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 266 с. Чесночное | 250 | 135
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 271 с. Васильевка | 100 | 35
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 275 с. Васильевка | 250 | 70
д. Зеленый Луг | Воловский | Воловский | ТП 278 д. Зеленый Луг | 100 | 17
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 303 с. Набережное | 160 | 27
д. Пушкино | Воловский | Воловский | ТП 311 д. Пушкино | 63 | 0
п. Ленино | Воловский | Воловский | ТП 314 п. Ленино | 40 | 0
д. Большовка | Воловский | Воловский | ТП 316 д. Большовка | 250 | 190
д. Большовка | Воловский | Воловский | ТП 317 д. Большовка | 160 | 20
д. Большовка | Воловский | Воловский | ТП 318 д. Большовка | 63 | 18
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 320 д. Ивановка | 160 | 14
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 322 д. Ивановка | 160 | 95
с. Ожога | Воловский | Воловский | ТП 323 с. Ожога | 400 | 365
с. Володаровка | Воловский | Воловский | ТП 325 с. Володаровка | 100 | 15
с. Ожога | Воловский | Воловский | ТП 327 с. Ожога | 160 | 35
с. Ожога | Воловский | Воловский | ТП 328 с. Ожога | 100 | 43
д. Никольское | Воловский | Воловский | ТП 330 д. Никольское | 63 | 0
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 331 д. Ивановка | 400 | 85
д. Б.Горчаковка | Воловский | Воловский | ТП 335 д. Б.Горчаковка | 160 | 87
д. Горчаковка | Воловский | Воловский | ТП 336 д. Горчаковка | 160 | 35
д. Красный Пахарь | Воловский | Воловский | ТП 339 д. Красный Пахарь | 63 | 42
д. М.Горчаковка | Воловский | Воловский | ТП 340 д. М.Горчаковка | 40 | 26
д. Коломенец | Воловский | Воловский | ТП 348 д. Коломенец | 60 | 0
с. Никольское | Воловский | Воловский | ТП 353 с. Никольское | 63 | 15
д. Семеновка | Воловский | Воловский | ТП 371 д. Семеновка | 400 | 120
д. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 372 д. Б.Ивановка | 63 | 37
д. Новоселки | Воловский | Воловский | ТП 315 д. Новоселки | 40 | 0
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 321 д. Ивановка | 250 | 215
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 329 д. Ивановка | 100 | 0
д. Красный Партизан | Воловский | Воловский | ТП 346 д. Красный Партизан | 100 | 76
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 347 с. Набережное | 250 | 120
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 279 с. Васильевка | 250 | 134
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 111 с. Волово | 250 | 70
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 390 с. Воловчик | 63 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 1 с. Волово | 250 | 53
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 2 с. Волово | 100 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 4 с. Волово | 200 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 5 с. Волово | 400 | 130
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 6 с. Волово | 250 | 9
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 9 с. Волово | 250 | 190
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 10 с. Волово | 100 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 145 с. Волово | 160 | 40
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 11 с. Волово | 250 | 37
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 13 с. Волово | 100 | 18
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 14 с. Волово | 160 | 15
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 15 с. Волово | 100 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 16 с. Волово | 160 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 17 с. Волово | 400 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 19 с. Волово | 160 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 18 с. Волово | 250 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 21 с. Волово | 160 | 51
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 001 с. Пикалово | 250 | 200
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 22 с. Волово | 100 | 80
д. Александровка | Воловский | Воловский | ТП 054 д. Александровка | 160 | 160
д. Сапрон | Воловский | Воловский | ТП 066 д. Сапрон | 250 | 35
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 112 с. Волово | 160 | 140
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 272 с. Васильевка | 250 | 50
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 114 с. Волово | 250 | 57
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 142 с. Воловчик | 160 | 60
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 274 с. Васильевка | 250 | 47
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 176 с. Н.Большое | 100 | 0
с. Васильевка | Воловский | Воловский | ТП 277 с. Васильевка | 100 | 15
с. Спасское | Воловский | Воловский | ТП 214 с. Спасское | 100 | 15
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 146 с. Волово | 160 | 20
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 118 с. Волово | 100 | 15
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 250 с. Чесночное | 40 | 10
с. Юрское | Воловский | Воловский | ТП 034 с. Юрское | 63 | 5
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 224 с. Липовец | 63 | 0
с.Турчаново | Воловский | Воловский | ТП 097 с. Турчаново | 63 | 33
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 139 с. Волово | 400 | 50
с. Набережное | Воловский | Воловский | ТП 310 с. Набережное | 400 | 50
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 169 с. Волово | 10 | 0
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 268 с. Чесночное | 400 | 350
с. Н.Большое | Воловский | Воловский | ТП 244 с. Н.Большое | 160 | 30
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 168 с. Волово | 63 | 0
с. Богданово | Воловский | Воловский | ТП 204 с. Богданово | 63 | 0
д. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 491 д. Замарайка | 100 | 40
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 247 с. Липовец | 25 | 0
с. Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 047 с. Захаровка | 320 | 35
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 089 с. Волово | 63 | 63
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 149 с. Волово | 63 | 0
д. Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 492 д. Замарайка | 100 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 151 с. Волово | 250 | 0
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 150 с. Волово | 1260 | 120
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 152 с. Волово | 250 | 120
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 234 с. Липовец | 63 | 0
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 227 с. Липовец | 63 | 18
с. Липовец | Воловский | Воловский | ТП 238 с. Липовец | 63 | 0
с.Набережное | Воловский | Воловский | ТП 300 с. Набережное | 25 | 0
д.Замарайка | Воловский | Воловский | ТП 100 д. Замарайка | 100 | 0
с. Хитрово | Воловский | Воловский | ТП 403 с. Хитрово | 40 | 35
с. Хитрово | Воловский | Воловский | ТП 405 с. Хитрово | 100 | 25
с. Хитрово | Воловский | Воловский | ТП 404 с. Хитрово | 63 | 30
с. Хитрово | Воловский | Воловский | ТП 401 с. Хитрово | 63 | 9
с. Хитрово | Воловский | Воловский | ТП 406 с. Хитрово | 63 | 35
с. Хитрово | Воловский | Воловский | ТП 402 с. Хитрово | 63 | 33
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 160 с. Волово | 250 | 250
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 501 с. Чесночное | 63 | 15
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 502 с. Чесночное | 63 | 18
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 503 с. Чесночное | 63 | 5
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 504 с. Чесночное | 25 | 19
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 505 с. Чесночное | 40 | 28
с. Чесночное | Воловский | Воловский | ТП 506 с. Чесночное | 63 | 15
с. Спасское | Воловский | Воловский | ТП 209 с. Спасское | 250 | 100
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 156 с. Волово | 400 | 30
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 153 с. Волово | 400 | 27
с. Спасское | Воловский | Воловский | ТП 208 с. Спасское | 250 | 120
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 157 с. Волово | 40 | 28
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 158 с. Волово | 63 | 27
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 159 с. Волово | 100 | 30
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 155 с. Волово | 250 | 135
с. Воловчик | Воловский | Воловский | ТП 550 с. Воловчик | 25 | 10
д. Б.Вершина | Воловский | Воловский | ТП 450 д. Б.Вершина | 25 | 10
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 162 с. Волово | 63 | 12
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 332 д. Ивановка | 100 | 25
д. Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 333 д. Ивановка | 100 | 12
с. Ломигоры | Воловский | Воловский | ТП 476 с. Ломигоры | 63 | 17
с.Ожога | Воловский | Воловский | ТП 334 с.Ожога | 100 | 12
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 167 с. Волово | 160 | 50
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 165 с. Волово | 100 | 18
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 166 с. Волово | 160 | 26
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 164 с. Волово | 63 | 15
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 163 с. Волово | 100 | 12
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 415 с. Гатище | 160 | 35
с.Набережное | Воловский | Воловский | ТП 312 с. Набережное | 320 | 60
с. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 464 с. Б.Ивановка | 100 | 20
с. Б.Ивановка | Воловский | Воловский | ТП 465 с. Б.Ивановка | 63 | 3
с.Новопавловка | Воловский | Воловский | ТП 537 с. Новопавловка | 250 | 50
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 408 с. Пикалово | 63 | 15
с.Набережное | Воловский | Воловский | ТП 301 с. Набережное | 25 | 10
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 409 с. Пикалово | 40 | 5
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 410 с. Пикалово | 63 | 21
с. Гатище | Воловский | Воловский | ТП 414 с. Гатище | 160 | 35
с.Набережное | Воловский | Воловский | ТП 306 с. Набережное | 63 | 12
с.Захаровка | Воловский | Воловский | ТП 438 с.Захаровка | 63 | 50
с. Волово | Воловский | Воловский | ТП 115 с. Волово | 100 | 15
с.Спасское | Воловский | Воловский | ТП 205 с. Спасское | 63 | 15
с.Ожога | Воловский | Воловский | ТП 525 с. Ожога | 100 | 15
с.Ожога | Воловский | Воловский | ТП 526 с. Ожога | 250 | 30
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 407 с. Пикалово | 100 | 30
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 411 с. Пикалово | 100 | 50
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 412 с. Пикалово | 63 | 25
с. Пикалово | Воловский | Воловский | ТП 413 с. Пикалово | 63 | 20
с.Н. Большое | Воловский | Воловский | ТП 170 с. Нижнее Большое | 160 | 0
с.Зейделевка | Грязинский | Грязинский | ТП 043 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | 63 | 15
с.Зейделевка | Грязинский | Грязинский | ТП 137 ВЛ-6 кВ №03 ПС Грязи | 160 | 90
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 138 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | 160 | 115
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 125 ВЛ 6кВ №03 ПС Грязи | 160 | 141
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 106 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | 40 | 32
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 103 ВЛ 6кВ №03 ПС Грязи | 160 | 110
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 480 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | 100 | 51
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 486 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | 160 | 58
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 7Л ВЛ 6кВ № 22 ПС Грязи | 250 | 45
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 2 Л 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 250 | 200
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 86 Л ВЛ 6кВ №06 ПС Гидро,№21 ПС Грязи | 800 | 305
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 101 Л ВЛ 6кВ №01 РП-МРЗ | 250 | 170
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 12 Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | 400 | 260
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 14 Л ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудован | 430 | 0
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 23 Л ВЛ 6кВ №19 ПС Грязи | 800 | 137
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 25 Л ВЛ 6кВ №19 ПС Грязи | 250 | 142
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 26 Л ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | 580 | 246
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 3 Л ВЛ 6кВ №19 ПС Грязи | 400 | 292
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 37Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | 160 | 75
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 42 Л ВЛ 6кВ №19 ПС Грязи | 250 | 105
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 44 Л ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | 400 | 280
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 62 Л ВЛ 6 кВ №04 ПС Гидрооборуд | 800 | 32
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 69 Л ВЛ 6 кВ №04 ПС Гидрооборуд | 500 | 153
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 76 Л ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | 400 | 208
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 87 Л ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | 400 | 300
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 88 Л ВЛ 6 кВ №19 ПС Грязи | 800 | 252
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 89 Л ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | 560 | 272
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 90 Л ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка | 500 | 286
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 093 Л ВЛ 6кВ №15,№ 21 ПС Грязи | 800 | 384
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 97 Л ВЛ 6 кВ яч. №10 ПС Таволжанка | 1260 | 392
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 102 Л ВЛ 6 кВ №01 РП МРЗ | 650 | 292
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 99 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | 160 | 0
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 100 Л ВЛ 6кВ яч.№18 РП МРЗ | 160 | 122
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 103 Л ВЛ 6кВ № 16 ПС Гидрооборудовани | 160 | 14
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 104 Л ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка | 100 | 94
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 107 Л ВЛ 6 кВ №12 ПС Таволжанка | 400 | 264
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 108 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | 400 | 308
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 109 Л ВЛ 6кВ №09 ПС Таволжанка | 315 | 113
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 111 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | 630 | 485
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1 Л ВЛ 6 кВ №05 ПС Таволжанка | 400 | 104
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 4 Л ВЛ 6 кВ №19 ПС Грязи | 400 | 268
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 6 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 160 | 86
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 8 Л ВЛ 6кВ №12 ПС Грязи | 630 | 335
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 9 Л ВЛ 6 кВ №04 ПС Гидрооборудование | 100 | 7
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 10 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | 400 | 104
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 11 Л ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи | 400 | 288
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 13 Л ВЛ 6кВ №08 ПС Грязи | 400 | 0
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 15 Л ВЛ 6 кВ № 02 ПС Таволжанка | 250 | 68
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 16 Л ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка | 180 | 52
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 17 Л ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка | 250 | 58
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 18 Л ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка | 160 | 33
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 19 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 | 114
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 20 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 400 | 13
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 21 Л ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи | 100 | 6
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 22 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 250 | 50
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 24 Л ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи | 400 | 192
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 27 Л ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи | 250 | 123
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 28 Л ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование | 250 | 50
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 29 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 400 | 272
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 30 Л ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС | 250 | 135
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 31 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 250 | 165
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 32 Л ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование | 100 | 72
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 33 Л ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 180 | 58
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 34 Л ВЛ 6кВ № 14 ПС МПС | 160 | 40
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 35 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 100 | 35
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 36 Л ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка | 250 | 130
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 38 Л ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи | 960 | 420
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 39Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 250 | 60
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 40 Л ВЛ 6кВ № 22 ПС Грязи | 160 | 0
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 41 Л ВЛ 6кВ № 22 ПС Грязи | 400 | 188
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 43 Л ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка | 160 | 64
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 45 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 250 | 183
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 46 Л ВЛ 6кВ № 21 ПС Грязи | 180 | 95
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 47 Л ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка | 250 | 48
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 48 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 | 140
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 49 Л ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи | 260 | 0
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 50 Л ВЛ 6кВ № 22 ПС Грязи | 400 | 76
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 51 Л ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование | 160 | 40
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 52 Л ВЛ 6 кВ № 02 ПС Таволжанка | 250 | 118
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 53 Л ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС | 400 | 400
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 54 Л ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка | 180 | 53
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 55 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 | 72
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 56 Л ВЛ 6кВ № 22 ПС Грязи | 320 | 208
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 57 Л ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи | 400 | 240
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 58 Л ВЛ 6кВ № 09 ПС Таволжанка | 400 | 184
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 59 Л ВЛ 6кВ № 17 ПС МПС;№ 07 ПС Тавол | 630 | 479
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 61 Л ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование | 630 | 574
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 60 Л ВЛ 6кВ № 07 и № 05 ПС Таволжанка | 800 | 336
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 63 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 250 | 108
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 64 Л ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи | 580 | 240
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 65 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 650 | 248
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 66 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 630 | 535
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 67 Л ВЛ 6кВ № 02 и № 13 ПС МПС | 1260 | 1172
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 68 Л ВЛ 6кВ №36 ПС Гидро; №08ПС Грязи | 800 | 740
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 70 Л ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи | 800 | 732
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 71 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 250 | 183
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 72 Л ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи | 400 | 136
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 73 Л ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи | 100 | 16
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 74 Л ВЛ 6 кВ №02,13 ПС МПС | 800 | 800
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 75 Л ВЛ 6кВ № 17 ПС МПС | 160 | 142
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 77 Л ВЛ 6кВ № 09; № 02 ПС Таволжанка | 800 | 748
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 78 Л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 | 150
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 79 Л ВЛ 6кВ № 04 ПС Гидрооборудование | 1030 | 890
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 80 Л ВЛ 6 кВ №11,31 ПС Гидрооборудов | 800 | 800
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 81 Л ВЛ 6кВ № 16 ПС Гидрооборудование | 100 | 74
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 82 Л ВЛ 6кВ №07 ПС Таволж;№16 ПСГидро | 1260 | 800
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 083 ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | 250 | 213
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 5 Л ВЛ 6кВ яч. №05 ПС Таволжанка | 320 | 164
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 112 П ВЛ-6 кВ №10 ПС Таволжанка | 800 | 796
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 115 ВЛ 6кВ № 16 ПС Гидрооборудование | 250 | 225
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 907 ВЛ 6кВ № 16 ПС Гидрооборудование | 160 | 48
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 782 ВЛ 6 кВ № 12 ПС Таволжанка | 250 | 195
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 908 ВЛ 6 кВ № 16 ПС Гидрооборудование | 160 | 83
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 909 ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка | 250 | 150
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 781 ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка | 160 | 104
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 785 ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка | 160 | 104
Сады.Восход | Грязинский | Грязинский | ТП 177 ВЛ 6кВ №03 ПС Грязи | 160 | 93
Сады.Восход | Грязинский | Грязинский | ТП 041 ВЛ 6 кВ №03 ПС Грязи | 400 | 365
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 793 ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка | 250 | 180
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 800 ВЛ 6кВ №36 ПСГидрооборудование | 250 | 147
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 794 ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка | 250 | 207
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 795 ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка | 250 | 220
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 801 ВЛ 6кВ № 13 ПС МПС | 160 | 120
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 913 ВЛ 6кВ №12 ПСТаволжанка | 250 | 131
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 802 ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 160 | 152
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 788 ВЛ 6кВ №13 ПС МПС | 250 | 147
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 787 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | 160 | 157
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 789 ВЛ 6кВ яч №13 ПС МПС | 250 | 177
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 886 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудование | 400 | 227
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 887 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудование | 250 | 235
г.Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 949 П ВЛ6кВ №02 ПСТаволжанка | 25 | 5
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 889 ВЛ 6кВ №05 ПС Таволжанка | 100 | 58
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 894 ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | 160 | 130
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 792 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | 400 | 376
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 891ВЛ 6кВ.№05 ПС Таволжанка | 250 | 187
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 786 ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка | 160 | 120
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 803 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудо | 160 | 133
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 799 ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 | 99
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 796 ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудо | 100 | 63
с. Зельдеевка | Грязинский | Грязинский | ТП 817 ВЛ 6кВ № 03 ПС Грязи | 100 | 96
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 797 ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка | 500 | 480
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 810 ВЛ 6 кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 | 109
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 890 ВЛ 6кВ №07 ПС Таволжанка | 160 | 102
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 893 ВЛ 6кВ яч. №21 ПС Грязи | 160 | 109
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 901 ВЛ 6кВ №16 ПС Гидрооборудование | 40 | 40
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 914 ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрообор | 400 | 184
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 903 ВЛ 6кВ №02 ПС Таволжанка | 160 | 129
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 900 ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка | 100 | 15
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 888 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | 160 | 129
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 892 ВЛ 6кВ №36 ПС Гидрооборудование | 250 | 107
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 791 ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка | 100 | 80
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 790 ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка | 100 | 25
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 906 ВЛ 6кВ №04 ПС Гидрооборудование | 800 | 668
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 883 ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка | 25 | 7
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 904 ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка | 160 | 118
с.Зейделевка | Грязинский | Грязинский | ТП 835 №03 ПС Грязи | 160 | 130
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 816 №03 ПС Грязи | 63 | 49
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 912 ВЛ 6 кВ №05 ПС Таволжанка | 160 | 118
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 872 ВЛ 6 кВ №12 ПС Грязи | 100 | 89
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 170 ВЛ 6кВ № 03 ПС Грязи | 250 | 208
г.Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 939 П ВЛ 6кВ яч.№ 12 ПС Грязи | 250 | 135
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 809 ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 160 | 80
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 852 ВЛ 6кВ №36 ПС Гидро | 63 | 20
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1720 ВЛ 6кВ яч16 ПС Гидро | 63 | 47
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1706 ВЛ 6кВ яч №12 ПС Таволжанка | 63 | 35
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1705 ВЛ 6 кВ яч №12 ПС Таволжанка | 250 | 250
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1739 яч. № 07 ПС Таволжанка | 63 | 63
с. Бартеньевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1504 ВЛ 6 кВ № 03 ПС Грязи | 63 | 60
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1740 ВЛ 6кВяч №05 ПС Таволжанка | 160 | 148
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1742 ВЛ- 6 кВ яч № 5 ПС Таволжанка | 63 | 56
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1741 ВЛ 6кВ яч №16 ПС Гидрооборудован | 250 | 175
г.Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1743 ВЛ 6кВ № 21 ПС Грязи | 160 | 131
г.Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1744 ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка | 400 | 205
г.Грязи | Грязинский | Грязинский | СТП 1745 ВЛ 6 кВ яч №02 ПС Таволжанка | 100 | 83
г.Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1747 ВЛ 6кВ яч №07 ПС Таволжанка | 250 | 203
г.Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1746 №02 ПС Таволжанка | 100 | 76
г.Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1748 ВЛ 6кВ яч. 14 ПС МПС | 100 | 80
г.Грязи | Грязинский | Грязинский | КТП 1750 ВЛ 6кВ яч №21 ПС Грязи-Город | 400 | 350
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 619 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 100 | 40
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 630 ВЛ10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 160 | 128
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 641 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 250 | 215
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 603 ВЛ 10 кВ № 17 ПС Бутырки | 160 | 98
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 664 ВЛ10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 160 | 111
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 611 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС бутырки | 160 | 4
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 631ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 100 | 49
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 613 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 100 | 65
с.Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 626 ВЛ 10кВ яч №17 ПС Бутырки | 250 | 198
с.Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 627 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 63 | 63
с.Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 665 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 160 | 96
с.Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 634 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | 250 | 200
с.Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 602 ВЛ 10кВ яч № 05 ПС Бутырки | 160 | 98
с.Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 658 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | 100 | 57
с.Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 669 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | 250 | 193
с.Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 659 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | 100 | 12
с.Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 623 ВЛ 10кВ яч №05 ПС Бутырки | 100 | 40
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 625 ВЛ 10кВ яч №16 ПС Бутырки | 100 | 35
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 604 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутырки | 250 | 100
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 646 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутыр | 250 | 225
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 666 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутырки | 100 | 71
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 621 ВЛ 10кВ яч №16 ПС Бутырки | 100 | 72
с .Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 673 ВЛ 10 кВ яч№ 16 ПС Бутырки | 250 | 223
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 663 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Бутырки | 400 | 372
с.Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 601 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Бутырки | 200 | 106
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 657 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Бутырки | 100 | 100
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 647 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Бутырки | 100 | 34
с.Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 639 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 250 | 218
с.Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 609 ВЛ 10 кВ № 04 ПС Сселки | 160 | 82
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 615 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 250 | 95
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 638 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 160 | 133
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 661 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 160 | 98
с.Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 701 ВЛ 10 кВ № 04 ПС Сселки | 100 | 29
с.Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 624 ВЛ 10 кВ № 04 ПС Сселки | 250 | 160
п.Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 481 ВЛ 10кВ яч № 02 ПС Казинка | 100 | 35
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 048 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 100 | 70
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 074 кВА ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 250 | 210
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 073 ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка | 250 | 208
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 246 кВА ВЛ10 кВ яч №14 ПС Казинка | 250 | 242
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 236 ВЛ 10кВ яч №14 ПС Казинка | 160 | 113
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 234 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 100 | 49
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 227 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Казинка | 250 | 234
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 317 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 250 | 58
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 047 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | 400 | 336
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 230 ВЛ-10 кВ яч №13 ПС Казинка | 250 | 202
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 050 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | 250 | 200
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 057 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Казинка | 250 | 110
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 367 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | 160 | 122
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 056 ВЛ-10 кВ яч №13 ПС Казинка | 160 | 120
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 012 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | 160 | 110
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 200 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | 250 | 216
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 014 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Казинка | 160 | 133
с.Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 605 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутырки | 315 | 293
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 006 ВЛ 10 кВяч №07 ПС Казинка | 160 | 104
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 013 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 250 | 212
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 218 ВЛ 10 кВ №01 ПСЯрлуково | 250 | 87
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 019 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 400 | 325
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 022 ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково | 250 | 209
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 277 ВЛ 10 кВ №01 ПС Ярлуково | 250 | 0
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 021 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 400 | 295
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 226 ВЛ-10 кВ №01 ПСЯрлуково | 250 | 61
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 315 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 250 | 184
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 216 ВЛ-10 кВ №01 ПсЯрлуково | 100 | 77
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 015 ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково | 160 | 115
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 643 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 250 | 222
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 692 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 250 | 234
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 061 ВЛ 10кВ №03 ПС Ярлуково | 400 | 336
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 464 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 250 | 231
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 466 ВЛ 10 кВ № 03 ПС Ярлуково | 250 | 242
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 467 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ярлуково | 250 | 225
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 687 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 400 | 389
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 465 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 100 | 86
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 214 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 250 | 170
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 128 ВЛ 10 кВ № 03 ПС Ярлуково | 250 | 215
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 248 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Ярлуково | 250 | 112
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 235 ВЛ 10 кВ №04 ПСКняжья Байгора | 63 | 50
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 294 ВЛ10 кВ №10 ПС Ярлуково | 160 | 90
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 278 ВЛ10 кВ №10 ПС Ярлуково | 160 | 99
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 009 ВЛ 10кВ №14 ПС Ярлуково | 250 | 222
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 640 ВЛ-10 кВ№14 ПС Ярлуково | 250 | 228
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 261 ВЛ10 кВ №14 ПС Ярлуково | 160 | 108
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 065 ВЛ 10кВ №14 ПС Ярлуково | 250 | 226
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 066 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 250 | 236
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 222 ВЛ10 кВ №14 ПС Ярлуково | 250 | 61
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 463 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 100 | 89
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 281 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 400 | 349
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 670 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 630 | 202
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 296 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 160 | 144
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 636 ВЛ 10кВ №14 ПС Ярлуково | 250 | 128
П. Первомайский | Грязинский | Грязинский | ТП 402 ВЛ 10 кВ №06 ПС Северная | 100 | 88
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 407 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 | 78
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 435 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 66
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 436 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 81
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 437 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 48
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 438 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 59
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 439 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 100 | 15
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 401 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 55
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 406 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 250 | 218
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 444 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 | 201
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 410 ВЛ 10 кВ 08 ПС Двуречки | 100 | 33
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 411 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 50
д.Писаревка | Грязинский | Грязинский | ТП 452 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 63 | 36
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 408 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 63 | 63
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 415 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 63 | 48
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 431 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 24
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 405 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 250 | 200
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 404 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 88
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 434 ВЛ10 кВ№01 ПС Двуречки | 160 | 100
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 445 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 250 | 189
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 403 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 46
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 446 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 0
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 416 ВЛ 10 кВ № 01 ПС Двуречки | 160 | 0
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 417 ВЛ-10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 42
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 419 ВЛ 10 кВ№01 ПС Двуречки | 160 | 114
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 421 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 | 136
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 428 ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки | 160 | 123
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 472 ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки | 160 | 114
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 422 ВЛ 10кВ №02 ПС Двуречки | 40 | 12
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 349 ВЛ-10 кВ №02 ПС Двуречки | 100 | 64
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 336 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 250 | 197
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 333 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 160 | 143
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 321 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 180 | 158
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 394 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 100 | 93
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 328 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 160 | 151
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 332 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 160 | 133
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 324 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 100 | 67
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 325 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 100 | 19
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 322 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 100 | 98
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 326 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 100 | 81
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 331 ВЛ 10 кВ №01 ПС Сошки | 250 | 206
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 330 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Сошки | 160 | 91
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 001 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Сошки | 250 | 189
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 398 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 63 | 37
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 329 ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки | 160 | 139
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 342 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | 160 | 83
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 373 ВЛ 10 кВ №23 ПС Карамышево | 63 | 42
с.Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 372 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | 160 | 139
с.Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 364 ВЛ 10кВ яч №23 ПС Карамышево | 100 | 50
с.Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 473 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | 63 | 51
с.Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 366 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | 100 | 95
с.Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 386 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | 160 | 85
с.В.Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 369 ВЛ 10кВ яч №06 ПС Красная Дубрава | 60 | 52
с.В.Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 354 ВЛ10 кВ № 06 ПС Красная Дубра | 100 | 60
с.В.Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 343 ВЛ 10 кВ яч №06 ПС Красная Дубрав | 63 | 32
с.В.Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 352 ВЛ 10 кВ яч №07 ПС Красная Дубрав | 63 | 57
с.В.Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 353 ВЛ10 кВ яч №07 ПС Красная Дубрава | 100 | 61
с.В.Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 305 ВЛ10 кВ яч №07 ПС Красная Дубрава | 400 | 291
с.В.Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 355 ВЛ 10кВ № 07 ПС Красная Дубрава | 250 | 16
с.Н.телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 153 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Красная Дубра | 100 | 92
с.Н.телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 173 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Красная Дубрава | 100 | 94
с.Н.телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 126 ВЛ 10кВ яч №04 ПС Красная Дубрава | 63 | 56
с.Н.телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 105 ВЛ 10кВ № 04 ПС Красная Дубрава | 100 | 69
с.Н.телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 098 ВЛ 10кВ яч№ 04 ПС Красная Дубрава | 160 | 160
с.Кр.Дубрава | Грязинский | Грязинский | ТП 188 ВЛ 10 кВ яч №06 РП Прибытково | 100 | 25
с.Кр.Дубрава | Грязинский | Грязинский | ТП 190 ВЛ 10кВ яч №06 РП Прибытково | 400 | 384
с.Кр.Дубрава | Грязинский | Грязинский | ТП 189 ВЛ 10кВ яч № 06 РП Прибытково | 100 | 88
с.Кр.Дубрава | Грязинский | Грязинский | ТП 191 ВЛ 10кВ яч № 06 РП Прибытково | 100 | 27
п.Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 107 ВЛ 10 яч №05 РП Прибытково | 100 | 37
п.Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 154 ВЛ 10 кВ яч № 05 РП Прибытково | 250 | 224
п.Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 197 ВЛ 10 кВ яч №05 РП Прибытково | 250 | 211
с.Кр.Дубрава | Грязинский | Грязинский | ТП 094 ВЛ 10 кВ №06 РП Прибытково | 100 | 83
с. Кузовка | Грязинский | Грязинский | ТП 118 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гидрообор | 100 | 68
п.Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 166 ВЛ10 кВ яч №05 РП Прибытково | 250 | 8
с. Кузовка | Грязинский | Грязинский | ТП 178 ВЛ-10 кВ №13 ПС Гидрооборуд | 100 | 77
с. Светлая Поляна | Грязинский | Грязинский | ТП 171 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гидрообор | 250 | 210
с. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 110 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 100 | 61
с. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 120 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 100 | 40
с. Кр. Выселки | Грязинский | Грязинский | ТП 100 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 100 | 47
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 101 ВЛ 10кВ № 19 ПС гидрооборуд | 250 | 203
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 109 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 400 | 364
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 175 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудовние | 250 | 225
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 181 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 160 | 141
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 155 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 250 | 248
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 180 ВЛ 10кВ №19 ПС Гидрооборудование | 250 | 245
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 156 ВЛ 10кВ №19 ПС Гидрооборудование | 400 | 388
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 158 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 100 | 85
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 176 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 200 | 176
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 136 ВЛ 10кВ №19 ПС Гридрооборудование | 250 | 240
п.Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 150 ВЛ 10кВ № 01а ПС Песковатка | 250 | 224
п.Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 151 ВЛ 10кВ 01а ПС Песковатка | 100 | 30
п.Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 152 ВЛ 10 кВ №01а ПС Песковатка | 250 | 190
п.Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 145 ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Песковатка | 100 | 25
п.Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 148 ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Песковатка | 160 | 140
п.Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 149 ВЛ 10 кВ №02 ПС Песковатка | 160 | 127
п.Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 147 ВЛ10 кВяч № 04 ПС Песковатка | 200 | 174
п.Песковатка | Грязинский | Грязинский | ТП 129 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Песковатка | 63 | 55
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 351 ВЛ 10кВ № 01 ПС Кн.Байгора | 160 | 120
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 350 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Кн.Байгора | 100 | 21
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 344 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Кн. Байгора | 250 | 243
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 586 ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Кн.Байгора | 250 | 225
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 559 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 100 | 48
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 548 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 160 | 48
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 577 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 63 | 23
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 576 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Кн. Байгора | 63 | 15
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 535 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 100 | 70
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 531 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 63 | 35
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 509 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн.Байгора | 250 | 248
с. Дебри | Грязинский | Грязинский | ТП 582 ВЛ10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 100 | 53
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 587 ВЛ 10 кВ яч №10 Пс Кн.Байгора | 100 | 87
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 508 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 100 | 56
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 533 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн Байгора | 250 | 160
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 544 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 250 | 215
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 543 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 160 | 59
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 532 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 160 | 99
с. Знаменка | Грязинский | Грязинский | ТП 545 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 100 | 72
с. Труфановка | Грязинский | Грязинский | ТП 002 ВЛ 10кВ яч №10 ПС Кн. Байгора | 25 | 24
п. Качетовка | Грязинский | Грязинский | ТП 555 ВЛ 10кВ № 04 ПС Княжья Байгора | 63 | 41
с. Дебри | Грязинский | Грязинский | ТП 579 ВЛ 10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | 63 | 22
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 516 ВЛ 10кВ № 04 ПС Княжья Байгора | 250 | 240
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 593 ВЛ10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | 100 | 83
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 539 ВЛ 10кВ № 15 ПС Кн. Байгора | 250 | 250
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 521 ВЛ 10кВ № 15 ПС Княжья Байгора | 250 | 248
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 584 ВЛ 10 кВ яч №07 ПС Княжья Байгора | 250 | 240
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 510 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 250 | 228
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 024 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 160 | 102
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 025 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 63 | 39
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 523 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 160 | 125
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 583 ВЛ10 кВ яч №09 ПС Правда | 40 | 23
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 003 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 100 | 76
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 515 ВЛ 10 кВ яч №18 ПС Правда | 250 | 224
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 514 ВЛ 10кВ №09 ПС Правда | 100 | 33
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 512 ВЛ 10 кВ яч №09 ПС Правда | 250 | 220
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 005 ВЛ 10кВ № 09 ПС Правда | 250 | 213
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 549 ВЛ 10кВ № 09 ПС Правда | 250 | 215
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 554 ВЛ 10 кВ № 09 ПС Правда | 160 | 99
с. Ср. Лукавка | Грязинский | Грязинский | ТП 089 ВЛ 10 кВ №19 ПС Правда | 40 | 28
с. Ср. Лукавка | Грязинский | Грязинский | ТП 116 ВЛ 10 кВ яч № 19 ПС Правда | 40 | 32
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 084 ВЛ 10 кВ №01 ПС СХТ | 100 | 13
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 212 ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ | 400 | 294
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 046 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС СХТ | 63 | 39
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 247 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС СХТ | 100 | 58
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 076 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС СХТ | 100 | 31
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 071 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС СХТ | 160 | 113
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 070 ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ | 100 | 67
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 223 ВЛ 10 кВ №01 ПС СХТ | 160 | 86
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 534 ВЛ 10 кВ яч № 07 Пс Кн.Байгора | 400 | 196
с.Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 338 ВЛ 10 кВ яч № 05 ПС Карамышево | 100 | 84
с.Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 339 ВЛ 10 кВ №05 ПС Карамышево | 100 | 54
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 185 ВЛ 10кВ яч№ 01 ПС Вперед | 250 | 220
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 122 ВЛ10 кВ яч 01 ПС Вперед | 63 | 33
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 183 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Вперед | 250 | 210
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 114 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Вперед | 160 | 135
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 099 ВЛ 10 кВ №01 ПС Вперед | 250 | 218
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 164 ВЛ10 кВяч № 01 ПС Вперед | 160 | 90
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 131 ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки | 63 | 48
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 135 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Вперед | 100 | 96
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 198 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Вперед | 400 | 392
с. Ср. Лукавка | Грязинский | Грязинский | ТП 124 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Вперед | 250 | 170
с. В. Лукавка | Грязинский | Грязинский | ТП 117 ВЛ 10 кВ яч № 01 ПС Вперед | 63 | 48
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 127 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Вперед | 250 | 188
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 108 ВЛ 10 кВяч №13 ПС Вперед | 250 | 33
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 112 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Вперед | 250 | 0
с. Анино | Грязинский | Грязинский | ТП 111 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Вперед | 250 | 213
с. Колоусовка | Грязинский | Грязинский | ТП 519 ВЛ 10кВ яч №02 ПС Вперед | 63 | 25
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 228 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Малей | 400 | 388
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 284 ВЛ 10 кВ яч №06 ПС Малей | 400 | 292
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 264 ВЛ10 кВ яч №01 ПС СХТ | 100 | 23
с.Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 691 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 160 | 144
п. Красная Роза | Грязинский | Грязинский | ТП 596 ВЛ 10 кВ яч №07 ПС Правда | 100 | 48
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 256 ВЛ 10 кВяч №13 ПС Казинка | 400 | 130
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 020 ВЛ 10кВ яч.№13 ПС Казинка | 250 | 198
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 91 Л ВЛ 10кВ № 07 ПС Гидрооборудовани | 800 | 216
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 92 Л ВЛ 10кВ № 27 ПС Гидрооборудовани | 1260 | 60
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 010 ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка | 100 | 57
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 221 ВЛ 10кВ № 01 ПС Казинка | 320 | 300
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 105 Л ВЛ 10кВ № 01 ПС Тяговая, № 10 | 2000 | 980
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 106 Л ВЛ 10кВ яч. №10 ПС СХТ | 800 | 196
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 094 Л ВЛ 10кВ №01 ПС СХТ | 160 | 123
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 95Л яч. №01 ПС СХТ | 250 | 237
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 98 Л ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ | 100 | 97
х.Семиколенов | Грязинский | Грязинский | ТП 474 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 63 | 34
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 323 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 63 | 16
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 476 ВЛ 10 кВ №02 ПС Двуречки | 100 | 45
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 650 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Сошки | 250 | 195
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 695 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 250 | 225
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 662 ВЛ10 кВ яч № 05 ПС Бутырки | 630 | 600
с.Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 606 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 250 | 220
с.Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 121 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Карамышево | 250 | 170
с.Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 396 ВЛ 10кВ яч№05 ПС Карамышево | 250 | 150
с.Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 395 ВЛ 10кВ яч №05 ПС Карамышево | 400 | 324
с.Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 376 ВЛ 10кВ №05 ,13 ПС Карамышево | 400 | 355
с.Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 399 ВЛ 10 кВ №13 и №05 ПС Карамышево | 1260 | 288
с.Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 392 ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево | 250 | 225
с.Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 391ВЛ 10 кВ №18ПСКарамышево | 63 | 35
с.Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 119 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Карамышево | 100 | 66
с.Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 348 ВЛ 10 кВ яч №23 ПС Карамышево | 160 | 140
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 224 П(637) ВЛ 10 кВ яч №1б ПС №1 | 100 | 38
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 262 П(638) ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Казинка | 250 | 245
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 206 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 250 | 240
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 304 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 400 | 376
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 327 П ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 25 | 10
с. Светлая Поляна | Грязинский | Грязинский | ТП 160 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гидрооборуд | 160 | 155
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 266 ВЛ 10 кВ яч № 14 ПС Казинка | 400 | 336
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 385 П ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 160 | 25
с.Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 303 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 400 | 140
с. Кн Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 542П ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Кн Байгора | 250 | 200
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 541 ВЛ 10кВ № 13 ПС Кн.Байгора | 160 | 136
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 553 ВЛ 10 кВ яч № 09 ПС Правда | 320 | 312
с. Кубань | Грязинский | Грязинский | ТП 513 ВЛ10 кВ яч №09 ПС Правда | 320 | 315
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 40 П(635) ВЛ -10 кВ № 07 ПС Казинка | 400 | 280
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 42П (639) ВЛ 10 кВ яч №07 ПС Казинка | 250 | 193
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 28 (636) ВЛ 10кВ №07 ПС Казинка | 400 | 280
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 380 П ВЛ 10 кВ яч №07 ПС Казинка | 630 | 200
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 213 ВЛ 10кВ №01 ПС СХТ | 400 | 32
с. Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 273 ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково | 100 | 15
с. Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 335П ВЛ 10 кВ №10 ПС Ярлуково | 160 | 100
Дачи Сокол | Грязинский | Грязинский | ТП 308 ВЛ 10 кВ №10 ПС Ярлуково | 100 | 30
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 84Л ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково | 63 | 30
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 85Л ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково | 250 | 233
с. Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 035 ВЛ 10 кВ яч №02 ПС Малей | 400 | 250
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 409 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 | 214
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 443 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 | 190
с. Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 204 П ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Малей | 100 | 20
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 442 ВЛ -10 кВ №08 ПС Двуречки | 250 | 16
с. Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 455 П ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 50
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 413 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 | 72
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 456 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 77
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 423 П ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 85
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 347 ВЛ 10кВ №01 ПС Сошки | 100 | 95
с. Сселки | Грязинский | Грязинский | ТП 686 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Бутырки | 100 | 49
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 668П ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Бутырки | 400 | 100
с. Сселки | Грязинский | Грязинский | ТП 672 ВЛ10 кВ яч №01 ПС Бутырки | 400 | 332
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 667П ВЛ 10 кВяч №01 ПС Бутырки | 160 | 50
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 685 П ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Бутырки | 250 | 50
с.Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 679 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 100 | 67
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 680 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 250 | 228
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 649 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 63 | 1
с.Н.телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 182 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Красная Дубрав | 25 | 12
с.Н.телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 179 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Красная Дубра | 100 | 74
с.Н.телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 448 ВЛ 10кВ №04 ПС Красная Дубрава | 25 | 14
с.Н.телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 449 ВЛ 10кВ №04 ПС Красная Дубрава | 25 | 2
с.Н.телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 447 ВЛ 10кВ яч 04 ПС Красная Дубрава | 40 | 10
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 397 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Сошки | 63 | 60
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 689 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 160 | 155
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 426 ВЛ 10кВ №02 ПС Двуречки | 100 | 59
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 320 ВЛ 10кВ№01 ПС Ярлуково | 160 | 97
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 358 ВЛ 10кВ №14ПС Ярлуково | 100 | 80
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 694 ВЛ10кВ №03 ПС Ярлуково | 160 | 138
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 697 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 250 | 215
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 301 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 250 | 240
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 319 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 160 | 114
х.Семиколенов | Грязинский | Грязинский | ТП 750 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 60
х.Семиколенов | Грязинский | Грязинский | ТП 751 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 63 | 27
х.Семиколенов | Грязинский | Грязинский | ТП 752 ВЛ-10кВ №01 ПСДвуречки | 63 | 42
х.Семиколенов | Грязинский | Грязинский | ТП 753 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 54
х.Семиколенов | Грязинский | Грязинский | ТП 754 ВЛ 10кВ№01 ПС Двуречки | 100 | 13
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 441 ВЛ10кВ №08 ПС Двуречки | 40 | 35
Добровский район | Грязинский | Грязинский | ТП 717 ВЛ10кВ Горицы (872 П ) | 40 | 10
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 249 ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково | 100 | 96
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 784 ВЛ 10кВ № 10 ПС СХТ | 160 | 59
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 387 ВЛ 10кВ № 07 ПС Красная Дубрава | 100 | 71
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 199 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | 100 | 60
с. Сселки | Грязинский | Грязинский | ТП 682 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Бутырки | 250 | 195
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 475 ВЛ 10 кВ№02 ПС Двуречки | 100 | 84
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 483 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 63 | 60
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 008 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Казинка | 250 | 158
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 718 ВЛ 10кВ №13 ПС Казинка | 63 | 49
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 699 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 100 | 88
д.Кузь-Вань | Грязинский | Грязинский | ТП 458 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 25 | 20
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 060 ВЛ10кВ яч №14 ПС Казинка | 100 | 51
п.Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 072 ВЛ 10кВ яч №07 ПС Казинка | 100 | 63
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 716 ВЛ 10кВ №03 ПС Ярлуково | 100 | 87
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 715 ВЛ 10кВ №08 Двуречки | 100 | 70
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 780 ВЛ 10 кВ №02 ПС СХТ | 160 | 130
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 783 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 100 | 76
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 506 ВЛ 10кВ яч №10 ПС Кн.Байгора | 160 | 99
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 078 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | 250 | 203
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 361 ВЛ 10кВ №02 ПС Двуречки | 63 | 46
с. Александровка | Грязинский | Грязинский | ТП 706 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудовани | 100 | 85
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 505 ВЛ-10кВ яч №09 ПС Правда | 160 | 134
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 085 ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка | 160 | 117
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 289 ВЛ 10кВ №14 ПС Казинка | 100 | 63
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 811 ВЛ 10кВ яч №13 ПС Казинка | 100 | 81
с.Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 671 ВЛ10кВ яч№17 ПС Бутырки | 100 | 72
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 824 ВЛ 10кВ яч №02 ПС Малей | 100 | 67
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 818 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Кн Байгора | 160 | 142
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 814 ВЛ-10 кВ №08 ПС Двуречки | 160 | 129
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 412 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 36
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 905 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 100 | 95
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 819 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 160 | 150
п.Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 825 ВЛ 10кВ яч №07 ПС Казинка | 100 | 81
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 815 ВЛ 10кВ яч №09 ПС Сошки | 63 | 58
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 812 ВЛ 10кВ яч.№14 ПС Малей | 40 | 33
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 660 ВЛ 10кВ №17 ПС Бутырки | 100 | 80
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 836 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 250 | 234
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 337 ВЛ 10кВ №14 ПС Казинка | 160 | 107
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 823 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Вперед | 160 | 125
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | ТП 822 ВЛ 10к яч №01 ПС Вперед | 160 | 150
с. Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 826 ВЛ10кВ яч №23 ПС Карамышево | 100 | 91
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 488 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 63 | 51
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 159 ВЛ 10кВ яч №16 ПС Вперед | 250 | 210
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 831 ВЛ10кВ №04 ПС Сселки | 100 | 55
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 459 ВЛ-10кВ №02 ПС Двуречки | 160 | 85
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 833 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 250 | 220
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 290 ВЛ10кВ №10 ПС Ярлуково | 160 | 141
п.Первомайский | Грязинский | Грязинский | ТП 499 ВЛ-10кВ №06 ПС Северная | 160 | 100
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 813 ВЛ 10кВ яч№01 ПС Ярлуково | 100 | 66
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 829 ВЛ 10кВ №01 ПСЯрлуково | 160,00 кВА | 150
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 491 ВЛ 10кВ яч №01 ПС Двуречки | 100 | 47
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 498 ВЛ 10кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 62
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 830 ВЛ 10кВ №01 ПС Ярлуково | 160,00 кВА | 148
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 827 ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково | 160,00 кВА | 216
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 828 ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково | 250,00 кВА | 218
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 279 ВЛ 10кВ№01 ПС Ярлуково | 160,00 кВА | 103
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 637 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 | 29
с. Красногоровка | Грязинский | Грязинский | ТП 522 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 25,00 кВА | 21
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 655 ВЛ 10кВ №14ПС Сошки | 250,00 кВА | 199
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 389 ВЛ 10кВ № 01 ПС Кн. Байгор | 40,00 кВА | 21
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 798 КЛ 10кВ №15 ПС Гидрооборудование | 1000 | 650
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 390 ВЛ 10кВ № 01 ПС Кн. Байгор | 100 | 79
с.Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 837 ВЛ 10кВ №17 ПС Бутырки | 160,00 кВА | 128
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 460 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 100 | 91
д.Писаревка | Грязинский | Грязинский | ТП 839 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 63,00 кВА | 57
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 192 ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка | 160,00 кВА | 123
с. Коробовка | Грязинский | Грязинский | ТП 525 ВЛ 10кВ № 10 ПС Кн. Байгор | 63,00 кВА | 62
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 838 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 63,00 кВА | 53
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 707 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 100 | 74
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 378 ВЛ 10 кВ № 06 ПС Красная Дубрава | 63,00 кВА | 45
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 711 ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки | 250,00 кВА | 198
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 705 ВЛ 10кВ № 16ПС Бутырки | 160,00 кВА | 130
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 704 ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки | 160,00 кВА | 120
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 857 ВЛ 10 кВ № 05 ПС Бутырки | 160,00 кВА | 134
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 859 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 250,00 кВА | 243
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 842 ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка | 250,00 кВА | 200
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 853 ВЛ 10кВ № 09 ПС Правда | 25,00 кВА | 24
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 848 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 63,00 кВА | 48
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 163 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | 160,00 кВА | 152
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 841 ВЛ 10кВ № 01 ПС Ярлуково | 100 | 88
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 146 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | 160,00 кВА | 152
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 187 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | 160,00 кВА | 133
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 168 ВЛ 10кВ № 16 ПС Вперёд | 250,00 кВА | 200
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 832 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 160,00 кВА | 133
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 849 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрообор | 63,00 кВА | 55
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 843 ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышев | 250,00 кВА | 244
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 867 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки | 25,00 кВА | 25
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 805 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 | 95
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 846 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 | 86
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 858 ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка | 63,00 кВА | 41
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 807 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 | 73
п. Юшино | Грязинский | Грязинский | ТП 854 ВЛ 10кВ № 09 ПС Матыра | 40,00 кВА | 53
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 484 ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 100 | 85
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 806 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 | 90
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 840 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 160,00 кВА | 138
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 808 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 25,00 кВА | 22
с.Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 804 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки | 100 | 79
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 141 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Вперед | 400,00 кВА | 328
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 868 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырк | 100 | 72
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 614 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 160,00 кВА | 83
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 850 ВЛ10кВ №01 Сошки | 100 | 65
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 851 ВЛ-10кВ №08 ПС Двуречки | 160,00 кВА | 155
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 430 ВЛ 10кВ №8 ПС Двуречки | 63,00 кВА | 47
с.Ямань | Грязинский | Грязинский | ТП 856 ВЛ 10 кВ №05 ПС Карамышево | 100 | 94
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 855 ВЛ10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 39
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 346 ВЛ 10кВ №01 ПС Сошки | 100 | 83
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 902 ВЛ 10кВ № 10 ПС СХТ | 25,00 кВА | 25
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 610 ВЛ 10 кВ №17 ПС Бутырки | 100 | 88
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 628 ВЛ 10 кВ №17 ПС Бутырки | 63,00 кВА | 39
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 629 ВЛ 10 кВ №17 ПС Бутырки | 100 | 87
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 834 ВЛ 10 кВ №10 ПС Ярлуково | 100 | 90
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 881 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 160,00 кВА | 146
с.Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 911 ВЛ10кВ №05ПС Карамышево | 160,00 кВА | 137
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 755 ВЛ10 кВ №01 ПС Двуречки | 160,00 кВА | 136
п.Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 871 ВЛ10 кВ №05 РП Прибытково | 100 | 83
п.Прибытково | Грязинский | Грязинский | ТП 104 ВЛ 10 кВ №05 РП Прибытково | 100 | 94
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 863 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 90
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 862 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 74
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 865 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 75
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 864 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 100 | 84
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП № 879 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 63,00 кВА | 49
с. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 875 ВЛ 10кВ №19 ПС Гидрооборудование | 63,00 кВА | 51
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 860 ВЛ10 кВ №05 ПС Бутырки | 63,00 кВА | 34
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 878 ВЛ10 кВ №08 ПС Двуречки | 160,00 кВА | 141
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 847 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 100 | 38
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 869 ВЛ 10 кВ №09 ПС Правда | 63,00 кВА | 45
с. Синявка | Грязинский | Грязинский | ТП 876 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 160,00 кВА | 126
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 517 ВЛ №02 ПС Кн Байгора | 63,00 кВА | 56
с. Демшинка | Грязинский | Грязинский | ТП 581 ВЛ 10 кВ №02 ПС Кн. Байгора | 63,00 кВА | 51
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 546 ВЛ10 кВ №02 ПС Кн. Байгора | 160,00 кВА | 136
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 873 ВЛ 10кВ № 01 ПС Кн. Байгора | 100 | 84
с. Падворки | Грязинский | Грязинский | ТП 580 ВЛ 10кВ №02 ПС Кн.Байгора | 160,00 кВА | 118
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 479 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 160,00 кВА | 146
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 880 ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки | 40,00 кВА | 12
с.Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 870 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 63,00 кВА | 42
с. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 861ВЛ 10 кВ №19 ПС Гидрооборудовани | 63,00 кВА | 50
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 477 ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки | 100 | 85
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 910 ВЛ10кВ №14 ПС Ярлуково | 160,00 кВА | 155
с.Каменное | Грязинский | Грязинский | ТП 918 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ярлуково | 100 | 94
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 942 П ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки | 160,00 кВА | 61
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 917 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 100 | 61
с. Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 919 с Б Самовец | 500,00 кВА | 380
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 920 ВЛ 10кВ №14 ПС Казинка | 160,00 кВА | 128
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 921 ВЛ 10 кВ №14 ПС Казинка | 250,00 кВА | 207
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 255 ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка | 250,00 кВА | 118
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 211 ВЛ 10 кВ №14 ПС. Казинка | 100 | 76
с. Кузовка | Грязинский | Грязинский | ТП 1506 ВЛ 10 кВ №13 ПС Гидрооборудовани | 63,00 кВА | 25
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 280П ВЛ 10 кВ №14 ПС Казинка | 25,00 кВА | 15
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 928 ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки | 100 | 45
с.Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 929 ВЛ10кВ №14 ПС Малей | 100 | 95
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 930 ВЛ10 кВ №04 ПС Сселки | 100 | 77
с.Сселки | Грязинский | Грязинский | ТП 941ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки | 400,00 кВА | 235
с.Сселки | Грязинский | Грязинский | ТП 970 ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки | 400,00 кВА | 187
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 931 ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки | 250,00 кВА | 238
с.Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 934 ВЛ 10 кВ №05 ПС Карамышево | 25,00 кВА | 4
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 935 ВЛ 10 кВ №09 ПС Правда | 63,00 кВА | 41
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 932 ВЛ 10 кВ №01 ПС Двуречки | 100 | 95
с.Кр.Выселки | Грязинский | Грязинский | ТП 113 ВЛ №10 ПС Красная Дубрава | 100 | 90
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 334 ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки | 160,00 кВА | 145
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 922 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 160,00 кВА | 146
с. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 504 ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 63,00 кВА | 47
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 938 ВЛ 10 кВ №17 ПС Бутырки | 100 | 78
с Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 924 ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки | 100 | 83
п.Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 933 ВЛ 10 кВ №02 ПС Казинка | 25,00 кВА | 21
с.Кн.Байгора | Грязинский | Грязинский | СТП 939 ВЛ10 кВ №10 ПС Красная Дубрава | 100 | 56
Кн.Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 501 ВЛ 10 кВ №10 ПС Красная Дубрава | 100 | 67
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 502 Вл 10 кВ №09 ПС Правда | 100 | 81
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 937 ВЛ 10кВ № 01 ПС Сошки | 100 | 9
п. Матырский | Грязинский | Грязинский | ТП 144 ВЛ 10 кВ №02 ПС Казинка | 25,00 кВА | 14
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1701 ВЛЗ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | 250,00 кВА | 240
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1702 ВЛЗ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | 400,00 кВА | 384
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1703 ВЛЗ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | 400,00 кВА | 358
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1704 ВЛЗ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | 250,00 кВА | 235
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 011 ВЛ 10 кВ №14 ПС Казинка | 25,00 кВА | 17
п. Юшино | Грязинский | Грязинский | ТП 936 ВЛ 10кВ №04 ПС Матыра | 100 | 83
с.Княжная Байгора | Грязинский | Грязинский | ТП 595 ВЛ-10 кВ №04 ПС Княжья Байгора | 250,00 кВА | 218
с.Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 461 ВЛ 10кВ №01 ПС Сошки | 100 | 76
с. В. Телелюй | Грязинский | Грязинский | ТП 877 Вл 10 кВ №08 ПС Красная Дубрава | 63,00 кВА | 55
с. Карамышево | Грязинский | Грязинский | ТП 375 ВЛ 10 кВ №23 ПС Карамышево | 63,00 кВА | 34
с.Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1000 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 160,00 кВА | 104
д. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 503 ВЛ 6кВ № 19 ПС Гидрооборудование | 25,00 кВА | 20
с. Головщино | Грязинский | Грязинский | ТП 926 ВЛ 10кВ №05 ПС Бутырки | 25,00 кВА | 20
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1707 ВЛ10кВ яч № 04 ПС СХТ | 63,00 кВА | 55
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1304 ВЛ 10кВ яч №08 ПС Двуречки | 63,00 кВА | 54
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 925 ВЛ 10кВ яч №17 ПС Бутырки | 100 | 81
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1001 ВЛ10 кВ № 17 ПС Бутырки | 25,00 кВА | 13
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1302 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 25,00 кВА | 144
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 927 ВЛ 10 кВ №13 ПС Бутырки | 25,00 кВА | 14
с.Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 1305 ВЛ10 кВ яч №01 ПС Двуречки | 100 | 96
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1306 ВЛ 10кВ №08 ПС Двуречки | 250,00 кВА | 240
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1709 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 400,00 кВА | 376
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1718 ВЛ 10кВ №04 ПС СХТ | 400,00 кВА | 388
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1710 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 400,00 кВА | 400
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1719 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 400,00 кВА | 396
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1713 ВЛ 10кВ №04 ПС СХТ | 250,00 кВА | 218
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1714 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 250,00 кВА | 247
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1715 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 250,00 кВА | 250
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1716 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 250,00 кВА | 240
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1717 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 250,00 кВА | 247
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1711 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 250,00 кВА | 250
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1712 ВЛ 10 кВ №04 ПС СХТ | 250,00 кВА | 250
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1303 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 25,00 кВА | 20
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1003 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 25,00 кВА | 11
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 1007 ВЛ10 кВяч №05 ПС Бутырки | 63,00 кВА | 48
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1310 ВЛ 10 кВ яч №08 ПС Двуречки | 63,00 кВА | 62
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1708 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС СХТ | 63,00 кВА | 60
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 1301 ВЛ 10 кВяч № 09 ПС Сошки | 25,00 кВА | 11
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 1004 ВЛ 10 кВ № 13 ПС Бутырки | 63,00 кВА | 57
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 1002 ВЛ 10 кВ №01 ПС Ярлуково | 25,00 кВА | 17
с. Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1006 ВЛ-10 кВ яч №14 ПС Казинка | 400,00 кВА | 168
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1005 ВЛ 10 кВ №14 ПС Казинка | 400,00 кВА | 235
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1309 ВЛ10 кВ яч №08 ПС Двуречки | 250,00 кВА | 249
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 1008 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Ярлуково | 160,00 кВА | 146
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 1009 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Ярлуково | 160,00 кВА | 146
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 1011 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Ярлуково | 160,00 кВА | 155
с. Светлая Поляна | Грязинский | Грязинский | ТП 1500 ВЛ 10кВ №13 ПС Гидрооборудование | 250,00 кВА | 228
с. Красногорка | Грязинский | Грязинский | ТП 1503 ВЛ 10 кВ яч №13 ПС Гидрооборуд | 250,00 кВА | 240
с. Светлая Поляна | Грязинский | Грязинский | ТП 1502 ВЛ 10кВ №13 ПС Гидрооборудование | 250,00 кВА | 228
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1732 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160,00 кВА | 160
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1731 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160,00 кВА | 155
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1722 ВЛ 10кВ №12 ПС СХТ | 100 | 100
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1721 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 250,00 кВА | 242
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1736 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160,00 кВА | 160
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1735 ВЛ 10кВ № 12 ПС СХТ | 100 | 100
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1734 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 63,00 кВА | 62
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1733 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 100 | 98
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1730 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160,00 кВА | 95
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1729 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160,00 кВА | 160
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1728 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160,00 кВА | 115
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1726 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 160,00 кВА | 149
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1725 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 63,00 кВА | 160
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1724 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 100 | 100
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1727 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 100 | 96
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1723 ВЛ 10 кВяч №12 ПС СХТ | 40,00 кВА | 160
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1013 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС Матыра | 160,00 кВА | 110
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 1010 яч 14 ПС Ярлуково | 160,00 кВА | 152
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1737 ВЛ 10 кВ яч №12 ПС СХТ | 63,00 кВА | 63
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 1012 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Ярлуково | 100 | 86
с.Б.Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 1015 ВЛ10 кВ яч №14 ПС Ярлуково | 160,00 кВА | 155
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1016 ВЛ 10 кВ яч №16 ПС Бутырки | 100 | 71
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1014ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 100 | 79
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1307 ВЛ 10 кВ яч №08 пС Двуречки | 250,00 кВА | 250
с.Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1308 ВЛ 10 кВ яч №08 пС Двуречки | 250,00 кВА | 249
с. Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 1312 ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки | 160,00 кВА | 144
с. Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 1313 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Двуречки | 160,00 кВА | 127
с. Двуречки | Грязинский | Грязинский | ТП 1314 ВЛ 10 кВ яч №01 ПС Двуречка | 160,00 кВА | 146
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1017 ВЛ 10кВ №04 ПС Сселки | 630,00 кВА | 535
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1018 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сселки | 400,00 кВА | 290
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1019 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 250,00 кВА | 130
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1020 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 400,00 кВА | 100
с. Сошки | Грязинский | Грязинский | ТП 1311 №14 ПС Сошки | 160,00 кВА | 142
с. Фащевка | Грязинский | Грязинский | ТП 1315 ВЛ 10 кВ №08 ПС Двуречки | 25,00 кВА | 62
с. Аннино | Грязинский | Грязинский | ТП 1505 ВЛ10 кВ яч №13 ПС Вперед | 63,00 кВА | 60
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1022 ВЛ 10 кВ№17 ПС Бутырки | 63,00 кВА | 42
с. Малей | Грязинский | Грязинский | ТП 1025 ВЛ 10 кВ№02 ПС МАлей | 63,00 кВА | 44
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1023 ВЛ 10 кВ яч. №17 ПС Бутырки | 63,00 кВА | 49
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | ТП 1738 ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ | 63,00 кВА | 60
с.Ярлуково | Грязинский | Грязинский | ТП 1024 ВЛ 10 кВ яч №10 ПС Ярлуково | 63,00 кВА | 42
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1028 ВЛ-10 кВ яч №17 ПС Бутырки | 160,00 кВА | 88
с.Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1029 ВЛ 10 кВ№17 ПС Бутырки | 160,00 кВА | 99
с. Кузовка | Грязинский | Грязинский | КТП 1507 ВЛ 10кВ №13 ПС Гидрооборудовани | 100 | 50
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1027 ВЛ 10 кВ яч №14 ПС Казинка | 250,00 кВА | 153
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1026 ВЛ 10 кВ № 04 ПС Сселки | 40,00 кВА | 34
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1021 ВЛ 10 кВ № 04 ПС Сселки | 63,00 кВА | 60
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 1030 ВЛ 10 кВ яч №05 ПС Бутырки | 160,00 кВА | 157
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 1032 ВЛ-10 кВ №04 ПС Сселки | 400,00 кВА | 400
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1041 ВЛ 0,4 кВ 04 ПС Сселки | 160,00 кВА | 160
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1035 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160,00 кВА | 160
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1036 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160,00 кВА | 160
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1038 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160,00 кВА | 160
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1043 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160,00 кВА | 160
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1040 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160,00 кВА | 160
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1031 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160,00 кВА | 160
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | ТП 1033 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 160,00 кВА | 160
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1039 ВЛ 10 кВ №05 ПС Бутырки | 160,00 кВА | 120
с. Бутырки | Грязинский | Грязинский | ТП 1042 ВЛ 10 кВ №05 ПС Бутырки | 160,00 кВА | 120
с. Б. Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 233 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 250,00 кВА | 150
с. Б. Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 263 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 400,00 кВА | 300
с. Б. Самовец | Грязинский | Грязинский | ТП 045 ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярлуково | 160,00 кВА | 50
с.Казинка | Грязинский | Грязинский | ТП 1045 ВЛ 10 кВ №14 ПС Казинка | 250,00 кВА | 120
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1044 ВЛ 10 кВ №16 ПС Бутырки | 100 | 30
с. Новая Жизнь | Грязинский | Грязинский | ТП 1046 ВЛ 10 кВ №04 ПС Матыра | 63,00 кВА | 20
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | ТП 1047 ВЛ 10кВ №05 ПС Бутырки | 160,00 кВА | 120
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | КТП 1048 ВЛ 10 кВ яч№04 ПС Ссёлки | 160,00 кВА | 50
п. Первомайский | Грязинский | Грязинский | КТП 429 ВЛ 10 кВ №06 ПС Северная | 250,00 кВА | 100
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | КТП 612 ВЛ 10 кВ яч №04 ПС ССелки | 250,00 кВА | 95
с. Плеханово | Грязинский | Грязинский | КТП 1049 ВЛ 10 кВ №05 ПС Бутырки | 160,00 кВА | 150
с. Петровка | Грязинский | Грязинский | СТП 1508 ВЛ 10 кВ №01 ПС Вперед | 63,00 кВА | 30
с. Желтые Пески | Грязинский | Грязинский | КТП 1052 ВЛ 10 кВ №04 ПС Сселки | 100 | 80
п. Волгосетьстрой | Грязинский | Грязинский | ТП 1053 ВЛ 10кВ № 01 ПС Песковатка | 160,00 кВА | 100
п. Волгосетьстрой | Грязинский | Грязинский | ТП 1050 ВЛ 10кВ № 01 ПС Песковатка | 250,00 кВА | 160
п. Волгосетьстрой | Грязинский | Грязинский | ТП 1051 ВЛ 10кВ № 01 ПС Песковатка | 63,00 кВА | 30
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | РП №1Л | 250,00 кВА | 100
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | РП №2Л | 400,00 кВА | 200
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | РП №3Л | 4.460,00 кВА | 1339
г. Грязи | Грязинский | Грязинский | РП №4Л | 880,00 кВА | 500
г. Данков | Данковский | Данковский | РП-6кВ № 2 школа № 4 | 400,00 кВА | 134.7
г. Данков | Данковский | Данковский | ЦРП-6кВ № 1 ГПП-110/6 кВ Доломит | 400,00 кВА | 215.3
г. Данков | Данковский | Данковский | ЦРП-6кВ № 2 ГПП-110/6 кВ Доломит | 560,00 кВА | 179.8
г. Данков | Данковский | Данковский | РП-10кВ № 1 Баня | 400,00 кВА | 144.6
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 1А "ДК Химик" | 400,00 кВА | 265.84
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 2А Общежитие х/з | 400,00 кВА | 256.91
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 3А школа № 3 | 630,00 кВА | 137.73
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 4А ЖЭК-9 | 250,00 кВА | 157.2
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 5А Магазин № 21 | 400,00 кВА | 259.3
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 6А Магазин Рубин | 630,00 кВА | 164.59
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 7А Вспомог.школа | 630,00 кВА | 242.14
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 8А школа № 3 | 400,00 кВА | 112.59
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 9А Кафе Юность | 400,00 кВА | 206.43
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 10А Почта | 400,00 кВА | 203.28
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 11А горсети | 200,00 кВА | 128.8
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 14А детсад № 2 | 400,00 кВА | 202.2
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 12А детсад № 3 | 650,00 кВА | 103.01
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 13А Спорткомплекс | 650,00 кВА | 180.34
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 15А школа № 6 | 650,00 кВА | 136.17
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 16А Казначейство | 400,00 кВА | 124.3
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 17А Детсад № 8 | 650,00 кВА | 178.73
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 18А Дом ДСУ | 250,00 кВА | 77.07
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 19А Насосная ДДК | 800,00 кВА | 193.72
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 6кВ 20А Швейный цех | 630,00 кВА | 321.2
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 6кВ 21А КГСО | 160,00 кВА | 50.36
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 22А Дом ТЭЦ | 800,00 кВА | 134.78
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-6кВ 27 А Доломит | 400,00 кВА | 250.14
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-6кВ 32А Торговый комплекс | 160,00 кВА | 20.15
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП 6кВ 34А ул. Зайцева гаражи | 100 | 26.42
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП 6кВ 35А Ребриков | 63,00 кВА | 55.42
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-6кВ 636 Магазин Руль Богословка | 100 | 61.09
с.Сугробы | Данковский | Данковский | ТП 111 ВЛ-10кВ Новоникольский ПС Ольхове | 63,00 кВА | 25.06
с.Сугробы | Данковский | Данковский | ТП 108 ВЛ-10кВ Новоникольский ПС Ольхове | 100 | 69.21
с.Сугробы | Данковский | Данковский | ТП 107 ВЛ-10кВ Новоникольский ПС Ольхове | 160,00 кВА | 105.91
с.Сугробы | Данковский | Данковский | ТП 106 ВЛ-10кВ Новоникольский ПС Ольхове | 250,00 кВА | 112.06
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | ТП 310 ВЛ-10кВ Радиорелейная ПС Данков-с | 160,00 кВА | 151.8
п. Пролетарский | Данковский | Данковский | ТП 331 ВЛ-10кВ Куйбышево ПС Данков-сельс | 63,00 кВА | 34.54
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 333 ВЛ-10кВ Куйбышево ПС Данков-сельс | 63,00 кВА | 34.02
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 336 ВЛ-10кВ Куйбышево ПС Данков-сельс | 160,00 кВА | 129.02
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 334 ВЛ-10кВ Куйбышево ПС Данков-сельс | 160,00 кВА | 131.42
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 332 ВЛ-10кВ Куйбышево ПС Данков-сельс | 63,00 кВА | 38.3
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 355 ВЛ-10кВ Насосная ПС Данков-сельск | 400,00 кВА | 193.31
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 344 ВЛ-10кВ Барановка ПС Данков-сельс | 250,00 кВА | 91.23
д. Барановка | Данковский | Данковский | ТП 341 ВЛ-10кВ Барановка ПС Данков-сельс | 63,00 кВА | 32.03
д.Сутулово | Данковский | Данковский | ТП 347 ВЛ-10кВ Барановка ПС Данков-сельс | 63,00 кВА | 29.41
д. Перехвальские Выселки | Данковский | Данковский | ТП 350 ВЛ-10кВ Барановка ПС Данков-сельс | 100 | 74.28
д. Перехвальские Выселки | Данковский | Данковский | ТП 348 ВЛ-10кВ Барановка ПС Данков-сельс | 160,00 кВА | 101.23
д. Перехвальские Выселки | Данковский | Данковский | ТП 349 ВЛ-10кВ Барановка ПС Данков-сельс | 100 | 34.28
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 077 ВЛ-10кВ Город-3 ПС Химическая | 160,00 кВА | 123.44
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №701 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 400,00 кВА | 222.54
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №702 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 | 69.85
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №703 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 | 56.77
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ №7 ПС Данков-сель | 100 | 68.25
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 316 ВЛ-10кВ Бревенное ПС Данков-сельс | 100 | 71.29
д. Бревенное | Данковский | Данковский | ТП 319 ВЛ-10кВ Бревенное ПС Данков-сельс | 100 | 71.54
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | ТП 317 ВЛ-10кВ Бревенное ПС Данков-сельс | 63,00 кВА | 37.76
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | ТП 318 ВЛ-10кВ Бревенное ПС Данков-сельс | 100 | 74.22
д. Бревенное | Данковский | Данковский | ТП 320 ВЛ-10кВ Бревенное ПС Данков-сельс | 160,00 кВА | 65.63
с. Требунки | Данковский | Данковский | ТП 366 ВЛ-10кВ Требунки ПС Данков-сельск | 63,00 кВА | 60.19
с. Требунки | Данковский | Данковский | ТП 364 ВЛ-10кВ Требунки ПС Данков-сельск | 100 | 75.92
с. Требунки | Данковский | Данковский | ТП 368 ВЛ-10кВ Требунки ПС Данков-сельск | 63,00 кВА | 17.38
с. Требунки | Данковский | Данковский | ТП 365 ВЛ-10кВ Требунки ПС Данков-сельск | 250,00 кВА | 115.63
с. Требунки | Данковский | Данковский | ТП 367 ВЛ-10кВ Требунки ПС Данков-сельск | 100 | 69.02
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | ТП 301 ВЛ-10кВ АБЗ ПС Данков-сельская | 250,00 кВА | 161.15
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | ТП 302 ВЛ-10кВ АБЗ ПС Данков-сельская | 315,00 кВА | 187.89
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 373 ВЛ-10кВ Данковский ПС Данков-сель | 250,00 кВА | 214.84
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 371 ВЛ-10кВ Данковский ПС Данков-сель | 160,00 кВА | 124.81
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 376 ВЛ-10кВ Данковский ПС Данков-сель | 250,00 кВА | 225.8
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 372 ВЛ-10кВ Данковский ПС Данков-сель | 100 | 68.11
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 378 ВЛ-10кВ Данковский ПС Данков-сель | 250,00 кВА | 53.76
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 377 ВЛ-10кВ Данковский ПС Данков-сель | 160,00 кВА | 133.61
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 370 ВЛ-10кВ Данковский ПС Данков-сель | 250,00 кВА | 109.83
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 375 ВЛ-10кВ Данковский ПС Данков-сель | 100 | 75.81
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 379 ВЛ-10кВ Данковский ПС Данков-сель | 250,00 кВА | 209.21
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 202 ВЛ-10кВ КРС Куликовский ПС Химиче | 250,00 кВА | 205.37
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 201 ВЛ-10кВ КРС Куликовский ПС Химиче | 400,00 кВА | 269.13
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 203 ВЛ-10кВ КРС Куликовский ПС Химиче | 160,00 кВА | 135.37
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 240 ВЛ-10кВ Поселок ПС Химическая | 400,00 кВА | 247.86
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | ТП 242 ВЛ-10кВ Поселок ПС Химическая | 250,00 кВА | 147.35
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | ТП 243 ВЛ-10кВ Поселок ПС Химическая | 250,00 кВА | 150.33
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | ТП 244 ВЛ-10кВ Поселок ПС Химическая | 160,00 кВА | 67.49
д.Красный Луч | Данковский | Данковский | ТП 245 ВЛ-10кВ Поселок ПС Химическая | 63,00 кВА | 19.66
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | ТП 246 ВЛ-10кВ Поселок ПС Химическая | 400,00 кВА | 164.69
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | ТП 247 ВЛ-10кВ Поселок ПС Химическая | 160,00 кВА | 101.77
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | ТП 248 ВЛ-10кВ Поселок ПС Химическая | 250,00 кВА | 145.51
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | ТП 249 ВЛ-10кВ Поселок ПС Химическая | 100 | 47.98
п. Янушево | Данковский | Данковский | ТП 222 ВЛ-10кВ Янушево ПС Химическая | 100 | 37.84
п. Янушево | Данковский | Данковский | ТП 220 ВЛ-10кВ Янушево ПС Химическая | 100 | 29.77
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | ТП 231 ВЛ-10кВ Агропром ПС Химическая | 160,00 кВА | 143.22
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | ТП 230 ВЛ-10кВ Агропром ПС Химическая | 100 | 46.25
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 434 ВЛ-10кВ Сторожевский ПС Бигильдин | 160,00 кВА | 87.11
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 431 ВЛ-10кВ Сторожевский ПС Бигильдин | 250,00 кВА | 207.96
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 433 ВЛ-10кВ Сторожевский ПС Бигильдин | 250,00 кВА | 144.25
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 435 ВЛ-10кВ Сторожевский ПС Бигильдин | 160,00 кВА | 131.73
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 436 ВЛ-10кВ Сторожевский ПС Бигильдин | 100 | 58.96
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 439 ВЛ-10кВ Сторожевский ПС Бигильдин | 100 | 40.11
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 438 ВЛ-10кВ Сторожевский ПС Бигильдин | 100 | 42.15
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 440 ВЛ-10кВ Сторожевский ПС Бигильдин | 250,00 кВА | 190.41
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 430 ВЛ-10кВ Сторожевский ПС Бигильдин | 160,00 кВА | 118.9
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 425 ВЛ-10кВ Инкубаторная ПС Бигильдин | 250,00 кВА | 143.43
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 426 ВЛ-10кВ Инкубаторная ПС Бигильдин | 160,00 кВА | 123.69
д. Ханеевка | Данковский | Данковский | ТП 401 ВЛ-10кВ Ханеевка ПС Бигильдино | 160,00 кВА | 143.43
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 406 ВЛ-10кВ Аверьяновка ПС Бигильдино | 100 | 72.63
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 405 ВЛ-10кВ Аверьяновка ПС Бигильдино | 100 | 57.07
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 407 ВЛ-10кВ Аверьяновка ПС Бигильдино | 100 | 75.61
с.Никольское | Данковский | Данковский | ТП 417 ВЛ-10кВ Химсклад ПС Бигильдино | 100 | 71.15
с.Никольское | Данковский | Данковский | ТП 421 ВЛ-10кВ Химсклад ПС Бигильдино | 100 | 48.57
д. Масловка | Данковский | Данковский | ТП 415 ВЛ-10кВ Химсклад ПС Бигильдино | 25,00 кВА | 15.57
д. Восточка | Данковский | Данковский | ТП 420 ВЛ-10кВ Химсклад ПС Бигильдино | 25,00 кВА | 11.23
с. Долгое | Данковский | Данковский | ТП 505 ВЛ-10кВ Центр.Усадьба ПС Долгое | 160,00 кВА | 142.05
с. Долгое | Данковский | Данковский | ТП 507 ВЛ-10кВ Центр.Усадьба ПС Долгое | 100 | 84.68
с. Долгое | Данковский | Данковский | ТП 506 ВЛ-10кВ Центр.Усадьба ПС Долгое | 250,00 кВА | 204.38
д. Красная Заря | Данковский | Данковский | ТП 510 ВЛ-10кВ Нижняя Павловка ПС Долгое | 160,00 кВА | 144.27
д. Медведки | Данковский | Данковский | ТП 511 ВЛ-10кВ Нижняя Павловка ПС Долгое | 63,00 кВА | 36.35
д.Нижняя Павловка | Данковский | Данковский | ТП 512 ВЛ-10кВ Нижняя Павловка ПС Долгое | 63,00 кВА | 56.88
с. Долгое | Данковский | Данковский | ТП 520 ВЛ-10кВ Мастерские ПС Долгое | 400,00 кВА | 237.15
с. Долгое | Данковский | Данковский | ТП 525 ВЛ-10кВ Связь Долгое-Бигильдино П | 160,00 кВА | 147.96
д. Алексеевка | Данковский | Данковский | ТП 902 ВЛ-10кВ Авдулово ПС Воскресеновка | 40,00 кВА | 21.79
д. Алексеевка | Данковский | Данковский | ТП 903 ВЛ-10кВ Авдулово ПС Воскресеновка | 100 | 21.77
д. Алексеевка | Данковский | Данковский | ТП 904 ВЛ-10кВ Авдулово ПС Воскресеновка | 100 | 36.14
д. Знаменка | Данковский | Данковский | ТП 906 ВЛ-10кВ Авдулово ПС Воскресеновка | 100 | 36.38
д. Писорево | Данковский | Данковский | ТП 907 ВЛ-10кВ Авдулово ПС Воскресеновка | 100 | 77.05
д. Первовка | Данковский | Данковский | ТП 908 ВЛ-10кВ Авдулово ПС Воскресеновка | 40,00 кВА | 20.88
с. Авдулово | Данковский | Данковский | ТП 909 ВЛ-10кВ Авдулово ПС Воскресеновка | 160,00 кВА | 103.8
с. Авдулово | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ №1 ПС Воскресеновк | 400,00 кВА | 59.01
с. Авдулово | Данковский | Данковский | ТП 905 ВЛ-10кВ Авдулово ПС Воскресеновка | 63,00 кВА | 6.84
с. Авдулово | Данковский | Данковский | ТП 911 ВЛ-10кВ Авдулово ПС Воскресеновка | 250,00 кВА | 162.34
с. Авдулово | Данковский | Данковский | ТП 912 ВЛ-10кВ Авдулово ПС Воскресеновка | 160,00 кВА | 63.95
с. Авдулово | Данковский | Данковский | ТП 910 ВЛ-10кВ Авдулово ПС Воскресеновка | 100 | 55.97
с. Хорошие Воды | Данковский | Данковский | ТП 915 ВЛ-10кВ Хорошие Воды ПС Воскресен | 100 | 55.91
с. Хорошие Воды | Данковский | Данковский | ТП 916 ВЛ-10кВ Хорошие Воды ПС Воскресен | 100 | 35.89
с. Хорошие Воды | Данковский | Данковский | ТП 917 ВЛ-10кВ Хорошие Воды ПС Воскресен | 100 | 15.5
с. Хорошие Воды | Данковский | Данковский | ТП 918 ВЛ-10кВ Хорошие Воды ПС Воскресен | 100 | 23.37
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 922 ВЛ-10кВ Воскресеновский ПС Воскре | 250,00 кВА | 132.59
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 924 ВЛ-10кВ Воскресеновский ПС Воскре | 400,00 кВА | 150.39
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 923 ВЛ-10кВ Воскресеновский ПС Воскре | 63,00 кВА | 50.44
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 925 ВЛ-10кВ Воскресеновский ПС Воскре | 160,00 кВА | 59.38
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 920 ВЛ-10кВ Воскресеновский ПС Воскре | 160,00 кВА | 87.1
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 921 ВЛ-10кВ Воскресеновский ПС Воскре | 250,00 кВА | 133.14
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 933 ВЛ-10кВ Плоское ПС Воскресеновка | 100 | 27.05
с.Долгое | Данковский | Данковский | ТП 932 ВЛ-10кВ Плоское ПС Воскресеновка | 100 | 12.41
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 937 ВЛ-10кВ Плоское ПС Воскресеновка | 250,00 кВА | 116.06
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 936 ВЛ-10кВ Плоское ПС Воскресеновка | 250,00 кВА | 131.04
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 934 ВЛ-10кВ Плоское ПС Воскресеновка | 100 | 56.44
д. Плоское | Данковский | Данковский | ТП 941 ВЛ-10кВ Орловский ПС Воскресеновк | 160,00 кВА | 128.64
д. Камынино | Данковский | Данковский | ТП 943 ВЛ-10кВ Орловский ПС Воскресеновк | 40,00 кВА | 8.84
с. Орловка | Данковский | Данковский | ТП 942 ВЛ-10кВ Орловский ПС Воскресеновк | 100 | 7.95
д. Красное | Данковский | Данковский | ТП 952 ВЛ-10кВ Плахово ПС Воскресеновка | 63,00 кВА | 6.28
д. Красное | Данковский | Данковский | ТП 951 ВЛ-10кВ Плахово ПС Воскресеновка | 100 | 16.81
д. Петропавловка | Данковский | Данковский | ТП 953 ВЛ-10кВ Плахово ПС Воскресеновка | 63,00 кВА | 20.04
д. Покровка | Данковский | Данковский | ТП 954 ВЛ-10кВ Плахово ПС Воскресеновка | 100 | 36.09
с.Плахово | Данковский | Данковский | ТП 955 ВЛ-10кВ Плахово ПС Воскресеновка | 250,00 кВА | 189.31
с.Плахово | Данковский | Данковский | ТП 957 ВЛ-10кВ Плахово ПС Воскресеновка | 320,00 кВА | 176.95
с.Плахово | Данковский | Данковский | ТП 956 ВЛ-10кВ Плахово ПС Воскресеновка | 63,00 кВА | 25.41
с.Плахово | Данковский | Данковский | ТП 958 ВЛ-10кВ Плахово ПС Воскресеновка | 100 | 6.02
д. Вислое | Данковский | Данковский | ТП 1011 ВЛ-10кВ СпешнеИвановский ПС Тепл | 100 | 68.24
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1012 ВЛ-10кВ СпешнеИвановский ПС Тепл | 100 | 78.76
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1020 ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Теплое | 160,00 кВА | 137.01
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1022 ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Теплое | 100 | 66.05
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1021 ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Теплое | 100 | 79.86
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1041 ВЛ-10кВ Теплое ПС Теплое | 315,00 кВА | 196.43
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1042 ВЛ-10кВ Теплое ПС Теплое | 250,00 кВА | 201.31
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1044 ВЛ-10кВ Теплое ПС Теплое | 63,00 кВА | 36.88
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1043 ВЛ-10кВ Теплое ПС Теплое | 160,00 кВА | 79.2
д. Соколовка | Данковский | Данковский | ТП 1045 ВЛ-10кВ Теплое ПС Теплое | 100 | 15.37
с. Круглое | Данковский | Данковский | ТП 1050 ВЛ-10кВ Кобиково ПС Теплое | 160,00 кВА | 104.82
д. Кобиково | Данковский | Данковский | ТП 1051 ВЛ-10кВ Кобиково ПС Теплое | 63,00 кВА | 37.76
д. Ларионовка | Данковский | Данковский | ТП 1053 ВЛ-10кВ Кобиково ПС Теплое | 100 | 69.5
д. Ларионовка | Данковский | Данковский | ТП 1052 ВЛ-10кВ Кобиково ПС Теплое | 63,00 кВА | 39.21
с. Зверево | Данковский | Данковский | ТП 1054 ВЛ-10кВ Кобиково ПС Теплое | 100 | 71.91
с. Зверево | Данковский | Данковский | ТП 1055 ВЛ-10кВ Кобиково ПС Теплое | 100 | 72.41
д..Брусы | Данковский | Данковский | ТП 1060 ВЛ-10кВ Секирино ПС Теплое | 63,00 кВА | 40.45
с Секирино | Данковский | Данковский | ТП 1061 ВЛ-10кВ Секирино ПС Теплое | 63,00 кВА | 43.29
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1032 ВЛ-10кВ Ярославский ПС Теплое | 100 | 88.07
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1033 ВЛ-10кВ Ярославский ПС Теплое | 250,00 кВА | 134.82
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1034 ВЛ-10кВ Ярославский ПС Теплое | 100 | 74.38
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1031 ВЛ-10кВ Ярославский ПС Теплое | 100 | 78.1
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1001 ВЛ-10кВ Ток ПС Теплое | 160,00 кВА | 143.66
с. Барятино | Данковский | Данковский | ТП 1101 ВЛ-10кВ МТФ ПС Барятино | 160,00 кВА | 41.31
с. Барятино | Данковский | Данковский | ТП 1102 ВЛ-10кВ МТФ ПС Барятино | 100 | 11.39
с. Барятино | Данковский | Данковский | ТП 1106 ВЛ-10кВ Барятино ПС Барятино | 100 | 29.11
с. Барятино | Данковский | Данковский | ТП 1109 ВЛ-10кВ Барятино ПС Барятино | 250,00 кВА | 182.87
с. Барятино | Данковский | Данковский | ТП 1110 ВЛ-10кВ Барятино ПС Барятино | 40,00 кВА | 17.44
д. Тужилки | Данковский | Данковский | ТП 1120 ВЛ-10кВ Возрождение ПС Барятино | 250,00 кВА | 65.63
д. Подосинки | Данковский | Данковский | ТП 1122 ВЛ-10кВ Возрождение ПС Барятино | 250,00 кВА | 212.41
д. Греково | Данковский | Данковский | ТП 1121 ВЛ-10кВ Возрождение ПС Барятино | 25,00 кВА | 16.3
с. Инихово | Данковский | Данковский | ТП 1134 ВЛ-10кВ Инихово ПС Барятино | 100 | 55.96
д.Новики | Данковский | Данковский | ТП 1131 ВЛ-10кВ Инихово ПС Барятино | 63,00 кВА | 43.13
д.Малая Хрущевка | Данковский | Данковский | ТП 1132 ВЛ-10кВ Инихово ПС Барятино | 25,00 кВА | 9.43
д.Большая Хрущевка | Данковский | Данковский | ТП 1133 ВЛ-10кВ Инихово ПС Барятино | 25,00 кВА | 7.28
д. Ильинки | Данковский | Данковский | ТП 1125 ВЛ-10кВ Мелиоратор ПС Барятино | 63,00 кВА | 39.91
д. Ольгино | Данковский | Данковский | ТП 1126 ВЛ-10кВ Мелиоратор ПС Барятино | 100 | 35.55
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | ТП 704 ВЛ-10кВ Подлесное ПС Хрущево | 160,00 кВА | 105.2
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | ТП 701 ВЛ-10кВ Подлесное ПС Хрущево | 250,00 кВА | 198.45
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | ТП 703 ВЛ-10кВ Подлесное ПС Хрущево | 160,00 кВА | 143.8
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | ТП 702 ВЛ-10кВ Подлесное ПС Хрущево | 250,00 кВА | 233.84
д. Алексеевка | Данковский | Данковский | ТП 705 ВЛ-10кВ Подлесное ПС Хрущево | 100 | 93
д. Знаменка | Данковский | Данковский | ТП 740 ВЛ-10кВ Кутуково ПС Хрущево | 63,00 кВА | 49.28
д. Кутуково | Данковский | Данковский | ТП 741 ВЛ-10кВ Кутуково ПС Хрущево | 63,00 кВА | 36.88
д. Павловка | Данковский | Данковский | ТП 742 ВЛ-10кВ Кутуково ПС Хрущево | 63,00 кВА | 51.51
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 711 ВЛ-10кВ Перехваль ПС Хрущево | 160,00 кВА | 69.78
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 713 ВЛ-10кВ Перехваль ПС Хрущево | 160,00 кВА | 147.09
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 712 ВЛ-10кВ Перехваль ПС Хрущево | 400,00 кВА | 157.82
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 714 ВЛ-10кВ Перехваль ПС Хрущево | 100 | 93.22
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 715 ВЛ-10кВ Перехваль ПС Хрущево | 100 | 73.94
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 717 ВЛ-10кВ Перехваль ПС Хрущево | 160,00 кВА | 91.47
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 718 ВЛ-10кВ Перехваль ПС Хрущево | 160,00 кВА | 118.39
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 710 ВЛ-10кВ Перехваль ПС Хрущево | 100 | 65.47
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 720 ВЛ-10кВ Дружба ПС Хрущево | 160,00 кВА | 118.79
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 721 ВЛ-10кВ Дружба ПС Хрущево | 160,00 кВА | 114.41
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 722 ВЛ-10кВ Дружба ПС Хрущево | 160,00 кВА | 134.75
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 723 ВЛ-10кВ Дружба ПС Хрущево | 63,00 кВА | 47.68
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | ТП 730 ВЛ-10кВ Самара ПС Хрущево | 63,00 кВА | 58.2
с. Спешнево Подлесное | Данковский | Данковский | ТП 731 ВЛ-10кВ Самара ПС Хрущево | 63,00 кВА | 21.42
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | ТП 732 ВЛ-10кВ Самара ПС Хрущево | 250,00 кВА | 205.53
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | ТП 736 ВЛ-10кВ Самара ПС Хрущево | 400,00 кВА | 362.11
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | ТП 737 ВЛ-10кВ Самара ПС Хрущево | 160,00 кВА | 122.11
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | ТП 734 ВЛ-10кВ Самара ПС Хрущево | 160,00 кВА | 87.09
с. Телепнево | Данковский | Данковский | ТП 748 ВЛ-10кВ Телепнево ПС Хрущево | 100 | 76.35
с. Телепнево | Данковский | Данковский | ТП 746 ВЛ-10кВ Телепнево ПС Хрущево | 250,00 кВА | 66.05
с. Телепнево | Данковский | Данковский | ТП 749 ВЛ-10кВ Телепнево ПС Хрущево | 250,00 кВА | 205.97
с. Телепнево | Данковский | Данковский | ТП 750 ВЛ-10кВ Телепнево ПС Хрущево | 250,00 кВА | 212.54
с. Телепнево | Данковский | Данковский | ТП 747 ВЛ-10кВ Телепнево ПС Хрущево | 100 | 61.89
с. Ивановка | Данковский | Данковский | ТП 1240 ВЛ-10кВ Связь ПС Березовка | 250,00 кВА | 237.53
с. Ивановка | Данковский | Данковский | ТП 1241 ВЛ-10кВ Связь ПС Березовка | 250,00 кВА | 220.59
д. Осиновые Прудки | Данковский | Данковский | ТП 1226 ВЛ-10кВ Осиновка ПС Березовка | 160,00 кВА | 139.59
д. Осиновые Прудки | Данковский | Данковский | ТП 1220 ВЛ-10кВ Прудки ПС Березовка | 63,00 кВА | 35.17
д. Александровка | Данковский | Данковский | ТП 1222 ВЛ-10кВ Прудки ПС Березовка | 250,00 кВА | 77.98
д. Александровка | Данковский | Данковский | ТП 1221 ВЛ-10кВ Прудки ПС Березовка | 63,00 кВА | 60
д. Хитровские Прудки | Данковский | Данковский | ТП 1231 ВЛ-10кВ Огаревский ПС Березовка | 100 | 72.15
д. Хитровские Прудки | Данковский | Данковский | ТП 1232 ВЛ-10кВ Огаревский ПС Березовка | 100 | 60.13
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1230 ВЛ-10кВ Огаревский ПС Березовка | 400,00 кВА | 216.15
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1245 ВЛ-10кВ Красный Холм ПС Березовк | 40,00 кВА | 27.85
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1251 ВЛ-10кВ Березовка ПС Березовка | 250,00 кВА | 167.29
д, Баловинки | Данковский | Данковский | ТП 1260 ВЛ-10кВ Березовка ПС Березовка | 100 | 52.2
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1258 ВЛ-10кВ Березовка ПС Березовка | 100 | 77.44
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1255 ВЛ-10кВ Березовка ПС Березовка | 400,00 кВА | 42.06
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1256 ВЛ-10кВ Березовка ПС Березовка | 160,00 кВА | 139.05
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1257 ВЛ-10кВ Березовка ПС Березовка | 160,00 кВА | 118.65
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1253 ВЛ-10кВ Березовка ПС Березовка | 250,00 кВА | 196.83
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1254 ВЛ-10кВ Березовка ПС Березовка | 100 | 58.11
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1250 ВЛ-10кВ Березовка ПС Березовка | 160,00 кВА | 121.57
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1252 ВЛ-10кВ Березовка ПС Березовка | 250,00 кВА | 217.24
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1202 ВЛ-10кВ Еропкино ПС Березовка | 100 | 67.78
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1201 ВЛ-10кВ Еропкино ПС Березовка | 250,00 кВА | 204.35
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1203 ВЛ-10кВ Еропкино ПС Березовка | 250,00 кВА | 181.26
д. Раевщино | Данковский | Данковский | ТП 1206 ВЛ-10кВ Еропкино ПС Березовка | 63,00 кВА | 58.85
с. Еропкино | Данковский | Данковский | ТП 1208 ВЛ-10кВ Еропкино ПС Березовка | 100 | 83.89
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1207 ВЛ-10кВ Еропкино ПС Березовка | 100 | 82.81
с. Хитрово | Данковский | Данковский | ТП 1301 ВЛ-10кВ Хитрово ПС Полибино | 100 | 92.13
д. Стрешневские Колодези | Данковский | Данковский | ТП 1306 ВЛ-10кВ Хитрово ПС Полибино | 100 | 94.1
д. Катараево | Данковский | Данковский | ТП 1302 ВЛ-10кВ Хитрово ПС Полибино | 100 | 94.54
д. Дубки | Данковский | Данковский | ТП 1303 ВЛ-10кВ Хитрово ПС Полибино | 100 | 97.17
д. Дубки | Данковский | Данковский | ТП 1304 ВЛ-10кВ Хитрово ПС Полибино | 160,00 кВА | 154.1
д. Нелядино | Данковский | Данковский | ТП 1310 ВЛ-10кВ Нелядино ПС Полибино | 160,00 кВА | 141.61
п. Садовый | Данковский | Данковский | ТП 1311 ВЛ-10кВ Нелядино ПС Полибино | 160,00 кВА | 155.85
д. Бегичево | Данковский | Данковский | ТП 1312 ВЛ-10кВ Нелядино ПС Полибино | 63,00 кВА | 35.01
д. Пеньки | Данковский | Данковский | ТП 1315 ВЛ-10кВ Новая ПС Полибино | 40,00 кВА | 37.17
с. Полибино | Данковский | Данковский | ТП 1331 ВЛ-10кВ Полибино ПС Полибино | 63,00 кВА | 44.8
с. Полибино | Данковский | Данковский | ТП 1330 ВЛ-10кВ Полибино ПС Полибино | 250,00 кВА | 229.9
с. Полибино | Данковский | Данковский | ТП 1334 ВЛ-10кВ Полибино ПС Полибино | 250,00 кВА | 89.28
с. Полибино | Данковский | Данковский | ТП 1333 ВЛ-10кВ Полибино ПС Полибино | 250,00 кВА | 229.87
с. Полибино | Данковский | Данковский | ТП 1332 ВЛ-10кВ Полибино ПС Полибино | 400,00 кВА | 238.18
д. Верхняя Павловка | Данковский | Данковский | ТП 1320 ВЛ-10кВ Верхняя Павловка ПС Поли | 100 | 64.21
с. Политово | Данковский | Данковский | ТП 801 ВЛ-10кВ Плоский ПС Политово | 160,00 кВА | 148.18
п. Плоский | Данковский | Данковский | ТП 802 ВЛ-10кВ Плоский ПС Политово | 63,00 кВА | 40.59
с. Политово | Данковский | Данковский | ТП 803 ВЛ-10кВ Плоский ПС Политово | 100 | 71.91
с. Малинки | Данковский | Данковский | ТП 804 ВЛ-10кВ Плоский ПС Политово | 250,00 кВА | 229.42
с. Малинки | Данковский | Данковский | ТП 805 ВЛ-10кВ Плоский ПС Политово | 160,00 кВА | 151.25
с.Политово | Данковский | Данковский | ТП 814 ВЛ-10кВ Малинки ПС Политово | 400,00 кВА | 389.28
с.Политово | Данковский | Данковский | ТП 811 ВЛ-10кВ Малинки ПС Политово | 63,00 кВА | 47.18
с.Политово | Данковский | Данковский | ТП 812 ВЛ-10кВ Малинки ПС Политово | 160,00 кВА | 85.99
с. Малинки | Данковский | Данковский | ТП 816 ВЛ-10кВ Малинки ПС Политово | 100 | 68.18
с. Малинки | Данковский | Данковский | ТП 817 ВЛ-10кВ Малинки ПС Политово | 100 | 72.09
д. Требунские Выселки | Данковский | Данковский | ТП 818 ВЛ-10кВ Малинки ПС Политово | 100 | 51.91
д. Березовские Выселки | Данковский | Данковский | ТП 819 ВЛ-10кВ Малинки ПС Политово | 63,00 кВА | 48.85
с.Политово | Данковский | Данковский | ТП 826 ВЛ-10кВ Элеватор ПС Политово | 100 | 55.12
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | ТП 836 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 400,00 кВА | 239.28
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | ТП 835 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 250,00 кВА | 208.1
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | ТП 840 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 400,00 кВА | 290.16
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | ТП 843 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 250,00 кВА | 220.87
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | ТП 837 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 250,00 кВА | 233.14
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | ТП 839 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 100 | 66.27
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | ТП 841 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 250,00 кВА | 212.54
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | ТП 844 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 800,00 кВА | 374.16
д. Бибиково | Данковский | Данковский | ТП 851 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 100 | 86.43
д. Скачиловка | Данковский | Данковский | ТП 850 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 40,00 кВА | 36.29
с. Гугуевка | Данковский | Данковский | ТП 846 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 400,00 кВА | 379.64
с. Гугуевка | Данковский | Данковский | ТП 849 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 100 | 88.84
д. Лобачи | Данковский | Данковский | ТП 848 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 160,00 кВА | 115.2
с. Кудрявщино | Данковский | Данковский | ТП 845 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 250,00 кВА | 223.28
п. Мирный | Данковский | Данковский | ТП 860 ВЛ-10кВ Мирный ПС Политово | 100 | 76.79
п. Мирный | Данковский | Данковский | ТП 861 ВЛ-10кВ Мирный ПС Политово | 100 | 45.47
с. Покровское | Данковский | Данковский | ТП 862 ВЛ-10кВ Мирный ПС Политово | 100 | 73.74
с. Покровское | Данковский | Данковский | КТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Политово | 100 | 76.89
д. Щегловка | Данковский | Данковский | ТП 871 ВЛ-10кВ Щегловка ПС Политово | 160,00 кВА | 139.86
д. Щегловка | Данковский | Данковский | ТП 870 ВЛ-10кВ Щегловка ПС Политово | 250,00 кВА | 214.56
д. Щегловка | Данковский | Данковский | ТП 872 ВЛ-10кВ Щегловка ПС Политово | 100 | 69.52
с. Ивановка | Данковский | Данковский | ТП 1401 ВЛ-10кВ Ивановка РП Колодези | 250,00 кВА | 171.05
с. Ивановка | Данковский | Данковский | ТП 1402 ВЛ-10кВ Ивановка РП Колодези | 400,00 кВА | 201.67
с. Ивановка | Данковский | Данковский | ТП 1403 ВЛ-10кВ Ивановка РП Колодези | 250,00 кВА | 158.7
с. Ивановка | Данковский | Данковский | ТП 1404 ВЛ-10кВ Ивановка РП Колодези | 250,00 кВА | 230.67
с. Ивановка | Данковский | Данковский | ТП 1405 ВЛ-10кВ Ивановка РП Колодези | 250,00 кВА | 88.93
с. Ивановка | Данковский | Данковский | ТП 1408 ВЛ-10кВ Ивановка РП Колодези | 60,00 кВА | 49.45
с. Ивановка | Данковский | Данковский | ТП 1406 ВЛ-10кВ Ивановка РП Колодези | 160,00 кВА | 99.12
с. Ивановка | Данковский | Данковский | ТП 1407 ВЛ-10кВ Ивановка РП Колодези | 100 | 79.75
д. Колодези | Данковский | Данковский | ТП 1411 ВЛ-10кВ Зерноток РП Колодези | 250,00 кВА | 245.56
д. Колодези | Данковский | Данковский | ТП 1412 ВЛ-10кВ Зерноток РП Колодези | 250,00 кВА | 233.17
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 1501 ВЛ-10кВ АТС РП Огарево | 250,00 кВА | 181.22
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 1506 ВЛ-10кВ Картофелехранилище РП Ог | 250,00 кВА | 217.54
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 1505 ВЛ-10кВ Картофелехранилище РП Ог | 250,00 кВА | 164.07
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 1520 ВЛ-10кВ Спешнево РП Огарево | 250,00 кВА | 190.94
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 1521 ВЛ-10кВ Спешнево РП Огарево | 250,00 кВА | 169.98
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 1530 ВЛ-10кВ Животноводство РП Огарев | 40,00 кВА | 22.81
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 1531 ВЛ-10кВ Животноводство РП Огарев | 250,00 кВА | 51.13
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 1601 ВЛ-10кВ Быт РП Сп.Ивановское | 400,00 кВА | 387.09
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 1603 ВЛ-10кВ Быт РП Сп.Ивановское | 100 | 89.18
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 1604 ВЛ-10кВ Быт РП Сп.Ивановское | 63,00 кВА | 52.17
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 1602 ВЛ-10кВ Быт РП Сп.Ивановское | 160,00 кВА | 130
д. Городки | Данковский | Данковский | ТП 1610 ВЛ-10кВ Городки РП Сп.Ивановское | 160,00 кВА | 144.13
д. Городки | Данковский | Данковский | ТП 1611 ВЛ-10кВ Городки РП Сп.Ивановское | 100 | 78.65
д. Городки | Данковский | Данковский | ТП 1612 ВЛ-10кВ Городки РП Сп.Ивановское | 40,00 кВА | 37.85
д. Жуково | Данковский | Данковский | ТП 1620 ВЛ-10кВ Жуково РП Сп.Ивановское | 40,00 кВА | 36.52
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 1630 ВЛ-10кВ Завод РП Сп.Ивановское | 250,00 кВА | 215.83
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 1632 ВЛ-10кВ Завод РП Сп.Ивановское | 250,00 кВА | 236.54
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 337 ВЛ-10кВ Куйбышево ПС Данков-сельс | 63,00 кВА | 44.71
с. Ягодное | Данковский | Данковский | ТП 1701 ВЛ-10кВ Избищенский РП Ягодное | 160,00 кВА | 147.29
с. Арсеновка | Данковский | Данковский | ТП 1702 ВЛ-10кВ Избищенский РП Ягодное | 40,00 кВА | 31.57
с. Избищи | Данковский | Данковский | ТП 1703 ВЛ-10кВ Избищенский РП Ягодное | 63,00 кВА | 52.37
с. Избищи | Данковский | Данковский | ТП 1707 ВЛ-10кВ Избищенский РП Ягодное | 160,00 кВА | 148.75
с. Избищи | Данковский | Данковский | ТП 1708 ВЛ-10кВ Избищенский РП Ягодное | 250,00 кВА | 236.51
с. Избищи | Данковский | Данковский | ТП 1704 ВЛ-10кВ Избищенский РП Ягодное | 100 | 72.56
с. Избищи | Данковский | Данковский | ТП 1706 ВЛ-10кВ Избищенский РП Ягодное | 250,00 кВА | 229.78
с. Ягодное | Данковский | Данковский | ТП 1720 ВЛ-10кВ Молферма РП Ягодное | 250,00 кВА | 219.52
с. Ягодное | Данковский | Данковский | ТП 1731 ВЛ-10кВ ЦентрОтделение РП Ягодно | 250,00 кВА | 213.81
с. Ягодное | Данковский | Данковский | ТП 1732 ВЛ-10кВ ЦентрОтделение РП Ягодно | 100 | 72.66
с. Ягодное | Данковский | Данковский | ТП 1736 ВЛ-10кВ ЦентрОтделение РП Ягодно | 160,00 кВА | 128.46
с. Ягодное | Данковский | Данковский | ТП 1733 ВЛ-10кВ ЦентрОтделение РП Ягодно | 100 | 67.44
с. Ягодное | Данковский | Данковский | ТП 1734 ВЛ-10кВ ЦентрОтделение РП Ягодно | 400,00 кВА | 357.53
с. Ягодное | Данковский | Данковский | ТП 1735 ВЛ-10кВ ЦентрОтделение РП Ягодно | 100 | 76.59
с. Ягодное | Данковский | Данковский | ТП 1737 ВЛ-10кВ ЦентрОтделение РП Ягодно | 100 | 69.78
с. Ягодное | Данковский | Данковский | ТП 1740 ВЛ-10кВ Белокопытовка РП Ягодное | 250,00 кВА | 221.34
с. Ягодное | Данковский | Данковский | ТП 1741 ВЛ-10кВ Белокопытовка РП Ягодное | 63,00 кВА | 47.41
с. Ягодное | Данковский | Данковский | ТП 1742 ВЛ-10кВ Белокопытовка РП Ягодное | 63,00 кВА | 43.49
с. Гагарино | Данковский | Данковский | ТП 1751 ВЛ-10кВ Гагарино РП Ягодное | 100 | 54.2
с. Гагарино | Данковский | Данковский | ТП 1752 ВЛ-10кВ Гагарино РП Ягодное | 63,00 кВА | 41.59
д. Зашево | Данковский | Данковский | ТП 1802 ВЛ-10кВ Зашево РП Баловнево | 63,00 кВА | 45.05
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1810 ВЛ-10кВ с-з им.Ленина РП Баловне | 250,00 кВА | 225.63
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1811 ВЛ-10кВ с-з им.Ленина РП Баловне | 160,00 кВА | 121.23
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1814 ВЛ-10кВ с-з им.Ленина РП Баловне | 160,00 кВА | 132.19
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1815 ВЛ-10кВ с-з им.Ленина РП Баловне | 500,00 кВА | 136.35
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1812 ВЛ-10кВ с-з им.Ленина РП Баловне | 160,00 кВА | 85.29
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1813 ВЛ-10кВ с-з им.Ленина РП Баловне | 160,00 кВА | 142.32
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1816 ВЛ-10кВ с-з им.Ленина РП Баловне | 63,00 кВА | 54.23
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1817 ВЛ-10кВ с-з им.Ленина РП Баловне | 250,00 кВА | 46.46
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1820 ВЛ-10кВ Реневка РП Баловнево | 315,00 кВА | 288.46
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1823 ВЛ-10кВ Реневка РП Баловнево | 63,00 кВА | 46.12
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1821 ВЛ-10кВ Реневка РП Баловнево | 100 | 45.94
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1830 ВЛ-10кВ Комплекс2 РП Баловнево | 160,00 кВА | 89.33
д. Апраксино | Данковский | Данковский | ТП 1910 ВЛ-10кВ Одоевка РП Ярославское | 63,00 кВА | 15.52
с. Одоевка | Данковский | Данковский | ТП 1901 ВЛ-10кВ Одоевка РП Ярославское | 100 | 64.74
с. Одоевка | Данковский | Данковский | ТП 1903 ВЛ-10кВ Одоевка РП Ярославское | 160,00 кВА | 122.88
с. Одоевка | Данковский | Данковский | ТП 1902 ВЛ-10кВ Одоевка РП Ярославское | 250,00 кВА | 208.82
с. Одоевка | Данковский | Данковский | ТП 1905 ВЛ-10кВ Одоевка РП Ярославское | 100 | 77.91
с. Одоевка | Данковский | Данковский | ТП 1907 ВЛ-10кВ Одоевка РП Ярославское | 160,00 кВА | 66.71
с. Одоевка | Данковский | Данковский | ТП 1906 ВЛ-10кВ Одоевка РП Ярославское | 160,00 кВА | 67.43
д. Натальино | Данковский | Данковский | ТП 1909 ВЛ-10кВ Одоевка РП Ярославское | 100 | 65.47
с. Одоевка | Данковский | Данковский | ТП 1904 ВЛ-10кВ Одоевка РП Ярославское | 160,00 кВА | 131.87
с. Ярославы | Данковский | Данковский | ТП 1916 ВЛ-10кВ Ярославы РП Ярославское | 250,00 кВА | 194.36
с. Ярославы | Данковский | Данковский | ТП 1917 ВЛ-10кВ Ярославы РП Ярославское | 160,00 кВА | 149.06
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 1 ул.Некрасова | 250,00 кВА | 141.68
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 2 Богословка | 250,00 кВА | 135.05
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 4 ул. Черняховского | 250,00 кВА | 131.45
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 9 КНС | 800,00 кВА | 398.63
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 5 ул.Калинина | 250,00 кВА | 123.76
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 6 Куликовка | 250,00 кВА | 170.22
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 7 Пушкари | 250,00 кВА | 181.23
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 8 Сторожевая | 400,00 кВА | 290.09
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 10 Нахимова | 250,00 кВА | 179.04
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 11 ЦРБ | 800,00 кВА | 460.3
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 12 Музей | 400,00 кВА | 174.02
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 10кВ № 13 Кинотеатр Дон | 315,00 кВА | 146.75
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 14 школа № 1 | 400,00 кВА | 103.31
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 15 Ветлаборатория | 250,00 кВА | 73.98
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 17 Стрельцы | 400,00 кВА | 264.02
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 18 Стрельцы | 250,00 кВА | 114.81
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 19 Стрельцы | 250,00 кВА | 169.69
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 20 газовая котельная | 800,00 кВА | 353.4
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 21 Самара | 250,00 кВА | 158.21
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 22 Водозабор | 1030 | 159.12
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 23 Налоговая инспекция | 650,00 кВА | 199.05
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 24 Сбербанк | 500,00 кВА | 325.15
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 25 Безалкогольный цех | 250,00 кВА | 150.48
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 26 Церковь | 180,00 кВА | 63.9
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 27 Администрация | 410,00 кВА | 299.48
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 28 СПТУ | 800,00 кВА | 387.9
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 29 Очистные СПТУ | 160,00 кВА | 488.52
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 30 Кирова | 400,00 кВА | 271.97
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 31 Казаки | 250,00 кВА | 130.13
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 32 ул. Фадеева | 250,00 кВА | 185.67
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 33 Дома СХТ | 160,00 кВА | 104.79
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 34 Школа № 2 | 800,00 кВА | 588.1
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 35 ул. Светлая | 250,00 кВА | 173.54
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 38 Универмаг | 100 | 84.72
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 40 коллект.сад № 4 | 100 | 63.15
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 41 коллект. сад № 1 | 100 | 52.47
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 42 коллект. сад № 2 | 100 | 64.18
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП-10кВ № 43 коллект. сад Дружба | 250,00 кВА | 208.79
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 44 КНС-3 | 800,00 кВА | 249.06
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 45 ул. Некрасова | 250,00 кВА | 142.96
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 46 Лесхоз | 630,00 кВА | 495.3
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 50 РСУ | 400,00 кВА | 287.6
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 51 ул. Сторожевская | 100 | 46.73
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 52 Южная | 250,00 кВА | 148.97
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 54 ул. Лукина | 250,00 кВА | 211.28
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10кВ № 57 ДОСААФ | 800,00 кВА | 617.3
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 61 Березовая роща | 400,00 кВА | 366.87
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 62 ул. Дорожная | 250,00 кВА | 149.03
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП 10кВ № 65 Березовая роща | 100 | 49.41
с.Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 335 ВЛ-10кВ Куйбышево ПС Данков-сельс | 250,00 кВА | 201.44
с.Требунки | Данковский | Данковский | ТП 363 ВЛ-10кВ Требунки ПС Данков-сельск | 63,00 кВА | 35.09
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | ТП 104 ВЛ-10кВ Новоникольский ПС Ольхове | 25,00 кВА | 15.19
д. Нижняя Павловка | Данковский | Данковский | ТП 513 ВЛ-10кВ Нижняя Павловка ПС Долгое | 100 | 80.95
с. Теплое | Данковский | Данковский | ТП 1040 ВЛ-10кВ Теплое ПС Теплое | 100 | 66.19
с. Зверево | Данковский | Данковский | ТП 1056 ВЛ-10кВ Кобиково ПС Теплое | 160,00 кВА | 131.75
с. Барятино | Данковский | Данковский | ТП 1105 ВЛ-10кВ Барятино ПС Барятино | 100 | 119.9
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | ТП 735 ВЛ-10кВ Самара ПС Хрущево | 25,00 кВА | 15.88
с. Хрущево Подлесное | Данковский | Данковский | ТП 733 ВЛ-10кВ Самара ПС Хрущево | 100 | 89.94
с. Политово | Данковский | Данковский | ТП 825 ВЛ-10кВ Элеватор ПС Политово | 100 | 89.28
с.Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 1510 ВЛ-10кВ Спиртзавод РП Огарево | 160,00 кВА | 79.47
с.Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 1511 ВЛ-10кВ Спиртзавод РП Огарево | 400,00 кВА | 307.09
с.Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 1512 ВЛ-10кВ Спиртзавод РП Огарево | 400,00 кВА | 285.61
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1824 ВЛ-10кВ Реневка РП Баловнево | 100 | 71.87
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10 кВ № 47 Крахмальный завод | 630,00 кВА | 428.1
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10 кВ № 48 Крахмальный завод | 250,00 кВА | 206.65
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП 10 кВ № 60 ГЭС | 40,00 кВА | 22.66
с.Требунки | Данковский | Данковский | ТП 360 ВЛ-10кВ Требунки ПС Данков-сельск | 160,00 кВА | 114.55
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 1259 ВЛ-10кВ Березовка ПС Березовка | 160,00 кВА | 113.59
д. Барановка | Данковский | Данковский | ТП 343 ВЛ-10кВ Барановка ПС Данков-сельс | 40,00 кВА | 11.2
д. Барановка | Данковский | Данковский | ТП 340 ВЛ-10кВ Барановка ПС Данков-сельс | 25,00 кВА | 10.33
д. Барановка | Данковский | Данковский | ТП 342 ВЛ-10кВ Барановка ПС Данков-сельс | 63,00 кВА | 37.28
д. Барановка | Данковский | Данковский | ТП 345 ВЛ-10кВ Барановка ПС Данков-сельс | 63,00 кВА | 29.41
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10 кВ № 63 ул. Прасалова | 800,00 кВА | 480.18
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | ТП 304 ВЛ-10кВ АБЗ ПС Данков-сельская | 400,00 кВА | 279.82
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 205 ВЛ-10кВ КРС Куликовский ПС Химиче | 250,00 кВА | 117.82
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10 кВ № 67 ул.Богатырева(Солнечная) | 100 | 38.33
с. Перехваль | Данковский | Данковский | ТП 716 ВЛ-10кВ Перехваль ПС Хрущево | 160,00 кВА | 147.31
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10 кВ № 68 ул.Чкалова | 100 | 60.9
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 935 ВЛ-10кВ Плоское ПС Воскресеновка | 25,00 кВА | 14.14
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 221 ВЛ-10кВ Янушево ПС Химическая | 160,00 кВА | 159
с.Требунки | Данковский | Данковский | ТП 361 ВЛ-10кВ Требунки ПС Данков-сельск | 160,00 кВА | 158
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП-10 кВ 69 ул. Чехова | 250,00 кВА | 210.61
с. Гагарино | Данковский | Данковский | ТП 1753 ВЛ-10кВ Гагарино РП Ягодное | 40,00 кВА | 21.83
д. Нижняя Павловка | Данковский | Данковский | ТП 514 ВЛ-10кВ Нижняя Павловка ПС Долгое | 100 | 40.26
с.Требунки | Данковский | Данковский | ТП 362 ВЛ-10кВ Требунки ПС Данков-сельск | 160,00 кВА | 71.58
с. Малинки | Данковский | Данковский | ТП 815 ВЛ-10кВ Малинки ПС Политово | 160,00 кВА | 81.61
с. Политово | Данковский | Данковский | ТП 810 ВЛ-10кВ Малинки ПС Политово | 250,00 кВА | 133.8
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 930 ВЛ-10кВ Плоское ПС Воскресеновка | 25,00 кВА | 16.46
д. Дубки | Данковский | Данковский | ТП 1305 ВЛ-10кВ Хитрово ПС Полибино | 63,00 кВА | 43.81
г. Данков | Данковский | Данковский | КТП 10кВ №70 Нижняя Куликовка | 250,00 кВА | 186.75
с. Полибино | Данковский | Данковский | ТП 1335 ВЛ-10кВ Полибино ПС Полибино | 250,00 кВА | 201.77
п.Пролетарский | Данковский | Данковский | ТП 330 ВЛ-10кВ Куйбышево ПС Данков-сельс | 160,00 кВА | 34.54
с. Долгое | Данковский | Данковский | ТП 501 ВЛ-10кВ Комплекс1 ПС Долгое | 100 | 46.78
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10 кВ №71/250 кВА ул.Дзержинского | 250,00 кВА | 200.4
с. Инихово | Данковский | Данковский | ТП 1130 ВЛ-10кВ Инихово ПС Барятино | 40,00 кВА | 32.15
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 437 ВЛ-10кВ Сторожевский ПС Бигильдин | 100 | 74.34
с. Воскресеновка | Данковский | Данковский | ТП 938 ВЛ-10кВ Плоское ПС Воскресеновка | 100 | 83.72
с. Избищи | Данковский | Данковский | ТП 1705 ВЛ-10кВ Избищенский РП Ягодное | 100 | 81.15
с. Ярославы | Данковский | Данковский | ТП 1915 ВЛ-10кВ Ярославы РП Ярославское | 160,00 кВА | 56.42
с. Долгое | Данковский | Данковский | ТП 931 ВЛ-10кВ Плоское ПС Воскресеновка | 100 | 34.31
с. Орловка | Данковский | Данковский | ТП 940 ВЛ-10кВ Орловский ПС Воскресеновк | 100 | 28.15
с. Еропкино | Данковский | Данковский | ТП 1210 ВЛ-10кВ Еропкино ПС Березовка | 63,00 кВА | 45.48
с. Березовка | Данковский | Данковский | ТП 1209 ВЛ-10кВ Еропкино ПС Березовка | 100 | 72.27
с. Барятино | Данковский | Данковский | ТП 1108 ВЛ-10кВ Барятино ПС Барятино | 100 | 85.16
с. Барятино | Данковский | Данковский | ТП 1107 ВЛ-10кВ Барятино ПС Барятино | 250,00 кВА | 103.74
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1801 ВЛ-10кВ Зашево РП Баловнево | 100 | 75.36
с. Ярославское | Данковский | Данковский | ТП 1908 ВЛ-10кВ Одоевка РП Ярославское | 63,00 кВА | 17.55
г. Данков | Данковский | Данковский | ЗТП-10кВ № 59 Роддом | 500,00 кВА | 153.7
д. Вихровка | Данковский | Данковский | ТП 445 ВЛ-10кВ Ягодное ПС Бигильдино | 100 | 73.15
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 408 ВЛ-10кВ Аверьяновка ПС Бигильдино | 100 | 69.82
с. Еропкино | Данковский | Данковский | ТП 1204 ВЛ-10кВ Еропкино ПС Березовка | 63,00 кВА | 34.15
с. Еропкино | Данковский | Данковский | ТП 1205 ВЛ-10кВ Еропкино ПС Березовка | 100 | 39.11
с. Орловка | Данковский | Данковский | ТП 944 ВЛ-10кВ Орловский ПС Воскресеновк | 100 | 64.71
с. Орловка | Данковский | Данковский | ТП 945 ВЛ-10кВ Орловский ПС Воскресеновк | 25,00 кВА | 19.6
с. Орловка | Данковский | Данковский | ТП 946 ВЛ-10кВ Орловский ПС Воскресеновк | 63,00 кВА | 44.5
с. Инихово | Данковский | Данковский | ТП 1137 ВЛ-10кВ Инихово ПС Барятино | 40,00 кВА | 21.11
с. Инихово | Данковский | Данковский | ТП 1136 ВЛ-10кВ Инихово ПС Барятино | 25,00 кВА | 21.87
с. Инихово | Данковский | Данковский | ТП 1135 ВЛ-10кВ Инихово ПС Барятино | 63,00 кВА | 45.88
с. Ново Никольское | Данковский | Данковский | ТП 241 ВЛ-10кВ Поселок ПС Химическая | 63,00 кВА | 54.85
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 204 ВЛ-10кВ КРС Куликовский ПС Химиче | 63,00 кВА | 62.2
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 374 ВЛ-10кВ Данковский ПС Данков-сель | 400,00 кВА | 159.75
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 325 ВЛ-10кВ ПТФ ПС Данков-сельская | 63,00 кВА | 47.14
с. Телепнево | Данковский | Данковский | ТП 745 ВЛ-10кВ Телепнево ПС Хрущево | 63,00 кВА | 46.77
с. Спешне Ивановское | Данковский | Данковский | ТП 1631 ВЛ-10кВ Завод РП Сп.Ивановское | 100 | 56.93
д. Гугуевка | Данковский | Данковский | ТП 847 ВЛ-10кВ Кудрявщинский ПС Политово | 160,00 кВА | 54.76
д. Реневка | Данковский | Данковский | ТП 1822 ВЛ-10кВ Реневка РП Баловнево | 63,00 кВА | 44.18
с. Баловнево | Данковский | Данковский | ТП 1831 ВЛ-10кВ Комплекс2 РП Баловнево | 100 | 23.49
д. Измайловка | Данковский | Данковский | ТП 1111 ВЛ-10кВ Барятино ПС Барятино | 63,00 кВА | 31.18
д. Измайловка | Данковский | Данковский | ТП 1112 ВЛ-10кВ Барятино ПС Барятино | 100 | 64.7
д. Измайловка | Данковский | Данковский | ТП 1113 ВЛ-10кВ Барятино ПС Барятино | 25,00 кВА | 10.3
д. Измайловка | Данковский | Данковский | ТП 1115 ВЛ-10кВ Барятино ПС Барятино | 100 | 67.1
д. Измайловка | Данковский | Данковский | ТП 1114 ВЛ-10кВ Барятино ПС Барятино | 40,00 кВА | 23.8
с.Никольское | Данковский | Данковский | ТП 422 ВЛ-10кВ Химсклад ПС Бигильдино | 63,00 кВА | 32.13
с.Никольское | Данковский | Данковский | ТП 416 ВЛ-10кВ Химсклад ПС Бигильдино | 100 | 63.8
с.Никольское | Данковский | Данковский | ТП 423 ВЛ-10кВ Химсклад ПС Бигильдино | 100 | 55.2
с.Никольское | Данковский | Данковский | ТП 419 ВЛ-10кВ Химсклад ПС Бигильдино | 63,00 кВА | 31.9
с.Никольское | Данковский | Данковский | ТП 418 ВЛ-10кВ Химсклад ПС Бигильдино | 63,00 кВА | 25.8
д. Криволучье | Данковский | Данковский | ТП 901 ВЛ-10кВ Авдулово ПС Воскресеновка | 63,00 кВА | 55.7
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10 кВ № 72 Придонской | 160,00 кВА | 158
д. Осиновые Прудки | Данковский | Данковский | ТП 1225 ВЛ-10кВ Осиновка ПС Березовка | 160,00 кВА | 51.58
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10 кВ № 73 ул. Московская | 250,00 кВА | 115.4
г. Данков | Данковский | Данковский | ТП 206 ВЛ-10кВ КРС Куликовский ПС Химиче | 160,00 кВА | 91.7
с. Бигильдино | Данковский | Данковский | ТП 432 ВЛ-10кВ Сторожевский ПС Бигильдин | 160,00 кВА | 123.1
п. Яхонтово | Данковский | Данковский | ТП 303 ВЛ-10кВ АБЗ ПС Данков-сельская | 250,00 кВА | 109.6
г. Данков | Данковский | Данковский | ГКТП-10кВ № 74 Некрасова | 250,00 кВА | 101.9
с.Сугробы | Данковский | Данковский | ТП 105 ВЛ-10кВ Новоникольский ПС Ольхове | 160,00 кВА | 71.3
д. Барановка | Данковский | Данковский | ТП 346 ВЛ-10кВ Барановка ПС Данков-сельс | 63,00 кВА | 31.8
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ТП 078 ВЛ-6 кВ яч.№2 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 160,00 кВА | 60
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ЗТП 6кВ №071 КЛ-6кВ яч.№7,59 ТЭЦ ДСЗ | 800,00 кВА | 300
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ЗТП 6кВ №072 КЛ-6кВ яч.59 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 800,00 кВА | 250
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ЗТП 6кВ №073 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 630,00 кВА | 200
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ЗТП 6кВ №074 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 400,00 кВА | 120
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ЗТП 6кВ №075 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 630,00 кВА | 230
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ТП 076 ВЛ-6 кВ яч.№ 59 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 800,00 кВА | 352
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ЗТП 6кВ №077 КЛ-6кВ яч.7 ТЭЦ ОАО ДСЗ | 160,00 кВА | 46
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ТП 079 ВЛ-6 кВ Посёлок | 100 | 39
д.Петровка | Добринский | Добринский | ТП 440 ВЛ-10 кВ №02 ПС Лебедянка | 40,00 кВА | 7
д.Петровка | Добринский | Добринский | ТП 616 ВЛ-10 кВ №02 ПС Лебедянка | 63,00 кВА | 13
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 446 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 160,00 кВА | 32
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 083 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 160,00 кВА | 33
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 072 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 160,00 кВА | 34
д.Васильевка | Добринский | Добринский | ТП 349 ВЛ-10 кВ №12 ПС Петровская | 100 | 22
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 435 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160,00 кВА | 32
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 166 ВЛ 10кВ №11 ПС Паршиновка | 100 | 23
с.Лебедянка | Добринский | Добринский | ТП 469 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 24
с.Лебедянка | Добринский | Добринский | ТП 046 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 25
д.Бредихины Отруба | Добринский | Добринский | ТП 451 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 63,00 кВА | 12
с.Георгиевка | Добринский | Добринский | ТП 493 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 26
д.Матвеевка | Добринский | Добринский | ТП 494 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 250,00 кВА | 50
д.Матвеевка | Добринский | Добринский | ТП 401 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 25
д.Матвеевка | Добринский | Добринский | ТП 428 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 40,00 кВА | 7
д.Данковка | Добринский | Добринский | ТП 448 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 250,00 кВА | 52
д.Белоносовка | Добринский | Добринский | ТП 495 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 24
д.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 584 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 250,00 кВА | 70
д.Матвеевка | Добринский | Добринский | ТП 029 ВЛ 10кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 24
д.Ярлуково | Добринский | Добринский | ТП 404 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | 100 | 26
д.Студенка | Добринский | Добринский | ТП 403 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | 100 | 28
д.Студенка | Добринский | Добринский | ТП 466 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | 100 | 28
д.Бредихино | Добринский | Добринский | ТП 468 ВЛ 10кВ №12 ПС Лебедянка | 100 | 27
д.Бредихино | Добринский | Добринский | ТП 080 ВЛ-10 кВ №12 ПС Лебедянка | 250,00 кВА | 70
с.Ивановка | Добринский | Добринский | ЗТП 10кВ №527 ВЛ-10кВ Ивановка | 400,00 кВА | 80
д.Федоровка | Добринский | Добринский | ТП 318 ВЛ-10 кВ Павловка | 100 | 29
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 145 ВЛ-10 кВ Павловка | 400,00 кВА | 82
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 603 ВЛ-10 кВ Насосная Кирова | 100 | 30
д.Ольшанка | Добринский | Добринский | ТП 507 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 400,00 кВА | 86
д.Ольшанка | Добринский | Добринский | ТП 533 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 63,00 кВА | 13
д.Падворские Выселки | Добринский | Добринский | ТП 538 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 100 | 22
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 586 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 100 | 20
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 574 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 160,00 кВА | 32
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 65Л ВЛ-10 кВ Ольшанка | 63,00 кВА | 14
д.Новая Жизнь | Добринский | Добринский | ТП 506 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 100 | 21
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 646 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 100 | 22
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 500 ВЛ-10 кВ Ольшанка | 160,00 кВА | 33
д.Заря | Добринский | Добринский | ТП 577 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 100 | 23
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 589 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 400,00 кВА | 96
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 526 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 160,00 кВА | 35
д.Малая Отрада | Добринский | Добринский | ТП 542 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 63,00 кВА | 15
д.Веселовка | Добринский | Добринский | ТП 004 ВЛ-10 кВ Малая Отрада | 40,00 кВА | 7
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 144 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 400,00 кВА | 98
д.Евлановка | Добринский | Добринский | ТП 382 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 160,00 кВА | 35
д.Кочетовка | Добринский | Добринский | ТП 323 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 250,00 кВА | 65
д.Смеловка | Добринский | Добринский | ТП 392 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 100 | 24
д.Кочегуровка | Добринский | Добринский | ТП 320 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 100 | 25
с.Георгиевка | Добринский | Добринский | СТП 391 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 100 | 26
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 146 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 100 | 27
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 130 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 250,00 кВА | 61
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 491 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 28
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | СТП 207 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 63,00 кВА | 17
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 208 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 160,00 кВА | 36
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 53Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 22
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 405 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 21
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 472 ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 22
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 489 ВЛ-10 кВ №01 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 23
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 423 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 250,00 кВА | 62
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 492 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 40,00 кВА | 6
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 419 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 63,00 кВА | 18
д.Приозерное | Добринский | Добринский | ТП 202 ВЛ-10 кВ Приозёрное | 100 | 36
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 624 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 250,00 кВА | 62
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 422 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 250,00 кВА | 63
с.Чамлык Никольский | Добринский | Добринский | ТП 626 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 63,00 кВА | 18
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 625 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160,00 кВА | 37
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 418 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 400,00 кВА | 95
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 126 ВЛ-10 кВ №09 ПС Талицкий Чамлык | 63,00 кВА | 17
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 408 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160,00 кВА | 35
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 453 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 24
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 425 ВЛ-10 кВ №14 ПС Паршиновка | 250,00 кВА | 54
с.Ровенка | Добринский | Добринский | ТП 105 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 63,00 кВА | 16
с.Ровенка | Добринский | Добринский | ТП 104 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 160,00 кВА | 35
с.Ровенка | Добринский | Добринский | ТП 433 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 100 | 25
с.Ровенка | Добринский | Добринский | ТП 087 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 100 | 22
с.Ровенка | Добринский | Добринский | ТП 434 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 63,00 кВА | 15
д.Алексеевка | Добринский | Добринский | ТП 477 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 400,00 кВА | 96
д.Алексеевка | Добринский | Добринский | ТП 441 ВЛ-10 кВ №15 ПС Паршиновка | 100 | 30
д.Плоская Вершина | Добринский | Добринский | ТП 436 ВЛ-10 кВ Приозерная | 63,00 кВА | 14
д.Плоская Вершина | Добринский | Добринский | ТП 411 ВЛ-10 кВ Приозерная | 40,00 кВА | 5
д.Ландышовка | Добринский | Добринский | ТП 449 ВЛ-10 кВ Приозерная | 60,00 кВА | 15
д.Приозерное | Добринский | Добринский | ТП 452 ВЛ-10 кВ Приозерная | 100 | 29
д.Приозерное | Добринский | Добринский | ТП 073 ВЛ-10 кВ Приозерная | 60,00 кВА | 13
д.Приозерное | Добринский | Добринский | ТП 497 ВЛ-10 кВ Приозерная | 100 | 28
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 464 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 27
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 044 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 400,00 кВА | 80
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 412 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 160,00 кВА | 35
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 413 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 28
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 463 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 27
д.Киньшино | Добринский | Добринский | ТП 481 ВЛ-10 кВ Кооператор | 100 | 26
д.Никанорово | Добринский | Добринский | ТП 368 ВЛ-10 кВ Кооператор | 100 | 26
д.Брянский | Добринский | Добринский | ТП 377 ВЛ-10 кВ Кооператор | 100 | 25
д.Воскресеновка | Добринский | Добринский | ТП 710 ВЛ-10 кВ Кооператор | 160,00 кВА | 34
д.Воскресеновка | Добринский | Добринский | ТП 374 ВЛ-10 кВ Кооператор | 160,00 кВА | 33
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 113 ВЛ-10 кВ Кооператор | 63,00 кВА | 13
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 317 ВЛ-10 кВ Прогресс | 250,00 кВА | 12
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 338 ВЛ-10 кВ Прогресс | 100 | 24
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 339 ВЛ-10 кВ Прогресс | 63,00 кВА | 15
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 359 ВЛ-10 кВ Прогресс | 250,00 кВА | 53
д.Алексеевка | Добринский | Добринский | ТП 096 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 160,00 кВА | 38
д.Заря | Добринский | Добринский | ТП 348 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 160,00 кВА | 40
д.Наливкино | Добринский | Добринский | МТП 375 ВЛ-10 кВ Кооператор | 160,00 кВА | 40
д.Заря | Добринский | Добринский | ТП 095 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 250,00 кВА | 50
д.Заря | Добринский | Добринский | ТП 122 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 160,00 кВА | 36
с.Мазейка | Добринский | Добринский | ТП 389 ВЛ-10 кВ Мазейка | 60,00 кВА | 11
с.Мазейка | Добринский | Добринский | ТП 367 ВЛ-10 кВ Мазейка | 100 | 24
д.Сошки Кривки | Добринский | Добринский | ТП 329 ВЛ-10 кВ Мазейка | 100 | 26
с.Мазейка | Добринский | Добринский | ТП 358 ВЛ-10 кВ Мазейка | 400,00 кВА | 63
с.Мазейка | Добринский | Добринский | ТП 305 ВЛ-10 кВ Мазейка | 100 | 28
д.Московка | Добринский | Добринский | ТП 372 ВЛ-10 кВ Мазейка | 60,00 кВА | 14
д.Александровка 2-я | Добринский | Добринский | ТП 337 ВЛ-10 кВ Мазейка | 160,00 кВА | 42
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 067 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 400,00 кВА | 32
д.Заря | Добринский | Добринский | ТП 094 ВЛ-10 кВ Наливкино | 160,00 кВА | 43
с.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 019 ВЛ-10 кВ №12 ПС Петровская | 160,00 кВА | 44
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 462 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 100 | 27
с.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 364 ВЛ-10 кВ №12 ПС Петровская | 400,00 кВА | 32
д.Васильевка | Добринский | Добринский | ТП 139 ВЛ-10 кВ №12 ПС Петровская | 100 | 26
д.Малая Матренка | Добринский | Добринский | ТП 420 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 25
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 424 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 160,00 кВА | 45
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 459 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 60,00 кВА | 16
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 460 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 23
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 672 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 63,00 кВА | 14
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 673 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 23
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 360 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 63,00 кВА | 15
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 365 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 63,00 кВА | 16
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 371 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 24
д.Николаевка | Добринский | Добринский | ТП 314 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 315,00 кВА | 66
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 430 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 100 | 24
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 414 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 63,00 кВА | 14
д.Николаевка | Добринский | Добринский | ТП 111 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 160,00 кВА | 48
д. Им.Ильича | Добринский | Добринский | ТП 353 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 400,00 кВА | 45
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 470 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 63,00 кВА | 13
д. Им.Ильича | Добринский | Добринский | ТП 026 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 160,00 кВА | 48
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 415 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 100 | 24
д. Им.Ильича | Добринский | Добринский | ТП 351 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 315,00 кВА | 80
д. Им.Ильича | Добринский | Добринский | ТП 352 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 160,00 кВА | 48
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 387 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 63,00 кВА | 12
д. Им.Ильича | Добринский | Добринский | ТП 015 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 160,00 кВА | 47
д.Николаевка | Добринский | Добринский | ТП 133 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 63,00 кВА | 17
д. Им.Ильича | Добринский | Добринский | ТП 013 ВЛ-10 кВ №02 ПС Петровская | 100 | 25
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 363 ВЛ-10 кВ Верхняя Матрёнка | 63,00 кВА | 17
п.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Петровская | 250,00 кВА | 60
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 366 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 60,00 кВА | 15
д.Покровка | Добринский | Добринский | ТП 362 ВЛ-10 кВ №07 ПС Петровская | 60,00 кВА | 13
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 421 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 250,00 кВА | 70
п.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 058 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 400,00 кВА | 84
п.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 315 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 250,00 кВА | 74
п.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 335 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 250,00 кВА | 76
д.Боровское | Добринский | Добринский | СТП 336 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 63,00 кВА | 17
п.Петровский | Добринский | Добринский | ЗТП 014 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 400,00 кВА | 75
п.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 380 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 100 | 26
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 443 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 400,00 кВА | 64
п.Петровский | Добринский | Добринский | ЗТП 059 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 400,00 кВА | 65
п.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 342 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 200,00 кВА | 45
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 437 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 100 | 18
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 512 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 160,00 кВА | 40
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 444 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 100 | 65
п.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 038 ВЛ-10 кВ №15 ПС Петровская | 100 | 24
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 142 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 100 | 23
с.Новопетровка | Добринский | Добринский | ТП 131 ВЛ-10 кВ №10 ПС Петровская | 100 | 22
с.Новопетровка | Добринский | Добринский | ЗТП 053 ВЛ-10 кВ №10 ПС Петровская | 800,00 кВА | 120
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 143 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 18
с.Новопетровка | Добринский | Добринский | ТП 027 ВЛ-10 кВ №10 ПС Петровская | 400,00 кВА | 62
с.Новопетровка | Добринский | Добринский | ТП 017 ВЛ-10 кВ №10 ПС Петровская | 160,00 кВА | 35
д.Среднее | Добринский | Добринский | ТП 355 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 25,00 кВА | 3
д.Елизаветинка | Добринский | Добринский | ТП 100 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 100 | 20
с.Ржавец | Добринский | Добринский | ТП 313 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 100 | 22
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 099 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 16
с.Кооператор | Добринский | Добринский | ТП 010 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 100 | 23
с.Ржавец | Добринский | Добринский | ТП 707 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 63,00 кВА | 23
с.Кооператор | Добринский | Добринский | ТП 373 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 100 | 22
д.Сафоново | Добринский | Добринский | ТП 480 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 100 | 24
д.Киньшино | Добринский | Добринский | ТП 379 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 160,00 кВА | 36
с.Кооператор | Добринский | Добринский | ТП 711 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 160,00 кВА | 35
с.Кооператор | Добринский | Добринский | ТП 312 ВЛ-10 кВ №05 ПС Петровская | 400,00 кВА | 49
п.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 341 ВЛ-10 кВ №01 ПС Петровская | 160,00 кВА | 26
д.Политотдел | Добринский | Добринский | ТП 316 ВЛ-10 кВ №01 ПС Петровская | 160,00 кВА | 34
д.Большая Плавица | Добринский | Добринский | CТП 032 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 63,00 кВА | 16
д.Никольское-2е | Добринский | Добринский | ТП 457 ВЛ-10 кВ Ферментная | 63,00 кВА | 13
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 674 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 19
д.Ольговка | Добринский | Добринский | ТП 545 ВЛ-10 кВ Ферментная | 160,00 кВА | 15
д.Ольговка | Добринский | Добринский | ТП 334 ВЛ-10 кВ Ферментная | 60,00 кВА | 21
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 409 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 60,00 кВА | 12
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 456 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 100 | 21
д.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 326 ВЛ-10 кВ Калинина | 160,00 кВА | 45
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 429 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 63,00 кВА | 14
д.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 482 ВЛ-10 кВ Калинина | 160,00 кВА | 41
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 488 ВЛ-10 кВ № 01 ПС Лебедянка | 160,00 кВА | 23
д.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 332 ВЛ-10 кВ Калинина | 40,00 кВА | 5
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 442 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 100 | 23
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 201 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 40,00 кВА | 5
д.Благодать | Добринский | Добринский | ТП 531 ВЛ-10 кВ Вокзал | 400,00 кВА | 78
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 203 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 400,00 кВА | 91
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 081 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 160,00 кВА | 42
д.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 328 ВЛ-10 кВ Вокзал | 63,00 кВА | 13
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | ТП 416 ВЛ-10 кВ №01 ПС Лебедянка | 63,00 кВА | 15
д.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 649 ВЛ-10 кВ Вокзал | 100 | 15
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | МТП 410 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 160,00 кВА | 43
д.Новая Деревня | Добринский | Добринский | ТП 043 ВЛ-10 кВ МТФ Новая Деревня | 40,00 кВА | 5
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | МТП 454 ВЛ 10 кВ №01 ПС Лебедянка | 100 | 24
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | МТП 485 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 63,00 кВА | 12
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | МТП 490 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 63,00 кВА | 13
д.Слава | Добринский | Добринский | ТП 052 ВЛ-10 кВ Оросительная | 63,00 кВА | 13
с.Березнеговатка | Добринский | Добринский | МТП 487 ВЛ 10кВ №01 ПС Лебедянка | 63,00 кВА | 13
д.Белоносовка | Добринский | Добринский | ТП 496 ВЛ-10 кВ №10 ПС Лебедянка | 400,00 кВА | 77
д.Софьино | Добринский | Добринский | ТП 581 ВЛ-10 кВ Ивановка | 100 | 22
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 579 ВЛ-10 кВ Отрада | 400,00 кВА | 92
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 590 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 45
с.Ивановка | Добринский | Добринский | ТП 528 ВЛ-10 кВ Ивановка | 63,00 кВА | 13
с.Ивановка | Добринский | Добринский | ТП 595 ВЛ-10 кВ Ивановка | 160,00 кВА | 40
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 541 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 400,00 кВА | 86
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 012 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 160,00 кВА | 40
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 653 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 100 | 25
с.Богородицкое | Добринский | Добринский | ТП 650 ВЛ-10 кВ Слава | 100 | 24
с.Богородицкое | Добринский | Добринский | ТП 540 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 250,00 кВА | 73
с.Богородицкое | Добринский | Добринский | ТП 651 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 63,00 кВА | 14
с.Богородицкое | Добринский | Добринский | ТП 516 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 100 | 22
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ТП 474 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 250,00 кВА | 52
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | МТП 658 ВЛ-10 кВ Богородицкое | 100 | 21
д.Большие Отрожки | Добринский | Добринский | ТП 333 ВЛ-10 кВ Аничково | 100 | 21
с.Демшинка | Добринский | Добринский | ТП 077 ВЛ-10 кВ Аничково | 160,00 кВА | 42
с.Демшинка | Добринский | Добринский | ТП 708 ВЛ-10 кВ Аничково | 100 | 21
д.Панино-Липецкое | Добринский | Добринский | ТП 331 ВЛ-10 кВ Аничково | 60,00 кВА | 13
д.Аничково | Добринский | Добринский | ТП 484 ВЛ 10кВ Аничково | 40,00 кВА | 5
д.Малая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 330 ВЛ-10 кВ Аничково | 100 | 20
с.Демшинка | Добринский | Добринский | ТП 340 ВЛ-10 кВ Аничково | 63,00 кВА | 14
с.Демшинка | Добринский | Добринский | ТП 074 ВЛ-10 кВ Наливкино | 63,00 кВА | 14
с.Демшинка | Добринский | Добринский | ТП 035 ВЛ-10 кВ Наливкино | 250,00 кВА | 56
д.Александровка 1-я | Добринский | Добринский | ТП 063 ВЛ-10 кВ Наливкино | 160,00 кВА | 14
с.Мазейка | Добринский | Добринский | ТП 307 ВЛ-10 кВ МТФ Мазейка | 400,00 кВА | 81
д.Поддубровка | Добринский | Добринский | ТП 369 ВЛ-10 кВ МТФ Мазейка | 100 | 20
с.Демшинка | Добринский | Добринский | ТП 076 ВЛ-10 кВ МТФ Демшинка | 250,00 кВА | 75
д.Александровка | Добринский | Добринский | МТП 704 ВЛ-10 кВ Победа | 100 | 20
д.Александровка | Добринский | Добринский | ТП 709 ВЛ-10 кВ Победа | 250,00 кВА | 62
д.Александровка | Добринский | Добринский | ТП 357 ВЛ-10 кВ Победа | 250,00 кВА | 61
д.Александровка | Добринский | Добринский | ТП 475 ВЛ-10 кВ Победа | 160,00 кВА | 43
д.Александровка | Добринский | Добринский | ТП 703 ВЛ-10 кВ Победа | 250,00 кВА | 64
д.Александровка | Добринский | Добринский | ТП 702 ВЛ-10 кВ Победа | 63,00 кВА | 15
д.Сомовка | Добринский | Добринский | ТП 700 ВЛ-10 кВ Победа | 100 | 22
д.Александровка | Добринский | Добринский | МТП 705 ВЛ-10 кВ Победа | 100 | 23
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 356 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 100 | 23
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 394 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 160,00 кВА | 44
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 300 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 100 | 24
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 301 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 63,00 кВА | 16
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 042 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 100 | 25
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 049 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 100 | 26
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 635 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 250,00 кВА | 66
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 639 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 27
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 558 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 40,00 кВА | 4
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 637 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 63,00 кВА | 16
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 638 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 28
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 636 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 40,00 кВА | 4
д.Ольховка | Добринский | Добринский | ТП 628 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 29
д.Ольховка | Добринский | Добринский | ТП 560 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 160,00 кВА | 40
д.Ольховка | Добринский | Добринский | ТП 561 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 320,00 кВА | 66
д.Ольховка | Добринский | Добринский | ТП 627 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 30
д.Красная Рада | Добринский | Добринский | ТП 562 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 22
д.Ольховка | Добринский | Добринский | ТП 563 ВЛ 10кВ Нижняя Матренка | 160,00 кВА | 41
д.Салтычки | Добринский | Добринский | ТП 630 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 160,00 кВА | 42
д.Никольское | Добринский | Добринский | ТП 537 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 21
д.Курлыковка | Добринский | Добринский | ТП 631 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 40,00 кВА | 6
д.Курлыковка | Добринский | Добринский | ТП 632 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 40,00 кВА | 5
д.Салтычки | Добринский | Добринский | ТП 536 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 100 | 22
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 518 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 40,00 кВА | 8
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 557 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 250,00 кВА | 63
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 599 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 250,00 кВА | 62
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 634 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 160,00 кВА | 41
д.Казельки | Добринский | Добринский | ТП 569 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 63,00 кВА | 17
д.Натальино | Добринский | Добринский | ТП 608 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 63,00 кВА | 18
д.Натальино | Добринский | Добринский | ТП 568 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100 | 28
д.Натальино | Добринский | Добринский | ТП 609 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100 | 22
д.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 505 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100 | 26
д.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 607 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 160,00 кВА | 40
д.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 578 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100 | 25
д.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 613 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 160,00 кВА | 38
д.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 502 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100 | 25
д.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 503 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 250,00 кВА | 64
д.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 606 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 40,00 кВА | 7
д.Нижнематренские Выселки | Добринский | Добринский | ТП 567 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100 | 24
д.Отскочное | Добринский | Добринский | ТП 018 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 160,00 кВА | 38
д.Отскочное | Добринский | Добринский | ТП 534 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100 | 23
д.Востряковка | Добринский | Добринский | ТП 515 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100 | 23
д.Востряковка | Добринский | Добринский | ТП 514 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 100 | 22
д.Отскочное | Добринский | Добринский | ТП 504 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 250,00 кВА | 70
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 573 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 400,00 кВА | 82
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 583 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 100 | 25
д.Сергеевка | Добринский | Добринский | ТП 559 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 160,00 кВА | 39
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 039 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 250,00 кВА | 71
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 508 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 100 | 24
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 509 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 160,00 кВА | 39
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 640 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 160,00 кВА | 39
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 585 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 100 | 21
д.Новый Свет | Добринский | Добринский | ТП 546 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 100 | 19
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 522 ВЛ-10 кВ Дубовое | 160,00 кВА | 45
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 571 ВЛ-10 кВ Дубовое | 400,00 кВА | 88
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 572 ВЛ-10 кВ Дубовое | 160,00 кВА | 22
д.Софьино | Добринский | Добринский | ТП 553 ВЛ-10 кВ Дубовое | 250,00 кВА | 71
д.Софьино | Добринский | Добринский | ТП 593 ВЛ-10 кВ Дубовое | 100 | 28
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 588 ВЛ-10 кВ Дубовое | 250,00 кВА | 71
д.Софьино | Добринский | Добринский | МТП 591 ВЛ-10 кВ Дубовое | 100 | 29
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 1Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 88
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 3Л ВЛ-10 кВ Добринка | 180,00 кВА | 45
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 4Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 40
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 5Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 72
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 6Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 73
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 7Л ВЛ 10кВ Радиорелейная | 63,00 кВА | 17
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 8Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 100 | 23
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 10Л ВЛ-10 кВ Добринка | 100 | 41
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 011 ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 73
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 12Л ВЛ-10 кВ Добринка | 63,00 кВА | 16
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 13Л ВЛ-10 кВ Добринка | 250,00 кВА | 72
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 14Л ВЛ-10 кВ Добринка | 100 | 31
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 15Л ВЛ-10 кВ Добринка | 160,00 кВА | 35
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 16Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 35
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 17Л ВЛ-10 кВ С-з Добринский | 100 | 22
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 18Л ВЛ-10 кВ Прогресс | 100 | 18
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 19Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 37
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 21Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 55
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 22Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 41
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 23Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 67
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 24Л ВЛ-10 кВ Прогресс | 250,00 кВА | 61
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 716 ВЛ-10 кВ Химбаза, Радиорелейная | 800,00 кВА | 88
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 27Л ВЛ 10кВ Химбаза | 160,00 кВА | 38
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 29Л ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 250,00 кВА | 64
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 30Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 38
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 31Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 39
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 32Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 61
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 037 ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 40
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 38Л ВЛ-10 кВ Добринка | 100 | 21
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 39Л ВЛ-10 кВ Добринка | 400,00 кВА | 76
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 40Л ВЛ-10кВ СТО | 250,00 кВА | 61
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 42Л ВЛ-10 кВ СТО | 160,00 кВА | 40
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 43Л ВЛ-10 кВ Совхоз Добринский | 100 | 21
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 44Л ВЛ-10 кВ Добринка | 400,00 кВА | 79
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 45Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 41
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 46Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 44
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 047 ВЛ-10 кВ Химбаза | 63,00 кВА | 16
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 48Л ВЛ-10 кВ Добринка | 160,00 кВА | 42
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 2Л ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | 800,00 кВА | 106
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 26Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 800,00 кВА | 108
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 28Л ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 160,00 кВА | 68
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 33Л ВЛ-10 кВ Прогресс | 410,00 кВА | 47
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 34Л ВЛ-10 кВ Химбаза | 800,00 кВА | 111
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 36Л ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | 500,00 кВА | 98
п.Добринка | Добринский | Добринский | ЗТП 41Л ВЛ-10 кВ Химбаза, Добринка | 160,00 кВА | 33
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 35Л ВЛ-10 кВ Добринка | 250,00 кВА | 61
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 51Л ВЛ 10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 250,00 кВА | 61
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 52Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 22
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 54Л ВЛ 10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 26
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 55Л(438) ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чам | 160,00 кВА | 48
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 56Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 26
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 57Л ВЛ-10 кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 63,00 кВА | 14
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 62Л ВЛ-10 кВ Коммунальник | 160,00 кВА | 25
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 64Л ВЛ-10 кВ Коммунальник | 60,00 кВА | 30
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 66Л ВЛ-10 кВ Коммунальник | 250,00 кВА | 53
с.Георгиевка | Добринский | Добринский | ТП 066 ВЛ-10 кВ №04 ПС Лебедянка | 100 | 11
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 021 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 250,00 кВА | 55
п.Добринка | Добринский | Добринский | СТП 151 ВЛ-10 кВ Радиорелейная | 40,00 кВА | 7
д.Боровское | Добринский | Добринский | СТП 281 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100 | 27
д.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 665 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 60,00 кВА | 14
д.Ольговка | Добринский | Добринский | ТП 596 ВЛ 10кВ Вокзал | 63,00 кВА | 15
д.Ольговка | Добринский | Добринский | ТП 594 ВЛ-10 кВ Вокзал | 100 | 28
с.Нижняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 633 ВЛ-10 кВ Нижняя Матренка | 250,00 кВА | 56
д.Матвеевка | Добринский | Добринский | ТП 129 ВЛ-10 кВ №04 Лебедянка | 160,00 кВА | 42
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 386 ВЛ 10кВ Прогресс | 250,00 кВА | 62
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 150 ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 61
п.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 147 ВЛ 10кВ №15 ПС Петровская | 100 | 22
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 041 ВЛ-10 кВ Новочеркутино | 160,00 кВА | 35
д.Софьино | Добринский | Добринский | ТП 552 ВЛ-10 кВ Дубовое | 250,00 кВА | 59
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | ТП 376 ВЛ-10 кВ Тихвинка | 40,00 кВА | 6
д.Андреевка | Добринский | Добринский | ТП 397 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100 | 14
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 152 ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 60
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 086 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 40,00 кВА | 5
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | СТП 149 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 28
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 406 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160,00 кВА | 45
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 471 ВЛ-10 кВ №06 ПС Талицкий Чамлык | 100 | 29
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 153 ВЛ-10 кВ Химбаза | 100 | 30
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 205 ВЛ-10 кВ Павловка | 40,00 кВА | 7
д.Евлановка | Добринский | Добринский | СТП 209 ВЛ-10 кВ Павловка | 100 | 22
д.Евлановка | Добринский | Добринский | СТП 210 ВЛ-10 кВ Павловка | 100 | 26
д.Кочетовка | Добринский | Добринский | СТП 213 ВЛ-10 кВ Павловка | 100 | 26
д.Боровское | Добринский | Добринский | СТП 280 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100 | 25
д.Боровское | Добринский | Добринский | СТП 282 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100 | 24
д.Боровское | Добринский | Добринский | СТП 283 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100 | 24
д.Боровское | Добринский | Добринский | СТП 319 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 100 | 23
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 154 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 100 | 23
д.Благодать | Добринский | Добринский | ТП 720 ВЛ-10 кВ Ферментная | 100 | 23
д.Благодать | Добринский | Добринский | СТП 719 ВЛ-10 кВ Ферментная | 100 | 22
д.Александровка | Добринский | Добринский | ТП 478 ВЛ-10 кВ Победа | 40,00 кВА | 8
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 722 ВЛ-10 кВ Кирпичная левая | 100 | 21
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 721 ВЛ-10 кВ Каверино | 100 | 28
д.Слава | Добринский | Добринский | ТП 726 ВЛ-10 кВ Слава | 63,00 кВА | 13
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 521 ВЛ-10 кВ Коммунальник | 100 | 28
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 725 ВЛ-10 кВ Кооператор | 100 | 28
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 120 ВЛ-10 кВ Павловка | 400,00 кВА | 90
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 724 ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 61
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | СТП 206 ВЛ 10кВ №03 ПС Талицкий Чамлык | 63,00 кВА | 13
д.Дурово | Добринский | Добринский | ТП 610 ВЛ-10 кВ Карла Маркса | 250,00 кВА | 62
п.Добринка | Добринский | Добринский | СТП 715 ВЛ-10кВ Прогресс | 40,00 кВА | 4
д.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 031 ВЛ-10 кВ Калинина | 200,00 кВА | 46
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 642 ВЛ-10 кВ №15 ПС Талицкий Чамлык | 250,00 кВА | 63
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 069 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 250,00 кВА | 64
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ТП 344 ВЛ-10 кВ №10 ПС Плавица | 100 | 28
д.Боровское | Добринский | Добринский | ТП 322 ВЛ-10 кВ Комплекс Нетелей | 25,00 кВА | 4
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 644 ВЛ-10 кВ Новый Свет | 250,00 кВА | 65
с.Богородицкое | Добринский | Добринский | СТП 728 ВЛ 10кВ №14 ПС Новочеркутино | 40,00 кВА | 3
д.Ольговка | Добринский | Добринский | ТП 727 ВЛ 10кВ Богородицкое, Ферментная | 500,00 кВА | 99
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 723 ВЛ-10 кВ Кирпичная левая | 160,00 кВА | 41
д.Никольское 2-е | Добринский | Добринский | ТП 717 ВЛ 10кВ №05 ПС Верхняя Матрёнка | 25,00 кВА | 3
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 718 ВЛ 10кВ №21 ПС Хворостянка | 63,00 кВА | 14
п.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 185 ВЛ-10кВ №17 ПС Петровская | 160,00 кВА | 70
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ТП 148 ВЛ 10кВ №14 ПС Новочеркутино | 100 | 29
д.Кочетовка | Добринский | Добринский | ТП 304 ВЛ-10 кВ Павловка | 25,00 кВА | 2
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 157 ВЛ 10кВ Добринка | 40,00 кВА | 5
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 402 ВЛ-10 кВ Каверино | 100 | 29
д.Ольговка | Добринский | Добринский | СТП 730 ВЛ-10 кВ Ферментная | 63,00 кВА | 14
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | СТП 501 ВЛ-10 кВ Ферментная | 160,00 кВА | 42
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ТП 729 ВЛ-10 кВ Ферментная | 160,00 кВА | 40
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 071 ВЛ-10 кВ №11 ПС Паршиновка | 160,00 кВА | 40
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ТП 511 ВЛ-10 кВ Ферментная | 250,00 кВА | 68
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ТП 544 ВЛ-10 кВ Ферментная | 160,00 кВА | 40
д.Ольговка | Добринский | Добринский | СТП 731 ВЛ-10 кВ Ферментная | 63,00 кВА | 15
д.Ольговка | Добринский | Добринский | СТП 732 ВЛ-10 кВ Ферментная | 100 | 29
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 523 ВЛ-10 кВ Коммунальник | 100 | 29
п.Добринка | Добринский | Добринский | СТП 733 ВЛ 10 кВ Павловка | 40,00 кВА | 6
с.Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 532 ВЛ-10 кВ Новый свет | 160,00 кВА | 41
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 671 ВЛ-10 кВ К-з Чапаева, В. Матрёнка | 800,00 кВА | 106
д.Новый Свет | Добринский | Добринский | ТП 535 ВЛ-10 кВ Новый свет | 40,00 кВА | 5
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 530 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 42
с.Павловка | Добринский | Добринский | CТП 324 ВЛ 10кВ Павловка | 63,00 кВА | 16
д.Смеловка | Добринский | Добринский | CТП 310 ВЛ 10кВ Павловка | 63,00 кВА | 17
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ТП 734 ВЛ 10кВ Ферментная, Богородицкое | 320,00 кВА | 72
д.Смеловка | Добринский | Добринский | ТП 311 ВЛ 10кВ Павловка | 100 | 24
п.Добринка | Добринский | Добринский | СТП 155 ВЛ-10 кВ Химбаза | 40,00 кВА | 3
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 321 ВЛ 10кВ Павловка | 100 | 24
с.Новочеркутино | Добринский | Добринский | ТП 396 ВЛ 10кВ Новочеркутино | 160,00 кВА | 43
д.Никольское 2-е | Добринский | Добринский | СТП 108 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 17
д.Асташевка | Добринский | Добринский | СТП 107 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 25,00 кВА | 2
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 109 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 16
д.Александровка | Добринский | Добринский | СТП 085 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 15
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | ТП 098 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 100 | 25
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 461 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 13
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 465 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 14
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 467 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 14
с.Средняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 498 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 63,00 кВА | 13
д.Асташевка | Добринский | Добринский | СТП 499 ВЛ 10 кВ Колхоз Чапаева | 40,00 кВА | 7
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 524 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 38
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 156 ВЛ-10 кВ Химбаза | 100 | 25
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 009 ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 39
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | СТП 378 ВЛ-10 кВ Тихвинка | 100 | 26
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | СТП 384 ВЛ-10 кВ Тихвинка | 100 | 26
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | ТП 325 ВЛ-10 кВ Тихвинка | 160,00 кВА | 40
с.Тихвинка | Добринский | Добринский | ТП 383 ВЛ-10 кВ Тихвинка | 160,00 кВА | 41
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 529 ВЛ-10 кВ Отрада | 63,00 кВА | 12
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 525 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 37
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 539 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 37
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 550 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 36
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 547 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 35
с.Пушкино | Добринский | Добринский | ТП 548 ВЛ-10 кВ Отрада | 160,00 кВА | 38
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | СТП 447 ВЛ-10 кВ Каверино | 100 | 27
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | СТП 134 ВЛ-10 кВ Каверино | 63,00 кВА | 11
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | СТП 135 ВЛ-10 кВ Каверино | 63,00 кВА | 14
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 432 ВЛ-10 кВ №14 ПС Талицкий Чамлык | 160,00 кВА | 39
д.Алексеевка | Добринский | Добринский | ТП 417 ВЛ-10 кВ Ровенка | 40,00 кВА | 5
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 592 ВЛ-10кВ с-з Пушкинский | 40,00 кВА | 6
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | СТП 735 ВЛ-10 кВ Комплекс КРС | 63,00 кВА | 14
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 158 ВЛ-10 кВ Химбаза | 63,00 кВА | 10
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 159 ВЛ-10 кВ Химбаза | 63,00 кВА | 16
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 161 ВЛ-10 кВ Химбаза | 100 | 24
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 160 ВЛ-10 кВ Химбаза | 250,00 кВА | 55
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 020 ВЛ-10 кВ Химбаза | 160,00 кВА | 32
п.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 343 ВЛ-10 кВ Хоздвор | 63,00 кВА | 21
с.Паршиновка | Добринский | Добринский | ТП 400 ВЛ-10 кВ Паршиновка | 100 | 22
жд.ст. Плавица | Добринский | Добринский | ТП 303 ВЛ-10 кВ Ферментная | 160,00 кВА | 45
с.Талицкий Чамлык | Добринский | Добринский | ТП 407 ВЛ-10 кВ Чамлык Никольский | 63,00 кВА | 13
с.Павловка | Добринский | Добринский | ТП 306 ВЛ-10 кВ Насосная Рассвет | 160,00 кВА | 40
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 555 ВЛ-10 кВ Коммунальник | 160,00 кВА | 43
с.Кооператор | Добринский | Добринский | ТП №370 ВЛ-10кВ №5 Петровская | 100 | 25
д.Малая Матренка | Добринский | Добринский | ТП №426 ВЛ-10кВ №12 ПС Верхняя Матренка | 100 | 25
д.Малая Матренка | Добринский | Добринский | ТП №427 ВЛ-10кВ №12 ПС Верхняя Матренка | 100 | 21
с.Верхняя Матренка | Добринский | Добринский | СТП 438 ВЛ-10 кВ Верхняя Матренка | 40,00 кВА | 8
п.Петровский | Добринский | Добринский | ТП 016 ВЛ-10 кВ Треугольник | 160,00 кВА | 32
с.Дубовое | Добринский | Добринский | ТП 556 ВЛ-10кВ Дубовое | 160,00 кВА | 32
д.Александровка 1-я | Добринский | Добринский | ТП №308 ВЛ-10кВ №09 ПС Демшинка | 160,00 кВА | 31
д.Коновка | Добринский | Добринский | ТП 385 ВЛ-10 кВ Колхоз Чапаева | 100 | 25
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 82 ВЛ-10кВ №5 ПС Добринка | 160,00 кВА | 41
п.Добринка | Добринский | Добринский | ТП 162 ВЛ-10кВ №16 ПС Добринка | 250,00 кВА | 65
д.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 34 ВЛ 10кВ Комплекс Нетелей | 63,00 кВА | 18
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 601 ВЛ 10кВ №19 ПС Хворостянка | 100 | 21
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 602 ВЛ 10кВ №19 ПС Хворостянка | 100 | 22
д.Большая Плавица | Добринский | Добринский | ТП 30 ВЛ 10кВ Комплекс Нетелей | 40,00 кВА | 8
с.Демшинка | Добринский | Добринский | ТП 007 ТП-10кВ Аничково | 160,00 кВА | 63
с.Демшинка | Добринский | Добринский | СТП 345 ВЛ-10 кВ Аничково | 63,00 кВА | 22
д.Покровка | Добринский | Добринский | КТП №458 ВЛ 10 кВ Ферментная | 63,00 кВА | 25
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 600 ВЛ № 10кВ №30 ПС Хворостянка | 63,00 кВА | 24
жд.ст. Хворостянка | Добринский | Добринский | ТП 61Л ВЛ-10 кВ Коммунальник | 60,00 кВА | 31
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 001 ВЛ 10кВ Соцкультбыт | 60,00 кВА | 20
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 002 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 63,00 кВА | 50
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 003 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160,00 кВА | 100
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 004 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 400,00 кВА | 300
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 005 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 100 | 70
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 006 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 400,00 кВА | 300
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 008 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160,00 кВА | 120
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 009 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 25
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 013 ВЛ 10кВ Окружная | 100 | 75
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 014 ВЛ 10кВ Махоново | 160,00 кВА | 120
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 015 ВЛ 10кВ Махоново | 63,00 кВА | 40
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 016 ВЛ 10кВ Окружная | 160,00 кВА | 140
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 022 ВЛ 10кВ Н.Поселок | 63,00 кВА | 25
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 027 ВЛ 10кВ Путятино | 63,00 кВА | 25
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 029 ВЛ 10кВ Путятино | 100 | 75
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 035 ВЛ 10кВ Н. поселок | 100 | 75
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 040 ВЛ 10кВ МТФ 22 партсъезда | 160,00 кВА | 140
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 041 ВЛ 10кВ Скромна | 63,00 кВА | 35
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 042 ВЛ 10кВ Ларино | 250,00 кВА | 220
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 045 ВЛ 10кВ к-с к-за Большевик | 250,00 кВА | 210
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 047 ВЛ 10кВ Путятино | 60,00 кВА | 20
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 048 ВЛ 10кВ Путятино | 100 | 35
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 049 ВЛ 10кВ Ларино | 63,00 кВА | 25
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 050 ВЛ 10кВ Путятино | 63,00 кВА | 32
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 051 ВЛ 10кВ Ратчино | 63,00 кВА | 35
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 053 ВЛ 10кВ Махоново | 40,00 кВА | 20
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 056 ВЛ 10кВ Махоново | 250,00 кВА | 200
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 057 ВЛ 10кВ ДК | 160,00 кВА | 110
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 058 ВЛ 10кВ Лебяжье | 40,00 кВА | 20
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 059 ВЛ 10кВ Лебяжье | 100 | 65
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 060 ВЛ 10кВ Лебяжье | 100 | 75
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 061 ВЛ 10кВ Соцкультбыт | 160,00 кВА | 100
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 063 ВЛ 10кВ Луговая | 160,00 кВА | 110
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 066 ВЛ 10кВ Луговая | 40,00 кВА | 30
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 077 ВЛ 10кВ Садовая | 100 | 65
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 108 ВЛ 10кВ Н.Поселок | 63,00 кВА | 35
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 109 ВЛ 10кВ к-з Калинина | 250,00 кВА | 200
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 111 ВЛ 10кВ Н.Поселок | 250,00 кВА | 40
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 112 ВЛ 10кВ Соцкультбыт | 250,00 кВА | 200
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 113 ВЛ 10кВ Луговая | 100 | 45
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 114 ВЛ 10кВ Нов.Поселок | 63,00 кВА | 35
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 119 ВЛ 10кВ к-з Калинина | 160,00 кВА | 110
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 120 ВЛ 10кВ Окружная | 40,00 кВА | 10
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 122 ВЛ 10кВ Колоды | 100 | 35
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 123 ВЛ 10кВ Колоды | 100 | 75
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 125 ВЛ 10кВ Луговая | 63,00 кВА | 40
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 127 ВЛ 10кВ РТП | 63,00 кВА | 40
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 128 ВЛ 10кВ РТП | 63,00 кВА | 15
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 129 ВЛ 10кВ Колоды | 100 | 35
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 130 ВЛ 10кВ к-з Калинина | 100 | 75
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 203 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160,00 кВА | 100
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 205 ВЛ 10кВ Порой-2 | 63,00 кВА | 10
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 206 ВЛ 10кВ Ратчино | 100 | 75
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 207 ВЛ 10кВ Ратчино | 250,00 кВА | 220
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 208 ВЛ 10кВ Ратчино | 100 | 85
с.Панино | Добровский | Добровский | ТП 209 ВЛ 10кВ Филатовка | 63,00 кВА | 37
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 210 ВЛ 10кВ Крутое | 400,00 кВА | 300
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 218 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160,00 кВА | 120
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 219 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160,00 кВА | 110
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 220 ВЛ 10кВ Преображеновка | 160,00 кВА | 55
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 221 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 63,00 кВА | 30
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 222 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160,00 кВА | 100
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 223 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 100 | 75
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 225 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 63,00 кВА | 40
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 228 ВЛ 10кВ Семеновка | 100 | 80
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 230 ВЛ 10кВ Крутое | 63,00 кВА | 5
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 233 ВЛ 10кВ Преображеновка | 100 | 45
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 251 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 250,00 кВА | 200
с. Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 265 ВЛ 10кВ №12 Насосная кз Свердлова | 63,00 кВА | 35
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 300 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 250,00 кВА | 220
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 301 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 160,00 кВА | 140
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 302 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 100 | 80
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 305 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 250,00 кВА | 200
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 307 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 100 | 75
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 309 ВЛ 10кВ Семеновка | 100 | 65
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 310 ВЛ 10кВ Семеновка | 160,00 кВА | 110
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 311 ВЛ 10кВ Семеновка | 63,00 кВА | 45
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 312 ВЛ 10кВ Семеновка | 63,00 кВА | 55
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 313 ВЛ 10кВ Семеновка | 160,00 кВА | 100
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 314 ВЛ 10кВ Семеновка | 160,00 кВА | 120
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 315 ВЛ 10кВ Семеновка | 100 | 75
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 316 ВЛ 10кВ Чечеры | 100 | 60
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 317 ВЛ 10кВ Чечеры | 100 | 50
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 318 ВЛ 10кВ Чечеры | 160,00 кВА | 75
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 319 ВЛ 10кВ Чечеры | 160,00 кВА | 70
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 320 ВЛ 10кВ Чечеры | 100 | 50
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 321 ВЛ 10кВ Чечеры | 250,00 кВА | 105
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 322 ВЛ 10кВ Чечеры | 100 | 60
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 323 ВЛ 10кВ Чечеры | 160,00 кВА | 90
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 324 ВЛ 10кВ Чечеры | 250,00 кВА | 90
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 325 ВЛ 10кВ Чечеры | 100 | 60
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 326 ВЛ 10кВ Чечеры | 40,00 кВА | 20
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 328 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 63,00 кВА | 40
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 329 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160,00 кВА | 110
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 330 ВЛ 10кВ Семеновка | 160,00 кВА | 130
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 331 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 100 | 85
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 403 ВЛ 10кВ Порой-1 | 63,00 кВА | 22
пос. Гудбок | Добровский | Добровский | ТП 404 ВЛ 10кВ Ларино | 160,00 кВА | 120
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 406 ВЛ 10кВ Сельсовет | 250,00 кВА | 200
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 407 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 100 | 40
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 409 ВЛ 10кВ Преображеновка | 100 | 12
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 410 ВЛ 10кВ Преображеновка | 100 | 57
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 412 ВЛ 10кВ Липовка | 63,00 кВА | 30
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 413 ВЛ 10кВ Липовка | 63,00 кВА | 30
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 414 ВЛ 10кВ Липовка | 63,00 кВА | 20
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 415 ВЛ 10кВ Липовка | 100 | 40
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 500 ВЛ 10кВ Хомяки | 400,00 кВА | 350
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 504 ВЛ 10кВ Школа | 100 | 85
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 505 ВЛ 10кВ Порой-1 | 63,00 кВА | 40
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 506 ВЛ 10кВ Можайка | 250,00 кВА | 210
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 507 ВЛ 10кВ Трубетчино | 200,00 кВА | 150
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 509 ВЛ 10кВ Трубетчино | 160,00 кВА | 120
с. Новоселье | Добровский | Добровский | ТП 510 ВЛ 10кВ Новоселье | 400,00 кВА | 350
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 511 ВЛ 10кВ Бригада-2 | 250,00 кВА | 180
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 512 ВЛ 10кВ Бригада-2 | 160,00 кВА | 100
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 513 ВЛ 10кВ Пруды | 100 | 50
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 514 ВЛ 10кВ Бригада-1 | 400,00 кВА | 300
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 515 ВЛ 10кВ Пруды | 100 | 75
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 517 ВЛ 10кВ Хомяки | 40,00 кВА | 35
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 519 ВЛ 10кВ Хомяки | 63,00 кВА | 20
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 520 ВЛ 10кВ Екатериновка | 250,00 кВА | 200
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 521 ВЛ 10кВ Хомяки | 40,00 кВА | 25
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 524 ВЛ 10кВ Можайка | 60,00 кВА | 20
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 526 ВЛ 10кВ Порой-1 | 250,00 кВА | 180
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 528 ВЛ 10кВ КБО | 250,00 кВА | 150
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 530 ВЛ 10кВ Школа | 250,00 кВА | 210
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 531 ВЛ 10кВ Трубетчино | 100 | 75
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 532 ВЛ 10кВ Хомяки | 100 | 65
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 533 ВЛ 10кВ Екатериновка | 63,00 кВА | 40
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 534 ВЛ 10кВ Ларино | 40,00 кВА | 30
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 535 ВЛ 10кВ Крутое | 100 | 20
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 536 ВЛ 10кВ Крутое | 100 | 75
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 539 ВЛ 10кВ Екатериновка | 100 | 85
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 540 ВЛ 10кВ Екатериновка | 100 | 87
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 541 ВЛ 10кВ Хомяки | 100 | 75
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 542 ВЛ 10кВ Можайка | 100 | 85
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 543 ВЛ 10кВ Можайка | 100 | 85
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 547 ВЛ 10кВ Можайка | 63,00 кВА | 30
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 548 ВЛ 10кВ КБО | 250,00 кВА | 145
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 242 ВЛ 10кВ Бригада-1 | 25,00 кВА | 5
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 552 ВЛ 10кВ Можайка | 250,00 кВА | 210
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 555 ВЛ 10кВ Путятино | 40,00 кВА | 25
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 556 ВЛ 10кВ Можайка | 25,00 кВА | 20
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 558 ВЛ 10кВ Ларино | 100 | 75
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 559 ВЛ 10кВ Путятино | 250,00 кВА | 210
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 560 ВЛ 10кВ Школа | 250,00 кВА | 180
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 561 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 100 | 28
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 562 ВЛ 10кВ Крутое | 160,00 кВА | 110
с. Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 564 ВЛ 10кВ Делеховое | 63,00 кВА | 5
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 565 ВЛ 10кВ Хомяки | 100 | 75
пос. Густый | Добровский | Добровский | ТП 566 ВЛ 10кВ Ларино | 63,00 кВА | 35
пос. Гудбок | Добровский | Добровский | ТП 567 ВЛ 10кВ Ларино | 63,00 кВА | 45
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 568 ВЛ 10кВ Ларино | 160,00 кВА | 140
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 570 ВЛ 10кВ Путятино | 630,00 кВА | 500
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 572 ВЛ 10кВ Школа | 63,00 кВА | 22
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 573 ВЛ 10кВ Школа | 100 | 85
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 575 ВЛ 10кВ Екатериновка | 100 | 85
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 576 ВЛ 10кВ Насосная 2 подъема | 63,00 кВА | 39
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 577 ВЛ 10кВ Школа | 100 | 75
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 578 ВЛ 10кВ Порой-2 | 100 | 75
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 580 ВЛ 10кВ Хомяки | 160,00 кВА | 140
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 581 ВЛ 10кВ Насосная 1 подъема | 100 | 66
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 583 ВЛ 10кВ Ларино | 250,00 кВА | 210
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 584 ВЛ 10кВ Екатериновка | 250,00 кВА | 220
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 586 ВЛ 10кВ Порой-1 | 63,00 кВА | 35
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 588 ВЛ 10кВ Школа | 160,00 кВА | 110
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 589 ВЛ 10кВ АБЗ | 100 | 60
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 590 ВЛ 10кВ КБО | 160,00 кВА | 85
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 591 ВЛ 10кВ Бригада-2 | 250,00 кВА | 210
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 592 ВЛ 10кВ Бригада-2 | 63,00 кВА | 18
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 593 ВЛ 10кВ Хомяки | 100 | 55
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 594 ВЛ 10кВ Хомяки | 100 | 85
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 595 ВЛ 10кВ Хомяки | 100 | 75
с. Екатериновка | Добровский | Добровский | ТП 596 ВЛ 10кВ Екатериновка | 160,00 кВА | 120
с. Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 597 ВЛ 10кВ Делеховое | 63,00 кВА | 5
с. Хомяки | Добровский | Добровский | ТП 598 ВЛ 10кВ Хомяки | 160,00 кВА | 140
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 599 ВЛ 10кВ Школа | 63,00 кВА | 40
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 602 ВЛ 10кВ Панино | 250,00 кВА | 67
с. М.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 603 ВЛ 10кВ М.Хомутец | 63,00 кВА | 37
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 604 ВЛ 10кВ Филатовка | 160,00 кВА | 34
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 605 ВЛ 10кВ Ком-с к-за Родина | 630,00 кВА | 600
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 606 ВЛ 10кВ Н.Поселок | 250,00 кВА | 200
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 607 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 160,00 кВА | 40
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 613 ВЛ 10кВ Сельсовет | 160,00 кВА | 100
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 614 ВЛ 10кВ Больница | 100 | 40
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 615 ВЛ 10кВ МТФ с-з Борисовский | 250,00 кВА | 60
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 616 ВЛ 10кВ Свинарник | 100 | 70
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 621 ВЛ 10кВ Махоново | 160,00 кВА | 120
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 622 ВЛ 10кВ Свинарник | 63,00 кВА | 22
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 625 ВЛ 10кВ Махоново | 250,00 кВА | 220
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 626 ВЛ 10кВ Окружная | 250,00 кВА | 220
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 628 ВЛ 10кВ Колоды | 160,00 кВА | 100
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 629 ВЛ 10кВ Насосная 1 подъема | 100 | 24
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 630 ВЛ 10кВ Соцкультбыт | 250,00 кВА | 75
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 631 ВЛ 10кВ к-з Калинина | 100 | 85
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 633 ВЛ 10кВ Родина | 160,00 кВА | 140
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 634 ВЛ 10кВ к-з Калинина | 63,00 кВА | 20
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 635 ВЛ 10кВ Гудово | 250,00 кВА | 220
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 636 ВЛ 10кВ Ратчино | 250,00 кВА | 180
с. Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 637 ВЛ 10кВ Насосная к-за Свердлова | 160,00 кВА | 110
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 638 ВЛ 10кВ Интернат | 160,00 кВА | 120
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 639 ВЛ 10кВ Кувязево | 63,00 кВА | 20
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 640 ВЛ 10кВ Лесхоз | 160,00 кВА | 62
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 645 ВЛ 10кВ Гудово | 100 | 75
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 646 ВЛ 10кВ к-с к-за Большевик | 250,00 кВА | 230
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 647 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 100 | 50
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 648 ВЛ 10кВ с-з Добровский | 400,00 кВА | 300
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 649 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 100 | 15
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 650 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 100 | 45
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 651 ВЛ 10кВ Путятино | 250,00 кВА | 220
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 654 ВЛ 10кВ Чечеры | 250,00 кВА | 110
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 655 ВЛ 10кВ Лебяжье | 63,00 кВА | 35
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 656 ВЛ 10кВ Лебяжье | 400,00 кВА | 300
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 657 ВЛ 10кВ Насосная 1 подъема | 160,00 кВА | 41
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 658 ВЛ 10кВ Соцкультбыт | 160,00 кВА | 80
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 659 ВЛ 10кВ Панино | 250,00 кВА | 100
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 660 ВЛ 10кВ База РЭС | 250,00 кВА | 33
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 661 ВЛ 10кВ Чечеры | 250,00 кВА | 10
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 662 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 100 | 45
с. Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 667 ВЛ 10кВ Делеховое | 160,00 кВА | 110
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 669 ВЛ 10кВ Панино | 160,00 кВА | 51
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 671 ВЛ 10кВ Больница | 250,00 кВА | 200
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 676 ВЛ 10кВ Колхоз | 250,00 кВА | 210
с. Чечеры | Добровский | Добровский | ТП 679 ВЛ 10кВ Семеновка | 250,00 кВА | 210
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 682 ВЛ 10кВ Больница | 250,00 кВА | 200
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 683 ВЛ 10кВ Липовка | 63,00 кВА | 20
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 684 ВЛ 10кВ Липовка | 63,00 кВА | 35
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 685 ВЛ 10кВ к-з Россия | 250,00 кВА | 200
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 686 ВЛ 10кВ к-з Россия | 25,00 кВА | 10
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 687 ВЛ 10кВ Ратчино | 100 | 75
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 688 ВЛ 10кВ Ратчино | 60,00 кВА | 25
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 689 ВЛ 10кВ Ратчино | 160,00 кВА | 120
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 690 ВЛ 10кВ Ратчино | 100 | 75
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 691 ВЛ 10кВ Ратчино | 160,00 кВА | 110
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 692 ВЛ 10кВ Ратчино | 160,00 кВА | 110
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 693 ВЛ 10кВ Ратчино | 250,00 кВА | 180
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 694 ВЛ 10кВ Ратчино | 160,00 кВА | 100
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 695 ВЛ 10кВ Ратчино | 160,00 кВА | 100
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 696 ВЛ 10кВ Преображеновка | 160,00 кВА | 58
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 697 ВЛ 10кВ Преображеновка | 250,00 кВА | 112
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 698 ВЛ 10кВ Преображеновка | 63,00 кВА | 14
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 699 ВЛ 10кВ Горицы | 63,00 кВА | 41
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 702 ВЛ 10кВ Больница | 63,00 кВА | 20
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 705 ВЛ 10кВ Орошение | 400,00 кВА | 200
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 706 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 160,00 кВА | 90
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 707 ВЛ 10кВ Кривецкое лесничество | 250,00 кВА | 97
с. Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 710 ВЛ 10кВ Делеховое | 100 | 75
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 711 ВЛ 10кВ к-з Калинина | 400,00 кВА | 200
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 712 ВЛ 10кВ к-с к-за Большевик | 160,00 кВА | 120
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 713 ВЛ 10кВ Колхоз | 400,00 кВА | 350
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 714 ВЛ 10кВ Сельсовет | 160,00 кВА | 100
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 718 ВЛ 10кВ Насосная 1 подъема | 250,00 кВА | 63
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 719 ВЛ 10кВ Свинарник | 100 | 30
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 720 ВЛ 10кВ Сельсовет | 100 | 70
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 722 ВЛ 10кВ Крутое | 250,00 кВА | 220
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 725 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 100 | 80
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 726 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 100 | 40
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 727 ВЛ 10кВ Горицы | 160,00 кВА | 110
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 728 ВЛ 10кВ Путятино | 160,00 кВА | 120
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 729 ВЛ 10кВ Путятино | 100 | 75
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 730 ВЛ 10кВ к-з Свердлова | 400,00 кВА | 180
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 731 ВЛ 10кВ к-з Свердлова | 400,00 кВА | 350
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 732 ВЛ 10кВ Путятино | 100 | 75
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 733 ВЛ 10кВ Путятино | 100 | 85
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 734 ВЛ 10кВ Путятино | 100 | 65
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 735 ВЛ 10кВ Путятино | 63,00 кВА | 25
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 736 ВЛ 10кВ Путятино | 100 | 75
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 738 ВЛ 10кВ Путятино | 100 | 85
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 739 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 160,00 кВА | 150
д. Кувязево | Добровский | Добровский | ТП 740 ВЛ 10кВ Кувязево | 250,00 кВА | 200
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 742 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 63,00 кВА | 20
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 745 ВЛ 10кВ Кувязево | 250,00 кВА | 220
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 746 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160,00 кВА | 100
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 747 ВЛ 10кВ Лебяжье | 100 | 75
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 748 ВЛ 10кВ Лебяжье | 100 | 70
с. М.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 751 ВЛ 10кВ М.Хомутец | 100 | 29
с. М.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 752 ВЛ 10кВ М.Хомутец | 63,00 кВА | 31
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 754 ВЛ 10кВ Филатовка | 100 | 40
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 755 ВЛ 10кВ Колоды | 100 | 80
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 756 ВЛ 10кВ Луговая | 250,00 кВА | 180
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 757 ВЛ 10кВ Соцкульбыт | 250,00 кВА | 120
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 758 ВЛ 10кВ Интернат | 100 | 75
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 759 ВЛ 10кВ Луговая | 100 | 65
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 760 ВЛ 10кВ Луговая | 100 | 75
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 761 ВЛ 10кВ к-з Калинина | 100 | 65
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 762 ВЛ 10кВ к-з Калинина | 100 | 75
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 763 ВЛ 10кВ РТП | 100 | 45
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 764 ВЛ 10кВ Крутое | 160,00 кВА | 120
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 765 ВЛ 10кВ Путятино | 160,00 кВА | 110
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 766 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 63,00 кВА | 35
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 767 ВЛ 10кВ Путятино | 100 | 78
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 768 ВЛ 10кВ Путятино | 100 | 85
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 769 ВЛ 10кВ Путятино | 250,00 кВА | 190
д. Леденевка | Добровский | Добровский | ТП 772 ВЛ 10кВ Леденевка | 63,00 кВА | 20
д. Верещагино | Добровский | Добровский | ТП 773 ВЛ 10кВ Леденевка | 40,00 кВА | 10
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 774 ВЛ 10кВ Мастерские | 630,00 кВА | 550
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 775 ВЛ 10кВ ДК | 250,00 кВА | 220
с. М.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 776 ВЛ 10кВ М.Хомутец | 160,00 кВА | 51
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 778 ВЛ 10кВ Ком-с к-за Родина | 400,00 кВА | 300
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 780 ВЛ 10кВ Спецкомплекс | 100 | 85
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 782 ВЛ 10кВ Гудово | 40,00 кВА | 20
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 783 ВЛ 10кВ Гудово | 250,00 кВА | 200
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 785 ВЛ 10кВ к-з Калинина | 63,00 кВА | 45
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 788 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 250,00 кВА | 210
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 791 ВЛ 10кВ ДК | 160,00 кВА | 120
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 792 ВЛ 10кВ РТП | 63,00 кВА | 40
с. Липовка | Добровский | Добровский | ТП 793 ВЛ 10кВ Свинарник | 100 | 20
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 796 ВЛ 10кВ Больница | 250,00 кВА | 180
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 797 ВЛ 10кВ Путятино | 250,00 кВА | 200
с. Делеховое | Добровский | Добровский | ТП 798 ВЛ 10кВ Большевик-2 | 63,00 кВА | 25
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 800 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 61
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 801 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 90
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 802 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 100 | 70
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 805 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 100 | 30
д. Николаевка | Добровский | Добровский | ТП 809 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 71
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 825 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 50
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 817 ВЛ 10кВ Горицы | 250,00 кВА | 100
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 819 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 22
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 826 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 49
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 827 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 100 | 75
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 828 ВЛ 10кВ Горицы | 160,00 кВА | 24
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 829 ВЛ 10кВ Горицы | 60,00 кВА | 34
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 830 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 160,00 кВА | 150
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 832 ВЛ 10кВ Горицы | 160,00 кВА | 60
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 833 ВЛ 10кВ Горицы | 63,00 кВА | 21
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 834 ВЛ 10кВ Звездный | 100 | 50
д. Николаевка | Добровский | Добровский | ТП 835 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 61
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 836 ВЛ 10кВ Панино | 160,00 кВА | 54
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 837 ВЛ 10кВ Соцкультбыт | 250,00 кВА | 190
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 839 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160,00 кВА | 100
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 840 ВЛ 10кВ Соцкультбыт | 100 | 40
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 842 ВЛ 10кВ к-з Калинина | 100 | 75
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 845 ВЛ 10кВ Насосная 2 подьема | 250,00 кВА | 50
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 846 ВЛ 10кВ к-з Калинина | 100 | 65
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 850 ВЛ 10кВ Интернат | 250,00 кВА | 220
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 851 ВЛ 10кВ ДК | 250,00 кВА | 220
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 852 ВЛ 10кВ Свинарник | 100 | 30
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 854 ВЛ 10кВ Интернат | 100 | 75
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 859 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 160,00 кВА | 80
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 863 ВЛ 10кВ Горицы | 250,00 кВА | 110
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 864 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 63,00 кВА | 10
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 865 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 38
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 866 ВЛ 10кВ Кувязево | 100 | 75
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 867 ВЛ 10кВ Интернат | 160,00 кВА | 100
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 868 ВЛ 10кВ Кривецкое лесничество | 160,00 кВА | 75
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 869 ВЛ 10кВ Горицы | 63,00 кВА | 20
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 870 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 250,00 кВА | 65
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 052 ВЛ 10кВ МТФ 22 партсъезда | 100 | 75
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 333 ВЛ 10кВ База мастер.уч-ка | 63,00 кВА | 20
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 235 ВЛ 10кВ Крутое | 40,00 кВА | 25
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 081 ВЛ 10кВ Крутое | 100 | 75
с. Крутое | Добровский | Добровский | ТП 082 ВЛ 10кВ Крутое | 40,00 кВА | 20
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 553 ВЛ 10кВ Школа | 100 | 75
с. Порой | Добровский | Добровский | ТП 83 ВЛ 10кВ Порой-2 | 63,00 кВА | 25
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 36 ВЛ 10кВ Заводская | 250,00 кВА | 200
пос. Победы | Добровский | Добровский | ТП 078 ВЛ 10кВ Хомяки | 100 | 75
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 3Л ВЛ 10кВ Комсети | 250,00 кВА | 210
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 15Л ВЛ 10кВ Комсети | 100 | 60
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 19Л ВЛ 10кВ УП-Связь | 63,00 кВА | 20
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 1Л ВЛ 10кВ Комсети | 200,00 кВА | 150
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 2Л ВЛ 10кВ Комсети | 400,00 кВА | 320
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 5Л ВЛ 10кВ Заводская | 250,00 кВА | 180
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 6Л ВЛ 10кВ УП-Связь | 250,00 кВА | 210
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 7Л ВЛ 10кВ УП Связь | 160,00 кВА | 120
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 8Л ВЛ 10кВ Комсети | 250,00 кВА | 150
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 9Л ВЛ 10кВ Комсети | 250,00 кВА | 210
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 10Л ВЛ 10кВ Комсети ул. 9 Мая | 250,00 кВА | 200
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 11Л ВЛ 10кВ Комсети | 250,00 кВА | 220
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 12Л ВЛ 10кВ УП-Связь | 100 | 35
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 14Л ВЛ 10кВ Комсети | 100 | 75
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 16Л ВЛ 10кВ Спартак | 100 | 65
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 17Л ВЛ 10кВ УП-Связь | 160,00 кВА | 75
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 18Л ВЛ 10кВ УП-Связь | 100 | 85
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 22Л ВЛ 10кВ Выборная | 100 | 52
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 23Л ВЛ 10кВ Выборная | 63,00 кВА | 20
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 24Л ВЛ 10кВ Выборная | 100 | 20
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 26Л ВЛ 10кВ Зерноток | 63,00 кВА | 18
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 27Л ВЛ 10кВ Зерноток | 500,00 кВА | 50
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 28Л ВЛ 10кВ Водозабор | 100 | 75
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 31Л ВЛ 10кВ Водозабор | 160,00 кВА | 85
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 32Л ВЛ 10кВ УП-Связь | 250,00 кВА | 180
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 33Л ВЛ 10кВ Комсети | 580,00 кВА | 550
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 34Л ВЛ 10кВ Агрохимия | 63,00 кВА | 15
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 36Л ВЛ 10кВ Агрохимия | 63,00 кВА | 12
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 37Л ВЛ 10кВ УП-Связь | 160,00 кВА | 80
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 38Л ВЛ 10кВ УП-Связь | 400,00 кВА | 300
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 41Л ВЛ 10кВ УП-Связь | 800,00 кВА | 200
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 42Л ВЛ 10кВ УП-Связь | 560,00 кВА | 120
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 43Л ВЛ 10кВ АБЗ | 250,00 кВА | 15
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 44Л ВЛ 10кВ Комплекс-2 | 100 | 70
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 45Л ВЛ 10кВ Комсети | 100 | 46
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 46Л ВЛ 10кВ Комсети | 160,00 кВА | 25
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 47Л ВЛ 10кВ Выборная | 100 | 50
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 48Л ВЛ 10кВ УП-Связь | 250,00 кВА | 170
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 49Л ВЛ 10кВ Водозабор | 100 | 85
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 50Л ВЛ 10кВ Лесхоз | 250,00 кВА | 35
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 213 ВЛ 10кВ Насосная 1-го подъема | 160,00 кВА | 64
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 790 ВЛ 10кВ Лесхоз | 250,00 кВА | 40
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 151 ВЛ 10кВ УП Связь | 250,00 кВА | 180
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 238 ВЛ 10кВ Гудово | 63,00 кВА | 35
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 069 ВЛ 10кВ Новый Поселок | 100 | 70
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 212 ВЛ 10кВ Ратчино | 100 | 70
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 737 ВЛ 10кВ Путятино | 40,00 кВА | 14
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 52Л ВЛ 10кВ Трубетчино | 160,00 кВА | 110
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 56Л ВЛ 10кВ Березняки | 250,00 кВА | 200
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 57Л ВЛ 10кВ Березняки | 250,00 кВА | 250
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 58Л ВЛ 10кВ Березняки | 160,00 кВА | 130
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 59Л ВЛ 10кВ Березняки | 250,00 кВА | 210
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 54Л ВЛ 10кВ Березняки | 800,00 кВА | 600
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 677 ВЛ 10кВ Преображеновка | 100 | 75
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 619 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 160,00 кВА | 98
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 35Л ВЛ 10кВ Заводская | 250,00 кВА | 150
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 508 ВЛ 10кВ Бригада-2 | 25,00 кВА | 5
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 70 ВЛ 10кВ Комплекс-2 | 1260 | 300
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 31 ВЛ 10кВ Лесхоз | 100 | 40
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 601 ВЛ 10кВ АБЗ | 40,00 кВА | 15
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 502 ВЛ 10кВ Бригада 1 | 250,00 кВА | 180
пос. Двойня | Добровский | Добровский | ТП 609 ВЛ 10кВ Лесхоз | 160,00 кВА | 34
пос. Заводской | Добровский | Добровский | ТП 610 ВЛ 10кВ Лесхоз | 63,00 кВА | 20
пос. Малозерский | Добровский | Добровский | ТП 611 ВЛ 10кВ Лесхоз | 250,00 кВА | 110
пос. Кривецкое лесничество | Добровский | Добровский | ТП 612 ВЛ 10кВ Кривецкое лесничество | 100 | 60
с. Путятино | Добровский | Добровский | ТП 217 ВЛ 10кВ к-з Свердлова | 250,00 кВА | 200
пос. Кривецкое лесничество | Добровский | Добровский | ТП 231 ВЛ 10кВ Кривец.Леснич-во | 400,00 кВА | 280
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 525 ВЛ 10кВ к-с с-за Трубет. | 400,00 кВА | 400
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 664 ВЛ 10кВ Насосная 2 подъема | 25,00 кВА | 19
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 708 ВЛ 10кВ Гудово | 25,00 кВА | 20
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 815 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 400,00 кВА | 30
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 820П ВЛ 10кВ Горицы | 250,00 кВА | 5
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 821П ВЛ 10кВ Горицы | 160,00 кВА | 5
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 831 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 250,00 кВА | 10
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 855 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 250,00 кВА | 30
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 857П ВЛ 10кВ Лесхоз | 250,00 кВА | 0
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 822 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 800,00 кВА | 40
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 900 ВЛ 10кВ УП-Связ | 160,00 кВА | 85
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 420 ВЛ 10кВ Филатовка | 160,00 кВА | 100
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 582 ВЛ 10кВ Бригада-2 | 100 | 75
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 579 ВЛ 10кВ Бригада-2 | 160,00 кВА | 100
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 781 ВЛ 10кВ Гудово | 100 | 75
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 787 ВЛ 10кВ Гудово | 100 | 73
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 232 ВЛ 10кВ Преображеновка | 40,00 кВА | 18
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 39Л ВЛ 10кВ Комсети | 800,00 кВА | 85
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 150 ВЛ 10кВ Выборная | 100 | 70
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 071 ВЛ 10кВ УП-Связь | 100 | 65
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 072 ВЛ 10кВ Трубетчино | 100 | 65
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 073 ВЛ 10кВ Лесхоз | 40,00 кВА | 35
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 080 ВЛ 10кВ Доброе-1 | 160,00 кВА | 33
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 075 ВЛ 10кВ Комплекс-2 | 160,00 кВА | 100
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 872 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 25,00 кВА | 3
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 126 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 250,00 кВА | 97
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 089 ВЛ 10кВ Бригада-1 | 25,00 кВА | 18
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 131 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 250,00 кВА | 230
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 133 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 25,00 кВА | 10
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 094 ВЛ 10кВ Преображеновка | 100 | 73
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 091 ВЛ 10кВ Филатовка | 100 | 43
д. Николаевка | Добровский | Добровский | ТП 154 ВЛ 10кВ Горицы | 250,00 кВА | 180
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 100 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 100 | 20
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 157 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 250,00 кВА | 220
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 234 ВЛ 10кВ Агрохимия | 100 | 65
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 137 ВЛ 10кВ Лесхоз | 160,00 кВА | 68
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 139 ВЛ 10кВ Лесхоз | 250,00 кВА | 55
Трастоватский кордон | Добровский | Добровский | ТП 159 ВЛ 10кВ Кривецкое Лесничество | 63,00 кВА | 2
пос. Кривецкое лесничество | Добровский | Добровский | ТП 095 ВЛ 10кВ Кривецкое лесничество | 100 | 30
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 140 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 100 | 65
с. Филатовка | Добровский | Добровский | ТП 160 ВЛ 10кВ Филатовка | 100 | 50
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 198 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 160,00 кВА | 100
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 250 ВЛ 10кВ Лесхоз | 250,00 кВА | 78
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 135 ВЛ 10кВ Трубетчино | 63,00 кВА | 55
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 136 ВЛ 10кВ Трубетчино | 63,00 кВА | 55
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 197 ВЛ 10кВ Трубетчино | 100 | 75
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 196 ВЛ 10кВ Комсети | 63,00 кВА | 40
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 155 ВЛ 10кВ с-з Добровкий | 100 | 75
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 240 ВЛ 10кВ Трубетчино | 100 | 65
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 074 ВЛ 10кВ Трубетчино | 800,00 кВА | 500
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 241 ВЛ 10кВ Трубетчино | 100 | 75
пос. Лесхоз | Добровский | Добровский | ТП 608 ВЛ 10кВ Лесхоз | 250,00 кВА | 77
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 807 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 65
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 098 ВЛ 10кВ Водозабор | 250,00 кВА | 85
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 096 ВЛ 10кВ Выборная | 160,00 кВА | 85
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 097 ВЛ 10кВ Водозабор | 250,00 кВА | 83
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 165 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 100 | 65
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 162 ВЛ 10кВ Преображеновка | 63,00 кВА | 18
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 087 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 25,00 кВА | 15
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 092 ВЛ 10кВ Гудово | 40,00 кВА | 25
с. Махоново | Добровский | Добровский | ТП 093 ВЛ 10кВ Махоново | 40,00 кВА | 20
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 199 ВЛ 10кВ Горицы | 25,00 кВА | 8
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 156 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 160,00 кВА | 120
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 134 ВЛ 10кВ Лесхоз | 250,00 кВА | 200
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 161 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 100 | 49
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 153 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 81
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 180 ВЛ 10кВ Выборная | 100 | 75
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 901 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 68
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 147 ВЛ 10кВ УП Связь | 160,00 кВА | 85
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 175 ВЛ 10кВ УП-Связь | 160,00 кВА | 100
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 717 ВЛ 10кВ Кувязево | 63,00 кВА | 30
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 171 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 400,00 кВА | 380
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 172 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 400,00 кВА | 380
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 168 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 400,00 кВА | 380
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 169 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 400,00 кВА | 380
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 170 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 400,00 кВА | 380
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 167 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 400,00 кВА | 380
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 142 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 250,00 кВА | 95
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 163 ВЛ 10кВ Преображеновка | 160,00 кВА | 82
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 164 ВЛ 10кВ Преображеновка | 100 | 86
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 141 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 100 | 65
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 090 ВЛ 10кВ Горицы | 25,00 кВА | 17
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 152 ВЛ 10кВ Преображеновка | 100 | 89
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 166 ВЛ 10кВ Горицы | 400,00 кВА | 280
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 106 ВЛ 10кВ Бригада-1 | 160,00 кВА | 80
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 337 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 100 | 75
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 185 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 100 | 50
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 099 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 100 | 62
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 173 ВЛ 10кВ Преображеновка | 63,00 кВА | 50
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 880 ВЛ 10кВ Кувязево | 100 | 65
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 881 ВЛ 10кВ Интернат | 160,00 кВА | 140
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 179 ВЛ 10кВ Можайка | 160,00 кВА | 120
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 585 ВЛ 10кВ Можайка | 160,00 кВА | 120
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 806 ВЛ 10кВ Горицы | 160,00 кВА | 78
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 804 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 72
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 803 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 56
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 824 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 56
д. Николаевка | Добровский | Добровский | ТП 744 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 33
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 158 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 61
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 181 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 65
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 176 ВЛ 10кВ Больница | 100 | 50
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 132 ВЛ 10кВ Больница | 63,00 кВА | 20
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 338 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 400,00 кВА | 300
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 183 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 160,00 кВА | 120
с. Горицы | Добровский | Добровский | ТП 841 ВЛ 10кВ Горицы | 250,00 кВА | 88
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 178 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 100 | 20
с. Волчье | Добровский | Добровский | ТП 177 ВЛ 10кВ Путятино | 100 | 65
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 195 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 100 | 80
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 146 ВЛ 10кВ Кривец | 25,00 кВА | 5
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 243 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 100 | 63
с. Ратчино | Добровский | Добровский | ТП 194 ВЛ 10кВ Ратчино | 25,00 кВА | 10
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 245 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 250,00 кВА | 210
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 252 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 400,00 кВА | 350
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 248 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 250,00 кВА | 230
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 838 ВЛ 10кВ Соцкультбыт | 100 | 54
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 184 ВЛ 10кВ Горицы | 160,00 кВА | 78
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 188 ВЛ 10кВ Больница | 160,00 кВА | 80
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 244 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 250,00 кВА | 120
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 190 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 100 | 75
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 247 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 400,00 кВА | 350
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 246 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 400,00 кВА | 350
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 249 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 250,00 кВА | 200
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 182 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 59
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 086 ВЛ 10кВ Сельсовет | 40,00 кВА | 20
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 149 ВЛ 10кВ Гудово | 100 | 75
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 088 ВЛ 10кВ Сельсовет | 40,00 кВА | 20
с. Гудово | Добровский | Добровский | ТП 784 ВЛ 10кВ Гудово | 40,00 кВА | 18
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 189 ВЛ 10кВ Агрохимия | 25,00 кВА | 15
с. Каликино | Добровский | Добровский | ТП 874 ВЛ 10кВ Каликино-1 | 25,00 кВА | 10
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 186 ВЛ 10кВ Спартак | 25,00 кВА | 18
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 191 ВЛ 10кВ Лебяжье | 250,00 кВА | 220
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 641 ВЛ 10кВ Больница | 40,00 кВА | 10
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 721 ВЛ 10кВ Больница | 100 | 60
с. Новоселье | Добровский | Добровский | ТП 253 ВЛ 10кВ Новоселье | 100 | 75
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 224 ВЛ 10кВ Кривецкое лесничество | 100 | 100
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 226 ВЛ 10кВ Лесхоз | 100 | 75
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 216 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 63,00 кВА | 25
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 617 ВЛ 10кВ Горицы | 25,00 кВА | 25
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 227 ВЛ 10кВ Преображеновка | 250,00 кВА | 99
с. Никольское | Добровский | Добровский | ТП 557 ВЛ 10кВ Хомяки | 160,00 кВА | 100
с. Никольское | Добровский | Добровский | ТП 187 ВЛ 10кВ Хомяки | 160,00 кВА | 110
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 192 ВЛ 10кВ Бригада-2 | 63,00 кВА | 20
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 193 ВЛ 10кВ Сельский совет | 160,00 кВА | 100
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 421 ВЛ 10кВ Горицы | 63,00 кВА | 50
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 400 ВЛ 10кВ Чудово | 160,00 кВА | 120
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 424 ВЛ 10кВ Чудово | 250,00 кВА | 210
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 236 ВЛ 10кВ Сельсовет | 160,00 кВА | 100
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 771 ВЛ 10кВ Преображеновка | 25,00 кВА | 18
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 254 ВЛ 10кВ Больница | 100 | 30
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 266 ВЛ 10кВ Больница | 63,00 кВА | 20
с. Борисовка | Добровский | Добровский | ТП 701 ВЛ 10кВ Больница | 100 | 50
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 423 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 100 | 65
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 858 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 63,00 кВА | 40
с. Никольское | Добровский | Добровский | ТП 255 ВЛ 10кВ Хомяки | 100 | 65
с. Никольское | Добровский | Добровский | ТП 522 ВЛ 10кВ Хомяки | 100 | 30
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 425 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 100 | 80
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 262 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 250,00 кВА | 250
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 263 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 250,00 кВА | 250
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 264 ВЛ 10кВ Лебяжье | 250,00 кВА | 250
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 148 ВЛ 10кВ Чудово | 160,00 кВА | 120
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 426 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 63,00 кВА | 20
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 260 ВЛ 10кВ Лебяжье | 63,00 кВА | 55
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 256 ВЛ 10кВ Чудово | 63,00 кВА | 20
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 848 ВЛ 10кВ Комплекс-2 | 200,00 кВА | 150
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 749 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 63,00 кВА | 40
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 480 ВЛ 10кВ Преображеновка | 63,00 кВА | 37
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 268 ВЛ 10кВ Трубетчино | 250,00 кВА | 200
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 269 ВЛ 10кВ Трубетчино | 160,00 кВА | 120
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 261 ВЛ 10кВ Трубетчино | 100 | 75
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 259 ВЛ 10кВ Трубетчино | 63,00 кВА | 20
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 257 ВЛ 10кВ Трубетчино | 100 | 80
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 267 ВЛ 10кВ Трубетчино | 160,00 кВА | 110
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 258 ВЛ 10кВ Трубетчино | 63,00 кВА | 30
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 271 ВЛ 10кВ Трубетчино | 63,00 кВА | 35
с. Трубетчино | Добровский | Добровский | ТП 270 ВЛ 10кВ Трубетчино | 40,00 кВА | 25
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 280 ВЛ 10кВ Преображеновка | 63,00 кВА | 14
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 272 ВЛ 10кВ Горицы | 63,00 кВА | 60
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 281 ВЛ 10кВ Чудово | 63,00 кВА | 25
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 273 ВЛ 10кВ Преображеновка | 63,00 кВА | 55
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 282 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 160,00 кВА | 110
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 283 ВЛ 10кВ Кувязево | 63,00 кВА | 40
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 427 ВЛ 10кВ Комсети | 250,00 кВА | 180
с. Лебяжье | Добровский | Добровский | ТП 428 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 160,00 кВА | 100
с. Богородицкое | Добровский | Добровский | ТП 284 ВЛ 10кВ Доброе-2 | 100 | 75
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 339 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 63,00 кВА | 20
с. Капитанщино | Добровский | Добровский | ТП 340 ВЛ 10кВ №07 ПС Сселки | 100 | 100
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 285 ВЛ 10кВ ДК | 100 | 65
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 286 ВЛ 10кВ ДК | 100 | 65
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 499 ВЛ 10кВ Пруды | 160,00 кВА | 120
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 422 ВЛ 10кВ ЛТЗ | 400,00 кВА | 350
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 342 ВЛ 10кВ Лесхоз | 160,00 кВА | 93
с. Кривец | Добровский | Добровский | ТП 343 ВЛ 10кВ Лесхоз | 100 | 44
с. Новоселье | Добровский | Добровский | ТП 287 ВЛ 10кВ Новоселье | 100 | 71
с. Новоселье | Добровский | Добровский | ТП 288 ВЛ 10кВ Новоселье | 100 | 73
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 875 ВЛ 10кВ АБЗ | 63,00 кВА | 63
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 843 ВЛ 10кВ Лесхоз | 63,00 кВА | 25
с. Замартынье | Добровский | Добровский | ТП 652 ВЛ 10кВ Пруды | 160,00 кВА | 140
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 306 ВЛ 10кВ Преображеновка | 63,00 кВА | 40
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 117 ВЛ 10кВ Агрохимия | 100 | 45
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 290 ВЛ 10кВ Комсети | 160,00 кВА | 100
с. Кореневщино | Добровский | Добровский | ТП 856 ВЛ 10кВ Горицы | 100 | 23
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 289 ВЛ 10кВ Преображеновка | 160,00 кВА | 160
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 084 ВЛ 10кВ Б.Хомутец | 160,00 кВА | 100
с. Доброе | Добровский | Добровский | ТП 291 ВЛ 10кВ Заводская | 63,00 кВА | 25
с. Преображеновка | Добровский | Добровский | ТП 292 ВЛ 10кВ Преображеновка | 100 | 85
с. Б.Хомутец | Добровский | Добровский | ТП 293 ВЛ 10 кВ Б.Хомутец | 100 | 60
с. Панино | Добровский | Добровский | ТП 723 (Панино) | 160,00 кВА | 140
Харламовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 001 | 100 | 38
М.Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 005 | 160,00 кВА | 60.8
М.Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 006 | 100 | 38
М.Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 007 | 250,00 кВА | 95
М.Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 008 | 250,00 кВА | 95
Лебедевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 010 | 160,00 кВА | 60.8
Лебедевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 011 | 60,00 кВА | 22.8
Изубриевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 012 | 60,00 кВА | 22.8
Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 013 | 63,00 кВА | 23.94
Полевой | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 014 | 100 | 38
М.Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 018 | 60,00 кВА | 22.8
М.Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 019 | 160,00 кВА | 60.8
Царевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 020 | 63,00 кВА | 23.94
Полевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 021 | 63,00 кВА | 23.94
Полевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 022 | 63,00 кВА | 23.94
Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 023 | 160,00 кВА | 60.8
Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 024 | 400,00 кВА | 152
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 025 | 160,00 кВА | 60.8
Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 026 | 250,00 кВА | 95
Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 027 | 160,00 кВА | 60.8
Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 028 | 40,00 кВА | 15.2
Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 029 | 160,00 кВА | 60.8
Гриневка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 030 | 250,00 кВА | 95
Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 031 | 63,00 кВА | 23.94
Вороновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 032 | 100 | 38
Исаевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 033 | 60,00 кВА | 22.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 034 | 100 | 38
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 035 | 63,00 кВА | 23.94
Тепленькая | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 036 | 100 | 38
Тепленькая | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 037 | 100 | 38
Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 038 | 160,00 кВА | 60.8
Михайловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 040 | 160,00 кВА | 60.8
Сидоровка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 041 | 63,00 кВА | 23.94
Марьино | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 042 | 160,00 кВА | 60.8
Б.Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 043 | 100 | 38
Брусенцево | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 045 | 250,00 кВА | 95
Б.Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 047 | 250,00 кВА | 95
Б.Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 048 | 160,00 кВА | 60.8
Зыбинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 049 | 63,00 кВА | 23.94
Б.Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 050 | 60,00 кВА | 22.8
Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 051 | 63,00 кВА | 23.94
Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 052 | 100 | 38
Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 053 | 100 | 38
Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 054 | 250,00 кВА | 95
Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 055 | 160,00 кВА | 60.8
Грушевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 056 | 63,00 кВА | 23.94
Молодовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 059 | 100 | 38
М.Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 060 | 63,00 кВА | 23.94
Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 062 | 250,00 кВА | 95
Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 063 | 250,00 кВА | 95
Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 065 | 160,00 кВА | 60.8
Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 066 | 160,00 кВА | 60.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 067 | 800,00 кВА | 304
Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 068 | 160,00 кВА | 60.8
Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 070 | 100 | 38
Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 071 | 100 | 38
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 072 | 160,00 кВА | 60.8
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 073 | 160,00 кВА | 60.8
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 074 | 100 | 38
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 075 | 100 | 38
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 076 | 400,00 кВА | 152
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 077 | 63,00 кВА | 23.94
Каменка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 078 | 100 | 38
Шкинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 079 | 160,00 кВА | 60.8
Гущин Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 081 | 100 | 38
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 082 | 100 | 38
Беклемищево | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 083 | 100 | 38
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 084 | 100 | 38
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 085 | 250,00 кВА | 95
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 086 | 400,00 кВА | 152
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 087 | 160,00 кВА | 60.8
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 088 | 160,00 кВА | 60.8
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 089 | 63,00 кВА | 23.94
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 090 | 160,00 кВА | 60.8
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 091 | 100 | 38
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 092 | 63,00 кВА | 23.94
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 093 | 100 | 38
Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 094 | 100 | 38
Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 096 | 63,00 кВА | 23.94
Каменка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 097 | 40,00 кВА | 15.2
Белый Конь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 098 | 100 | 38
Раскидаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 099 | 63,00 кВА | 23.94
Николаевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 100 | 100 | 38
Николаевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 101 | 63,00 кВА | 23.94
Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 102 | 160,00 кВА | 60.8
Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 103 | 400,00 кВА | 152
Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 104 | 160,00 кВА | 60.8
Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 105 | 250,00 кВА | 95
Богатые Плоты | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 106 | 160,00 кВА | 60.8
Богатые Плоты | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 107 | 160,00 кВА | 60.8
Гущин Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 108 | 100 | 38
Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 111 | 160,00 кВА | 60.8
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 112 | 100 | 38
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 113 | 160,00 кВА | 60.8
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 114 | 63,00 кВА | 23.94
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 115 | 100 | 38
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 116 | 160,00 кВА | 60.8
Орановка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 117 | 63,00 кВА | 23.94
Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 118 | 160,00 кВА | 60.8
Грибоедово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 119 | 100 | 38
Первая Петровка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 120 | 63,00 кВА | 23.94
Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 121 | 160,00 кВА | 60.8
Новопетровка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 122 | 40,00 кВА | 15.2
Пашинино | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 123 | 160,00 кВА | 60.8
Колединовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 124 | 100 | 38
Кочетовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 125 | 63,00 кВА | 23.94
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 127 | 160,00 кВА | 60.8
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 128 | 250,00 кВА | 95
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 129 | 160,00 кВА | 60.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 130 | 250,00 кВА | 95
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 131 | 100 | 38
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 132 | 100 | 38
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 134 | 100 | 38
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 135 | 250,00 кВА | 95
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 136 | 160,00 кВА | 60.8
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 137 | 60,00 кВА | 22.8
Красное утро | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 138 | 100 | 38
Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 139 | 250,00 кВА | 95
Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 140 | 250,00 кВА | 95
Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 141 | 100 | 38
Котово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 142 | 63,00 кВА | 23.94
Хитрово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 143 | 100 | 38
Хитрово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 144 | 40,00 кВА | 15.2
Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 145 | 100 | 38
Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 146 | 250,00 кВА | 95
Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 147 | 40,00 кВА | 15.2
Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 148 | 160,00 кВА | 60.8
Рог | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 151 | 100 | 38
Агарково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 152 | 160,00 кВА | 60.8
Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 153 | 250,00 кВА | 95
Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 155 | 400,00 кВА | 152
Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 156 | 63,00 кВА | 23.94
Маховщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 157 | 100 | 38
Выголка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 158 | 63,00 кВА | 23.94
Набережная 2 | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 159 | 100 | 38
Набережная 1 | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 160 | 63,00 кВА | 23.94
Ермолово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 161 | 250,00 кВА | 95
Липовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 162 | 63,00 кВА | 23.94
Нестерово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 163 | 100 | 38
Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 166 | 63,00 кВА | 23.94
Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 167 | 63,00 кВА | 23.94
Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 168 | 250,00 кВА | 95
Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 169 | 250,00 кВА | 95
Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 170 | 100 | 38
Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 172 | 160,00 кВА | 60.8
Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 173 | 100 | 38
Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 174 | 100 | 38
Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 175 | 250,00 кВА | 95
С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 176 | 250,00 кВА | 95
Поздняково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 178 | 160,00 кВА | 60.8
Поздняково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 182 | 63,00 кВА | 23.94
Поздняково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 183 | 63,00 кВА | 23.94
Котово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 189 | 63,00 кВА | 23.94
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 191 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 192 | 250,00 кВА | 95
Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 193 | 100 | 38
Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 194 | 63,00 кВА | 23.94
Томакино | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 199 | 160,00 кВА | 60.8
Красное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 200 | 63,00 кВА | 23.94
Красное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 201 | 250,00 кВА | 95
Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 203 | 400,00 кВА | 152
Надеждино | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 204 | 63,00 кВА | 23.94
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 208 | 160,00 кВА | 60.8
Большой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 209 | 100 | 38
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 210 | 63,00 кВА | 23.94
Большой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 211 | 160,00 кВА | 60.8
Большой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 212 | 160,00 кВА | 60.8
Большой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 213 | 250,00 кВА | 95
Большой Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 214 | 63,00 кВА | 23.94
Жемчужникова | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 216 | 40,00 кВА | 15.2
Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 219 | 63,00 кВА | 23.94
Красный Луч | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 220 | 63,00 кВА | 23.94
В.Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 221 | 250,00 кВА | 95
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 222 | 250,00 кВА | 95
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 224 | 40,00 кВА | 15.2
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 225 | 40,00 кВА | 15.2
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 226 | 400,00 кВА | 152
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 227 | 100 | 38
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 228 | 100 | 38
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 229 | 40,00 кВА | 15.2
Нижний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 230 | 250,00 кВА | 95
Нижний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 231 | 160,00 кВА | 60.8
Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 233 | 63,00 кВА | 23.94
Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 234 | 63,00 кВА | 23.94
Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 236 | 100 | 38
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 237 | 100 | 38
Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 238 | 30,00 кВА | 11.4
Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 239 | 160,00 кВА | 60.8
Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 240 | 250,00 кВА | 95
Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 241 | 63,00 кВА | 23.94
Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 242 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 243 | 40,00 кВА | 15.2
Знаменка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 244 | 63,00 кВА | 23.94
Лобовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 245 | 60,00 кВА | 22.8
Русская Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 246 | 63,00 кВА | 23.94
Русская Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 247 | 100 | 38
Лутовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 248 | 63,00 кВА | 23.94
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 249 | 400,00 кВА | 152
Шкинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 250 | 250,00 кВА | 95
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 251 | 400,00 кВА | 152
Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 252 | 160,00 кВА | 60.8
Нестерово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 255 | 100 | 38
Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 258 | 63,00 кВА | 23.94
Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 259 | 63,00 кВА | 23.94
Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 260 | 100 | 38
Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 261 | 63,00 кВА | 23.94
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 262 | 250,00 кВА | 95
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 263 | 40,00 кВА | 15.2
Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 264 | 100 | 38
Свишни | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 265 | 63,00 кВА | 23.94
Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 266 | 250,00 кВА | 95
Грызлово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 267 | 250,00 кВА | 95
Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 268 | 160,00 кВА | 60.8
Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 269 | 800,00 кВА | 304
Александровка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 270 | 100 | 38
Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 271 | 63,00 кВА | 23.94
Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 272 | 400,00 кВА | 152
Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 273 | 63,00 кВА | 23.94
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 274 | 63,00 кВА | 23.94
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 275 | 63,00 кВА | 23.94
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 276 | 100 | 38
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 277 | 100 | 38
Харламовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 278 | 63,00 кВА | 23.94
Харламовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 279 | 63,00 кВА | 23.94
Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 281 | 100 | 38
Слепуха | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 283 | 160,00 кВА | 60.8
Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 285 | 63,00 кВА | 23.94
Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 287 | 160,00 кВА | 60.8
Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 288 | 250,00 кВА | 95
Красотыновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 289 | 250,00 кВА | 95
Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 291 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 292 | 100 | 38
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 293 | 160,00 кВА | 60.8
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 294 | 100 | 38
Б.Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 295 | 100 | 38
Михайловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 297 | 100 | 38
М.Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 298 | 160,00 кВА | 60.8
Рог | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 299 | 63,00 кВА | 23.94
Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 300 | 250,00 кВА | 95
Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 302 | 100 | 38
Нижний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 303 | 100 | 38
Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 304 | 315,00 кВА | 119.7
Стрелец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 305 | 100 | 38
Нижний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 306 | 63,00 кВА | 23.94
Нижний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 307 | 63,00 кВА | 23.94
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 309 | 400,00 кВА | 152
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 310 | 250,00 кВА | 95
Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 312 | 250,00 кВА | 95
Б.Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 315 | 160,00 кВА | 60.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 316 | 160,00 кВА | 60.8
Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 318 | 160,00 кВА | 60.8
Жерновное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 320 | 100 | 38
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 321 | 100 | 38
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 322 | 400,00 кВА | 152
Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 323 | 160,00 кВА | 60.8
Б.Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 324 | 250,00 кВА | 95
Б.Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 325 | 160,00 кВА | 60.8
Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 326 | 250,00 кВА | 95
Ермолово | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 327 | 160,00 кВА | 60.8
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 328 | 100 | 38
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 329 | 40,00 кВА | 15.2
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 330 | 100 | 38
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 331 | 63,00 кВА | 23.94
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 332 | 100 | 38
Дубовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 333 | 100 | 38
Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 334 | 40,00 кВА | 15.2
Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 337 | 160,00 кВА | 60.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 338 | 160,00 кВА | 60.8
Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 339 | 63,00 кВА | 23.94
Ильинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 340 | 100 | 38
Карташовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 341 | 63,00 кВА | 23.94
Вязовое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 342 | 160,00 кВА | 60.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 343 | 100 | 38
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 344 | 400,00 кВА | 152
С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 345 | 160,00 кВА | 60.8
Б.Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 346 | 100 | 38
Долгуша | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 347 | 250,00 кВА | 95
Нижний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 349 | 25,00 кВА | 9.5
Ольшанка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 350 | 100 | 38
Ольшанка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 351 | 100 | 38
Красная | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 352 | 100 | 38
Красная | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 353 | 100 | 38
Богатые Плоты | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 354 | 160,00 кВА | 60.8
Богатые Плоты | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 356 | 100 | 38
С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 358 | 63,00 кВА | 23.94
С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 360 | 100 | 38
С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 361 | 100 | 38
С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 362 | 63,00 кВА | 23.94
С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 363 | 40,00 кВА | 15.2
С.Ольшанец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 364 | 63,00 кВА | 23.94
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 365 | 25,00 кВА | 9.5
Новотроицкое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 366 | 100 | 38
Новотроицкое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 367 | 100 | 38
Новотроицкое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 368 | 63,00 кВА | 23.94
Новотроицкое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 369 | 63,00 кВА | 23.94
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 370 | 160,00 кВА | 60.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 371 | 250,00 кВА | 95
Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 372 | 250,00 кВА | 95
Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 374 | 100 | 38
Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 375 | 160,00 кВА | 60.8
Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 376 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 377 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 378 | 400,00 кВА | 152
Суры | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 380 | 25,00 кВА | 9.5
Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 383 | 63,00 кВА | 23.94
Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 384 | 100 | 38
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 385 | 100 | 38
Стегаловка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 386 | 160,00 кВА | 60.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 387 | 100 | 38
Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 388 | 100 | 38
Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 389 | 100 | 38
Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 390 | 250,00 кВА | 95
Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 391 | 100 | 38
Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 392 | 100 | 38
Екатериновка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 393 | 100 | 38
Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 394 | 160,00 кВА | 60.8
Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 395 | 16,00 кВА | 6.08
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 396 | 160,00 кВА | 60.8
Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 397 | 63,00 кВА | 23.94
Тимирязевский | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 399 | 40,00 кВА | 15.2
Красное | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 400 | 100 | 38
Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 401 | 160,00 кВА | 60.8
Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 402 | 160,00 кВА | 60.8
Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 403 | 63,00 кВА | 23.94
Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 404 | 63,00 кВА | 23.94
Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 405 | 160,00 кВА | 60.8
Веселое | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 406 | 160,00 кВА | 60.8
Б.Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 407 | 160,00 кВА | 60.8
Б.Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 408 | 160,00 кВА | 60.8
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 409 | 63,00 кВА | 23.94
Полевой | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 410 | 40,00 кВА | 15.2
Полевой | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 411 | 160,00 кВА | 60.8
Полевой | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 412 | 160,00 кВА | 60.8
Новинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 413 | 100 | 38
Новинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 414 | 25,00 кВА | 9.5
Новинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 415 | 100 | 38
Новинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 416 | 63,00 кВА | 23.94
Верхний Ломовец | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 417 | 40,00 кВА | 15.2
Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 418 | 100 | 38
Елизаветовка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 419 | 100 | 38
Б.Боевка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 420 | 160,00 кВА | 60.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 421 | 500,00 кВА | 190
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 423 | 63,00 кВА | 23.94
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 424 | 63,00 кВА | 23.94
Братовщина | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 428 | 63,00 кВА | 23.94
Войсковая Казинка | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 429 | 63,00 кВА | 23.94
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 430 | 63,00 кВА | 23.94
М.Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 431 | 63,00 кВА | 23.94
М.Колодезь | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 433 | 100 | 38
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 434 | 63,00 кВА | 23.94
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 435 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП 438 | 160,00 кВА | 60.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №1 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №10 | 320,00 кВА | 121.6
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №11 | 160,00 кВА | 60.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №12 | 500,00 кВА | 190
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №13 | 410,00 кВА | 155.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №14 | 100 | 38
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №15 | 320,00 кВА | 121.6
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №16 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №17 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №18 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №19 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №2 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №20 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №21 | 800,00 кВА | 304
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №31 | 160,00 кВА | 60.8
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №4 | 315,00 кВА | 119.7
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №5 | 400,00 кВА | 152
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №6 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №7 | 250,00 кВА | 95
Долгоруково | Долгоруковский | Долгоруковский | ТП №9 | 100 | 38
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-1 ул.Октябрьская-Костенко г.Елец | 650,00 кВА | 318.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-2 ул.Мира-Лучковская г.Елец | 250,00 кВА | 250
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-4 ул.Мира,142 г.Елец | 180,00 кВА | 180
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-3 ул.Мира,131 г.Елец | 200,00 кВА | 200
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-5 ул.Ярославская-Комсом, 108 г.Елец | 180,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-6 ул.Комсомольская,66 г.Елец | 800,00 кВА | 281.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-7 г.Елец ул.Комсомольская | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-8 ул.Семашко,11 г.Елец | 800,00 кВА | 550.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-9 ул.Д.Бедного,7 г.Елец | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-10 ул.Свердлова г.Елец | 400,00 кВА | 27.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-11 ул.Рабочая,43 г.Елец | 800,00 кВА | 230.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-12 ул.Я.Фабрициуса,27 г.Елец | 160,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-13 ул. Рабочая, 75 | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-14 ул.Кооперативная г.Елец | 400,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-15 ул.Лермонтова-Октябрьская г.Елец | 800,00 кВА | 254.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-17 ул.Моздовская г.Елец | 250,00 кВА | 2.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-16 ул.Ленина,62 г.Елец | 100 | 20.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-18 ул.Коммунаров,7 г.Елец | 400,00 кВА | 145.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-19 ул.Комсомольская-9 Декабря г.Елец | 630,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-21 ул.9 Декабря,75 г.Елец | 250,00 кВА | 2.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-22 ул.Мира,75 г.Елец | 100 | 12
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-20 ул.Мира,151 г.Елец | 180,00 кВА | 42
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-23 ул.Овражная,33 г.Елец | 180,00 кВА | 12
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-24 ул.Ленина,89 г.Елец | 390,00 кВА | 97.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-27с ул.Д.Бедного,26 г.Елец | 100 | 98.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-25 ул.А.Гайтеровой,40 г.Елец | 250,00 кВА | 12.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-26 ул.К.Маркса,3 г.Елец | 400,00 кВА | 78.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-27н ул.Ленина,162 г.Елец | 160,00 кВА | 96.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-28 ул.Ярославского,7 г.Елец | 100 | 12.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-29 ул.Ленина,99 г.Елец | 200,00 кВА | 1.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-33 ул.Октябрьская, 17 г.Елец | 160,00 кВА | 6.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-31 ул.Вокзальная-Известковая г.Елец | 400,00 кВА | 7.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-32 ул.Коммунаров,62 г.Елец | 800,00 кВА | 204.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-34 ул.Маяковского,15 г.Елец | 320,00 кВА | 12.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-35 ул.Л.Толстого,4 г.Елец | 400,00 кВА | 2.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-36 ул.Допризывников,1-а г.Елец | 250,00 кВА | 20.8
п. Капани | Елецкий | Елецкий | ТП-38 Капани Лесхоз | 100 | 17.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-42 ул.Новозаводская,36 г.Елец | 180,00 кВА | 6.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-40 Московское шоссе г.Елец | 100 | 3.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-43 ул.Пушкина,136 г.Елец | 250,00 кВА | 1.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-49 ул.Пушкарская,72 г.Елец | 180,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-37 ул.Коммунаров,139 г.Елец | 1260 | 81.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-44 ул.Мира,94 г.Елец | 400,00 кВА | 112.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-46 ул.Советская,76 г.Елец | 180,00 кВА | 14.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-50 пер.Кирпичный г.Елец | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-47 ул.Свердлова г.Елец | 400,00 кВА | 120.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-48 ул.Советская,1 | 630,00 кВА | 60.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-52 ул.Дякина,46 г.Елец | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-53 ул.Фрунзе,17 г.Елец | 500,00 кВА | 287.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-54 ул.Героев,11 г.Елец | 400,00 кВА | 251.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-58 ул.Первомайская (АБЗ) г.Елец | 400,00 кВА | 160.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-55 ул.Центральная (санатор шк) г.Елец | 160,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-57 ул.Костенко,7 | 250,00 кВА | 87.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-59 ул.Коммунаров,121 г.Елец | 200,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-60 ул.Коммунаров,40 г.Елец | 315,00 кВА | 10.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-62 ул.Мельничная,15 г.Елец | 100 | 3.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-63 ул.Я.Фабрициуса,4 г.Елец | 160,00 кВА | 6.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-64 ул.С.Разина,35 г.Елец | 180,00 кВА | 12.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-65 ул.К.Маркса,93 г.Елец | 100 | 5.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-66 ул.Пригородная,30 г.Елец | 180,00 кВА | 2.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-67 ул.Барковского,34 г.Елец | 250,00 кВА | 6.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-68 ул.Маяковского,126 г.Елец | 180,00 кВА | 29.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-69 ул.Л.Толстого-Профинтерна г.Елец | 320,00 кВА | 36.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-70 ул.Ключевая,23 г.Елец | 160,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-71 ул.Лебедянская,7 г.Елец | 250,00 кВА | 4.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-72 ул.Верхняя,57 г.Елец | 320,00 кВА | 3.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-73 ул.Томская, 26 г.Елец | 100 | 8.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-74 ул.Полевая,15 г.Елец | 180,00 кВА | 0.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-75 ул.Кротевича,31 г.Елец | 320,00 кВА | 28.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-76 ул.Лермонтова,23 г.Елец | 250,00 кВА | 0
п. Луч | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 338 д.Хмелинец | 250,00 кВА | 96.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-77 ул.Мельничная,12-а г.Елец | 400,00 кВА | 73.1
п. Луч | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 340 д.Хмелинец | 160,00 кВА | 59
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-79 ул.А.Гайтеровой,41 г.Елец | 800,00 кВА | 151.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-84 г.Елец ул.Межзаводская 22 | 180,00 кВА | 1.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-80 ул.Дзержинского,5 г.Елец | 400,00 кВА | 101,9
д. Хмелинец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 341 д.Хмеленец | 160,00 кВА | 68
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-85 г.Елец ул.2-я Речная 42 | 180,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-81 ул.Промышленная,65 г.Елец | 400,00 кВА | 114.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП 82 Лавский 7.Елец | 180,00 кВА | 5.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-83 ул.Зеленая, 1 г.Елец | 180,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-88 ул.Костенко,7 г.Елец | 800,00 кВА | 800.6
д. Сазыкино | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 342 д. Сазыкино | 560,00 кВА | 44
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-89 ул.Шоссейная,4 г.Елец | 320,00 кВА | 25
д. Пищулино | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 344 д. Пищулино | 100 | 62
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-90 ул.Красноармейская,30 г.Елец | 400,00 кВА | 4.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-91 пер.Мельничный-ул.Пушкина г.Елец | 180,00 кВА | 13.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-92 ул.Северная 77 г.Елец | 160,00 кВА | 2.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-93 ул.Костенко,57 г.Елец | 180,00 кВА | 43.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-94 ул.Коммунаров (больница №1) г.Елец | 800,00 кВА | 168.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-95 ул.Вермишева (ж/д техникум) гЕлец | 320,00 кВА | 2.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-96 ул.9-е Декабря,160 | 180,00 кВА | 69.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-97 ул.А.Гайтеровой,9 г.Елец | 180,00 кВА | 12.2
г. Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-98 ул.Орджоникидзе,11 г.Елец | 1260 | 265.4
д.Пищулино | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 345 д.Пищулино | 160,00 кВА | 3.5
д. Пищулино | Елецкий | Елецкий | КТП Е 346 40кВА д.Пищулино | 40,00 кВА | 1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-99 ул.Клубная,54 г.Елец | 180,00 кВА | 2.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-100 ул.Ефремовская,12 г.Елец | 250,00 кВА | 2.2
д. Беливец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 347 40кВА д. Беливец | 40,00 кВА | 19
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-101 ул.Маяковского,4 г.Елец | 180,00 кВА | 8.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-102 ул.Мира г.Елец | 200,00 кВА | 57.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-103 ул.Бр. Радионовых, 54 г.Елец | 180,00 кВА | 0.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-105 База горпищеторга | 320,00 кВА | 25.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-107 г.Елец ул. Пролетарская, 22 | 100 | 22.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-108 ул.Коммунаров,77 г.Елец | 250,00 кВА | 2.2
д. Красный Октябрь | Елецкий | Елецкий | КТП Е 348 100кВА д. Красный Октябрь | 100 | 50
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-109 ул.Коммунаров,121 г.Елец | 180,00 кВА | 34.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-110 ул.Лебедянская,72 г.Елец | 250,00 кВА | 65.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-111 ул.Коммунаров,95 г.Елец | 250,00 кВА | 20.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-112 ул.Коммунаров,103 г.Елец | 400,00 кВА | 56.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-113 ул.Коммунаров,103-в г.Елец | 800,00 кВА | 116.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-114 ул. Ярославского, 48 | 100 | 7.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-115 ул.Железнодорожная,40 г.Елец | 180,00 кВА | 1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-116 г.Елец ул.Локомотивная, 57 | 180,00 кВА | 7.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-117 ул.Задонская (ж/д водозаб) г.Елец | 430,00 кВА | 279.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-118 ул. А.Гайтеровой,2 г.Елец | 100 | 7.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-119 ул.Орджоникидзе | 715,00 кВА | 392.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-120 ул.Вермишева (кв.котел.ж/дор) г.Е | 800,00 кВА | 345.2
с.Рогатово | Елецкий | Елецкий | КТП Е 350 63кВА с.Рогатово | 63,00 кВА | 15
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-121 ул.Задонская,11 г.Елец | 400,00 кВА | 208.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-122 ул.Соц.городок,18 г.Елец | 180,00 кВА | 5.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-123 ул.Известковая (шк. №23) г.Елец | 320,00 кВА | 60,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-124 г.Елец ул.Свободы, 26 | 160,00 кВА | 0.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-125 ул.Товарная,15 г.Елец | 250,00 кВА | 12.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-126 пер.Строителей,5 г.Елец | 200,00 кВА | 21.1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-127 с.Капани (псих.диспансер) | 1600 | 1.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-129 г.Елец Орловское шоссе | 250,00 кВА | 0.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-130 г.Елец Автостанция 2 | 180,00 кВА | 28.6
с. Рогатово | Елецкий | Елецкий | КТП Е 351 63кВА с. Рогатово | 63,00 кВА | 25
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-131 п.Строитель,13 г.Елец | 800,00 кВА | 13.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-132 п.Строитель,26 г.Елец | 400,00 кВА | 38.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-133 ул.Юбилейная,7 г.Елец | 400,00 кВА | 33.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-134 ул.Радиотехническая (шк №11г.Елец | 1030 | 382.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-135 ул.Костенко,44-а г.Елец | 400,00 кВА | 72.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-140 ул.Фрунзе,2-б г.Елец | 400,00 кВА | 32.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-136 ул.Костенко,58 г.Елец | 400,00 кВА | 29.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-137 ул.Костенко (химлаборат) г.Елец | 160,00 кВА | 130.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-138 ул.Радиотехническая (ГДК) | 1260 | 316.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-139 ул.Юбилейная,11 г.Елец | 800,00 кВА | 156.2
п.Луч | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 383 с-з Луч | 250,00 кВА | 112
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-141 ул.Радиотехническая,8 г.Елец | 800,00 кВА | 96.2
п.Луч | Елецкий | Елецкий | КТП 630 Е 334 ООО "Агрофирма Луч" | 160,00 кВА | 243
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-147 ул.Пригородная,44 | 400,00 кВА | 52.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-142 ул.Радиотехническая, 24 | 800,00 кВА | 107.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-143 ул.Королева,13 г.Елец | 400,00 кВА | 5.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-144 ул.Радиотехническая (шк №24) г.Ел | 400,00 кВА | 274.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-145 ул.Королева,32 г.Елец | 800,00 кВА | 18.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-149 г.Елец ул. Свердлова 151 | 800,00 кВА | 404.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-151 ул.Пушкина,14 г.Елец | 180,00 кВА | 9.1
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 361 п.Ключ Жизни | 160,00 кВА | 40
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-152 г.Елец ул.Пушкина, 8 | 320,00 кВА | 135.6
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 362 д.Пажень | 250,00 кВА | 2.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-153 ул.Транспортная г.Елец | 800,00 кВА | 20.36
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 363п. Ключ Жизни | 160,00 кВА | 1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-154 г.Елец ул.1-ая Высокая,22 | 250,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-156 г.Елец ул.Фрунзе | 630,00 кВА | 153.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-158 ул.Спутников г.Елец | 1260 | 177.9
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 365 п. Ключ Жизни | 400,00 кВА | 2.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-159 ул.Коммунаров,63 г.Елец | 180,00 кВА | 2.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-148 г.Елец ул.Спутников 5 | 400,00 кВА | 39.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-160 г.Елец ул.Крупской | 160,00 кВА | 0
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-161 г.Елец ул.Чкалова, Дачная 1 | 100 | 3.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-162 г.Елец ул.Космонавтов, 2а | 180,00 кВА | 4.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-184 ул.Ленина, 80 (АТС) | 800,00 кВА | 83.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-163 г.Елец ул.Дякина,1 | 250,00 кВА | 64.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-164 г.Елец ул.Маяковского 50 | 320,00 кВА | 158.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-168 г.Елец ул.Южная | 800,00 кВА | 214.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-193 ул.Черокманова,19 | 800,00 кВА | 3.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-169 г.Елец ул.Коммунаров (гор.парк) | 250,00 кВА | 21.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-170 г.Елец ул.Молодёжная, 6 | 250,00 кВА | 2.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-192 ул.Путейская 20-а | 400,00 кВА | 97.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-171 г.Елец ул. Лесная, 15 | 160,00 кВА | 1.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-187 ул. Задонская г.Елец | 180,00 кВА | 9.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-172 г.Елец ул.2 Верхняя, 25 | 250,00 кВА | 58.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-186 ул.Костенко, 58-а г.Елец | 1030 | 78.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-173 ул.Верхняя,10 г.Елец | 200,00 кВА | 68.3
д.Пажень | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 439 д.Пажень | 63,00 кВА | 28
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-175 г.Елец п.Ольшанец, подсоб. х-во | 800,00 кВА | 106.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-178 ул.Черокманова,3 г.Елец | 1260 | 103.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-179 ул.Коммунаров (ЕГУ) г.Елец | 800,00 кВА | 327.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-180 г.Елец ул.Ломоносова, 13 | 250,00 кВА | 99.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-182 ул.Черокманова,19 г.Елец | 800,00 кВА | 432.1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-183 ул.Ленина, 88 общ.ЕГУ г.Елец | 800,00 кВА | 269.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-176 г.Елец ул.40 лет Победы 23 | 250,00 кВА | 1.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-198 г.Елец ул.Городская,52 | 100 | 18.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-200 г.Елец ул.Рязано-Уральская,52-а | 800,00 кВА | 408.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-201 ул.Коммунаров (гостиница) г.Елец | 1030 | 573.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-202 г.Елец ул.Интернациональная,11 | 160,00 кВА | 7.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-203 ул.Пушкина, 24 г.Елец | 1260 | 206.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-204 г.Елец ул.Ролина,6 | 160,00 кВА | 100.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-206 ул.Пожарная | 800,00 кВА | 99.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-207 ул.Гагарина,3 (поликл.) г.Елец | 1030 | 534.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ГКТП-211 г.Елец ул.Рязано-уральская | 50,00 кВА | 28.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-212 г.Елец ул.Окружная, 18 | 100 | 8.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-208 ул.Гагарина,1(общежитие) г.Елец | 800,00 кВА | 238.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-209 ул.Радиотехническая 2-а | 250,00 кВА | 13.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-213 ул.220-й Стрелковой дивизи | 1260 | 377.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-210 г.Елец ул.Ломоносова | 180,00 кВА | 64.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-215 г.Елец ул.Известковая | 320,00 кВА | 45.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-226 г.Елец ул.Городская | 180,00 кВА | 3.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-227 г.Елец пер.Льняной 20 | 100 | 3.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-228 г.Елец ул.Рязано-Уральская 106 | 100 | 1.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-229 г.Елец ул.Коммунаров,103-а | 800,00 кВА | 320.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-231 г.Елец ул.9-я декабря 186 | 100 | 6.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ГКТП-222 г.Елец ул.Казинская 40 | 250,00 кВА | 3.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-223 ул.Коммунаров, 129 | 1260 | 240.1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-225 г.Елец ул.Мельничная ( ГАИ ) | 40,00 кВА | 10.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-224 ул.Клубная,1 | 500,00 кВА | 509.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-232 г.Елец ул.Концевая 54 | 100 | 15.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-233 ул.122-стрелковая дивизия г.Елец | 100 | 3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-234 пер.Кирпичный | 160,00 кВА | 56.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-235 г.Елец ул.Мира | 1260 | 552.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-219 п.Мирный г.Елец | 463,00 кВА | 262.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-239 г.Елец ул.Королева | 500,00 кВА | 7.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-237 ул.К.Тона г.Елец | 250,00 кВА | 44,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-243 ул.Александровская г.Елец | 500,00 кВА | 8.1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-244 ул.Школьная (ПМК-112) г.Елец | 800,00 кВА | 341.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-2в Сазыкинский в-д нижняя скважина | 1030 | 462.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-7насосная г.Елец ул.Колхозная | 410,00 кВА | 238.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-насосная №2 по р.Ельчик г.Елец | 495,00 кВА | 262.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-78 г.Елец ул.А.Гайтеровой 15 | 200,00 кВА | 5.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-189 пер.3-й Ламской 17 | 100 | 6.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ГКТП-190 г.Елец ул.Дякина 190 | 250,00 кВА | 0.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-249 г.Елец ул.Костенко | 400,00 кВА | 7.1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-241 ул.Кротевича г.Елец Ольш. карьер | 800,00 кВА | 44,8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-166 ул.Свердлова (детск дом инв) г.Ел | 250,00 кВА | 5.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-199 г.Елец ул.Пригородная,46 | 250,00 кВА | 13.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-165 ул.Свердлова (Елецгаз) г.Елец | 250,00 кВА | 0.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-230 ул.Вермишева (котельн) г.Елец | 2.000,00 кВА | 160.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-188 ул.Песковатская | 250,00 кВА | 6.2
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 320 с.Голиково | 160,00 кВА | 122
д.Задонье | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 323 д.Задонье | 100 | 24
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 322 с.Голиково | 160,00 кВА | 94
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 321 с. Голиково | 100 | 9
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 319 с. Голиково | 63,00 кВА | 3
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 318 с. Голиково | 63,00 кВА | 1
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 317 с.Голиково | 100 | 42
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 359 п. Елецкий | 250,00 кВА | 5
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий | ЗТП 250 Е 433 п. Елецкий | 250,00 кВА | 100
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 358 п. Елецкий | 250,00 кВА | 12
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 357 п. Елецкий | 160,00 кВА | 55
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 356 п. Елецкий | 250,00 кВА | 149
п. Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 354 п. Елецкий | 250,00 кВА | 140
д. Александровка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 092 д. Александровка | 250,00 кВА | 64
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-216 ул.Орджоникидзе 2 | 410,00 кВА | 61.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-185 г.Елец ул.Пушкина,132 | 250,00 кВА | 54.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-177 п.Ольшанец Жив.комплекс | 100 | 130.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-220 г.Елец ул. Октябрьская | 160,00 кВА | 27.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-1В г.Елец Лавский в-д | 400,00 кВА | 172.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-2В г.Елец Лавский в-д | 400,00 кВА | 172.7
д.Хмеленец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 482 д.Хмеленец | 100 | 20
д.Хмеленец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е498д. Хмеленец | 250,00 кВА | 53
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-252 Соцгородок г.Елец | 800,00 кВА | 238.3
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 454 с. Голиково | 100 | 31
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 420 с.Голиково | 160,00 кВА | 42
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 511 п.Ключ Жизни | 40,00 кВА | 28
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | МТП 100 Е 512 п.Ключ Жизни | 100 | 14
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 513 п.Ключ Жизни | 250,00 кВА | 130
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 490 п.Ключ Жизни | 160,00 кВА | 98
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 274 п.Ключ Жизни | 100 | 55
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 478 п.Ключ Жизни | 63,00 кВА | 3
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 485 п.Ключ Жизни | 250,00 кВА | 8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-257 пер.Майский г.Елец | 180,00 кВА | 156.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-245 ул.Разина г.Елец | 250,00 кВА | 361.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 630 Е 432 П | 630,00 кВА | 130.2
д. Хмелинец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 408 д.Хмеленец | 160,00 кВА | 83
д. Пажень | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 405 д.Пажень | 40,00 кВА | 2
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 449 п.Газопровод | 100 | 30
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | МТП Е 518 п.Ключ Жизни | 100 | 22
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-258 ул. Н. Затон г.Елец | 400,00 кВА | 378
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-242 пер.Томский г.Елец | 400,00 кВА | 324.6
п.Задоньевский | Елецкий | Елецкий | МТП 100 Е 492 п.Задоньевский | 100 | 74
д. Хмеленец | Елецкий | Елецкий | МТП 250 Е 496 д. Хмеленец | 250,00 кВА | 110
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ЗТП Е121 ул.Новолипецкая 1б (база ЕРЭС) | 1260 | 224
г.Елец | Елецкий | Елецкий | ТП-1в Сазыкинский в-д верхняя скважина | 400,00 кВА | 172.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-3в Лавский в-д | 400,00 кВА | 172.7
с.Хмеленец | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 527 с.Хмеленец | 250,00 кВА | 168
п.Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 530 п.Елецкий | 250,00 кВА | 147
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-272 ул.Розанова г.Елец | 250,00 кВА | 164.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТПНу-266 сл.Александровка г.Елец | 1260 | 714.9
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 533 п.Ключ Жизни | 250,00 кВА | 134
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 532 п.Ключ Жизни | 250,00 кВА | 187
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТПНу-265 сл.Александровка г.Елец | 1260 | 788.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-268 пер. Ламской, 11 г.Елец | 160,00 кВА | 27.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 270 п. Красный (АЗС №23) | 100 | 12.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-2 А Южно-Лавский Водозабор | 160,00 кВА | 180.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-4 А Южно-Лавский водозабор г.Елец | 160,00 кВА | 180.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-5 А Южно-Лавский водозабор | 100 | 180.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-3 А Южно-Лавский водозабор | 100 | 82.2
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | МТП 25 Е-549 п.Газопровод, гаражи | 25,00 кВА | 3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-271 ул.Куликовская г.Елец | 160,00 кВА | 22.6
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | ЗТП 2*630 Е-524 п.Газопровод | 1260 | 203
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-276 г. Елец пер.Детский | 100 | 65.7
д. Хмелинец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е-555 д. Хмелинец | 400,00 кВА | 55
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-277 ул.Кирова | 250,00 кВА | 108.3
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е-571 п.Газопровод, ул.Зеленая | 100 | 46
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-275 пос.Сахарного завода г.Елец | 100 | 17.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-274 ул.Звенигородского | 400,00 кВА | 58.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-278 ул.Комбинатная,к.2,д.31 | 100 | 1.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-273 пер.Томский г.Елец | 100 | 2.8
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | ЗТП 2*630 Е-525 п.Газопровод | 1260 | 354
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | ЗТП 100 Е-537 п.Газопровод | 100 | 32
с.Голиково | Елецкий | Елецкий | СТП 6/0,4кВ Е 577 40кВА с.Голиково | 40,00 кВА | 1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-282 ул.Костенко (тер.больницы №2) | 500,00 кВА | 250.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 579 г.Елец, ул.Содружества | 250,00 кВА | 28
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-283 ул.Аргамаченская г.Елец | 500,00 кВА | 190.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-280 ул.Речная г.Елец | 100 | 5.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-281 пер.Матросова г.Елец | 160,00 кВА | 65.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-286 ул.Коммунаров г.Елец | 800,00 кВА | 262.5
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-297 г.Елец ул. В.Орлова д.10 | 160,00 кВА | 70.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-285 ул.Н.Затон г.Елец | 160,00 кВА | 83.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-291 г. Елец р-н рынка "Дионис" | 63,00 кВА | 2.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-290 ул.Левобережная,1 г.Елец | 63,00 кВА | 16.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-298 ул.В.Затон г.Елец | 160,00 кВА | 68.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-284 ул.Чернавская г.Елец | 250,00 кВА | 170.1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | МТП-287 ул.Коллективная,76 | 160,00 кВА | 32.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-6кВ № Е-590 Московское шоссе,9а | 1260 | 57
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-301 ул.Радиотехническая | 800,00 кВА | 1100
д. Задонье | Елецкий | Елецкий | СТП Е 602 д. Задонье | 100 | 18
д. Задонье | Елецкий | Елецкий | СТП Е 601 д.Задонье | 100 | 41
пос.Елецкий | Елецкий | Елецкий | КТП 160кВА Е-626 пос.Елецкий | 160,00 кВА | 47
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-279 ул.Рязанская г.Елец. | 160,00 кВА | 64.6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-294 ул. Костенко г.Елец | 100 | 42.9
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-289 район ГК "Солнечный" | 100 | 100.2
д.Сазыкино | Елецкий | Елецкий | КТП Е 643/100кВА д.Сазыкино | 100 | 32
п.Газопровод | Елецкий | Елецкий | КТП Е 640 п.Газопровод | 160,00 кВА | 46
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-296 пл. Сахарного з-да г.Елец | 25,00 кВА | 1.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-305 ул.Л.Толстого г.Елец | 100 | 144.3
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 кВА №304 г. Елец | 400,00 кВА | 577.4
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 кВА 293 г.Елец | 160,00 кВА | 198.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 40 кВА №299 ул. Ключевая | 40,00 кВА | 57.7
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 288 р-он ГК "Солнечный" г .Елец | 100 | 42.2
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 250 кВА №302 г. Елец | 500,00 кВА | 69.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 307 п.Электрик г.Елец | 25,00 кВА | 36.1
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-306 ул. Д.Бедного | 126,00 кВА | 182
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-308 ул.Шевченко | 126,00 кВА | 182
п. Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП 6/0,4 кВ № Е-651 | 100 | 76
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 292 г.Елец Московское шоссе (МРЭО) | 630,00 кВА | 162.2
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-300 ул.2-ая Восточная | 100 | 38.9
п. Задонье | Елецкий | Елецкий | СТП 6/0,4 кВ №Е-653 | 63,00 кВА | 21.9
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 654 | 126,00 кВА | 89.9
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 2х160кВА №309 г.Елец | 320,00 кВА | 74.3
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-6кВ №295 г.Елец, п.Мирный | 63,00 кВА | 11.2
д.Рогатово | Елецкий | Елецкий | СТП 663 д.Рогатово | 63,00 кВА | 40.8
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 310 ул.Новолипецкая | 400,00 кВА | 112.3
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП Е 666 п.Ключ Жизни | 63,00 кВА | 41.3
д.Кукуевка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 094 д.Кукуевка | 160,00 кВА | 6
г.Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 246 ул.Плотинка г.Елец | 400,00 кВА | 182.9
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 45 г.Елец, ул.Маяковского | 160,00 кВА | 30.5
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 56 г.Елец , ул.Центральная, 4 | 400,00 кВА | 0
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 61 г.Елец, ул.Аргамаченская,67 | 400,00 кВА | 49
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП-104 г.Елец, ул. Слободская, 19 | 100 | 67,1
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 86 г.Елец, ул.Школьная (Бугор) | 160,00 кВА | 90.9
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 313 СТ "Эльта" г.Елец | 100 | 30.5
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 312 ул.Г.Курбатова | 63,00 кВА | 17
ст.Телегино | Елецкий | Елецкий | КТП 519 ст.Телегино | 160,00 кВА | 21
д.Хмелинец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 677 д.Хмелинец | 100 | 4
п.Ключ Жизни | Елецкий | Елецкий | КТП Е 374 п.Ключ Жизни | 400,00 кВА | 26
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 315 г.Елец, ул.Александровская | 500,00 кВА | 63
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 41 ул.Новозаводская,2 г.Елец | 160,00 кВА | 0
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 316 ул.Костенко г.Елец | 160,00 кВА | 14
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 318 ул.С.Богатикова г.Елец | 160,00 кВА | 100
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 319 ул.Маяковского г.Елец | 100 | 82
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 320 г.Елец | 160,00 кВА | 120
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 679 Московское шоссе | 63,00 кВА | 4
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 236 ул.Космонавтов г.Елец | 160,00 кВА | 23
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 314 (р-он 2-ой насосной) г.Елец | 800,00 кВА | 215
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 321 г.Елец | 160,00 кВА | 114
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 311 ул.Мешкова г.Елец | 320,00 кВА | 120
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 317 г.Елец | 160,00 кВА | 36
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 323 г.Елец | 100 | 10
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 322 г.Елец | 200,00 кВА | 23
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 324 ул.Кротевича г.Елец | 320,00 кВА | 54
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 325 ул.Привокзальная г.Елец | 320,00 кВА | 48
д.Сазыкино | Елецкий | Елецкий | КТП Е-687 д.Сазыкино | 63,00 кВА | 6
д.Сазыкино | Елецкий | Елецкий | КТП Е-688 д.Сазыкино | 40,00 кВА | 2
д.Пищулино | Елецкий | Елецкий | КТП Е-689 д.Пищулино | 63,00 кВА | 4
пос.Газопровод | Елецкий | Елецкий | КТП Е-691 пос.Газопровод | 800,00 кВА | 13
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП 202 ул.Интернациональная,23 | 250,00 кВА | 7.2
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 702 г.Елец территория угольн.склад | 100 | 25
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП Е-705 г.Елец | 100 | 46
г. Елец | Елецкий | Елецкий | КТП Е-710 г.Елец ПГК Придорожный | 100 | 9
д.Марчуки | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 158 д.Марчуки | 40,00 кВА | 3
д.Марчуки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 159 д.Марчуки | 63,00 кВА | 8
с. Хмелевое | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 160 с. Хмелевое | 40,00 кВА | 25
д.Слободка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 162 д.Слободка | 63,00 кВА | 22
с.Волчье | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 165 с.Волчье | 40,00 кВА | 17
с.Волчье | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 164 с.Волчье | 63,00 кВА | 3
с.Волчье | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 373 с.Волчье | 160,00 кВА | 57
с.Хмелевое | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 378 с.Хмелевое | 160,00 кВА | 117
д.Слободка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 375 д.Слободка | 63,00 кВА | 9
д.Урывки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 175 д.Урывки | 100 | 16
п.Маяк | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 178 п.Маяк | 250,00 кВА | 154
д.Пальцино | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 182 д.Пальцино | 63,00 кВА | 32
п.Маяк | Елецкий | Елецкий | МТП 160 Е 222 п.Маяк | 160,00 кВА | 60
п.Маяк | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 180 п.Маяк | 250,00 кВА | 118
п.Маяк | Елецкий | Елецкий | МТП 160 Е 425 п.Маяк | 160,00 кВА | 16
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП 250кВА Е-098 с.Лавы | 250,00 кВА | 1
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 103 с.Лавы | 160,00 кВА | 10
д.Дмитриевка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 114 д.Дмитриевка | 63,00 кВА | 5
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 116 с.Воронец ул.Речная | 160,00 кВА | 11
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 118 с.Н.Воргол | 40,00 кВА | 17
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 119 с.Н.Воргол | 160,00 кВА | 5
д.Поповка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 120 д.Поповка | 63,00 кВА | 23
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 382 с.Н.Воргол | 160,00 кВА | 40
с.Долгое | Елецкий | Елецкий | КТП 60 Е 166 с.Долгое | 60,00 кВА | 16
с.Долгое | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 167 с.Долгое | 100 | 39
с.Долгое | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 168 с.Долгое | 40,00 кВА | 2
с.Крутое | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 170 с.Крутое | 160,00 кВА | 7
д.Свидеровка | Елецкий | Елецкий | КТП 30 Е 173 д.Свидеровка | 30,00 кВА | 15
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 075 с.Казаки | 100 | 23
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 076 с.Казаки | 160,00 кВА | 4
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 077 с.Казаки | 63,00 кВА | 11
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 078 с.Казаки | 160,00 кВА | 108
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 080 с.Казаки | 100 | 68
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 083 с.Казаки | 60,00 кВА | 2
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 60 Е 084 с.Казаки | 60,00 кВА | 5
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 086 с.Казаки | 100 | 3
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 087 с.Казаки | 160,00 кВА | 7
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 089 с.Казаки | 63,00 кВА | 9
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 093 с.Казаки | 160,00 кВА | 43
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 477 с.Казаки | 160,00 кВА | 1
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 30 Е 060 с.Казаки | 30,00 кВА | 3
д.Аксенкино | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 061 д.Аксенкино | 400,00 кВА | 251
д.Кр.Куст | Елецкий | Елецкий | КТП 25 Е 062 д.Кр.Куст | 25,00 кВА | 1
д.Коммуна | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 063 д.Коммуна | 40,00 кВА | 1
д.Березовка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 064 д.Березовка | 40,00 кВА | 4
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 065 д.Рябинки | 40,00 кВА | 18
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 066 д.Рябинки | 40,00 кВА | 4
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 067 д.Рябинки | 63,00 кВА | 20
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 068 д.Рябинки | 63,00 кВА | 9
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 069 100кВА с.Рябинки | 100 | 11
д.Дерновка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 070 д.Дерновка | 160,00 кВА | 4
с. Ольховец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 074с. Ольховец | 100 | 24
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 506 ул.Луговая с.Талица | 100 | 19
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 505 с.Талица | 100 | 2
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 504 ул.Привокзальная с. Талица | 100 | 39
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 501 ул.Советская с.Талица | 100 | 7
д.Черкасские Дворики | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 213 д.Черкасские Дворики | 63,00 кВА | 15
д.Сахаровка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 205 д.Сахаровка | 63,00 кВА | 41
Н.Ольшанец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 204 Н.Ольшанец | 160,00 кВА | 4
Н.Ольшанец | Елецкий | Елецкий | МТП 25 Е 202 д.Н.Ольшанец | 160,00 кВА | 32
д.Соколье | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 200 д.Соколье | 160,00 кВА | 8
д.Лукошкино | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 197 д.Лукошкино | 40,00 кВА | 6
д.Аркатово | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 195 д.Аркатово | 100 | 24
д.Ольшанец | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 130 д.Ольшанец | 40,00 кВА | 6
д.Соколье | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 403 д.Соколье | 250,00 кВА | 2
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 230 д.Б.Извалы | 160,00 кВА | 85
д.Ивлевка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 224 д.Ивлевка | 40,00 кВА | 22
д.Аленка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 009 д.Аленка | 40,00 кВА | 2
ст.Улусарка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 223 ст.Улусарка | 250,00 кВА | 103
п.Маяк | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 217 п.Маяк | 100 | 1
д.Екатериновка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 215 д.Екатериновка | 250,00 кВА | 14
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 232 д.Б.Извалы | 100 | 62
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 231 д.Б.Извалы | 63,00 кВА | 28
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 228 д.Б.Извалы | 63,00 кВА | 1
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 225 д.Б.Извалы | 160,00 кВА | 105
д.Чибисовка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 397 д.Чибисовка | 63,00 кВА | 10
д.Октябревка | Елецкий | Елецкий | КТП 25 Е 192 д.Октябревка | 25,00 кВА | 4
д.Буевка | Елецкий | Елецкий | КТП 25 Е 190 д.Буевка | 63,00 кВА | 1
с.Архангельское | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 187 с.Архангельское | 160,00 кВА | 24
с.М.Суворовка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 400 с.М.Суворовка | 63,00 кВА | 20
с. Ериловка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 380 400кВА с. Ериловка | 400,00 кВА | 49
с.М.Суворовка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 316 с.М.Суворовка | 40,00 кВА | 1
Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 314 160кВА Черкассы | 160,00 кВА | 108
с.Ериловка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 313 с.Ериловка | 40,00 кВА | 10
с.Ериловка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 311 с.Ериловка | 100 | 4
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 307 с. Черкассы | 160,00 кВА | 31
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 306 с. Черкассы | 100 | 54
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 160кВА Е 303 с. Черкассы | 160,00 кВА | 1
с. Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 302 с.Черкассы | 250,00 кВА | 28
д.Касимовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 447 д.Касимовка | 100 | 52
с.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 071 с.Чернышовка | 100 | 61
с.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 128 с.Чернышовка | 100 | 16
д.Михайловка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 300 д.Михайловка | 40,00 кВА | 25
д.Касимовка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 289 д.Касимовка | 100 | 75
д.Касимовка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 287 д.Касимовка | 40,00 кВА | 1
с.Пальна Ламская | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 286с.Пальна Ламская | 63,00 кВА | 17
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 284 с. Аргамач-Пальна | 100 | 31
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 283 с. Аргамач-Пальна | 63,00 кВА | 1
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 282 с. Аргамач-Пальна | 63,00 кВА | 16
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 281 с. Аргамач-Пальна | 40,00 кВА | 1
д.Анистархово | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 278 д.Анистархово | 40,00 кВА | 19
д.Трубицино | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 277 д.Трубицино | 63,00 кВА | 2
д.Трубицино | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 276 д.Трубицино | 40,00 кВА | 1
д.Колосовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 271 д.Колосовка | 100 | 5
с.Б.Суворовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 269 с.Б.Суворовка | 100 | 8
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 262 с.Талица | 250,00 кВА | 78
д.Александровка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 291д.Александровка | 100 | 35
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 443 с.Паниковец | 63,00 кВА | 48
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 442 с.Паниковец | 63,00 кВА | 6
д.Лосевка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 140 д.Лосевка | 160,00 кВА | 109
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 138 с.Паниковец | 63,00 кВА | 8
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 137 с.Паниковец | 100 | 52
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 136 с.Паниковец | 100 | 21
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 135 с.Паниковец | 63,00 кВА | 42
с.Паниковец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 134 с.Паниковец | 100 | 3
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 005 д.Ивановка | 250,00 кВА | 67
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 004 д.Ивановка | 250,00 кВА | 1
д.Дерновка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 294 д.Дерновка | 100 | 28
д.Васильевка | Елецкий | Елецкий | КТП 25 Е 032 д.Васильевка | 60,00 кВА | 15
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий | КТП 60 Е 031 д.Петровы Круги | 63,00 кВА | 47
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 030 д.Петровы Круги | 100 | 50
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 029 д.Петровы Круги | 63,00 кВА | 35
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 027 д.Петровы Круги | 250,00 кВА | 131
д. Рудневка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 026 д. Рудневка | 100 | 80
д.Рябинки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 025 д.Рябинки | 63,00 кВА | 51
д.Сосенка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 024 д.Сосенка | 40,00 кВА | 1
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 022 д.М.Боевка | 160,00 кВА | 99
д.Нетсево | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 021 д.Нетсево | 63,00 кВА | 18
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 019 250кВА д.М.Боевка | 250,00 кВА | 128
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 018 д. М.Боевка | 100 | 1
д.Успенка | Елецкий | Елецкий | КТП 30 Е 015 д.Успенка | 30,00 кВА | 19
с.Каменское | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 388 с.Каменское | 160,00 кВА | 10
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 132 д.Чернышовка | 250,00 кВА | 121
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 042 д.Ильинка | 63,00 кВА | 27
с.Хитрово | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 039 с.Хитрово | 400,00 кВА | 201
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 149 с.Воронец | 400,00 кВА | 156
с.Хитрово | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 038 с.Хитрово | 400,00 кВА | 191
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 122 с.Воронец | 400,00 кВА | 183
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 037 д.Ильинка | 100 | 32
с.Каменское | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 036 с.Каменское | 250,00 кВА | 49
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 123 с.Воронец | 160,00 кВА | 3
с.Каменское | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 035 с.Каменское | 250,00 кВА | 160
д.Красный Хутор | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 154 д.Красный Хутор | 100 | 27
с.Каменское | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 023 с.Каменское | 400,00 кВА | 3
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 017 д.М.Боевка | 250,00 кВА | 77
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 429 д.Ивановка | 160,00 кВА | 9
д.Тонеевка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 059 д.Тонеевка | 100 | 64
д.Барановка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 010 д.Барановка | 250,00 кВА | 148
д.Ивановка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 003 д.Ивановка | 160,00 кВА | 92
д.Красный Хутор | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 155 д.Кр.Хутор | 250,00 кВА | 170
д.Кр.Октябрь | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 002 д.Кр.Октябрь | 160,00 кВА | 62
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 487 п.Солидарность | 160,00 кВА | 2
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 252 п.Солидарность | 400,00 кВА | 186
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий | КТП 60 Е 157 д.Петровы Круги | 60,00 кВА | 47
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 410 п.Солидарность | 63,00 кВА | 23
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 180 Е 251 п.Солидарность | 180,00 кВА | 2
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 141с.Воронец | 250,00 кВА | 103
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 250 п.Солидарность | 100 | 5
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 239 п.Солидарность | 250,00 кВА | 97
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 142 с.Воронец | 100 | 3
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 238 п.Солидарность | 250,00 кВА | 9
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 237 п.Солидарность | 250,00 кВА | 36
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 143 с.Воронец | 63,00 кВА | 2
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 297 с.Казинка | 100 | 42
д.Кожуховка | Елецкий | Елецкий | ТП 100 Е 186 д.Кожуховка | 100 | 43
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 145 с.Воронец | 400,00 кВА | 1
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 400 Е 146 с. Воронец | 400,00 кВА | 268
д.Голубевка | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 183 д.Голубевка | 40,00 кВА | 1
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 148 с.Воронец | 160,00 кВА | 3
д.Быковка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 106 д.Быковка | 160,00 кВА | 1
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 045 п.Солидарность | 100 | 42
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 481 д.Казинка | 160,00 кВА | 58
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 296 с. Казинка | 250,00 кВА | 138
д.Пушкари | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 255 д.Пушкари | 160,00 кВА | 5
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 256 д.Казинка | 100 | 9
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 258 д.Казинка | 160,00 кВА | 1
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 200 Е 257 д Казинка | 200,00 кВА | 50
д.Колосовка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 288 д.Колосовка | 250,00 кВА | 99
с.Хмелевое | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 161 с.Хмелевое | 40,00 кВА | 8
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 464 с.Черкассы | 63,00 кВА | 2
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 465 с.Черкассы | 100 | 28
д.Колосовка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 467 д.Колосовка | 40,00 кВА | 28
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 476 с.Казаки | 100 | 64
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 479 с.Казаки | 63,00 кВА | 2
д.Екатериновка | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 483 д.Екатериновка | 250,00 кВА | 113
с.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 516 д.Казинка | 100 | 49
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 470 с.Казаки | 100 | 30
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 475 с.Казаки | 250,00 кВА | 183
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 474 с.Казаки | 100 | 1
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 461 с.Казаки | 160,00 кВА | 29
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 469 с.Казаки | 250,00 кВА | 121
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 459 с.Казаки | 100 | 76
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 466 с.Талица | 63,00 кВА | 18
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 402 с.Черкассы | 250,00 кВА | 170
д. Ериловка | Елецкий | Елецкий | КТП 25 Е 315 д. Ериловка | 25,00 кВА | 4
с.Каменское | Елецкий | Елецкий | МТП Е 493 с.Каменское | 63,00 кВА | 45
ст. Хитрово | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 412 ст. Хитрово | 160,00 кВА | 118
ст. Хитрово | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 497 ст.Хитрово | 100 | 50
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 472 д.Ильинка | 40,00 кВА | 19
д.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 299 д.Б.Извалы | 250,00 кВА | 146
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 099 с.Лавы | 100 | 64
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 491 с.Лавы | 100 | 54
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 147 с.Воронец | 250,00 кВА | 1
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | МТП 160 Е 390 с.Лавы | 160,00 кВА | 3
с.Н.Воргол | Елецкий | Елецкий | МТП 63 Е 034 с.Н.Воргол | 63,00 кВА | 42
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 115 с.Воронец | 100 | 52
д.Шаталовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 435 д.Шаталовка | 100 | 47
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | ЗТП 250 Е 430 п. Солидарность | 400,00 кВА | 87
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 415 п.Солидарность | 250,00 кВА | 182
с.Талица | Елецкий | Елецкий | ЗТП 400 Е 510 с.Талица | 400,00 кВА | 56
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 109 с.Черкассы | 63,00 кВА | 6
ОГУП СН Светлый путь | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 041 ОГУП СН Светлый путь | 250,00 кВА | 76.4
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 446 с.Лавы | 250,00 кВА | 16
д.Шаталовка | Елецкий | Елецкий | КТП Е-126 250кВА д.Шаталовка | 250,00 кВА | 96.8
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 124 25 кВА | 25,00 кВА | 9.5
п.Соколье | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 210 п.Соколье | 250,00 кВА | 194
п.Соколье | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 201 п.Соколье | 40,00 кВА | 8
с.Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е 285 с.Аргамач-Пальна | 160,00 кВА | 99
д.Семичастное | Елецкий | Елецкий | КТП 25 Е 127 д.Семичастное | 25,00 кВА | 20
ПС 35/10"Афанасьево" ВЛ 10кВ "Троицкое" яч. 17 | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 455 д.Матвеевка | 250,00 кВА | 2
ПС 35/10"Афанасьево" ВЛ 10кВ "Троицкое" яч. 17 | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 462 с.Казаки | 100 | 66
ПС 35/10"Солидарность" ВЛ 10кВ "ПТФ Бройлерная" яч. 1 | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 489 п.Солидарность | 250,00 кВА | 139
ПС 35/10 "Талица" ВЛ 10кВ "Колосовка" яч.6 | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 156 д.Ивановка | 63,00 кВА | 1
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий | ЗТП 160 Е 020 д.М.Боевка | 160,00 кВА | 53
п.Соколье | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е 208 п.Соколье | 250,00 кВА | 3
д.Петровы Круги | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е 108 д.Петровы Круги | 63,00 кВА | 47
д.Урывки | Елецкий | Елецкий | МТП 63 кВА Е 521д.Урывки | 63,00 кВА | 38
д.Урывки | Елецкий | Елецкий | МТП 40 кВА Е 522д.Урывки | 40,00 кВА | 5
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП 40 Е 473 с.Лавы | 40,00 кВА | 16
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 529 с.Черкассы | 100 | 8
с.Каменское | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е-557 с.Каменское | 100 | 46
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е-548 с.Казаки , ул. Октябрьская | 100 | 62
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | СТП 63 Е-547 с.Казаки, ул.Октябрьская | 63,00 кВА | 11
д.Трубицино | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е-554 д.Трубицино | 63,00 кВА | 32
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е-558 с.Нижний Воргол | 160,00 кВА | 109
д.Колосовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е-551 д.Колосовка | 100 | 53
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | СТП 63 Е-568 с.Нижний Воргол | 63,00 кВА | 25
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | СТП 63 Е-566 с.Нижний Воргол | 63,00 кВА | 29
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | СТП 100 Е-567 с.Нижний Воргол | 100 | 42
д.Колпаки | Елецкий | Елецкий | СТП 10/0,4кВ Е 582 100кВА д.Колпаки | 100 | 63
д.Дерновка | Елецкий | Елецкий | КТП 63 Е-569 д.Дерновка ул.Садовая | 63,00 кВА | 18
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е-563 с.Н.Воргол, Елецкий р-н | 160,00 кВА | 87
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е-565 с. Н.Воргол, Елецкий р-н | 160,00 кВА | 64
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | КТП 250 Е-564 с. Н.Воргол, Елецкий | 250,00 кВА | 97
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | КТП 160 Е-570 с. Крутое, Елецкий р-н | 160,00 кВА | 65
с.Нижний Воргол | Елецкий | Елецкий | СТП 63 Е-117 с.Н.Воргол, Елецкий р-н | 63,00 кВА | 6
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | СТП 100 Е-172 с. Крутое, Елецкий р-н | 100 | 35
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП 160 кВА Е-550 с.Воронец | 160,00 кВА | 76
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий | СТП Е-544 100 кВА c.Ольховец | 100 | 44
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 541 160 кВА с.Ольховец | 160,00 кВА | 67
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 543 160 кВА с. Ольховец | 160,00 кВА | 8
с. Ивановка | Елецкий | Елецкий | КТП 160 кВа Е-561 с. Ивановка | 160,00 кВА | 24
с. Ивановка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 560 100 кВА д. Ивановка | 100 | 18
с. Ивановка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 562 100 кВА д. Ивановка | 100 | 49
с. Ивановка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 559 25 кВА д. Ивановка | 25,00 кВА | 1
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий | СТП Е 542 63 кВА д. Ольховец | 63,00 кВА | 7
c.Ольховец | Елецкий | Елецкий | СТП 160 Е 073 с.Ольховец | 100 | 7
с. Ивановка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 273 д.Ивановка | 63,00 кВА | 6
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | СТП Е 580 40кВА с.Крутое | 40,00 кВА | 2
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | СТП Е 581 100кВА с.Крутое | 100 | 29
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | СТП Е 171 100кВА с.Крутое | 100 | 51
д.Поповка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 575 40 кВА д.Поповка | 40,00 кВА | 6
д.Поповка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 265 160кВА д.Поповка | 160,00 кВА | 4
д.Поповка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 574 25кВА д.Поповка | 25,00 кВА | 4
д.Поповка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 266 63кВА д.Поповка | 63,00 кВА | 20
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | СТП Е 576 40кВА с.Казаки | 40,00 кВА | 17
д.Поповка | Елецкий | Елецкий | СТП 63 Е 267 д.Поповка | 63,00 кВА | 31
с.Б.Суворовка | Елецкий | Елецкий | КТП 160кВА Е 270 с.Б.Суворовка | 160,00 кВА | 55
с.Архангельское | Елецкий | Елецкий | КТП 10кВ Е-585 100кВА с.Архангельское | 100 | 28
с.Архангельское | Елецкий | Елецкий | КТП 10кВ Е-584 250кВА с.Архангельское | 250,00 кВА | 111
с.Архангельское | Елецкий | Елецкий | СТП 10/0,4кВ Е 583 с.Архангельское | 63,00 кВА | 24
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 10кВ КТП Е-595 160кВа с.Черкассы | 160,00 кВА | 56
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | СТП 10/0,4 кВ Е 594 с. Казаки | 25,00 кВА | 3
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 100 кВА Е 592 с.Талица | 100 | 35
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | СТП Е 596 п.Солидарность сад/об Дружба | 63,00 кВА | 12
с. Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 599 с. Казинка | 100 | 47
д.Аркатово | Елецкий | Елецкий | СТП-100кВА Е-604 д.Аркатово | 100 | 26
д.Чибисовка | Елецкий | Елецкий | СТП-100кВА Е-606 д.Чибисовка | 100 | 42
д.Малые Извалы | Елецкий | Елецкий | СТП Е 531 д.Малые Извалы | 25,00 кВА | 1
д.Дмитриевка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 539 д.Дмитриевка | 100 | 8
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | СТП Е 622 с.Казаки | 160,00 кВА | 84
д.Чибисовка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 607 д.Чибисовка | 100 | 37
д.Александровка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 608 д.Александровка | 63,00 кВА | 10
д.Соколье | Елецкий | Елецкий | СТП Е 603 п.Соколье | 100 | 41
д.Приречье | Елецкий | Елецкий | СТП Е 597 д.Приречье | 63,00 кВА | 19
д.Приречье | Елецкий | Елецкий | СТП Е 598 д.Приречье | 100 | 22
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 609 д.Ильинка | 63,00 кВА | 3
д.Ильинка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 610 д.Ильинка | 25,00 кВА | 1
д.Николаевка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 611 д.Николаевка | 25,00 кВА | 6
д.Николаевка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 612 д.Николаевка | 40,00 кВА | 12
д.Николаевка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 613 д.Николаевка | 40,00 кВА | 24
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | СТП Е 618 с.Крутое | 160,00 кВА | 50
с. Крутое | Елецкий | Елецкий | СТП Е 619 с.Крутое | 100 | 42
с. Н. Воргол | Елецкий | Елецкий | СТП Е 617 д.Красная Пальна | 63,00 кВА | 21
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 623 с.Казаки | 250,00 кВА | 174
д.Соколье | Елецкий | Елецкий | СТП-40кВА Е-605 д.Соколье | 40,00 кВА | 6
д. Зыбинка | Елецкий | Елецкий | СТП 63 кВА Е 620 д. Зыбинка | 63,00 кВА | 18
д. Зыбинка | Елецкий | Елецкий | СТП 25 кВА Е 621 д.Зыбинка. | 25,00 кВА | 5
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 100 кВА Е 629 с.Талица | 100 | 26
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП-100 кВА Е 630 с.Талица | 100 | 45
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП 160 кВА Е 628 с.Талица | 160,00 кВА | 29
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП Е 627 п.Солидарность ул.Лесная | 100 | 78
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП Е-615/250кВА с.Лавы | 250,00 кВА | 112
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП-630кВА Е-600 с.Лавы | 630,00 кВА | 237
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 614 с.Лавы | 250,00 кВА | 197
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП Е-616 с.Лавы | 250,00 кВА | 165
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | СТП Е 641 п. Солидарность | 25,00 кВА | 10
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 648 с.Казаки | 250,00 кВА | 143
д.Лукошкино | Елецкий | Елецкий | СТП Е 644 д.Лукошкино | 63,00 кВА | 13
д.Лукошкино | Елецкий | Елецкий | СТП Е 645 д.Лукошкино | 63,00 кВА | 30
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 649 с.Казаки | 160,00 кВА | 69
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | СТП Е 646 с.Лавы | 63,00 кВА | 37
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП 10кВ №Е-625 | 100 | 19
с.Черкассы | Елецкий | Елецкий | КТП-10 кВ Е 624 с.Черкассы | 100 | 27
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП-10 кВ Е-652 с.Казаки | 250,00 кВА | 56
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 10/0,4 кВ № Е-658 | 250,00 кВА | 103.6
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП 10кВ № Е-657 | 250,00 кВА | 97.6
с. Аргамач - Пальна | Елецкий | Елецкий | СТП 10/0,4 № Е-659 | 25,00 кВА | 2
п.Солидарность | Елецкий | Елецкий | СТП 10/0,4кВ №Е-647 | 63,00 кВА | 27.3
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | СТП 10/0,4кВ №Е-650 | 63,00 кВА | 19.8
пос.Солидарность | Елецкий | Елецкий | КТП Е 655 пос.Солидарность | 160,00 кВА | 52.3
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 668 с.Казаки | 100 | 24.1
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | КТП 100 Е 131 д.Чернышовка | 100 | 87
д.Черкасские Дворики | Елецкий | Елецкий | КТП Е 399 д.Черкасские Дворики | 160,00 кВА | 26
с.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | СТП-10 кВ №Е-664 с.Б.Извалы | 63,00 кВА | 12.5
д.М.Извалы | Елецкий | Елецкий | СТП 661 д.М.Извалы | 100 | 22
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП 662 с.Казаки | 100 | 28.3
д.М.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП 660 д.М.Извалы | 160,00 кВА | 79.8
с.Б.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 229 д.Б.Извалы | 63,00 кВА | 16.5
с.Лавы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 102 с.Лавы | 250,00 кВА | 7
д.Чернышовка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 129 д.Чернышовка | 400,00 кВА | 59.3
д.Екатериновка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 219 д.Екатериновка | 250,00 кВА | 47.2
с.Талица | Елецкий | Елецкий | КТП Е 502 с.Талица, ул.Советская | 400,00 кВА | 6
д.М.Боевка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 292 д.М.Боевка | 250,00 кВА | 75
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 088 с.Казаки | 250,00 кВА | 4
д.М.Извалы | Елецкий | Елецкий | КТП Е 669 д.М.Извалы | 160,00 кВА | 29
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | КТП Е 672 с.Воронец | 160,00 кВА | 20.8
с.Б.Суворовка | Елецкий | Елецкий | СТП Е 676 с.Б.Суворовка | 63,00 кВА | 6
с.Ериловка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 681 с.Ериловка | 63,00 кВА | 10.1
с.Казаки | Елецкий | Елецкий | КТП Е 675 с.Казаки | 160,00 кВА | 43.1
д.Казинка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 632 д.Казинка мемориал | 160,00 кВА | 39.4
д.Екатериновка | Елецкий | Елецкий | КТП Е 686 д.Екатериновка | 63,00 кВА | 4
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | СТП Е 684 с.Аргамач-Пальна | 63,00 кВА | 7
п.Соколье | Елецкий | Елецкий | КТП Е 685 п.Соколье | 160,00 кВА | 23.1
ст.Улусарка | Елецкий | Елецкий | КТП скважина ст.Улусарка | 25,00 кВА | 2
д. Трубицыно | Елецкий | Елецкий | КТП 10кВ Е-680 | 63,00 кВА | 12
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | ТП Е 700 с. Аргамач-Пальна | 160,00 кВА | 42
с. Аргамач-Пальна | Елецкий | Елецкий | ТП Е 701 с. Аргамач-Пальна | 160,00 кВА | 36
с.Воронец | Елецкий | Елецкий | ТП Е 696 с.Воронец | 250,00 кВА | 53
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-1 ул.К.Маркса-Советская г.Елец | 250,00 кВА | 0
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-7 ул.Коммунаров г.Елец | 180,00 кВА | 26
г. Елец | Елецкий | Елецкий | ЦРП ул.Пушкина,6 г.Елец | 400,00 кВА | 80
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-19 сл.Александровка г.Елец | 800,00 кВА | 42
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РТП-20 Московск шоссе (к-я "Гринн") Елец | 1260 | 23
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-12 ул.В.Орлова г.Елец | 1260 | 18
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-11 п.Электрик г.Елец | 160,00 кВА | 52
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-14 ул.Кротевича,27 г.Елец | 1030 | 0
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-2 ул.Я.Фабрициуса г.Елец | 400,00 кВА | 46
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-10 ул.Допризывников г.Елец | 1030 | 210
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-9 ул.Новолипецкая г.Елец | 63,00 кВА | 2
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-16 ул.Спутников г.Елец | 800,00 кВА | 0
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-15 Лавский водовод | 1260 | 0
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-4 Сазыкинский водовод | 800,00 кВА | 32
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-13 ул.Юбилейная г.Елец | 800,00 кВА | 47
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-6 ул.Клубная г.Елец | 250,00 кВА | 19
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-5 ул.Костенко г.Елец | 400,00 кВА | 38
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-8 ул.Радиотехническая г.Елец | 630,00 кВА | 23
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-17 ул.Советская водозабор № 1 г.Елец | 100 | 100
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РП-18 пер.Северный (шк № 7 п.Арг) г.Елец | 800,00 кВА | 0
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РТП-21 ул.Героев (котел.5 мкр) | 3.200,00 кВА | 0
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РТП-22 ул.Коммунаров (спорткомпл с катк) | 2.000,00 кВА | 0
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РТП-23 мкр Московский | 1260 | 1260
г. Елец | Елецкий | Елецкий | РТП 25 пос.ТЭЦ г.Елец | 1260 | 1010
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП 800 ст.Патриаршая | 63,00 кВА | 62.3
п.Донской Рудник | Задонский | Задонский | ТП 621 п.Донской Рудник | 100 | 55
п.Донской Рудник | Задонский | Задонский | ТП 622 п.Донской Рудник | 250,00 кВА | 206.4
п.Донской Рудник | Задонский | Задонский | ТП 623 п.Донской Рудник | 400,00 кВА | 337.7
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП 795 ст.Патриаршая | 630,00 кВА | 572.5
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП З-562 ст.Патриаршая | 160,00 кВА | 156.5
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП 790 ст.Патриаршая | 160,00 кВА | 119.1
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП З-003 с.Репец | 100 | 89.6
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП З-004 с.Репец | 100 | 86.1
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП З-005 с.Репец | 200,00 кВА | 198.6
д.Шубинка | Задонский | Задонский | ТП З-012 д.Шубинка | 100 | 95.1
д.Шубинка | Задонский | Задонский | ТП З-013 Учхоз | 100 | 100
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-027 с.Уткино | 100 | 98.6
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-029 с.Уткино | 100 | 73.7
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-036 с.Уткино | 100 | 94.4
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-040 с.Нижнее Казачье | 63,00 кВА | 19.8
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-042 с.Нижнее Казачье | 250,00 кВА | 179
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-043 с.Нижнее Казачье | 63,00 кВА | 30.5
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-044 с.Нижнее Казачье | 100 | 90.9
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП З-052 г.Задонск | 100 | 96.8
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП З-055 с.Тюнино | 250,00 кВА | 247.5
д.Сергиевка | Задонский | Задонский | ТП З-064 д.Сергиевка | 63,00 кВА | 57.4
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-059 с.Уткино | 160,00 кВА | 143.3
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-067 с.Черниговка | 100 | 91.6
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-068 с.Черниговка | 160,00 кВА | 149.6
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-069 с.Черниговка | 160,00 кВА | 156.5
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-070 с.Черниговка | 100 | 88.9
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-071 с.Кашары | 160,00 кВА | 149.7
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-077 с.Черниговка | 250,00 кВА | 245.5
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-078 с.Черниговка | 250,00 кВА | 243
д.Калинино | Задонский | Задонский | ТП З-092 с.Калинино | 63,00 кВА | 55.3
д.Калинино | Задонский | Задонский | ТП З-094 с.Калинино | 40,00 кВА | 28.9
д.Немерзь | Задонский | Задонский | ТП З-097 д.Немерзь | 100 | 92.7
д.Марьино | Задонский | Задонский | ТП З-098 д.Марьино | 160,00 кВА | 141.6
д.Старая Воскресеновка | Задонский | Задонский | ТП З-101 д.Старая Воскресеновка | 160,00 кВА | 148.2
д.Старая Воскресеновка | Задонский | Задонский | ТП З-103 д.Даньшино | 60,00 кВА | 28.8
д.Ливенское | Задонский | Задонский | ТП З-105 д.Ливенская | 100 | 64
д.Владимировка | Задонский | Задонский | ТП З-106 д.Владимировка | 100 | 94.9
д.Владимировка | Задонский | Задонский | ТП З-107 д.Владимировка | 250,00 кВА | 241.6
д.2-е Колесово | Задонский | Задонский | ТП З-115 д.Колесово Второе | 100 | 79.1
д.Павлово | Задонский | Задонский | ТП З-123 д.Павловка | 160,00 кВА | 145.4
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП З-125 с.Хмелинец | 100 | 85.1
д.Ленинка | Задонский | Задонский | ТП З-134 д.Ленинка | 160,00 кВА | 148.4
д.Невежо-Колодезное | Задонский | Задонский | ТП З-135 п.Колодезское | 160,00 кВА | 129.6
д.Липовка | Задонский | Задонский | ТП З-137 с.Липовка | 160,00 кВА | 157.5
д.Липовка | Задонский | Задонский | ТП З-138 с.Липовка | 100 | 26.7
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-140 с.Уткино | 63,00 кВА | 46.3
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-142 с.Уткино | 100 | 81.3
д.Студеновка | Задонский | Задонский | ТП З-145 д.Студеновка | 100 | 39.5
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-152 с.Болховское | 100 | 92.8
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-153 с.Болховское | 160,00 кВА | 137.1
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-156 с.Болховское | 160,00 кВА | 134.1
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-157 с.Болховское | 63,00 кВА | 51.7
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский | ТП З-164 д.Малое Панарино (РЭС) | 160,00 кВА | 130.2
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский | ТП З-165 д.Малое Панарино | 250,00 кВА | 238.7
д.Большое Панарино | Задонский | Задонский | ТП З-166 д.Большое Панарино | 100 | 65.6
д.Большое Панарино | Задонский | Задонский | ТП З-167 д.Большое Панарино | 40,00 кВА | 15
д.Затишье | Задонский | Задонский | ТП З-168 д.Затишье | 100 | 87.7
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-171 с.Уткино | 63,00 кВА | 55.7
д.Апухтино | Задонский | Задонский | ТП З-175 д.Апухтино | 40,00 кВА | 35.2
д.Миролюбовка | Задонский | Задонский | ТП З-177 д.Миролюбовка | 160,00 кВА | 157.2
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-178 с.Болховское | 60,00 кВА | 59.9
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-179 c.Болховское | 250,00 кВА | 227.7
д.Крюково | Задонский | Задонский | ТП З-186 д.Крюково | 160,00 кВА | 153
с.Паниковец | Задонский | Задонский | ТП З-192 с.Паниковец | 250,00 кВА | 222.8
с.Паниковец | Задонский | Задонский | ТП З-193 с.Паниковец | 100 | 87.3
с.Паниковец | Задонский | Задонский | ТП З-196 с.Паниковец | 400,00 кВА | 365.2
с.Паниковец | Задонский | Задонский | ТП З-197 с.Паниковец | 63,00 кВА | 35.5
с.Паниковец | Задонский | Задонский | ТП З-198 с.Паниковец | 160,00 кВА | 139.6
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-200 с.Калабино | 250,00 кВА | 245.4
с.Алисово | Задонский | Задонский | ТП З-195 с.Алисово | 250,00 кВА | 230.8
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-169 с.Уткино | 100 | 91.7
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-180 с.Уткино | 100 | 87.5
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-201 д.Карлова Гора | 100 | 84.2
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-202 с.Калабино | 63,00 кВА | 47.8
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-203 с.Калабино | 100 | 82
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-204 с.Калабино | 160,00 кВА | 149.3
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-205 с.Калабино | 100 | 92.4
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-206 с.Калабино | 400,00 кВА | 338.3
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-207 с.Калабино | 160,00 кВА | 126.1
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-208 с.Калабино | 100 | 62.7
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-209 с.Калабино | 250,00 кВА | 232.2
д.Рублевка | Задонский | Задонский | ТП З-211 д.Рублевка | 100 | 94.2
д.Рублевка | Задонский | Задонский | ТП З-213 д.Рублевка | 63,00 кВА | 51.3
с.Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП З-222 с.Ольшанец | 60,00 кВА | 18.5
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-242 с.Уткино | 160,00 кВА | 141.4
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-261 с.Уткино | 160,00 кВА | 129.5
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП З-223 с.Уткино | 160,00 кВА | 149.3
с.Сцепное | Задонский | Задонский | ТП З-228 с.Сцепное | 40,00 кВА | 25.6
с.Сцепное | Задонский | Задонский | ТП З-229 с.Сцепное | 100 | 73.4
с.Сцепное | Задонский | Задонский | ТП З-233 с.Сцепное | 250,00 кВА | 215.2
с.Алисово | Задонский | Задонский | ТП З-244 с.Алисово | 100 | 84.7
с.Алисово | Задонский | Задонский | ТП З-246 с.Алисово | 40,00 кВА | 19.1
с.Алисово | Задонский | Задонский | ТП З-250 с.Алисово | 100 | 87.1
с.Яблоново | Задонский | Задонский | ТП З-247 с.Яблоново | 250,00 кВА | 222.7
д.Знаменка | Задонский | Задонский | ТП З-252 д.Знаменка | 40,00 кВА | 37.3
с.Яблоново | Задонский | Задонский | ТП З-253 с.Яблоново | 100 | 85.5
с.Алисово | Задонский | Задонский | ТП З-249 с.Алисово | 250,00 кВА | 229.14
с.Архангельское | Задонский | Задонский | ТП З-287 с.Архангельское | 63,00 кВА | 57.6
пос.Освобождение | Задонский | Задонский | ТП З-272 п.Освобождение | 100 | 96.4
д.Заря | Задонский | Задонский | ТП З-275 д.Заря | 100 | 55.5
д.Заря | Задонский | Задонский | ТП З-277 д.Заря | 250,00 кВА | 200.1
д.Новопокровка | Задонский | Задонский | ТП З-279 д.Новопокровка | 40,00 кВА | 27.8
д.Новопокровка | Задонский | Задонский | ТП З-280 д.Новопокровка | 50,00 кВА | 44.7
д.Новопокровка | Задонский | Задонский | ТП З-281 д.Новопокровка | 100 | 88.9
с.Яблоново | Задонский | Задонский | ТП З-284 с.Яблоново | 100 | 56.8
д.Бехтеевка | Задонский | Задонский | ТП З-292 д.Бехтеевка | 40,00 кВА | 34.6
с.Ксизово | Задонский | Задонский | ТП З-297 с.Ксизово | 250,00 кВА | 226.8
д.Засновка | Задонский | Задонский | ТП З-306 д.Засновка | 100 | 87.8
д.Соловьевка | Задонский | Задонский | ТП З-307 д.Соловьевка | 160,00 кВА | 142.4
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-308 с.Донское | 160,00 кВА | 100.5
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-310 с.Донское | 100 | 78.5
д.Галичья Гора | Задонский | Задонский | ТП З-311 Заповедник "Галичья Гора" | 250,00 кВА | 237.5
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-312 с.Донское | 250,00 кВА | 250
д.Анненка | Задонский | Задонский | ТП З-315 д.Анненка | 100 | 79.2
д.Галичья Гора | Задонский | Задонский | ТП З-317 д.Галичья Гора | 160,00 кВА | 127.8
д.Галичья Гора | Задонский | Задонский | ТП З-319 д.Галичья Гора | 160,00 кВА | 153
д.Новоселье | Задонский | Задонский | ТП З-320 д.Новоселье | 100 | 93
д.Синявка | Задонский | Задонский | ТП З-325 д.Синявка | 63,00 кВА | 34.6
д.Синявка | Задонский | Задонский | ТП З-326 д.Синявка | 100 | 83.4
д.Синявка | Задонский | Задонский | ТП З-327 д.Синявка | 160,00 кВА | 160
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-329 с.Бутырки | 100 | 96.5
с.Гагарино | Задонский | Задонский | ТП З-347 д.Фаустово | 63,00 кВА | 53.3
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-330 с.Донское | 250,00 кВА | 250
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП З-331 с.Скорняково | 63,00 кВА | 4.8
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП З-332 с.Скорняково | 250,00 кВА | 234.7
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП З-335 с.Скорняково | 40,00 кВА | 1.3
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП З-336 с.Скорняково | 40,00 кВА | 28.9
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП З-337 с.Скорняково | 160,00 кВА | 160
с.Тростяное | Задонский | Задонский | ТП З-338 с.Тростяное | 40,00 кВА | 29.6
с.Тростяное | Задонский | Задонский | ТП З-339 с.Тростяное | 63,00 кВА | 48.4
с.Калинино | Задонский | Задонский | ТП З-342 с.Калинино | 40,00 кВА | 18.5
с.Калинино | Задонский | Задонский | ТП З-343 с.Калинино | 63,00 кВА | 40.1
д.Черный Колодезь | Задонский | Задонский | ТП З-349 д.Черный Колодезь | 100 | 45.3
с.Донское-2 | Задонский | Задонский | ТП З-350 с.Донское Первое | 100 | 69.5
с.Донское-2 | Задонский | Задонский | ТП З-351 с.Донское Первое | 100 | 91
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-353 с.Донское | 160,00 кВА | 130.6
д.Софиевка | Задонский | Задонский | ТП З-355 д.Софиевка | 63,00 кВА | 60.2
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-356 с.Верхний Студенец | 100 | 95.3
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-360 с.Верхний Студенец | 250,00 кВА | 223.7
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-361 с.Верхний Студенец | 100 | 71.2
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-362 с.Верхний Студенец | 100 | 55
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-385 с.Верхний Студенец | 63,00 кВА | 49.5
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-359 с.Верхний Студенец | 400,00 кВА | 386.8
д.Казинка | Задонский | Задонский | ТП З-363 д.Казинка | 100 | 96.5
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-364 с.Казино | 100 | 52.2
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-365 с.Казино | 63,00 кВА | 6.2
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-366 с.Казино | 100 | 59.8
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-367 с.Казино | 40,00 кВА | 40
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-393 с.Верхний Студенец | 100 | 86.8
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП З-373 с.Рогожино | 400,00 кВА | 379.2
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-394 с.Донское (Донской МУ) | 160,00 кВА | 144.7
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-396 с.Бутырки | 250,00 кВА | 250
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-397 с.Бутырки | 100 | 82.7
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-398 с.Бутырки | 315,00 кВА | 307.8
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-399 с.Бутырки | 250,00 кВА | 220.6
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-400 с.Бутырки | 250,00 кВА | 226.5
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-401 с.Бутырки | 40,00 кВА | 35.3
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-389 с.Кашары | 160,00 кВА | 150.1
д.Матюшкино | Задонский | Задонский | ТП З-405 д.Матюшкино | 100 | 86
пос.Освобождение | Задонский | Задонский | ТП З-409 п.Освобождение (Ольшанский МУ) | 250,00 кВА | 208
с.Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП З-406 с.Гнилуша | 63,00 кВА | 65.2
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-417 с.Болховское | 250,00 кВА | 243.1
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-424 с.Болховское | 160,00 кВА | 129
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-418 с.Калабино | 63,00 кВА | 47
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-416 с.Верхний Студенец | 250,00 кВА | 226
д.Ливенское | Задонский | Задонский | ТП З-433 д.Ливенская | 63,00 кВА | 57.1
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский | ТП З-436 д.Колесово Первое | 250,00 кВА | 223
д.Писаревка | Задонский | Задонский | ТП З-428 д.Писаревка | 63,00 кВА | 37
с.Балахна | Задонский | Задонский | ТП З-434 с.Балахна | 250,00 кВА | 237.9
д.Никольское | Задонский | Задонский | ТП З-431 с.Никольское | 63,00 кВА | 47
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-446 с.Верхний Студенец | 160,00 кВА | 122.6
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-447 с.Верхний Студенец | 25,00 кВА | 25
д.Владимировка | Задонский | Задонский | ТП З-450 д.Владимировка | 160,00 кВА | 132.3
д.Секретаровка | Задонский | Задонский | ТП З-455 д.Секретаровка | 63,00 кВА | 62.8
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-462 с.Верхний Студенец | 40,00 кВА | 35.1
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-467 с.Кашары | 63,00 кВА | 62.3
д.Старая Воскресеновка | Задонский | Задонский | ТП З-468 д.Старая Воскресеновка | 250,00 кВА | 235.4
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-469 с.Кашары | 100 | 98.2
с.Тростяное | Задонский | Задонский | ТП З-471 с.Тростяное | 100 | 58.4
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-477 с.Кашары | 160,00 кВА | 145.4
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-478 с.Верхний Студенец | 250,00 кВА | 250
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-481 с.Верхний Студенец | 40,00 кВА | 10.2
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-482 с.Верхний Студенец | 160,00 кВА | 153.1
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-483 с.Верхний Студенец | 160,00 кВА | 113.6
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП З-484 с.Верхний Студенец | 160,00 кВА | 160
д.Галичья Гора | Задонский | Задонский | ТП З-493 д.Галичья Гора | 63,00 кВА | 61.5
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-497 с.Донское | 100 | 44.3
с.Каменка | Задонский | Задонский | ТП З-443 с.Каменка | 250,00 кВА | 220.6
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП З-550 с.Тюнино | 160,00 кВА | 117.8
д.Заречный Репец | Задонский | Задонский | ТП З-438 д.Заречный Репец | 40,00 кВА | 36.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП З-521 г.Задонск ПС Гороховская | 160,00 кВА | 157.2
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП З-549 с.Черниговка | 100 | 88.9
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-541 с.Кашары | 63,00 кВА | 61.9
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-548 с.Кашары | 160,00 кВА | 142
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-504 с.Кашары | 100 | 94.4
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-512 с.Кашары | 100 | 98.6
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-561 с.Кашары | 250,00 кВА | 236.1
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-570 с.Нижнее Казачье | 160,00 кВА | 112.7
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-519 с.Калабино | 63,00 кВА | 56.2
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-563 с.Калабино | 100 | 89
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-564 с.Калабино | 160,00 кВА | 125.4
д.Рублевка | Задонский | Задонский | ТП З-567 д.Рублевка | 160,00 кВА | 144
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-568 с.Калабино | 63,00 кВА | 50.7
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-545 с.Бутырки | 100 | 84
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-532 с.Казино | 100 | 62.6
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-535 с.Казино | 100 | 65.7
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-536 с.Казино | 100 | 92.7
д.Матюшкино | Задонский | Задонский | ТП З-555 д.Матюшкино | 100 | 77.2
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-571 с.Донское | 100 | 50
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП З-524 с.Скорняково | 400,00 кВА | 352.9
с.Гагарино | Задонский | Задонский | ТП З-558 с.Гагарино | 63,00 кВА | 24.2
с.Донское-2 | Задонский | Задонский | ТП З-559 с.Донское Второе | 100 | 73.7
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП З-557 с.Скорняково | 160,00 кВА | 113.6
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП З-560 с.Скорняково | 63,00 кВА | 58
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП З-546 с.Рогожино | 250,00 кВА | 229.2
с.Тешевка | Задонский | Задонский | ТП З-460П Уч.хоз-во колледжа | 250,00 кВА | 244.8
Урчище Скит | Задонский | Задонский | ТП З-262 с.Тюнино (Свято-Тихон.жен м-рь) | 400,00 кВА | 377
Урчище Скит | Задонский | Задонский | ТП З-263 с.Тюнино (Свято-Тихон.жен м-рь) | 250,00 кВА | 226.4
Урчище Скит | Задонский | Задонский | ТП З-470 Д.О."Клён", котельная | 630,00 кВА | 594
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП З-382 с.Рогожино | 250,00 кВА | 211.2
с.Каменка | Задонский | Задонский | ТП З-081 с.Каменка | 160,00 кВА | 150.1
c.Яблоново | Задонский | Задонский | ТП З-419 c.Яблоново | 160,00 кВА | 145.6
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-354 ОГУП "Дорстройсервис" | 250,00 кВА | 250
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-041 с.Нижнее Казачье | 160,00 кВА | 160
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-3 г.Задонск | 400,00 кВА | 232.8
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-4 г.Задонск ул.Урицкого | 800,00 кВА | 543.3
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-5 г.Задонск (школа №1) | 400,00 кВА | 252.5
Урчище Скит | Задонский | Задонский | ТП З-268 с.Тюнино (Свято-Тихон.жен м-рь) | 25,00 кВА | 22.9
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП З-494 с.Тюнино | 160,00 кВА | 120.9
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-299 с.Донское | 100 | 85.5
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-282 с.Донское | 100 | 70.6
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-7 г.Задонск ул.Коммуны | 400,00 кВА | 269.7
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-8 г.Задонск | 315,00 кВА | 272.3
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-10 г.Задонск (школа глухих детей) | 320,00 кВА | 248.4
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-11 г.Задонск (НАРСУД) | 400,00 кВА | 275.4
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-12 г.Задонск верх ул.Комсомольская | 250,00 кВА | 163.8
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-14 г.Задонск (лесхоз) | 400,00 кВА | 361
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-16 г.Задонск ул. Фрунзе | 160,00 кВА | 102.9
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-18 г.Задонск низ ул.Комсомольской | 400,00 кВА | 326.2
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-19 г.Задонск ул.Бебеля | 250,00 кВА | 192.9
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-20 г.Задонск (Порядок) | 250,00 кВА | 213.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-24 г.Задонск (котельная 17 кварт.) | 400,00 кВА | 354.4
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-25 г.Задонск | 250,00 кВА | 235.2
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-27 г.Задонск ул.Крупской (ДК) | 800,00 кВА | 665.4
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-29 г.Задонск (спорт. школа) | 315,00 кВА | 272.1
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-32 г.Задонск ул.К.Маркса (баня) | 500,00 кВА | 463.2
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-33 г.Задонск (д/с №5) | 250,00 кВА | 190.4
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-35 г.Задонск ул.К.Маркса (ЦГСЭН) | 250,00 кВА | 182.3
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-36 г.Задонск ул.Молодежная | 250,00 кВА | 218.7
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-38 г.Задонск (администрация) | 250,00 кВА | 212.3
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-39 г.Задонск (холодильник) | 400,00 кВА | 330.4
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-44 г.Задонск (РКЦ) | 160,00 кВА | 112.2
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-46 г.Задонск (водозабор) | 250,00 кВА | 216
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-48 г.Задонск | 400,00 кВА | 395.2
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-50 г.Задонск (прокуратура) | 250,00 кВА | 102.4
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-52 г.Задонск (Дом юных техников) | 100 | 99.6
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-53 г.Задонск (аэродром) | 250,00 кВА | 183.2
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-54 г.Задонск ул.Советская (Нелька) | 800,00 кВА | 749.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-55 г.Задонск ул.Бебеля (Дом СХТ) | 100 | 89.2
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-57 г.Задонск ул.Запрудная | 1260 | 1193.6
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-58 г.Задонск | 500,00 кВА | 427.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-60 г.Задонск (Восточный мкрн.) | 400,00 кВА | 343.7
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-59 г.Задонск ул.Запрудная | 100 | 43.4
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-61 г.Задонск | 160,00 кВА | 123.8
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-63 г.Задонск (семиветра) | 500,00 кВА | 404.8
с.Балахна | Задонский | Задонский | ТП З-259 с.Балахна | 250,00 кВА | 233.4
с.Балахна | Задонский | Задонский | ТП З-269 с.Балахна | 250,00 кВА | 237.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП З-441 г.Задонск ул.Юбилейная | 63,00 кВА | 59.4
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-1 с.Донское | 250,00 кВА | 215
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-2 с.Донское | 160,00 кВА | 74
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-11 с.Донское | 100 | 19.7
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-17 с.Донское | 160,00 кВА | 119.2
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-16 с.Донское | 250,00 кВА | 203.1
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-4 с.Донское | 250,00 кВА | 193.6
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-22 с.Донское | 100 | 59.9
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-6 с.Донское | 160,00 кВА | 108.8
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-25 с.Донское | 650,00 кВА | 570.4
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП З-144 с.Хмелинец | 160,00 кВА | 126
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-30 г.Задонск | 650,00 кВА | 380.6
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП З-257 с.Хмелинец | 160,00 кВА | 132.8
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-8 с.Донское | 160,00 кВА | 89.4
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-12 с.Донское | 400,00 кВА | 381.3
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-18 с.Донское | 160,00 кВА | 88.4
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-5 с.Донское | 100 | 66.1
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-71 г.Задонск ул.Рабочая | 400,00 кВА | 397
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-23 г.Задонск (техникум) | 250,00 кВА | 142.3
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-26 г.Задонск (техникум) | 630,00 кВА | 595.1
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-21 г.Задонск (техникум) | 250,00 кВА | 250
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-22 г.Задонск (техникум) | 250,00 кВА | 250
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-51 г.Задонск ул.Урицкого | 250,00 кВА | 221.7
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-65П г.Задонск ул.К.Маркса | 320,00 кВА | 270
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-14 с.Донское | 250,00 кВА | 178
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-10 с.Донское | 250,00 кВА | 220
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-3 с.Донское | 160,00 кВА | 125
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-20 с.Донское | 250,00 кВА | 203
с.Балахна | Задонский | Задонский | ТП З-264 с.Балахна | 250,00 кВА | 232
с.Балахна | Задонский | Задонский | ТП З-266 с.Балахна | 100 | 85.1
пос.Освобождение | Задонский | Задонский | ТП З-270 п.Освобождение | 40,00 кВА | 30.2
с.Камышевка | Задонский | Задонский | ТП З-426 с.Камышевка | 100 | 89.2
д.Ливенская | Задонский | Задонский | ТП З-432 д.Ливенская | 160,00 кВА | 132.8
пос.Мирный | Задонский | Задонский | ТП З-530 п.Мирный | 160,00 кВА | 92.8
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-70 г.Задонск (Восточный мкрн.) | 250,00 кВА | 209.6
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский | ТП З-219 д.Малое Панарино | 400,00 кВА | 339.1
с.Каменка | Задонский | Задонский | ТП З-437 с.Каменка | 160,00 кВА | 153.7
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-534 с.Нижнее Казачье | 100 | 66.7
с.Юрьево | Задонский | Задонский | ТП З-380 с.Юрьево | 160,00 кВА | 121
с.Балахна | Задонский | Задонский | ТП З-540 с.Балахна | 100 | 94.4
Урчище Скит | Задонский | Задонский | ТП З-118 Б.О."Голубой огонек" | 630,00 кВА | 569
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП З-255 с.Хмелинец | 160,00 кВА | 145.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-42 г.Задонск ул.К-Маркса | 250,00 кВА | 228.6
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-64 г.Задонск | 63,00 кВА | 48.4
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский | ТП З-489 д.Колесово Первое | 160,00 кВА | 145.1
с.Донское-2 | Задонский | Задонский | ТП З-445 с.Донское Первое | 40,00 кВА | 40
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-126 с.Нижнее Казачье | 250,00 кВА | 217.3
с. Ксизово | Задонский | Задонский | ТП З-523 с.Ксизово | 160,00 кВА | 142.5
с.Калабино | Задонский | Задонский | ТП З-210 с.Калабино | 25,00 кВА | 16.2
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-155 с.Болховское | 160,00 кВА | 153
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский | ТП З-487 д.Колесово Первое | 100 | 97.1
д.Павловка | Задонский | Задонский | ТП З-491 д.Павловка | 160,00 кВА | 78.3
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский | ТП З-388 д.Колесово Первое | 100 | 92.9
д.1-е Колесово | Задонский | Задонский | ТП З-278 д.Колесово Первое | 100 | 85.2
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский | ТП З-499 д.Малое Панарино | 250,00 кВА | 246.9
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-41 г.Задонск (молочная кухня) | 400,00 кВА | 372.5
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП З-053 с.Тюнино | 40,00 кВА | 38.5
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-528 с.Донское | 160,00 кВА | 124.7
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-511 с.Донское | 160,00 кВА | 140.3
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-572 с.Донское | 160,00 кВА | 142.7
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП З-305 с.Донское | 100 | 78.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-69 г.Задонск | 400,00 кВА | 375.2
с.Тростяное | Задонский | Задонский | ТП З-340 с.Тростяное | 250,00 кВА | 243.7
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП 3-507 с.Репец | 25,00 кВА | 24.1
с.Черниговка | Задонский | Задонский | ТП 3-506 с.Черниговка | 25,00 кВА | 22.2
с.Ксизово | Задонский | Задонский | ТП З-333 с.Ксизово | 100 | 84
с.Ксизово | Задонский | Задонский | ТП З-324 с.Ксизово | 250,00 кВА | 223.5
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский | ТП 3-498 д.Малое Панарино | 250,00 кВА | 222
д.Тешевка | Задонский | Задонский | ТП 3-358 д.Тешевка | 40,00 кВА | 28.6
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП 3-509 с.Бутырки | 100 | 88.9
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП З-537 с.Рогожино | 100 | 93
с.Нижнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП З-515 с.Нижнее Казачье | 160,00 кВА | 71.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-72 г.Задонск | 250,00 кВА | 227.2
с.Ксизово | Задонский | Задонский | ТП 3-304 с.Ксизово | 100 | 84.7
с.Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП З-019 с.Гнилуша | 250,00 кВА | 248.9
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 741 г.Задонск | 500,00 кВА | 374.1
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП 635 с.Кашары | 100 | 100
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-505 с.Кашары | 250,00 кВА | 250
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-513 с.Казино | 160,00 кВА | 157.9
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП 3-516 с.Скорняково | 400,00 кВА | 16.2
с.Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП З-408 с.Гнилуша | 63,00 кВА | 45.7
с.Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП З-412 с.Гнилуша | 630,00 кВА | 552.5
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП З-538 Бытовик | 160,00 кВА | 159.6
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП 3-553 с.Казино | 250,00 кВА | 248
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП 3-569 с.Кашары | 100 | 87
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-19 с.Донское | 160,00 кВА | 124
д.Затишье | Задонский | Задонский | ТП З-573 д.Затишье | 100 | 68.3
д.Алексеевка | Задонский | Задонский | ТП З-582 д.Алексеевка | 250,00 кВА | 232.2
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП З-381 с.Репец | 100 | 97.3
д.Поповка | Задонский | Задонский | ТП З-377 д.Поповка | 100 | 96.3
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП З-379 с.Репец | 100 | 96.7
д.Полибино | Задонский | Задонский | ТП З-586 д.Полибино | 100 | 71.1
д.Полибино | Задонский | Задонский | ТП З-585 д.Полибино | 63,00 кВА | 54.9
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-596 с.Бутырки | 100 | 62.6
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-597 с.Казино | 160,00 кВА | 95
д.Анненка | Задонский | Задонский | ТП З-576 д.Анненка | 160,00 кВА | 125
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-591 с.Бутырки | 25,00 кВА | 25
д.Крюково | Задонский | Задонский | ТП З-577 д.Крюково | 100 | 99.9
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП З-593 с.Казино | 100 | 85.5
д.Локтево | Задонский | Задонский | ТП З-410 д.Локтево | 100 | 99.9
с.Скорняково | Задонский | Задонский | ТП З-592 с.Скорняково | 160,00 кВА | 117.1
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП З-598 с.Хмелинец | 40,00 кВА | 39.8
с.Яблоново | Задонский | Задонский | ТП З-556 с.Яблоново | 100 | 93.7
с.Яблоново | Задонский | Задонский | ТП З-526 с.Яблоново | 40,00 кВА | 36.3
с.Яблоново | Задонский | Задонский | ТП З-547 с.Яблоново | 63,00 кВА | 53.8
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-76 г.Задонск (РЦ) | 500,00 кВА | 499.3
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-78 г.Задонск ул.М.Горького | 100 | 87.4
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП З-606 с.Бутырки | 100 | 82.7
с.Болховское | Задонский | Задонский | ТП З-595 с.Болховское | 100 | 99.2
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП 632 с.Репец | 160,00 кВА | 152.1
д.Успеновка | Задонский | Задонский | ТП З-588 д.Успеновка | 160,00 кВА | 141
д.Алексеевка | Задонский | Задонский | ТП З-581 д.Алексеевка | 25,00 кВА | 24.9
д.Алексеевка | Задонский | Задонский | ТП З-187 д.Алексеевка | 400,00 кВА | 397.2
д.Алексеевка | Задонский | Задонский | ТП З-575 д.Алексеевка | 160,00 кВА | 140.4
д.Алексеевка | Задонский | Задонский | ТП З-587 д.Алексеевка | 25,00 кВА | 24.9
д.Борки | Задонский | Задонский | ТП З-112 д.Борки | 250,00 кВА | 240.3
д.Алексеевка | Задонский | Задонский | ТП З-580 д.Алексеевка | 100 | 96.8
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП 636 с.Бутырки | 100 | 91
д.Тимирязево | Задонский | Задонский | ТП 637 п.Тимирязево | 160,00 кВА | 139.8
д.Тимирязево | Задонский | Задонский | ТП 638 п.Тимирязево | 100 | 80
д.Тимирязево | Задонский | Задонский | ТП 639 п.Тимирязево | 160,00 кВА | 135.9
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 672 г.Задонск | 100 | 89.8
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП 670 с.Кашары | 100 | 97.2
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП 669 с.Кашары | 250,00 кВА | 238
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП 671 д.Нечаевка | 250,00 кВА | 231.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-75 г.Задонск ул.Добровольского | 160,00 кВА | 138.7
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП 686 с.Репец | 250,00 кВА | 235.3
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП 674 с.Тюнино | 400,00 кВА | 304.8
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП 675 с.Тюнино | 160,00 кВА | 146.2
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП 677 с.Тюнино | 160,00 кВА | 131.2
с.Тюнино | Задонский | Задонский | ТП 676 с.Тюнино | 100 | 89.8
с.Репец | Задонский | Задонский | ТП 685 с.Репец | 160,00 кВА | 154.9
д.Южевка | Задонский | Задонский | ТП 684 д.Южевка | 160,00 кВА | 144
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-28 г.Задонск | 400,00 кВА | 280.6
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 700 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 125.4
с. Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 626 с.Рогожино | 160,00 кВА | 79
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 654 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 143.4
с.Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП З-543 с.Ольшанец | 40,00 кВА | 26.9
Урчище Скит | Задонский | Задонский | ТП 711 п-т "Клен" | 630,00 кВА | 630
с.Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП З-552 с.Ольшанец | 160,00 кВА | 138.4
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП Зг-74 г.Задонск | 250,00 кВА | 216.7
с.Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП З-544 с.Ольшанец | 63,00 кВА | 53.2
с.Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП З-574 с.Ольшанец | 63,00 кВА | 59.9
с. Донское | Задонский | Задонский | ТП З-579 с.Донское | 40,00 кВА | 40
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 653 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 128.9
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 655 с.Гнилуша | 100 | 91.7
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 683 с.Верхнее Казачье | 250,00 кВА | 223
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 679 с.Верхнее Казачье | 160,00 кВА | 97
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 678 с.Верхнее Казачье | 250,00 кВА | 229.9
д.Локтево | Задонский | Задонский | ТП 703 д.Локтево | 250,00 кВА | 247.7
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 633 с.Хмелинец | 160,00 кВА | 131.6
с.Юрьево | Задонский | Задонский | ТП З-602 с.Юрьево | 160,00 кВА | 130.2
с.Камышевка | Задонский | Задонский | ТП 645 с.Камышевка | 250,00 кВА | 232.7
д.Даньшино | Задонский | Задонский | ТП 718 д.Даньшино | 40,00 кВА | 19.2
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 650 с.Верхнее Казачье | 160,00 кВА | 139.9
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 651 с.Верхнее Казачье | 160,00 кВА | 121.9
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 652 с.Верхнее Казачье | 100 | 93.7
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 696 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 128.9
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 691 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 125.4
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 697 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 155.8
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 698 с.Гнилуша | 100 | 95.1
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 692 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 142
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 693 с.Гнилуша | 100 | 80.6
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 694 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 135.4
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 695 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 139.24
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 699 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 125.4
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 659 с.Гнилуша | 250,00 кВА | 222.7
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 660 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 121.2
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 661 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 133.7
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 662 с.Гнилуша | 160,00 кВА | 131.6
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 663 с.Гнилуша | 100 | 84.8
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 664 с.Гнилуша | 63,00 кВА | 61.3
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП З-411 с.Гнилуша | 250,00 кВА | 250
д. Гудовка | Задонский | Задонский | ТП 605 д.Гудовка | 100 | 89.7
д. Гудовка | Задонский | Задонский | ТП 607 д.Гудовка | 40,00 кВА | 31.3
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 647 с.Хмелинец | 100 | 79.2
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 648 с.Хмелинец | 63,00 кВА | 26
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 649 с.Хмелинец | 40,00 кВА | 39.8
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 646 с.Хмелинец | 400,00 кВА | 380
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 682 с.Верхнее Казачье | 100 | 61.9
с.Ржавец | Задонский | Задонский | ТП 668 с.Ржавец | 100 | 89.5
с.Ржавец | Задонский | Задонский | ТП 666 с.Ржавец | 100 | 92.5
с.Ржавец | Задонский | Задонский | ТП 665 с.Ржавец | 63,00 кВА | 61.5
д.Тешевка | Задонский | Задонский | ТП 689 д.Тешевка | 160,00 кВА | 137
д.Тешевка | Задонский | Задонский | ТП 687 д.Тешевка | 160,00 кВА | 141.4
с.Ржавец | Задонский | Задонский | ТП 667 с.Ржавец | 100 | 94.3
д.Тешевка | Задонский | Задонский | ТП 690 д.Тешевка | 160,00 кВА | 124.9
д.Тешевка | Задонский | Задонский | ТП 688 д.Тешевка | 250,00 кВА | 216.7
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 629 с.Рогожино | 160,00 кВА | 142
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 625 с.Рогожино | 250,00 кВА | 200
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 624 с.Рогожино | 100 | 93
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 628 с.Рогожино | 160,00 кВА | 67.9
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 627 с.Рогожино | 250,00 кВА | 207.7
с.Рогожино | Задонский | Задонский | ТП 630 с.Рогожино | 100 | 47.4
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 680 с.Верхнее Казачье | 100 | 94.4
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 681 с.Верхнее Казачье | 160,00 кВА | 153.7
с.Казино | Задонский | Задонский | ТП 713 с.Казино | 100 | 57
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП 705 с.Уткино | 160,00 кВА | 15.2
д.Веселое | Задонский | Задонский | ТП 640 д.Веселое | 100 | 87.7
д.Веселое | Задонский | Задонский | ТП 641 д.Веселое | 25,00 кВА | 12.7
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 656 с.Гнилуша | 250,00 кВА | 228.5
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 657 с.Гнилуша | 100 | 75.8
с.Камышевка | Задонский | Задонский | ТП 644 с.Камышевка | 25,00 кВА | 24.3
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 658 с.Гнилуша | 40,00 кВА | 40
с.Липовка | Задонский | Задонский | ТП 707 с.Липовка | 100 | 72.2
с. Юрьево | Задонский | Задонский | ТП 618 с.Юрьево | 100 | 74.05
с. Юрьево | Задонский | Задонский | ТП 619 с.Юрьево | 100 | 91.1
с. Юрьево | Задонский | Задонский | ТП 600 с.Юрьево | 250,00 кВА | 226.7
с. Юрьево | Задонский | Задонский | ТП 620 с.Юрьево | 40,00 кВА | 39.8
с. Юрьево | Задонский | Задонский | ТП 601 с.Юрьево | 100 | 85.1
с. Юрьево | Задонский | Задонский | ТП 603 с.Юрьево | 160,00 кВА | 136.8
с.Камышевка | Задонский | Задонский | ТП 643 с.Камышевка | 160,00 кВА | 148.8
д. Страховка | Задонский | Задонский | ТП 642 д.Страховка | 100 | 96
с. Колесово | Задонский | Задонский | ТП 720 д.Колесово Первое | 40,00 кВА | 38.6
д. Локтево | Задонский | Задонский | ТП 704 д.Локтево | 250,00 кВА | 238.4
д. Локтево | Задонский | Задонский | ТП 702 д.Локтево | 63,00 кВА | 62.8
г. Задонск | Задонский | Задонский | ТП 721 г.Задонск | 500,00 кВА | 487.4
с. Каменка | Задонский | Задонский | ТП 726 с.Каменка | 250,00 кВА | 232.9
с.Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 634 с.Хмелинец | 160,00 кВА | 144.7
с. Каменка | Задонский | Задонский | ТП 722 с.Каменка | 63,00 кВА | 54.9
с. Каменка | Задонский | Задонский | ТП 723 с.Каменка | 100 | 87.96
с. Каменка | Задонский | Задонский | ТП 724 с.Каменка | 250,00 кВА | 241.7
с. Каменка | Задонский | Задонский | ТП 725 с.Каменка | 100 | 98.6
с.Замятино | Задонский | Задонский | ТП 716 с.Замятино | 100 | 76.4
с.Замятино | Задонский | Задонский | ТП 717 с.Замятино | 100 | 77.8
с. Паниковец | Задонский | Задонский | ТП 733 с.Паниковец | 100 | 96.5
с.Замятино | Задонский | Задонский | ТП 714 с.Замятино | 63,00 кВА | 37.9
с.Замятино | Задонский | Задонский | ТП 715 с.Замятино | 100 | 82.5
с. Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 708 с.Хмелинец | 250,00 кВА | 228.1
с. Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 709 с.Хмелинец | 100 | 90.3
с. Хмелинец | Задонский | Задонский | ТП 710 с.Хмелинец | 160,00 кВА | 142.3
с. Балахна | Задонский | Задонский | ТП 611 с.Балахна | 63,00 кВА | 49.5
с. Балахна | Задонский | Задонский | ТП 612 с.Балахна | 160,00 кВА | 138.5
с. Балахна | Задонский | Задонский | ТП 613 с.Балахна | 100 | 87.5
с. Балахна | Задонский | Задонский | ТП 608 с.Балахна | 63,00 кВА | 54.9
с. Балахна | Задонский | Задонский | ТП 609 с.Балахна | 100 | 87.3
с. Балахна | Задонский | Задонский | ТП 610 с.Балахна | 100 | 86.1
с.Нижее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 728 с.Нижнее Казачье | 100 | 90.5
с. Черниговка | Задонский | Задонский | ТП 732 с.Черниговка | 100 | 96.5
д.Матюшкино | Задонский | Задонский | ТП 736 д.Матюшкино | 100 | 93.8
с.Дегтевое | Задонский | Задонский | ТП 614 с.Дегтевое | 40,00 кВА | 31.1
с.Дегтевое | Задонский | Задонский | ТП 615 с.Дегтевое | 160,00 кВА | 143.7
д.Сергиевка | Задонский | Задонский | ТП 729 д.Сергиевка | 63,00 кВА | 61.6
с.Дегтевое | Задонский | Задонский | ТП 616 с.Дегтевое | 100 | 87.6
г. Задонск | Задонский | Задонский | ТП 731 г.Задонск | 160,00 кВА | 125.6
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП 740 СНТ Металург-5 | 100 | 95.8
с.Бутырки | Задонский | Задонский | ТП 735 с.Бутырки | 25,00 кВА | 25
д.Новая Воскресеновка | Задонский | Задонский | ТП 742 д.Новая Воскресеновка | 25,00 кВА | 25
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП 743 СНТ Металург-5 | 25,00 кВА | 25
г. Задонск | Задонский | Задонский | ТП 745 г.Задонск | 250,00 кВА | 141.3
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП 706 с.Уткино | 100 | 92.1
г. Задонск | Задонский | Задонский | ТП 730 г.Задонск | 250,00 кВА | 248.5
д.Колодезное | Задонский | Задонский | ТП 734 д.Колодезная | 100 | 93.7
г. Задонск | Задонский | Задонский | ТП 749 г.Задонск | 400,00 кВА | 342.9
д.Синявка | Задонский | Задонский | ТП 748 д.Синявка | 100 | 100
д.Синявка | Задонский | Задонский | ТП 747 д.Синявка | 100 | 92
с. Бутырки | Задонский | Задонский | ТП 737 с.Бутырки | 100 | 100
с. Бутырки | Задонский | Задонский | ТП 760 с.Бутырки | 100 | 100
с. Кашары | Задонский | Задонский | ТП 746 с.Кашары | 40,00 кВА | 34.8
Урчище Скит | Задонский | Задонский | ТП 774 Б.О. "Донской лес" | 250,00 кВА | 241.3
с. Сцепное | Задонский | Задонский | ТП 755 с.Сцепное | 40,00 кВА | 31.7
с. Сцепное | Задонский | Задонский | ТП 756 с.Сцепное | 100 | 84.6
с. Сцепное | Задонский | Задонский | ТП 759 с.Сцепное | 63,00 кВА | 50.7
с. Сцепное | Задонский | Задонский | ТП 757 с.Сцепное | 100 | 87.5
с. Сцепное | Задонский | Задонский | ТП 758 с.Сцепное | 63,00 кВА | 58.9
с. Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП 751 с.Ольшанец | 250,00 кВА | 202
с. Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП 752 с.Ольшанец | 250,00 кВА | 182
с. Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП 765 с.Ольшанец | 400,00 кВА | 397.4
с. Ольшанец | Задонский | Задонский | ТП 750 с.Ольшанец | 160,00 кВА | 126.6
с. Нережа | Задонский | Задонский | ТП 753 с.Нережа | 100 | 77.1
с. Нережа | Задонский | Задонский | ТП 754 с.Нережа | 100 | 89.3
д. Крюково | Задонский | Задонский | ТП 779 д.Крюково | 160,00 кВА | 159.3
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 778 с.Верхнее Казачье | 400,00 кВА | 383.3
с. Ксизово | Задонский | Задонский | ТП 763 с.Ксизово | 100 | 78.2
с. Ксизово | Задонский | Задонский | ТП 764 с.Ксизово | 100 | 89
д. Лашина Дача | Задонский | Задонский | ТП 791 д.Лашина Дача | 63,00 кВА | 49.8
с. Ксизово | Задонский | Задонский | ТП 762 с.Ксизово | 160,00 кВА | 131.2
с. Ксизово | Задонский | Задонский | ТП 761 с.Ксизово | 160,00 кВА | 133
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 727 г.Задонск (ледовый дворец) | 1260 | 1244.7
с. Нережа | Задонский | Задонский | ТП 782 с.Нережа | 160,00 кВА | 130.1
с. Нережа | Задонский | Задонский | ТП 783 с.Нережа | 100 | 91.5
д.Лозовая | Задонский | Задонский | ТП 766 д.Лозовая | 100 | 92.2
д.Лозовая | Задонский | Задонский | ТП 767 д.Лозовая | 100 | 82.3
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 794 г.Задонск | 25,00 кВА | 22.6
д.Мухино | Задонский | Задонский | ТП 768 д.Мухино | 160,00 кВА | 144
д.Мухино | Задонский | Задонский | ТП 769 д.Мухино | 100 | 93.8
с. Дегтевое | Задонский | Задонский | ТП 770 с.Дегтевое | 100 | 93.2
с. Дегтевое | Задонский | Задонский | ТП 780 с.Дегтевое | 160,00 кВА | 135
с. Дегтевое | Задонский | Задонский | ТП 781 с.Дегтевое | 160,00 кВА | 134.2
с. Донское | Задонский | Задонский | ТП Здг-15 с.Донское | 800,00 кВА | 763.3
с. Калабино | Задонский | Задонский | ТП 784 с.Калабино | 63,00 кВА | 56.9
с. Архангельское | Задонский | Задонский | ТП 785 с.Архангельское | 63,00 кВА | 43.9
с. Архангельское | Задонский | Задонский | ТП 786 с.Архангельское | 63,00 кВА | 54.5
с. Архангельское | Задонский | Задонский | ТП 787 с.Архангельское | 63,00 кВА | 54.7
д.Новая Воскресеновка | Задонский | Задонский | ТП 771 д.Новая Воскресеновка | 100 | 95.8
д.Новая Воскресеновка | Задонский | Задонский | ТП 772 д.Новая Воскресеновка | 160,00 кВА | 158.2
с. Казино | Задонский | Задонский | ТП 798 с.Казино | 160,00 кВА | 135
с.Верхнее Казачье | Задонский | Задонский | ТП 799 с.Верхнее Казачье | 2*100,00 кВА | 196.5
с.Уткино | Задонский | Задонский | ТП 801 кафе 428км | 63,00 кВА | 63
д.Малое Панарино | Задонский | Задонский | ТП 797 д.Малое Панарино | 63,00 кВА | 58.8
д.Проходня | Задонский | Задонский | ТП 815 д.Проходня | 63,00 кВА | 59
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 804 г.Задонск (Восточный мкрн.) | 250,00 кВА | 250
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 805 г.Задонск (Восточный мкрн.) | 250,00 кВА | 250
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 806 г.Задонск (Восточный мкрн.) | 500,00 кВА | 500
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 807 г.Задонск (Восточный мкрн.) | 250,00 кВА | 250
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 808 г.Задонск (Восточный мкрн.) | 250,00 кВА | 250
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 809 г.Задонск (Восточный мкрн.) | 250,00 кВА | 250
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 810 г.Задонск (Восточный мкрн.) | 400,00 кВА | 400
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 811 г.Задонск (Восточный мкрн.) | 400,00 кВА | 400
д. Миролюбовка | Задонский | Задонский | ТП 812 д.Миролюбовка | 100 | 79
д. Миролюбовка | Задонский | Задонский | ТП 813 д.Миролюбовка | 100 | 91
д. Миролюбовка | Задонский | Задонский | ТП 814 д.Миролюбовка | 100 | 86.2
с. Гнилуша | Задонский | Задонский | ТП 824 с.Гнилуша домик лесника | 63,00 кВА | 60.9
с. Донское | Задонский | Задонский | ТП 825 с.Донское | 100 | 88.9
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 828 г.Задонск ул.Запрудная | 160,00 кВА | 137.2
д. Колодезная | Задонский | Задонский | ТП 816 д.Колодезная | 160,00 кВА | 127.8
д. Колодезная | Задонский | Задонский | ТП 817 д.Колодезная | 100 | 94.1
д. Колодезная | Задонский | Задонский | ТП 818 д.Колодезная | 100 | 93.4
д. Колодезная | Задонский | Задонский | ТП 819 д.Колодезная | 160,00 кВА | 140.9
д. Колодезная | Задонский | Задонский | ТП 820 д.Колодезная | 160,00 кВА | 144.9
д. Вороново | Задонский | Задонский | ТП 830 д.Вороново | 63,00 кВА | 56.6
д.НевежеКолодезное | Задонский | Задонский | ТП 822 д.Невежеколодезное | 160,00 кВА | 125.4
д.НевежеКолодезное | Задонский | Задонский | ТП 823 д.Невежеколодезное | 160,00 кВА | 148
д.НевежеКолодезное | Задонский | Задонский | ТП 821 д.Невежеколодезное | 160,00 кВА | 125.1
с. Кашары | Задонский | Задонский | ТП 832 с.Кашары | 160,00 кВА | 147.2
с. Казино | Задонский | Задонский | ТП 833 с.Казино | 100 | 100
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 834 г.Задонск (котельная техникума) | 500,00 кВА | 394.1
с. Казино | Задонский | Задонский | ТП 835 с.Казино | 100 | 49.1
ст.Патриаршая | Задонский | Задонский | ТП 831 ст.Патриаршая | 160,00 кВА | 105.3
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП 847 с.Кашары | 63,00 кВА | 63
с. Казино | Задонский | Задонский | ТП 845 с.Казино | 100 | 100
д. Тешевка | Задонский | Задонский | ТП 848 д.Тешевка | 63,00 кВА | 62.5
с.Замятино | Задонский | Задонский | ТП 788 с.Замятино | 160,00 кВА | 159.9
д.Невежеколодезное | Задонский | Задонский | ТП 789 д.Невежеколодезное | 160,00 кВА | 159.8
с.Верхний Студенец | Задонский | Задонский | ТП 844 с.Верхний Студенец | 63,00 кВА | 63
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 852 г.Задонск (школа) | 630,00 кВА | 597.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 853 г.Задонск (школа резерв) | 630,00 кВА | 598.5
д.Галичья Гора | Задонский | Задонский | ТП 851 д.Галичья Гора | 100 | 100
с.Кашары | Задонский | Задонский | ТП 849 с.Кашары | 63,00 кВА | 63
с.Каменка | Задонский | Задонский | ТП 857 с.Каменка | 63,00 кВА | 62.9
с.Мирное | Задонский | Задонский | ТП 855 с.Мирное | 160,00 кВА | 142.1
с.Мирное | Задонский | Задонский | ТП 854 с.Мирное | 250,00 кВА | 231.8
урочище "Бор" | Задонский | Задонский | ТП 859 Б.О. "Дружба" | 100 | 96.5
г.Задонск | Задонский | Задонский | ТП 860 г.Задонск | 160,00 кВА | 160
с. Казино | Задонский | Задонский | ТП 856 с.Казино | 63,00 кВА | 63
урочище Скит | Задонский | Задонский | ТП 861 урочище Скит | 100 | 100
с.Донское | Задонский | Задонский | ТП 862 с.Донское | 160,00 кВА | 160
г.Задонск | Задонский | Задонский | РП 1 г.Задонск (Восточный мкрн.) | 800,00 кВА | 800
г.Задонск | Задонский | Задонский | РП 2 г.Задонск (Восточный мкрн.) | 800,00 кВА | 800
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВа И282 Афанасьево | 250.00 кВА | 181
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И256 Афанасьево | 250.00 кВА | 144
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И258 Афанасьево | 250.00 кВА | 155
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И259 Афанасьево | 250.00 кВА | 113
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И260 Афанасьево | 63.00 кВА | 8
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И308 Афанасьево | 160.00 кВА | 91
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И331 Афанасьево | 400.00 кВА | 206
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И343 Афанасьево | 25.00 кВА | 13
Сахаровка | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И263 Сахаровка | 100.00 кВА | 33
Власово | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И264 Власово | 160.00 кВА | 52
Власово | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И314 Власово | 63.00 кВА | 34
Власово | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И265 Власово | 160.00 кВА | 49
Власово | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И266 Власово | 400.00 кВА | 301
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И307 Афанасьево | 160.00 кВА | 138
Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И288 Денисово | 100.00 кВА | 41
Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И302 Денисово | 250.00 кВА | 143
Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И270 Денисово | 63.00 кВА | 23
Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И269 Денисово | 250.00 кВА | 152
Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И268 Денисово | 100.00 кВА | 12
Мезеново | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И313 Мезеново | 63.00 кВА | 33
Лобановка | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И267 Лобановка | 40.00 кВА | 30
Денисово | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И407 Денисово | 250.00 кВА | 160
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И286 Афанасьево | 250.00 кВА | 118
Казеево | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И290 Казеево | 63.00 кВА | 17
Казеево | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И291 Казеево | 63.00 кВА | 12
Троицкое-Иваницкое | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И416 Троицкое-Иваницкое | 160.00 кВА | 72
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И243 Афанасьево | 250.00 кВА | 151
Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И025 Слобода | 100.00 кВА | 37
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И262 Афанасьево | 250.00 кВА | 128
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И248 Афанасьево | 250.00 кВА | 112
Чернава | Измалковский | Измалковский | МТП 100кВА И213 Чернава | 100.00 кВА | 31
Чернава | Измалковский | Измалковский | МТП 160кВА И215 Чернава | 160.00 кВА | 17
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И368 Афанасьево | 250.00 кВА | 166
Коммуна | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И273 Коммуна | 250.00 кВА | 127
Редькино | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И274 Редькино | 63.00 кВА | 29
Бараново | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И276 Бараново | 63.00 кВА | 30
Бараново | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И277 Бараново | 160.00 кВА | 26
Васильевка | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И278 Васильевка | 100.00 кВА | 79
Воеково | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И279 Воеково | 63.00 кВА | 47
Ачкасово | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И280 Ачкасово | 40.00 кВА | 29
Воеково | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И325 Воеково | 160.00 кВА | 118
Бараново | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И275 Бараново | 100.00 кВА | 35
Бережки | Измалковский | Измалковский | КТП 630кВА И425 Бережки | 630.00 кВА | 615
Слободка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И175 Слободка | 63.00 кВА | 10
Пречистино | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И176 Пречистино | 63.00 кВА | 14
Пречистино | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И177 Пречистино | 63.00 кВА | 15
Пречистино | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И178 Пречистино | 160.00 кВА | 25
Быково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И179 Быково | 250.00 кВА | 163
Быково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И180 Быково | 250.00 кВА | 107
Быково | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И181 Быково | 160.00 кВА | 36
Быково | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И182 Быково | 250.00 кВА | 142
Быково | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И183 Быково | 63.00 кВА | 8
Хухлово | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И184 Хухлово | 250.00 кВА | 153
Гниловоды | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И186 Гниловоды | 63.00 кВА | 22
Гниловоды | Измалковский | Измалковский | КТП 40кВА И187 Гниловоды | 40.00 кВА | 14
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И172 Чернава | 160.00 кВА | 136
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И171 Чернава | 400.00 кВА | 303
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И195 Чернава | 250.00 кВА | 119
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И199 Чернава | 250.00 кВА | 163
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И201 Чернава | 250.00 кВА | 107
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И301 Чернава | 250.00 кВА | 151
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 60кВА И203 Чернава | 60.00 кВА | 22
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И073 Чернава | 250.00 кВА | 101
Хитрово | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И209 Хитрово | 63.00 кВА | 33
Хитрово | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И210 Хитрово | 160.00 кВА | 42
Володаровка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И221 Володаровка | 63.00 кВА | 35
Ровенка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И222 Ровенка | 250.00 кВА | 156
Ровенка | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И223 Ровенка | 250.00 кВА | 164
Ровенка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И242 Ровенка | 63.00 кВА | 24
Ровенка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И224 Ровенка | 63.00 кВА | 21
Ровенка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И225 Ровенка | 160.00 кВА | 33
Шереметьево | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И228 Шереметьево | 100.00 кВА | 42
Шереметьево | Измалковский | Измалковский | КТП 60кВА И226 Шереметьево | 60.00 кВА | 33
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И197 Кр.Лесок | 160.00 кВА | 16
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И207 Чернава | 100.00 кВА | 6
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И220 Луга | 100.00 кВА | 53
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И216 Чернава | 160.00 кВА | 23
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И422 Чернава | 250.00 кВА | 147
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И271 Чернава | 63.00 кВА | 41
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И421 Чернава | 250.00 кВА | 145
Чернава | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И231 Чернава | 160.00 кВА | 114
Пятницкое | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И233 Дубровка | 100.00 кВА | 58
Пятницкое | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И235 Пятницкое | 250.00 кВА | 181
Пятницкое | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И236 Пятницкое | 160.00 кВА | 131
Пятницкое | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И237 Пятницкое | 160.00 кВА | 74
Пятницкое | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И238 Соекино | 100.00 кВА | 72
Пятницкое | Измалковский | Измалковский | ТП И239 250кВА Черкасская | 250.00 кВА | 160
Пятницкое | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И234 Пятницкое | 250.00 кВА | 46
Пятницкое | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И338 Пятницкое | 160.00 кВА | 63
Пятницкое | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И339 Пятницкое | 250.00 кВА | 143
Чернава | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И230 Бухолдино | 100.00 кВА | 72
Чернава | Измалковский | Измалковский | ТП 400кВА И399 Чернава | 400.00 кВА | 301
1 Кудияровка | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И102 1 Кудияровка | 100.00 кВА | 54
1 Кудияровка | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И103 1 Кудияровка | 160.00 кВА | 111
2 Кудияровка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И003 2 Кудияровка | 250.00 кВА | 153
Сосновка | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И002 Сосновка | 100.00 кВА | 6
Пироговка | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И418 Пироговка | 63.00 кВА | 12
Дубки | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И116 Дубки | 40.00 кВА | 23
Каменка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И114 Каменка | 250.00 кВА | 155
Каменка | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И113 Каменка | 63.00 кВА | 40
Ясенок | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И104 Ясенок | 160.00 кВА | 97
Петровское | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И105 Петровское | 40.00 кВА | 14
Петровское | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И106 Петровское | 160.00 кВА | 132
Ясенок | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И107 Ясенок | 160.00 кВА | 131
Эберлеевка | Измалковский | Измалковский | ТП 25кВА И108 Эберлеевка | 25.00 кВА | 13
Ивановка | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И109 Ивановка | 63.00 кВА | 50
Никольское | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И110 2 Никольское | 40.00 кВА | 25
Лопатино | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И111 Лопатино | 40.00 кВА | 31
Ясенок | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И246 Ясенок | 160.00 кВА | 132
Ясенок | Измалковский | Измалковский | ТП 400кВА И247 Ясенок | 400.00 кВА | 129
Лопатино | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И250 Лопатино | 160.00 кВА | 134
Панкратовка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И070 Панкратовка | 250.00 кВА | 164
Панкратовка | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И119 Панкратовка | 100.00 кВА | 60
Панкратовка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И024 Панкратовка | 250.00 кВА | 184
Николаевка | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И123 Николаевка | 100.00 кВА | 38
Мягкое | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И125 Мягкое | 100.00 кВА | 47
Чаплыгино | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И126 Чаплыгино | 160.00 кВА | 33
Барановка | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И127 Барановка | 160.00 кВА | 109
Барановка | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И128 Барановка | 63.00 кВА | 44
Мягкое | Измалковский | Измалковский | ТП 315кВА И130 Мягкое | 315.00 кВА | 224
Марково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И131 Марково | 250.00 кВА | 212
Домовины | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И132 Домовины | 100.00 кВА | 51
Курасовка | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И133 Курасовка | 63.00 кВА | 52
Чаплыгино | Измалковский | Измалковский | ТП И328 100кВА д.Чаплыгино | 100.00 кВА | 41
Тетеринка | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И329 Тетеринка | 40.00 кВА | 10
Марково | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И330 Марково | 40.00 кВА | 13
Мягкое | Измалковский | Измалковский | ТП 400кВА И396 Мягкое | 400.00 кВА | 303
Бережки | Измалковский | Измалковский | ТП 630кВА И424 Бережки | 630.00 кВА | 447
Знаменка | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И414 Знаменка | 160.00 кВА | 132
Знаменка | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И097 Знаменка | 63.00 кВА | 24
Знаменка | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И096 Знаменка | 160.00 кВА | 101
Знаменка | Измалковский | Измалковский | ТП 400кВА И035 Знаменка | 400.00 кВА | 371
Знаменка | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И413 Знаменка | 160.00 кВА | 122
Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 250кВА И067 Преображенье | 250.00 кВА | 142
Луговая | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И069 Луговая | 100.00 кВА | 48
Оберец | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И415 Оберец | 160.00 кВА | 141
Преображенье | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И068 М.Чернавка | 40.00 кВА | 25
Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И061 Преображенье | 160.00 кВА | 17
Преображенье | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И064 Преображенье | 100.00 кВА | 41
Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И065 Снежковка | 63.00 кВА | 25
Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И066 Снежковка | 63.00 кВА | 32
Преображенье | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И063 Чагино | 63.00 кВА | 21
Преображенье | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И060 Преображенье | 100.00 кВА | 79
Преображенье | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И062 Преображенье | 250.00 кВА | 235
Преображенье | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И320 Преображенье | 100.00 кВА | 82
Преображенье | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И345 Преображенье | 63.00 кВА | 17
Преображенье | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И344 Преображенье | 100.00 кВА | 58
Предтечево | Измалковский | Измалковский | ТП 200кВА И006 Предтечево | 200.00 кВА | 111
Предтечево | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И008 Куршино | 100.00 кВА | 53
Предтечево | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И009 Предтечево | 63.00 кВА | 24
Предтечево | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И010 Коршиково | 63.00 кВА | 48
Предтечево | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И012 Трухачевка | 40.00 кВА | 29
Предтечево | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И013 Казинка | 40.00 кВА | 30
М.Семенек | Измалковский | Измалковский | ТП 400кВА И026 М.Семенек | 400.00 кВА | 332
С.Семенек | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И028 С.Семенек | 160.00 кВА | 36
С.Семенек | Измалковский | Измалковский | ТП 315кВА И029 С.Семенек | 315.00 кВА | 232
С.Семенек | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И356 С.Семенек | 250.00 кВА | 166
С.Семенек | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И371 С.Семенек | 160.00 кВА | 117
С.Семенек | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И379 С.Семенек | 250.00 кВА | 147
М.Семенек | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И139 М.Семенек | 63.00 кВА | 43
М.Семенек | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И404 М.Семенек | 100.00 кВА | 61
М.Семенек | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И405 М.Семенек | 100.00 кВА | 41
Казаковка | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И015 Казаковка | 63.00 кВА | 42
Казаковка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И017 Казаковка | 250.00 кВА | 119
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И018 Измалково | 63.00 кВА | 34
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И019 Измалково | 250.00 кВА | 163
Субботино | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И020 Субботино | 63.00 кВА | 17
Субботино | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И021 Субботино | 100.00 кВА | 42
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 400кВА И001 Измалково | 400.00 кВА | 253
Васильевка | Измалковский | Измалковский | ТП И031 315кВА Васильевка | 315.00 кВА | 273
Васильевка | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И032 Васильевка | 100.00 кВА | 33
Васильевка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И303 Васильевка | 250.00 кВА | 151
Знаменка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И033 Знаменка | 250.00 кВА | 156
Знаменка | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И349 Знаменка | 63.00 кВА | 25
Васильевка | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И385 Васильевка | 160.00 кВА | 113
Васильевка | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И410 Васильевка | 160.00 кВА | 131
Майоровка | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И038 Майоровка | 63.00 кВА | 23
Прилепы | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И039 Прилепы | 160.00 кВА | 16
Васильевка | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И409 Васильевка | 160.00 кВА | 110
Чермошное | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И054 Чермошное | 160.00 кВА | 33
Чермошное | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И056 Чермошное | 63.00 кВА | 14
Чермошное | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И092 Чермошное | 63.00 кВА | 17
Чермошное | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И057 Чермошное | 160.00 кВА | 117
Чермошное | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И245 Чермошное | 160.00 кВА | 103
Чермошное | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И058 Чермошное | 160.00 кВА | 52
Стаханово | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И050 Стаханово | 40.00 кВА | 13
Жилое | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И052 Жилое | 100.00 кВА | 35
Жилое | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И051 Жилое | 100.00 кВА | 12
Жилое | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И053 Жилое | 63.00 кВА | 35
Жилое | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И398 Жилое | 63.00 кВА | 41
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И086 Измалково | 250.00 кВА | 208
Ребриково | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И088 Ребриково | 40.00 кВА | 18
Кошкино | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И089 Кошкино | 100.00 кВА | 62
Кошкино | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И043 Кошкино | 63.00 кВА | 41
Кошкино | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И240 Кошкино | 100.00 кВА | 67
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И365 Измалково | 250.00 кВА | 160
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И334 Измалково | 160.00 кВА | 141
Недоходовка | Измалковский | Измалковский | ТП 400кВА И091 Недоходовка | 400.00 кВА | 270
Недоходовка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И090 Недоходовка | 250.00 кВА | 144
Недоходовка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И295 Недоходовка | 250.00 кВА | 118
Недоходовка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И241 Недоходовка | 250.00 кВА | 163
Пожарово | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И093 Пожарово | 100.00 кВА | 69
Пожарово | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И048 Пожарово | 160.00 кВА | 23
Пожарово | Измалковский | Измалковский | ТП 63 кВА И400 Пожарово | 63.00 кВА | 34
Пономарево | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И401 Пономарево | 63.00 кВА | 36
Пономарево | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И402 Пономарево | 63.00 кВА | 33
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И388 Измалково | 250.00 кВА | 153
Мульгино | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И076 Мульгино | 160.00 кВА | 26
Мульгино | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И075 Мульгино | 160.00 кВА | 49
Слобода | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И078 Слобода | 160.00 кВА | 138
Слобода | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И081 Слобода | 160.00 кВА | 91
Слобода | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И082 Слобода | 160.00 кВА | 72
Мульгино | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И077 Мульгино | 250.00 кВА | 151
Слобода | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И080 .Слобода | 250.00 кВА | 112
Слобода | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И364 Слобода | 160.00 кВА | 76
Слобода | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И391 Слобода | 160.00 кВА | 117
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И040 Измалково | 160.00 кВА | 42
Лебяжье | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И135 Ст.Лебяжье | 100.00 кВА | 45
Первомайский | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И136 Первомайский | 100.00 кВА | 59
Лебяжье | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И148 Лебяжье | 250.00 кВА | 128
Лебяжье | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И149 Лебяжье | 250.00 кВА | 152
Лебяжье | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И150 Грешенка | 63.00 кВА | 26
Лебяжье | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И378 Лебяжье | 250.00 кВА | 145
Лебяжье | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И142 Лебяжье | 250.00 кВА | 113
Лебяжье | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И143 Н.Лебяжье | 40.00 кВА | 20
Бандуровка | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И146 Бандуровка | 160.00 кВА | 91
Квитки | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И140 Квитки | 63.00 кВА | 39
Квитки | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И144 Языково | 100.00 кВА | 70
Бандуровка | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И316 Бандуровка | 40.00 кВА | 30
Вязьма | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И317 Вязьма | 63.00 кВА | 38
Щербачевка | Измалковский | Измалковский | КТП 63кВА И318 Щербачевка | 63.00 кВА | 23
Игнатьевка | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И151 Игнатьевка | 40.00 кВА | 30
Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | КТП 400кВА И152 Полевые Локотцы | 400.00 кВА | 270
Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И154 Полевые Локотцы | 160.00 кВА | 100
Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И377 Полевые Локотцы | 250.00 кВА | 197
Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И387 Полевые Локотцы | 250.00 кВА | 120
Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И156 Полевые Локотцы | 100.00 кВА | 52
Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И157 Колосовка | 63.00 кВА | 44
Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И155 Полевые Локотцы | 63.00 кВА | 32
Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И158 Ульяновка | 40.00 кВА | 29
Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И159 Новоселки | 40.00 кВА | 33
Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | ТП 63кВА И160 Ивановка | 63.00 кВА | 53
Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И322 Заречка | 40.00 кВА | 26
Полевые Локотцы | Измалковский | Измалковский | ТП 40кВА И321 Ивановка | 40.00 кВА | 32
Лебяжье | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И147 Лебяжье | 160.00 кВА | 72
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА №4 Измалково | 100.00 кВА | 69
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА №5 Измалково | 250.00 кВА | 107
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА №7 Измалково | 250.00 кВА | 142
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА №8 Измалково | 100.00 кВА | 14
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА №11 Измалково | 160.00 кВА | 136
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА №12 Измалково | 250.00 кВА | 240
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА №14 Измалково | 160.00 кВА | 25
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП №15 160кВА Измалково | 160.00 кВА | 44
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 400кВА №17 Измалково | 400.00 кВА | 36
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА №19 Измалково | 160.00 кВА | 100
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 400кВА №20 Измалково | 400.00 кВА | 371
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА №21 Измалково | 160.00 кВА | 119
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА №22 Измалково | 250.00 кВА | 239
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА №23 Измалково | 160.00 кВА | 125
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП №24 250кВА Измалково | 250.00 кВА | 153
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА №25 Измалково | 250.00 кВА | 212
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА №26 Измалково | 250.00 кВА | 223
Ровенка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И366 Ровенка | 250.00 кВА | 210
Денисово | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И408 Денисово | 100.00 кВА | 53
Хухлово | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И185 Хухлово | 250.00 кВА | 127
Гниловоды | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И188 Гниловоды | 160.00 кВА | 131
Преображенье | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И346 Преображенье | 250.00 кВА | 204
Недоходовка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И342 Недоходовка | 250.00 кВА | 219
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И501 Измалково | 250.00 кВА | 92
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА №31 Измалково | 100.00 кВА | 45
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И434 Измалково | 100.00 кВА | 31
Чернава | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И200 Чернава | 100.00 кВА | 14
Панкратовка | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И436 Панкратовка | 100.00 кВА | 58
Чернава | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И232 Чернава | 160.00 кВА | 122
Чернава | Измалковский | Измалковский | МТП 160кВА И074 Чернава | 160.00 кВА | 28
Чернава | Измалковский | Измалковский | МТП 100кВА И198 Чагино | 100.00 кВА | 28
Сергиевка | Измалковский | Измалковский | МТП 63кВА И194 Сергиевка | 63.00 кВА | 22
Сергиевка | Измалковский | Измалковский | МТП 100кВА И219 Сергиевка | 100.00 кВА | 65
Панкратовка | Измалковский | Измалковский | МТП 160кВА И027 Панкратовка | 160.00 кВА | 36
Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И014 Измалково | 100.00 кВА | 63
Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 63кВА И427 Измалково | 63.00 кВА | 36
Оберец | Измалковский | Измалковский | МТП 160кВА И423 Оберец | 160.00 кВА | 71
Слобода | Измалковский | Измалковский | МТП 100кВА И037 Слобода | 100.00 кВА | 38
Измалково | Измалковский | Измалковский | ЗТП 2х400кВА №6 с. Измалково | 400.00 кВА | 120
Измалково | Измалковский | Измалковский | ЗТП 2х630кВА №13 с.Измалково | 630.00 кВА | 249
Измалково | Измалковский | Измалковский | ЗТП 2х160кВА №16 Измалково | 160.00 кВА | 13
Бережки | Измалковский | Измалковский | ТП 25кВА И351 Свинокомплекс артскважи | 25.00 кВА | 2
Талыково | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И430 Талыково | 100.00 кВА | 34
Талыково | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И429 Талыково | 100.00 кВА | 59
М.Семенек | Измалковский | Измалковский | МТП 100кВА И059 М. Семенёк | 100.00 кВА | 23
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И433 Измалково | 160.00 кВА | 117
Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 40кВА И431 Измалково АЗС | 40.00 кВА | 10
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И432 Измалково | 160.00 кВА | 124
Чернава | Измалковский | Измалковский | СТП 25кВА И439 Чернава | 25.00 кВА | 5
Панкратовка | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И435 Панкратовка | 250.00 кВА | 151
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И441 Измалково | 250.00 кВА | 224
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И440 Измалково | 250.00 кВА | 213
Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И444 Измалково | 100.00 кВА | 37
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И447 Измалково | 160.00 кВА | 120
Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 25кВА И451 Измалково | 25.00 кВА | 14
Шатово | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И450 Шатово | 100.00 кВА | 53
Шатово | Измалковский | Измалковский | СТП 100кВА И454 Шатово | 100.00 кВА | 49
Шатово | Измалковский | Измалковский | СТП 63кВА И453 Шатово | 63.00 кВА | 23
Шатово | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВ И448 Шатово | 100.00 кВА | 37
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И445 Измалково | 250.00 кВА | 201
Афанасьево | Измалковский | Измалковский | ТП 100кВА И452 Афанасьево | 100.00 кВА | 6
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250 кВА И456 с.Измалково | 250.00 кВА | 221
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160 кВА И455 с.Измалково | 160.00 кВА | 14
Троицкое | Измалковский | Измалковский | СТП 100 кВА И459 с.Троицкое | 100.00 кВА | 45
Троицкое | Измалковский | Измалковский | СТП 100 кВА И458 с.Троицкое | 100.00 кВА | 54
Панкратовка | Измалковский | Измалковский | СТП 25кВА И460 Панкратовка | 25.00 кВА | 8
Чернава | Измалковский | Измалковский | СТП 40 кВА И461 с.Чернава | 40.00 кВА | 17
Чернава | Измалковский | Измалковский | СТП 100 кВА И463 с.Чернава | 100.00 кВА | 72
Чернава | Измалковский | Измалковский | СТП 25 кВА И462 с.Чернава | 25.00 кВА | 7
Чернава | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И457 Чернава | 160.00 кВА | 64
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 2х160кВА И465 Измалково | 160.00 кВА | 17
Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 25кВА И468 с.Измалково | 25.00 кВА | 3
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 100 кВА И469 Измалково | 100.00 кВА | 38
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 40 кВА И466 Измалково | 40.00 кВА | 21
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 40 кВА И467 Измалково | 40.00 кВА | 11
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 400 кВА И472 Измалково | 400.00 кВА | 111
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160 кВА И470 Измалково | 160.00 кВА | 21
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160 кВА И471 Измалково | 160.00 кВА | 100
Панкратовка | Измалковский | Измалковский | СТП 63кВА И477 Панкратовка | 63.00 кВА | 35
Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 160 кВА И474 слобода | 160.00 кВА | 38
Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 160 кВА И475 Слобода | 160.00 кВА | 14
Слобода | Измалковский | Измалковский | КТП 160 кВА И476 Слобода | 160.00 кВА | 21
Чернава | Измалковский | Измалковский | ТП 160 кВА И482 Чернава Красный Лесок | 160.00 кВА | 17
Чернава | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И478 Бухолдино | 250.00 кВА | 228
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И485 Измалково | 250.00 кВА | 159
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250 кВА И486 Измалково | 250.00 кВА | 46
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 250 кВА И487 Измалково | 250.00 кВА | 101
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 400 кВА И488 Измалково | 400.00 кВА | 250
Измалково | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И489 Измалково | 160.00 кВА | 112
Чернава | Измалковский | Измалковский | ТП 250кВА И491 Чернава | 250.00 кВА | 29
Чернава | Измалковский | Измалковский | ТП 160кВА И490 Чернава | 160.00 кВА | 96
Измалково | Измалковский | Измалковский | СТП 63кВА И496 Измалково | 63.00 кВА | 14
Хуторовка | Измалковский | Измалковский | КТП 160кВА И498 Хуторовка | 160.00 кВА | 30
Хуторовка | Измалковский | Измалковский | CТП 63кВА И500 Хуторовка | 63.00 кВА | 6
Хуторовка | Измалковский | Измалковский | СТП 63кВА И502 Хуторовка | 63.00 кВА | 4
Хуторовка | Измалковский | Измалковский | СТП 63кВА И503 Хуторовка | 63.00 кВА | 3
Хуторовка | Измалковский | Измалковский | КТП 100кВА И499 Хуторовка | 100.00 кВА | 26
| Измалковский | Измалковский | КТП 250 кВА И504 Пятницкое | 250.00 кВА | 95
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 1Л с.Красное, ул.Победы | 250,00 кВА | 91
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 9Л с.Красное, ул.Спортивная | 100 | 42
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 194 с.Красное, ул.Тихая | 250,00 кВА | 210
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 3Л с.Красное, ул.Щепиловка | 160,00 кВА | 100.4
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 6Л с.Красное, ул.Мира | 160,00 кВА | 58
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 7Л с.Красное, ул.9 Мая | 400,00 кВА | 355
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 10Л с.Красное, ул.Комсомольская | 100 | 33
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 15Л с.Красное, ул.Молодежная | 160,00 кВА | 99.66
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 23Л с.Красное | 250,00 кВА | 129
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 172 с.Красное, ул.Победы | 160,00 кВА | 73
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 173 с.Красное, ул.Победы | 400,00 кВА | 300
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 174 с.Красное, База РЭС | 800,00 кВА | 336
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 177 с.Красное, ул.Железнодорожная | 100 | 37
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 176 МТМ Заря | 160,00 кВА | 66
д.Бредихино | Краснинский | Краснинский | ТП 178 д.Бредихино | 160,00 кВА | 102
д. Каменка | Краснинский | Краснинский | ТП 180 ВЛ-10 кВ №12 ПС Красное | 100 | 54
д. Гребенкино | Краснинский | Краснинский | ТП 183 ВЛ-10 кВ №12 ПС Красное | 100 | 73
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский | ТП 184 с.Верхнее Брусланово | 250,00 кВА | 172
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский | ТП 185 с.Верхнее Брусланово | 63,00 кВА | 35
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский | ТП 186 с.Верхнее Брусланово | 40,00 кВА | 40
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский | ТП 187 с.Верхнее Брусланово | 100 | 55
с.Верхнее Брусланово | Краснинский | Краснинский | ТП 188 с.Верхнее Брусланово | 63,00 кВА | 46
д.Епанчино | Краснинский | Краснинский | ТП 189 д.Епанчино | 100 | 57.9
д.Епанчино | Краснинский | Краснинский | ТП 190 д.Епанчино, МТФ | 250,00 кВА | 214.6
д.Епанчино | Краснинский | Краснинский | ТП 191 д.Машенино | 63,00 кВА | 21
д.Хрущево | Краснинский | Краснинский | ТП 192 д.Хрущево | 100 | 43
д.Хрущево | Краснинский | Краснинский | ТП 193 д.Хрущево | 100 | 51
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 195 с.Красное, ул.Солнечная | 160,00 кВА | 93
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 196 с.Красное, ул.Привокзальная | 63,00 кВА | 0
д.Брянцево | Краснинский | Краснинский | ТП 002 д.Брянцево | 100 | 57.4
д.Дерновка | Краснинский | Краснинский | ТП 003 д.Дерновка | 100 | 69
д.Переверзево | Краснинский | Краснинский | ТП 005 д.Переверзево | 100 | 73
д.Дерновка | Краснинский | Краснинский | ТП 006 д.Дерновка | 160,00 кВА | 139
д.Дегтевое | Краснинский | Краснинский | ТП 009 д.Дегтевое, Зерноток | 160,00 кВА | 147
д.Дегтевое | Краснинский | Краснинский | ТП 011 д.Дегтевая | 160,00 кВА | 74
д.Дегтевое | Краснинский | Краснинский | ТП 010 д.Дегтевая | 100 | 34.9
д.Дегтевое | Краснинский | Краснинский | ТП 012 д.Дегтевая | 160,00 кВА | 129
д.Дегтевое | Краснинский | Краснинский | ТП 013 д.Дегтевая | 160,00 кВА | 115.3
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский | ТП 014 д.Гудаловка | 63,00 кВА | 21
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский | ТП 015 д. Гудаловка | 250,00 кВА | 212
д. Чалово | Краснинский | Краснинский | ТП 019 д. Чалово | 160,00 кВА | 151
д. Чалово | Краснинский | Краснинский | ТП 020 д. Чалово | 100 | 62.4
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 115 с.Яблоново | 63,00 кВА | 16
д.Марьино | Краснинский | Краснинский | ТП 116 д.Марьино | 40,00 кВА | 15.5
п.Лески | Краснинский | Краснинский | ТП 117 п.Лески | 250,00 кВА | 138
п.Лески | Краснинский | Краснинский | ТП 118 п.Лески | 160,00 кВА | 82
п.Лески | Краснинский | Краснинский | ТП 119 п.Лески | 160,00 кВА | 95
п.Лески | Краснинский | Краснинский | ТП 120 п.Лески | 250,00 кВА | 130
д.Архангельское | Краснинский | Краснинский | ТП 022 д.Архангельское | 40,00 кВА | 33.76
д.Архангельское | Краснинский | Краснинский | ТП 023 д.Архангельское | 63,00 кВА | 54.11
д.Морево | Краснинский | Краснинский | ТП 025 д.Морево | 100 | 58
д.Колодезская | Краснинский | Краснинский | ТП 026 д.Колодезская | 100 | 80.3
д.Колодезская | Краснинский | Краснинский | ТП 027 д.Колодезская | 160,00 кВА | 126.8
д.Морево | Краснинский | Краснинский | ТП 028 д.Морево | 400,00 кВА | 331
д.Дворики | Краснинский | Краснинский | ТП 030 д.Дворики | 250,00 кВА | 221.1
д.Лукошкино | Краснинский | Краснинский | ТП 031 д.Лукошкино | 40,00 кВА | 29.6
д. Лутошкино | Краснинский | Краснинский | ТП 032 д. Лутошкино, "Бодрое" | 160,00 кВА | 130.15
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 033 с.Красное, ул.Отрадовка | 160,00 кВА | 143.83
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 038 с.Красное, ул.Матросова | 100 | 59.7
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 034 с.Красное, ул.Комбата Сапрыкина | 160,00 кВА | 78.5
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 035 с.Красное | 160,00 кВА | 57.7
д.Подкрасное | Краснинский | Краснинский | ТП 037 д.Подкрасное | 100 | 79.49
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 036 с.Красное, ул.Комбата Сапрыкина | 250,00 кВА | 145.41
д.Лысовка | Краснинский | Краснинский | ТП 039 д.Лысовка, Александровский с/с | 63,00 кВА | 39.33
д.Лысовка | Краснинский | Краснинский | ТП 040 д.Лысовка, Александровский с/с | 100 | 76.33
д.Николаевка | Краснинский | Краснинский | ТП 041 д.Николаевка, Школа | 160,00 кВА | 112.5
д.Васильевка | Краснинский | Краснинский | ТП 043 д.Васильевка | 100 | 92.77
с.Бредихино | Краснинский | Краснинский | ТП 044 с.Бредихино, детский сад. | 160,00 кВА | 71
д.Скороварово 1-ое | Краснинский | Краснинский | ТП 045 д.Скороварово 1-ое | 40,00 кВА | 0
д.Скороварово 2-ое | Краснинский | Краснинский | ТП 046 д.Скороварово 2-ое | 100 | 68.4
д.Скороварово | Краснинский | Краснинский | ТП 047 д.Скороварово | 100 | 78.2
д.Александровка | Краснинский | Краснинский | ТП 049 д.Александровка, Александровский | 100 | 84.1
д.Александровка | Краснинский | Краснинский | ТП 050 д.Александровка, Александровский | 60,00 кВА | 45.4
д.Александровка | Краснинский | Краснинский | ТП 051 д.Александровка, Александровский | 100 | 80.4
д.Знаменка | Краснинский | Краснинский | ТП 052 д.Знаменка, сад | 160,00 кВА | 114.4
с.Бредихино | Краснинский | Краснинский | ТП 055 с.Бредихино | 40,00 кВА | 29.2
с.Бредихино | Краснинский | Краснинский | ТП 056 с.Бредихино | 160,00 кВА | 114.4
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 057 с.Дрезгалово | 250,00 кВА | 175.7
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 058 с.Дрезгалово | 160,00 кВА | 130.4
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 059 с.Дрезгалово, Зерноток | 250,00 кВА | 125.4
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 060 с.Дрезгалово | 63,00 кВА | 41.95
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 061 с.Дрезгалово | 160,00 кВА | 112
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 062 с.Дрезгалово, ул.Заверх | 63,00 кВА | 44.68
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 063 с.Дрезгалово | 100 | 71
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский | ТП 064 д.Засосенка | 160,00 кВА | 118
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский | ТП 066 д.Засосенка | 63,00 кВА | 48
с.Нижнее Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 067 с.Нижнее Дрезгалово | 63,00 кВА | 31
с.Дрезгалово | Краснинский | Краснинский | ТП 068 с.Дрезгалово | 250,00 кВА | 228.6
д.Корытное | Краснинский | Краснинский | ТП 070 д.Корытное | 100 | 73.6
д.Выглядовка | Краснинский | Краснинский | ТП 071 д.Выглядовка | 100 | 87.4
д.Рогово | Краснинский | Краснинский | ТП 072 д.Рогово | 60,00 кВА | 45
д.Рогово | Краснинский | Краснинский | ТП 073 д.Рогово | 160,00 кВА | 73
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 121 с.Сотниково, ДК | 160,00 кВА | 58
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 122 с.Сотниково, "Детский сад" | 100 | 64.2
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 123 с.Сотниково | 250,00 кВА | 186
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 140 с.Сотниково | 63,00 кВА | 49
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 125 с.Сотниково | 40,00 кВА | 32
д.Гололобово | Краснинский | Краснинский | ТП 126 д.Гололобово | 100 | 80.4
д.Жаркий Верх | Краснинский | Краснинский | ТП 127 д.Жаркий Верх | 63,00 кВА | 48.7
д.Ротманово | Краснинский | Краснинский | ТП 128 д.Ротманово | 63,00 кВА | 51.7
д. Половнево | Краснинский | Краснинский | ТП 130 д.Половнево | 400,00 кВА | 346
д. Половнево | Краснинский | Краснинский | ТП 131 д.Половнево | 100 | 77
д. Половнево | Краснинский | Краснинский | ТП 132 д.Половнево | 160,00 кВА | 138.4
д. Федянино | Краснинский | Краснинский | ТП 133 д.Федянино | 160,00 кВА | 142
д.Выползово | Краснинский | Краснинский | ТП 134 д.Выползово | 60,00 кВА | 51.1
д.Солнцево | Краснинский | Краснинский | ТП 135 д.Солнцево | 40,00 кВА | 29.4
д.Мокрое | Краснинский | Краснинский | ТП 136 д.Мокрое | 63,00 кВА | 42
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский | ТП 141 д.Щербаково | 160,00 кВА | 130.2
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский | ТП 142 д.Щербаково | 400,00 кВА | 276
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский | ТП 042 д.Щербаково | 160,00 кВА | 98.1
д.Мамоново | Краснинский | Краснинский | ТП 143 д.Мамоново | 160,00 кВА | 140.7
д.Пятницкое | Краснинский | Краснинский | ТП 144 д.Пятницкое | 25,00 кВА | 15.7
д.Щербаково | Краснинский | Краснинский | ТП 145 д.Щербаково | 160,00 кВА | 111
д.Ивановка | Краснинский | Краснинский | ТП 146 д.Ивановка | 63,00 кВА | 54
д.Заовражное | Краснинский | Краснинский | ТП 147 д.Заовражное | 40,00 кВА | 26
д.Красное 1-ое | Краснинский | Краснинский | ТП 148 д.Красное 1-ое | 63,00 кВА | 61
д.Малинки | Краснинский | Краснинский | ТП 149 д.Малинки | 30,00 кВА | 20.7
д.Сапрыкино | Краснинский | Краснинский | ТП 151 д.Сапрыкино | 100 | 87.4
д.Малая Лысовка | Краснинский | Краснинский | ТП 152 д.М Лысовка, Суходольский с/с | 63,00 кВА | 57
д.Сапрычка | Краснинский | Краснинский | ТП 153 д.Сапрычка | 160,00 кВА | 127.7
д.Сотниковские Выселки | Краснинский | Краснинский | ТП 154 д.Сотниковские Выселки | 40,00 кВА | 25.7
д.Талица | Краснинский | Краснинский | ТП 155 д.Талица | 63,00 кВА | 47.4
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 156 с.Сотниково, ул.Даевка | 100 | 67.9
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский | ТП 087 с.Сергиевское, Школа | 160,00 кВА | 115
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский | ТП 088 с.Сергиевское, Храм | 100 | 81.4
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский | ТП 089 с.Сергиевское | 250,00 кВА | 203
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский | ТП 090 с.Сергиевское | 160,00 кВА | 95
с.Сергиевское 2-ое | Краснинский | Краснинский | ТП 091 с.Сергиевское 2-ое | 160,00 кВА | 127.3
с.Сергиевское 2-ое | Краснинский | Краснинский | ТП 092 с.Сергиевское 2-ое | 100 | 78.6
с.Сергиевское 2-ое | Краснинский | Краснинский | ТП 093 с.Сергиевское 2-ое | 100 | 80.3
д.Яковлевка | Краснинский | Краснинский | ТП 094 д.Яковлевка | 60,00 кВА | 45.7
с.Сергиевское | Краснинский | Краснинский | ТП 095 с.Сергиевское | 160,00 кВА | 138.2
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 096 с.Яблоново | 160,00 кВА | 135.7
д.Отскочное | Краснинский | Краснинский | ТП 097 с.Отскочное | 160,00 кВА | 135
д.Отскочное | Краснинский | Краснинский | ТП 098 д.Отскочное | 100 | 81.1
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 099 с.Яблоново | 100 | 75.7
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 100 с.Яблоново | 63,00 кВА | 44.1
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 101 с.Яблоново, Школа | 160,00 кВА | 73.6
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 102 с.Яблоново | 63,00 кВА | 41.8
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 103 с.Яблоново | 100 | 84.7
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 104 с.Яблоново (МТМ) | 250,00 кВА | 250
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский | ТП 106 д.Малотроицкое, Арт.скважина | 25,00 кВА | 25
п.Волтовской | Краснинский | Краснинский | ТП 107 п.Волтовской | 63,00 кВА | 50.6
п.Донской | Краснинский | Краснинский | ТП 108 п.Донской | 160,00 кВА | 148.7
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский | ТП 109 д.Малотроицкое | 160,00 кВА | 147.4
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский | ТП 110 д.Малотроицкое | 100 | 84.7
д.Малотроицкое | Краснинский | Краснинский | ТП 111 д.Малотроицкое | 100 | 81.4
д.Клевцово | Краснинский | Краснинский | ТП 112 д.Клевцово | 40,00 кВА | 32
д.Клевцово | Краснинский | Краснинский | ТП 113 д.Клевцово | 100 | 88
д.Малое Машенино | Краснинский | Краснинский | ТП 114 д.Малое Машенино | 40,00 кВА | 29.7
д.Решетово-Дубраво | Краснинский | Краснинский | ТП 158 д.Решетово-Дубраво | 160,00 кВА | 147.4
д.Решетово-Дубраво | Краснинский | Краснинский | ТП 159 с.Решетово-Дубраво | 160,00 кВА | 138.7
д.Решетово-Дубраво | Краснинский | Краснинский | ТП 157 д.Решетово-Дубраво | 100 | 86
д.Решетово-Дубраво | Краснинский | Краснинский | ТП 160 д.Решетово-Дубраво | 100 | 74.7
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 164 с.Суходол | 100 | 75.4
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 162 с.Суходол, Зерноток | 400,00 кВА | 275.7
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 165 с.Суходол, ул.Садовая | 160,00 кВА | 114.2
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 166 с.Суходол | 160,00 кВА | 93.2
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 167 с.Суходол | 100 | 55.7
с.Никольское | Краснинский | Краснинский | ТП 168 с.Никольское | 100 | 52.7
с.Никольское | Краснинский | Краснинский | ТП 169 с.Никольское | 100 | 74.4
д.Толбузино | Краснинский | Краснинский | ТП 075 д.Толбузино | 63,00 кВА | 55.4
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 078 с.Ищеино | 160,00 кВА | 114.2
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 079 с.Ищеино | 100 | 4
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 080 с.Ищеино | 100 | 45
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 081 с.Ищеино | 160,00 кВА | 112
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 082 с.Ищеино | 160,00 кВА | 124.4
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 083 с.Ищеино, Школа | 400,00 кВА | 315.7
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 084 с.Ищеино, Вольный Запад | 40,00 кВА | 26
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 20Л с.Красное, ул.Спортивная | 650,00 кВА | 331
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 26Л с.Красное, ул.Газовиков | 800,00 кВА | 355
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 31Л с.Красное, ул.Газовиков | 800,00 кВА | 322
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 138 с.Сотниково, ул.Молодежная | 100 | 75.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 210 с.Красное, ул.Социалистическая | 250,00 кВА | 156
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 615Л с.Красное, ул. Железнодорожная | 250,00 кВА | 244.94
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 171 с.Красное, ул.Парковая | 160,00 кВА | 0
д.Александровка | Краснинский | Краснинский | ТП 048 д.Александровка | 63,00 кВА | 50.7
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 076 с.Ищеино | 60,00 кВА | 45
с.Сотниково | Краснинский | Краснинский | ТП 139 с.Сотниково | 250,00 кВА | 197.7
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 901Л с.Красное, ул.Донская | 800,00 кВА | 340
п.Донской | Краснинский | Краснинский | ТП 105 п.Донской | 100 | 96
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 175 с.Красное, ул.Пивзаводская | 160,00 кВА | 140.2
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 21Л с.Красное, ул.Октябрьская | 160,00 кВА | 90.7
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 197 с.Красное, ул.Строительная | 250,00 кВА | 167
с.Суходол | Краснинский | Краснинский | ТП 202 с.Суходол, ул.Торговая | 160,00 кВА | 122.6
с.Монаенки | Краснинский | Краснинский | ТП 198 с.Монаенки | 160,00 кВА | 118.3
д.Николаевка | Краснинский | Краснинский | ТП 199 д.Николаевка | 63,00 кВА | 49
д.Николаевка | Краснинский | Краснинский | ТП 200 д.Николаевка, Арт.скважина | 25,00 кВА | 21
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 204 с.Красное, ул.Новая | 250,00 кВА | 140
п.Лески | Краснинский | Краснинский | ТП 201 п.Лески | 250,00 кВА | 200.3
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 205 с.Красное, ул.Совхозная | 250,00 кВА | 166
д.Лимовое | Краснинский | Краснинский | ТП 207 д.Лимовое | 100 | 47
д.Лимовое | Краснинский | Краснинский | ТП 208 д.Лимовое | 100 | 65
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский | ТП 065 д.Засосенка | 250,00 кВА | 187.6
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 209 с.Красное, м-н Покупайка | 160,00 кВА | 96
д.Засосенка | Краснинский | Краснинский | ТП 203 д.Засосенка | 160,00 кВА | 120
с.Яблоново | Краснинский | Краснинский | ТП 211 с.Яблоново | 63,00 кВА | 50.4
c.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 077 c.Ищеино | 160,00 кВА | 125.1
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 212 с.Красное, ул.Советская | 250,00 кВА | 203
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 213 с.Красное, ул.9 Мая | 160,00 кВА | 101.4
д.Федянино | Краснинский | Краснинский | ТП 215 д.Федянино | 100 | 76
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 214 с.Красное, ул.Первомайская | 1260 | 476
д.Корытное | Краснинский | Краснинский | ТП 069 д.Корытное | 160,00 кВА | 112
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 218 с.Красное, ул.70 лет Октября | 160,00 кВА | 114
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 206 с.Красное, ул.Первомайская | 250,00 кВА | 71
д.Знаменка | Краснинский | Краснинский | ТП 054 д.Знаменка | 250,00 кВА | 171
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 217 с.Красное, ул.Красноармейская | 160,00 кВА | 96
д.Чалово | Краснинский | Краснинский | ТП 226 д.Чалово | 25,00 кВА | 8.1
д.Корытное | Краснинский | Краснинский | ТП 053 д.Корытное | 100 | 53
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 221 с.Красное, ул.Спортивная | 250,00 кВА | 121
д.Лаухино | Краснинский | Краснинский | ТП 224 д.Лаухино | 250,00 кВА | 182
д.Лаухино | Краснинский | Краснинский | ТП 225 д.Лаухино | 250,00 кВА | 195.6
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский | ТП 222 д.Гудаловка | 160,00 кВА | 52.78
д.Гудаловка | Краснинский | Краснинский | ТП 223 д.Гудаловка, школа | 250,00 кВА | 208.5
д.Смородиновка | Краснинский | Краснинский | ТП 216 д.Смородиновка | 160,00 кВА | 130
д.Клишино | Краснинский | Краснинский | ТП 227 д.Клишино | 160,00 кВА | 120
с.Никольское | Краснинский | Краснинский | ТП 237 с.Никольское, "Охранный пункт 1" | 40,00 кВА | 37.5
д.Смородиновка | Краснинский | Краснинский | ТП 236 д.Смородиновка | 63,00 кВА | 50.6
д.Александровка | Краснинский | Краснинский | ТП 231 д.Александровка, Суходольский с/с | 100 | 68
с.Сергиевское 2-ое | Краснинский | Краснинский | ТП 235 с.Сергиевское 2-ое | 160,00 кВА | 112
д.Морево | Краснинский | Краснинский | ТП 232 д.Морево, ул.Клубная | 160,00 кВА | 109.38
д.Морево | Краснинский | Краснинский | ТП 233 д.Морево | 250,00 кВА | 181.49
д.Морево | Краснинский | Краснинский | ТП 234 д.Морево | 160,00 кВА | 138.5
с.Ищеино | Краснинский | Краснинский | ТП 238 с.Ищеино, ШУУРГ Моторинвест | 25,00 кВА | 23.5
д.Епачино | Краснинский | Краснинский | ТП 239 д.Епачино | 63,00 кВА | 41.2
д.Гребенкино | Краснинский | Краснинский | ТП 241 д.Гребенкино | 100 | 81.66
д.Гребенкино | Краснинский | Краснинский | ТП 240 д.Гребенкино | 100 | 94.1
д.Монаенки | Краснинский | Краснинский | ТП 246 д.Монаенки | 160,00 кВА | 138.7
д.Ротманово | Краснинский | Краснинский | ТП 245 д.Ротманово | 100 | 87.6
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 248 с.Красное | 63,00 кВА | 29.28
с.Ищено | Краснинский | Краснинский | ТП 249 с.Ищено, Арт.скважина | 63,00 кВА | 0
с.Никольское | Краснинский | Краснинский | ТП 244 с.Никольское, Храм | 63,00 кВА | 0
с.Никольское | Краснинский | Краснинский | ТП 243 Олений парк, Охранный пункт | 63,00 кВА | 21.5
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 242 | 63,00 кВА | 59.78
д.Колодезская | Краснинский | Краснинский | ТП 250 д.Колодезская | 63,00 кВА | 45.38
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 253 | 160,00 кВА | 120
с.Красное | Краснинский | Краснинский | ТП 256 | 63,00 кВА | 48
с.Красное | Краснинский | Краснинский | РТП 254 Спортивная | 630,00 кВА | 230
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 136 (107) ВЛ-10 Первомайский ПС Лебе | 100 | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 110 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебе | 100 | 3
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 452(108) ВЛ-10 Первомайский ПС Лебед | 400,00 кВА | 93
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 102(601) ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 22
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 103(602) ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 100 | 12.5
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 104(603) ВЛ 10кВ Орошение ПС Лебедянь | 630,00 кВА | 101
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 105(604) ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 30.2
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 113(615) ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 40,00 кВА | 0
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 107(606) ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 32
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 108(607) ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 23
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 109(609) ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 100 | 9.9
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 111(611) ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 40,00 кВА | 0
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 112(612) ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 31.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 118(706) ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 25.4
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 120(709) ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 63,00 кВА | 9
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 114(702) ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 100 | 8
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 116(704) ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 9
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 115 (710) ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 34
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 117(705) ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 63,00 кВА | 11
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 122(806) ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедян | 100 | 9
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 123(807) ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедян | 63,00 кВА | 6
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 126(826) ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедян | 160,00 кВА | 27
с.Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 131(208) ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 250,00 кВА | 25
с.Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 133(212) ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 40,00 кВА | 0
с.Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 132 (210) ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 63,00 кВА | 9
п.Донской | Лебедянский | Лебедянский | ТП 128(205) ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 63,00 кВА | 10
п.Пятилетка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 130(206) ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 40,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 151(305) ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 250,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 135(306) ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 160,00 кВА | 25
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 137(312) ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 160,00 кВА | 13
с.Новое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 139(104) ВЛ-10 Сельхозпотр-ль ПС Машз | 250,00 кВА | 16
с.Новое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 140(107) ВЛ-10 Сельхозпотр-ль ПС Машз | 160,00 кВА | 24
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 141(301) ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 250,00 кВА | 23.5
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 142(302) ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100 | 14
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 144(306) ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100 | 15
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 145(307) ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100 | 15
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 147(309) ВЛ 10кВ Романово ПС Ольховец | 63,00 кВА | 12
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 148(310) ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100 | 16
д.Селище | Лебедянский | Лебедянский | ТП 149(311) ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 100 | 18
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 153(403) ВЛ-10 ПлемфермаПС Ольховец | 250,00 кВА | 30
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 152(401) ВЛ-10 ПлемфермаПС Ольховец | 250,00 кВА | 25
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 154(404) ВЛ-10 ПлемфермаПС Ольховец | 250,00 кВА | 27
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | ТП 155(601) ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 40,00 кВА | 5
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | ТП 156(602) ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100 | 9
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | ТП 157(603) ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100 | 8
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | ТП 158(604) ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 250,00 кВА | 0
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | ТП 160(606) ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100 | 22
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | ТП 161(607) ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 160,00 кВА | 22
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | ТП 162(608) ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100 | 11
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | ТП 163(609) ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 63,00 кВА | 8
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | ТП 164(610) ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 40,00 кВА | 0
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 166(107) ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 400,00 кВА | 12.2
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 472(102) ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 100 | 13
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 473(103) ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 160,00 кВА | 21
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 474(106) ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 250,00 кВА | 140
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 175(308) ВЛ 10кВ Куйманский ПС Куйман | 63,00 кВА | 11
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 177(321) ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 160,00 кВА | 22
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 173(305) ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 160,00 кВА | 24
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 176(313) ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 40,00 кВА | 6
д.Хмелевка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 180(403) ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 63,00 кВА | 9
д.Хмелевка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 181(404) ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 100 | 11
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 182(405) ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 100 | 10
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 178(401) ВЛ 10кВ Павловский ПС Куйман | 250,00 кВА | 137
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 183(406) ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 100 | 12
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 179(402) ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 160,00 кВА | 23
с.Павловское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 184(408) ВЛ-10 Павловский ПС Куймань | 100 | 10
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 185(501) ВЛ-10 Релейная ПС Куймань | 100 | 11
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 186(601) ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | 250,00 кВА | 93.2
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 187(602) ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | 63,00 кВА | 8
д.Андреевка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 188(603) ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | 40,00 кВА | 5
д.Андреевка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 189(604) ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | 63,00 кВА | 8
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 192(705) ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 100 | 12
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 191(704) ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 160,00 кВА | 24
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 419(202) ВЛ-10 Фермы РП Покрово-Казак | 100 | 22
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 420(301)ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Казак | 160,00 кВА | 24
д.Бобыли | Лебедянский | Лебедянский | ТП 422(303) ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Каза | 100 | 14
| Лебедянский | Лебедянский | ТП 423(304) ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Каза | 160,00 кВА | 22
с.Крутое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 424(305) ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Каза | 63,00 кВА | 9
с.Крутое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 425(306) ВЛ-10 Крутое РП Покрово-Каза | 60,00 кВА | 8
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 197(205) ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попов | 160,00 кВА | 23
д.Калиновка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 198(206) ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попов | 63,00 кВА | 9
д.Скуратовка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 199(208) ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попов | 40,00 кВА | 5
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 195(203) ВЛ-10 Б.Попово ПС Б.Попово | 63,00 кВА | 88
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 194(202) ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попов | 100 | 9
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 200(211) ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попов | 250,00 кВА | 19.8
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 193(209) ВЛ-10 Б. Попово ПС Б. Попов | 400,00 кВА | 0
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский | ТП 209(311) ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попо | 250,00 кВА | 49
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский | ТП 208(310) ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попо | 400,00 кВА | 55
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 201(301) ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попо | 250,00 кВА | 163
д.Ключи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 206(307) ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попо | 63,00 кВА | 9.5
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 203(304) ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попо | 160,00 кВА | 22.6
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 204(305) ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попо | 250,00 кВА | 0
д.Сеничево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 217(407) ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 63,00 кВА | 10
д.Дубровка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 213(402) ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 40,00 кВА | 5
д.Дубровка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 214(403) ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 100 | 11
с.Дон.Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 216(405) ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 100 | 9
д.Степановка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 215(404) ВЛ-10 Дон Избищи ПС Б.Попово | 63,00 кВА | 8
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 429(101) ВЛ-10 Пролетарский РП Дон Из | 250,00 кВА | 143
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 430(201) ВЛ-10 Парловка РП Дон Избищи | 160,00 кВА | 21
д.Парлово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 431(202) ВЛ-10 Парловка РП Дон Избищи | 250,00 кВА | 20
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 426(301) ВЛ-10 Население РП Дон Изби | 100 | 10.6
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 428(302) ВЛ-10 Население РП Дон Изби | 60,00 кВА | 6
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 218(601) ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 100 | 11
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 219(602) ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 100 | 10
д.Дворики | Лебедянский | Лебедянский | ТП 220(603) ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 40,00 кВА | 6
д.Дворики | Лебедянский | Лебедянский | ТП 221(604) ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 100 | 9
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 222(605) ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 250,00 кВА | 25
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 223(606) ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 100 | 13.6
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 224(607) ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 40,00 кВА | 5.4
с.Теплое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 225(608) ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 250,00 кВА | 13
с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 226(708) ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Поп | 100 | 9.2
с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 227(709) ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Поп | 160,00 кВА | 22.3
с.Нижнее Брусланово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 228(710) ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Поп | 100 | 8.9
с.Тютчево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 229(711) ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Поп | 63,00 кВА | 10
с.Иншаковка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 231(713) ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Поп | 40,00 кВА | 8
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 230 (106) ВЛ-10 Родина ПС Культура | 250,00 кВА | 71
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 234(107) ВЛ-10 Родина ПС Культура | 63,00 кВА | 10.1
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 237(111) ВЛ-10 Родина ПС Культура | 100 | 8.9
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 235(108) ВЛ-10 Родина ПС Культура | 100 | 9.3
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 236(110) ВЛ-10 Родина ПС Культура | 160,00 кВА | 22
д.Зуево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 244(314) ВЛ-10 Верный Путь ПС Культу | 100 | 11.5
д.Дубинино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 238(301) ВЛ-10 Верный Путь ПС Культу | 200,00 кВА | 33
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | ТП 240(306) ВЛ-10 Верный Путь ПС Культу | 160,00 кВА | 28
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | ТП 241(308) ВЛ-10 Верный Путь ПС Культу | 100 | 13.2
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | ТП 239(303) ВЛ-10 Верный Путь ПС Культу | 100 | 13
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | ТП 242(309) ВЛ-10 Верный Путь ПС Культу | 25,00 кВА | 0
д.Пробуждение | Лебедянский | Лебедянский | ТП 243(310) ВЛ-10 Верный Путь ПС Культу | 40,00 кВА | 5.7
д.Картавцево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 245(411) ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 40,00 кВА | 5
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | ТП 251(407) ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 63,00 кВА | 8.4
д.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | ТП 252(410) ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 250,00 кВА | 121.7
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 246(402) ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 63,00 кВА | 13.1
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 247(403) ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 100 | 8.7
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 248(404) ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 250,00 кВА | 123
д.Вязово-Вершина | Лебедянский | Лебедянский | ТП 249(405) ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 63,00 кВА | 8.2
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 250(406) ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 160,00 кВА | 24.1
пос.Инициатор | Лебедянский | Лебедянский | ТП 433(301) ВЛ-10 Летний лагерь РП Иници | 250,00 кВА | 0
с.Кочетовка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 254(610) ВЛ-10 Культура ПС Культура | 40,00 кВА | 5
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | ТП 255(609) ВЛ-10 Культура ПС Культура | 250,00 кВА | 110
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | ТП 478(612) ВЛ-10 Культура ПС Культура | 160,00 кВА | 20
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | ТП 256(611) ВЛ-10 Культура ПС Культура | 400,00 кВА | 203
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | ТП 257(605) ВЛ-10 Культура ПС Культура | 160,00 кВА | 24.6
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | ТП 258(606) ВЛ-10 Культура ПС Культура | 160,00 кВА | 22.3
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | ТП 259(607) ВЛ-10 Культура ПС Культура | 250,00 кВА | 120
пос.Культура | Лебедянский | Лебедянский | ТП 260(608) ВЛ-10 Культура ПС Культура | 400,00 кВА | 200
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 264(708) ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 160,00 кВА | 21
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 266(701) ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 40,00 кВА | 7
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 268(713) ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 100 | 9.9
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 270(703) ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 40,00 кВА | 7.5
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 269(704) ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 250,00 кВА | 125
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 263(707) ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 100 | 11
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 262(706) ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 100 | 11.6
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 261(705) ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 250,00 кВА | 75
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 271(101) ВЛ-10 Сатино ПС Большие Изби | 160,00 кВА | 26.4
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 272(102) ВЛ-10 Сатино ПС Большие Изби | 250,00 кВА | 19.8
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 273(208) ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищ | 100 | 12.1
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 274(202) ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищ | 100 | 9.8
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 275(203) ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищ | 40,00 кВА | 0
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 276(204) ВЛ Б. Избищи ПС Б.Избищи | 63,00 кВА | 8.1
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 277(205) ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищ | 400,00 кВА | 146
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 278(206) ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищ | 100 | 9.3
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 279(207) ВЛ Большие Избищи ПС Б.Избищ | 160,00 кВА | 20.1
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 281(302) ВЛ-10 Мокрое ПС Большие Изби | 400,00 кВА | 0
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 282(303) ВЛ-10 Мокрое ПС Большие Изби | 100 | 11.3
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 283(304) ВЛ-10 Мокрое ПС Большие Изби | 250,00 кВА | 20
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 284(305) ВЛ-10 Мокрое ПС Большие Изби | 40,00 кВА | 5.4
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 285(401) ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищ | 63,00 кВА | 10.5
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 286(402) ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищ | 160,00 кВА | 22
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 287(403) ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищ | 400,00 кВА | 130
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 290(406) ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищ | 40,00 кВА | 5.2
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 291(502) ВЛ-10 Мол.Комплекс ПС Б.Изби | 100 | 10.8
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ТП 292(103) ВЛ-10 7-е отделение ПС Агрон | 100 | 11
пос.Агроном,7отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 293(106) ВЛ-10 7-е отделение ПС Агрон | 100 | 9.9
пос.Агроном,7отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 296(107) ВЛ-10 7-е отделение ПС Агрон | 100 | 9.6
пос.Агроном,7отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 295(104) ВЛ-10 7-е отделение ПС Агрон | 100 | 10
пос.Агроном,6отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 294(101) ВЛ-10 7-е отделение ПС Агрон | 400,00 кВА | 197
пос.Агроном,6отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 297(109) ВЛ-10 7-е отделение ПС Агрон | 100 | 11.2
пос.Агроном,6отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 298(110) ВЛ-10 7-е отделение ПС Агрон | 160,00 кВА | 22.3
пос.Агроном,5отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 299(111) ВЛ-10 7-е отделение ПС Агрон | 160,00 кВА | 20.8
д.Надеждино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 302(113) ВЛ-10 7-е отделение ПС Агрон | 63,00 кВА | 6.8
пос.Агроном,1отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 308(205) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160,00 кВА | 102
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ТП 304(201) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 630,00 кВА | 203
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ТП 309(209) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250,00 кВА | 21
пос.Агроном,4отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 305(202) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250,00 кВА | 21
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ТП 306(203) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250,00 кВА | 24.1
пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 307(204) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 100 | 13.1
пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 310(206) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 250,00 кВА | 105
пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 311(207) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 100 | 12
д.Иншаки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 312(208) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 100 | 13.4
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 313(210) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160,00 кВА | 22.4
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 317(211) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160,00 кВА | 21
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 314(212) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 100 | 11
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ТП 315 (213) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160,00 кВА | 15
с.Хорошовка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 316(214) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160,00 кВА | 22
д.Красновка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 318(215) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 40,00 кВА | 6.4
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 319(303) ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агр | 60,00 кВА | 7.1
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 320(306) ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агр | 160,00 кВА | 21.8
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 321(305) ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агр | 160,00 кВА | 20
пос.Агроном,3отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 322(315) ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агр | 250,00 кВА | 21.5
д.Сибильда | Лебедянский | Лебедянский | ТП 324(308) ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агр | 250,00 кВА | 50
д.Сибильда | Лебедянский | Лебедянский | ТП 325(309) ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агр | 100 | 9.4
д.Пустошь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 327(312) ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агр | 63,00 кВА | 6.6
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ТП 334(507) ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 160,00 кВА | 23
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 331(509) ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 650,00 кВА | 100
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 329(501) ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 100 | 11.7
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 400(510) ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 100 | 11
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 328(502) ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 160,00 кВА | 21
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 330(504) ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 250,00 кВА | 50
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ТП 335(701) ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | 160,00 кВА | 22
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ТП 337(703) ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | 160,00 кВА | 22.6
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 339(201) ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совх | 100 | 10.6
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 355(217) ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совх | 100 | 12.1
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 351(212) ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совх | 63,00 кВА | 8
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 350(211) ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совх | 100 | 11
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 341(203) ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совх | 250,00 кВА | 76
с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 342(214) ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совх | 160,00 кВА | 23
с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 347(208) ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совх | 250,00 кВА | 45
с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 352(213) ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совх | 25,00 кВА | 0
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 349(210) ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совх | 250,00 кВА | 0
с.Катениха | Лебедянский | Лебедянский | ТП 354(216) ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совх | 250,00 кВА | 45
с.Катениха | Лебедянский | Лебедянский | ТП 346(207) ВЛ-10 Катениха ПС Троек-совх | 63,00 кВА | 6.1
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 361(312) ВЛ-10 Центральная ПС Троек-с | 250,00 кВА | 0
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 366(407) ВЛ-10 Курапово ПС Троек-совх | 250,00 кВА | 23
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 368(409) ВЛ 10кВ Курапово ПС Тр-совхо | 160,00 кВА | 21.8
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 362(401) ВЛ-10 Курапово ПС Троек-совх | 100 | 11.5
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 372(507)ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-сов | 100 | 12
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 374(509) ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-со | 100 | 11
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 369(501) ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-со | 100 | 11.3
д.Васильевка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 370(503) ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-со | 100 | 13
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 375(601) ВЛ-10 Водокачка ПС Троек-сов | 25,00 кВА | 0
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 377(203) ВЛ-10 Победа ПС Б.Верх | 250,00 кВА | 125
с.Бибиково | Лебедянский | Лебедянский | ТП 378(204) ВЛ-10 Победа ПС Б.Верх | 63,00 кВА | 8.5
с.Большой Верх | Лебедянский | Лебедянский | ТП 379(301) ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | 400,00 кВА | 100
с.Большой Верх | Лебедянский | Лебедянский | ТП 380(302) ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | 63,00 кВА | 9.1
с.Большой Верх | Лебедянский | Лебедянский | ТП 381(303) ВЛ 10кВ Кр.Октябрь ПС Б.Верх | 250,00 кВА | 0
с.Буравцово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 382(305) ВЛ-10 Кр.Октябрь ПС Б.Верх | 63,00 кВА | 8.7
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 383(401) ВЛ-10 Осиново от ПС Б.Верх | 250,00 кВА | 0
д.Осиново | Лебедянский | Лебедянский | ТП 384(402) ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | 63,00 кВА | 21
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 385(403) ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | 160,00 кВА | 9.7
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 386(404) ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | 250,00 кВА | 119
с.Петровские Выселки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 392(505) ВЛ 10кВ Перемычка РП ПС Б.Ве | 160,00 кВА | 20
с.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 391(504) ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 63,00 кВА | 11
с.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 390(503) ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 100 | 13
с.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 389(502) ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 100 | 12.3
д.Новый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | ТП 439(101)ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | 40,00 кВА | 7
д.Новый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | ТП 438(103) ВЛ 10кВ Мочилки РП Слободка | 63,00 кВА | 9
д.Мочилки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 441(104) ВЛ 10кВ Мочилки РП Слободка | 63,00 кВА | 9
д.Мочилки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 440(105) ВЛ-10 Мочилки РП Слободка | 40,00 кВА | 7
с.Слободка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 435(201) ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 250,00 кВА | 0
с.Слободка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 436(202) ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 63,00 кВА | 7.6
с.Слободка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 437(203) ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 160,00 кВА | 25
д.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 442(303) ВЛ-10 Медведево РП Слободка | 400,00 кВА | 201
д.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 443(301) ВЛ-10 Медведево РП Слободка | 250,00 кВА | 0
д.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 444(302) ВЛ-10 Медведево РП Слободка | 160,00 кВА | 22.1
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | ТП 449(402) ВЛ-10 Старый Копыл РП Слобо | 250,00 кВА | 0
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | ТП 445(403) ВЛ-10 Старый Копыл РП Слобо | 160,00 кВА | 26
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | ТП 447(404) ВЛ-10 Старый Копыл РП Слобо | 160,00 кВА | 21.5
д.Хрущевка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 393(601) ВЛ-10 Хрущевка ПС Б.Верх | 40,00 кВА | 8.1
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | ТП 394(201) ВЛ-10 МТФ ПС Каменная Лубна | 63,00 кВА | 8.8
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | ТП 395(301) ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лу | 100 | 11
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | ТП 397(304) ВЛ-10 Искра Ленина ПСКам.Луб | 100 | 10.2
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | ТП 399(309) ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лу | 160,00 кВА | 23.1
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | ТП 396(302) ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лу | 160,00 кВА | 22
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | ТП 398(306) ВЛ-10 Искра Ленина ПС Кам.Лу | 63,00 кВА | 7.4
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 401 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 250,00 кВА | 51
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 402 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 100 | 10.2
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 404 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 250,00 кВА | 0
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 405 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 100 | 10
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 406 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 250,00 кВА | 23
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 403 ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Лубна | 160,00 кВА | 23.1
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 407(409) ВЛ-10 Рассвет ПС Кам.Лубна | 250,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 409(111) ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 160,00 кВА | 22.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 410(110) ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 63,00 кВА | 9.4
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 411(108) ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 250,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 412(109) ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 250,00 кВА | 46
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 413(203) ВЛ-10 ПС Дон РП КГСО | 400,00 кВА | 210
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 414(206) ВЛ-10 ПС Дон РП КГСО | 400,00 кВА | 28
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП416(302) ВЛ-10 Автохозяйство РП КГСО | 160,00 кВА | 21
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 417(308) ВЛ 10 Автохозяйство РП-10 К | 250,00 кВА | 0
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 150(314) ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 250,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 458 (501) ВЛ-10 РЭС ПС Лебедянь | 1030 | 275
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ЗТП 901 ВЛ-10 База ПЭС ПС Лебедянь | 1260 | 300
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ТП 338(704) ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | 250,00 кВА | 0
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 340(202) ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-сов | 250,00 кВА | 0
с.Катениха | Лебедянский | Лебедянский | ТП 353(215) ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-сов | 100 | 11.1
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 343(204) ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-сов | 250,00 кВА | 0
с.Троекурово-7отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 344(205) ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-сов | 320,00 кВА | 26
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 356(301) ВЛ-10 Центральная ПС Троек.- | 250,00 кВА | 0
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 357(302) ВЛ-10 Центральная ПС Троек.- | 160,00 кВА | 22.5
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 358(304)ВЛ-10 Центральная ПС Троек.-с | 160,00 кВА | 22
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 359(305) ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-сов | 160,00 кВА | 23.1
с.Троекурово-5отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 365(404) ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-сов | 250,00 кВА | 24
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 373(508) ВЛ-10 Васильевка ПС Троек.-с | 160,00 кВА | 20.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 124(820) ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедян | 160,00 кВА | 25.3
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 125(825) ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедян | 250,00 кВА | 28
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 129(831) ВЛ-10 Сельэлектро ПС Лебедян | 160,00 кВА | 20.6
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | ТП 158(604) ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 160,00 кВА | 21.4
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | ТП 165(611) ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 100 | 11.8
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 168(207) ВЛ-10 Александровский ПС Куй | 100 | 11.2
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 169(208) ВЛ-10 Александровский ПС Куй | 63,00 кВА | 7.5
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 167(206) ВЛ-10 Александровский ПС Куй | 100 | 9.8
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 174(306) ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 100 | 8.3
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 171 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 100 | 9
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский | ТП 207(309) ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попо | 160,00 кВА | 21
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 202(303) ВЛ-10 с-з Мичурина ПС Б.Попо | 160,00 кВА | 21.3
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 212(315) ВЛ 10кВ с-з Мичурина ПС Б.По | 160,00 кВА | 21
с.Куликовка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 205(306) ВЛ 10кВ с-з Мичурина ПС Б.По | 160,00 кВА | 22.5
с.Мокрое | Лебедянский | Лебедянский | ТП 280(301) ВЛ-10 Мокрое ПС Б.Избищи | 160,00 кВА | 23.3
д.Яблонева Голова | Лебедянский | Лебедянский | ТП 323(307) ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агр | 100 | 9
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ТП 336(705) ВЛ-10 СПТУ ПС Агроном | 100 | 12
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 360(307) ВЛ-10 Центральная ПС Троек-с | 100 | 11.6
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 367(408) ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-сов | 63,00 кВА | 8
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 363(402) ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-сов | 160,00 кВА | 24
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 364(403) ВЛ-10 Курапово ПС Троек.-сов | 160,00 кВА | 23.6
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 427(304) ВЛ-10 Население РП Дон-Избищ | 100 | 11.8
д.Старый Копыл | Лебедянский | Лебедянский | ТП 448(405) ВЛ-10 Старый Копыл РП Слобод | 100 | 11
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 408(112) ВЛ-10 Кубышинка РП КГСО | 160,00 кВА | 21.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 001 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 62.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 049 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | 1030 | 240
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 038 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 97
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 006 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 95.3
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 057 ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 800,00 кВА | 168
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 037 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 98
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 007 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 800,00 кВА | 178
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 024 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 650,00 кВА | 162.5
с.Донские Избищи | Лебедянский | Лебедянский | КТП 456 ВЛ-10 Население РП-10 Дон Избищи | 63,00 кВА | 8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 012 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 62.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 011 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 800,00 кВА | 168
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 044 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 800,00 кВА | 205
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 014 ВЛ-10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 64.2
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 033 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 97
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 002 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 36.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 056 ВЛ-10 кВ Водозабор ПС Лебедянь | 650,00 кВА | 192
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 047 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 65
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 058 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 43.2
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 078 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 63,00 кВА | 14.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 028 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 14
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 030 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 36.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 031 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 38
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 039 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 57.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 040 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 41.2
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 055 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 47
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 016 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 41.6
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 051 ВЛ 10кВ Хлебокомбинат ПС Нива | 160,00 кВА | 39.2
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 013 ВЛ 10кВ Кирпичный з-д ПС Лебедян | 400,00 кВА | 59.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 020 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 76.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 034 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 500,00 кВА | 88
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 009 ВЛ 10 кВ Горсеть ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 61.4
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 045 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 630,00 кВА | 64
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 052 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 650,00 кВА | 165.7
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 054 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | 800,00 кВА | 238.2
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 081Л ВЛ-10 Поселок ПС Машзавод | 400,00 кВА | 102.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 090Л ВЛ-10 Поликлиника РП Микрорайо | 250,00 кВА | 62.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 089Л ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 250,00 кВА | 62.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 083Л ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 400,00 кВА | 78
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 084Л ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 400,00 кВА | 83
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 085Л ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 400,00 кВА | 81
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 086Л ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 1400 | 255
с.Губино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 332(511) ВЛ-10 Троекурово ПС Агроном | 100 | 9
с.Медведево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 388(501) ВЛ-10 Перемычка РП ПС Б.Верх | 25,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 087Л ВЛ-10 Школа РП Микрорайон | 650,00 кВА | 78
с.Троекурово-6отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 348(209) ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-сов | 160,00 кВА | 23
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 345(206) ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-сов | 160,00 кВА | 21
пос.Искра | Лебедянский | Лебедянский | ТП 253(501) ВЛ-10 РП Инициатор ПС Культу | 40,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 005 ВЛ 10 Горсеть ПС Лебедянь | 1260 | 263.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 003 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 74
с.Черепянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 119(708) ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 54
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 127 ВЛ-10 Кубышинка РП-10 КГСО | 400,00 кВА | 65
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 1302 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 150
с.Сезеново | Лебедянский | Лебедянский | ТП 303(313) ВЛ Верный путь ПС Культура | 400,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 415(307) ВЛ 10 Автохозяйство РП-10 К | 100 | 12.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 1301 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 40,00 кВА | 5.6
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | ТП 300(108) ВЛ-10 7-е отделение ПС Агрон | 40,00 кВА | 7.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 101(1103) ВЛ-10 Молзавод-2 ПС Лебедян | 100 | 22.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 004 ВЛ 10кВ Горсеть ПС Лебедянь | 650,00 кВА | 116.4
с.Докторово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 481(412) ВЛ 10 Рассвет ПС К.Лубна | 250,00 кВА | 36
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 461(404) ВЛ-10 Молзавод-1 ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 100
с.Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 483(211) ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 63,00 кВА | 23
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 076 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 410,00 кВА | 191
с.Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 477(504) ВЛ-10 Мол.комплекс ПС Б.Изби | 160,00 кВА | 84.3
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 267(702) ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 250,00 кВА | 0
с.Слободка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 376(204) ВЛ-10 Слободка РП Слободка | 100 | 20.5
с.Шовское | Лебедянский | Лебедянский | ТП 265(712) ВЛ-10 Шовское ПС Культура | 160,00 кВА | 20
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | ТП 460 (201) ВЛ Большие Избищи ПС Б.Изби | 400,00 кВА | 43
с.Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 459 (309) ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 160,00 кВА | 60
с.Большое Попово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 421(201) ВЛ-10 Б.Попово ПС Б.Попово | 400,00 кВА | 0
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 488 ВЛ 10кВ СПТУ ПС Агроном | 250,00 кВА | 53
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 1303 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 105
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 143(303) ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 160,00 кВА | 23.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 418(309) ВЛ-10 Автохозяйство РП-10 КГ | 250,00 кВА | 28
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 100(401) ВЛ-10кВ Молзавод-1 ПС Лебед | 160,00 кВА | 22
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 333(315) ВЛ-10 Центральная ПС Троек.- | 100 | 11.2
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 190(702) ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 40,00 кВА | 5.6
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 035 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 500,00 кВА | 119.3
пос.Агроном,2отд. | Лебедянский | Лебедянский | ТП 453 (216) ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 160,00 кВА | 21.1
с.Каменная Лубна | Лебедянский | Лебедянский | ТП 479(410) ВЛ-10 Рассвет ПС Каменная Л | 100 | 9.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 036 ВЛ-10 Кубышинка РП-10 кВ КГСО | 160,00 кВА | 21
с.Яблонево | Лебедянский | Лебедянский | ТП 387(405) ВЛ-10 Осиново ПС Б.Верх | 100 | 10.2
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | СТП 450 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольхове | 40,00 кВА | 6.5
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | СТП 454 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 25,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 072 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | 100 | 75.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 042 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 500,00 кВА | 124.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 041 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 43
с.Вязово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 455 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 100 | 11
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 046 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 62.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 043 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 61.4
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 432(303) ВЛ-10 Автохозяйство РП КГСО | 160,00 кВА | 41.6
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 134(304) ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 63,00 кВА | 5
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | СТП 466 ВЛ 10кВ Агроном ПС Агроном | 25,00 кВА | 0
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 463 ВЛ-10 Агроном ПС Агроном | 63,00 кВА | 6.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 464 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 63,00 кВА | 14.6
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 462 ВЛ-10 ПС Дон РП-10 КГСО | 25,00 кВА | 0
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 468 ВЛ 10кВ Романово ПС Ольховец | 63,00 кВА | 13.2
с.Новое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | КТП 465 ВЛ Сельхозпотебит ПС Машзавод | 160,00 кВА | 40.9
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | СТП 451 ВЛ 10 Яблонева Голова ПС Агроном | 25,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 067 ВЛ 10кВ Кирпичный з-дПС Лебедянь | 400,00 кВА | 92.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 068 ВЛ 10кВ Кирпичный з-дПС Лебедянь | 250,00 кВА | 68.7
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 059 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 65
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 060 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 63.1
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | КТП 467 ВЛ 10кВ Ольховец ПС Ольховец | 250,00 кВА | 62.8
с.Новое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | ТП 138(103) ВЛ-10 Сельхозпотр-ль ПС Машз | 160,00 кВА | 36.8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | МТП 469 ВЛ 10кВ Заречье ПС Лебедянь | 40,00 кВА | 9.5
д.Васильевка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 371 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | 160,00 кВА | 100
с.Б.попово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 196 (204) ВЛ 10 Б.Попово ПС Б.Попово | 250,00 кВА | 100
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 484 ВЛ 10кВ Кирпичный з-дПС Лебедянь | 250,00 кВА | 57.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 025 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 60
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 026 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 65
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 069 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 65
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 027 ВЛ 10кВ Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 67
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | CТП 094 ВЛ Поликлиника РП Микрорайон | 100 | 24.2
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | CТП 095 ВЛ Поликлиника РП Микрорайон | 100 | 23.5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | CТП 096 ВЛ Поликлиника РП Микрорайон | 100 | 26.1
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 489 ВЛ 10кВ Павелка ПС Куймань | 160,00 кВА | 23.1
п.Калининский | Лебедянский | Лебедянский | ТП 326 ВЛ 10 кВ Яблонева Голова | 40,00 кВА | 6.4
с.Курапово | Лебедянский | Лебедянский | СТП 470 ВЛ Курапово ПС Троекурово-совхоз | 100 | 12.1
с.Большие Избищи | Лебедянский | Лебедянский | СТП 491 ВЛ 10кВ Б.Избищи ПС Б.Избищи | 63,00 кВА | 11.3
д.Савинки | Лебедянский | Лебедянский | СТП 485 ВЛ Васильевка ПС Троек-совхозная | 63,00 кВА | 11
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 487 ВЛ 10кВ Молзавод-1 ПС Лебедянь | 1260 | 160
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 088 ВЛ 10кВ Поселок ПС Машзавод | 250,00 кВА | 59.4
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 818 ВЛ 10кВ Первомайский ПС Лебедянь | 25,00 кВА | 10
с.Павелка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 480(706) ВЛ-10 Павелка ПС Куймань | 160,00 кВА | 100
с. Павловское | Лебедянский | Лебедянский | КТП 434 ВЛ 10кВ Павловский ПС Куймань | 1260 | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 492 ВЛ-10 Молзавод -1 ПС Лебедянь | 25,00 кВА | 10
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 010 ВЛ 10кВ Горсеть ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 50
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 021 ВЛ 10кВ Кубышинка РП КГСО | 250,00 кВА | 50
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 019 ВЛ 10кВ Кирпичный ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 100
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 015 ВЛ 10кВ Кирпичный ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 110
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 493 ВЛ 10кВ Кирпичный ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 55
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 497 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 63,00 кВА | 13
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский | ТП 210(312) ВЛ-10 с/з Мичурина ПС Б.Попо | 250,00 кВА | 50
пос.Сахарного завода | Лебедянский | Лебедянский | ТП 211(313) ВЛ 10кВ с/з Мичурина ПС Б.По | 250,00 кВА | 70
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 029 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 50
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 500 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 60
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 501 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 100
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 498 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 100
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 499 ВЛ-10 Горсеть ПС Лебедянь | 100 | 30
с.Ольховец | Лебедянский | Лебедянский | СТП 496 ВЛ-10 Ольховец ПС Ольховец | 63,00 кВА | 15
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 494 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 250,00 кВА | 120
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 495 ВЛ-10 Орошение ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 125
с.Волотово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 106 (605) ВЛ-10 Орошение ПС Лебедян | 100 | 35
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 008 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 250,00 кВА | 70
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 504 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 63,00 кВА | 30
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 505 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 63,00 кВА | 25
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 506 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 63,00 кВА | 28
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | ТП 233 (105) ВЛ-10 Родина ПС Культура | 250,00 кВА | 133
с.Романово | Лебедянский | Лебедянский | ТП 146 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 63,00 кВА | 12
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 471 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 160,00 кВА | 54
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | СТП 508 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 63,00 кВА | 23
с.Сурки | Лебедянский | Лебедянский | СТП 509 ВЛ-10 Родина ПС Культура | 100 | 30
с.Грязновка | Лебедянский | Лебедянский | СТП 507 ВЛ-10 Грязновка ПС Куймань | 40,00 кВА | 22
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 511 ВЛ-10 ПС Дон РП КГСО | 63,00 кВА | 23
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 513 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 40
д.Васильевка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 514 ВЛ-10 Васильевка ПС Троекур.-сов | 250,00 кВА | 50
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | СТП 510 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | 63,00 кВА | 5
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 512 ВЛ 10кВ ПС Дон РП КГСО | 25,00 кВА | 10
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 515 ВЛ-10 Поликлиника РП-Микрорайон | 400,00 кВА | 150
Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 032 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 37.5
Куймань | Лебедянский | Лебедянский | КТП 518(111) ВЛ-10 Первомайский ПС Лебед | 250,00 кВА | 11
Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 170 (301) ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 250,00 кВА | 0
Куймань | Лебедянский | Лебедянский | ТП 172 ВЛ-10 Куйманский ПС Куймань | 250,00 кВА | 23
Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | CТП 520 ВЛ-10 Старое Ракитино ПС Нива | 63,00 кВА | 26
Старое Ракитино | Лебедянский | Лебедянский | CТП 521 ВЛ-10 Ст.Ракитино ПС Нива | 63,00 кВА | 23
Вязово | Лебедянский | Лебедянский | CТП 517 ВЛ-10 Вязово ПС Культура | 63,00 кВА | 31
Романово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 516 ВЛ-10 Романово ПС Ольховец | 160,00 кВА | 60
Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 519 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 45
с.Троекурово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 523 ВЛ-10 Центральная ПС Троекурово- | 250,00 кВА | 90
Теплое | Лебедянский | Лебедянский | СТП 522 ВЛ-10 Теплое ПС Б.Попово | 63,00 кВА | 27
| Лебедянский | Лебедянский | ТП 121 (707) ВЛ-10 Заречье ПС Лебедянь | 63,00 кВА | 32
Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 526 ВЛ-10 Резерв ПС Дон ПС Нива | 100 | 21.25
с. Слободка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 525 ВЛ-10 Слободка РП-10 Слободка | 100 | 12
Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 527 ВЛ-10 Исток ПС Ольховец | 63,00 кВА | 30
с. Н.Брусланово | Лебедянский | Лебедянский | КТП 524 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 250,00 кВА | 250
Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 528 ВЛ-10 Птичник ПС Нива | 630,00 кВА | 192.5
с. Б.Попово | Лебедянский | Лебедянский | СТП 529 ВЛ-10 Б.Попово ПС Б.Попово | 63,00 кВА | 12
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 531 ВЛ-10 Водозабор ПС Лебедянь | 160,00 кВА | 50
д.Иншаковка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 232 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 100 | 26
| Лебедянский | Лебедянский | ТП 093Л ВЛ-10 Поселок ПС Машзавод | 250,00 кВА | 90
д.Иншаковка | Лебедянский | Лебедянский | СТП 532 ВЛ-10 Н.Брусланово ПС Б.Попово | 100 | 30
| Лебедянский | Лебедянский | СТП 533 ВЛ-10 Сельхозпотребитель ПС Маш | 63,00 кВА | 35
с. Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | КТП 830 (ТО) ВЛ10 Михайловка ПС Б.Избищи | 630,00 кВА | 38
пос.Агроном | Лебедянский | Лебедянский | КТП 530 ВЛ-10 Яблонева Голова ПС Агроном | 100 | 100
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 534 ВЛ-10 Хлебокомбинат ПС Нива | 160,00 кВА | 67
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 053 ВЛ 10кВ Хлебокомбинат ПС Нива | 630,00 кВА | 121
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 535 ВЛ-10 Первомайский ПС Лебедянь | 400,00 кВА | 200
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 536 ВЛ-10 № 18 ПС Лебедянь | 63,00 кВА | 23
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 082Л ВЛ-10 Поликлиника РП-10 Микрора | 630,00 кВА | 40
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 828 (ТО) ВЛ 10кВ Школа | 100 | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | ТП 018 ВЛ-10 Кирпичный з-д ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 10
д. Васильевка | Лебедянский | Лебедянский | СТП 537 ВЛ-10 Васильевка ПС Троек-совхоз | 63,00 кВА | 8
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 538 ВЛ-10 ПС Дон РП КГСО | 63,00 кВА | 23.1
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 023 ВЛ-10 Кирпичный ПС Лебедянь | 250,00 кВА | 56.8
с. Павелка | Лебедянский | Лебедянский | СТП 539 ВЛ-10 Андреевский ПС Куймань | 63,00 кВА | 30.4
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | СТП 540 ВЛ-10 Птичник ПС Нива | 63,00 кВА | 40.1
д. Катениха | Лебедянский | Лебедянский | КТП 502 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совхозн | 400,00 кВА | 0
д. Катениха | Лебедянский | Лебедянский | КТП 503 ВЛ-10 Катениха ПС Троек.-совхозн | 40,00 кВА | 0
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | КТП 542 ВЛ-10 Первомайский ПС Нива | 100 | 87
с. Михайловка | Лебедянский | Лебедянский | ТП 288 ВЛ-10 Михайловка ПС Б. Избищи | 630,00 кВА | 31
г.Лебедянь | Лебедянский | Лебедянский | РП-10кВ Микрорайон от ПС 110/10 Нива | 65,00 кВА | 22
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 117/100кВА ВЛ 10кВ №1 ПС Астапово | 100 | 65.4
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 167 ВЛ 10кВ №1 ПС Астапово | 160,00 кВА | 156.54
СХПК им. Л.Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 090/250кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 250,00 кВА | 223.012
СХПК им. Л.Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 091/250кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 250,00 кВА | 203.636
СХПК им. Л.Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 092/250кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 250,00 кВА | 201.56
СХПК им. Л.Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 093/100кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 100 | 88.236
с. Сланское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 094/160кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 160,00 кВА | 153.08
с. Сланское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 095/160кВА ВЛ 10кВ №2 ПС Астапово | 160,00 кВА | 150.312
СХПК им. Л.Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 097/250кВА ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | 250,00 кВА | 184.26
СХПК им. Л.Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 098 ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | 250,00 кВА | 212.632
СХПК им. Л.Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 099/160кВА ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | 160,00 кВА | 144.776
с. Грязновка, с. Кр. Колычево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 101/25кВА ВЛ 10кВ №4 ПС Астапово | 25,00 кВА | 12.544
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 143/160кВА ВЛ 10кВ №9 ПС Астапово | 160,00 кВА | 157.232
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 144/400кВА ВЛ 10кВ №9 ПС Астапово | 400,00 кВА | 372.32
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 145 ВЛ 10кВ №9 ПС Астапово | 250,00 кВА | 234.084
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 146 ВЛ 10кВ №9 ПС Астапово | 160,00 кВА | 142.008
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 147 ВЛ 10кВ №9 ПС Астапово | 250,00 кВА | 227.164
с. Николаевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 102/160кВА ВЛ10кВ №10 ПС Астапово | 160,00 кВА | 160
с. Николаевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 103 ВЛ10кВ №10 ПС Астапово | 100 | 74.396
с. Ильинка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 104/160кВА ВЛ10кВ №10 ПС Астапово | 160,00 кВА | 133.704
с. Ильинка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 105/100кВА ВЛ10кВ №10 ПС Астапово | 100 | 79.24
с. Ильинка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 106 ВЛ 10кВ №10 ПС Астапово | 250,00 кВА | 241.696
с. Борятино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 107 ВЛ 10кВ №11 ПС Астапово | 63,00 кВА | 59.54
с. Борятино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 108/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 | 98.616
п. Красный | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 109/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 | 74.396
с. Племянниково | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 110/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 | 96.54
с. Срезнево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 111/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 | 97.232
с. Срезнево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 112/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 | 91.004
п. Красный | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 113/100кВА ВЛ10кВ №11 ПС Астапово | 100 | 68.86
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ЗТП-10 116/2х400 ВЛ 10кВ №16 ПС Астапово | 400,00 кВА | 375.088
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 024 ВЛ 10кВ №4 ПС Круглое | 100 | 64.016
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 025/400кВА ВЛ10 кВ №4 ПС Круглое | 400,00 кВА | 333.568
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 026/250кВА ВЛ10 кВ №4 ПС Круглое | 250,00 кВА | 234.776
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 027/160кВА ВЛ10 кВ №4 ПС Круглое | 160,00 кВА | 117.788
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 029 ВЛ 10кВ №9 ПС Круглое | 250,00 кВА | 241.696
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 030 ВЛ 10кВ №9 ПС Круглое | 250,00 кВА | 212.632
с. Круглое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 031 ВЛ 10кВ №10 ПС Круглое | 160,00 кВА | 148.928
с. Круглое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 032 ВЛ 10кВ №10 ПС Круглое | 250,00 кВА | 197.408
с. Круглое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 033 ВЛ 10кВ №10 ПС Круглое | 63,00 кВА | 50.544
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 034 ВЛ 10кВ №11 ПС Круглое | 160,00 кВА | 160
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 035/100кВА ВЛ 10кВ №11 ПС Круглое | 100 | 61.94
с. Котовка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 036 ВЛ 10кВ №11 ПС Круглое | 250,00 кВА | 249.308
с. Котовка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 037/250кВА ВЛ 10кВ №11 ПС Круглое | 250,00 кВА | 213.324
с. Котовка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 038 ВЛ 10кВ №11 ПС Круглое | 160,00 кВА | 160
С. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 040/250кВА ВЛ 10кВ №11 ПС Круглое | 250,00 кВА | 250
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 043 ВЛ 10кВ №1 ПС Знаменка | 250,00 кВА | 230.624
с. Свищевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 044 ВЛ 10кВ №1 ПС Знаменка | 63,00 кВА | 49.16
с. Карповка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 045 ВЛ 10кВ №1 ПС Знаменка | 100 | 91.004
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 046 ВЛ 10кВ №1 ПС Знаменка | 100 | 82.008
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 118 ВЛ 10кВ №2 ПС Головинщино | 63,00 кВА | 54.004
с. Свищевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 047 ВЛ 10кВ №2 ПС Знаменка | 100 | 64.016
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 048 ВЛ 10кВ №2 ПС Знаменка | 63,00 кВА | 40.856
с. Свищевка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 049 ВЛ 10кВ №2 ПС Знаменка | 250,00 кВА | 227.164
с. М. Знаменка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 050 ВЛ 10кВ №8 ПС Знаменка | 100 | 84.084
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 051 ВЛ 10кВ №8 ПС Знаменка | 100 | 84.776
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 052 ВЛ 10кВ №8 ПС Знаменка | 160,00 кВА | 114.328
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 053 ВЛ 10кВ №8 ПС Знаменка | 100 | 48.1
с. Зыково | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 014/160кВА ВЛ10кВ №14 ПС Гагарино | 160,00 кВА | 153.772
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 002/250кВА ВЛ10кВ №10 ПС Гагарино | 250,00 кВА | 202.944
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 003/160кВА ВЛ10кВ №10 ПС Гагарино | 160,00 кВА | 108.1
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 004/160кВА ВЛ10кВ №10 ПС Гагарино | 160,00 кВА | 108.792
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 005/250кВА ВЛ10кВ №10 ПС Гагарино | 250,00 кВА | 207.788
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 006/100кВА ВЛ10кВ №10 ПС Гагарино | 100 | 86.16
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 007/250кВА ВЛ10кВ №12 ПС Гагарино | 250,00 кВА | 232.008
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 008/100кВА ВЛ10кВ №12 ПС Гагарино | 100 | 79.24
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 009 ВЛ 10кВ №12 ПС Гагарино | 63,00 кВА | 55.388
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 010 ВЛ10кВ №13 ПС Гагарино | 100 | 88.928
с. Озерки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 011/100кВА ВЛ10кВ №13 ПС Гагарино | 100 | 97.232
с. Озерки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 012/100кВА ВЛ10кВ №13 ПС Гагарино | 100 | 97.924
с. Бычки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 016/160кВА ВЛ10кВ №15 ПС Гагарино | 160,00 кВА | 138.548
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 119/100кВА ВЛ10кВ №2 ПС Головинщи | 100 | 82.7
с. Гагарино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП10 001/250кВА ВЛ10кВ №1 ПС Гагарино | 250,00 кВА | 245.848
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 150/400кВА ВЛ 10кВ №5 ПС Топки | 400,00 кВА | 381.316
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 151 ВЛ 10кВ №5 ПС Топки | 160,00 кВА | 147.544
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 152/160кВА ВЛ 10кВ №5 ПС Топки | 160,00 кВА | 94.26
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 153 ВЛ 10кВ №5 ПС Топки | 160,00 кВА | 155.848
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 154 ВЛ 10кВ №5 ПС Топки | 63,00 кВА | 35.32
с. Кордюки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 155 ВЛ 10кВ №10 ПС Топки | 100 | 98.616
с. Загрядчино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 156 ВЛ 10кВ №10 ПС Топки | 160,00 кВА | 152.388
с. Загрядчино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 159 ВЛ 10кВ №15 ПС Топки | 100 | 88.928
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 165 ВЛ 10кВ №15 ПС Топки | 100 | 93.772
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 162 ВЛ 10кВ №15 ПС Топки | 160,00 кВА | 156.54
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 163/250кВА ВЛ 10кВ №15 ПС Топки | 250,00 кВА | 229.932
с. Гагино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 164 ВЛ 10кВ №15 ПС Топки | 250,00 кВА | 218.168
д. Тихий Дон | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 076 ВЛ 10кВ №3 ПС Первомайская | 100 | 83.392
с. Чечеры, с. Демкино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 077 ВЛ 10кВ №2 ПС Первомайская | 100 | 84.776
с. Кузьминки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 078 ВЛ 10кВ №3 ПС Первомайская | 100 | 100
с. Кузьминки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 079/100кВА ВЛ10кВ №3 ПС Первомайс | 100 | 93.772
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 081/160кВА ВЛ10кВ №8 ПС Первомайс | 160,00 кВА | 123.324
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 082/100кВА ВЛ10кВ №8 ПС Первомайс | 100 | 89.62
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 085/160кВА ВЛ10кВ №10 ПС Первомай | 160,00 кВА | 150.312
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 086/250кВА ВЛ10кВ №10 ПС Первомай | 250,00 кВА | 215.4
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 087/100кВА ВЛ10кВ №10 ПС Первомай | 100 | 93.08
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 089/160кВА ВЛ10кВ №10 ПС Первомай | 160,00 кВА | 139.24
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 069/160кВА ВЛ10кВ №1 ПС Первомайс | 160,00 кВА | 160
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 071 ВЛ 10кВ №1 ПС Первомайская | 60,00 кВА | 50.312
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 072 ВЛ 10кВ №1 ПС Первомайская | 250,00 кВА | 224.396
с.Зыково | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 013 ВЛ 10кВ №14 ПС Гагарино | 63,00 кВА | 60.232
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 074 ВЛ 10кВ №1 ПС Первомайская | 100 | 83.392
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 122/250кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 250,00 кВА | 243.08
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 123/250кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 250,00 кВА | 218.86
с. Вишенки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 126/40кВА ВЛ 10кВ №6 ПС Головинщи | 40,00 кВА | 33.772
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 127/63кВА ВЛ10кВ №10 ПС Головинщи | 63,00 кВА | 35.32
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 129 ВЛ 10кВ №10 ПС Головинщино | 100 | 55.712
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 130 ВЛ 10кВ №10 ПС Головинщино | 250,00 кВА | 226.472
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 131 ВЛ 10кВ №10 ПС Головинщино | 63,00 кВА | 18.712
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 132 ВЛ 10кВ №10 ПС Головинщино | 160,00 кВА | 136.472
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 133/160кВА ВЛ10кВ №10 ПС Головинщ | 160,00 кВА | 132.32
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 134/100кВА ВЛ10кВ №10 ПС Головинщ | 100 | 72.32
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 138 ВЛ 10кВ №11 ПС Головинщино | 250,00 кВА | 159.348
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 139 ВЛ 10кВ №11 ПС Головинщино | 160,00 кВА | 146.16
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 140/250кВА ВЛ10кВ №11 ПС Головинщ | 250,00 кВА | 241.696
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 142 ВЛ 10кВ №14 ПС Головинщино | 40,00 кВА | 36.54
с. Новочемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 017/160кВА ВЛ10кВ №2 РП Н-Чемодан | 160,00 кВА | 147.544
с. Новочемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 018/100кВА ВЛ10кВ №2 РП Н-Чемодан | 100 | 75.088
с. Новочемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 019/250кВА ВЛ10кВ №2 РП Н-Чемодан | 250,00 кВА | 192.564
с. Новочемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 020/160кВА ВЛ10кВ №2 РП Н-Чемодан | 160,00 кВА | 147.544
с. Новочемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 021/160кВА ВЛ10кВ №8 РП Н-Чемодан | 160,00 кВА | 151.696
с. Новочемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 022/250кВА ВЛ10кВ №8 РП Н-Чемодан | 250,00 кВА | 237.544
с. Новочемоданово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 023/160кВА ВЛ10кВ №8 РП Н-Чемодан | 160,00 кВА | 145.468
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 055 ВЛ 10кВ №3 РП Домачи | 160,00 кВА | 143.392
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 056 ВЛ 10кВ №3 РП Домачи | 250,00 кВА | 220.936
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 057 ВЛ 10кВ №3 РП Домачи | 63,00 кВА | 43.624
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 058 ВЛ 10кВ №3 РП Домачи | 250,00 кВА | 233.392
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 059 ВЛ 10кВ №3 РП Домачи | 100 | 90.312
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 062 ВЛ 10кВ №4 РП Домачи | 250,00 кВА | 241.004
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 063 ВЛ 10кВ №4 РП Домачи | 63,00 кВА | 53.312
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 064 ВЛ 10кВ №4 РП Домачи | 100 | 95.156
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 066 ВЛ 10кВ №7 РП Домачи | 100 | 87.544
с. Орловка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 067 ВЛ 10кВ №10 РП Домачи | 63,00 кВА | 51.928
с. Орловка | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 068 ВЛ 10кВ №10 РП Домачи | 160,00 кВА | 150.312
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 039Л ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 160,00 кВА | 149.62
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 031Л ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 160,00 кВА | 137.856
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 175 ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 250,00 кВА | 178.032
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 174 ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 250,00 кВА | 196.716
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 052Л ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 250,00 кВА | 218.86
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 050Л ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 100 | 88.236
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 042Л ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 160,00 кВА | 103.948
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 010Л ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 250,00 кВА | 188.412
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 045Л ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 100 | 77.164
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 028Л ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 100 | 73.704
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 047Л ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 100 | 25.264
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 040Л ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 160,00 кВА | 160
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 171 ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 63,00 кВА | 40.856
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 049Л ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 160,00 кВА | 114.328
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 015Л ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 250,00 кВА | 155.196
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 014Л ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 100 | 55.02
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 013Л ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 160,00 кВА | 85.956
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 173 ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 400,00 кВА | 343.256
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 012Л ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 160,00 кВА | 122.632
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 011Л ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 410,00 кВА | 296.512
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 172 ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 100 | 55.02
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 178 ВЛ 10кВ №19 ПС Астапово | 250,00 кВА | 243.08
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 057Л ВЛ 10кВ №19 ПС Астапово | 250,00 кВА | 207.788
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 033Л ВЛ 10кВ №11 ПС Лев Толстой | 100 | 25.956
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 038Л ВЛ 10кВ №19 ПС Астапово | 250,00 кВА | 162.116
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 008Л ВЛ 10кВ №19 ПС Астапово | 650,00 кВА | 511.6
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 169 ВЛ 10кВ №19 ПС Астапово | 400,00 кВА | 192.4
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 168 ВЛ 10кВ №19 ПС Астапово | 400,00 кВА | 275.44
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 051 ВЛ 10кВ №19 ПС Астапово | 250,00 кВА | 231.316
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 004Л ВЛ 10кВ №11 ПС Лев Толстой | 320,00 кВА | 268.792
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 030Л ВЛ 10кВ №11 ПС Лев Толстой | 500,00 кВА | 421.804
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 046Л ВЛ 10кВ №11 ПС Лев Толстой | 250,00 кВА | 197.408
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 024Л ВЛ 10кВ №11 ПС Лев Толстой | 250,00 кВА | 182.876
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 003Л ВЛ 10кВ №11 ПС Лев Толстой | 250,00 кВА | 178.724
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 032Л ВЛ 10кВ №11 ПС Лев Толстой | 160,00 кВА | 73.5
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 001Л ВЛ 10кВ №11 ПС Лев Толстой | 160,00 кВА | 76.268
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 055Л ВЛ 10кВ №10 ПС Лев Толстой | 400,00 кВА | 294.124
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 017Л ВЛ 10кВ №10 ПС Лев Толстой | 100 | 88.236
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 034Л ВЛ 10кВ №10 ПС Лев Толстой | 500,00 кВА | 359.524
с. Золотуха | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 028 ВЛ 10кВ №5 ПС Круглое | 100 | 77.164
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 060 ВЛ 10кВ №3 РП Домачи | 63,00 кВА | 58.848
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 179 ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 63,00 кВА | 44.316
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 166 ВЛ 10кВ №15 ПС Топки | 63,00 кВА | 49.16
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 60/100кВА ВЛ-10кВ №19 ПС Астапов | 100 | 98.616
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 128 ВЛ 10кВ №10 ПС Головинщино | 160,00 кВА | 135.78
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 141/25кВА ВЛ10кВ №14 ПС Головинщи | 25,00 кВА | 23.616
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 180 ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 250,00 кВА | 229.24
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 065 ВЛ 10кВ №4 РП Домачи | 25,00 кВА | 21.54
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 170 ВЛ 10кВ №19 ПС Астапово | 500,00 кВА | 437.028
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 135/100кВА ВЛ10кВ №10 ПС Головинщ | 100 | 95.156
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 181 ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 250,00 кВА | 234.776
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 182 ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 100 | 79.932
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 183 ВЛ 10кВ №10 ПС Лев Толстой | 250,00 кВА | 227.856
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 070 ВЛ 10кВ №1 ПС Первомайская | 25,00 кВА | 25
с. Домачи | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 061 ВЛ 10кВ №4 РП Домачи | 25,00 кВА | 24.308
с. Головинщино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 136 ВЛ 10кВ №10 ПС Головинщино | 25,00 кВА | 8.392
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 184 ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 800,00 кВА | 794.464
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 185 ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 800,00 кВА | 779.932
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 080/25кВА ВЛ10кВ №4 ПС Первомайск | 25,00 кВА | 18.08
СХПК им. Л.Толстого | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 096/25кВА ВЛ 10кВ №3 ПС Астапово | 25,00 кВА | 21.54
С. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 041/160кВА ВЛ 10кВ №11 ПС Круглое | 160,00 кВА | 144.776
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 124 ВЛ 10кВ №5 ПС Головинщино | 250,00 кВА | 225.78
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 125/160кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 160,00 кВА | 151.696
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 120/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 100 | 82.008
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 084/160кВА ВЛ10кВ №10 ПС Первомай | 160,00 кВА | 152.388
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 186 ВЛ 10кВ №19 ПС Астапово | 25,00 кВА | 3.548
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 187 ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово Школа | 1260 | 1158.968
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 088/250кВА ВЛ10кВ №10 ПС Первомай | 250,00 кВА | 236.852
с. Троицкое | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 137/25кВА ВЛ10кВ №10 ПС Головинщи | 25,00 кВА | 20.848
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 149 ВЛ 10кВ №1 ПС Топки | 25,00 кВА | 22.924
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | CТП-10 115/25кВА ВЛ 10кВ №14 ПС Астапово | 25,00 кВА | 25
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 073 ВЛ 10кВ №1 ПС Первомайская | 100 | 93.08
с. Кузовлево | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 075 ВЛ 10кВ №1 ПС Первомайская | 160,00 кВА | 145.468
с. Бычки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 015/160кВА ВЛ10кВ №15 ПС Гагарино | 40,00 кВА | 39.308
с. Митягино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 121/100кВА ВЛ10кВ №5 ПС Головинщи | 100 | 93.08
с. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 039 ВЛ 10кВ №11 ПС Круглое | 250,00 кВА | 215.4
с. Знаменское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 054 ВЛ 10кВ №8 ПС Знаменка | 100 | 86.16
с. Первомайское | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 083/160кВА ВЛ10кВ №8 ПС Первомайс | 160,00 кВА | 143.392
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 161/63кВА ВЛ 10кВ №15 ПС Топки | 63,00 кВА | 63
с. Топки | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 160/160кВА ВЛ 10кВ №15 ПС Топки | 160,00 кВА | 155.848
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 114/250кВА ВЛ10кВ №14 ПС Астапово | 250,00 кВА | 245.848
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 176 ВЛ 10кВ №19 ПС Астапово | 250,00 кВА | 247.232
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 189 ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 63,00 кВА | 54.004
с. Демкино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 100/63кВА ВЛ 10кВ №4 ПС Астапово | 63,00 кВА | 63
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 188 ВЛ 10кВ №19 ПС Астапово | 160,00 кВА | 130.244
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 190 ВЛ 10кВ №19 ПС Астапово | 100 | 95.848
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 192 ВЛ 10кВ №6 ПС Астапово | 63,00 кВА | 62.308
с. Астапово | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 148/250кВА ВЛ 10кВ №9 ПС Астапово | 250,00 кВА | 223.012
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 191 ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 250,00 кВА | 190.488
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 193 ВЛ 10кВ №15 ПС Астапово | 160,00 кВА | 157.232
с. Загрядчино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 157 ВЛ 10кВ №10 ПС Топки | 160,00 кВА | 137.164
с. Загрядчино | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | КТП-10 158/160кВА ВЛ 10кВ №10 ПС Топки | 160,00 кВА | 143.392
С. О. Камень | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | СТП-10 042 ВЛ 10кВ №11 ПС Круглое | 63,00 кВА | 62.308
п. Лев Толстой | Лев-Толстовский | Лев-Толстовский | ТП-10 194 ВЛ 10кВ №10 ПС Лев Толстой | 63,00 кВА | 53.312
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №400 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 63,00 кВА | 11
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №471 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160,00 кВА | 10
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №509 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 400,00 кВА | 168
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №497 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 100 | 49
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №436 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160,00 кВА | 148
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №439 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 400,00 кВА | 370
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №530 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 400,00 кВА | 298
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №528 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 100 | 36
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №526 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 250,00 кВА | 199
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №519 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 100 | 43
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | МТП-6кВ №066 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160,00 кВА | 100
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №404 ВЛ 6кВ Красный колос | 160,00 кВА | 37
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №431 ВЛ-6кВ Красный колос | 250,00 кВА | 80
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №478 ВЛ-6кВ Красный колос | 100 | 18
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №481 ВЛ-6кВ Вешаловка | 160,00 кВА | 34
Красный Октябрь | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №435 ВЛ-6кВ Варваринка | 40,00 кВА | 17
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №389 ВЛ-6кВ Вешаловка | 30,00 кВА | 14
Варваринка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №546 ВЛ-6кВ Варваринка | 63,00 кВА | 18
Варваринка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №547 ВЛ-6кВ Варваринка | 100 | 62
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №498 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 | 19
Варваринка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №575 ВЛ-6кВ Варваринка | 63,00 кВА | 24
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №408 ВЛ-6кВ Вешаловка | 250,00 кВА | 202
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №485 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 400,00 кВА | 126
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №040 ВЛ 6кВ Вешаловка | 100 | 14
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №491 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 | 15
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №406 ВЛ-6кВ Вешаловка | 160,00 кВА | 28
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №790 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 | 15
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №407 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 | 14
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №559 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 180,00 кВА | 16
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №468 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 | 15
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №487 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 250,00 кВА | 58
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №523 ВЛ-6кВ Связная | 160,00 кВА | 17
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | МТП-6кВ №451 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 | 20
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №458 ВЛ-6кВ Связная | 160,00 кВА | 91
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №479 ВЛ-6кВ Связная | 100 | 36
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №449 ВЛ-6кВ Связная | 100 | 44
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №473 ВЛ-6кВ Связная | 100 | 69
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №545 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 400,00 кВА | 178
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №865 ВЛ-6кВ Связная | 63,00 кВА | 28
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №395 ВЛ-6кВ Связная | 250,00 кВА | 211
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №470 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 | 40
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №544 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 400,00 кВА | 261
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №541 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 160,00 кВА | 105
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №719 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 63,00 кВА | 24
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | МТП-6кВ №708 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 250,00 кВА | 15
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | МТП-6кВ №721 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 100 | 62
Венера | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №744 ВЛ-6кВ Ново-Николаевка | 160,00 кВА | 38
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №739 ВЛ 6кВ Опытная левая | 250,00 кВА | 221
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №759 ВЛ 6кВ Опытная левая | 63,00 кВА | 59
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №401 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 160,00 кВА | 22
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №463 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 160,00 кВА | 128
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №480 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 160,00 кВА | 37
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №477 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 250,00 кВА | 103
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №402 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 250,00 кВА | 33
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | МТП-6кВ №271 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 160,00 кВА | 119
Тужиловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №427 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 | 22
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №424 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 400,00 кВА | 363
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №403 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 63,00 кВА | 25
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №486 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 | 74
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №448 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 180,00 кВА | 73
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №503 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160,00 кВА | 18
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №410 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 | 29
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №516 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 63,00 кВА | 29
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №456 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 | 59
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №529 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 | 41
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №891 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 63,00 кВА | 43
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №508 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 100 | 86
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №533 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160,00 кВА | 32
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №457 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 63,00 кВА | 13
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №998 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160,00 кВА | 111
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №376 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 40,00 кВА | 26
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №690 ВЛ-6кВ Ситовка | 250,00 кВА | 48
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №768 ВЛ-6кВ Студёные Выселки | 160,00 кВА | 118
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №112 ВЛ-6кВ Ситовка | 250,00 кВА | 114
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №607 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250,00 кВА | 137
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №113 ВЛ 6кВ Насосная-3 | 160,00 кВА | 67
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №114 ВЛ-6кВ Ситовка | 100 | 10
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №606 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250,00 кВА | 174
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №137 ВЛ 6кВ МТФ Ситовка | 250,00 кВА | 35
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №686 ВЛ-6кВ МТФ Ситовка | 250,00 кВА | 77
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №265 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 180,00 кВА | 67
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №214 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250,00 кВА | 139
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №213 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 400,00 кВА | 226
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №605 ВЛ-6кВ Петушок правая | 630,00 кВА | 498
Федоровка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №444 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 100 | 22
Федоровка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №411 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 250,00 кВА | 138
Федоровка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №412 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 250,00 кВА | 186
Федоровка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №445 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 100 | 10
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №823 ВЛ-6кВ Копчинка | 160,00 кВА | 109
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №459 ВЛ-6кВ Копчинка | 160,00 кВА | 120
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №839 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 77
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №438 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 77
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №474 ВЛ-6кВ Копчинка | 160,00 кВА | 89
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | ЗТП-6кВ №800 ВЛ-6кВ Копчинка | 800,00 кВА | 139
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №833 ВЛ-6кВ Копчинка | 250,00 кВА | 201
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №825 ВЛ-6кВ Копчинка | 320,00 кВА | 153
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №425 ВЛ-6кВ Вешаловск. комплекс | 400,00 кВА | 315
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №405 ВЛ-6кВ Вешаловск. комплекс | 630,00 кВА | 533
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №560 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160,00 кВА | 158
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №569 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 250,00 кВА | 191
Тынковка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №446 ВЛ-6кВ Фёдоровка | 160,00 кВА | 53
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №781 ВЛ-6кВ Птичники-2 | 250,00 кВА | 220
Тужиловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №893 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 250,00 кВА | 237
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №894 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 250,00 кВА | 243
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №632 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 250,00 кВА | 69
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №440 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160,00 кВА | 126
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №433 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 160,00 кВА | 120
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №971 ВЛ-6кВ Насосная 3 | 100 | 43
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №469 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 | 87
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №518 ВЛ-6 кВ Песчаный Карьер | 100 | 77
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №142 ВЛ 6 кВ Птичники-2 | 63,00 кВА | 79
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №522 ВЛ-6 кВ Связная | 40,00 кВА | 14
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №510 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 250,00 кВА | 216
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №660 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | 63,00 кВА | 40
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №413 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 40,00 кВА | 10
Ситовка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №687 ВЛ-6кВ МТФ Ситовка | 25,00 кВА | 19
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №153П ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 160,00 кВА | 34
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №669 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250,00 кВА | 182
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №576 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 400,00 кВА | 322
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1053 ВЛ 6кВ Птицефабрика-левая | 160,00 кВА | 81
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1051 ВЛ 6кВ Птицефабрика-левая | 160,00 кВА | 49
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1052 ВЛ 6кВ Птицефабрика-левая | 400,00 кВА | 252
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №362 ВЛ-6кВ Песчаный карьер | 160,00 кВА | 134
Тужиловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №988 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 63,00 кВА | 28
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №550 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 160,00 кВА | 97
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №984 ВЛ-6 кВ Копчинка | 160,00 кВА | 88
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №983 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 72
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №276 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 75
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №985 ВЛ-6 кВ Копчинка | 250,00 кВА | 141
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №999 ВЛ-6кВ Вешаловка | 160,00 кВА | 142
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №995 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 40,00 кВА | 16
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №602 ВЛ-6кВ Копчинка | 25,00 кВА | 20
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №465 ВЛ-6кВ Вешаловка | 100 | 60
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №466 ВЛ-6кВ Вешаловка | 63,00 кВА | 44
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №467 ВЛ-6кВ Вешаловка | 63,00 кВА | 52
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №234 ВЛ-6кВ Копчинка | 25,00 кВА | 38
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №975 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 40,00 кВА | 14
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №633 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 250,00 кВА | 245
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №594 ВЛ-6кВ Связная | 63,00 кВА | 11
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №990 ВЛ-6кВ Новая Деревня | 25,00 кВА | 11
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №483 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250,00 кВА | 158
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №238 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250,00 кВА | 172
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №582 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 100 | 53
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №970 ВЛ 6 кВ Насосная-3 | 400,00 кВА | 142
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №608 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 250,00 кВА | 125
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №707 ВЛ 6кВ Насосная-3 | 250,00 кВА | 243
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №535 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 100 | 29
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №549 ВЛ-6кВ Петушок левая | 100 | 34
Варваринка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №584 ВЛ-6кВ Варваринка | 40,00 кВА | 16
Вербилово | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №534 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 63,00 кВА | 47
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №382 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | 100 | 56
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №718 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | 160,00 кВА | 75
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №720 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | 400,00 кВА | 207
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №462 ВЛ-6кВ Свинокомплекс-1 | 400,00 кВА | 295
Новониколаевка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №963 ВЛ-6кВ Новониколаевка | 25,00 кВА | 18
Северный Рудник | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №749 ВЛ-6кВ Федоровка | 40,00 кВА | 38
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №964 ВЛ-6кВ РТС-1 | 40,00 кВА | 11
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №029 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 91
Вешаловка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №099 ВЛ 6кВ Вешаловка | 100 | 46
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №991 ВЛ-6 кВ Новая Деревня | 100 | 31
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №993 ВЛ-6 кВ Новая Деревня | 100 | 67
Тужиловка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №916 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 25,00 кВА | 16
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №982 ВЛ-6кВ Птичники-2 | 250,00 кВА | 217
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ № 974 ВЛ 6кВ Связная | 160,00 кВА | 145
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №447 ВЛ 6кВ Студёные Выселки | 250,00 кВА | 146
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №380 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | 100 | 85
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №432 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | 100 | 29
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №381 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | 100 | 68
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №384 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 63,00 кВА | 57
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №379 ВЛ-6 кВ Студеные Выселки | 63,00 кВА | 54
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №409 ВЛ 6кВ Песчаный карьер | 250,00 кВА | 123
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №181 ВЛ 6кВ Песчаный карьер | 160,00 кВА | 113
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №187 ВЛ-6кВ ГВФ-1 | 25,00 кВА | 12
Варваринка | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №583 ВЛ-6кВ Варваринка | 63,00 кВА | 49
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №505 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 98
Яковлевка | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №450 ВЛ-6кВ Яковлевка | 160,00 кВА | 141
СНТ "Карьер" | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №882 ВЛ 6кВ Копчинка | 63,00 кВА | 53
Липецк | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №173 ВЛ-6кВ Опытная левая | 40,00 кВА | 14
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №174 ВЛ-6кВ Опытная левая | 25,00 кВА | 15
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №185 ВЛ-6кВ ГВФ-2 | 25,00 кВА | 12
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №504 ВЛ-6кВ Копчинка | 250,00 кВА | 246
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №500 ВЛ-6кВ Копчинка | 250,00 кВА | 229
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №499 ВЛ-6кВ Копчинка | 400,00 кВА | 372
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №351 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 63,00 кВА | 57
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №557 ВЛ-6кВ С/з Дмитровский | 160,00 кВА | 172
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №817 ВЛ-6кВ Копчинка | 63,00 кВА | 43
Вербилово | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №536 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 40,00 кВА | 17
СНТ "Карьер" | Липецкий | Липецкий | СТП-6кВ №881 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 92
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №442 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 160,00 кВА | 14
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №490 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | 63,00 кВА | 58
СНТ "Карьер" | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №880 ВЛ-6кВ Копчинка | 100 | 62
Ситовка | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №902 ВЛ-6кВ Насосная-3 | 100 | 12
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №548 ВЛ 6кВ С/з Дмитровский | 160,00 кВА | 129
Вербилово | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №791 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 25,00 кВА | 12
СНТ "Карьер" | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №883 ВЛ 6кВ Копчинка | 100 | 95
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №778 ВЛ 6кВ ГВФ-2 | 25,00 кВА | 20
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №464 ВЛ-6кВ Студеные Выселки | 25,00 кВА | 21
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №944 ВЛ6кВ Насосная-3 | 100 | 65
Яковлевка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №443 ВЛ 6кВ Яковлевка | 100 | 85
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №867 ВЛ 6кВ Связная | 160,00 кВА | 112
Яковлевка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №892 ВЛ 6кВ Яковлевка | 160,00 кВА | 173
Яковлевка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №890 ВЛ 6кВ Яковлевка | 250,00 кВА | 113
Яковлевка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №898 ВЛ 6кВ Яковлевка | 250,00 кВА | 179
Яковлевка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №899 ВЛ 6кВ Яковлевка | 250,00 кВА | 161
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №889 ВЛ 6кВ Копчинка | 100 | 92
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | СТП 6 кВ №1048 ВЛ 6кВ Ст.Выселки | 63,00 кВА | 46
Студеные Выселки | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №955 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | 63,00 кВА | 47
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №670 ВЛ 6кВ Совхоз Вербиловский | 160,00 кВА | 40
Ситовка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №782 ВЛ 6кВ Насосная 1 | 160,00 кВА | 158
Новая Деревня | Липецкий | Липецкий | СТП 6кВ №1037 ВЛ 6кВ Связная | 63,00 кВА | 13
Тужиловка | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1046 ВЛ 6кВ Студеные Выселки | 160,00 кВА | 129
Сухая Лубна | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1043 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский | 160,00 кВА | 157
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1100 ВЛ 6кВ Песчаный Карьер | 250,00 кВА | 217
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 6кВ №1103 ВЛ 6кВ Копчинка | 250,00 кВА | 103
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №1107 ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский | 160,00 кВА | 159
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | ТП 1109 ВЛ 6 кВ Песчаный карьер | 160,00 кВА | 158
Копцевы Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-6кВ №838 ВЛ-6кВ Копчинка |  | 160
Подгорное | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №194 ВЛ-10кВ Центральная | 160,00 кВА | 26
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №053 ВЛ-10кВ Центральная | 100 | 30
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №304 ВЛ-10кв Бруслановка | 100 | 12
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №579 ВЛ-10кВ Бруслановка | 250,00 кВА | 171
Отверг-Студенец | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №596 ВЛ-10кВ Бруслановка | 63,00 кВА | 22
Каширка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №312 ВЛ-10кВ Бруслановка | 250,00 кВА | 181
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №310 ВЛ-10кВ Бруслановка | 160,00 кВА | 14
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №394 ВЛ-10кВ Бруслановка | 630,00 кВА | 365
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №711 ВЛ-10кВ Бруслановка | 63,00 кВА | 17
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №313 ВЛ-10кВ Бруслановка | 160,00 кВА | 13
Дружба | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №745 ВЛ-10кВ Бруслановка | 63,00 кВА | 52
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №315 ВЛ-10кВ Кирова | 100 | 19
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №844 ВЛ-10кВ Кирова | 250,00 кВА | 162
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №390 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250,00 кВА | 178
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №416 ВЛ-10кВ Сенцово | 160,00 кВА | 202
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №475 ВЛ-10кВ Сенцово | 160,00 кВА | 191
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №515 ВЛ-10кВ Сенцово | 250,00 кВА | 120
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №423 ВЛ-10кВ Сенцово | 250,00 кВА | 158
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №414 ВЛ-10кВ Сенцово | 400,00 кВА | 280
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №116 ВЛ-10кВ Сенцово | 100 | 21
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №418 ВЛ-10кВ Сенцово | 100 | 14
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №698 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 100 | 45
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №514 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 250,00 кВА | 159
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №441 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 100 | 12
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №415 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 250,00 кВА | 154
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №422 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 250,00 кВА | 126
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №595 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 100 | 20
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №472 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 400,00 кВА | 289
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №453 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 250,00 кВА | 69
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №488 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 100 | 11
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №314 ВЛ-10кВ Кулешовка | 63,00 кВА | 70
Александро-Жуково | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №928 ВЛ-10кВ Ивово | 63,00 кВА | 16
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №748 ВЛ-10кВ Питомник | 160,00 кВА | 131
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №747 ВЛ-10кВ Питомник | 100 | 12
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №746 ВЛ-10кВ Питомник | 100 | 50
Косыревка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №320 ВЛ-10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 38
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №339 ВЛ-10кВ Питомник | 63,00 кВА | 12
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №776 ВЛ-10кВ Питомник | 250,00 кВА | 45
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №361 ВЛ-10кВ Питомник | 400,00 кВА | 251
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №940 ВЛ-10кВ Ивово | 100 | 47
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №942 ВЛ-10кВ Ивово | 250,00 кВА | 221
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №903 ВЛ-10кВ Ивово | 160,00 кВА | 70
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №617 ВЛ-10кВ Питомник | 63,00 кВА | 13
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №924 ВЛ-10кВ Ивово | 100 | 71
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №907 ВЛ-10кВ Ивово | 160,00 кВА | 78
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №929 ВЛ-10кВ Ивово | 400,00 кВА | 317
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №925 ВЛ-10кВ Ивово | 400,00 кВА | 318
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №369 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 160,00 кВА | 29
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №935 ВЛ-10кВ Ивово | 250,00 кВА | 180
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №324 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 100 | 19
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №336 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 250,00 кВА | 185
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №374 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 250,00 кВА | 158
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №325 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 250,00 кВА | 179
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №307 ВЛ-10кВ Кулешовка | 100 | 77
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №347 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 250,00 кВА | 184
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №357 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 400,00 кВА | 343
Ивановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №328 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 63,00 кВА | 54
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №578 ВЛ-10кВ Кулешовка | 100 | 140
Елизаветино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 40,00 кВА | 25
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №289 ВЛ-10кВ Кулешовка | 100 | 43
Елизаветино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №326 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка | 100 | 56
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №391 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250,00 кВА | 175
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №938 ВЛ-10кВ Новая | 63,00 кВА | 58
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №044 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250,00 кВА | 237
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №914 ВЛ-10кВ Новая | 40,00 кВА | 13
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №712 ВЛ-10кВ Новая | 100 | 69
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №059 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250,00 кВА | 229
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №713 ВЛ-10кВ Новая | 100 | 78
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №852 ВЛ-10кВ Новая | 100 | 69
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №909 ВЛ-10кВ Новая | 40,00 кВА | 49
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №910 ВЛ-10кВ Новая | 63,00 кВА | 44
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №714 ВЛ-10кВ Новая | 100 | 84
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №911 ВЛ-10кВ Новая | 63,00 кВА | 10
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №912 ВЛ-10кВ Новая | 250,00 кВА | 188
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №934 ВЛ-10кВ Новая | 400,00 кВА | 247
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №095 ВЛ-10кВ Кузьминка | 100 | 18
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №084 ВЛ-10кВ Троицкая | 100 | 87
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №334 ВЛ-10кВ Кирова | 250,00 кВА | 203
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №524 ВЛ-10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 91
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №340 ВЛ-10кВ Кирова | 250,00 кВА | 171
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №094 ВЛ-10кВ Кузьминка | 100 | 25
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №355 ВЛ-10кВ Кирова | 250,00 кВА | 170
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №945 ВЛ 10кВ Слободка | 400,00 кВА | 298
Слободка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №922 ВЛ-10кВ Слободка | 63,00 кВА | 27
Розы Люксембург | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №921 ВЛ-10кВ Слободка | 60,00 кВА | 26
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №901 ВЛ-10кВ Слободка | 40,00 кВА | 16
Спасское Чириково | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №915 ВЛ-10кВ Слободка | 40,00 кВА | 86
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №913 ВЛ-10кВ Луговая | 63,00 кВА | 27
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №908 ВЛ-10кВ Луговая | 250,00 кВА | 98
Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №098 ВЛ-10кВ Кузьминка | 63,00 кВА | 13
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №949 ВЛ-10кВ Луговая | 400,00 кВА | 229
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №900 ВЛ-10кВ Луговая | 250,00 кВА | 148
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №616 ВЛ-10кВ Кузьминка | 100 | 61
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №906 ВЛ-10кВ Луговая | 400,00 кВА | 201
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №069 ВЛ-10кВ Кузьминка | 100 | 79
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №948 ВЛ-10кВ Луговая | 160,00 кВА | 79
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №733 ВЛ-10кВ Луговая | 160,00 кВА | 119
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №388 ВЛ-10кВ АРМ | 250,00 кВА | 102
Красное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №937 ВЛ-10кВ Луговая | 63,00 кВА | 22
Ольгино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №904 ВЛ-10кВ Луговая | 63,00 кВА | 28
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №796 ВЛ-10кВ АРМ | 63,00 кВА | 15
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №933 ВЛ-10кВ Луговая | 100 | 71
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №905 ВЛ-10кВ Луговая | 63,00 кВА | 12
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №715 ВЛ-10кВ Луговая | 160,00 кВА | 89
Пашков | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №322 ВЛ-10кВ СОК | 63,00 кВА | 13
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | ЗТП-10кВ №352 ВЛ-10кВ СОК | 630,00 кВА | 537
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №321 ВЛ-10кВ СОК | 100 | 17
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №345 ВЛ-10кВ СОК | 160,00 кВА | 158
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №323 ВЛ-10кВ СОК | 250,00 кВА | 165
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №350 ВЛ-10кВ СОК | 160,00 кВА | 83
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №026 ВЛ-10кВ Хрущевка | 100 | 46
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №009 ВЛ-10кВ Комплекс 1 | 250,00 кВА | 219
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №785 ВЛ-10кВ 15 ПС Сенцово | 160,00 кВА | 80
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №932 ВЛ-10кВ Ольгино | 63,00 кВА | 42
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №008 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 250,00 кВА | 222
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №178 ВЛ-10кВ Хрущевка | 160,00 кВА | 14
Пружинки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №939 ВЛ-10кВ Ольгино | 400,00 кВА | 141
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №731 ВЛ-10кВ Хрущевка | 160,00 кВА | 121
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №538 ВЛ-10кВ Хрущевка | 250,00 кВА | 203
Куйманы | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №920 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 63,00 кВА | 11
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №926 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 250,00 кВА | 144
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №624 ВЛ-10кВ Хрущевка | 250,00 кВА | 147
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №946 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 160,00 кВА | 59
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №931 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 250,00 кВА | 58
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №183 ВЛ-10кВ Хрущевка | 100 | 93
Ивово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №930 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 250,00 кВА | 135
Рогачевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №923 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 160,00 кВА | 50
Попова Ляда | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №936 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 63,00 кВА | 11
Малашевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №842 ВЛ-10кВ Давыдовка | 63,00 кВА | 34
Малашевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №419 ВЛ-10кВ Давыдовка | 250,00 кВА | 91
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №105 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 250,00 кВА | 233
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №108 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 40,00 кВА | 12
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №106 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 250,00 кВА | 68
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №109 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 250,00 кВА | 45
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №788 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 100 | 51
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №696 ВЛ-10кВ База отдыха | 250,00 кВА | 192
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №385 ВЛ-10кВ с-з Ильинский | 100 | 11
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №879 ВЛ-10кВ Речная | 250,00 кВА | 155
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №697 ВЛ-10кВ База отдыха | 250,00 кВА | 217
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №128 ВЛ-10кВ База отдыха | 250,00 кВА | 224
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №127 ВЛ-10кВ База отдыха | 400,00 кВА | 333
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №119 ВЛ-10кВ База отдыха | 100 | 86
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №622 ВЛ-10кВ База отдыха | 250,00 кВА | 205
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №878 ВЛ-10кВ Речная | 250,00 кВА | 153
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №799 ВЛ-10кВ База отдыха | 100 | 52
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №877 ВЛ-10кВ Речная | 100 | 63
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №599 ВЛ-10кВ База отдыха | 320,00 кВА | 63
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №777 ВЛ-10кВ База отдыха | 63,00 кВА | 56
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №872 ВЛ-10кВ Тюшевка | 160,00 кВА | 77
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №702 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 63,00 кВА | 34
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №580 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 400,00 кВА | 329
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №873 ВЛ-10кВ Тюшевка | 250,00 кВА | 102
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №639 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 250,00 кВА | 199
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №875 ВЛ-10кВ Тюшевка | 100 | 71
Давыдовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №430 ВЛ-10кВ Малашевка | 100 | 48
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №764 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 160,00 кВА | 102
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №874 ВЛ-10кВ Хорошевка | 160,00 кВА | 125
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №864 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 250,00 кВА | 233
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №643 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 250,00 кВА | 215
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №623 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 63,00 кВА | 38
Дареновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №571 ВЛ-10кВ Хорошевка | 63,00 кВА | 45
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №120 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 | 22
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №699 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 18
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №122 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 | 67
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №700 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 | 115
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №121 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 | 22
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №666 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 144
Никольское | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №626 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 100 | 72
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №665 ВЛ-10кВ Больница | 160,00 кВА | 18
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №030 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 66
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №831 ВЛ-10кВ Больница | 250,00 кВА | 195
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №574 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 175
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №642 ВЛ-10кВ Больница | 160,00 кВА | 91
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №279 ВЛ-10кВ Больница | 250,00 кВА | 173
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №805 ВЛ-10кВ Больница | 250,00 кВА | 102
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №943 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 219
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №828 ВЛ-10кВ Больница | 160,00 кВА | 127
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №051 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 130
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №829 ВЛ-10кВ Больница | 800,00 кВА | 311
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №827 ВЛ-10кВ Больница | 100 | 31
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №814 ВЛ-10кВ Больница | 250,00 кВА | 120
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №815 ВЛ-10кВ Больница | 160,00 кВА | 24
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №058 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 49
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №103 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 202
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №830 ВЛ-10кВ Больница | 63,00 кВА | 16
Боринское | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №083 ВЛ-10кВ Спецхоз-2 | 63,00 кВА | 44
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №818 ВЛ 10кВ Больница | 160,00 кВА | 38
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №816 ВЛ-10кВ Больница | 250,00 кВА | 197
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №710 ВЛ-10кВ Автодор | 250,00 кВА | 164
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №846 ВЛ-10кВ Больница | 160,00 кВА | 39
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №021 ВЛ-10кВ Автодор | 100 | 45
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №168 ВЛ 10кВ Автодор | 100 | 21
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №674 ВЛ-10кВ Центральная | 250,00 кВА | 237
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №860 ВЛ-10кВ Больница | 250,00 кВА | 184
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №573 ВЛ-10кВ Автодор | 63,00 кВА | 59
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №426 ВЛ-10кВ Автодор | 250,00 кВА | 137
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №027 ВЛ-10кВ Центральная | 180,00 кВА | 124
Ленино | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №031 ВЛ-10кВ Автодор | 160,00 кВА | 78
Ленино | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №835 ВЛ-10кВ Автодор | 160,00 кВА | 94
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №115 ВЛ-10кВ Центральная | 250,00 кВА | 38
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №002 ВЛ 10кВ Полигон | 100 | 25
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №165 ВЛ-10кВ Центральная | 160,00 кВА | 47
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №826 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 100 | 15
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №017 ВЛ-10кВ Центральная | 100 | 17
Елецкое | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №834 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 133
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №845 ВЛ-10кВ Центральная | 160,00 кВА | 35
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №819 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 100 | 21
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №651 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 193
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №025 ВЛ-10кВ Центральная | 100 | 175
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №270 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 160,00 кВА | 103
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №859 ВЛ-10кВ Центральная | 160,00 кВА | 16
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №019 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 108
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №820 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 63,00 кВА | 14
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №850 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 45
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №736 ВЛ-10кВ Автодор | 400,00 кВА | 327
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №855 ВЛ-10кВ Полигон | 160,00 кВА | 132
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №866 ВЛ-10кВ Автодор | 250,00 кВА | 197
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №171 ВЛ-10кВ Автодор | 100 | 19
Елецкое | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №189 ВЛ-10кВ Автодор | 100 | 96
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №772 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 156
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №773 ВЛ-10кВ Автодор | 100 | 114
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №726 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 186
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №661 ВЛ-10кВ Керамический завод | 100 | 32
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №836 ВЛ-10кВ Керамический завод | 400,00 кВА | 217
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №392 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 63,00 кВА | 24
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №344 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 160,00 кВА | 65
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №318 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 250,00 кВА | 154
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №706 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 100 | 22
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №703 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 160,00 кВА | 62
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №705 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 100 | 74
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №331 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 250,00 кВА | 78
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №704 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 160,00 кВА | 39
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №332 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 63,00 кВА | 21
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №333 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 100 | 16
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №348 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 100 | 51
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №806 ВЛ-10кВ Боринское | 160,00 кВА | 12
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №621 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 100 | 16
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №953 ВЛ-10кВ Боринское | 400,00 кВА | 337
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №190 ВЛ-10кВ Боринское | 630,00 кВА | 466
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №156 ВЛ 10кВ к-с Боринский | 250,00 кВА | 43
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №802 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 160,00 кВА | 133
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №269 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 250,00 кВА | 169
Боринское | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №655 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 100 | 73
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №810 ВЛ-10кВ Боринское | 250,00 кВА | 106
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №824 ВЛ-10кВ Боринское | 100 | 12
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №140 ВЛ 10кВ к-с Боринский | 160,00 кВА | 114
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №811 ВЛ-10кВ Боринское | 160,00 кВА | 21
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №812 ВЛ-10кВ Боринское | 100 | 23
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №832 ВЛ-10кВ Боринское | 63,00 кВА | 16
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №868 ВЛ-10кВ Боринское | 250,00 кВА | 157
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №869 ВЛ-10кВ Боринское | 100 | 41
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №001 ВЛ-10кВ Нар.промыслы | 400,00 кВА | 330
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №611 ВЛ-10кВ Боринское | 63,00 кВА | 45
Боринское | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №212 ВЛ-10кВ к-с Боринский | 160,00 кВА | 151
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №813 ВЛ-10кВ Боринское | 160,00 кВА | 57
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №166 ВЛ-10кВ Нар.промыслы | 400,00 кВА | 64
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №795 ВЛ-10кВ Скважина | 250,00 кВА | 37
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №730 ВЛ-10кВ Скважина | 250,00 кВА | 154
Стебаево | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №635 ВЛ-10кВ Стебаево | 100 | 62
Стебаево | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №677 ВЛ-10кВ Стебаево | 160,00 кВА | 101
Стебаево | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №200 ВЛ 10кВ Стебаево | 100 | 16
Стебаево | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №251 ВЛ-10кВ Стебаево | 100 | 18
Сырское | Липецкий | Липецкий | ЗТП-10кВ №664 ВЛ-10кВ Скважина | 800,00 кВА | 323
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №158 ВЛ 10кВ Скважина | 100 | 15
Стебаево | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №225 ВЛ-10кВ Стебаево | 40,00 кВА | 14
Черемушки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №383 ВЛ 10кВ Кольцевая | 250,00 кВА | 158
Черемушки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №854 ВЛ-10кВ Кольцевая | 250,00 кВА | 200
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №011 ВЛ-10кВ Скважина | 160,00 кВА | 17
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №950 ВЛ-10кВ Скважина | 410,00 кВА | 51
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №199 ВЛ 10кВ Скважина | 63,00 кВА | 95
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №014 ВЛ-10кВ Скважина | 100 | 35
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №126 ВЛ-10кВ Скважина | 160,00 кВА | 77
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №725 ВЛ-10кВ Ленино | 250,00 кВА | 207
Вербилово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №060 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | 63,00 кВА | 32
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №092 ВЛ-10кВ Полигон | 630,00 кВА | 516
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №134 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 155
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №179 ВЛ 10кВ Троицкая | 250,00 кВА | 123
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №082 ВЛ-10кВ Спецхоз-3 | 100 | 95
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №047 ВЛ-10кВ Троицкая | 160,00 кВА | 18
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №032 ВЛ-10кВ Троицкая | 160,00 кВА | 18
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №075 ВЛ-10кВ Троицкая | 160,00 кВА | 15
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №035 ВЛ-10кВ Троицкая | 100 | 15
Круглое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №257 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 40,00 кВА | 20
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №063 ВЛ-10кВ Троицкая | 160,00 кВА | 137
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №061 ВЛ 10кВ Троицкая | 160,00 кВА | 41
Круглое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №258 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 40,00 кВА | 14
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №072 ВЛ-10кВ Троицкая | 160,00 кВА | 20
Черемушки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №566 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 63,00 кВА | 42
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №033 ВЛ-10кВ Троицкая | 160,00 кВА | 68
Черемушки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №259 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 | 11
Лозы | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №261 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 | 57
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №794 ВЛ-10кВ Троицкая | 100 | 18
Лозы | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №365 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 63,00 кВА | 17
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №074 ВЛ-10кВ Троицкая | 400,00 кВА | 208
Архангельские Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №683 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 | 17
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №048 ВЛ-10кВ Троицкая | 160,00 кВА | 28
Архангельские Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №283 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 63,00 кВА | 18
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №091 ВЛ-10кВ Троицкая | 100 | 29
Архангельские Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №203 ВЛ 10кВ Арх. Борки | 250,00 кВА | 195
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №080 ВЛ-10кВ Троицкая | 40,00 кВА | 10
Архангельские Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №684 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 | 63
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №081 ВЛ-10кВ Троицкая | 100 | 18
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №646 ВЛ-10кВ Вербилово | 100 | 89
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №180 ВЛ 10кВ Троицкая | 100 | 18
Архангельские Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №284 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 40,00 кВА | 12
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №071 ВЛ-10кВ Троицкая | 250,00 кВА | 161
Архангельские Борки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №685 ВЛ-10кВ Арх. Борки | 100 | 51
Пады | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №208 ВЛ-10кВ Грязное | 100 | 24
Долгое | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №273 ВЛ 10кВ отд. Ленина | 250,00 кВА | 125
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №034 ВЛ-10кВ Троицкая | 250,00 кВА | 157
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №695 ВЛ-10кВ Грязное | 100 | 32
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №045 ВЛ-10кВ Восточная | 400,00 кВА | 345
Долгое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №228 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 100 | 56
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №694 ВЛ-10кВ Грязное | 250,00 кВА | 177
Долгое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №135 ВЛ-10кВ Отд.Ленина | 100 | 15
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №673 ВЛ-10кВ Грязное | 63,00 кВА | 40
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №378 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63,00 кВА | 33
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №680 ВЛ-10кВ Отд.Ленина | 100 | 43
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №793 ВЛ-10кВ Восточная | 100 | 31
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №285 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63,00 кВА | 22
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №216 ВЛ 10кВ Хутор Степец | 100 | 168
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №028 Полигон | 250,00 кВА | 123
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №681 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63,00 кВА | 15
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №209 ВЛ 10кВ Хутор Степец | 100 | 60
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №682 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63,00 кВА | 46
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №737 ВЛ-10кВ Хутор Степец | 100 | 54
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №231 ВЛ-10кВ отд. Ленина | 63,00 кВА | 39
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №803 ВЛ-10кВ Хутор Степец | 100 | 15
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №065 ВЛ-10кВ Жадово | 63,00 кВА | 20
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №176 ВЛ 10кВ Пилорама | 400,00 кВА | 177
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №217 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 100 | 123
Маховище | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №192 ВЛ 10кВ Маховище | 100 | 52
Маховище | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №260 ВЛ-10кВ Маховище | 160,00 кВА | 116
Маховище | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №299 ВЛ-10кВ Маховище | 40,00 кВА | 16
Гудовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №188 ВЛ 10кВ Маховище | 63,00 кВА | 10
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №308 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 100 | 97
Гудовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №236 ВЛ-10кВ Маховище | 250,00 кВА | 96
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №553 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 100 | 189
Гудовка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №230 ВЛ-10кВ Маховище | 160,00 кВА | 105
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №554 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 100 | 11
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №042 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 160,00 кВА | 15
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №581 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 160,00 кВА | 136
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №210 ВЛ 10кВ Пилорама | 100 | 20
Подгорное | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №722 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 160,00 кВА | 93
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №004 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 160,00 кВА | 117
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №164 ВЛ 10кВ Подгорное | 100 | 43
Ключики | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №303 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 63,00 кВА | 14
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №016 ВЛ-10кВ Подгорное | 100 | 19
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №645 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 160,00 кВА | 129
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №162 ВЛ 10кВ Подгорное | 160,00 кВА | 15
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №104 ВЛ-10кВ Теплицы | 250,00 кВА | 33
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №841 ВЛ-10кВ Школа-2 | 100 | 113
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №570 ВЛ-10кВ Школа-2 | 400,00 кВА | 307
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №618 ВЛ-10кВ Школа-2 | 100 | 61
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №840 ВЛ-10кВ Сырское | 250,00 кВА | 147
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №197 ВЛ 10кВ Сырское | 250,00 кВА | 192
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №170 ВЛ 10кВ Сырское | 100 | 20
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №625 ВЛ-10кВ Сырское | 160,00 кВА | 118
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №577 ВЛ-10кВ Школа-2 | 250,00 кВА | 230
Сырское | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №286 ВЛ-10кВ Сырское | 160,00 кВА | 132
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №558 ВЛ-10кВ Школа-2 | 250,00 кВА | 248
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №272 ВЛ-10кВ МТФ №2 | 40,00 кВА | 13
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №023 ВЛ-10кВ Переулок | 250,00 кВА | 48
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №689 ВЛ-10кВ Переулок | 250,00 кВА | 136
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №155 ВЛ 10кВ МТФ - 1 | 315,00 кВА | 288
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №089 ВЛ-10кВ Скважина | 100 | 151
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №010 ВЛ-10кВ Переулок | 100 | 11
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №049 ВЛ-10кВ Переулок | 100 | 21
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №647 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | 40,00 кВА | 10
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №024 ВЛ-10кВ Переулок | 160,00 кВА | 24
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №067 ВЛ-10кВ Переулок | 100 | 16
Кузьминские Отвержки | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №774 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | 63,00 кВА | 146
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №006 ВЛ 10кВ Полигон | 400,00 кВА | 265
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №131 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 250,00 кВА | 228
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №215 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 160,00 кВА | 27
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №206 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 100 | 12
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №691 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 | 16
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №207 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 100 | 11
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №136 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 250,00 кВА | 163
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №263 ВЛ-10кВ Тех.училище | 160,00 кВА | 26
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | ЗТП-10кВ №346 ВЛ-10кВ Тех.училище | 630,00 кВА | 329
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №765 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 250,00 кВА | 219
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №692 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 | 12
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №342 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 630,00 кВА | 524
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №123 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема | 160,00 кВА | 56
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №377 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 400,00 кВА | 128
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №294 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160,00 кВА | 123
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №175 ВЛ 10кВ Насосная 2 подъма | 160,00 кВА | 174
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №293 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63,00 кВА | 32
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №769 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | 250,00 кВА | 100
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №341 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 160,00 кВА | 24
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №141 ВЛ 10кВ Насосная 2 подъма | 250,00 кВА | 101
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №527 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 160,00 кВА | 15
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №295 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160,00 кВА | 40
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №117 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | 100 | 14
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №291 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 63,00 кВА | 38
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №186 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 100 | 22
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №837 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъма | 400,00 кВА | 190
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №242 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 250,00 кВА | 162
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №693 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 | 41
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №262 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 400,00 кВА | 374
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №253 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 | 85
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №100 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 650,00 кВА | 225
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №267 -10кВ Орджоникидзе | 160,00 кВА | 17
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №266 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 250,00 кВА | 71
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №292 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 250,00 кВА | 193
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №096 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 250,00 кВА | 122
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №520 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63,00 кВА | 16
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №268 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 | 16
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №255 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63,00 кВА | 23
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №513 ВЛ-10кВ Тележенка | 160,00 кВА | 101
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №597 ВЛ-10кВ Тележенка | 100 | 12
Тележенка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №572 ВЛ-10кВ Тележенка | 63,00 кВА | 37
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №240 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 160,00 кВА | 24
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №218 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 100 | 12
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №254 ВЛ-10кВ Жадово | 63,00 кВА | 32
Ивановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №555 ВЛ-10кВ Тележенка | 100 | 12
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №244 ВЛ-10кВ Жадово | 63,00 кВА | 36
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №278 ВЛ-10кВ Жадово | 63,00 кВА | 57
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №245 ВЛ-10кВ Жадово | 100 | 12
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №246 ВЛ-10кВ Жадово | 63,00 кВА | 17
Александровка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №057 ВЛ-10кВ Александровка | 63,00 кВА | 17
Александровка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №064 ВЛ-10кВ Александровка | 100 | 31
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №290 ВЛ-10кВ Александровка | 250,00 кВА | 36
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №223 ВЛ-10кВ Александровка | 400,00 кВА | 342
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №219 ВЛ-10кВ Александровка | 250,00 кВА | 222
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №087 ВЛ-10кВ Александровка | 250,00 кВА | 195
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №169 ВЛ 10кВ Александровка | 63,00 кВА | 15
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №783 ВЛ-10кВ Александровка | 100 | 58
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №252 ВЛ-10кВ Александровка | 160,00 кВА | 30
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №220 ВЛ-10кВ Александровка | 250,00 кВА | 102
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №798 ВЛ-10кВ Александровка | 100 | 54
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №222 ВЛ-10кВ Александровка | 100 | 26
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №221 ВЛ-10кВ Александровка | 100 | 63
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №784 ВЛ-10кВ Александровка | 63,00 кВА | 19
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №275 ВЛ-10кВ Александровка | 250,00 кВА | 226
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №373 ВЛ-10кВ Александровка | 250,00 кВА | 158
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №732 ВЛ-10кВ Александровка | 63,00 кВА | 20
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №243 ВЛ-10кВ Александровка | 160,00 кВА | 65
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №184 ВЛ 10кВ Маховище | 250,00 кВА | 201
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №046 ВЛ-10кВ Школа-2 | 250,00 кВА | 154
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №300 ВЛ-10кВ Калиновка | 400,00 кВА | 63
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №177 ВЛ-10кВ Нар.промыслы | 100 | 23
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №288 ВЛ-10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 48
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №354 ВЛ-10кВ Калиновка | 100 | 11
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №309 ВЛ-10кВ Калиновка | 400,00 кВА | 239
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №249 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63,00 кВА | 37
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №248 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 40,00 кВА | 17
Маховище | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №233 ВЛ-10кВ Маховище | 160,00 кВА | 31
Маховище | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №237 ВЛ-10кВ Маховище | 160,00 кВА | 86
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №145 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | 250,00 кВА | 217
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №886 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 212
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №659 ВЛ-10кВ База отдыха | 400,00 кВА | 364
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №085 ВЛ-10кВ База отдыха | 63,00 кВА | 58
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №005 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 250,00 кВА | 227
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №644 ВЛ-10кВ Городок | 100 | 45
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №663 Городок | 250,00 кВА | 127
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №663 ВЛ-10кВ Городок | 250,00 кВА | 127
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №870 ВЛ-10кВ Ленино | 1260 | 603
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №028 ВЛ-10кВ №04 Романово | 250,00 кВА | 123
Введенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №641 ВЛ-10кВ МТФ Воскресеновка | 250,00 кВА | 151
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №688 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 147
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №144 ВЛ 10кВ Теплицы | 160,00 кВА | 81
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №182 ВЛ 10кВ Переулок | 250,00 кВА | 162
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №366 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | 100 | 46
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №537 ВЛ-10кВ Хрущевка | 160,00 кВА | 83
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | ЗТП-10кВ №118 ВЛ 10кВ Поселок 1,2 | 800,00 кВА | 710
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №918 ВЛ-10кВ Пчелокомплекс | 250,00 кВА | 230
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №919 ВЛ-10кВ Пчелокомплекс | 400,00 кВА | 382
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №848 ВЛ-10кВ Больница | 250,00 кВА | 200
Введенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №620 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 100 | 97
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №743 ВЛ-10кВ Хрущевка | 250,00 кВА | 213
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №335 ВЛ-10кВ Ремзавод | 63,00 кВА | 13
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №539 ВЛ-10кВ К-кс Сенцовский | 25,00 кВА | 17
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №650 ВЛ-10кВ №05 Романово | 25,00 кВА | 16
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №056 ВЛ-10кВ Полигон | 100 | 17
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №086 ВЛ-10кВ Подгорное | 400,00 кВА | 266
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №634 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | 100 | 26
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №847 ВЛ-10кВ Больница | 100 | 34
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №885П ВЛ 10кВ Больница | 160,00 кВА | 130
Лозы | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №211 ВЛ 10кВ Арх.Борки | 160,00 кВА | 148
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №368 ВЛ-10кВ Строитель коммуниз | 40,00 кВА | 40
Васильевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №876 ВЛ-10кВ Александровка | 250,00 кВА | 211
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №952 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема | 25,00 кВА | 11
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №101 ВЛ-10кВ Тюшевка | 40,00 кВА | 17
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №598 ВЛ 10кВ Тележенка | 100 | 24
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №163П ВЛ 10кВ Подгорное | 250,00 кВА | 200
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №036 ВЛ-10кВ Хрущевка | 250,00 кВА | 53
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №957 ВЛ-10кВ Полигон | 400,00 кВА | 358
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №958 ВЛ-10кВ №05 Романово | 160,00 кВА | 140
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №124 ВЛ-10 кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 154
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №961 ВЛ-10 кВ Троицкая | 100 | 91
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №989 ВЛ-10кВ Боринское | 160,00 кВА | 135
Пады | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №649 ВЛ-10 кВ Вербилово | 40,00 кВА | 11
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №973 ВЛ-10 кВ Керам завод | 100 | 89
Липецк | Липецкий | Липецкий | ТП 10кВ №28/1 мкрн.Университетский | 1260 | 1115
Липецк | Липецкий | Липецкий | ТП 10кВ №28/2 мкрн.Университетский | 1260 | 1140
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №972 ВЛ-10кВ Хрущевка | 160,00 кВА | 149
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №738 ВЛ-10кВ Хрущевка | 63,00 кВА | 18
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №959 ВЛ-10кВ Полигон | 100 | 92
Введенка | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №969 ВЛ-10кВ Школа-2 | 25,00 кВА | 21
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №766 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 160,00 кВА | 137
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №600 ВЛ-10кВ База Отдыха | 63,00 кВА | 62
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №521 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 63,00 кВА | 47
Боринское | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №978 ВЛ-10кВ Керамич завод | 40,00 кВА | 11
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №976 ВЛ 10кВ Больница | 63,00 кВА | 142
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №971П ВЛ-10кВ Жадово | 160,00 кВА | 85
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №968П ВЛ-10кВ Жадово | 160,00 кВА | 131
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №986 ВЛ-10кВ Александровка | 40,00 кВА | 24
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №967П ВЛ-10кВ Жадово | 160,00 кВА | 124
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №981 ВЛ-10кВ Хрущевка | 100 | 97
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №977 ВЛ-10кВ Алексеевка | 160,00 кВА | 158
Ильино | Липецкий | Липецкий | МТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ С-з Ильинский | 100 | 45
Маховище | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №277 ВЛ-10кВ Маховище | 25,00 кВА | 16
Маховище | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №281 ВЛ-10кВ Маховище | 40,00 кВА | 33
Маховище | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №282 ВЛ-10кВ Маховище | 40,00 кВА | 30
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | CТП-10кВ №256 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 25,00 кВА | 22
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №297 ВЛ 10кВ Сырское | 63,00 кВА | 54
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №093 ВЛ 10кВ Полигон | 160,00 кВА | 39
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №076 ВЛ-10кВ Боринское | 160,00 кВА | 156
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №157 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 100 | 69
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №960П ВЛ-10 кВ Жадово | 160,00 кВА | 122
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №077 ВЛ-10кВ К-кс Боринский | 63,00 кВА | 38
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №980 ВЛ-10кВ Александровка | 40,00 кВА | 37
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №039 ВЛ-10кВ Хутор Полазов | 250,00 кВА | 236
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №204 ВЛ 10кВ Ясная Поляна | 250,00 кВА | 241
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №387 ВЛ-10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 133
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №386 ВЛ-10кВ Кузьминка | 100 | 66
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №897 ВЛ-10кВ Подгорное | 160,00 кВА | 128
Крутогорье | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №434 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 25,00 кВА | 20
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №941 ВЛ 10кВ Ремзавод | 400,00 кВА | 187
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №298 ВЛ-10кВ Кулешовка | 63,00 кВА | 14
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №296 ВЛ-10кВ Боринское | 160,00 кВА | 151
Косыревка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №484 ВЛ-10кВ Кулешовка | 40,00 кВА | 12
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №997 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 146
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №996 ВЛ-10кВ База Отдыха | 160,00 кВА | 137
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №667 ВЛ 10кВ База Отдыха | 100 | 97
Елецкое | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №992 ВЛ-10кВ Автодор | 100 | 66
Липецк | Липецкий | Липецкий | ТП 10кВ №28/5 мкрн.Университетский | 1260 | 1155
Елецкое | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №452 ВЛ-10кВ №04 Романово | 25,00 кВА | 20
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №532 ВЛ-10кВ Боринское | 100 | 50
Маховище | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №604 ВЛ-10кВ Маховище | 25,00 кВА | 15
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №287 ВЛ-10кВ Насосная-7 | 100 | 75
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №671 ВЛ-10кВ Кирова | 160,00 кВА | 153
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №979 ВЛ 10кВ Насосная-7 | 250,00 кВА | 307
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №489 ВЛ-10кВ Ремзавод | 25,00 кВА | 21
Пады | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №588 ВЛ-10кВ Автодор | 25,00 кВА | 23
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №648 ВЛ-10кВ Пилорама | 250,00 кВА | 171
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №393 ВЛ-10кВ Пилорама | 100 | 27
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №301 ВЛ-10кВ Пилорама | 250,00 кВА | 126
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №668 ВЛ 10кВ Ясная Поляна | 160,00 кВА | 119
Черемушки | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №656 ВЛ-10кВ Арх.борки | 40,00 кВА | 16
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №949П ВЛ-10кВ Жадово | 160,00 кВА | 101
Сенцово | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №754 ВЛ-10кВ АРМ | 100 | 29
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №962 ВЛ-10кВ Больница | 40,00 кВА | 38
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №967 ВЛ-10кВ Кулешовка | 250,00 кВА | 237
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №927 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 160,00 кВА | 93
Пады | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №636 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 100 | 17
Варваро-Борки | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №779 ВЛ-10кВ Питомник | 63,00 кВА | 17
Липецк | Липецкий | Липецкий | ТП 10кВ №28/4 мкрн.Университетский | 1260 | 1120
Липецк | Липецкий | Липецкий | ТП 10кВ №28 мкрн.Университетский | 1260 | 1100
Липецк | Липецкий | Липецкий | ТП 10кВ №1/1 мкрн.Университетский | 1260 | 1170
Липецк | Липецкий | Липецкий | ТП 10кВ №1/2 мкрн.Университетский | 1260 | 1150
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №951 ВЛ 10кВ Школа-2 | 160,00 кВА | 53
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №062 ВЛ-10кВ №05 Романово | 160,00 кВА | 79
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №167 ВЛ 10кВ Центральная | 100 | 17
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №043 ВЛ-10кВ Насосная-7 | 400,00 кВА | 382
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №994 ВЛ-10кВ Народ. промыслы | 250,00 кВА | 212
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №041 ВЛ-10кВ Полигон | 250,00 кВА | 139
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №013 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 63,00 кВА | 61
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №022 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 63,00 кВА | 60
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №637 ВЛ-10кВ Тележенка | 160,00 кВА | 141
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №716 ВЛ-10кВ Тележенка | 160,00 кВА | 147
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №917 ВЛ-10кВ Тележенка | 40,00 кВА | 35
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №966 ВЛ-10кВ Тележенка | 25,00 кВА | 21
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №965 ВЛ-10кВ Тележенка | 40,00 кВА | 20
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №887 ВЛ-10кВ Тележенка | 63,00 кВА | 47
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №551 ВЛ-10кВ Тележенка | 63,00 кВА | 16
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №090 ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема | 160,00 кВА | 85
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №627 ВЛ-10кВ Школа-2 | 160,00 кВА | 140
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №756 ВЛ 10кВ Тележенка | 100 | 75
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №511 ВЛ-10кВ Тележенка | 25,00 кВА | 12
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №506 ВЛ 10кВ Тележенка | 160,00 кВА | 60
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №015 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 63,00 кВА | 26
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №968 ВЛ 10кВ Тележенка | 160,00 кВА | 114
Тележенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №638 ВЛ-10кВ Тележенка | 40,00 кВА | 33
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №652 ВЛ 10кВ Школа-2 | 160,00 кВА | 142
Тележенка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №525 ВЛ-10кВ Тележенка | 250,00 кВА | 58
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №037 ВЛ-10кВ Строитель Комм. | 63,00 кВА | 16
Ключики | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №330 ВЛ 10кВ Ясная Поляна | 160,00 кВА | 157
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №110 ВЛ-10кВ Скважина | 160,00 кВА | 130
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №052 ВЛ-10кВ База Отдыха | 63,00 кВА | 41
Подгорное | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №130 ВЛ-10кВ Сырское | 63,00 кВА | 51
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №054 ВЛ-10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 150
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №147 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 250,00 кВА | 247
Косыревка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №125 ВЛ-10кВ Кулешовка | 63,00 кВА | 98
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №073 ВЛ-10кВ Ясная Поляна | 63,00 кВА | 60
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №068 ВЛ-10кВ База отдыха | 40,00 кВА | 11
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №591 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 100 | 51
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №955П ВЛ 10кВ Жадово | 400,00 кВА | 338
Балашовское лесничество | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №405П ВЛ-10кВ Казинка ПС Северн | 250,00 кВА | 210
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №088 ВЛ-10кВ Бруслановка | 100 | 27
Попова Ляда | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №097 ВЛ-10кВ Овцекомплекс | 100 | 47
Грязное | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №224 ВЛ-10кВ Хутор Степец | 63,00 кВА | 52
Грязное | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №229 ВЛ-10кВ Хутор Степец | 100 | 29
Троицкое | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №143 ВЛ 10кВ Троицкая | 25,00 кВА | 17
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №146 ВЛ 10 кВ Орджоникидзе | 160,00 кВА | 153
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №159 ВЛ-10кВ №04 Романово | 160,00 кВА | 133
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №226 ВЛ-10кВ №04 Романово | 250,00 кВА | 196
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №172 ВЛ-10кВ Жадово | 63,00 кВА | 32
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №327 ВЛ-10кВ Орджоникидзе | 160,00 кВА | 157
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №148 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 157
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №154 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 140
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №163 ВЛ-10кВ Жадово | 40,00 кВА | 38
Ленино | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №227 ВЛ-10кВ №04 Романово | 63,00 кВА | 19
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №241 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 63,00 кВА | 35
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №437 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 151
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №191 ВЛ 10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 146
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №821 ВЛ-10 кВ Больница | 100 | 14
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №939П ВЛ-10кВ Больница | 400,00 кВА | 305
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10 кВ №455 ВЛ-10кВ №05 Романово | 160,00 кВА | 37
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №107 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 400,00 кВА | 316
Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №232 ВЛ-10кВ База отдыха | 160,00 кВА | 145
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №540 ВЛ-10кВ Больница | 100 | 71
Хорошевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №396 ВЛ-10кВ Тележенка | 100 | 75
Хорошевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №397 ВЛ-10кВ Тележенка | 160,00 кВА | 139
Хорошевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №542 ВЛ-10кВ Тележенка | 160,00 кВА | 26
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №701 мкрн.Университетский | 100 | 90
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №375 ВЛ-10кВ Кирова | 160,00 кВА | 133
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №417 ВЛ-10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 135
Хорошевка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №543 ВЛ 10кВ Тележенка | 250,00 кВА | 75
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №149 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 156
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №150 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 156
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №151 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 154
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №152 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 153
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №153 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 128
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №195 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 144
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №356 ВЛ-10кВ Рем.завод | 250,00 кВА | 242
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №193 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 153
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №353 ВЛ-10кВ Рем.завод | 160,00 кВА | 145
Троицкое | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №653 ВЛ-10кВ Троицкая | 40,00 кВА | 36
Троицкое | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №654 ВЛ-10кВ Троицкая | 40,00 кВА | 35
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №235 ВЛ-10кВ Жадово | 40,00 кВА | 36
Троицкое | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №735 ВЛ-10кВ Восточная | 40,00 кВА | 35
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №343 ВЛ-10кВ Строитель Комму | 16,00 кВА | 10
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №363 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 113
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №672 ВЛ-10кВ Центральная | 160,00 кВА | 135
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №018 ВЛ-10кВ Центральная | 160,00 кВА | 32
Троицкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №792 ВЛ-10кВ Восточная | 160,00 кВА | 21
Подгорное | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №619 ВЛ-10кВ Подгорное | 100 | 86
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №640 ВЛ 10 кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 155
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №517 ВЛ-10кВ Насосная-7 | 400,00 кВА | 380
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №420 ВЛ-10кВ К-кс Боринский | 160,00 кВА | 153
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №884 ВЛ-10кВ Комплекс-1 | 16,00 кВА | 14
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №421 ВЛ-10кВ К-кс Боринский | 160,00 кВА | 157
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №364 ВЛ-10кВ Рем.завод | 160,00 кВА | 43
Стебаево | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №512 ВЛ-10кВ Насосная с-за | 63,00 кВА | 15
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №111 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 250,00 кВА | 22
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №280 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 100 | 46
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №797 ВЛ 10кВ Воскресеновка | 100 | 42
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №161 ВЛ-10кВ Переулок | 250,00 кВА | 17
Введенка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №358 ВЛ-10кВ С-з Ильинский | 63,00 кВА | 17
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №133 ВЛ 10кВ Воскресеновка | 250,00 кВА | 53
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №132 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 160,00 кВА | 13
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №741 ВЛ-10кВ Жадово | 25,00 кВА | 21
Воскресеновка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №734 ВЛ-10кВ Воскресеновка | 100 | 13
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №564 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 152
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №531 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 160,00 кВА | 129
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №563 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 151
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №428 ВЛ-10кВ к-кс Боринский | 25,00 кВА | 19
Подгорное | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №1000 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 25,00 кВА | 17
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №709 ВЛ-10кВ База Отдыха | 63,00 кВА | 17
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №349 ВЛ-10кВ Рем.завод | 160,00 кВА | 141
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №138 ВЛ-10кВ Жадово | 160,00 кВА | 137
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №274 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 145
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №495 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 134
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №496 ВЛ-10кВ Большая Кузьминка | 250,00 кВА | 211
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №139 ВЛ-10кВ Жадово | 250,00 кВА | 145
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №565 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 155
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №476 ВЛ-10кВ Жадово | 250,00 кВА | 155
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №723 ВЛ-10кВ Жадово | 250,00 кВА | 206
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №567 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 153
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №398 ВЛ-10кВ Жадово | 250,00 кВА | 237
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №399 ВЛ-10кВ Жадово | 400,00 кВА | 368
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №568 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 156
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №585 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 156
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №370 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 145
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №586 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 149
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №587 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 156
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №371 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 147
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №589 ВЛ-10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 155
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №492 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 148
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №804 ВЛ-10кВ Кулешовка | 40,00 кВА | 35
Тюшевка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №871 ВЛ-10кВ Хорошевка | 40,00 кВА | 32
Ивановка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №610 ВЛ-10кВ Тележенка | 40,00 кВА | 32
Каширка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №593 ВЛ-10кВ Бруслановка | 25,00 кВА | 22
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №628 КЛ 10кВ №06 ПС Романово | 250,00 кВА | 224
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №494 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 156
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10 кВ №601 ВЛ-10кВ №05 Романово | 160,00 кВА | 68
Металлург-5 | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №895 ВЛ 10кВ Овцекомплекс | 100 | 27
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №603 ВЛ-10кВ №05 Романово | 160,00 кВА | 92
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №562 ВЛ 10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 157
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №561 ВЛ 10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 158
Черемушки | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №658 ВЛ 10кВ Арх.борки | 160,00 кВА | 123
Черемушки | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №657 ВЛ 10кВ Арх.борки | 250,00 кВА | 205
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №717 ВЛ 10кВ Заветы Ильича | 63,00 кВА | 52
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №728 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | 160,00 кВА | 142
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №724 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | 160,00 кВА | 130
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №678 ВЛ 10кВ Подгорное | 160,00 кВА | 75
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №590 ВЛ 10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 153
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №801 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 148
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №609 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 105
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №676 ВЛ 10кВ Ясная Поляна | 160,00 кВА | 90
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №198 ВЛ 10кВ Переулок | 160,00 кВА | 58
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №679 ВЛ 10кВ Подгорное | 250,00 кВА | 150
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №493 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 160,00 кВА | 109
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №851 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 143
Металлург-5 | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №896 ВЛ 10кВ Овцекомплекс | 63,00 кВА | 26
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №592 ВЛ 10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 131
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №729 ВЛ 10кВ Стр. Коммунизма | 63,00 кВА | 38
Косыревка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №807 ВЛ 10кВ Кулешовка | 63,00 кВА | 43
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №631 ВЛ 10кВ Романово | 160,00 кВА | 90
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №630 ВЛ 10кВ Романово | 160,00 кВА | 145
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №629 ВЛ 10кВ Романово | 160,00 кВА | 112
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №753 КЛ 10кВ Романово | 100 | 37
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №752 ВЛ 10кВ Романово | 160,00 кВА | 125
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №751 ВЛ 10кВ Романово | 160,00 кВА | 109
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №760 ВЛ 10кВ 50 лет Октября | 160,00 кВА | 158
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №888 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 250,00 кВА | 187
Сырское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №767 ВЛ 10кВ Переулок | 63,00 кВА | 32
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №750 ВЛ 10кВ Жадово | 160,00 кВА | 119
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №956 ВЛ 10кВ Ремзавод | 160,00 кВА | 99
Алексеевка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №727 ВЛ 10кВ Александровка | 40,00 кВА | 32
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №858 ВЛ 10кВ Бруслановка | 63,00 кВА | 61
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №786 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 160,00 кВА | 137
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №482 ВЛ 10кВ Сенцово | 500,00 кВА | 158
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №460 ВЛ 10кВ АРМ | 400,00 кВА | 269
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №613 ВЛ 10кВ АРМ | 40,00 кВА | 26
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №306 ВЛ 10кВ Бруслановка | 250,00 кВА | 26
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №338 ВЛ 10кВ Ст.Хутора | 160,00 кВА | 54
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №761 ВЛ 10кВ Ст. Хутора | 160,00 кВА | 75
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №319 ВЛ 10кВ Кулешовка | 250,00 кВА | 18
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №857 ВЛ 10кВ Ст. Хутора | 160,00 кВА | 57
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №615 ВЛ 10кВ Ст. Хутора | 63,00 кВА | 19
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №316 ВЛ 10кВ Ст. Хутора | 250,00 кВА | 15
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №762 ВЛ 10кВ Ст. Хутора | 160,00 кВА | 98
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №763 ВЛ 10кВ Ст. Хутора | 160,00 кВА | 94
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №612 ВЛ 10кВ Б. Кузьминка | 250,00 кВА | 213
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №853 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 119
Троицкое | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №771 ВЛ 10кВ Троицкая | 63,00 кВА | 18
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №770 ВЛ 10кВ Насосная 2-го под. | 160,00 кВА | 117
Косыревка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №861 ВЛ 10кВ Кирова | 63,00 кВА | 31
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1030 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 127
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №758 ВЛ-10кВ Больница | 63,00 кВА | 36
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №856 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 124
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №808 ВЛ 10кВ Кулешовка | 63,00 кВА | 31
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №337 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | 160,00 кВА | 230
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №789 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | 25,00 кВА | 16
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №317 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | 160,00 кВА | 19
Студеные Хутора | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №757 ВЛ-10кВ Студеные Хутора | 160,00 кВА | 136
Соловьевка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №250 ВЛ-10кВ Алексеевка | 100 | 15
Соловьевка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1031 ВЛ-10кВ Алексеевка | 100 | 78
Соловьевка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1032 ВЛ-10кВ Алексеевка | 40,00 кВА | 17
Соловьевка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1033 ВЛ-10кВ Алексеевка | 63,00 кВА | 15
Соловьевка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1034 ВЛ-10кВ Алексеевка | 40,00 кВА | 11
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1036 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 160,00 кВА | 140
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1035 ВЛ-10кВ 50 лет Октября | 160,00 кВА | 140
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1001 (III-12) мкрн. Елецкий | 2.000,00 кВА | 1750
Подгорное | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №1050 ВЛ 10кВ Телецентр | 200,00 кВА | 83
Липецк | Липецкий | Липецкий | ТП 10кВ №28/6 мкрн.Университетский | 1260 | 1100
Липецк | Липецкий | Липецкий | ТП 10кВ №28/7 мкрн.Университетский | 1260 | 1150
Терновое | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1029 ВЛ 10кВ Александровка | 63,00 кВА | 28
Гудовка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1047 ВЛ 10кВ Маховище | 25,00 кВА | 18
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1040 ВЛ 10кВ Кирова | 160,00 кВА | 122
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №614 ВЛ 10кВ Полигон | 63,00 кВА | 57
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1039 ВЛ 10кВ Кузьминка | 100 | 78
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1055 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 131
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1054 ВЛ 10кВ Кузьминка | 250,00 кВА | 217
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №787 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 136
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1042 ВЛ 10кВ Жадово | 160,00 кВА | 86
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №1049 ВЛ 10кВ Жадово | 160,00 кВА | 127
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | СТП 10 кВ №1041 ВЛ 10кВ Кулешовка | 63,00 кВА | 58
Крутые Хутора | Липецкий | Липецкий | СТП 10 кВ №1038 ВЛ 10кВ Стр.Коммунизма | 63,00 кВА | 54
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №055 ВЛ-10кВ №05 Романово | 100 | 133
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ № 012 ВЛ 10кВ Центральная | 160,00 кВА | 31
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1002 (III-13) мкрн.Елецкий | 2.000,00 кВА | 1800
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1003 (III-14) мкрн.Елецкий | 2.000,00 кВА | 1830
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1004 (III-15) мкрн.Елецкий | 2.000,00 кВА | 1790
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1005 (II-33) мкрн.Елецкий | 2.000,00 кВА | 1750
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1007 (II-31) мкрн.Елецкий | 2.000,00 кВА | 1800
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1008 (II-29) мкрн.Елецкий | 2.000,00 кВА | 1790
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1010 (II-26) мкрн.Елецкий | 2.000,00 кВА | 1950
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1011 (II-25) мкрн.Елецкий | 2000 | 1750 | 250
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1012 (II-24) мкрн.Елецкий | 2.000,00 кВА | 1790
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1013 (II-27) мкрн.Елецкий | 2.000,00 кВА | 1830
Хрущевка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №675 ВЛ 10кВ Центральная | 250,00 кВА | 123
Грязное | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ № 1065 ВЛ 10кВ МТФ-1 | 100 | 81
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №264 ВЛ 10кВ МТФ-2 | 160,00 кВА | 58
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1056 ВЛ-10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 125
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №755 ВЛ 10кВ Жадово | 160,00 кВА | 72
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №1045 ВЛ 10кВ Б.Кузьминка | 160,00 кВА | 128
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1073 ВЛ 10кВ Боринское | 250,00 кВА | 192
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1044 ВЛ 10кВ Жадово | 160,00 кВА | 52
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №454 ВЛ 10кВ Большая Кузьминка | 100 | 34
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1068 ВЛ 10кВ Полигон | 160,00 кВА | 123
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1072 ВЛ 10кВ Больница | 63,00 кВА | 12
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1074 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 111
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1066 ВЛ 10кВ Алексеевка | 63,00 кВА | 56
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1071 ВЛ 10кВ Боринское | 63,00 кВА | 34
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1076 ВЛ 10кВ Насосная-7 | 160,00 кВА | 112
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1077 ВЛ 10кВ Насосная-7 | 160,00 кВА | 108
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ № 1079 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 97
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1080 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 128
Большая Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №129 ВЛ 10кВ База Отдыха | 160,00 кВА | 24
Троицкое | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1069 ВЛ 10кВ Восточная | 40,00 кВА | 19
Ильино | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1070 ВЛ 10кВ С-з Ильинский | 25,00 кВА | 11
Липецк | Липецкий | Липецкий | ТП 10кВ №28/8 мкрн.Университетский | 1260 | 1090
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1075 ВЛ 10кВ Жадово | 160,00 кВА | 128
Ильино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1078 ВЛ 10кВ Школа-2 | 100 | 41
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1064 ВЛ 10кВ К-кс Боринский | 160,00 кВА | 148
Пады | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1099 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 63,00 кВА | 39
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1081 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 134
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1095 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 160,00 кВА | 154
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1098 ВЛ 10кВ Полигон | 100 | 72
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1059 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 136
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1082 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 133
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №020 ВЛ 10кВ Автодор | 100 | 15
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1084 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 134
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1085 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 136
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1086 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 134
Пады | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1028 ВЛ 10кВ Грязное | 63,00 кВА | 22
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1083 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 136
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1057 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 137
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1060 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 129
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1091 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 133
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1058 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 134
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1087 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 133
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1088 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 135
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1089 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 132
Сенцово | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1090 ВЛ 10кВ Кузьминка | 160,00 кВА | 136
Плоская Кузьминка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №305 ВЛ 10кВ Калиновка | 250,00 кВА | 148
Грязное | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ № 1097 ВЛ 10кВ Пилорама | 160,00 кВА | 84
Плоская Кузьминка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1105 ВЛ 10кВ Калиновка | 100 | 23
Липецк | Липецкий | Липецкий | ТП 10кВ №7/1 мкрн. Университетский | 1260 | 1170
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1027 ВЛ 10кВ Спецхоз-2 | 250,00 кВА | 103
Первого мая | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1094 ВЛ 10кВ Орджоникидзе | 63,00 кВА | 58
Малашевка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №429 ВЛ 10кВ Давыдовка | 400,00 кВА | 275
Малашевка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1106 ВЛ 10кВ Давыдовка | 63,00 кВА | 54
Новодмитриевка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1102 ВЛ-10кВ СОК | 63,00 кВА | 98
Ясная Поляна | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1096 ВЛ-10кВ Насосная-7 | 160,00 кВА | 105
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1025 ВЛ-10кВ Заветы Ильича | 63,00 кВА | 54
Ленино | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1026 ВЛ-10кВ №04 Романово | 63,00 кВА | 61
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1023 ВЛ 10кВ Спецхоз-2 | 63,00 кВА | 36
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №367 ВЛ-10кВ Бруслановка | 100 | 75
Бруслановка | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №360 ВЛ-10кВ Бруслановка | 100 | 13
Подгорное | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1108 ВЛ-10кВ №05 Романово | 63,00 кВА | 40
Ленино | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1092 ВЛ-10кВ №04 Романово | 63,00 кВА | 49
Ленино | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1093 ВЛ-10кВ №04 Романово | 63,00 кВА | 61
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1104 ВЛ-10кВ №04 Романово | 250,00 кВА | 221
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1014 мкрн.Елецкий | 2.500,00 кВА | 2310
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1063 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 154
Боринское | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1020 ВЛ 10кВ Спецхоз-2 | 160,00 кВА | 158
Сырское | Липецкий | Липецкий | СТП-10кВ №1019 ВЛ 10кВ Скважина | 1.25 | 0
Частая Дубрава | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №239 ВЛ 10кВ Заветы Ильича | 160,00 кВА | 16
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №311 ВЛ 10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 71
Елецкое | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №954 ВЛ-10кВ №04 Романово | 250,00 кВА | 198
Косыревка | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №359 ВЛ-10кВ Кулешовка | 400,00 кВА | 183
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1062 ВЛ-10кВ Кулешовка | 160,00 кВА | 154
Боринское | Липецкий | Липецкий | СТП 10 кВ №1021 ВЛ-10кВ Керам завод | 63,00 кВА | 62
Кулешовка | Липецкий | Липецкий | СТП 10кВ №1017 ВЛ-10кВ Ремзавод | 63,00 кВА | 158
Липецк | Липецкий | Липецкий | КТП 10кВ №1015 мкрн.Елецкий | 2.000,00 кВА | 2000
Ленино | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №740 ВЛ-10кВ Хрущевка | 250,00 кВА | 42
Терновое | Липецкий | Липецкий | КТП 10 кВ №1113 ВЛ 10кВ Жадово | 100 | 97
Товаро-Никольское | Липецкий | Липецкий | КТП-10кВ №247 ВЛ-10кВ Жадово | 160,00 кВА | 13
Липецк | Липецкий | Липецкий | ТП-7 Университетский | 1260 | 1100
Липецк | Липецкий | Липецкий | РП 10/0,4 кВ Университетский | 1260 | 1130
Липецк | Липецкий | Липецкий | РТП 10кВ №3 (мкрн.Елецкий) | 2.080,00 кВА | 1790
Липецк | Липецкий | Липецкий | РТП 10кВ №2 (мкрн.Елецкий) | 2.080,00 кВА | 1750
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 205 с. Становое | 100 | 60.4303
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 212 с. Становое | 160,00 кВА | 28.483
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 420 с. Становое | 40,00 кВА | 0
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 489 с. Становое | 250,00 кВА | 157.9852
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 488 с. Становое | 250,00 кВА | 67.886
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 554 с. Становое | 63,00 кВА | 45
д. Бродки | Становлянский | Становлянский | ТП 005 д. Бродки | 100 | 77.1808
д. Бродки | Становлянский | Становлянский | ТП 006 д. Бродки | 100 | 50.0315
д. Бродки | Становлянский | Становлянский | ТП 007 д. Бродки | 400,00 кВА | 210.7325
д. Бутырки | Становлянский | Становлянский | ТП 008 д. Бутырки | 100 | 52.5934
д. Бутырки | Становлянский | Становлянский | ТП 009 д. Бутырки | 100 | 74.9075
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 010 с. Соловьёво | 100 | 62.7634
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 012 с. Соловьёво | 400,00 кВА | 351.138
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 014 с. Соловьёво | 250,00 кВА | 219.8426
д. Маслово | Становлянский | Становлянский | ТП 015 д. Маслово | 160,00 кВА | 137.9426
д. Слободка | Становлянский | Становлянский | ТП 016 д. Слободка | 100 | 199.0241
д. Маслово | Становлянский | Становлянский | ТП 017 д. Маслово | 100 | 62.4643
с. Трегубово | Становлянский | Становлянский | ТП 019 с. Трегубово | 100 | 68.2073
д. Шаталово | Становлянский | Становлянский | ТП 020 д. Шаталово | 63,00 кВА | 81.2488
с. Трегубово | Становлянский | Становлянский | ТП 021 с. Трегубово | 63,00 кВА | 227.5
д. Белевец | Становлянский | Становлянский | ТП 024 д. Белевец | 160,00 кВА | 98.826
д. Белевец | Становлянский | Становлянский | ТП 025 д. Белевец | 250,00 кВА | 328.106
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 026 с. Пальна-Михайловка | 400,00 кВА | 283.2385
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 028 с. Пальна-Михайловка | 250,00 кВА | 0
д. Морская | Становлянский | Становлянский | ТП 029 д. Морская | 100 | 17.7164
д. Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 030 д. Михайловка | 250,00 кВА | 145.6
с. Чернолес | Становлянский | Становлянский | ТП 033 с. Чернолес | 160,00 кВА | 81.9
с. Чернолес | Становлянский | Становлянский | ТП 034 с. Чернолес | 250,00 кВА | 71.89
д. Елизаветовка | Становлянский | Становлянский | ТП 037 д. Елизаветовка | 100 | 51.5166
с. Красная Пальна | Становлянский | Становлянский | ТП 038 с. Красная Пальна | 100 | 64.0795
с. Красная Пальна | Становлянский | Становлянский | ТП 040 с. Красная Пальна | 63,00 кВА | 77.5397
д. Большие Выселки | Становлянский | Становлянский | ТП 041 д. Большие Выселки | 100 | 57.33
д. Малые Выселки | Становлянский | Становлянский | ТП 042 д. Малые Выселки | 160,00 кВА | 145.6
с. Чернолес | Становлянский | Становлянский | ТП 043 с. Чернолес | 250,00 кВА | 109.0497
с. Чернолес | Становлянский | Становлянский | ТП 044 с. Чернолес | 160,00 кВА | 67.34
с. Чернолес | Становлянский | Становлянский | ТП 045 с. Чернолес | 250,00 кВА | 211.3477
д. Звягино | Становлянский | Становлянский | ТП 049 д. Звягино | 63,00 кВА | 34.298
д. Елизаветовка | Становлянский | Становлянский | ТП 050 д. Елизаветовка | 250,00 кВА | 16.2208
д. Елизаветовка | Становлянский | Становлянский | ТП 051 д. Елизаветовка | 160,00 кВА | 53.508
с. Успенское | Становлянский | Становлянский | ТП 052 с. Успенское | 250,00 кВА | 222.2355
с. Успенское | Становлянский | Становлянский | ТП 053 с. Успенское | 250,00 кВА | 0
д. Калиновка | Становлянский | Становлянский | ТП 059 д. Калиновка | 100 | 90.8205
с. Покровское | Становлянский | Становлянский | ТП 060 с. Покровское | 25,00 кВА | 124.124
д. Палёнка | Становлянский | Становлянский | ТП 062 д. Палёнка | 250,00 кВА | 225.0472
д. Лимовое | Становлянский | Становлянский | ТП 065 д. Лимовое | 63,00 кВА | 48.2368
д. Филенки | Становлянский | Становлянский | ТП 066 д. Филенки | 100 | 85.6159
с. Георгиевское | Становлянский | Становлянский | ТП 067 с. Георгиевское | 250,00 кВА | 176.0519
с. Георгиевское | Становлянский | Становлянский | ТП 068 с. Георгиевское | 100 | 0
д. Поряхино | Становлянский | Становлянский | ТП 069 д. Поряхино | 100 | 0.4978
д. Новосёлки | Становлянский | Становлянский | ТП 071 д. Новосёлки | 63,00 кВА | 6.4883
д. Коляевка | Становлянский | Становлянский | ТП 072 д. Коляевка | 63,00 кВА | 32.2042
д. Григоровка | Становлянский | Становлянский | ТП 076 д. Григоровка | 40,00 кВА | 0
д. Климентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 077 д. Климентьево | 250,00 кВА | 213.7406
д. Климентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 079 д. Климентьево | 40,00 кВА | 0
д. Ястребин Колодезь | Становлянский | Становлянский | ТП 080 д. Ястребин Колодезь | 63,00 кВА | 41.1777
д. Глебовка | Становлянский | Становлянский | ТП 081 д. Глебовка | 63,00 кВА | 91
д. Подгорное | Становлянский | Становлянский | ТП 082 д. Подгорное | 100 | 89.8035
д. Подгорное | Становлянский | Становлянский | ТП 083 д. Подгорное | 40,00 кВА | 25.6318
п. Димитрово | Становлянский | Становлянский | ТП 084 п. Димитрово | 40,00 кВА | 90.7009
д. Климентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 085 д. Климентьево | 160,00 кВА | 0
д. Огнёвка | Становлянский | Становлянский | ТП 087 д. Огнёвка | 63,00 кВА | 57.33
д. Огнёвка | Становлянский | Становлянский | ТП 088 д. Огнёвка | 63,00 кВА | 36.6311
д. Огнёвка | Становлянский | Становлянский | ТП 089 д. Огнёвка | 100 | 69.4636
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 093 д. Плоты | 60,00 кВА | 54.9371
д. Новиково | Становлянский | Становлянский | ТП 098 д. Новиково | 63,00 кВА | 57.33
д. Новиково | Становлянский | Становлянский | ТП 099 д. Новиково | 63,00 кВА | 52.0655
д. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 100 д. Толстая Дубрава | 250,00 кВА | 214.3389
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 107 с. Грунин Воргол | 160,00 кВА | 142.779
д. Бунино | Становлянский | Становлянский | ТП 111 д. Бунино | 40,00 кВА | 25.6916
д. Озёрки | Становлянский | Становлянский | ТП 113 д. Озёрки | 100 | 84.8382
д. Озёрки | Становлянский | Становлянский | ТП 114 д. Озёрки | 160,00 кВА | 33.8089
д. Озёрки | Становлянский | Становлянский | ТП 115 д. Озёрки | 100 | 0
д. Польское | Становлянский | Становлянский | ТП 116 д. Польское | 40,00 кВА | 34.0071
д. Жилое | Становлянский | Становлянский | ТП 117 д. Жилое | 40,00 кВА | 35.9812
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 119 с. Соловьёво | 250,00 кВА | 227.5
д. Целыковка | Становлянский | Становлянский | ТП 121 д. Целыковка | 100 | 38.9896
д. Петрищево | Становлянский | Становлянский | ТП 122 д. Петрищево | 200,00 кВА | 276.7775
д. Поповка | Становлянский | Становлянский | ТП 123 д. Поповка | 160,00 кВА | 140.959
д. Сергиевка | Становлянский | Становлянский | ТП 124 д. Сергеевка | 160,00 кВА | 126.945
д. Сергиевка | Становлянский | Становлянский | ТП 125 д. Сергеевка | 250,00 кВА | 196.4517
д. Верхнее Петрищево | Становлянский | Становлянский | ТП 126 д. Верхнее Петрищево | 100 | 81.3086
д. Верхнее Петрищево | Становлянский | Становлянский | ТП 127 д. Верхнее Петрищево | 25,00 кВА | 22.75
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 128 с. Грунин Воргол | 160,00 кВА | 206.4422
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 129 с. Грунин Воргол | 250,00 кВА | 183.5896
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 130 с. Грунин Воргол | 63,00 кВА | 46.6216
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 131 с. Грунин Воргол | 400,00 кВА | 181.778
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 132 с. Грунин Воргол | 400,00 кВА | 360.5302
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 133 с. Грунин Воргол | 100 | 113.113
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 134 с. Грунин Воргол | 63,00 кВА | 57.1505
д. Озёрки | Становлянский | Становлянский | ТП 135 д. Озёрки | 100 | 34.1267
д. Яркино | Становлянский | Становлянский | ТП 136 д. Яркино | 25,00 кВА | 142.779
д. Яркино | Становлянский | Становлянский | ТП 137 д. Яркино | 160,00 кВА | 55.874
д. Яркино | Становлянский | Становлянский | ТП 138 д. Яркино | 160,00 кВА | 0
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 144 с. Злобино | 250,00 кВА | 196.5115
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 148 с. Злобино | 250,00 кВА | 116.0491
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 149 с. Злобино | 100 | 211.5272
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 150 с. Злобино | 160,00 кВА | 14.8448
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 152 с. Пальна-Михайловка | 250,00 кВА | 123.4073
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 154 с. Становое | 250,00 кВА | 175.8126
д. Палёнка | Становлянский | Становлянский | ТП 429 д. Палёнка | 250,00 кВА | 59.4562
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 156 с. Становое | 250,00 кВА | 52.962
д. Агеевка | Становлянский | Становлянский | ТП 157 д. Агеевка | 63,00 кВА | 39.9812
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 160 с. Тростное | 63,00 кВА | 33.9989
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 161 с. Тростное | 63,00 кВА | 27.538
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 162 с. Тростное | 160,00 кВА | 94.64
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 163 с. Тростное | 160,00 кВА | 111.93
д. Подхорошее | Становлянский | Становлянский | ТП 165 д. Подхорошее | 63,00 кВА | 27.8969
д. Подхорошее | Становлянский | Становлянский | ТП 166 д. Подхорошее | 100 | 18.6735
д. Подхорошее | Становлянский | Становлянский | ТП 167 д. Подхорошее | 25,00 кВА | 7.1959
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 169 с. Телегино | 100 | 18.3146
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 170 с. Телегино | 250,00 кВА | 224.8079
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 173 с. Телегино | 40,00 кВА | 82.0265
д. Новоалександровка | Становлянский | Становлянский | ТП 174 д. Новоалександровка | 40,00 кВА | 36.1009
д. Суббочево | Становлянский | Становлянский | ТП 175 д. Суббочево | 30,00 кВА | 27.0009
д. Бунино | Становлянский | Становлянский | ТП 176 д. Бунино | 25,00 кВА | 20.9553
д. Поддолгое | Становлянский | Становлянский | ТП 178 д. Поддолгое | 63,00 кВА | 0
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 179 с. Пальна-Михайловка | 100 | 89.7437
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 186 с. Становое | 250,00 кВА | 52.962
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 187 с. Становое | 250,00 кВА | 81.2498
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 190 с. Становое | 250,00 кВА | 0
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 191 с. Становое | 250,00 кВА | 45.6968
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 192 с. Становое | 160,00 кВА | 0
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 196 с. Становое | 250,00 кВА | 216.1336
д. Тиньково | Становлянский | Становлянский | ТП 197 д. Тиньково | 40,00 кВА | 0
д. Баёвка | Становлянский | Становлянский | ТП 201 д. Баёвка | 100 | 46.7307
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 203 с. Кириллово | 63,00 кВА | 145.145
с. Петрищево | Становлянский | Становлянский | ТП 206 с. Петрищево | 63,00 кВА | 18.2055
д. Сергиевка | Становлянский | Становлянский | ТП 208 д. Сергиевка | 250,00 кВА | 203.9894
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 216 с. Ламское | 160,00 кВА | 64.3188
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 217 с. Ламское | 160,00 кВА | 105.378
п. Казанский | Становлянский | Становлянский | ТП 218 п. Казанский | 160,00 кВА | 0
п. Казанский | Становлянский | Становлянский | ТП 219 п. Казанский | 63,00 кВА | 134.68
с. Лобынцево | Становлянский | Становлянский | ТП 220 с. Лобынцево | 63,00 кВА | 49.553
п. Ханинский | Становлянский | Становлянский | ТП 221 п. Ханинский | 63,00 кВА | 33.7596
д. Малые Бутырки | Становлянский | Становлянский | ТП 151 д. Малые Бутырки | 160,00 кВА | 91.91
с. Спасское | Становлянский | Становлянский | ТП 222 с. Спасское | 63,00 кВА | 54.3388
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 223 с. Семенёк | 63,00 кВА | 56.0139
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 225 с. Семенёк | 160,00 кВА | 99.554
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 226 с. Семенёк | 100 | 85.7355
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 227 с. Семенёк | 100 | 34.4071
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 228 д. Малый Лотошок | 100 | 41.8956
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 229 д. Большой Лотошок | 63,00 кВА | 39.383
п. Гора | Становлянский | Становлянский | ТП 230 п. Гора | 63,00 кВА | 51.587
д. Малый Лотошок | Становлянский | Становлянский | ТП 231 д. Малый Лотошок | 160,00 кВА | 9.737
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 232 д. Семенек | 100 | 64.6179
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 233 д. Семенек | 250,00 кВА | 195.7338
д. Глумово | Становлянский | Становлянский | ТП 234 д. Глумово | 100 | 75.6852
д. Глумово | Становлянский | Становлянский | ТП 235 д. Глумово | 100 | 65.8742
д. Чемоданово | Становлянский | Становлянский | ТП 236 д. Чемоданово | 160,00 кВА | 64.337
д. Чемоданово | Становлянский | Становлянский | ТП 237 д. Чемоданово | 100 | 37.5777
д. Чемоданово | Становлянский | Становлянский | ТП 238 д. Чемоданово | 250,00 кВА | 171.266
д. Вишнёвая | Становлянский | Становлянский | ТП 239 д. Вишнёвая | 100 | 66.2331
д. Вишнёвая | Становлянский | Становлянский | ТП 241 д. Вишнёвая | 100 | 67.3099
д. Чемоданово | Становлянский | Становлянский | ТП 242 д. Чемоданово | 100 | 61.4473
д. Вишнёвая | Становлянский | Становлянский | ТП 244 д. Вишнёвая | 400,00 кВА | 349.762
с. Кличено | Становлянский | Становлянский | ТП 245 с. Кличено | 160,00 кВА | 56.42
с. Кличено | Становлянский | Становлянский | ТП 247 с. Кличено | 250,00 кВА | 217.9283
д. Бекетовка | Становлянский | Становлянский | ТП 248 д. Бекетовка | 63,00 кВА | 48.7154
с. Кличено | Становлянский | Становлянский | ТП 249 с. Кличено | 400,00 кВА | 249.4981
д. Кличено-Заречье | Становлянский | Становлянский | ТП 250 д. Кличено-Заречье | 63,00 кВА | 9.1124
д. Бутырки | Становлянский | Становлянский | ТП 253 д. Бутырки | 250,00 кВА | 212.5442
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 254 с. Ламское | 100 | 36.8599
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 256 с. Ламское | 160,00 кВА | 45.5
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 257 с. Ламское | 250,00 кВА | 132.9193
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 258 с. Ламское | 160,00 кВА | 86.723
д. Лесные Локотцы | Становлянский | Становлянский | ТП 259 д. Лесные Локотцы | 160,00 кВА | 0
д. Лесные Локотцы | Становлянский | Становлянский | ТП 260 д. Лесные Локотцы | 40,00 кВА | 16.5985
с. Мещёрка | Становлянский | Становлянский | ТП 261 с. Мещёрка | 250,00 кВА | 22.1757
д. Барсуково | Становлянский | Становлянский | ТП 264 д. Барсуково | 400,00 кВА | 325.5336
д. Островки | Становлянский | Становлянский | ТП 270 д. Островки | 250,00 кВА | 201.5965
с. Берёзовка | Становлянский | Становлянский | ТП 271 с. Берёзовка | 250,00 кВА | 190.8881
с. Берёзовка | Становлянский | Становлянский | ТП 272 с. Берёзовка | 160,00 кВА | 34.944
с. Берёзовка | Становлянский | Становлянский | ТП 273 с. Берёзовка | 250,00 кВА | 136.2095
д. Островки | Становлянский | Становлянский | ТП 274 д. Островки | 160,00 кВА | 121.212
д. Чемоданово | Становлянский | Становлянский | ТП 275 д. Чемоданово | 160,00 кВА | 60.151
д. Островки | Становлянский | Становлянский | ТП 276 д. Островки | 100 | 76.1638
д. Карповка | Становлянский | Становлянский | ТП 277 д. Карповка | 160,00 кВА | 78.169
д. Островки-Заречье | Становлянский | Становлянский | ТП 278 д. Островки-Заречье | 100 | 52.1148
д. Пахомовка | Становлянский | Становлянский | ТП 279 д. Пахомовка | 63,00 кВА | 32.5033
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 423 с. Пальна-Михайловка | 100 | 68.9252
д. Новосёлки | Становлянский | Становлянский | ТП 283 д. Новосёлки | 100 | 60.1311
д. Товарково | Становлянский | Становлянский | ТП 285 д. Товарково | 250,00 кВА | 175.7528
д. Ключики | Становлянский | Становлянский | ТП 287 д. Ключики | 100 | 61.2
д. Ключики | Становлянский | Становлянский | ТП 288 д. Ключики | 100 | 89.8035
д. Веригино | Становлянский | Становлянский | ТП 290 д. Веригино | 63,00 кВА | 29.1532
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 436 с. Толстая Дубрава | 63,00 кВА | 36.5115
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 437 с. Толстая Дубрава | 160,00 кВА | 3.003
д. Большие Выселки | Становлянский | Становлянский | ТП 297 д. Большие Выселки | 63,00 кВА | 19.2823
п. Широкий | Становлянский | Становлянский | ТП 301 п. Широкий | 100 | 55.8837
д. Палёнка | Становлянский | Становлянский | ТП 302 д. Палёнка | 160,00 кВА | 183.6495
д. Вторая Ламская | Становлянский | Становлянский | ТП 303 д. Вторая Ламская | 63,00 кВА | 18.5645
д. Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 305 д. Михайловка | 160,00 кВА | 96.915
д. Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 306 д. Михайловка | 100 | 35.1355
п. Светлый | Становлянский | Становлянский | ТП 310 п. Светлый | 100 | 0
п. Светлый | Становлянский | Становлянский | ТП 311 п. Светлый | 63,00 кВА | 7.0784
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 316 д. Лукьяновка | 400,00 кВА | 294.1263
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 317 д. Лукьяновка | 250,00 кВА | 185.4
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 319 д. Лукьяновка | 160,00 кВА | 0
д. Реневка | Становлянский | Становлянский | ТП 320 д. Реневка | 63,00 кВА | 54.4585
д. Кропотово-Лермонтово | Становлянский | Становлянский | ТП 321 д. Кропотово-Лермонтово | 63,00 кВА | 51.228
д. Малые Выселки | Становлянский | Становлянский | ТП 323 д. Малые Выселки | 63,00 кВА | 45.3653
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 325 с. Пальна-Михайловка | 250,00 кВА | 223.9106
д. Красная Пальна | Становлянский | Становлянский | ТП 326 д. Красная Пальна | 160,00 кВА | 128.765
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 329 с. Телегино | 63,00 кВА | 53.4415
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 330 с. Телегино | 100 | 90.4616
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 332 с. Грунин Воргол | 100 | 72.2753
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 333 с. Грунин Воргол | 63,00 кВА | 44.3378
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 335 с. Грунин Воргол | 100 | 91
с. Мещёрка | Становлянский | Становлянский | ТП 341 с. Мещёрка | 100 | 68.8055
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 342 с. Ламское | 100 | 0
д. Красная Пальна | Становлянский | Становлянский | ТП 343 д. Красная Пальна | 250,00 кВА | 138.0042
д. Маслово | Становлянский | Становлянский | ТП 344 д. Маслово | 63,00 кВА | 49.9717
д. Маслово | Становлянский | Становлянский | ТП 345 д. Маслово | 160,00 кВА | 37.31
с. Семенёк | Становлянский | Становлянский | ТП 348 с. Семенёк | 160,00 кВА | 127.673
с. Грунин Воргол | Становлянский | Становлянский | ТП 349 с. Грунин Воргол | 100 | 45.4744
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 351 д. Лукьяновка | 160,00 кВА | 108.654
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 352 с. Телегино | 160,00 кВА | 108.563
с. Успенское | Становлянский | Становлянский | ТП 354 с. Успенское | 100 | 57.0801
с. Успенское | Становлянский | Становлянский | ТП 355 с. Успенское | 160,00 кВА | 94.003
с. Успенское | Становлянский | Становлянский | ТП 356 с. Успенское | 250,00 кВА | 225.1071
д. Палёнка | Становлянский | Становлянский | ТП 357 д. Палёнка | 63,00 кВА | 71.435
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 358 с. Злобино | 160,00 кВА | 41.405
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 359 д. Плоты | 160,00 кВА | 3.913
д. Новиково | Становлянский | Становлянский | ТП 360 д. Новиково | 40,00 кВА | 17.1967
д. Верхнее Петрищево | Становлянский | Становлянский | ТП 361 д. Верхнее Петрищево | 100 | 84.24
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 362 с. Становое | 250,00 кВА | 153.4387
д. Барсуково | Становлянский | Становлянский | ТП 364 д. Барсуково | 400,00 кВА | 272.0515
с. Берёзовка | Становлянский | Становлянский | ТП 367 с. Берёзовка | 160,00 кВА | 41.041
с. Чернолес | Становлянский | Становлянский | ТП 370 д. Чернолес | 200,00 кВА | 92.8632
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 371 с. Злобино | 160,00 кВА | 114.114
с. Кличено | Становлянский | Становлянский | ТП 372 с. Кличено | 100 | 29.2025
с. Злобино | Становлянский | Становлянский | ТП 374 с. Злобино | 100 | 49.1835
д. Яркино | Становлянский | Становлянский | ТП 379 д. Яркино | 160,00 кВА | 72.8
с. Берёзовка | Становлянский | Становлянский | ТП 382 с. Берёзовка | 160,00 кВА | 85.904
д. Бродки | Становлянский | Становлянский | ТП 383 д. Бродки | 160,00 кВА | 65.1992
д. Яркино | Становлянский | Становлянский | ТП 394 д. Яркино | 160,00 кВА | 113.568
д. Самохваловка | Становлянский | Становлянский | ТП 396 д. Самохваловка | 250,00 кВА | 126.1
д. Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 397 д. Михайловка | 100 | 30.4095
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 399 с. Ламское | 100 | 56.4221
д. Глебовка | Становлянский | Становлянский | ТП 401 д. Глебовка | 63,00 кВА | 46.0832
с. Покровское | Становлянский | Становлянский | ТП 402 с. Покровское | 63,00 кВА | 33.4088
с. Покровское | Становлянский | Становлянский | ТП 403 с. Покровское | 63,00 кВА | 22.6324
д. Подгорное | Становлянский | Становлянский | ТП 404 д. Подгорное | 63,00 кВА | 55.8942
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 407 с. Кириллово | 160,00 кВА | 0
п. Светлый | Становлянский | Становлянский | ТП 409 п. Светлый | 100 | 0
ст. Бабарыкино | Становлянский | Становлянский | ТП 413 ст. Бабарыкино | 100 | 57.3194
ст. Бабарыкино | Становлянский | Становлянский | ТП 414 ст. Бабарыкино | 250,00 кВА | 144.8241
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 415 д. Лукьяновка | 100 | 64.0795
д. Климентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 421 д. Климентьево | 100 | 68.8654
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 425 с. Кириллово | 160,00 кВА | 70.98
д. Палёнка | Становлянский | Становлянский | ТП 428 д. Палёнка | 160,00 кВА | 37.219
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 155 с. Становое | 100 | 0
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 434 с. Становое | 160,00 кВА | 14.105
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 435 с. Становое | 160,00 кВА | 91.273
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-2 250кВА с. Становое | 250,00 кВА | 337.4384
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-3 250кВА с. Становое | 250,00 кВА | 87.8723
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-7 400кВА с. Становое | 400,00 кВА | 358.8552
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-9 400кВА с. Становое | 400,00 кВА | 163.7114
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-10 250кВА с. Становое | 250,00 кВА | 105.2809
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-11 160кВА с. Становое | 160,00 кВА | 0
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-12 400кВА с. Становое | 400,00 кВА | 244.5327
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-13 250кВА с. Становое | 250,00 кВА | 125.9199
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-14 250кВА с. Становое | 250,00 кВА | 185.504
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-16 250кВА с. Становое | 250,00 кВА | 0
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-19 250кВА с. Становое | 250,00 кВА | 74.8906
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ГКТП-21 250кВА с. Становое | 250,00 кВА | 103.187
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-22 250кВА с. Становое | 250,00 кВА | 179.8806
с. Становое | Становлянский | Становлянский | КТП-23 400кВА с. Становое | 400,00 кВА | 158.088
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП-5 Больница с. Становое | 1030 | 1025.6
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП-15 ЗТП 250кВА с. Становое | 250,00 кВА | 98.1021
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП-17 ЗТП 2х400кВА с. Становое | 800,00 кВА | 536.5652
д. Петрищево | Становлянский | Становлянский | ТП 039 д. Петрищево | 250,00 кВА | 180.7779
д. Лаухино | Становлянский | Становлянский | ТП 109 д. Лаухино | 63,00 кВА | 48.2368
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 400 с. Ламское | 100 | 0
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 385 с. Пальна-Михайловка | 160,00 кВА | 66.157
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 386 с. Пальна-Михайловка | 100 | 52.4737
д. Александровка | Становлянский | Становлянский | ТП 368 д. Александровка | 400,00 кВА | 267.6844
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ЗТП-10кВ 2х250кВа №С-381П Лукьяновка | 250,00 кВА | 250
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ЗТП-10кВ 2*250кВа №20П | 250,00 кВА | 250
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 439 с. Толстая Дубрава | 100 | 57.1998
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 438 с. Толстая Дубрава | 160,00 кВА | 50.96
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 444 с. Толстая Дубрава | 160,00 кВА | 88.725
с. Толстая Дубрава | Становлянский | Становлянский | ТП 445 с. Толстая Дубрава | 250,00 кВА | 144.7643
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 446 с. Ламское | 250,00 кВА | 133.8166
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 447 с. Ламское | 250,00 кВА | 17.9986
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 449 с. Становое | 250,00 кВА | 152.9003
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 450 с. Становое | 100 | 68.2671
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 451 с. Становое | 250,00 кВА | 85.0775
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 452 с. Становое | 400,00 кВА | 268.2826
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 453 с. Становое | 400,00 кВА | 328.9435
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 457 с. Становое | 250,00 кВА | 150.9261
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 459 с. Становое | 250,00 кВА | 44.4405
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 460 с. Становое | 250,00 кВА | 167.3775
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 461 с. Становое | 160,00 кВА | 34.853
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 464 с. Становое | 100 | 69.9422
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 467 с.Становое | 250,00 кВА | 167.198
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 472 с. Пальна-Михайловка | 100 | 79.8729
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 473 с. Пальна-Михайловка | 100 | 54.9265
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 466 с. Кириллово | 25,00 кВА | 18.7418
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 468 с. Кириллово | 63,00 кВА | 44.7073
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 471 с. Кириллово | 160,00 кВА | 36.4
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 469 с. Кириллово | 40,00 кВА | 15.9404
с. Пальна-Михайловка | Становлянский | Становлянский | ТП 474 с. Пальна-Михайловка | 250,00 кВА | 201.1179
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 485 с. Становое | 250,00 кВА | 119.7581
с. Кириллово | Становлянский | Становлянский | ТП 470 с. Кириллово | 100 | 81.7274
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 462 с. Становое | 800,00 кВА | 355.3004
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 496 с. Становое | 250,00 кВА | 207.1601
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 475 с. Соловьёво | 100 | 75.0272
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 476 с. Соловьёво | 100 | 65.5751
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 477 с. Соловьёво | 250,00 кВА | 152.9601
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 479 с. Соловьёво | 100 | 88.0088
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 480 с. Соловьёво | 63,00 кВА | 22.6324
с. Соловьёво | Становлянский | Становлянский | ТП 481 с. Соловьёво | 63,00 кВА | 18.4448
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 504 с.Становое | 160,00 кВА | 7.28
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 502 с. Тростное | 100 | 76.4629
д. Палёнка | Становлянский | Становлянский | ТП 505 д. Палёнка | 25,00 кВА | 22.3911
д. Березовая Роща | Становлянский | Становлянский | ТП 508 д. Березовая Роща | 100 | 39.3724
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 465 с. Становое | 160,00 кВА | 103.74
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 510 с. Становое | 250,00 кВА | 227.5
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 512 с.Становое | 250,00 кВА | 222.1159
п. Дружба | Становлянский | Становлянский | ТП 513 п. Дружба | 250,00 кВА | 425
п. Дружба | Становлянский | Становлянский | ТП 515 п. Дружба | 160,00 кВА | 137.6
п. Дружба | Становлянский | Становлянский | ТП 514 п. Дружба | 250,00 кВА | 385
д. Маслово | Становлянский | Становлянский | ТП 518 д. Маслово | 63,00 кВА | 60.5
д. Арсентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 519 д. Арсентьево | 100 | 47.3
д. Арсентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 520 д. Арсентьево | 63,00 кВА | 12.6
д. Арсентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 521 д. Арсентьево | 63,00 кВА | 44.1
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 526 д. Плоты | 160,00 кВА | 126.4
д. Поддолгое | Становлянский | Становлянский | ТП 532 д. Поддолгое | 25,00 кВА | 21.1
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 522 с. Становое | 25,00 кВА | 10.5
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 527 с. Тростное | 160,00 кВА | 143.7
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 528 с. Тростное | 160,00 кВА | 142.8
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 517 с. Становое | 63,00 кВА | 63
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 525 д. Лукьяновка | 400,00 кВА | 63
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 523 с. Становое | 160,00 кВА | 285
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 524 с. Становое | 160,00 кВА | 91.2
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 534 д. Арсентьево | 63,00 кВА | 86.4
д. Арсентьево | Становлянский | Становлянский | ТП 537 с. Становое | 160,00 кВА | 45.4
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 540 д. Плоты | 100 | 84.2
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 541 д. Плоты | 100 | 83.6
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 542 д. Плоты | 100 | 91.6
д. Плоты | Становлянский | Становлянский | ТП 543 д. Плоты | 250,00 кВА | 241.8
п. Дружба | Становлянский | Становлянский | ТП 547 п. Дружба | 63,00 кВА | 56.1
д. Дмитриевка | Становлянский | Становлянский | ТП 538 д. Дмитриевка | 40,00 кВА | 34.8
д. Дмитриевка | Становлянский | Становлянский | ТП 539 д. Дмитриевка | 400,00 кВА | 368.1
с. Мещёрка | Становлянский | Становлянский | ТП 546 д. Мещёрка | 250,00 кВА | 174.1
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 536 с. Становое | 63,00 кВА | 57.3
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 549 с. Телегино | 63,00 кВА | 62
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 550 с. Становое | 63,00 кВА | 62.2
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 552 с. Становое | 250,00 кВА | 247.1
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 555 с. Тростное | 160,00 кВА | 155.2
д. Дмитриевка | Становлянский | Становлянский | ТП 544 с. Петрищево | 250,00 кВА | 2
д. Дмитриевка | Становлянский | Становлянский | ТП 545 д. Дмитриевка | 63,00 кВА | 3
| Становлянский | Становлянский | ТП 558 | 63,00 кВА | 60
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 559 с. Телегино | 63,00 кВА | 60
д. Барсуково | Становлянский | Становлянский | ТП 506 д. Барсуково | 63,00 кВА | 35,2
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 556 с. Ламское | 63,00 кВА | 33.1
с. Ламское | Становлянский | Становлянский | ТП 557 с. Ламское | 63,00 кВА | 30.5
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 503 с. Становое | 250,00 кВА | 240
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 560 с. Тростное | 100 | 30,2
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 561 с. Тростное | 250,00 кВА | 60.5
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 564 с. Становое | 250,00 кВА | 150
с. Становое | Становлянский | Становлянский | ТП 565 с. Становое | 100 | 80
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 566 с. Телегино | 100 | 52.3
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 567 с. Телегино | 100 | 50.1
с. Телегино | Становлянский | Становлянский | ТП 568 с. Телегино | 160,00 кВА | 30.2
с. Тростное | Становлянский | Становлянский | ТП 158 с. Тростное | 160,00 кВА | 10.829
п. Казанский | Становлянский | Становлянский | ТП 569 п. Казанский | 100 | 0
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 571 | 63,00 кВА | 50.8
д. Лукьяновка | Становлянский | Становлянский | ТП 573 | 160,00 кВА | 0
| Становлянский | Становлянский | ТП 572 | 100 | 55.5
с. Тульское | Тербунский | Тербунский | ТП Т291 | 250,00 кВА | 50
с. Тульское | Тербунский | Тербунский | ТП Т314 | 160,00 кВА | 40
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т012 | 250,00 кВА | 80
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА № 001А c.Тербуны | 250,00 кВА | 25
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП № 1 с.Тербуны | 400,00 кВА | 30
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №037,ул.Солнечная с.Тербуны | 250,00 кВА | 45
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА № 5,с.Тербуны | 160,00 кВА | 50
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВа № 18,с.Тербуны | 250,00 кВА | 50
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА № 22 с.Тербуны,ул.Куйбышева | 160,00 кВА | 60
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №8 .Тербуны, ул.Куйбышева | 250,00 кВА | 20
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 160 кВА № 27 с.Тербуны, ул. Красноар | 250,00 кВА | 55
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП № 012 | 250,00 кВА | 20
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП №011 | 250,00 кВА | 25
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 2х400 кВА № 19, с.Тербуны,ул.Красноа | 800,00 кВА | 70
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 2х160 кВА № 20 с.Тербуны,ул.Красноар | 320,00 кВА | 50
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА № 14 с.Тербуны, ул.Мира | 400,00 кВА | 100
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА № 2 с.Тербуны,ул.Мира | 250,00 кВА | 35
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА №7 с.Тербуны, ул.Ленина | 400,00 кВА | 15
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА № 9 А с.Тербуны,ул.Ленина | 250,00 кВА | 100
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА № 16,с.Тербуны,ул.Юбилейная | 400,00 кВА | 90
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 630 кВА № 3 с.Тербуны, ул.Ленина | 630,00 кВА | 10
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП160 кВА № 8А с.Тербуны,ул.Промышлен | 160,00 кВА | 60
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №15 ,с.Тербуны,ул.Репина | 250,00 кВА | 45
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №31 с.Тербуны,улПромышленна | 400,00 кВА | 60
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 630 кВА №3А Тербуны,ул.Промышленна | 630,00 кВА | 40
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА №10 Тербуны, ул.Промышленн | 160,00 кВА | 25
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА № 26 с.Тербуны, ул.Дорожная | 160,00 кВА | 30
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 2х250 кВА № 30 с.Тербуны, ул.Юбилей | 500,00 кВА | 50
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА №36 с.Тербуны,ул.Советская | 100 | 45
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА №23 с.Тербуны, Склады ГО | 160,00 кВА | 50
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №9 с.Тербуны, ул.Луговая | 250,00 кВА | 70
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА № 24,с.Тербуны,ул.Советская | 160,00 кВА | 30
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №4 ,с.Тербуны,ул.Пионерская | 250,00 кВА | 25
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА №25 с.Тербуны,ул.Садовая | 400,00 кВА | 55
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №13,с.Тербуны,ул.Октябрьска | 250,00 кВА | 30
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП №1Б Тербуны, тер-рия водо | 100 | 10
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА №32 с.Тербуны,ул.Северная | 160,00 кВА | 20
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА №34,с.Тербуны,ул.Донская | 400,00 кВА | 35
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА №29, с.Тербуны,ул.Строителе | 250,00 кВА | 65
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-277 с.Новосильское | 250,00 кВА | 100
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | ТП Т123 | 250,00 кВА | 50
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-124 с. Новосильское | 250,00 кВА | 50
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-173 с.Новосильское | 100 | 30
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-125 с.Новосильское | 160,00 кВА | 60
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-126 с.Новосильское | 100 | 20
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-127 с.Новосильское | 100 | 20
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | ТП Т128 | 250,00 кВА | 100
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | ТП Т129 | 40,00 кВА | 20
с.Вершина | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-132 с.Новосильское | 40,00 кВА | 20
с.Вершина | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-131 д.Вершина | 250,00 кВА | 100
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | ТП Т120 | 40,00 кВА | 5
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-344 д.Островок | 63,00 кВА | 25
д.Островок | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-121 д.Островок | 100 | 30
д.Островок | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-122 д.Островок | 40,00 кВА | 20
д.Островок | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-347 д.Островок | 63,00 кВА | 20
с.Б-Поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т-143 с.Б-Поляна | 160,00 кВА | 10
с.Красная.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-144 с.Кр.Поляна | 100 | 30
с.М-Поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т134 | 40,00 кВА | 10
с.М-Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-135 с.М.Поляна | 100 | 20
с.М-Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 25 кВА Т-136 с.М.Поляна | 25,00 кВА | 5
с.М-Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-137 с.М.Поляна | 63,00 кВА | 15
с.М-Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-318 с.М.Поляна | 63,00 кВА | 30
с.Б-Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-138 с.Б.Поляна | 250,00 кВА | 50
с.Б-Поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т-317 с.Б.Поляна | 100 | 20
с.Б-Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-315 с.Б.Поляна | 160,00 кВА | 60
с.Б-Поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т-145 с.Б.Поляна | 160,00 кВА | 60
с.Б-Поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т146 | 100 | 50
с.Б-Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-147 с.Б.Поляна | 160,00 кВА | 30
с.Б-Поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т139 | 100 | 30
с.Б-Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-140 с.БПоляна | 250,00 кВА | 50
с.Б-Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-141 с.Б.Поляна | 160,00 кВА | 5
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | ТП Т161 | 100 | 40
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-162 с.Яковлево | 63,00 кВА | 25
с.В Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-163 с.В.Поляна | 250,00 кВА | 150
с.В Поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т166 | 160,00 кВА | 40
с.В Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-165 с.В.Поляна | 250,00 кВА | 25
с.В Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-167 с.В.Поляна | 250,00 кВА | 100
с.В Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-168 с.В.Поляна | 250,00 кВА | 100
с.В Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-338 с.В.Поляна | 100 | 20
с.В Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-169 с.В.Поляна | 160,00 кВА | 60
с.В Поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т170 | 100 | 50
с.В Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-171 с.В.Поляна | 100 | 25
с.В Поляна | Тербунский | Тербунский | ТП Т172 | 63,00 кВА | 15
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-321 с.Яковлево | 40,00 кВА | 25
с.Дуброво | Тербунский | Тербунский | ТП Т295 | 250,00 кВА | 100
с.Дуброво | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-196 с.Дуброво | 63,00 кВА | 15
с.Дуброво | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-285 с.Дуброво | 250,00 кВА | 50
с.Дуброво | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-195 с.Дуброво | 100 | 20
с.Дуброво | Тербунский | Тербунский | КТП 25 кВА Т-194 с.Дуброво | 25,00 кВА | 10
с.Дуброво | Тербунский | Тербунский | КТП 160кВА Т-197 с.Дуброво | 160,00 кВА | 60
с.Юрасовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т198 | 63,00 кВА | 15
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-185 с.2-Тербуны | 250,00 кВА | 20
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | ЗТП 2х400Т-311с.2-Тербуны | 800,00 кВА | 100
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т182 | 100 | 20
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-181 с.2Тербуны | 63,00 кВА | 25
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-177 с.2-Тербуны | 400,00 кВА | 100
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-211 с.2-Тербуны | 160,00 кВА | 40
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | МТП 100 кВА Т-303 с.2-Тербуны | 100 | 30
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-210 с.2-Тербуны | 250,00 кВА | 100
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-209 с.2-Тербуны | 160,00 кВА | 60
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-178 с.2-Тербуны | 100 | 30
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-179 с.2-Тербуны | 100 | 25
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-180 с.2-Тербуны | 160,00 кВА | 60
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-188 с.2-Тербуны | 160,00 кВА | 100
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-189 с.Бурдино | 100 | 20
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-190 с.Бурдино | 100 | 10
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | ТП Т191 | 160,00 кВА | 100
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | ТП Т200 | 250,00 кВА | 100
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-201 с.Бурдино | 100 | 20
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-193 с.Бурдино | 63,00 кВА | 20
с.Бурдино | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-192 с.Бурдино | 63,00 кВА | 20
с.2 Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-202 с.2-Тербуны | 250,00 кВА | 150
с.2 Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т204 | 100 | 20
с.2 Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-203 с.2-Тербуны | 400,00 кВА | 0
с.2 Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т205 | 250,00 кВА | 50
с.2 Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-208 с.2-Тербуны | 160,00 кВА | 60
с.2 Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-206 с.2-Тербуны | 250,00 кВА | 70
с.2 Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-207 с.2-Тербуны | 400,00 кВА | 200
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-212 Борки | 100 | 25
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-213 Борки | 250,00 кВА | 70
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-215 Алешки | 100 | 20
д.Алешки | Тербунский | Тербунский | КТП 400 Т-217 Алешки | 400,00 кВА | 65
с.Тульское | Тербунский | Тербунский | ТП Т013 | 100 | 50
д.Алешки | Тербунский | Тербунский | ТП Т218 | 250,00 кВА | 100
д.Алешки | Тербунский | Тербунский | ТП Т292 | 100 | 45
с.Тульское | Тербунский | Тербунский | ТП Т219 | 100 | 30
с.Борки | Тербунский | Тербунский | ТП Т220 | 250,00 кВА | 20
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-279 Борки | 63,00 кВА | 20
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-345 Борки | 100 | 40
д.Ферма | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-15 д.М.-Николаевка | 160,00 кВА | 70
с.Борки | Тербунский | Тербунский | ТП Т346 | 160,00 кВА | 80
д.Ферма | Тербунский | Тербунский | ТП Т016 | 100 | 50
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-221 Борки | 250,00 кВА | 30
д.Ферма | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-272 д.М.-Николаевка | 160,00 кВА | 40
с.Борки | Тербунский | Тербунский | ТП Т222 | 250,00 кВА | 50
д.Марьино-Николаевка | Тербунский | Тербунский | МТП 100 кВА Т-32 д.М.Николаевка | 100 | 30
с.Борки | Тербунский | Тербунский | ТП Т223 | 160,00 кВА | 35
с.Борки | Тербунский | Тербунский | ТП Т224 | 400,00 кВА | 60
д.Марьино-Николаевка | Тербунский | Тербунский | МТП 100 кВА Т-278 д.М.-Николаевка | 100 | 20
д.Плотки | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-225 Плотки | 160,00 кВА | 50
д.Марьино-Николаевка | Тербунский | Тербунский | МТП 100 кВА Т-23 д.М.-Николаевка | 100 | 30
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-282 Борки | 160,00 кВА | 120
д.Марьино-Николаевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т018 | 100 | 40
д.Марьино-Николаевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т020 | 250,00 кВА | 45
д.Марьино-Николаевка | Тербунский | Тербунский | МТП 63 кВА Т-19 д.М.-Николаевка | 63,00 кВА | 20
д.Марьино-Николаевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т022 | 250,00 кВА | 100
с.Борки | Тербунский | Тербунский | ЗТП 2*160 Т-356 Борки | 320,00 кВА | 0
д.Марьино-Николаевка | Тербунский | Тербунский | МТП 160 кВА Т-21 д.М.-Николаевка | 160,00 кВА | 0
с.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-343 Борки | 63,00 кВА | 25
д.Марьино-Николаевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т024 | 160,00 кВА | 40
с.Нагорное | Тербунский | Тербунский | КТП 100кВ Т-55 Нагорное | 100 | 25
д.Марьино-Николаевка | Тербунский | Тербунский | МТП 100 кВА Т-25 д.М.-Николаевка | 100 | 45
с.М,Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 10кВ 250 Т-57 М.Борки | 250,00 кВА | 25
с.М,Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-293 Нагорное | 250,00 кВА | 200
с. М.Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-304 М.Борки | 63,00 кВА | 0
с.Нагорное | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-335 М.Борки | 100 | 50
д.Каменка | Тербунский | Тербунский | ТП 63 кВА Т-26 д.Каменка | 63,00 кВА | 35
с.М,Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-336 М.Борки | 250,00 кВА | 50
д.Анненка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-27 д.Анненка | 63,00 кВА | 30
с.М,Борки | Тербунский | Тербунский | ТП Т337 | 160,00 кВА | 90
д.Анненка | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-28 д.Анненка | 40,00 кВА | 15
с.М,Борки | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-339 М.Борки | 100 | 45
д.Анненка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-30 с.Анненка | 63,00 кВА | 30
д.Анненка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-31 с.Анненка | 63,00 кВА | 30
д.Опухтино | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-226 Апухтино | 63,00 кВА | 30
д.Киреевка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-33 д.Б.Киреевка | 100 | 50
д.Б-Плоты | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-34 с.Б-Плоты | 40,00 кВА | 20
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-231Покровка | 250,00 кВА | 50
д.Выселки | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-35 д.Д.-Выселки | 63,00 кВА | 55
д.Кургано-Головино | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-36 д.К-Головино | 40,00 кВА | 10
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-232 Покровка | 100 | 10
д.Петропавловка | Тербунский | Тербунский | ТП Т-37 д.Петропавловка | 100 | 80
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-233 Покровка | 100 | 10
д.Петропавловка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-38 д.Петропавловка | 25,00 кВА | 10
д.Петропавловка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-234 Покровка | 63,00 кВА | 25
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-235 Покровка | 250,00 кВА | 100
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-236 Покровка | 160,00 кВА | 135
с.Курганка | Тербунский | Тербунский | ТП Т040 | 40,00 кВА | 10
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-275 Покровка | 250,00 кВА | 0
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 Т-281 Покровка | 400,00 кВА | 100
с.Курганка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-42 д.Курганка | 100 | 40
д.Плехановка | Тербунский | Тербунский | ТП 100 кВА Т-43 д.Плехановка | 100 | 30
д.Плехановка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-44 д.Плехановка | 100 | 30
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-307 с.Васильевка | 63,00 кВА | 25
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-45 с.Васильевка | 400,00 кВА | 100
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-46 с.Васильевка | 160,00 кВА | 40
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-48 с.Васильевка | 160,00 кВА | 60
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-300 с.Васильевка | 250,00 кВА | 0
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-306 с.Васильевка | 63,00 кВА | 15
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-305 с.Васильевка | 63,00 кВА | 15
д.Набоково | Тербунский | Тербунский | ТП Т-50д.Набоково | 40,00 кВА | 20
д.Прудки | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-52 д.Прудки | 63,00 кВА | 40
с.Нагорное | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-54 с.Нагорное | 100 | 80
с.Нагорное | Тербунский | Тербунский | КТП160 кВА Т-302 с.Нагорное | 63,00 кВА | 50
д.С.Камень | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-53 д.С.Камень | 100 | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-17 с.Тербуны (РЭС) | 40,00 кВА | 20
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-237 Заречное | 100 | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | МТП 63 кВА Т-358 с.Тербуны АЗС | 63,00 кВА | 20
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-238 Заречное | 100 | 20
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | ТП Т239 | 250,00 кВА | 50
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | ТП Т240 | 250,00 кВА | 50
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-241 Заречное | 250,00 кВА | 40
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-242 Заречное | 160,00 кВА | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-115 с.Тербуны | 250,00 кВА | 40
д.Князево | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-243 Заречное | 100 | 30
д.Князево | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-244 Заречное | 100 | 30
д.Зубовка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-245 Заречное | 63,00 кВА | 30
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | ТП Т267 | 63,00 кВА | 25
с.Заречное | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-269 Заречное | 100 | 30
д.Давыдовка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-283 Давыдовка | 63,00 кВА | 35
д.Верхи | Тербунский | Тербунский | ТП Т-301 | 63,00 кВА | 40
д.Верхи | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-247 Верхи | 100 | 30
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 400 Т-248 Урицкое | 400,00 кВА | 0
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-250 Урицкое | 100 | 10
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 100Т-251 Урицкое | 100 | 10
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-252 Урицкое | 250,00 кВА | 50
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-253 Урицкое | 100 | 20
д.Петровское | Тербунский | Тербунский | ТП Т087 | 250,00 кВА | 10
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-254 Урицкое | 160,00 кВА | 100
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-256 Урицкое | 160,00 кВА | 20
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | ТП Т257 | 160,00 кВА | 20
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-258 Урицкое | 160,00 кВА | 80
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-284 Урицкое | 250,00 кВА | 30
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-297 Урицкое | 250,00 кВА | 200
с.Озерки | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-156 Озерки | 100 | 20
с.Озерки | Тербунский | Тербунский | КТП 200 Т-159 Озерки | 200,00 кВА | 80
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-90 с.Солдатское | 40,00 кВА | 10
с.Озерки | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-160 Озерки | 100 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-92 с.Солдатское | 250,00 кВА | 50
с.Озерки | Тербунский | Тербунский | КТП 400 Т-158 Озерки | 400,00 кВА | 150
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т094 | 160,00 кВА | 40
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т093 | 100 | 20
с.Каменка | Тербунский | Тербунский | КТП 40 Т-148 Каменка | 40,00 кВА | 20
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-330 с.Солдатское | 160,00 кВА | 20
с.Каменка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-149 Каменка | 63,00 кВА | 15
с.Каменка | Тербунский | Тербунский | МТП 100 Т-150 Каменка | 100 | 25
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т095 | 160,00 кВА | 20
с.Каменка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-151 Каменка | 160,00 кВА | 100
с.Озерки | Тербунский | Тербунский | ТП Т152 | 63,00 кВА | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т097 | 100 | 45
с.Озерки | Тербунский | Тербунский | ТП Т153 | 63,00 кВА | 5
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-98 с.Солдатское | 40,00 кВА | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т099 | 100 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-287 с.Солдатское | 100 | 30
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 25 кВА Т-101 с.Солдатское | 100 | 20
с.Петровское | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-1 с.Петровское | 250,00 кВА | 50
с.Хутор Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-2 с.Х-Березовка | 100 | 20
с.Хутор Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т003 | 250,00 кВА | 50
с.Хутор Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-5 с.Х.Березовка | 40,00 кВА | 0
с.Хутор Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-9 с.Тульское | 250,00 кВА | 150
с.Тульское | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-341 с.Тульское | 160,00 кВА | 20
д.Засосная | Тербунский | Тербунский | ТП Т-10 .Засосная | 60,00 кВА | 10
д.Каменка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-11 д.Каменка | 100 | 50
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-67 с.Березовка | 400,00 кВА | 0
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т062 | 63,00 кВА | 20
д.Олымовка | Тербунский | Тербунский | КТП 40 кВА Т-61 д.Олымовка | 63,00 кВА | 20
д.Ивановка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-60 д.Ивановка | 63,00 кВА | 15
д.Ивановка | Тербунский | Тербунский | МТП 160 кВА Т-329 д.Ивановка | 160,00 кВА | 40
д.Ивановка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-59 д.Ивановка | 250,00 кВА | 50
д.Воейково | Тербунский | Тербунский | ТП Т068 | 160,00 кВА | 40
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-66 с.Березовка | 160,00 кВА | 40
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-296 с.Березовка | 250,00 кВА | 100
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-73 с.Березовка | 400,00 кВА | 150
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т063 | 160,00 кВА | 40
д.Даниловка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-72 д.Даниловка | 100 | 50
д.Барышниково | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-71 д.Барышниково | 63,00 кВА | 10
д.Барышниково | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-70 д.Барышниково | 250,00 кВА | 150
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | ТП Т069 | 160,00 кВА | 50
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-298 с.Урицкое | 160,00 кВА | 90
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-299 с.Урицкое | 63,00 кВА | 15
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-246 с.Урицкое | 63,00 кВА | 10
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-74 с.Березовка | 250,00 кВА | 50
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т- 76 с.Березовка | 63,00 кВА | 10
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-75 с.Березовка | 250,00 кВА | 100
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-77 с.Березовка | 250,00 кВА | 50
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-79 с.Березовка | 100 | 10
д.Киреевка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-78 с.Березовка | 400,00 кВА | 50
д.Киреевка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-80 д.Киреевка | 63,00 кВА | 40
д.Киреевка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-81 д.Киреевка | 63,00 кВА | 15
д.Киреевка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-342 д.Киреевка | 63,00 кВА | 25
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т082 | 100 | 10
с.Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т084 | 160,00 кВА | 80
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-332 с.Казинка | 250,00 кВА | 50
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-109 с.Михайловка | 100 | 20
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-319 с.Михайловка | 160,00 кВА | 60
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-350 с.Михайловка | 100 | 20
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | ТП Т105 | 400,00 кВА | 0
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | ТП Т106 | 160,00 кВА | 30
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-280 с.Казинка | 250,00 кВА | 0
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-104 с.Казинка | 160,00 кВА | 50
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-103 с.Казинка | 250,00 кВА | 50
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 160кВА Т-354 с.Михайловка | 160,00 кВА | 50
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-110 с.Михайловка | 400,00 кВА | 100
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-353 с.Михайловка | 63,00 кВА | 10
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-352 с.Михайловка | 63,00 кВА | 20
с.Михайловка | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-349 с.Михайловка | 100 | 20
с.Никольское | Тербунский | Тербунский | КТП 63 кВА Т-113 с.Никольское | 63,00 кВА | 15
с.Никольское | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-112 с.Никольское | 250,00 кВА | 50
с.Никольское | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т-111 с.Никольское | 100 | 20
д.Каменка | Тербунский | Тербунский | СТП-100 Т 154 д.Каменка | 100 | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т366 | 250,00 кВА | 0
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т-56 Тербуны (Корни) | 400,00 кВА | 300
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВ Т-381 ул.Липецкая | 250,00 кВА | 20
д.Становляновка | Тербунский | Тербунский | СТП - 40 кВ Т-370 Становляновка | 40,00 кВА | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160кВА Т-357 Тербуны (ЛЭСК) | 250,00 кВА | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 2х630 Т-51 село Тербуны Больница | 1260 | 0
д.Петропавловка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 №38 с Тербуны ул. Березовая | 250,00 кВА | 10
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 кВА Т-371 с.Тербуны ул.Донская | 160,00 кВА | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-372 с.Тербуны ул.Северная | 250,00 кВА | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-373 с.Тербуны ул.Нагорная | 250,00 кВА | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 160 Т-41Тербуны | 160,00 кВА | 20
с.Хутор-Березовка | Тербунский | Тербунский | КТП 250 Т-363 Х.Березовка | 250,00 кВА | 100
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | СТП 100Т-309 Солдатское | 100 | 20
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | СТП 100 Т-312 Солдатское | 100 | 20
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 100Т-310 Солдатское | 100 | 20
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 40 Т-008 Солдатское | 40,00 кВА | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП 100Т-273 Солдатское | 100 | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП100 Т-288 Солдатское | 100 | 20
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | СТП 63 Т-261 Солдатское | 63,00 кВА | 15
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т382 | 160,00 кВА | 40
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т378 | 100 | 20
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т379 | 63,00 кВА | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т380 | 100 | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП-160 кВА Т-383 гаражи ПУ-4 | 160,00 кВА | 30
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП-160 Т-065 с.Тербуны,ул.Репина,Теремо | 160,00 кВА | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т395 | 250,00 кВА | 20
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т391 | 250,00 кВА | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП Т-398 250кВА Тербуны ул.Тургенева | 250,00 кВА | 50
д.Петровское | Тербунский | Тербунский | ТП Т-386 Петровское | 100 | 20
д.Петровское | Тербунский | Тербунский | КТП Т-385 100кВА д.Петровское | 100 | 20
д.Петровское | Тербунский | Тербунский | КТП-160 кВ Т-387 д. Петровское | 160,00 кВА | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т362 | 250,00 кВА | 50
с.Новосильское | Тербунский | Тербунский | ТП Т390 | 100 | 40
д.Петровское | Тербунский | Тербунский | КТП 100 Т-384кВА д.Петровское | 100 | 40
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП-10 кВ 2х160 Т-397 (КНС ОЭЗ Тербуны) | 320,00 кВА | 0
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 Т-392 с. Тербуны | 400,00 кВА | 100
Б.Поляна | Тербунский | Тербунский | КТП 63 Т-399 с. Б.Поляна | 63,00 кВА | 40
д.Петропавловка | Тербунский | Тербунский | ТП Т401 | 160,00 кВА | 60
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | ТП Т406 | 40,00 кВА | 10
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | КТП-100 кВА Т-405 Паленов лес | 100 | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП-160 кВА Т-404 ул.Лесная | 160,00 кВА | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП-250 кВА Т-403 ул.Лесная | 250,00 кВА | 50
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП №Т-409/400 кВА Тербуны пер.Сиреневый | 400,00 кВА | 100
с.Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП Т-402 с.Тербуны ул.Красная НашД | 100 | 20
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 413 100 кВА д.Яковлево | 100 | 50
с.Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 414 63 кВА д.Яковлево | 63 | 25
с.Вершина | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 416 63 кВА д.Яковлево | 63 | 30
с. Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 415 63 кВА д.Яковлево | 63 | 30
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП Т-423 100 кВА 2-е Тербуны | 100 | 0
с. Яковлево | Тербунский | Тербунский | КТП Т- 421 160 кВА с. Яковлево | 160 | 50
с. Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 412 100 кВА д.Яковлево | 100 | 30
с. Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 417 100 кВА д.Яковлево | 100 | 35
с. Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 418 63 кВА д.Яковлево | 63 | 25
с. Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 419 63 кВА д.Яковлево | 63 | 20
с. Яковлево | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 420 63 кВА д.Яковлево | 63 | 25
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 100 кВА Т- 422 с. Тербуны ул.Летняя | 100 | 10
с. Казинка | Тербунский | Тербунский | СТП 10кВ Т- 411 100 кВА с.Казинка | 100 | 30
с. Казинка | Тербунский | Тербунский | СТП 10 кВ Т- 410 100 кВА с. Казинка | 100 | 30
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 400 кВА Т- 424 с. Тербуны | 400 | 100
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП Т- 407 250 кВА с.Тербуны ул.Липецкая | 250 | 150
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТПГС 10кВ Т-427 с.Тербуны (ОЭЗ) | 1260 | 1260
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП 250 кВА Т-425 с. Тербуны улРазинкова | 250 | 50
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | КТП Т- 429 2х250 кВА с.Тербуны | 500 | 500
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 431 | 400 | 200
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 428 c.2-Тербуны | 100 | 0
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | СТП Т- 432 | 100 | 30
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 434 с.Тербуны | 630,00 кВА | 300
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 435 с.Тербуны | 400,00 кВА | 200
с.2-Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 433 с.2-Тербуны | 160,00 кВА | 60
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 426 с.Тербуны | 800,00 кВА | 100
с.Урицкое | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 436 с.Урицкое | 160,00 кВА | 60
с.Тульское | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 443 | 63,00 кВА | 20
д.Грязновка | Тербунский | Тербунский | СТП-10 кВ Т-442 д. Грязновка | 63,00 кВА | 30
д.Грязновка | Тербунский | Тербунский | СТП-10 кВ Т-437 д. Грязновка | 63,00 кВА | 30
д.Грязновка | Тербунский | Тербунский | СТП-10 кВ Т-441 д. Грязновка | 40,00 кВА | 30
д.Грязновка | Тербунский | Тербунский | СТП-10 кВ Т-440 д. Грязновка | 63,00 кВА | 30
д.Грязновка | Тербунский | Тербунский | СТП-10 кВ Т-438 д. Грязновка | 63,00 кВА | 30
д.Грязновка | Тербунский | Тербунский | СТП-10 кВ Т-439 д. Грязновка | 63,00 кВА | 30
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т-444 с.Солдатское | 63,00 кВА | 25
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т-445 с.Солдатское | 63,00 кВА | 25
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т-447 с.Солдатское | 40,00 кВА | 20
с.Солдатское | Тербунский | Тербунский | ТП Т-446 с.Солдатское | 100 | 30
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 452 с.Васильевка | 63,00 кВА | 20
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 453 с.Васильевка | 63,00 кВА | 20
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 451 с.Васильевка | 63,00 кВА | 20
с.Васильевка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 454 с.Васильевка | 63,00 кВА | 20
с.Озерки | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 455 с. Озерки | 250,00 кВА | 100
с.Хутор -Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т-456 с.Х-Березовка | 63,00 кВА | 25
с.Хутор -Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т-458 с.Х-Березовка | 63,00 кВА | 25
с.Хутор -Березовка | Тербунский | Тербунский | ТП Т-457 с.Х-Березовка | 100 | 30
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 462 с.Тербуны Петров | 100 | 5
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 464 с.Тербуны | 100 | 20
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т-465 с.Тербуны(Тупикин) | 100 | 40
с.Покровка | Тербунский | Тербунский | ТП Т-469 с Покровка(ТРИО) | 63,00 кВА | 25
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 470 с.Казинка | 160,00 кВА | 60
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 471 с.Казинка | 160,00 кВА | 60
с.Казинка | Тербунский | Тербунский | ТП Т- 472 с.Казинка | 160,00 кВА | 60
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т - 474 с. Тербуны | 63,00 кВА | 25
с. Тербуны | Тербунский | Тербунский | ТП Т - 477 Тербуны Коммунальная | 100 | 5
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 46 ВЛ Дрязги пс Аксай | 100 | 88.3
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №2 ВЛ Октябрьское ПС Аксай | 100 | 77.8
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №531 ВЛ Аксай ПС Аксай | 63,00 кВА | 59.535
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 338 ВЛ-Аксай пс Аксай | 160,00 кВА | 148.96
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 303 ВЛ-Аксай пс Аксай | 250,00 кВА | 132.5
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 241 ВЛ 10кВ Аксай ПС Аксай | 100 | 86.9
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 298 ВЛ-10кВ Аксай ПС Аксай | 100 | 58.84
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №716 Аксай ПС Аксай | 250,00 кВА | 125.3
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №256 ВЛ-Анненский пс Аксай | 250,00 кВА | 167.7
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №321 ВЛ- Анненский пс Аксай | 63,00 кВА | 57.9
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №371 ВЛ- Анненский пс Аксай | 100 | 62.3
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №322 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 | 59.4
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №373 ВЛ-Анненский пс Аксай | 40,00 кВА | 32.1
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №332 ВЛ-Анненский пс Аксай | 400,00 кВА | 315.2
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №397 ВЛ-Анненский пс Аксай | 250,00 кВА | 211
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №337 ВЛ-Анненский пс Аксай | 250,00 кВА | 201.3
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №398 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 | 89.3
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №399 ВЛ-Анненский пс Аксай | 60,00 кВА | 38.4
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №437 ВЛ-Анненский пс Аксай | 160,00 кВА | 113.5
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №428 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 | 59.7
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №463 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 | 63.8
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №429 ВЛ-Анненский пс Аксай | 100 | 96.4
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №654 ВЛ-Анненский пс Аксай | 160,00 кВА | 119.2
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №430 ВЛ-Анненский пс Аксай | 63,00 кВА | 52.1
с. Кривка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №665 ВЛ-Анненский пс Аксай | 250,00 кВА | 195.9
с. Кривка | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №894 ВЛ Анненский ПС Аксай | 63,00 кВА | 56.3
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 47 ВЛ-Витим пс Аксай | 400,00 кВА | 284.8
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №48 ВЛ- Витим пс Аксай | 400,00 кВА | 362.8
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №33 ВЛ-Витим пс Аксай | 400,00 кВА | 400
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 307 ВЛ-Витим пс Аксай | 250,00 кВА | 212.25
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №34 ВЛ-Витим пс Аксай | 250,00 кВА | 235.5
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 339 ВЛ-Витим пс Аксай | 160,00 кВА | 140.645
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 395 ВЛ-Витим пс Аксай | 160,00 кВА | 157.28
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 342 ВЛ-Витим пс Аксай | 400,00 кВА | 381.6
с. Чернечки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 396 ВЛ-Витим пс Аксай | 63,00 кВА | 62.68
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 667 ВЛ-Витим пс Аксай | 100 | 96.6
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 394 ВЛ-Витим пс Аксай | 100 | 96.5
с. Чернечки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 311 ВЛ Витим пс Аксай | 63,00 кВА | 62.684
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 336 ВЛ Витим пс Аксай | 63,00 кВА | 61.29
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №388 ВЛ Дрязги пс Аксай | 63,00 кВА | 60.732
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №49 ВЛ Дрязги пс Аксай | 63,00 кВА | 61.614
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №347 ВЛ Дрязги ПС Аксай | 63,00 кВА | 57.456
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 50 ВЛ Дрязги ПС Аксай | 100 | 99.2
с. Дрязги | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №709 ВЛ Дрязги ПС Аксай | 63,00 кВА | 62.8
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 240 ВЛ-Куликово пс Аксай | 63,00 кВА | 30.49
с. Аксай | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 361ВЛ-10 Куликово от ПС Аксай | 100 | 82.8
с. Аксай | Усманский | Усманский | CТП-10кВ № 327 ВЛ Куликово пс Аксай | 63,00 кВА | 59.787
с. Аксай | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №886 ВЛ Куликово ПС Аксай | 40,00 кВА | 37.4
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 13 ВЛ Октябрьский пс Аксай | 25,00 кВА | 23.1
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №745 Октябрьский ПС Аксай | 160,00 кВА | 145.3
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 3 ВЛ Октяб. пс Аксай | 100 | 91
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 5 ВЛ Октябр. пс Аксай | 250,00 кВА | 141.75
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 12 ВЛ Октяб ПС Аксай | 400,00 кВА | 373.6
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 111 ВЛ Октяб. пс Аксай | 180,00 кВА | 104.76
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 113 ВЛ Октябрьс. пс Аксай | 250,00 кВА | 121.5
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №824 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 | 92.4
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 186 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 250,00 кВА | 146.3
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №724 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 | 86.9
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №294 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 | 144.48
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №159 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 | 68.3
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №181 ВЛ Октябрский ПС Аксай | 160,00 кВА | 135.68
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №218 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 63,00 кВА | 153.76
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №858 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 160,00 кВА | 148.16
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №304 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 63,00 кВА | 58.78
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №122 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 16,00 кВА | 16
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №857 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 160,00 кВА | 138.56
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №856 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 160,00 кВА | 126.08
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №869 ВЛ Октябрьский пс Аксай | 25,00 кВА | 24.93
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №887 ВЛ Октябрьский | 100 | 71
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №884 ВЛ 10кВ Октябрьский | 63,00 кВА | 60.23
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №888 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 160,00 кВА | 95.3
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №885 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 | 87.7
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №895 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 100 | 79.5
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №896 ВЛ Октябрьский ПС Аксай | 63,00 кВА | 54.3
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП - 10 кВ №717 ВЛ Октябрьский пс Аксай | 160,00 кВА | 105.6
с. Дрязги | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 293 ВЛ-СПТУ пс Аксай | 160,00 кВА | 159.2
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 318(9) ВЛ 10кВ СПТУ ПС Аксай | 100 | 83.1
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 319 ВЛ-СПТУ пс Аксай | 100 | 91.2
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №188 ВЛ СПТУ ПС Аксай | 160,00 кВА | 144
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №855 ВЛ СПТУ | 63,00 кВА | 57.46
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №317 ВЛ СПТУ пс Аксай | 250,00 кВА | 205.7
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №892 ВЛ СПТУ ПС Аксай | 63,00 кВА | 60.921
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №893 ВЛ СПТУ ПС Аксай | 63,00 кВА | 59.66
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 727 СПТУ | 160,00 кВА | 152.1
пос. Хлебороб | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 346 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | 63,00 кВА | 399.2
пос. Хлебороб | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 9 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | 63,00 кВА | 53.1
с. Высокополье | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 447 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | 100 | 97.2
пос. Хлебороб | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 460 ВЛ-10 Хлебороб ПС Аксай | 100 | 62.307
с. Высокополье | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 381 ВЛ- Хлебороб пс Аксай | 250,00 кВА | 248.5
с. Высокополье | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 328 ВЛ-Хлебороб пс Аксай | 63,00 кВА | 62.2
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 592 (ВЛ-АБЗ пс Никольская) | 100 | 66.3
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №847 ВЛ АБЗ ПС Никольское | 160,00 кВА | 84.5
пос. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 609 ВЛ Красноп. пс Никольс. | 250,00 кВА | 132
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 107 ВЛ Маяк комм. пс Никольск | 100 | 38
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 167 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 160,00 кВА | 102
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 106 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 100 | 38.7
д. Красное | Усманский | Усманский | КТП №100 ВЛ ГОС ПС Никольская | 100 | 52.9
пос. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 553 ВЛ Краснопол. пс Никольс. | 160,00 кВА | 98.4
пос. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 599 ВЛ Красноп. пс Никольск. | 63,00 кВА | 29.7
пос. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №105а ВЛ 10кВ Краснопольский | 250,00 кВА | 136.8
пос. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 643 ВЛ Краснопольский | 100 | 42
пос. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 601 ВЛ Краснопол.пс Никольск. | 63,00 кВА | 31.6
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 62 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 160,00 кВА | 87.8
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 542 ВЛ Маяк комм. пс Никольс. | 160,00 кВА | 94.7
пос. Краснопольский | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 606 ВЛ Петушок пс Никольс. | 63,00 кВА | 58.9
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 7 ф.1 пс Усмань | 400,00 кВА | 212
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 8 ВЛ 10кВ ф.1 ПС Усмань | 650,00 кВА | 483.7
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 9 ф. 1 пс Усмань | 400,00 кВА | 288
г. Усмань | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 10 ф. 1 пс Усмань | 500,00 кВА | 397
г. Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 11 ф. 1 пс Усмань | 250,00 кВА | 88.75
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-64 фид.1ПС Усмань яч.№4 | 160,00 кВА | 128.8
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП №14 ВЛ 10кВ №1 ПС Усмань | 560,00 кВА | 369.6
г. Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 22 ф.1 пс Усмань | 180,00 кВА | 54
с. Новоугляновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 31 ф.1 пс Усмань | 100 | 40
с. Новоугляновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 32 ф.1 пс Усмань | 250,00 кВА | 80
с. Новоугляновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 39 ф.1 пс Усмань | 100 | 30
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 53 ф.1 пс Усмань | 420,00 кВА | 347
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 54 ф.1 пс Усмань | 1260 | 1000
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 55 ф. 1 пс Усмань | 160,00 кВА | 50
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 56 ф.1 пс Усмань | 100 | 61
с. Новоугляновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 60 ф.1 пс Усмань | 160,00 кВА | 60
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 125 ф.1 пс Усмань | 160,00 кВА | 11
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 5 ф.1 пс Усмань | 650,00 кВА | 498
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 760 ф.1 ПС Усмань | 100 | 87
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 840 ф.1 ПС Усмань | 250,00 кВА | 178.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №854 Ф.№1 ПС Усмань | 100 | 53.8
с. Новоугляновка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №231 ВЛ Ф.1 ПС Усмань | 100 | 91.7
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 100кВА №867 ВЛ Ф.1 ПС Усмань | 100 | 33
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №883 ВЛ 10кВ Ф.1 ПС Усмань | 250,00 кВА | 187.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №706 Фидер №1 Усмань | 160,00 кВА | 90.7
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №707 Ф.1 ПС Усмань | 160,00 кВА | 108
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 715 ВЛ Ф.№1 пс Усмань | 400,00 кВА | 291.6
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №728 ВЛ Ф.№1 ПС Усмань | 250,00 кВА | 212.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №730 Ф.1 ПС Усмань | 63,00 кВА | 50
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 1ф.10 пcУсмань | 400,00 кВА | 265.6
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 2 ф.10 пс Усмань | 250,00 кВА | 194.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 4 ф.10 пс Усмань | 320,00 кВА | 102.72
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 6 ф. 10 пс Усмань | 250,00 кВА | 107.75
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 13 ф.10 пс Усмань | 320,00 кВА | 208
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 18 ф.10 пс Усмань | 180,00 кВА | 15
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 20 ф.10 пс Усмань | 250,00 кВА | 92
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 34 ф.10 пс Усмань | 500,00 кВА | 181
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 69 (110) ф.10 пс Усмань | 160,00 кВА | 38.3
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 791 ф.10 ПС Усмань | 100 | 55.2
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 792 ф.10 ПС Усмань | 63,00 кВА | 45
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №790 ф.10 ПС Усмань | 63,00 кВА | 44.3
г. Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП 826 г.Усмань | 250,00 кВА | 117.25
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №822 ф.10 ПС Усмань | 250,00 кВА | 67.8
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №849 Ф.№10 ПС Усмань | 800,00 кВА | 740
с. Новоугляновка | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 33 ф.2 пс Усмань | 160,00 кВА | 40
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 63 ф.2 пс Усмань | 250,00 кВА | 176.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 65 ф.2 пс Усмань | 250,00 кВА | 214
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 66 ф.2 пс Усмань | 250,00 кВА | 244.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 16 ф.2 пс Усмань | 250,00 кВА | 112.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 23 ф.2 пс Усмань | 180,00 кВА | 14.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 26 ф. 2 пс Усмань | 100 | 50
с. Новоугляновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 30 ф.2 пс Усмань | 100 | 76
г. Усмань | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 36 ф. 2 пс Усмань | 100 | 74.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 38 ф. 2 пс Усмань | 160,00 кВА | 45
с. Новоугляновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 40 ф.2 пс Усмань | 40,00 кВА | 10
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 45 ф.2 пс Усмань | 100 | 25
г. Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 47 ф.2 пс Усмань | 250,00 кВА | 73.6
г. Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 48 ф.2 пс Усмань | 250,00 кВА | 212
с. Новоугляновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 57 ф.2 пс Усмань | 250,00 кВА | 100
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 59 ф.2 пс Усмань | 160,00 кВА | 93.7
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 43 ф.2 пс Усмань | 250,00 кВА | 282
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №100 ф.2 ПС Усмань | 25,00 кВА | 16
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 780 ф.2 ПС Усмань | 100 | 62.1
г. Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП 779 ВЛ ф.2 ПС Усмань | 250,00 кВА | 159
г. Усмань | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №778 ВЛ ф.2 ПС Усмань | 40,00 кВА | 36.8
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 777 ф.2 ПС Усмань | 160,00 кВА | 120.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №230 ф.2 ПС Усмань | 160,00 кВА | 83.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №821 ф.2 ПС Усмань | 160,00 кВА | 67.3
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 833 ВЛ 10кВ ф.2 ПС Усмань | 160,00 кВА | 89
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 834 ВЛ 10кВ ф.2 ПС Усмань | 250,00 кВА | 91
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 836 ф.2 ПС Усмань | 100 | 25.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №837 ф.2 ПС Усмань | 100 | 67.2
г. Усмань | Усманский | Усманский | СТП 10кВ № 843 ф.2 ПС Усмань | 63,00 кВА | 52.6
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 835 ф.2 ПС Усмань | 100 | 22
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №839 Ф.№2 ПС Усмань | 100 | 42.3
с. Новоугляновка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №850 Ф.№2 ПС Усмань | 100 | 25
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №828 Ф.№ 2 ПС Усмань | 63,00 кВА | 52.3
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №859 Ф.№2 ПС Усмань | 100 | 65.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 100 кВА №868 Ф.2 ПС Усмань | 100 | 54.5
г. Усмань | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №897 ВЛ Фидер №2 ПС Усмань | 63,00 кВА | 56.6
г. Усмань | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №898 ВЛ Фидер №2 ПС Усмань | 63,00 кВА | 60
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №899 Фидер №2 ПС Усмань | 160,00 кВА | 140.8
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №711 Фидер №2 Усмань | 160,00 кВА | 133.6
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 723 Ф.2 ПС Усмань | 160,00 кВА | 146
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 725 Ф.2 ПС Усмань | 250,00 кВА | 217.2
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №729 ВЛ Ф.№2 ПС Усмань | 160,00 кВА | 125.7
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ 838 ф.2 пс Усмань | 100 | 19.3
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 104 (41)ф.3 пс Усмань | 160,00 кВА | 35
с. Медовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 125 ВЛ ф.4 пс Усмань | 160,00 кВА | 112.4
с. Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 202 ВЛ ф.4 пс Усмань | 400,00 кВА | 324.4
с. Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 203 ВЛ ф.4 пс Усмань | 400,00 кВА | 318
с. Медовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 116 ВЛ ф.4 пс Усмань | 100 | 62.3
с. Медовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 119 ВЛ ф.4 пс Усмань | 160,00 кВА | 158
с. Пригородка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 217 ВЛ ф.4 пс Усмань | 160,00 кВА | 88.9
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №731 Ф.4 ПС Усмань | 160,00 кВА | 116.8
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 15 ф.5 пс Усмань | 160,00 кВА | 80
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 19 ф.5 пс Усмань | 400,00 кВА | 105
с. Пригородка | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 62 ф.5 пс Усмань | 250,00 кВА | 90
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 25 ф.5 пс Усмань | 800,00 кВА | 660
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №800 ф.5 ПС Усмань | 40,00 кВА | 10.36
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 70 ф.5 пс Усмань | 40,00 кВА | 10
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №827 Ф.№5 ПС Усмань | 100 | 72.4
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП- 2х160кВА №871 ф.5 пс Усмань | 320,00 кВА | 139.8
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №712 Ф.5 ПС Усмань | 100 | 93
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 529 ВЛ ф.7 пс Усмань | 160,00 кВА | 94
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 222 ВЛ ф.7 пс Усмань | 160,00 кВА | 83.2
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 98 ВЛ ф.7 пс Усмань | 250,00 кВА | 148
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 133 ВЛ ф.7 пс Усмань | 160,00 кВА | 78.4
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 556 ВЛ ф. 7 пс Усмань | 250,00 кВА | 148
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 262 ВЛ ф.7 пс Усмань | 160,00 кВА | 44.6
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 193 ф.7 пс Усмань | 160,00 кВА | 97.8
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 438 ф.7 пс Усмань | 40,00 кВА | 11.8
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №829 Ф.7 ПС Усмань | 63,00 кВА | 46
г. Усмань | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №889 ВЛ "Ф.№7" ПС Усмань | 25,00 кВА | 12
г. Усмань | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 51 ф.8 ПС Усмань | 400,00 кВА | 268
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 17 ф.8 пс Усмань | 250,00 кВА | 175
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 21 ф.8 пс Усмань | 630,00 кВА | 535
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 24 ф.8 пс Усмань | 250,00 кВА | 75
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 27 ф. 8 пс Усмань | 400,00 кВА | 288
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 44 ф.8 пс Усмань | 100 | 35
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 49 ф.8 пс Усмань | 250,00 кВА | 80
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 50 ф. 8 пс Усмань | 960,00 кВА | 632.6
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 58 ф. 8 пс Усмань | 100 | 40
г. Усмань | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 28 ф.8 пс Усмань | 650,00 кВА | 281
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №820 ф.8 ПС Усмань | 250,00 кВА | 182.6
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №860 Ф.8 ПС Усмань | 250,00 кВА | 185
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №861 ВЛ Фидер №8 ПС Усмань | 160,00 кВА | 88.6
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №862 ВЛ ф.№8 ПС Усмань | 250,00 кВА | 205
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 100 кВа № 863 ВЛ-10 Ф.№8 | 100 | 62.8
г. Усмань | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №480 ВЛ Ф.№9 ПС Усмань | 40,00 кВА | 22
г. Усмань | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №740 Фидер №9 ПС Усмань | 63,00 кВА | 33.4
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 140 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 28.8
с. Студёнки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 281 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 65.7
с. Студёнки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 214 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 72.3
с. Студёнки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 646 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 82
с. Студёнки | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 649 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 66
с. Беляево | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 184 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 160,00 кВА | 87.5
с. Беляево | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 166 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 160,00 кВА | 92.6
с. Беляево | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 179 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 44.8
с. Студёнки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 191 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250,00 кВА | 202.4
с. Студёнки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 150 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 160,00 кВА | 94.8
с. Студёнки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 250 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 62.9
д. Шаршки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 176 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250,00 кВА | 198.8
д. Шаршки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 251 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 40,00 кВА | 18
с. Студёнки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 645 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 100 | 42
с. Студёнки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 88 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250,00 кВА | 178
с. Беляево | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 177 ВЛ Комсомолец пс Усмань | 250,00 кВА | 186.7
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 676 ВЛ Комсом. пс Усмань | 160,00 кВА | 103.8
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 647 ВЛ Комсомол. пс Усмань | 400,00 кВА | 303.4
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-250 кВА №870 Комсомолец пс Усмань | 250,00 кВА | 204.8
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 878 ВЛ-Комсомолец пс Усмань | 160,00 кВА | 99.8
г. Усмань | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №747 Комсомолец ПС Усмань | 63,00 кВА | 32.4
с. Стрелецкие Хутора | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №42(171) ВЛ Сельхозхим ПС Усман | 100 | 40
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №713 Сельхозхимия ПС Усмань | 400,00 кВА | 368.4
г. Усмань | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №845 ВЛ Сельхозхимия | 25,00 кВА | 25
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 630 ВЛ-Березняг.пс Березняг. | 250,00 кВА | 188.6
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 651ВЛ Грачёвка пс Березнягов. | 100 | 48.8
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 569 ВЛ-10 кВ Грач. пс Берез. | 160,00 кВА | 102.4
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 514 ВЛ Грачёвка псБерезняговк | 315,00 кВА | 288
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 639 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 250,00 кВА | 228
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 650 ВЛ Грачёвка пс Березняг. | 63,00 кВА | 60
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 407 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 100 | 51
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 567 ВЛ Грачёвка псБерезнягов | 63,00 кВА | 49
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 444 ВЛ Грачёвка псБерезняг. | 250,00 кВА | 219
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 513 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 250,00 кВА | 239
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 570 ВЛ Грачёвка ПС Березнягов | 100 | 69
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 515 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 160,00 кВА | 150
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 636 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63,00 кВА | 36
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 635 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 40,00 кВА | 23
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 419 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 100 | 87
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 568 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63,00 кВА | 36
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 519 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 160,00 кВА | 123
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 520 ВЛ Грачёвка пс Березнягов | 100 | 82
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 638 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 100 | 80
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 573 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 40,00 кВА | 28
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 506 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 40,00 кВА | 24
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 550 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63,00 кВА | 55
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 418 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 63,00 кВА | 47
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 571ВЛ Грачёвка псБерезняговка | 63,00 кВА | 54
c. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 408 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 250,00 кВА | 232
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 526 ВЛ Грачёвка пс Березняг. | 400,00 кВА | 384
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 406 ВЛ Грачёвка псБерезнягов. | 160,00 кВА | 115
с.Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 522 ВЛ Грачёвка пс Березнягов | 160,00 кВА | 145
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 410 ВЛ Дружба пс Березняговка | 100 | 86
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 275 ВЛ Дружба пс Березняговка | 400,00 кВА | 343
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 409 ВЛ Дружба пс Березняговка | 250,00 кВА | 205
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 555 ВЛ Дружба пс Березняговка | 100 | 50
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 555a ВЛ Дружба пс Берез. | 250,00 кВА | 205
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 411 ВЛ Дружба ПС Березняговка | 63,00 кВА | 53
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 525 ВЛ Дружба ПС Березняговка | 40,00 кВА | 14
с.Березняговка | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №721 Дружба ПС Березняговка | 63,00 кВА | 62
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 548 ВЛ-Крас.зн.псБерезняговка | 160,00 кВА | 108.4
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 549 ВЛ-Крас.зн.псБерезняговка | 40,00 кВА | 38
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 672 ВЛ Красное зн.псБерезняг. | 63,00 кВА | 42
с.Березняговка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №552 ВЛ Красное знамя ПС Березн | 63,00 кВА | 24
с. Березняговка | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №451 ВЛ Красное знамя | 63,00 кВА | 32
с. Бреславка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 534 ВЛ Чистые пруды ПС Березн | 100 | 48.8
с. Бреславка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №440 ВЛ Чистые пруды ПС Березня | 63,00 кВА | 28.4
с. Бреславка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №596 ВЛ Чистые пруды ПС Березня | 250,00 кВА | 180.2
д. Екатериновка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №12 ВЛ Чистые пруды ПС Березняг | 63,00 кВА | 49.4
с. Бреславка | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 541 ВЛ Чист.пруд.пс Березняг. | 63,00 кВА | 51.2
с. Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 621ВЛ Чист.пруд.пс Березняг. | 160,00 кВА | 82.6
с. Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 533ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | 100 | 42.9
с. Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 11 ВЛ Чист. пруды пс Берез. | 100 | 58.6
с. Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 532 ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | 160,00 кВА | 101.8
с. Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 564ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | 250,00 кВА | 203.8
с. Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 301ВЛЧист.пруд.псБерезнягов. | 63,00 кВА | 52.6
с. Березняговка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 530ВЛЧист.пруды псБерезнягов. | 250,00 кВА | 211.8
с. Березняговка | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №832 ВЛ Чистые пруды пс Бере | 25,00 кВА | 18
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 105 ВЛ ф.11пс Бочиновка | 100 | 44.1
г. Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП-10кВ № 52 ф.11 пс Бочиновка | 250,00 кВА | 80
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №848 Ф.№11 ПС Бочиновка | 800,00 кВА | 244
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №864 Ф.11 и Ф.5 | 1260 | 540
г. Усмань | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №866 Ф.11 пс Бочиновка | 25,00 кВА | 19.8
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №882 ВЛ ф.№11 ПС Бочиновка | 63,00 кВА | 51.9
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №746 Фидер №11 ПС Бочиновка | 100 | 96.2
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 61 ф.12 пс Бочиновка | 250,00 кВА | 80
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 68 ф.12 от ПС Бочиновка | 250,00 кВА | 236
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 67 ф.12 ПС Бочиновка | 250,00 кВА | 240
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №825 ф.12 ПС Усмань | 250,00 кВА | 200
г. Усмань | Усманский | Усманский | ГКТП 10кВ №846 ф.12 ПС Бочиновка | 500,00 кВА | 431.25
г. Усмань | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №722 Ф.12 пс Бочиновка | 100 | 59.8
с. Терновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 656 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 100 | 86.2
с. Терновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 228 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 100 | 75.6
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 144 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 250,00 кВА | 198.7
пос. Левый берег | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 172 ВЛ База УРЭС пс Бочиновка | 315,00 кВА | 254.1
с. Девица | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №614 ВЛ База УРЭС ПС Бочиновка | 100 | 91
с. Девица | Усманский | Усманский | СТП 173 ВЛ База УРЭС ПС Бочиновка | 100 | 73
с. Завальное | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №733 База УРЭС | 63,00 кВА | 58
г. Усмань | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №831 КНС ПС Бочиновка | 160,00 кВА | 143
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 16 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 400,00 кВА | 392
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 127 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 200,00 кВА | 182
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 82 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 630,00 кВА | 53
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 129 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 160,00 кВА | 152
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 641 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 160,00 кВА | 109
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 629 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 400,00 кВА | 368
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 15 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63,00 кВА | 51
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 7 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 160,00 кВА | 132
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 195 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 180,00 кВА | 175
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 8 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 160,00 кВА | 143
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 292 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63,00 кВА | 57
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 131 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 250,00 кВА | 216
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 14 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63,00 кВА | 48
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 126 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 65
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 128 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 63
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 284 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63,00 кВА | 48
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 590 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 250,00 кВА | 245
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 4 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 89
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 132 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 71
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 1 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 63,00 кВА | 52
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 130 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 68
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 285 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 73
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 185 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 400,00 кВА | 381
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №296 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 100 | 75
с. Завальное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 587 ВЛ Коммунар пс Бочин. | 63,00 кВА | 51
с. Завальное | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 215 ВЛ Коммунар пс Бочиновка | 500,00 кВА | 356
с. Завальное | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №877 ВЛ "Коммунар" | 63,00 кВА | 58
с. Красный Кудояр | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 37 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 63,00 кВА | 52
д. Красное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 163 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 160,00 кВА | 128
д. Красное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 164 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 250,00 кВА | 230
д. Красное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 165 ВЛ Кудояровка пс Бочин. | 250,00 кВА | 247
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 161 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 160,00 кВА | 73
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 660 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 100 | 85
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 269 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 100 | 69
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 475 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 100 | 73
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №518 ВЛ Кудояровка | 25,00 кВА | 22.1
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №852 Кудояровка ПС Бочиновка | 160,00 кВА | 73
д. Красное | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 162 ВЛ Кудояровка пс Бочин. | 100 | 85
с. Бочиновка | Усманский | Усманский | СТП 10кВ 719 ВЛ Кудояровка пс Бочинов. | 63,00 кВА | 52
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 13 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 160,00 кВА | 68
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 124 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 | 73
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 58 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 250,00 кВА | 242
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 622 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 | 82
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 489 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 | 76
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 666 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 250,00 кВА | 193
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 196 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 400,00 кВА | 360.3
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 187 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 160,00 кВА | 145
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 263 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 | 79
с. Терновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 102 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 250,00 кВА | 183
с. Терновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 117 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 | 69
с. Терновка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 123 ВЛ Терновка пс Бочиновка | 100 | 85
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №872 ВЛ Терновка пс Бочиновк | 63,00 кВА | 49
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №708 ВЛ Терновка ПС Бочиновк | 63,00 кВА | 55
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 32 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 250,00 кВА | 221.25
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №314 ВЛ Дмитревка ПС Дмитриевка | 63,00 кВА | 60.79
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №469 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 160,00 кВА | 149.12
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №297 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 250,00 кВА | 248.75
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №324 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 100 | 84.1
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №390 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 250,00 кВА | 246
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №389 ВЛ Дмитриевка ПС Дмитриевк | 160,00 кВА | 141.28
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 242 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 100 | 56.64
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 313 ВЛ-Дмитриевка пс Дмитриев | 100 | 59
с. Дмитриевка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 376 ВЛ-Дмитриевка пс Дмитриев | 160,00 кВА | 160
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 366 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 400,00 кВА | 398.4
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 439 ВЛ- Московка пс Дмитриев | 100 | 65.5
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 472 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 250,00 кВА | 238.75
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 243 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 63,00 кВА | 59.4
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 309 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 100 | 78.3
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 310 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 400,00 кВА | 379.2
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 382 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 100 | 99.8
с. Московка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 363 ВЛ-Московка пс Дмитриевка | 63,00 кВА | 61.48
с. Ростовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 325 ВЛ Насосная пс Дмитриевка | 63,00 кВА | 62.937
с. Ростовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 391 ВЛ-Насосная пс Дмитриевка | 100 | 97.9
с. Ростовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №359 ВЛ-Ростовка псДмитриевка | 100 | 97.9
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 657 ВЛ-Карачун пс Куликово | 100 | 91.7
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 648 ВЛ-Боровс.пс Куликово | 100 | 96
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 349 ВЛ-Боровс пс Куликово | 100 | 67
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №245 ВЛ Боровская пс Куликово | 250,00 кВА | 177.75
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 400 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 250,00 кВА | 243
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 470 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 100 | 86.2
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 364 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 250,00 кВА | 200
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 663 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 63,00 кВА | 55.818
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 435 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 250,00 кВА | 223.5
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 701 ВЛ-Зерносклад.пс Куликов. | 160,00 кВА | 127
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 362 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 250,00 кВА | 243.75
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 402 ВЛ-Зерноскл.пс Куликово | 160,00 кВА | 152
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 335 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 100 | 73
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 704 ВЛ-Зерноток РП Пластинки | 400,00 кВА | 368
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 453 ВЛ-Зерносклады пс Куликов | 63,00 кВА | 85
с. Куликово | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №890 Зерносклады пс Куликово | 40,00 кВА | 21.36
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 465 ВЛ-Карачун пс Куликово | 100 | 63
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 355 ВЛ-Карачун пс Куликово | 63,00 кВА | 49.2
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 352 ВЛ-Карачун пс Куликово | 63,00 кВА | 52
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 345 ВЛ Карачун ПС Куликово | 160,00 кВА | 155.04
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 658 ВЛ Карачун ПС Куликово | 100 | 72.6
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 466 ВЛ-Карачун пс Куликово | 100 | 88.8
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 354 ВЛ-Карачун пс Куликово | 63,00 кВА | 56.3
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 383 ВЛ-Карачун пс Куликово | 250,00 кВА | 223
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 350 ВЛ-Карачун пс Куликово | 63,00 кВА | 59.72
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 344 ВЛ-Карачун пс Куликово | 160,00 кВА | 145.28
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 351 ВЛ Карачун пс Куликово | 100 | 83.4
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №334 ВЛ Мещёрка ПС Куликово | 100 | 95.2
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №377 ВЛ Мещёрка ПС Куликово | 63,00 кВА | 56.2
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 378 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 100 | 89.5
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 420 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 63,00 кВА | 56.4
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 379 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 63,00 кВА | 33.14
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 434 ВЛ-Мещёрка пс Куликово | 63,00 кВА | 15.246
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 380 ВЛ-Покровка пс Куликово | 63,00 кВА | 57.46
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 464 ВЛ-Покровка пс Куликово | 100 | 97.3
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 341 ВЛ-Покровка пс Куликово | 63,00 кВА | 57.33
с. Куликово | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 329 ВЛ-Покровка пс Куликово | 160,00 кВА | 159.1
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 192 ВЛ Бригада4 пс Московка | 100 | 89.6
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 873 ВЛ Бригада 4 пс Московка | 100 | 95.4
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 874 ВЛ Бригада 4 пс Московка | 100 | 91.2
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 108 ВЛ Бригада4 пс Московка | 63,00 кВА | 58.1
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 880 ВЛ Никольское ПС Московка | 100 | 93.2
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 611 ВЛ Откормчник пс Московка | 100 | 88.2
с. Никольское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №881 ВЛ Откормочник ПС Моско | 16,00 кВА | 14.1
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 112 ВЛ Химсклады пс Московка | 160,00 кВА | 153.5
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 141 ВЛ Химсклады пс Московка | 250,00 кВА | 189.6
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 115 ВЛ Химсклады пс Московка | 250,00 кВА | 175.3
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 114 ВЛ Химсклады пс Московка | 250,00 кВА | 186.7
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 110 ВЛ Химсклады пс Московка | 100 | 96.1
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 624 ВЛ Химсклады пс Московка | 400,00 кВА | 345.2
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 170 ВЛ Химсклады пс Московка | 400,00 кВА | 365.1
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 403 ВЛ Химсклады ПС Московка | 400,00 кВА | 376.1
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 113 ВЛ Хисклады пс Московка | 400,00 кВА | 298.2
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 617 ВЛ Химсклады ПС Московка | 250,00 кВА | 193.5
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 618 ВЛ Химсклады пс Московка | 250,00 кВА | 243.1
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 404 ВЛ Химсклады пс Московка | 250,00 кВА | 236.8
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 111 ВЛ Химсклады пс Московка | 250,00 кВА | 248.1
с. Никольское | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №851 Химсклады ПС Московка | 63,00 кВА | 56.8
с. Никольское | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №879 ВЛ Химсклады ПС Московк | 63,00 кВА | 54.2
с. Никольское | Усманский | Усманский | СТП 10 кВ №720 ВЛ Химсклады пс Московка | 63,00 кВА | 55
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 109 ВЛ Хозцентр пс Московка | 100 | 57.2
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП 10 кВ №626 ВЛ Хозцентр ПС Московка | 400,00 кВА | 367.5
с. Никольское | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 627 ВЛ Хозцентр ПС Московка | 100 | 95.2
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 580 ВЛ Байгора пс Пашково | 160,00 кВА | 159
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 501 ВЛ Байгора пс Пашково | 100 | 98
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 593 ВЛ Байгора пс Пашково | 100 | 92
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 620 ВЛ Байгора пс Пашково | 250,00 кВА | 239
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 300 ВЛ Девица пс Пашково | 40,00 кВА | 35.7
с. Девица | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №718 Девица пс Пашково | 63,00 кВА | 51
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 563 ВЛ Лог пс Пашково | 63,00 кВА | 48
с .Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 521 ВЛ Пашковс. пс Пашково | 500,00 кВА | 497
с.Пашково | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №726 Пашковский комплекс | 100 | 100
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 503 ВЛ Пятилетка пс Пашково | 100 | 79
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 560 ВЛ Пятилетка псПашково | 63,00 кВА | 53
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 502 ВЛ Школа пс Пашково | 160,00 кВА | 151
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 401 ВЛ Школа пс Пашково | 400,00 кВА | 384
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 504 ВЛ Школа пс Пашково | 100 | 80
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 661ВЛ Школа пс Пашково | 100 | 62
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 562 ВЛ Школа пс Пашково | 250,00 кВА | 221
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 505 ВЛ Школа пс Пашково | 100 | 92
с. Байгора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 628 ВЛ Школа пс Пашково | 160,00 кВА | 152
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №253 ВЛ Боровое ПС Поддубровка | 100 | 145
с. Боровое | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №357 Боровое пс Поддубровка | 40,00 кВА | 65
с. Демшино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №233 ВЛ Демшино пс Поддуб. | 25,00 кВА | 14.75
с. Демшино | Усманский | Усманский | СТП 10кВ № 178 Демшино ПС Поддубровк | 40,00 кВА | 37
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 211ВЛ Излегоще пс Поддубр. | 160,00 кВА | 140.8
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 237 ВЛ-10 "Излегоще" пс Подд. | 250,00 кВА | 152.3
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 225 ВЛ Излегоще пс Поддуб. | 250,00 кВА | 195
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 220 ВЛ Излегоще ПС Поддубр. | 160,00 кВА | 145.6
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 299 ВЛ Излегоще | 160,00 кВА | 143.84
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 235 ВЛ Излегоще пс Поддуб. | 160,00 кВА | 157.76
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 205 ВЛ Излегоще пс Поддубр. | 400,00 кВА | 336
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 221 ВЛ Излегоще | 250,00 кВА | 162.5
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 212 ВЛ Излегоще псПоддубровка | 100 | 63
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 239 ВЛ Излегоще пс Поддубров. | 250,00 кВА | 215
с. Излегоще | Усманский | Усманский | CТП-10кВ № 86 (ВЛ-Излегоще пс Поддубр.) | 100 | 93
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 219 ВЛ-Излегоще пс Поддубр. | 100 | 95.1
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №261 ВЛ Излегоще пс Поддубровка | 160,00 кВА | 113.36
с. Излегоще | Усманский | Усманский | CТП 10кВ №75 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 100 | 98.2
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №73 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 100 | 97.65
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 78 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 100 | 91.93
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №266 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 63,00 кВА | 59.12
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №277 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 100 | 83.9
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №278 ВЛ Излегоще ПС Поддубровк | 100 | 14.8
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №276 ВЛ Излегоще ПС Поддубровка | 160,00 кВА | 109.49
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №853 Излегоще ПС Поддубровка | 100 | 93
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №213 ВЛ Излегоще пс Поддубр. | 250,00 кВА | 243.1
с. Излегоще | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №865 Излегоще пс Поддубровка | 63,00 кВА | 51
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №876 ВЛ "Излегоще" | 63,00 кВА | 54
с. Излегоще | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №714 Излегоще ПС Поддубровка | 100 | 91
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 27 ВЛ Орош. пс Поддубровка | 100 | 94.2
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 189 ВЛ Орошен. пс Поддубровка | 160,00 кВА | 147.52
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №29 ВЛ Орошение ПС Поддубровка | 160,00 кВА | 158
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 85 ВЛ Орошение пс Поддубровка | 63,00 кВА | 52
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 207 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 100 | 88
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 199 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | 160,00 кВА | 96
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 68 ВЛ Поддубр. пс Поддубров. | 160,00 кВА | 60.8
с. Октябрьское | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 10 ВЛ Октяб. ПС Аксай | 100 | 86.9
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 28 ВЛ Поддубровка пс Подд. | 100 | 28
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 94 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 100 | 65
с. Демшино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 471 ВЛ Поддубров. пс Поддуб. | 100 | 89
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 23 ВЛ Поддубровка пс Поддуб. | 400,00 кВА | 300
с. Арзыбовка | Усманский | Усманский | ТП 10кВ № 65 ВЛ Поддубровка ПС Поддубров | 100 | 51.66
с. Демшино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 139 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | 100 | 49
с. Арзыбовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 198 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | 63,00 кВА | 53.55
с. Демшино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 93 ВЛ Поддубр. пс Поддубр. | 160,00 кВА | 60.8
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 95 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 400,00 кВА | 320.4
с. Крутчик | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 121ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 250,00 кВА | 217.5
с. Арзыбовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 190 ВЛ Поддубр. пс Поддубр | 160,00 кВА | 134.4
с. Медовка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 197 ВЛ Поддуб. пс Поддубр. | 63,00 кВА | 38.43
с. Медовка | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 53 ВЛ Поддубровка ПС Поддубров | 100 | 67
с. Арзыбовка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 87 от ПС Поддубровка | 25,00 кВА | 19
с. Медовка | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №732 ВЛ Поддубровка | 160,00 кВА | 135.2
с. Савицкое | Усманский | Усманский | СТП 10кВ №875 ВЛ 10кВ Рыбопитомник | 100 | 75
с. Савицкое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 200 ВЛ Савицкое пс Поддуб. | 160,00 кВА | 130
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 283 ВЛ Сосновка ПС Поддубровк | 63,00 кВА | 46.62
с. Поддубровка | Усманский | Усманский | КТП 10 кВ №823 ВЛ Сосновка ПС Поддубровк | 25,00 кВА | 17.2
с. Бреславка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 582 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 400,00 кВА | 305.1
с. Сторожевские Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 84 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 160,00 кВА | 138
с. Сторожевские Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 581ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 100 | 82.1
с. Сторожевские Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 634 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 63,00 кВА | 51
с. Сторожевские Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 546 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 400,00 кВА | 305
с. Сторожевские Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 584 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 63,00 кВА | 48
с. Сторожевские Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 19 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 100 | 72.6
с. Сторожевские Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 450 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 100 | 62.8
с. Сторожевские Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 2 ВЛ Бреславка пс Фёдоровка | 100 | 63.1
с. Сторожевские Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 583 ВЛ Бреслав. пс Фёдоровка | 100 | 74.3
с. Красный Кудояр | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 38 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 63,00 кВА | 58.1
д. Пушкари | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 41 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 63,00 кВА | 49.3
с. Куриловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 21А ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 400,00 кВА | 352.1
с. Куриловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 40 ВЛ Куриловка ПС Фёдоровка | 63,00 кВА | 46.3
с. Куриловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 39 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 250,00 кВА | 199.4
д. Пушкари | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 42 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 100 | 75.3
д. Фёдоровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 89 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 100 | 65.1
с. Сторожевские Хутора | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 77 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 100 | 92.2
с. Куриловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 90 ВЛ Куриловка пс Фёдоровка | 160,00 кВА | 145.3
с. Куриловка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 21 ВЛ Куриловка ПС Фёдоровка | 100 | 69.5
с. Куриловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 169 ВЛ Куриловка ПС Фёдоровка | 100 | 82.2
д. Фёдоровка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №103 ВЛ Фёдоровский комплекс | 400,00 кВА | 298.2
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 236 ВЛ Кр. бор РП Боровое | 100 | 82
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 206 ВЛ Крас. бор РП Боровое | 100 | 63
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 280 ВЛ Кр.бор РП Боровое | 100 | 78
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 209 ВЛ Кул.лесхоз РП Боровое | 250,00 кВА | 206
пос. Первомайский | Усманский | Усманский | КТП 246 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 63,00 кВА | 58
пос. Куликовский лесхоз | Усманский | Усманский | КТП 247 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 100 | 67
пос. Куликовский лесхоз | Усманский | Усманский | КТП 690 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 63,00 кВА | 57.83
пос. Куликовский лесхоз | Усманский | Усманский | КТП 287 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 63,00 кВА | 47.88
пос. Куликовский лесхоз | Усманский | Усманский | КТП 691 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 250,00 кВА | 206
пос. Куликовский лесхоз | Усманский | Усманский | КТП 692 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 160,00 кВА | 108
пос. Куликовский лесхоз | Усманский | Усманский | КТП 693 ВЛ Куликовский лесхоз РП Боровое | 250,00 кВА | 172.5
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №290 ВЛ Куликовский лесхоз Под | 100 | 51
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №291 ВЛ Куликовский лесхоз Под | 100 | 65
с. Боровое | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №260 Куликовский лесхоз | 40,00 кВА | 16.8
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 229 ВЛ-10 №4 Мастер РП Борово | 63,00 кВА | 47
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 238 ВЛ Мастер РП Боровое | 100 | 65
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №267 Мастерские РП Боровое | 100 | 47.88
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №272 Мастерские РП Боровое | 40,00 кВА | 25.6
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №270 Мастерские РП Боровое | 63,00 кВА | 58
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ №201 ВЛ Мастерские ПС Поддубро | 100 | 91
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 271 ВЛ Столовая РП Боровое | 400,00 кВА | 372
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 265 ВЛ Столовая РП Боровое | 250,00 кВА | 201
с. Боровое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 286 ВЛ Столовая РП Боровое | 63,00 кВА | 46.2
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 175 ВЛ 1 Мая РП Девица | 400,00 кВА | 354
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 182 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 75
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 153 ВЛ 1 Мая РП Девица | 63,00 кВА | 42
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 69 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 81.3
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 151 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 78.5
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 445 ВЛ 10кВ 1 Мая РП Девица | 160,00 кВА | 89.3
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 258 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 56.3
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 154 ВЛ 1 Мая РП Девица | 63,00 кВА | 49.3
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 158 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 64
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 616 ВЛ 1 Мая РП Девица | 160,00 кВА | 137
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 149 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 78.5
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 155 ВЛ 1 Мая РП Девица | 63,00 кВА | 57.2
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 446 ВЛ 1 Мая РП Девица | 160,00 кВА | 124.3
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 145 ВЛ 10кВ 1 Мая РП Девица | 60,00 кВА | 54.7
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 156 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250,00 кВА | 187
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 157 ВЛ 1 Мая РП Девица | 63,00 кВА | 54.9
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 664 ВЛ 1 Мая РП Девица | 160,00 кВА | 138.2
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №148 ВЛ 1 Мая РП Девица | 160,00 кВА | 145
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 147 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250,00 кВА | 216.3
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 142 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250,00 кВА | 179.2
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 35 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250,00 кВА | 186.3
с. Девица | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 279 ВЛ 1 Мая РП Девица | 250,00 кВА | 201.3
с. Девица | Усманский | Усманский | СТП-10 кВ № 615 ВЛ 1 Мая РП Девица | 100 | 65.4
с. Песковатские Выселки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 183 ВЛ Евсюковка РП Девица | 100 | 73.2
с. Никольские Выселки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 431 ВЛ Евсюковка РП Девица | 250,00 кВА | 198.2
с. Никольские Выселки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 254 ВЛ Евсюковка РП Девица | 250,00 кВА | 215
с. Студёнские Выселки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 180 ВЛ Евсюковка РП Девица | 63,00 кВА | 56.7
с. Никольские Выселки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 61 ВЛ Евсюковка РП Девица | 160,00 кВА | 123.5
с. Евсюковка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 59 ВЛ Евсюковка РП Девица | 100 | 69.2
с. Никольские Выселки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 174 ВЛ Евсюковка РП Девица | 100 | 75.2
c.В.Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 579 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 400,00 кВА | 302
c.В.Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 559 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 63,00 кВА | 48
c.В.Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 516 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 160,00 кВА | 49
c.В.Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 558 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 160,00 кВА | 9
c.В.Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ № 67 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 100 | 91
c.В.Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 619 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 100 | 38
c.В.Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 517 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 160,00 кВА | 116
c.В.Мосоловка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 74 ВЛ В.Мосоловка РП Пашково | 63,00 кВА | 60
с.Пашково | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №744 В.Мосоловка РП Пашково | 100 | 95
с.Пашково | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №734 Кормоцех РП Пашково | 100 | 89.5
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 510 ВЛ Ладыгино РП Пашково | 40,00 кВА | 37
с. Грачёвка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 637ВЛ-Ладыгино РП-Пашково | 63,00 кВА | 59.1
с.Пашково | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №739 Летний лагерь РП Пашков | 63,00 кВА | 51.3
с.Пашково | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №467 ВЛ Лет.лагерь РП Пашков | 63,00 кВА | 54.7
с.Пашково | Усманский | Усманский | СТП-10кВ № 576 ВЛ Летний лагерь РП Пашко | 63,00 кВА | 58.4
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 578 ВЛ Правление РП Пашково | 160,00 кВА | 156
с .Пашково | Усманский | Усманский | ЗТП-10кВ № 653 ВЛ Правление РП Пашково | 250,00 кВА | 235
с.Пашково | Усманский | Усманский | СТП 10 кВ №735 | 40,00 кВА | 33.3
с.Пашково | Усманский | Усманский | СТП 10 кВ №737 | 100 | 87.2
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП 10 кВ №736 | 160,00 кВА | 151.4
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10 кВ № 500 ВЛ Правление РП Пашково | 100 | 87.4
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 612 ВЛ Ток РП Пашково | 630,00 кВА | 549.2
с.Пашково | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 575 ВЛ Ток РП Пашково | 100 | 87
с.Пашково | Усманский | Усманский | СТП - 10 кВ №540 ВЛ Ток РП Пашково | 63,00 кВА | 58.7
д. III Петровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 535 ВЛ Андросовка РП Пластин. | 100 | 89.6
д. III Петровка | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №565 ВЛ Андросовка РП Пластинки | 100 | 85.4
д. III Петровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 655 ВЛ Андросовка РП Пластин. | 100 | 69.7
д. III Петровка | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 585 ВЛ Андросов. РП Пластинки | 63,00 кВА | 54.2
с. Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 473 ВЛ-Быт РП-Пластинки | 100 | 97.8
с. Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 426 ВЛ-Быт РП-Пластинки | 400,00 кВА | 393.6
с. Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 375 ВЛ-Быт РП-Пластинки | 100 | 86.2
с. Гаршино | Усманский | Усманский | ТП-10кВ № 360 ВЛ-Гаршино РП-Пластинки | 63,00 кВА | 56.7
с. Гаршино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 370 ВЛ-Гаршино РП-Пластинки | 30,00 кВА | 28.1
с. Гаршино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 323 ВЛ-Гаршино РП-Пластинки | 100 | 86.7
с. Гаршино | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 385 ВЛ Гаршино РП Пластинки | 63,00 кВА | 52.3
с. Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 353 ВЛ-Зерноток РП-Пластинки | 160,00 кВА | 142.7
с. Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 356 ВЛ-Снежково РП-Пластинки | 100 | 79.3
с. Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 326 ВЛ Снежково РП Пластинки | 100 | 85.2
с. Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 340 ВЛ Снежково РП Пластин. | 100 | 95.1
с. Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 331ВЛ-Центр РП-Пластинки | 400,00 кВА | 376.4
с. Пластинки | Усманский | Усманский | КТП-10кВ № 316 ВЛ-Центр РП-Пластинки | 100 | 99.1
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №589 ВЛ Башня РП Сторожевое | 63,00 кВА | 51.9
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №24 ВЛ Башня РП Сторожевое | 250,00 кВА | 231.8
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП 10кВ №551 ВЛ Башня РП Сторожевое | 63,00 кВА | 52.1
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №561ВЛ Башня РП Сторожевое | 160,00 кВА | 145.2
с. Сторожевое | Усманский | Усманский | КТП-10кВ №675 ВЛ-Башня РП-Сторожевое | 100 | 86.3
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 220 | 63,00 кВА | 22.6
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | Х-221 KTП63 TM 63 К-З ПАМЯТЬ ЛЕНИНА 2 | 63,00 кВА | 42.3
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 223 | 100 | 69
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 310 | 160,00 кВА | 136.5
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 393 | 63,00 кВА | 54
с.Старое Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 253 | 100 | 64.7
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 254 | 100 | 73.7
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 224 | 40,00 кВА | 27.2
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 225 | 250,00 кВА | 239.5
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 226 | 160,00 кВА | 145.2
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 227 | 100 | 93.1
с.Старое Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 229 | 160,00 кВА | 125.8
с.Старое Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 230 | 100 | 96.3
с.Старое Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 242 | 100 | 77.2
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 258 | 250,00 кВА | 250
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 255 | 100 | 98.3
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 306 | 400,00 кВА | 280
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 005 | 250,00 кВА | 236.3
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 100 | 63,00 кВА | 37.5
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 011 | 250,00 кВА | 250
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 010 | 100 | 74.4
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 009 | 100 | 73.7
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 259 | 250,00 кВА | 223.8
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 272 | 100 | 85.8
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 012 | 250,00 кВА | 233.5
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 013 | 160,00 кВА | 83.2
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 015 | 100 | 89.5
с. Введенка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 350 | 100 | 77.9
с. Даньшино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 241 | 100 | 66.8
с. Введенка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 238 | 100 | 75.1
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 016 Е-Лозовка | 63,00 кВА | 49.9
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 352 Е-Лозовка | 100 | 79.3
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 353 Е-Лозовка | 63,00 кВА | 25.2
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 348 Е-Лозовка | 100 | 81.3
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 018 Е-Лозовка | 100 | 75.8
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | МТП-10кВ №Х-019 Е-Лозовка | 100 | 89
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 020 Е-Лозовка | 100 | 68.2
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ № 022 с.Елец-Лозовка | 160,00 кВА | 136
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 021 Е-Лозовка | 250,00 кВА | 232.8
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 025 Е-Лозовка | 250,00 кВА | 214.8
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 024 Е-Лозовка | 250,00 кВА | 233
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 266 Е-Лозовка | 250,00 кВА | 221
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 032 Н-Дубовое | 100 | 77.9
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 033 Н-Дубовое | 100 | 77.9
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ № 034 Н-Дубовое | 100 | 58.5
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 030 Н-Дубовое | 160,00 кВА | 97.6
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 028 Н-Дубовое | 63,00 кВА | 52
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 560 Н-Дубовое | 100 | 88.5 | 11.5
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 027 Н-Дубовое | 100 | 82
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 038 Н-Дубовое | 250,00 кВА | 179.5
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 262 Н-Дубовое | 100 | 64.7
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 040 Н-Дубовое | 100 | 57.4
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 041 Н-Дубовое | 100 | 64.7
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 042 Н-Дубовое | 63,00 кВА | 57.2
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 043 Н-Дубовое | 100 | 79.3
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 039 Н-Дубовое | 250,00 кВА | 217.7
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 035 Н-Дубовое | 63,00 кВА | 28.3
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 036 Н-Дубовое | 160,00 кВА | 160
с. Нижняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 097 Н-Колыбелка (Трещевка) | 100 | 50.9
с. Нижняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 207 Н-Колыбелка (Трещевка) | 100 | 50.9
с. Нижняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 205 Н-Колыбелка | 250,00 кВА | 164.2
с. Нижняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 210 Н-Колыбелка | 100 | 71
с. Нижняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 212 Н-Колыбелка | 63,00 кВА | 11.9
с. Нижняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 286 Н-Колыбелка | 250,00 кВА | 220.2
с. Нижняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 287 Н-Колыбелка | 250,00 кВА | 214
с. Верхняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 195 В-Колыбелка | 100 | 72.4
с. Верхняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 183 В-Колыбелка | 100 | 92.4
с. Верхняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 184 В-Колыбелка | 63,00 кВА | 50.5
с. Верхняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 185 В-Колыбелка | 63,00 кВА | 45
с. Верхняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 186 В-Колыбелка | 250,00 кВА | 205.2
с. Верхняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 187 В-Колыбелка | 40,00 кВА | 36.6
с. Верхняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 257 В-Колыбелка | 250,00 кВА | 206.5
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 151 Дмитряшевка | 250,00 кВА | 226
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 079 Дмитряшевка | 100 | 29
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 083 Дмитряшевка | 100 | 63.2
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 082 Дмитряшевка | 250,00 кВА | 191
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 168 Дмитряшевка | 100 | 144.1
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ № 303 Дмитряшевка | 160,00 кВА | 113.6
д.Анинкеевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 102 Аникеевка | 63,00 кВА | 26.4
с.Муравьевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 271 Муравьёвка | 160,00 кВА | 91.2
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 311 Дмитряшевка | 400,00 кВА | 373.2
с.Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 169 Отскочное | 160,00 кВА | 125.1
с.Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 170 Отскочное | 63,00 кВА | 46.1
с.Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 172 Отскочное | 160,00 кВА | 121.2
с.Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 174 Отскочное | 100 | 91.1
с.Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 166 Отскочное | 250,00 кВА | 243.5
с.Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 264 Отскочное | 250,00 кВА | 243.2
с.Отскочное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 297 Отскочное | 250,00 кВА | 204
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 095 Дмитряшевка | 250,00 кВА | 189
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 096 Дмитряшевка | 63,00 кВА | 45.4
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 092 Дмитряшевка | 100 | 69.4
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 182 Дмитряшевка | 100 | 65.5
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 188 Дмитряшевка | 63,00 кВА | 53.4
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ №Х-090 Дмитряшевка | 250,00 кВА | 225.2
с.Дмитряшевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 094 Дмитряшевка | 250,00 кВА | 75
с.Д-Негачевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 179 Д-Негачёвка | 100 | 96.2
с.Д-Негачевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 181 Д-Негачёвка | 160,00 кВА | 147.6
с.Ф-Негачевка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 160 | 100 | 93.7
с.Ф-Негачевка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 162 | 100 | 52.4
с.Ф-Негачевка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 164 | 100 | 73.1
с.Ф-Негачевка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 165 | 100 | 88.3
с.Ф-Негачевка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 295 | 250,00 кВА | 226.7
с.Благодатное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 155 Благодатное | 63,00 кВА | 61.9
д.Александровка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 157 | 63,00 кВА | 61.6
д.Посельское | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 158 Крещенка | 63,00 кВА | 62.3
с.Крещенка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 342 Крещенка | 160,00 кВА | 112.9
с.Крещенка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 340 Крещенка | 160,00 кВА | 144.4
с.Ф-Негачевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 147 Ф-Негачёвка | 100 | 73.1
с.Ф-Негачевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 148 Ф-Негачёвка | 100 | 83.5
с.Ф-Негачевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 149 Ф-Негачёвка | 250,00 кВА | 171
с.Ф-Негачевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ № 161 Ф-Негачёвка | 100 | 90.8
с.Конь-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 058 | 250,00 кВА | 205
с.Конь-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 046 | 160,00 кВА | 154.4
с.Конь-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 047 | 250,00 кВА | 214
с.Конь-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 045 | 160,00 кВА | 68
с.Конь-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 048 | 250,00 кВА | 218.2
с.Конь-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 052 | 100 | 91.1
с.Конь-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 050 | 400,00 кВА | 392.4
с.Конь-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 049 | 63,00 кВА | 61.9
с.Конь-Колодезь | Хлевенский | Хлевенский | ТП 056 | 63,00 кВА | 62
с.Знаменка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 280 Знаменка | 100 | 81.4
с.Знаменка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 128 Знаменка | 40,00 кВА | 31.2
с.Подгорное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 125 Подгорное | 63,00 кВА | 44.4
с.Подгорное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 126 Подгорное | 160,00 кВА | 138.6
с.Подгорное | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 127 Подгорное | 100 | 61.3
с.Манино | Хлевенский | Хлевенский | СТП-10кВ № 129 Манино | 63,00 кВА | 34.7
с.Манино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 130 Манино | 100 | 37.4
с.Манино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 335 Манино | 100 | 31
с.Курино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 105 Курино | 100 | 71.6
с.Курино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 246 Курино | 100 | 62
с.Вертячье | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 107 Вертячье | 63,00 кВА | 54.3
с.Вертячье | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 267 Вертячье | 63,00 кВА | 34.7
с.Вертячье | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 268 Вертячье | 100 | 71
с.М-Мечек | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 110 М-Мечок | 40,00 кВА | 12.1
с.М-Мечек | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 111 М-Мечок | 100 | 64.7
с.Круглянка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 123 Круглянка | 60,00 кВА | 35.1
с.Малинино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 118 Малинино | 100 | 83.4
с.Малинино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 115 Малинино | 250,00 кВА | 238
с.Круглянка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 308 Круглянка | 100 | 62.6
с.Ворон-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 138 Трухачёвка | 63,00 кВА | 37.8
с.Ворон-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 140 В-Лозовка | 100 | 76.5
с.Ворон-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 141 Ворон-Лозовка | 100 | 62
с.Ворон-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 142 Ворон-Лозовка | 100 | 80
с.Плещеево | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 131 Плещеево | 100 | 89.7
с.Синдякино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 136 Синдякино | 250,00 кВА | 246
с.Синдякино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 274 Синдякино | 250,00 кВА | 221
с.Синдякино | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 318 Синдякино | 250,00 кВА | 201
с.Нечаевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 134 Нечаевка | 250,00 кВА | 246
с.Воробьевка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 298 | 160,00 кВА | 149
с.Новое Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 031 Н-Дубовое | 63,00 кВА | 50.3
с. Нижняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 211 Н-Колыбелка | 160,00 кВА | 129.6
с. Верхняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 194 В-Колыбелка | 100 | 72.3
с. Верхняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 189 В-Колыбелка | 100 | 82.7
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 076 Дмитряшевка | 250,00 кВА | 229.3
с. Отскочное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП-10кВ № 336 Муравьёвка | 100 | 51
с. Отскочное. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 173 Отскочное | 250,00 кВА | 233
с. Отскочное. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 175 Отскочное | 100 | 90
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 064 | 250,00 кВА | 249.8
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 054 | 100 | 74
д. Стерляговка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 109 Стерляговка | 40,00 кВА | 17.4
д. Малый Мечек. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 112 М-Мечок | 100 | 94
д. Большой Мечек. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 113 Б-Мечок | 100 | 59.5
д. Большой Мечек. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 320 Б-Мечок | 160,00 кВА | 144.8
с. Малинино. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 120 Малинино | 250,00 кВА | 220.7
с. Малинино. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 119 Малинино | 63,00 кВА | 60.9
Горденин хутор | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 121 Горденин хутор | 63,00 кВА | 58
с. Ворн Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 139 В-Лозовка | 63,00 кВА | 58.2
с.Нечаевка | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 291 Нечаевка | 40,00 кВА | 35
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 18Л | 250,00 кВА | 180
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 15Л | 250,00 кВА | 145
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 014 | 100 | 83.4
с. Введенка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 237 | 250,00 кВА | 229
с. Введенка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 247 | 100 | 71.7
с. Введенка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 265 | 100 | 91.1
с.Новое Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 270 СХПК Н-Дубовский | 100 | 84
с. Верхняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 278 В-Колыбелка | 160,00 кВА | 149
Сиделки | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 198 Сидёлки | 30,00 кВА | 27
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 077 Дмитряшевка | 250,00 кВА | 234.5
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 075 Дмитряшевка | 250,00 кВА | 248.2
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 081 Дмитряшевка | 250,00 кВА | 210
д.Долгое | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 103 Долгое | 40,00 кВА | 38.6
с. Муравьевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 281 Муравьёвка | 160,00 кВА | 76.2
с. Отскочное. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 171 Отскочное | 160,00 кВА | 145.6
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 088 Дмитряшевка | 160,00 кВА | 76.2
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 293 Дмитряшевка | 250,00 кВА | 220.4
с. Дон Негачевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 180 Д-Негачёвка | 100 | 94.2
с. Крещенка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 154 Крещенка | 100 | 77.2
с. Крещенка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 133 Крещенка | 60,00 кВА | 22.2
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 261 Е-Лозовка | 160,00 кВА | 92.2
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 354 Е-Лозовка | 100 | 64.7
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 329 Е-Лозовка | 160,00 кВА | 132.8
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 269 СХПК Н-Дубовский | 250,00 кВА | 250
с. Муравьевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 282 Муравьёвка | 63,00 кВА | 63
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 065 | 63,00 кВА | 48.5
с. Курино. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-10кВ № 245 Курино | 63,00 кВА | 60.9
с. Синдякино. | Хлевенский | Хлевенский | МТП-10кВ №100Х-326 Синдякино | 100 | 89
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 8Л | 100 | 52
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 4Л | 160,00 кВА | 86.4
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 24Л | 100 | 65
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 22Л | 250,00 кВА | 180
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 16Л | 160,00 кВА | 96
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 384 | 250,00 кВА | 205
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 10Л | 160,00 кВА | 100.8
с.Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 32Л | 100 | 76
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 30Л | 160,00 кВА | 113.6
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 28Л | 100 | 45
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 20Л | 100 | 100
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 7Л | 100 | 65
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 29Л | 250,00 кВА | 157.5
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 5Л | 160,00 кВА | 120
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 3Л | 250,00 кВА | 190
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 13Л | 100 | 49
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 2Л | 250,00 кВА | 85
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 26Л | 250,00 кВА | 150
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 31Л | 100 | 55
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 12Л | 315,00 кВА | 261.5
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 27Л | 250,00 кВА | 235
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 19Л | 100 | 47
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 007 | 250,00 кВА | 248.3
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 233 | 250,00 кВА | 249.7
с. Введенка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 235 | 160,00 кВА | 123.2
с. Нижняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-206 с Н-Колыбелка | 250,00 кВА | 178.2
с. Фомино Негачевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 159 | 400,00 кВА | 373.2
с. Малинино. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-117 с Малинино | 100 | 77
с. Малинино. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-114 с Малинино | 63,00 кВА | 38.7
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 302 | 250,00 кВА | 249.3
с. Малинино. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-146 с Малинино | 250,00 кВА | 235.7
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 6Л | 200,00 кВА | 106
с.Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 1Л | 800,00 кВА | 552
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 23Л | 160,00 кВА | 110.4
с. Синдякино. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-137 с Синдякино | 63,00 кВА | 44.5
с. Синдякино. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-243 с Синдякино | 100 | 79.6
с. Введенка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 236 | 100 | 85.3
с. Верхняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-356 с В-Колыбелка | 160,00 кВА | 124
с. Фомино Негачевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 163 | 160,00 кВА | 127.5
с. Фомино Негачевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 167 | 63,00 кВА | 49.2
с.Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 25Л | 800,00 кВА | 400
с.Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 21Л | 320,00 кВА | 259.2
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 116 | 100 | 78.6
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-559 с. Дмитряшевка | 100 | 0.8
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 422 | 100 | 71.6
с. Дон Негачевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-283 с Д-Негачёвка | 100 | 84.1
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-307с Дмитряшевка | 250,00 кВА | 187.5
с. Верхняя Колыбелька. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №Х-193 с.В-Колыбелка | 250,00 кВА | 238.2
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 34 | 250,00 кВА | 205
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | МТП-10 кВ № Х-359 с.Е-Лозовка | 100 | 89
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | МТП-10 кВ № Х-360 с.Е-Лозовка | 100 | 82.7
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 209 | 100 | 84.4
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 374 | 250,00 кВА | 225
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 375 | 160,00 кВА | 156.8
с.Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП 477 | 100 | 83.5
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 391 | 160,00 кВА | 134.4
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 001 | 250,00 кВА | 199
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 073 | 250,00 кВА | 242
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 004 | 63,00 кВА | 53.2
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 324 | 100 | 99.4
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | КТП 10кВ №100Х-080 | 100 | 100
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 339 | 160,00 кВА | 145.6
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | ЗТП 10кВ Х-319 №2х250 с.Дмитряшевка | 500,00 кВА | 463.9
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 390 | 250,00 кВА | 210
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 389 | 250,00 кВА | 200
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 423 | 63,00 кВА | 43.7
с. Малинино. | Хлевенский | Хлевенский | СТП-25 Х-365 с.Малинино | 25,00 кВА | 24.2
с. Малинино. | Хлевенский | Хлевенский | СТП-63 Х-364 с.Малинино | 63,00 кВА | 61.9
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | СТП-100 Х-370 с.Елец-Лозовка | 100 | 85.5
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 373 | 250,00 кВА | 230
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 372 | 160,00 кВА | 140.8
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | СТП-100 Х-371 с.Елец-Лозовка | 100 | 82.7
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | МТП-63 Х-361 с.Новое Дубовое | 63,00 кВА | 48.5
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 376 | 160,00 кВА | 127.5
с. Старое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 379 | 160,00 кВА | 130.2
с. Старое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 381 | 100 | 76.5
с. Старое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 380 | 100 | 72
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | СТП-402/40 кВА НДубовое скважина | 40,00 кВА | 40
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 413 | 250,00 кВА | 217.5
с.Введенка | Хлевенский | Хлевенский | ТП 386 | 100 | 33.3
с. Молинино. | Хлевенский | Хлевенский | МТП №322/40 с. Малинино Низок | 40,00 кВА | 27
д. Малый Мечек. | Хлевенский | Хлевенский | СТП 10кВ 421/25 д Малый Мечек | 25,00 кВА | 24.5
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 395 | 63,00 кВА | 47.1
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 394 | 40,00 кВА | 23
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 412 | 100 | 75.8
с. Вертячье. | Хлевенский | Хлевенский | МТП-10 кВ № 424 с. Вертячье | 100 | 97.4
с. Старое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 425 | 100 | 78.9
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 426 | 100 | 84.8
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 429 | 160,00 кВА | 120.6
х. Гордеин. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-430 х. Горденин ООО Ива | 63,00 кВА | 12.6
с. Трухачевка. | Хлевенский | Хлевенский | СТП 432/100 кВА с. Трухачевка | 100 | 92.4
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 414 | 250,00 кВА | 245
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 415 | 250,00 кВА | 248
с. Вертячье. | Хлевенский | Хлевенский | КТП-433/100 кВА с. Вертячье | 100 | 97
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 427 | 100 | 72
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 444 | 160,00 кВА | 88
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 392 | 160,00 кВА | 160
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 445 | 63,00 кВА | 49.7
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 442 | 250,00 кВА | 242.5
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 468 | 25,00 кВА | 23.9
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 441 | 160,00 кВА | 157.1
с.В-Колыбелька | Хлевенский | Хлевенский | ТП 446 | 25,00 кВА | 22.8
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 452 | 63,00 кВА | 61.1
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 447 | 63,00 кВА | 52.6
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 449 | 63,00 кВА | 42.8
с Подгорное. | Хлевенский | Хлевенский | СТП 453 | 100 | 94.5
с.Хлевное | Хлевенский | Хлевенский | ТП558 | 100 | 76.1
с. Ворон Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 461 | 100 | 82.7
д. Малый Мечек. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 416 | 100 | 66.1
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 462 | 100 | 93
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 456 | 500,00 кВА | 420
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 457 | 160,00 кВА | 140.8
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 466 | 160,00 кВА | 142.9
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 465 | 160,00 кВА | 120
с.Новое Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 437 | 100 | 95.6
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 464 | 400,00 кВА | 375.2
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 467 | 400,00 кВА | 363.2
с. Новое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 438 | 250,00 кВА | 228.5
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | СТП 458 | 63,00 кВА | 57.9
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 448 | 250,00 кВА | 137.5
с. Подгорное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 473 | 40,00 кВА | 40
с. Молинино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 470 | 160,00 кВА | 160
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 471 | 250,00 кВА | 215
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 472 | 250,00 кВА | 175
с. Воробьевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 460 | 63,00 кВА | 47.1
с. Вертячье. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 482 | 100 | 86.2
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 455 | 100 | 68
х. Гордеин. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 469 | 100 | 26.2
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 490 | 400,00 кВА | 393.6
д. Воронежское Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 476 | 100 | 84
с. Введенка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 484 | 63,00 кВА | 47.8
с. Малинино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 474 | 250,00 кВА | 233
с. Введенка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 483 | 63,00 кВА | 54.7
с. Введенка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 485 | 63,00 кВА | 47.7
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 488 | 63,00 кВА | 49.9
с. Введенка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 486 | 63,00 кВА | 51.9
с. Круглянка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №495 | 63,00 кВА | 50.1
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №487 | 40,00 кВА | 32.4
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №489 | 100 | 61.6
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №480 | 250,00 кВА | 227.5
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №481 | 100 | 77
с.Е-Лозовка | Хлевенский | Хлевенский | ТП №494 | 63,00 кВА | 28.4
д. Большой Мечек. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №499 | 160,00 кВА | 160
д. Плещеево. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №498 | 100 | 79.6
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №321 | 63,00 кВА | 51
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №501 | 160,00 кВА | 150.7
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №500 | 250,00 кВА | 211.5
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №502 | 250,00 кВА | 226
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №505 | 160,00 кВА | 160
с. Дмитряшевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №504 | 63,00 кВА | 43
с. Старое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №509 | 63,00 кВА | 33.3
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №506 | 40,00 кВА | 37.2
с. Старое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №508 | 100 | 81.7
с. Старое Дубовое. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №507 | 100 | 67.1
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №510 | 100 | 65
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП №497 | 100 | 62.2
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 513 | 100 | 91.3
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 514 | 63,00 кВА | 63
с. Курино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 512 | 63,00 кВА | 58.1
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 517 | 160,00 кВА | 150.4
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 518 | 160,00 кВА | 131.2
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 522 | 160,00 кВА | 158.7
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 519 | 100 | 100
д. Стерляговка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 520 | 63,00 кВА | 62.9
с. Елец Маланино. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 524 | 63,00 кВА | 33.4
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 526 | 160,00 кВА | 92.8
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 532 | 63,00 кВА | 59.9
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 533 | 100 | 84
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 534 | 100 | 85.5
с. Дон Негачевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 530 | 160,00 кВА | 142.7
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 529 | 160,00 кВА | 138.9
с. Конь Колодезь. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 531 | 100 | 90.8
с. Елецкая Лозовка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 535 | 100 | 59.9
с. Дон Негачевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 540 | 25,00 кВА | 25
с. Дон Негачевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 539 | 100 | 97.3
с. Дон Негачевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 537 | 160,00 кВА | 142.1
с. Дон Негачевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 538 | 63,00 кВА | 61.1
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 536 | 100 | 73.1
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 550 | 160,00 кВА | 160
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 552 | 160,00 кВА | 160
с.Новое Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 560 | 100 | 88.5
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 558 | 100 | 76
с. Дон Негачевка. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 557 | 63,00 кВА | 61.3
с.Новое Дубовое | Хлевенский | Хлевенский | ТП 561 | 63,00 кВА | 53.9
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 556 | 100 | 100
с. Хлевное. | Хлевенский | Хлевенский | ТП 562 | 100 | 100
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №201 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | 250,00 кВА | 23
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №202 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | 630,00 кВА | 120
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №204 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | 100 | 16
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №206 ВЛ-10кВ №2 от ПС Чапл-нов. | 160,00 кВА | 18
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №210(301) ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл | 100 | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №213(303) ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл | 100 | 25
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №215(304) ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл | 100 | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №218(305) ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл | 40,00 кВА | 8
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №216(306) ВЛ-10кВ №3 от ПС Чапл | 160,00 кВА | 25
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №227(402) ВЛ 10кВ №4 от ПС Чапл | 160,00 кВА | 30
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №229(403) ВЛ-10кВ №4 от ПС Чапл | 100 | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №228(404) ВЛ-10кВ №4 от ПС Чапл | 160,00 кВА | 30
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №225(401) ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыги | 250,00 кВА | 10
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №231(407) ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыги | 160,00 кВА | 50
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №230(408) ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыги | 100 | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №232(409) ВЛ 10кВ №4 ПС Чаплыги | 160,00 кВА | 30
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ЗТП-10кВ №255(501) ВЛ-10кВ №5 от ПС Чапл | 1260 | 250
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №243(604) ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл | 250,00 кВА | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №238(605) ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл | 160,00 кВА | 15
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №237(606) ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл | 100 | 15
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №244(607) ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл | 250,00 кВА | 30
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №247(608) ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл | 250,00 кВА | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №248(609) ВЛ-10кВ №6 от ПС Чапл | 160,00 кВА | 40
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №256(801) ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл | 250,00 кВА | 10
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №258(802) ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл | 63,00 кВА | 0
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №259(803) ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл | 100 | 60
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №257(804) ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл | 63,00 кВА | 4
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №260(805) ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл | 100 | 26
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №261(806) ВЛ-10кВ №8 от ПС Чапл | 250,00 кВА | 70
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №264(701) ВЛ-10кВ Элеват. от ПС | 160,00 кВА | 30
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №267(1007) ВЛ10кВ Победа | 100 | 19
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №605(101) ВЛ-10кВ №1 ПС Компрес | 63,00 кВА | 8
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №606(102) ВЛ-10кВ №1 ПС Компрес | 250,00 кВА | 20
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №607(103) ВЛ-10кВ №1 ПС Компрес | 63,00 кВА | 2
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №614(104) ВЛ-10кВ №1 ПС Компрес | 160,00 кВА | 25
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №615(106) ВЛ-10кВ №1 ПС Компрес | 160,00 кВА | 29
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №616(111) ВЛ-10кВ №1 ПС Компрес | 100 | 26
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №635(602) ВЛ-10кВ Дубовое Права | 160,00 кВА | 10
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №627(903) ВЛ-10кВ №9 ПС Компрес | 100 | 34
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №630(913) ВЛ-10кВ №9 ПС Компрес | 400,00 кВА | 8
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №625(914) ВЛ-10кВ №9 ПС Компрес | 400,00 кВА | 12
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №276(301) ВЛ-10кВ №3 от ПС Ране | 25,00 кВА | 0
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №278(302) ВЛ-10кВ №3 от ПС Ране | 100 | 36
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №279(303) ВЛ 10кВ №3 от ПС Ране | 100 | 21
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №280(304) ВЛ-10кВ №3 от ПС Ране | 100 | 16
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №283(305) ВЛ-10кВ №3 от ПС Ране | 100 | 10
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №284(306) ВЛ-10кВ №3 от ПС Ране | 100 | 27
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №285(307) ВЛ-10кВ №3 от ПС Ране | 100 | 12
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №286(308) ВЛ-10кВ №3 от ПС Ране | 100 | 26
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №287(309) ВЛ-10кВ №3 от ПС Ране | 100 | 6
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №303(402) ВЛ-10кВ №4 от ПС Ране | 160,00 кВА | 20
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №304(403) ВЛ-10кВ №4 от ПС Ране | 400,00 кВА | 26
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №307(405) ВЛ-10кВ №4 от ПС Ране | 160,00 кВА | 16
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №311(407) ВЛ-10кВ №4 от ПС Ране | 63,00 кВА | 20
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №310(408) ВЛ-10кВ №4 от ПС Ране | 160,00 кВА | 23
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №308(412) ВЛ-10кВ №4 от ПС Ране | 160,00 кВА | 23
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №306(413) ВЛ-10кВ №4 от ПС Ране | 100 | 20
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №315(155) Вл-10кВ Учхоз ПС Ране | 160,00 кВА | 16
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №318(507) ВЛ-10кВ №5 от ПС Ране | 100 | 15
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №321(604) ВЛ-10кВ №6 от ПС Ране | 320,00 кВА | 34
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №323(609) ВЛ-10кВ №6 от ПС Ране | 400,00 кВА | 43
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №337(161) ВЛ-10кВ №1 от ПС Пико | 100 | 26
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №336(162) ВЛ-10кВ №1 от ПС Пико | 400,00 кВА | 10
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №335(163) ВЛ-10кВ №1 от ПС Пико | 100 | 10
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №340(164) ВЛ-10кВ №1 от ПС Пико | 160,00 кВА | 23
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №339(165) ВЛ-10кВ №1 от ПС Пико | 250,00 кВА | 40
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №342(166) ВЛ-10кВ №1 от ПС Пико | 100 | 4
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №343(167) ВЛ-10кВ №1 от ПС Пико | 63,00 кВА | 20
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №344(168) ВЛ-10кВ №1 от ПС Пико | 63,00 кВА | 13
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №334(169) ВЛ 10кВ №1 от ПС Пико | 25,00 кВА | 2
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №341(170) ВЛ-10кВ №1 от ПС Пико | 63,00 кВА | 14
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №338(173) ВЛ 10кВ №1 от ПС Пико | 100 | 45
Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №350(175) ВЛ-10кВ №2 от ПС Пико | 100 | 25
Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №351(176) ВЛ-10кВ №2 от ПС Пико | 250,00 кВА | 16
Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №357(177) ВЛ 10кВ №2 от ПС Пико | 100 | 12
Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №355(178) ВЛ-10кВ №2 от ПС Пико | 250,00 кВА | 13
Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №353(179) ВЛ-10кВ №2 от ПС Пико | 250,00 кВА | 27
Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №352(180) ВЛ 10кВ №2 от ПС Пико | 100 | 24
Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №354(181) ВЛ 10кВ №2 от ПС Пико | 250,00 кВА | 12
Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №356(182) ВЛ 10кВ №2 от ПС Пико | 160,00 кВА | 15
Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №378(183) ВЛ-10кВ №5 от ПС Пико | 250,00 кВА | 10
Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №379(184) ВЛ-10кВ №5 от ПС Пико | 250,00 кВА | 5
Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №362(185) ВЛ-10кВ №7 от ПС Пико | 100 | 12
Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №360(186) ВЛ-10кВ №7 от ПС Пико | 160,00 кВА | 15
Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №366(187) ВЛ-10кВ №7 от ПС Пико | 250,00 кВА | 21
Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №365(188) ВЛ-10кВ №7 от ПС Пико | 100 | 64
Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №363(189) ВЛ 10кВ №7 от ПС Пико | 100 | 0
Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №367(190) ВЛ 10кВ №7 от ПС Пико | 100 | 68
Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №364(191) ВЛ 10кВ №7 от ПС Пико | 100 | 79
Журавинки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №361(192) ВЛ 10кВ №7 от ПС Пико | 63,00 кВА | 3
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №371(193) ВЛ-10кВ №8 от ПС Пико | 160,00 кВА | 55
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №373(194) ВЛ-10кВ №8 от ПС Пико | 250,00 кВА | 45
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №372(197) ВЛ 10кВ №8 от ПС Пико | 160,00 кВА | 49
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №375(198) ВЛ-10кВ №8 от ПС Пико | 160,00 кВА | 45
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №370(199) ВЛ-10кВ №8 от ПС Пико | 63,00 кВА | 20
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №374(195) ВЛ-10кВ №8 от ПС Пико | 100 | 16
Ломовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №376(196) ВЛ-10кВ №8 от ПС Пико | 160,00 кВА | 18
Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №411(101) ВЛ-10кВ №1 ПС Новопол | 160,00 кВА | 10
Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №412(201) ВЛ-10кВ №2 ПС Новопол | 250,00 кВА | 11
Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №415(202) ВЛ-10кВ №2 ПС Новопол | 160,00 кВА | 14
Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №416(204) ВЛ-10кВ №2 ПС Новопол | 63,00 кВА | 13
Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №418(207) ВЛ-10кВ №2 ПС Новопол | 100 | 8
Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №419(209) ВЛ-10кВ №2 ПС Новопол | 63,00 кВА | 31
Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №414(210) ВЛ-10кВ №2 ПС Новопол | 250,00 кВА | 36
Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №422(301) ВЛ-10кВ №3 ПС Новопол | 160,00 кВА | 37
Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №423(302) ВЛ-10кВ №3 ПС Новопол | 100 | 28
Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №421(303) ВЛ-10кВ №3 ПС Новопол | 400,00 кВА | 18
Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №424(304) ВЛ-10кВ №3 ПС Новопол | 160,00 кВА | 16
Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №426(306) ВЛ-10кВ №3 ПС Новопол | 160,00 кВА | 36
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №430(401) ВЛ-10кВ №4 ПС Новопол | 63,00 кВА | 19
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №431(402) ВЛ-10кВ №4 ПС Новопол | 63,00 кВА | 11
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №436(403) ВЛ-10кВ №4 ПС Новопол | 63,00 кВА | 15
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №438(404) ВЛ-10кВ №4 ПС Новопол | 100 | 14
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №432(407) ВЛ-10кВ №4 ПС Новопол | 100 | 19
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №437(410) ВЛ-10кВ №4 ПС Новопол | 160,00 кВА | 12
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №435(412) ВЛ 10кВ №4 ПС Новопол | 100 | 20
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №442(502) ВЛ-10кВ №5 ПС Новопол | 160,00 кВА | 21
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ 452(705) ВЛ-10кВ №7 ПС Новополя | 250,00 кВА | 18
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №454(707) ВЛ-10кВ №7 ПС Новопол | 25,00 кВА | 0
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №455(708) ВЛ-10кВ №7 ПС Новопол | 250,00 кВА | 35
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №456(709)ВЛ-10кВ №7 ПС Новополя | 63,00 кВА | 10
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №451(713) ВЛ-10кВ №7 ПС Новопол | 250,00 кВА | 12
с.Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №446(714)ВЛ 10кВ №7 ПС Новополя | 100 | 10
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №400(101) ВЛ-10кВ №1 ПС Никольс | 63,00 кВА | 3
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №401(111) ВЛ-10кВ №1 ПС Никольс | 100 | 18
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №406(108) ВЛ-10кВ №1 ПС Никольс | 250,00 кВА | 16
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №405(112) ВЛ-10кВ №1 ПС Никольс | 100 | 38
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №407(113) ВЛ-10кВ №1 ПС Никольс | 160,00 кВА | 19
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №408(109) ВЛ-10кВ №1 ПС Никольс | 160,00 кВА | 40
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №409(110) ВЛ-10кВ №1 ПС Никольс | 160,00 кВА | 36
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №382(201) ВЛ-10кВ №2 ПС Никольс | 160,00 кВА | 5
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №383(202) ВЛ-10кВ №2 ПС Никольс | 160,00 кВА | 56
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №381(203) ВЛ-10кВ №2 ПС Никольс | 160,00 кВА | 15
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №384(204) ВЛ-10кВ №2 ПС Никольс | 160,00 кВА | 58
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №386(205) ВЛ-10кВ №2 ПС Никольс | 100 | 12
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №389(207) ВЛ-10кВ №2 ПС Никольс | 160,00 кВА | 30
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №388(208) ВЛ-10кВ №2 ПС Никольс | 160,00 кВА | 20
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №387(209) ВЛ-10кВ №2 ПС Никольс | 250,00 кВА | 23
с.Братовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №385(210) ВЛ-10кВ №2 ПС Никольс | 160,00 кВА | 60
с.Щербинино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №392(301) ВЛ-10кВ №3 ПС Никольс | 40,00 кВА | 17
с.Щербинино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №391(302) ВЛ-10кВ №3 ПС Никольс | 160,00 кВА | 35
с.Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №393(402) ВЛ-10кВ №4 ПС Никольс | 250,00 кВА | 38
с.Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №394(404) ВЛ-10кВ №4 ПС Никольс | 160,00 кВА | 35
с.Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №396(405) с.Лозовка ПС Никольск | 100 | 60
с.Лозовка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №395(406) ВЛ-10кВ №4 ПС Никольс | 250,00 кВА | 36
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №545(103) ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбел | 160,00 кВА | 37
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №541(105) ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбел | 160,00 кВА | 54
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №549(263) ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбел | 160,00 кВА | 12
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №540(117) ВЛ-10кВ №1 ПС Колыбел | 40,00 кВА | 6
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №587(203) ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбел | 100 | 30
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №585(206) ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбел | 160,00 кВА | 39
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №590(210) ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбел | 63,00 кВА | 16
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №594(211) ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбел | 250,00 кВА | 40
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №598(212) ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбел | 40,00 кВА | 8
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №595(213) ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбел | 63,00 кВА | 16
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №596(215) ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбел | 100 | 58
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №597(216) ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбел | 100 | 57
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №589(219) ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбел | 160,00 кВА | 43
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №552(301) ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбел | 160,00 кВА | 59
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №553(303) ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбел | 100 | 19
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №556(307) ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбел | 100 | 6
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №558(308) ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбел | 40,00 кВА | 9
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №559(310) ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбел | 63,00 кВА | 26
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №560(309) ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбел | 100 | 39
с.Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №566(405) ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбел | 63,00 кВА | 9
с.Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №570(404) ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбел | 63,00 кВА | 4
с.Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №569(406) ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбел | 100 | 22
с.Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №568(407) ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбел | 100 | 30
с.Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №572(408) ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбел | 63,00 кВА | 16
с.Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №571(409) ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбел | 160,00 кВА | 10
с.Мелеховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №567(410) ВЛ-10кВ №4 ПС Колыбел | 160,00 кВА | 14
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №576(701) ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбел | 40,00 кВА | 18
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №575(704) ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбел | 100 | 12
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №582(801) ВЛ-10кВ №8 ПС Колыбел | 100 | 8
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №583(802) ВЛ-10кВ №8 ПС Колыбел | 63,00 кВА | 21
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №581(803) ВЛ-10кВ №8 ПС Колыбел | 100 | 34
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №102 ВЛ-10кВ №1 ПС Троекурово | 250,00 кВА | 36
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №104(203) ВЛ-10кВ №2 ПС Троекур | 160,00 кВА | 22
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №106(204) ВЛ-10кВ №2 ПС Троекур | 250,00 кВА | 20
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №(105)205 ВЛ-10кВ №2 ПС Троекур | 250,00 кВА | 13
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №107(206) ВЛ-10кВ №2 ПС Троекур | 250,00 кВА | 52
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №103(207) ВЛ-10кВ №2 ПС Троекур | 250,00 кВА | 14
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №119(407) ВЛ-10кВ №4 ПС Троекур | 160,00 кВА | 18
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №113(401) ВЛ-10кВ №4 ПС Троекур | 100 | 16
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №112(411) ВЛ-10кВ №4 ПС Троекур | 63,00 кВА | 10
с.Никольское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №126(506) ВЛ-10кВ №5 ПС Троекур | 100 | 10
с.Никольское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №127(509) ВЛ-10кВ №5 ПС Троекур | 63,00 кВА | 16
д.Дашино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №130(112) ВЛ-10№1 ПС Ведное | 63,00 кВА | 12
д.Зорино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №131(105) ВЛ-10 №1 ПС Ведное | 63,00 кВА | 10
д.Выселки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №132(106) ВЛ-10№1 ПС Ведное | 100 | 16
д.Бутырки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №133(107) ВЛ-10 №1 ПС Ведное | 100 | 12
д.Ивановка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №135(102) ВЛ-10 №1 ПС Ведное | 63,00 кВА | 14
д.Ивановка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №134(103) ВЛ-10 №1 ПС Ведное | 63,00 кВА | 22
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №139(204) ВЛ-10 №2 ПС Ведное | 25,00 кВА | 5
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №141(301) ВЛ-10 №3 ПС Ведное | 250,00 кВА | 14
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №142(302) ВЛ-10 №3 ПС Ведное | 160,00 кВА | 16
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №143(303) ВЛ-10 №3 ПС Ведное | 63,00 кВА | 3
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №144(304) ВЛ-10 №3 ПС Ведное | 250,00 кВА | 64
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №145(308) ВЛ-10 №3 ПС Ведное | 160,00 кВА | 13
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №151(306) ВЛ-10 №3 ПС Ведное | 160,00 кВА | 7
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №150(310) ВЛ-10 №3 ПС Ведное | 100 | 14
с.Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №155(401) ВЛ10 №4 ПС Ведное | 250,00 кВА | 30
с.Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №156(402) ВЛ10 №4 ПС Ведное | 100 | 58
с.Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №157(403) ВЛ10 №4 ПС Ведное | 100 | 5
с.Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №158(404) ВЛ10 №4 ПС Ведное | 63,00 кВА | 28
с.Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №159(405) ВЛ Петелинский ПС Вед | 63,00 кВА | 5
с.Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №161(407) ВЛ10 №4 ПС Ведное | 63,00 кВА | 7
с.Петелино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №160(408) ВЛ10 №4 ПС Ведное | 100 | 10
с.Струглево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №163(501)ВЛ-10 №5 ПС Ведное | 63,00 кВА | 37
с. Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №164(502) ВЛ-10 №5 ПС Ведное | 250,00 кВА | 18
с. Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №170(503) ВЛ10 №5 ПС Ведное | 63,00 кВА | 15
с. Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №165(509) ВЛ10 №5 ПС Ведное | 40,00 кВА | 12
с. Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №169(510) ВЛ 10 №5 ПС Ведное | 63,00 кВА | 17
с. Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №168(506) ВЛ-10 №5 ПС Ведное | 100 | 15
с. Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №167(511) ВЛ10 №5 ПС Ведное | 100 | 12
с. Конюшки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №166(512) ВЛ-10 №5 ПС Ведное | 25,00 кВА | 0
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №194(101) ВЛ-10 №1 ПС Урусово-Т | 250,00 кВА | 12
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №193(102) ВЛ-10 №1 ПС Урусово-Т | 63,00 кВА | 16
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №198(103) ВЛ 10 №1 ПС Урусово-Т | 250,00 кВА | 17
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №196(104) ВЛ-10 №1 ПС Урусово-Т | 63,00 кВА | 0
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №199(105) ВЛ 10 №1 ПС Урусово-Т | 250,00 кВА | 14
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №192(106) ВЛ 10 №1 ПС Урусово-Т | 63,00 кВА | 1
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №197(110) ВЛ 10 №1 ПС Урусово-Т | 400,00 кВА | 5
с.Урусово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №195(111) ВЛ 10 №1 ПС Урусово-Т | 63,00 кВА | 3
д.Рязанка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №190(401) ВЛ 10 №4 ПС Урусово-Т | 100 | 42
д.Рязанка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №191(403) ВЛ 10 №4 ПС Урусово-Т | 100 | 10
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №504(111) ВЛ-10кВ №1 от РП Дубо | 250,00 кВА | 28
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №507(201) ВЛ-10кВ №2 от РП Дубо | 63,00 кВА | 19
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №510(202) ВЛ-10кВ №2 от РП Дубо | 100 | 25
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №509(203) ВЛ-10кВ №2 от РП Дубо | 100 | 4
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №517(303) ВЛ-10кВ №3 от РП Дубо | 160,00 кВА | 22
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №518(304) ВЛ-10кВ №3 от РП Дубо | 100 | 24
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №519(305) ВЛ-10кВ №3 от РП Дубо | 100 | 19
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №521(306) ВЛ-10кВ №3 от РП Дубо | 100 | 25
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №520(307) ВЛ-10кВ №3 от РП Дубо | 160,00 кВА | 20
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №525(401)ВЛ-10кВ №4 от РП Дубов | 63,00 кВА | 8
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №500(406) ВЛ-10кВ №1 РП Дубовое | 63,00 кВА | 8
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №533(408) ВЛ-10кВ №4 от РП Дубо | 63,00 кВА | 18
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №537(501) ВЛ-10кВ №5 от РП Дубо | 250,00 кВА | 8
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №538(502) ВЛ-10кВ №5 от РП Дубо | 100 | 16
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №474(101) ВЛ-10кВ Юсово от РП Ф | 250,00 кВА | 12
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №471(102) ВЛ-10кВ Юсово от РП Ф | 630,00 кВА | 130
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №470(103) ВЛ-10кВ Юсово от РП Ф | 160,00 кВА | 12
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №472(105) ВЛ-10кВ Юсово от РП Ф | 160,00 кВА | 17
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №473(106) ВЛ-10кВ Юсово от РП Ф | 250,00 кВА | 10
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №481(201) ВЛ-10кВ №2 от РП Ферм | 250,00 кВА | 16
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №464(802) ВЛ-10кВ Снежеток РП Ф | 160,00 кВА | 18
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №463(803) ВЛ-10кВ Снежеток РП Ф | 100 | 4
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №460(804) ВЛ-10кВ Снежеток РП Ф | 100 | 6
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №462(805) ВЛ-10кВ Снежеток РП Ф | 100 | 13
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №465(806) ВЛ 10кВ Снежеток РП Ф | 100 | 58
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №466(807) ВЛ 10кВ Снежеток РП Ф | 63,00 кВА | 14
п.Снежеток | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №461(808) ВЛ 10кВ Снежеток РП Ф | 160,00 кВА | 57
с.Таптыкого | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №177(101) ВЛ10 №1 РП Топтыково | 63,00 кВА | 15
с.Таптыкого | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №176(201) ВЛ10 №2 РП Топтыково | 250,00 кВА | 50
с.Дуровщино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП10кВ №180(301) ВЛ10 №3 РП Топтыково | 63,00 кВА | 12
с.Дуровщино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП10кВ №181(308) ВЛ10 №3 РП Топтыково | 63,00 кВА | 14
с.Дуровщино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП10кВ №182(302) ВЛ10 №3 РП Топтыково | 63,00 кВА | 18
с.Дуровщино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП10кВ №183(303) ВЛ10 №3 РП Топтыково | 63,00 кВА | 30
с.Дуровщино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП10кВ №185(305) ВЛ10 №3 РП Топтыково | 63,00 кВА | 35
с.Дуровщино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП10кВ №184(306) ВЛ10 №3 РП Топтыково | 100 | 53
с.Таптыкого | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП10кВ №186(402) ВЛ10 №4 РП Топтыково | 250,00 кВА | 19
с.Таптыкого | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП10кВ №188(502) ВЛ10 №5 РП Топтыково | 160,00 кВА | 12
с.Таптыкого | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП10кВ №187(503)ВЛ10 №5 РП Топтыково | 63,00 кВА | 20
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №212(302) ВЛ 10 кВ ПС Чаплыгин | 160,00 кВА | 14
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №246(610) ВЛ 10 кВ №6 ПС Чапл- | 100 | 38
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №239(601) ВЛ-10 кВ №6 ПС Чапл- | 250,00 кВА | 34
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №240(602) ВЛ-10 кВ №6 ПС Чапл- | 250,00 кВА | 10
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №242(603) ВЛ-10 кВ №6 ПС Чапл- | 160,00 кВА | 24
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10 кВ №268(1001) ВЛ10кВ Победа | 100 | 16
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП-10кВ №39 ВЛ Боярский луг ПС Чаплыги | 160,00 кВА | 36
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №38 ВЛ Боярский луг ПС Чаплыгин | 100 | 12
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №14 ВЛ-10 кВ Чуглит РП-10 кВ Город | 400,00 кВА | 18
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №17 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 160,00 кВА | 38
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №27 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 160,00 кВА | 15
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №34 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 250,00 кВА | 14
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №28 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 13
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №33 КЛ 10кВ ГКТП-33 ПС Чаплыгин | 100 | 51
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №22 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 19
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №20 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 37
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №29 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 800,00 кВА | 200
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №31 КЛ-10 кВ ГКТП33 РП Чаплыгин | 315,00 кВА | 36
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №44 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 630,00 кВА | 37
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №18 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 50
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №9 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 57
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №46 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 250,00 кВА | 38
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №41 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 31
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №37 ВЛ-10 кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 14
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №3 ВЛ 10кВ Ж./Д. ПС Чаплыгин | 250,00 кВА | 15
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №1 ВЛ-10 кВ яч.№3 Город ПС Чаплыгин | 160,00 кВА | 15
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №4 ВЛ 10кВ яч.№3 Город ПС Чаплыгин | 400,00 кВА | 12
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №5 ВЛ-10 кВ яч.№3 Город | 100 | 38
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №35 ВЛ Боярский луг яч.№3 РП Город | 250,00 кВА | 39
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №7 ВЛ Боярский луг яч.3 РП Город | 250,00 кВА | 23
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №6 ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ Город | 250,00 кВА | 13
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №54 ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ Город | 250,00 кВА | 14
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГТКП №32 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 400,00 кВА | 10
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №8 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 160,00 кВА | 6
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №56 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 250,00 кВА | 59
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №11 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 250,00 кВА | 12
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП №12 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 250,00 кВА | 16
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №13 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 400,00 кВА | 30
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №30 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 160,00 кВА | 10
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №26 ВЛ-10 кВ Чуглит от РП-10 Город | 160,00 кВА | 0
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №214(309) ВЛ №3 Борисовка | 160,00 кВА | 8
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №331(172) ВЛ-10кВ №1 от ПС Пико | 160,00 кВА | 7
с.Пиково | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №332(174) ВЛ-10кВ №1 от ПС Пико | 63,00 кВА | 14
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП 10кВ №434(409) ВЛ №4 Знамя коммунизм | 63,00 кВА | 20
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП 10кВ №433(408) ВЛ №4 Знамя коммунизм | 63,00 кВА | 13
п.Добровольный | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №453(706) ВЛ №7 Куйбышева ПС Но | 40,00 кВА | 15
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №111(302) ВЛ №3 Молзавод | 100 | 18
с.Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №282(313) с.Шишкино ПС Раненбур | 160,00 кВА | 14
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №309(410) ВЛ №4 Соловые ПС Ране | 63,00 кВА | 30
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП-10кВ №439(411) с.Зенкино ПС Новополя | 63,00 кВА | 15
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 10кВ №16 РП 10кВ Город | 250,00 кВА | 80
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №25 ВЛ-10 кВ ЖД | 160,00 кВА | 3
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 10кВ №15 КЛ-10 кВ ПС Чаплыгин | 630,00 кВА | 140
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №548(125) ВЛ-10 кВ№1 ПС Колыбел | 250,00 кВА | 45
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №578(703) ВЛ-10кВ №7 ПС Колыбел | 63,00 кВА | 25
п.Калининское Лесничество | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №562(312) ВЛ Ратчино ПС Колыбе | 100 | 3
п.Истобенские Дворики | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 626(901) ВЛ Резерв ЗРУ ПС Ком | 100 | 15
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 301(414) ВЛ Соловые ПС Раненб | 160,00 кВА | 20
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 544(116) ВЛ Колыбельское ПС Колыбельс | 100 | 20
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 561(304) ВЛ Ратчино ПС Колыбе | 63,00 кВА | 4
с.Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №277(316) ВЛ Шишкино ПС Раненбу | 63,00 кВА | 0
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №45 ВЛ Чуглит РП-10 кВ Город | 400,00 кВА | 19
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 480(205) ВЛ-10 Водозабор РП-10 Ферма | 160,00 кВА | 39
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 272(105) ВЛ-10 Рощинский ПС Раненбур | 160,00 кВА | 17
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ЗТП 58/2х250 ВЛ Боярский луг и Водозабор | 250,00 кВА | 45
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ГКТП 59/400 от ВЛ-10 Чуглит РП-10 Город | 400,00 кВА | 5
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 483(203) ВЛ-10 Водозабор РП-10 Ферма | 250,00 кВА | 10
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ 48/400 ВЛ 10кВ Чуглит | 400,00 кВА | 2
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП-10кВ №36 ВЛ-10 кВ ЖД ПС Чаплыгин | 40,00 кВА | 2
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №300(385) ВЛ-10 Соловые ПС Ран | 160,00 кВА | 40
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №205(391) ВЛ Кривополянье ПС Чаплыги | 160,00 кВА | 7
с.Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №425(387) ВЛ-10 Клуб ПС Новопо | 160,00 кВА | 12
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №547(384) ВЛ-10 Колыб ПС Колыб | 100 | 50
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП-10 кВ №226(382) ВЛ 10кВ №4 Троицкий | 100 | 41
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ 245(411) ВЛ-10 Набережная | 100 | 53
с.Буховские Выселки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №450(234) ВЛ-10 кВ Куйбышева | 100 | 3
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №485(392) ВЛ-10 "Водозабор" РП | 400,00 кВА | 102
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 10кВ №55 ВЛ Боярский Луг | 100 | 57
с.Тупки | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №448(228/250) кВа с.Тупки | 250,00 кВА | 30
с.Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП № 291(388/63)кВА в с.Солнцево | 63,00 кВА | 30
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ЗТП №57 400 кВа г.Чаплыгин, ул. Свобод | 400,00 кВА | 75
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №628(394/400кВА) с. Кривополянье | 400,00 кВА | 150
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 608(395) с. Истобное | 25,00 кВА | 0
с.Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 449(227)/250кВА в с.Чечеры | 250,00 кВА | 9
с.Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №445(225/25 кВА) в с.Чечеры | 25,00 кВА | 15
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 506(331) в с.Дубовое | 250,00 кВА | 80
с.Чечеры | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 447(226/250) кВа Чечеры | 250,00 кВА | 42
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №629(393/250кВА) с. Кривополянье | 250,00 кВА | 75
с. Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №443(397/250кВА) с. Новополянье | 250,00 кВА | 38
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 273(396) ВЛ 10 Рощинский Третья ферм | 160,00 кВА | 35
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №586(208) Буховое | 100 | 15
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 62/100кВа ВЛ 10кВ Город | 100 | 12
п.Рощинский | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №271(128) ВЛ-10кВ №1 ПС Раненбу | 160,00 кВА | 13
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №316(156) ВЛ-10кВ №5 от ПС Ране | 400,00 кВА | 9
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №317(157) ВЛ-10кВ №5 от ПС Ране | 160,00 кВА | 16
с.Воскресеновка | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №302(143) ВЛ-10кВ №4 от ПС Ране | 160,00 кВА | 30
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП№67/100кВА №3 Город ПС Чаплыгин | 100 | 28
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 10кВ №403(399) от ВЛ-10кВ №1 ПС Нико | 40,00 кВА | 14
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 10кВ №402(258) от ВЛ-10кВ №1 ПС Нико | 40,00 кВА | 15
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 322(390/40) кВА ВЛ 10кВ СХТ | 40,00 кВА | 9
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 613(400/100 кВА) с. Истобное | 100 | 8
с.Зенкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №457(389/40кВА) с.Зенкино | 40,00 кВА | 4
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №617(386)/63 кВа в с. Истобное | 63,00 кВА | 20
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №546(126)/100кВА с.Колыбельское | 100 | 25
с.Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №289(139/40)кВА с.Солнцево | 40,00 кВА | 3
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №441(223/160кВА) с. Новополянье | 160,00 кВА | 14
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №417(205/100кВА) с. Новополянье | 100 | 34
с. Новополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №413(203/250кВА) с. Новополянье | 250,00 кВА | 30
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №68/400 кВА ВЛ 10кВ Ж.Д. г.Чаплыгин | 400,00 кВА | 15
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 69/160 кВА г.Чаплыгин | 160,00 кВА | 5
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 40/100 кВА Боярский Луг г.Чаплыгин | 100 | 18
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №591(209)/160 кВА с.Буховое | 160,00 кВА | 6
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №10/400 кВА ВЛ 10кВ Боярский Луг | 400,00 кВА | 4
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №592(408/100)кВА ВЛ 10кВ Буховое | 100 | 8
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №542(409/25кВА) ВЛ 10кВ Колыбельская | 25,00 кВА | 2
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 10кВ №233(89) ВЛ 10кВ№4 ПС Чапл-нов | 160,00 кВА | 35
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | CТП№330(411)/25кВА ВЛ 10кВ Чаплыгин-Ране | 25,00 кВА | 0
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ 487(413) ВЛ-10 Водозабор | 100 | 16
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №502(414) ВЛ №1 Пекарня РП Дубовое | 63,00 кВА | 16
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №488(427) 160кВа КЛ 10 кВ Водозабор | 160,00 кВА | 6
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 489(428) КЛ 10 кВ Водозабор | 160,00 кВА | 27
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП №503(415) ВЛ-10 Пекарня | 25,00 кВА | 2
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 70 ВЛ-10кВ Боярский луг | 500,00 кВА | 12
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №149 (417/250)кВА | 250,00 кВА | 12
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП № 114 (420/160) кВа ВЛ -10кВ Писцово | 160,00 кВА | 53
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №115 (421/160 кВа) ВЛ - 10кВ Писцово | 160,00 кВА | 26
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП №117 (422/250) кВа с. Конюшки | 250,00 кВА | 38
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП -10кВ №527(426) с. Дубовое | 100 | 80
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 10кВ №534(425) с. Дубовое | 100 | 10
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП-10кВ №532(424) с. Дубовое | 100 | 16
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ № 219(83) ВЛ-10кВ Борисовка | 160,00 кВА | 20
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 10кв № 508(423) с. Дубовое | 100 | 18
с. Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10кВ №120/160кВА (280) с. Троекурово | 160,00 кВА | 49
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 516(337) с. Дубовое | 250,00 кВА | 5
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 528(344) с. Дубовое | 160,00 кВА | 34
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 329 с. Дубовое ВЛ-10кВ Смычка | 100 | 36
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 530(346) с. Дубовое | 100 | 37
с. Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 531(347) с. Дубовое | 100 | 17
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП 10/0,4 кВ №554(416) ВЛ-10кВ №3 ПС Ко | 40,00 кВА | 19
с.Юсово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 10кВ 469(419) ВЛ10 Зерноток РП Ферма | 100 | 12
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 10/0,4 кВ №325(418/2*16 кВа) | 32,00 кВА | 10
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 64\160кВА ВЛ-10кВ Ж\Д | 160,00 кВА | 15
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №63/100кВА ВЛ-10кВ Боярский луг | 100 | 21
с.Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 281(314/160) кВА ВЛ-10 кВ Шишкино | 160,00 кВА | 0
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 484(433) г. Чаплыгин | 250,00 кВА | 50
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 486(434) г. Чаплыгин | 250,00 кВА | 13
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 491(436)г. Чаплыгин | 250,00 кВА | 48
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 490(435) г. Чаплыгин | 250,00 кВА | 45
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 492(437) г. Чаплыгин | 250,00 кВА | 6
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 493(438) г. Чаплыгин | 250,00 кВА | 47
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 211(439) ВЛ 10 кВ Борисовка | 250,00 кВА | 10
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 505(104) с. Дубовое | 160,00 кВА | 12
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 529(403) с. Дубовое | 250,00 кВА | 12
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 66(441) ВЛ-10 Ж/Д РП-10 Чаплыгин | 100 | 24
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 265(429) ВЛ 10кВ Элеватор | 160,00 кВА | 56
с.Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 288(447) ВЛ-10кВ №3 от ПС Раненбург | 160,00 кВА | 0
с.Солнцево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 294(448) ВЛ-10 шишкино | 63,00 кВА | 5
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 621(442) с. Истобное | 160,00 кВА | 14
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 619(443) с. Истобное | 40,00 кВА | 3
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 618(444) с. Истобное | 63,00 кВА | 15
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 557(445) ВЛ Ратчино ПС Колыбельска | 63,00 кВА | 0
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 221(449) ВЛ 10 кВ Борисовка | 100 | 0
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 328(452) ВЛ 10кВ Чаплыгин-Раненбург | 160,00 кВА | 39
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 266(450) ВЛ Победа ПС Чаплыгин | 160,00 кВА | 17
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 71(451) ВЛ-10 Ж/Д РП-10 Чаплыгин | 160,00 кВА | 40
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 593(446) ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 37
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | МТП 526(440) ВЛ 10кВ Смычка | 100 | 30
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ 501(109) ВЛ-10кВ Пекарня | 160,00 кВА | 4
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 101 ВЛ-10кВ №1 Епинетово ПС Троекуров | 63,00 кВА | 8
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 588(207) ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 250,00 кВА | 9
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 19 ВЛ 10кВ Ж.Д. | 160,00 кВА | 16
с.Дубовое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 515(430) ВЛ-10кВ №3 от РП Дубовое | 100 | 10
с.Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП 290(137) ВЛ-10 Шишкино | 160,00 кВА | 8
с. Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 620(107) с. Истобное | 63,00 кВА | 14
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 555(306) ВЛ-10кВ №3 ПС Колыбельская | 100 | 2
с.Татищево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 146 (453) от ВЛ-10кВ Ведное | 100 | 36
с.Татищево | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 147(454) от ВЛ-10кВ Ведное | 100 | 15
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 220(307) ВЛ 10 кВ Борисовка | 250,00 кВА | 62
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 610(109) с. Истобное | 63,00 кВА | 21
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 609( 457) с. Истобное | 40,00 кВА | 14
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 611(458) с. Истобное | 40,00 кВА | 13
с.Истобное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 612(459) с. Истобное | 100 | 19
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №122 (406) ВЛ10кВ №4 Песцово ПС Троек | 250,00 кВА | 0
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 118/100кВА (455) ВЛ-10кВ Песцово | 100 | 34
с.Троекурово | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП №121/63кВА ( 456) ВЛ-10кВ №4 ПС Троек | 63,00 кВА | 0
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | ТП 584(460) ВЛ-10кВ №2 ПС Колыбельская | 63,00 кВА | 15
с.Колыбельское | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП10кВ №543(265) ВЛ 10кВ Колыбельская | 100 | 17
с.Шишкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП - 10 кВ №293(138) ВЛ-10кВ Шишкино | 160,00 кВА | 18
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №599(220) от ВЛ-10кВ Буховое | 63,00 кВА | 6
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №326(462) от ВЛ-10кВ ДПМК | 160,00 кВА | 4
с.Буховое | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 10кВ № 551(463) ВЛ Ратчино ПС Колыб | 63,00 кВА | 8
с.Кривополянье | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 10кВ № 217(468) ВЛ 10 Борисовка | 63,00 кВА | 12
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | СТП 10 кВ №138(471) с.Ведное | 63,00 кВА | 6
с.Ведное | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10кВ №152(312) ВЛ-10кВ Ведное | 250,00 кВА | 16
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №577(702) ВЛ-10кВ Демкино | 100 | 38
с.Дёмкино | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП-10 кВ №579(466) ВЛ-10кВ Демкино | 63,00 кВА | 15
с.Соловые | Чаплыгинский | Чаплыгинский | КТП10кВ 329(467) ВЛ10 Связь Чаплыгин-Ран | 100 | 14
г.Чаплыгин | Чаплыгинский | Чаплыгинский | РП-10кВ Заря | 50,00 кВА | 13
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании