## Итоговая
Пропускная способность Центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по итогам летнего замера максимума нагрузки 2015 г.
[9 empty] | таблица 1 | [11 empty] | таблица 2
№п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [8 empty] | Примечание | № п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит | [9 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмах , МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Дефицит/профицит ЦП, МВА |  |  |  |  | Установленная мощность тран-ов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Дополнительная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная перераспределяемая мощность в перспективе с учетом выполнения мероприятий ТУ или других мероприятий по реконструкции сети инвестпрограмм и др. |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме N-1, МВА | Дефицит /профицит ЦП, МВА
|  |  |  | МВА | Мин. | [11 empty] | МВА | Мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ПС 35/6 кВ "Сандогора" | 1 | 0.43 | 0.55 | 120 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0.12 | 0.12 | открыт | 1 | ПС 35/6 кВ "Сандогора" | 1 | 0.487 | 0.917 | 0.55 | 120 | 0.367 | 0 | 0.55 | -0.367 | -0.367 | закрыт
2 | ПС 35/10 кВ "Гридино" | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 120 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | открыт | 2 | ПС 35/10 кВ "Гридино" | 1.8 | 0.771 | 1.371 | 1.2 | 120 | 0.171 | 0 | 1.2 | -0.171 | -0.171 | закрыт
3 | ПС 35/10 кВ "Новинки" | 1.8 | 0.19 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.25 | 1.25 | открыт | 3 | ПС 35/10 кВ "Новинки" | 1.8 | 0.061 | 0.251 | 1.44 | 120 | -1.189 | 0 | 1.44 | 1.189 | 1.189 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ "Прискоково" | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | открыт | 4 | ПС 35/10 кВ "Прискоково" | 2.5 | 0.835 | 2.235 | 1.5 | 120 | 0.735 | 0 | 1.5 | -0.735 | -0.735 | закрыт
5 | ПС 110/10 кВ "Григорцево" | 2.5 | 0.46 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.04 | 1.04 | открыт | 5 | ПС 110/10 кВ "Григорцево" | 2.5 | 0.019 | 0.479 | 1.5 | 120 | -1.021 | 0 | 1.5 | 1.021 | 1.021 | открыт
6 | ПС 110/10 кВ "Клементьево" | 6.3 | 0.74 | 3.7 | 120 | 3.7 | 0 | 3.7 | 2.96 | 2.96 | открыт | 6 | ПС 110/10 кВ "Клементьево" | 6.3 | 0 | 0.74 | 3.7 | 120 | -2.96 | 0 | 3.7 | 2.96 | 2.96 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ "Рудино" | 2.5 | 0.42 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.08 | 1.08 | открыт | 7 | ПС 35/10 кВ "Рудино" | 2.5 | 1.581 | 2.001 | 1.5 | 120 | 0.501 | 0 | 1.5 | -0.501 | -0.501 | закрыт
8 | ПС 35/10 кВ "Стоянково" | 1.6 | 0.32 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.4 | 0.4 | открыт | 8 | ПС 35/10 кВ "Стоянково" | 1.6 | 0.018 | 0.338 | 0.72 | 120 | -0.382 | 0 | 0.72 | 0.382 | 0.382 | открыт
9 | ПС 35/10 кВ "Адищево" | 4 | 1.39 | 2.6 | 120 | 2.6 | 0 | 2.6 | 1.21 | 1.21 | открыт | 9 | ПС 35/10 кВ "Адищево" | 4 | 0.092 | 1.482 | 2.6 | 120 | -1.118 | 0 | 2.6 | 1.118 | 1.118 | открыт
10 | ПС 110/10 кВ "Столбово" | 10 | 0.81 | 4.6 | 120 | 4.6 | 0 | 4.6 | 3.79 | 3.79 | открыт | 10 | ПС 110/10 кВ "Столбово" | 10 | 0.974 | 1.784 | 4.6 | 120 | -2.816 | 0 | 4.6 | 2.816 | 2.816 | открыт
11 | ПС 35/10 кВ "Раслово" | 2.5 | 0.56 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0.82 | 0.82 | открыт | 11 | ПС 35/10 кВ "Раслово" | 2.5 | 0.112 | 0.672 | 1.38 | 120 | -0.708 | 0 | 1.38 | 0.708 | 0.708 | открыт
12 | ПС 35/10 кВ "Андреевское" | 1.6 | 0.24 | 0.93 | 120 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.69 | 0.69 | открыт | 12 | ПС 35/10 кВ "Андреевское" | 1.6 | 0.001 | 0.241 | 0.93 | 120 | -0.689 | 0 | 0.93 | 0.689 | 0.689 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ "Попадьино" | 1.6 | 0.2 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | открыт | 13 | ПС 35/10 кВ "Попадьино" | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.88 | 120 | -0.68 | 0 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | открыт
14 | ПС 110/10 кВ "Елегино" | 2.5 | 0.28 | 0.98 | 120 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0.7 | 0.7 | открыт | 14 | ПС 110/10 кВ "Елегино" | 2.5 | 0.116 | 0.396 | 0.98 | 120 | -0.584 | 0 | 0.98 | 0.584 | 0.584 | открыт
15 | ПС 35/10 кВ "Кренёво" | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | открыт | 15 | ПС 35/10 кВ "Кренёво" | 2.5 | 0.009 | 0.309 | 2.5 | 1 сутки | -2.191 | 0 | 2.5 | 2.191 | 2.191 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ "Семеновское" | 1.6 | 0.34 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.26 | 1.26 | открыт | 16 | ПС 35/10 кВ "Семеновское" | 1.6 | 0.06 | 0.4 | 1.6 | 1 сутки | -1.2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | открыт
17 | ПС 35/10 кВ "Химик" | 3.2 | 0.19 | 1.44 | 120 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.25 | 1.25 | открыт | 17 | ПС 35/10 кВ "Химик" | 3.2 | 0 | 0.19 | 1.44 | 120 | -1.25 | 0 | 1.44 | 1.25 | 1.25 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ "Левково" | 1.6 | 0.13 | 0.74 | 120 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.61 | 0.61 | открыт | 18 | ПС 35/10 кВ "Левково" | 1.6 | 0 | 0.13 | 0.74 | 120 | -0.61 | 0 | 0.74 | 0.61 | 0.61 | открыт
19 | ПС 35/10 кВ "Н. Берёзовец " | 2.5 | 0.39 | 0.43 | 120 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0.04 | 0.04 | открыт | 19 | ПС 35/10 кВ "Н. Берёзовец " | 2.5 | 0.022 | 0.412 | 0.43 | 120 | -0.018 | 0 | 0.43 | 0.018 | 0.018 | открыт
20 | ПС 35/10 кВ "Степаново" | 4 | 0.41 | 2.32 | 120 | 2.32 | 0 | 2.32 | 1.91 | 1.91 | открыт | 20 | ПС 35/10 кВ "Степаново" | 4 | 0.17 | 0.58 | 2.32 | 120 | -1.74 | 0 | 2.32 | 1.74 | 1.74 | открыт
21 | ПС 35/10 кВ "Горбачево" | 1 | 0.13 | 1.7 | 120 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.57 | 1.57 | открыт | 21 | ПС 35/10 кВ "Горбачево" | 1 | 0 | 0.13 | 1.7 | 120 | -1.57 | 0 | 1.7 | 1.57 | 1.57 | открыт
22 | ПС 35/10 кВ "Калинино" | 1.6 | 0.09 | 0.56 | 120 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.47 | 0.47 | открыт | 22 | ПС 35/10 кВ "Калинино" | 1.6 | 0 | 0.09 | 0.56 | 120 | -0.47 | 0 | 0.56 | 0.47 | 0.47 | открыт
23 | ПС 35/10 кВ "Куземино" | 1.6 | 0.26 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.34 | 1.34 | открыт | 23 | ПС 35/10 кВ "Куземино" | 1.6 | 0.006 | 0.266 | 1.6 | 1 сутки | -1.334 | 0 | 1.6 | 1.334 | 1.334 | открыт
24 | ПС 35/10 кВ "Совега" | 1 | 0.09 | 0.65 | 120 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | открыт | 24 | ПС 35/10 кВ "Совега" | 1 | 0 | 0.09 | 0.65 | 120 | -0.56 | 0 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | открыт
25 | ПС 110/10 кВ "Луковцино" | 2.5 | 0.41 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0.97 | 0.97 | открыт | 25 | ПС 110/10 кВ "Луковцино" | 2.5 | 0 | 0.41 | 1.38 | 120 | -0.97 | 0 | 1.38 | 0.97 | 0.97 | открыт
26 | ПС 110/10 кВ "Фёдоровское" | 2.5 | 0.11 | 1.5 | 120 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.39 | 1.39 | открыт | 26 | ПС 110/10 кВ "Фёдоровское" | 2.5 | 0 | 0.11 | 1.5 | 120 | -1.39 | 0 | 1.5 | 1.39 | 1.39 | открыт
27 | ПС 35/10 кВ "Панкратово" | 1 | 0.03 | 0.39 | 120 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | открыт | 27 | ПС 35/10 кВ "Панкратово" | 1 | 0.011 | 0.041 | 0.39 | 120 | -0.349 | 0 | 0.39 | 0.349 | 0.349 | открыт
28 | ПС 35/10 кВ "Петровское" | 1.6 | 0.33 | 0.77 | 120 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.44 | 0.44 | открыт | 28 | ПС 35/10 кВ "Петровское" | 1.6 | 0.012 | 0.342 | 0.77 | 120 | -0.428 | 0 | 0.77 | 0.428 | 0.428 | открыт
29 | ПС 35/10 кВ "Котельниково" | 1 | 0.13 | 0.26 | 120 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | открыт | 29 | ПС 35/10 кВ "Котельниково" | 1 | 0 | 0.13 | 0.26 | 120 | -0.13 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | открыт
30 | ПС 35/10 кВ "Легитово" | 2.5 | 0.26 | 1.1 | 120 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.84 | 0.84 | открыт | 30 | ПС 35/10 кВ "Легитово" | 2.5 | 0.019 | 0.279 | 1.1 | 120 | -0.821 | 0 | 1.1 | 0.821 | 0.821 | открыт
31 | ПС 35/10 кВ "Слобода" | 2.5 | 0.22 | 0.85 | 120 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.63 | 0.63 | открыт | 31 | ПС 35/10 кВ "Слобода" | 2.5 | 0 | 0.22 | 0.85 | 120 | -0.63 | 0 | 0.85 | 0.63 | 0.63 | открыт
32 | ПС 35/10 кВ "Завражье" | 1.6 | 0.23 | 0.74 | 120 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.51 | 0.51 | открыт | 32 | ПС 35/10 кВ "Завражье" | 1.6 | 0.214 | 0.444 | 0.74 | 120 | -0.296 | 0 | 0.74 | 0.296 | 0.296 | открыт
33 | ПС 35/10 кВ "Окулово" | 1.6 | 0.27 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.63 | 0.63 | открыт | 33 | ПС 35/10 кВ "Окулово" | 1.6 | 0.017 | 0.287 | 0.9 | 120 | -0.613 | 0 | 0.9 | 0.613 | 0.613 | открыт
34 | ПС 35/10 кВ "Чернышево" | 4 | 0.92 | 1.8 | 120 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.88 | 0.88 | открыт | 34 | ПС 35/10 кВ "Чернышево" | 4 | 0.048 | 0.968 | 1.8 | 120 | -0.832 | 0 | 1.8 | 0.832 | 0.832 | открыт
35 | ПС 110/35/10 кВ "Яковлево" | 10 | 0.26 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.04 | 5.04 | открыт | 35 | ПС 110/35/10 кВ "Яковлево" | 10 | 0 | 0.26 | 5.3 | 120 | -5.04 | 0 | 5.3 | 5.04 | 5.04 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0.26 | 5.3 | 120 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.04 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0 | 0.26 | 5.3 | 120 | -5.04 | 0 | 5.3 | 5.04
36 | ПС 35/10 кВ "Черменино" | 1.6 | 0.19 | 0.86 | 120 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.67 | 0.67 | открыт | 36 | ПС 35/10 кВ "Черменино" | 1.6 | 0.006 | 0.196 | 0.86 | 120 | -0.664 | 0 | 0.86 | 0.664 | 0.664 | открыт
37 | ПС 35/10 кВ "Нежитино" | 1 | 0.29 | 0.54 | 120 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0.25 | 0.25 | открыт | 37 | ПС 35/10 кВ "Нежитино" | 1 | 0.082 | 0.372 | 0.54 | 120 | -0.168 | 0 | 0.54 | 0.168 | 0.168 | открыт
38 | ПС 35/10 кВ "Николо-Макарово" | 1.6 | 0.49 | 0.99 | 120 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0.5 | 0.5 | открыт | 38 | ПС 35/10 кВ "Николо-Макарово" | 1.6 | 0.16 | 0.65 | 0.99 | 120 | -0.34 | 0 | 0.99 | 0.34 | 0.34 | открыт
39 | ПС 110/10 кВ "Гусево" | 2.5 | 0.37 | 1.63 | 120 | 1.63 | 0 | 1.63 | 1.26 | 1.26 | открыт | 39 | ПС 110/10 кВ "Гусево" | 2.5 | 0 | 0.37 | 1.63 | 120 | -1.26 | 0 | 1.63 | 1.26 | 1.26 | открыт
40 | ПС 35/10 кВ "Медведица" | 2.5 | 0.38 | 1.3 | 120 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.92 | 0.92 | открыт | 40 | ПС 35/10 кВ "Медведица" | 2.5 | 0 | 0.38 | 1.3 | 120 | -0.92 | 0 | 1.3 | 0.92 | 0.92 | открыт
41 | ПС 110/10 кВ "Новинское" | 2.5 | 0.22 | 1.23 | 120 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.01 | 1.01 | открыт | 41 | ПС 110/10 кВ "Новинское" | 2.5 | 0 | 0.22 | 1.23 | 120 | -1.01 | 0 | 1.23 | 1.01 | 1.01 | открыт
42 | ПС 35/10 кВ "Филино" | 1.6 | 0.3 | 0.96 | 120 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.66 | 0.66 | открыт | 42 | ПС 35/10 кВ "Филино" | 1.6 | 0.031 | 0.331 | 0.96 | 120 | -0.629 | 0 | 0.96 | 0.629 | 0.629 | открыт
43 | ПС 110/10 кВ "Дьяконово" | 2.5 | 0.37 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.76 | 0.76 | открыт | 43 | ПС 110/10 кВ "Дьяконово" | 2.5 | 0.026 | 0.396 | 1.13 | 120 | -0.734 | 0 | 1.13 | 0.734 | 0.734 | открыт
44 | ПС 110/10 кВ "Октябрьская" | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | открыт | 44 | ПС 110/10 кВ "Октябрьская" | 2.5 | 0.059 | 0.759 | 2.5 | 1 сутки | -1.741 | 0 | 2.5 | 1.741 | 1.741 | открыт
45 | ПС 35/10 кВ "Кужбал" | 2.5 | 0.36 | 1.48 | 120 | 1.48 | 0 | 1.48 | 1.12 | 1.12 | открыт | 45 | ПС 35/10 кВ "Кужбал" | 2.5 | 0 | 0.36 | 1.48 | 120 | -1.12 | 0 | 1.48 | 1.12 | 1.12 | открыт
46 | ПС 110/10 кВ "Николо-Полома" | 2.5 | 0.92 | 1.13 | 120 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | открыт | 46 | ПС 110/10 кВ "Николо-Полома" | 2.5 | 0.421 | 1.341 | 1.13 | 120 | 0.211 | 0 | 1.13 | -0.211 | -0.211 | закрыт
47 | ПС 110/35/10 кВ "Никола" | 6.3 | 0.37 | 3.5 | 120 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.13 | 3.13 | открыт | 47 | ПС 110/35/10 кВ "Никола" | 6.3 | 0.012 | 0.382 | 3.5 | 120 | -3.118 | 0 | 3.5 | 3.118 | 3.118 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.37 | 3.5 | 120 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.13 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0.012 | 0.382 | 3.5 | 120 | -3.118 | 0 | 3.5 | 3.118
48 | ПС 35/10 кВ "Заветлужье" | 1.6 | 0.11 | 0.67 | 120 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.56 | открыт | 48 | ПС 35/10 кВ "Заветлужье" | 1.6 | 0.006 | 0.116 | 0.67 | 120 | -0.554 | 0 | 0.67 | 0.554 | 0.554 | открыт
49 | ПС 35/10 кВ "Талица" | 1.6 | 0.19 | 1.6 | 1 сутки | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.41 | 1.41 | открыт | 49 | ПС 35/10 кВ "Талица" | 1.6 | 0.018 | 0.208 | 1.6 | 1 сутки | -1.392 | 0 | 1.6 | 1.392 | 1.392 | открыт
50 | ПС 35/10 кВ "Хорошая" | 2.5 | 0.06 | 1.95 | 120 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт | 50 | ПС 35/10 кВ "Хорошая" | 2.5 | 0 | 0.06 | 1.95 | 120 | -1.89 | 0 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | открыт
51 | ПС 35/10 кВ "Забегаево" | 1.6 | 0.17 | 0.88 | 120 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0.71 | 0.71 | открыт | 51 | ПС 35/10 кВ "Забегаево" | 1.6 | 0 | 0.17 | 0.88 | 120 | -0.71 | 0 | 0.88 | 0.71 | 0.71 | открыт
52 | ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 1.6 | 0.03 | 0.9 | 120 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | открыт | 52 | ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 1.6 | 0 | 0.03 | 0.9 | 120 | -0.87 | 0 | 0.9 | 0.87 | 0.87 | открыт
53 | ПС 35/10 кВ "Луптюг" | 2.5 | 0.22 | 1.35 | 120 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.13 | 1.13 | открыт | 53 | ПС 35/10 кВ "Луптюг" | 2.5 | 0.01 | 0.23 | 1.35 | 120 | -1.12 | 0 | 1.35 | 1.12 | 1.12 | открыт
54 | ПС 35/10 кВ "Соловецкое" | 1.6 | 0.09 | 0.72 | 120 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | открыт | 54 | ПС 35/10 кВ "Соловецкое" | 1.6 | 0 | 0.09 | 0.72 | 120 | -0.63 | 0 | 0.72 | 0.63 | 0.63 | открыт
55 | ПС 110/10 кВ "Гудково" | 2.5 | 0.19 | 1.38 | 120 | 1.38 | 0 | 1.38 | 1.19 | 1.19 | открыт | 55 | ПС 110/10 кВ "Гудково" | 2.5 | 0.037 | 0.227 | 1.38 | 120 | -1.153 | 0 | 1.38 | 1.153 | 1.153 | открыт
56 | ПС 110/10 кВ "Шортюг" | 6.3 | 0.53 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.94 | 2.94 | открыт | 56 | ПС 110/10 кВ "Шортюг" | 6.3 | 0 | 0.53 | 3.47 | 120 | -2.94 | 0 | 3.47 | 2.94 | 2.94 | открыт
57 | ПС 110/10 кВ "Якшанга" | 6.3 | 1.33 | 3.47 | 120 | 3.47 | 0 | 3.47 | 2.14 | 2.14 | открыт | 57 | ПС 110/10 кВ "Якшанга" | 6.3 | 0.114 | 1.444 | 3.47 | 120 | -2.026 | 0 | 3.47 | 2.026 | 2.026 | открыт
58 | ПС 35/10 кВ "Катунино" | 2.5 | 0.14 | 1.33 | 120 | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.19 | 1.19 | открыт | 58 | ПС 35/10 кВ "Катунино" | 2.5 | 0.009 | 0.149 | 1.33 | 120 | -1.181 | 0 | 1.33 | 1.181 | 1.181 | открыт
59 | ПС 35/10 кВ "Конёво" | 1.6 | 0.42 | 3 | 120 | 3 | 0 | 3 | 2.58 | 2.58 | открыт | 59 | ПС 35/10 кВ "Конёво" | 1.6 | 0.011 | 0.431 | 3 | 120 | -2.569 | 0 | 3 | 2.569 | 2.569 | открыт
60 | ПС 110/10 кВ "Шекшема" | 6.3 | 0.44 | 2.5 | 1 сутки | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.06 | 2.06 | открыт | 60 | ПС 110/10 кВ "Шекшема" | 6.3 | 0.052 | 0.492 | 2.5 | 1 сутки | -2.008 | 0 | 2.5 | 2.008 | 2.008 | открыт
61 | ПС 35/10 кВ "Головино" | 1 | 0.08 | 0.12 | 120 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | открыт | 61 | ПС 35/10 кВ "Головино" | 1 | 0 | 0.08 | 0.12 | 120 | -0.04 | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | открыт
62 | ПС 35/10 кВ "Пищёвка" | 1 | 0.23 | 0.45 | 120 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.22 | 0.22 | открыт | 62 | ПС 35/10 кВ "Пищёвка" | 1 | 0.13 | 0.36 | 0.45 | 120 | -0.09 | 0 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | открыт
63 | ПС 110/35/10 кВ "Василёво" | 10+10 | 2.41 | 0.86 | 120 | 1.55 | 0 | 10.5 | 8.95 | 8.95 | открыт | 63 | ПС 110/35/10 кВ "Василёво" | 10+10 | 2.949 | 5.359 | 0.86 | 120 | 4.499 | 0 | 10.5 | 6.001 | 6.001 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.85 | 0 | 120 | 0.85 | 0 | 10.5 | 9.65 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.85 | 0 | 120 | 0.85 | 0 | 10.5 | 9.65
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 1.56 | 0.86 | 120 | 0.7 | 0 | 10.5 | 9.8 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.949 | 4.509 | 0.86 | 120 | 3.649 | 0 | 10.5 | 6.851
64 | ПС 110/35/10/6 кВ "Калинки" | 10+10+1,6 | 6.31 | 1.15 | 120 | 5.16 | 0 | 12.18 | 7.02 | 7.02 | открыт | 64 | ПС 110/35/10/6 кВ "Калинки" | 10+10+1,6 | 0.622 | 6.932 | 1.15 | 120 | 5.782 | 0 | 12.18 | 6.398 | 6.398 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 4.88 | 0 | 120 | 4.88 | 0 | 12.18 | 7.3 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 0 | 4.88 | 0 | 120 | 4.88 | 0 | 12.18 | 7.3
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 1.43 | 1.15 | 120 | 0.28 | 0 | 12.18 | 11.9 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 0.622 | 2.052 | 1.15 | 120 | 0.902 | 0 | 12.18 | 11.278
65 | ПС 35/10 кВ "Апраксино" | 2,5+2,5 | 1.71 | 0.425 | 120 | 1.285 | 0 | 2.625 | 1.34 | 1.34 | открыт | 65 | ПС 35/10 кВ "Апраксино" | 2,5+2,5 | 2.311 | 4.021 | 0.425 | 120 | 3.596 | 0 | 2.625 | -0.971 | -0.971 | закрыт
66 | ПС 35/10 кВ "Борщино" | 4+4 | 0.76 | 0.62 | 120 | 0.14 | 0 | 4.2 | 4.06 | 4.06 | открыт | 66 | ПС 35/10 кВ "Борщино" | 4+4 | 2.915 | 3.675 | 0.62 | 120 | 3.055 | 0 | 4.2 | 1.145 | 1.145 | открыт
67 | ПС 35/10 кВ "Горьковская" | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.11 | 120 | 0.9 | 0 | 1.68 | 0.78 | 0.78 | открыт | 67 | ПС 35/10 кВ "Горьковская" | 1,6+1,6 | 0.218 | 1.228 | 0.11 | 120 | 1.118 | 0 | 1.68 | 0.562 | 0.562 | открыт
68 | ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 2,5+2,5 | 2.37 | 0.55 | 120 | 1.82 | 0 | 2.625 | 0.805 | 0.805 | открыт | 68 | ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 2,5+2,5 | 1.663 | 4.033 | 0.55 | 120 | 3.483 | 0 | 2.625 | -0.858 | -0.858 | закрыт
69 | ПС 35/10 кВ "Кузнецово" | 2,5+2,5 | 1.24 | 0.4 | 120 | 0.84 | 0 | 2.625 | 1.785 | 1.785 | открыт | 69 | ПС 35/10 кВ "Кузнецово" | 2,5+2,5 | 0.994 | 2.234 | 0.4 | 120 | 1.834 | 0 | 2.625 | 0.791 | 0.791 | открыт
70 | ПС 35/10 кВ "Кузьмищи" | 1,6+1,6 | 1.04 | 0.29 | 120 | 0.75 | 0 | 1.68 | 0.93 | 0.93 | открыт | 70 | ПС 35/10 кВ "Кузьмищи" | 1,6+1,6 | 1.207 | 2.247 | 0.29 | 120 | 1.957 | 0 | 1.68 | -0.277 | -0.277 | закрыт
71 | ПС 35/10 кВ "Минское" | 2,5+2,5 | 1.23 | 0.43 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 71 | ПС 35/10 кВ "Минское" | 2,5+2,5 | 1.92 | 3.15 | 0.43 | 120 | 2.72 | 0 | 2.625 | -0.095 | -0.095 | закрыт
72 | ПС 35/6 кВ "Мисково" | 1,8+1,8 | 0.45 | 0.2 | 120 | 0.25 | 0 | 1.89 | 1.64 | 1.64 | открыт | 72 | ПС 35/6 кВ "Мисково" | 1,8+1,8 | 0.093 | 0.543 | 0.2 | 120 | 0.343 | 0 | 1.89 | 1.547 | 1.547 | открыт
73 | ПС 35/6 кВ "Никольское" | 4+4 | 2.3 | 0.92 | 120 | 1.38 | 0 | 4.2 | 2.82 | 2.82 | открыт | 73 | ПС 35/6 кВ "Никольское" | 4+4 | 1.128 | 3.428 | 0.92 | 120 | 2.508 | 0 | 4.2 | 1.692 | 1.692 | открыт
74 | ПС 35/6 кВ "Саметь" | 1,6+4 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 1.68 | 0.65 | 0.65 | открыт | 74 | ПС 35/6 кВ "Саметь" | 1,6+4 | 0.531 | 1.561 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 1.68 | 0.119 | 0.119 | открыт
75 | ПС 35/10 кВ "Сухоногово" | 3,2+4 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 3.36 | 0.8 | 0.8 | открыт | 75 | ПС 35/10 кВ "Сухоногово" | 3,2+4 | 1.663 | 4.223 | 0 | 0 | 4.223 | 0 | 3.36 | -0.863 | -0.863 | закрыт
76 | ПС 35/10 кВ "Сущево" | 4+4 | 2.97 | 0.76 | 120 | 2.21 | 0 | 4.2 | 1.99 | 1.99 | открыт | 76 | ПС 35/10 кВ "Сущево" | 4+4 | 0.805 | 3.775 | 0.76 | 120 | 3.015 | 0 | 4.2 | 1.185 | 1.185 | открыт
77 | ПС 35/6 кВ "ЭМЗ" | 1+1,6 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1.05 | 0.48 | 0.48 | открыт | 77 | ПС 35/6 кВ "ЭМЗ" | 1+1,6 | 1.529 | 2.099 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 1.05 | -1.049 | -1.049 | закрыт
78 | ПС 110/35/10 кВ "Красное" | 16+16 | 13.38 | 0 | 0 | 13.38 | 0 | 16.8 | 3.42 | 3.42 | открыт | 78 | ПС 110/35/10 кВ "Красное" | 16+16 | 2.231 | 15.611 | 0 | 0 | 15.611 | 0 | 16.8 | 1.189 | 1.189 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 16.8 | 15.41 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 16.8 | 15.41
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 11.99 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 16.8 | 4.81 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 2.231 | 14.221 | 0 | 0 | 14.221 | 0 | 16.8 | 2.579
79 | ПС 35/10 кВ "Исаево" | 4+4 | 1.82 | 1.03 | 120 | 0.79 | 0 | 4.2 | 3.41 | 3.41 | открыт | 79 | ПС 35/10 кВ "Исаево" | 4+4 | 5.409 | 7.229 | 1.03 | 120 | 6.199 | 0 | 4.2 | -1.999 | -1.999 | закрыт
80 | ПС 35/10 кВ "Чапаево" | 2,5+2,5 | 1.07 | 0.43 | 120 | 0.64 | 0 | 2.625 | 1.985 | 1.985 | открыт | 80 | ПС 35/10 кВ "Чапаево" | 2,5+2,5 | 0.265 | 1.335 | 0.43 | 120 | 0.905 | 0 | 2.625 | 1.72 | 1.72 | открыт
81 | ПС 35/10 кВ "Чернево" | 1,8+1,8 | 0.56 | 0.43 | 120 | 0.13 | 0 | 1.89 | 1.76 | 1.76 | открыт | 81 | ПС 35/10 кВ "Чернево" | 1,8+1,8 | 0.033 | 0.593 | 0.43 | 120 | 0.163 | 0 | 1.89 | 1.727 | 1.727 | открыт
82 | ПС 110/35/6 кВ "Нерехта-1" | 25+25 | 12 | 2.75 | 120 | 9.25 | 0 | 26.25 | 17 | 17 | открыт | 82 | ПС 110/35/6 кВ "Нерехта-1" | 25+25 | 1.227 | 13.227 | 2.75 | 120 | 10.477 | 0 | 26.25 | 15.773 | 15.773 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 1.3 | 0 | 120 | 1.3 | 0 | 26.25 | 24.95 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 1.3 | 0 | 120 | 1.3 | 0 | 26.25 | 24.95
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 10.7 | 2.75 | 120 | 7.95 | 0 | 26.25 | 18.3 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 1.227 | 11.927 | 2.75 | 120 | 9.177 | 0 | 26.25 | 17.073
| ПС 110/10 кВ "Нерехта-1" | 16+16 | 3.26 | 2.2 | 120 | 1.06 | 0 | 16.8 | 15.74 | 15.74 |  |  | ПС 110/10 кВ "Нерехта-1" | 16+16 | 0.18 | 3.44 | 2.2 | 120 | 1.24 | 0 | 16.8 | 15.56 | 15.56
83 | ПС 110/10/6 кВ "Нерехта-2" | 16+10 | 2.79 | 1.55 | 120 | 1.24 | 0 | 10.5 | 9.26 | 9.26 | открыт | 83 | ПС 110/10/6 кВ "Нерехта-2" | 16+10 | 1.24 | 4.03 | 1.55 | 120 | 2.48 | 0 | 10.5 | 8.02 | 8.02 | открыт
84 | ПС 35/10 кВ "Владычное" | 1,6+1,6 | 0.65 | 0.41 | 120 | 0.24 | 0 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | открыт | 84 | ПС 35/10 кВ "Владычное" | 1,6+1,6 | 0.397 | 1.047 | 0.41 | 120 | 0.637 | 0 | 1.68 | 1.043 | 1.043 | открыт
85 | ПС 35/10 кВ "Татарское" | 1,6+1,6 | 0.46 | 0.23 | 120 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт | 85 | ПС 35/10 кВ "Татарское" | 1,6+1,6 | 0.053 | 0.513 | 0.23 | 120 | 0.283 | 0 | 1.68 | 1.397 | 1.397 | открыт
86 | ПС 110/35/10 кВ "Александрово" | 6,3+6,3 | 3.78 | 0.76 | 120 | 3.02 | 0 | 6.615 | 3.595 | 3.595 | открыт | 86 | ПС 110/35/10 кВ "Александрово" | 6,3+6,3 | 0.064 | 3.844 | 0.76 | 120 | 3.084 | 0 | 6.615 | 3.531 | 3.531 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 6.615 | 5.925 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 6.615 | 5.925
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 3.09 | 0.76 | 120 | 2.33 | 0 | 6.615 | 4.285 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.064 | 3.154 | 0.76 | 120 | 2.394 | 0 | 6.615 | 4.221
87 | ПС 110/35/10 кВ "Красная Поляна" | 10+10 | 4.71 | 1.28 | 120 | 3.43 | 0 | 10.5 | 7.07 | 7.07 | открыт | 87 | ПС 110/35/10 кВ "Красная Поляна" | 10+10 | 0.39 | 5.1 | 1.28 | 120 | 3.82 | 0 | 10.5 | 6.68 | 6.68 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.73 | 0 | 120 | 0.73 | 0 | 10.5 | 9.77 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.73 | 0 | 120 | 0.73 | 0 | 10.5 | 9.77
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.98 | 1.28 | 120 | 2.7 | 0 | 10.5 | 7.8 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.381 | 4.361 | 1.28 | 120 | 3.081 | 0 | 10.5 | 7.419
88 | ПС 35/10 кВ "Игодово" | 1,6+1,6 | 0.37 | 0.25 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт | 88 | ПС 35/10 кВ "Игодово" | 1,6+1,6 | 0.007 | 0.377 | 0.25 | 120 | 0.127 | 0 | 1.68 | 1.553 | 1.553 | открыт
89 | ПС 35/10 кВ "Клеванцово" | 1,6+1,6 | 0.76 | 0.56 | 120 | 0.2 | 0 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | открыт | 89 | ПС 35/10 кВ "Клеванцово" | 1,6+1,6 | 0.058 | 0.818 | 0.56 | 120 | 0.258 | 0 | 1.68 | 1.422 | 1.422 | открыт
90 | ПС 35/10 кВ "Островское" | 2,5+2,5 | 1.1 | 0.52 | 120 | 0.58 | 0 | 2.625 | 2.045 | 2.045 | открыт | 90 | ПС 35/10 кВ "Островское" | 2,5+2,5 | 0.051 | 1.151 | 0.52 | 120 | 0.631 | 0 | 2.625 | 1.994 | 1.994 | открыт
91 | ПС 110/10 кВ "Судиславль" | 10+10 | 7.36 | 1.8 | 120 | 5.56 | 0 | 10.5 | 4.94 | 4.94 | открыт | 91 | ПС 110/10 кВ "Судиславль" | 10+10 | 1.133 | 8.493 | 1.8 | 120 | 6.693 | 0 | 10.5 | 3.807 | 3.807 | открыт
92 | ПС 35/10 кВ "Воронье" | 1,8+1,8 | 0.63 | 0.4 | 120 | 0.23 | 0 | 1.89 | 1.66 | 1.66 | открыт | 92 | ПС 35/10 кВ "Воронье" | 1,8+1,8 | 0.038 | 0.668 | 0.4 | 120 | 0.268 | 0 | 1.89 | 1.622 | 1.622 | открыт
93 | ПС 110/35/10 кВ "Сусанино" | 10+10 | 3.17 | 1.09 | 120 | 2.08 | 0 | 10.5 | 8.42 | 8.42 | открыт | 93 | ПС 110/35/10 кВ "Сусанино" | 10+10 | 0.285 | 3.455 | 1.09 | 120 | 2.365 | 0 | 10.5 | 8.135 | 8.135 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.5 | 0 | 120 | 0.5 | 0 | 10.5 | 10 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.5 | 0 | 120 | 0.5 | 0 | 10.5 | 10
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 2.67 | 1.09 | 120 | 1.58 | 0 | 10.5 | 8.92 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.285 | 2.955 | 1.09 | 120 | 1.865 | 0 | 10.5 | 8.635
94 | ПС 35/10 кВ "Калининская" | 2,5+2,5 | 0.28 | 0.07 | 120 | 0.21 | 0 | 2.625 | 2.415 | 2.415 | открыт | 94 | ПС 35/10 кВ "Калининская" | 2,5+2,5 | 0.085 | 0.365 | 0.07 | 120 | 0.295 | 0 | 2.625 | 2.33 | 2.33 | открыт
95 | ПС 110/35/6 кВ "Аэропорт" | 16+16 | 7.97 | 2.88 | 120 | 5.09 | 0 | 16.8 | 11.71 | 11.71 | открыт | 95 | ПС 110/35/6 кВ "Аэропорт" | 16+16 | 1.856 | 9.826 | 2.88 | 120 | 6.946 | 0 | 16.8 | 9.854 | 9.854 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 2.06 | 0 | 120 | 2.06 | 0 | 16.8 | 14.74 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 2.06 | 0 | 120 | 2.06 | 0 | 16.8 | 14.74
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 5.91 | 2.88 | 120 | 3.03 | 0 | 16.8 | 13.77 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 1.856 | 7.766 | 2.88 | 120 | 4.886 | 0 | 16.8 | 11.914
96 | ПС 110/35/10 кВ "Восточная-2" | 25+25 | 6.89 | 0.02 | 120 | 6.87 | 0 | 26.25 | 19.38 | 19.38 | открыт | 96 | ПС 110/35/10 кВ "Восточная-2" | 25+25 | 3.668 | 10.558 | 0.02 | 120 | 10.538 | 0 | 26.25 | 15.712 | 15.712 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 1.56 | 0 | 120 | 1.56 | 0 | 26.25 | 24.69 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 1.56 | 0 | 120 | 1.56 | 0 | 26.25 | 24.69
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 5.33 | 0.02 | 120 | 5.31 | 0 | 26.25 | 20.94 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 3.668 | 8.998 | 0.02 | 120 | 8.978 | 0 | 26.25 | 17.272
97 | ПС 110/35/6 кВ "Кострома-3" | 10+16 | 10.75 | 0 | 120 | 10.75 | 0 | 10.5 | -0.25 | -0.25 | закрыт | 97 | ПС 110/35/6 кВ "Кострома-3" | 10+16 | 3.793 | 14.543 | 0 | 120 | 14.543 | 0 | 10.5 | -4.043 | -4.043 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 1.95 | 0 | 120 | 1.95 | 0 | 10.5 | 8.55 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 1.95 | 0 | 120 | 1.95 | 0 | 10.5 | 8.55
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 8.8 | 0 | 120 | 8.8 | 0 | 10.5 | 1.7 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 3.793 | 12.593 | 0 | 120 | 12.593 | 0 | 10.5 | -2.093
98 | ПС 110/35/10 кВ "Южная" | 25+25 | 16.93 | 0 | 120 | 16.93 | 0 | 26.25 | 9.32 | 9.32 | открыт | 98 | ПС 110/35/10 кВ "Южная" | 25+25 | 9.562 | 26.492 | 0 | 120 | 26.492 | 0 | 26.25 | -0.242 | -0.242 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 4.28 | 0 | 120 | 4.28 | 0 | 26.25 | 21.97 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 4.28 | 0 | 120 | 4.28 | 0 | 26.25 | 21.97
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 12.65 | 0 | 120 | 12.65 | 0 | 26.25 | 13.6 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 9.562 | 22.212 | 0 | 120 | 22.212 | 0 | 26.25 | 4.038
99 | ПС 110/10 кВ "Давыдовская" | 25+25 | 5.79 | 0.02 | 120 | 5.77 | 0 | 26.25 | 20.48 | 20.48 | открыт | 99 | ПС 110/10 кВ "Давыдовская" | 25+25 | 1.998 | 7.788 | 0.02 | 120 | 7.768 | 0 | 26.25 | 18.482 | 18.482 | открыт
100 | ПС 110/6 кВ "Кострома-1" | 10+10 | 10.73 | 0 | 0 | 10.73 | 0 | 10.5 | -0.23 | -0.23 | закрыт | 100 | ПС 110/6 кВ "Кострома-1" | 10+10 | 1.851 | 12.581 | 0 | 0 | 12.581 | 0 | 10.5 | -2.081 | -2.081 | закрыт
101 | ПС 110/6 кВ "Северная" | 20+25 | 19.39 | 0 | 0 | 19.39 | 0 | 21 | 1.61 | 1.61 | открыт | 101 | ПС 110/6 кВ "Северная" | 20+25 | 5.071 | 24.461 | 0 | 0 | 24.461 | 0 | 21 | -3.461 | -3.461 | закрыт
102 | ПС 110/6 кВ "Строммашина" | 40+40 | 11.29 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 42 | 30.71 | 30.71 | открыт | 102 | ПС 110/6 кВ "Строммашина" | 40+40 | 1.096 | 12.386 | 0 | 0 | 12.386 | 0 | 42 | 29.614 | 29.614 | открыт
103 | ПС 110/10/6 кВ "Центральная" | 25+25 | 18.69 | 0 | 0 | 18.69 | 0 | 26.25 | 7.56 | 7.56 | открыт | 103 | ПС 110/10/6 кВ "Центральная" | 25+25 | 4.677 | 23.367 | 0 | 0 | 23.367 | 0 | 26.25 | 2.883 | 2.883 | открыт
104 | ПС 35/6 кВ "Байдарка" | 6,3+6,3 | 2.24 | 1.2 | 120 | 1.04 | 0 | 6.615 | 5.575 | 5.575 | открыт | 104 | ПС 35/6 кВ "Байдарка" | 6,3+6,3 | 0.308 | 2.548 | 1.2 | 120 | 1.348 | 0 | 6.615 | 5.267 | 5.267 | открыт
105 | ПС 35/6 кВ "Волжская" | 4+4 | 1.28 | 0.76 | 120 | 0.52 | 0 | 4.2 | 3.68 | 3.68 | открыт | 105 | ПС 35/6 кВ "Волжская" | 4+4 | 4.038 | 5.318 | 0.76 | 120 | 4.558 | 0 | 4.2 | -0.358 | -0.358 | закрыт
106 | ПС 110/6 кВ "Восточная-1" | 25+25 | 17.74 | 0 | 0 | 17.74 | 0 | 26.25 | 8.51 | 8.51 | открыт | 106 | ПС 110/6 кВ "Восточная-1" | 25+25 | 2.801 | 20.541 | 0 | 0 | 20.541 | 0 | 26.25 | 5.709 | 5.709 | открыт
107 | ПС 35/10 кВ "Караваево" | 6,3+6,3 | 3.36 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 6.615 | 3.255 | 3.255 | открыт | 107 | ПС 35/10 кВ "Караваево" | 6,3+6,3 | 3.054 | 6.414 | 0 | 0 | 6.414 | 0 | 6.615 | 0.201 | 0.201 | открыт
108 | ПС 35/10 кВ "Коркино" | 2,5+2,5 | 2.19 | 0.85 | 120 | 1.34 | 0 | 2.625 | 1.285 | 1.285 | открыт | 108 | ПС 35/10 кВ "Коркино" | 2,5+2,5 | 1.448 | 3.638 | 0.85 | 120 | 2.788 | 0 | 2.625 | -0.163 | -0.163 | закрыт
109 | ПС 110/35/10 кВ "КПД" | 25+25 | 6.85 | 1.44 | 120 | 5.41 | 0 | 26.25 | 20.84 | 20.84 | открыт | 109 | ПС 110/35/10 кВ "КПД" | 25+25 | 0 | 6.85 | 1.44 | 120 | 5.41 | 0 | 26.25 | 20.84 | 20.84 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0.85 | 0 | 120 | 0.85 | 0 | 26.25 | 25.4 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 0.85 | 0 | 120 | 0.85 | 0 | 26.25 | 25.4
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 6 | 1.44 | 120 | 4.56 | 0 | 26.25 | 21.69 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 6 | 1.44 | 120 | 4.56 | 0 | 26.25 | 21.69
110 | ПС 110/35/6 кВ "СУ ГРЭС" | 10+16 | 6.43 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 10.5 | 4.07 | 4.07 | открыт | 110 | ПС 110/35/6 кВ "СУ ГРЭС" | 10+16 | 4.763 | 11.193 | 0 | 0 | 11.193 | 0 | 10.5 | -0.693 | -0.693 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 10.5 | 9.84 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 10.5 | 9.84
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 5.77 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 10.5 | 4.73 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 4.763 | 10.533 | 0 | 0 | 10.533 | 0 | 10.5 | -0.033
111 | ПС 35/6 кВ "Сидоровское" | 2,5+4 | 0.46 | 0.88 | 120 | -0.42 | 0 | 2.625 | 3.045 | 3.045 | открыт | 111 | ПС 35/6 кВ "Сидоровское" | 2,5+4 | 0.758 | 1.218 | 0.88 | 120 | 0.338 | 0 | 2.625 | 2.287 | 2.287 | открыт
112 | ПС 110/35/10 кВ "Буй (р)" | 4+10 | 2.58 | 0 | 120 | 2.58 | 0 | 4.2 | 1.62 | 1.62 | открыт | 112 | ПС 110/35/10 кВ "Буй (р)" | 4+10 | 1.547 | 4.127 | 0 | 120 | 4.127 | 0 | 4.2 | 0.073 | 0.073 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 2.58 | 0 | 120 | 2.58 | 0 | 4.2 | 1.62 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 0 | 2.58 | 0 | 120 | 2.58 | 0 | 4.2 | 1.62
| Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 1.547 | 1.547 | 0 | 120 | 1.547 | 0 | 4.2 | 2.653
113 | ПС 110/10 кВ "Буй (с/х)" | 6,3+6,3 | 5.78 | 1.2 | 120 | 4.58 | 0 | 6.615 | 2.035 | 2.035 | открыт | 113 | ПС 110/10 кВ "Буй (с/х)" | 6,3+6,3 | 2.233 | 8.013 | 1.2 | 120 | 6.813 | 0 | 6.615 | -0.198 | -0.198 | закрыт
114 | ПС 110/10 кВ "Западная" | 10+10 | 5.56 | 2.63 | 120 | 2.93 | 0 | 10.5 | 7.57 | 7.57 | открыт | 114 | ПС 110/10 кВ "Западная" | 10+10 | 0.019 | 5.579 | 2.63 | 120 | 2.949 | 0 | 10.5 | 7.551 | 7.551 | открыт
115 | ПС 35/10 кВ "Дор" | 1,6+1,6 | 0.43 | 0.06 | 120 | 0.37 | 0 | 1.68 | 1.31 | 1.31 | открыт | 115 | ПС 35/10 кВ "Дор" | 1,6+1,6 | 0.065 | 0.495 | 0.06 | 120 | 0.435 | 0 | 1.68 | 1.245 | 1.245 | открыт
116 | ПС 35/10 кВ "Дьяконово" | 1+1 | 0.23 | 0.26 | 120 | -0.03 | 0 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | открыт | 116 | ПС 35/10 кВ "Дьяконово" | 1+1 | 0.026 | 0.256 | 0.26 | 120 | -0.004 | 0 | 1.05 | 1.054 | 1.054 | открыт
117 | ПС 35/10 кВ "Ликурга" | 1,8+1,6 | 0.13 | 0.12 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт | 117 | ПС 35/10 кВ "Ликурга" | 1,8+1,6 | 0.012 | 0.142 | 0.12 | 120 | 0.022 | 0 | 1.68 | 1.658 | 1.658 | открыт
118 | ПС 35/10 кВ "Шушкодом" | 1+1 | 0.28 | 0.06 | 120 | 0.22 | 0 | 1.05 | 0.83 | 0.83 | открыт | 118 | ПС 35/10 кВ "Шушкодом" | 1+1 | 0 | 0.28 | 0.06 | 120 | 0.22 | 0 | 1.05 | 0.83 | 0.83 | открыт
119 | ПС 110/35/10 кВ "Новая" | 6,3+6,3 | 2.12 | 0.64 | 120 | 1.48 | 0 | 6.615 | 5.135 | 5.135 | открыт | 119 | ПС 110/35/10 кВ "Новая" | 6,3+6,3 | 1.418 | 3.538 | 0.64 | 120 | 2.898 | 0 | 6.615 | 3.717 | 3.717 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.1 | 0 | 120 | 1.1 | 0 | 6.615 | 5.515 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.1 | 0 | 120 | 1.1 | 0 | 6.615 | 5.515
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.02 | 0.64 | 120 | 0.38 | 0 | 6.615 | 6.235 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.439 | 2.459 | 0.64 | 120 | 1.819 | 0 | 6.615 | 4.796
120 | ПС 110/35/10 кВ "Орехово" | 6,3+6,3 | 1.67 | 0 | 120 | 1.67 | 0 | 6.615 | 4.945 | 4.945 | открыт | 120 | ПС 110/35/10 кВ "Орехово" | 6,3+6,3 | 0.126 | 1.796 | 0 | 120 | 1.796 | 0 | 6.615 | 4.819 | 4.819 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.47 | 0 | 120 | 0.47 | 0 | 6.615 | 6.145 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.47 | 0 | 120 | 0.47 | 0 | 6.615 | 6.145
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 1.2 | 0 | 120 | 1.2 | 0 | 6.615 | 5.415 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.141 | 1.341 | 0 | 120 | 1.341 | 0 | 6.615 | 5.274
121 | ПС 110/10 кВ "Лопарево" | 2,5+2,5 | 0.44 | 0.55 | 120 | -0.11 | 0 | 2.625 | 2.735 | 2.735 | открыт | 121 | ПС 110/10 кВ "Лопарево" | 2,5+2,5 | 0.01 | 0.45 | 0.55 | 120 | -0.1 | 0 | 2.625 | 2.725 | 2.725 | открыт
122 | ПС 35/10 кВ "ПТФ" | 4+4 | 1.74 | 1.28 | 120 | 0.46 | 0 | 4.2 | 3.74 | 3.74 | открыт | 122 | ПС 35/10 кВ "ПТФ" | 4+4 | 0.015 | 1.755 | 1.28 | 120 | 0.475 | 0 | 4.2 | 3.725 | 3.725 | открыт
123 | ПС 35/10 кВ "Кабаново" | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.22 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 123 | ПС 35/10 кВ "Кабаново" | 2,5+2,5 | 0 | 0.4 | 0.22 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт
124 | ПС 35/10 кВ "Пронино" | 4+2,5 | 0.38 | 0.2 | 120 | 0.18 | 0 | 2.625 | 2.445 | 2.445 | открыт | 124 | ПС 35/10 кВ "Пронино" | 4+2,5 | 0.035 | 0.415 | 0.2 | 120 | 0.215 | 0 | 2.625 | 2.41 | 2.41 | открыт
125 | ПС 35/10 кВ "Толтуново" | 2,5+2,5 | 0.4 | 0.13 | 120 | 0.27 | 0 | 2.625 | 2.355 | 2.355 | открыт | 125 | ПС 35/10 кВ "Толтуново" | 2,5+2,5 | 0.136 | 0.536 | 0.13 | 120 | 0.406 | 0 | 2.625 | 2.219 | 2.219 | открыт
126 | ПС 110/35/10 кВ "Солигалич" | 10+10 | 5.44 | 1.7 | 120 | 3.74 | 0 | 10.5 | 6.76 | 6.76 | открыт | 126 | ПС 110/35/10 кВ "Солигалич" | 10+10 | 0.436 | 5.876 | 1.7 | 120 | 4.176 | 0 | 10.5 | 6.324 | 6.324 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 1.16 | 0 | 120 | 1.16 | 0 | 10.5 | 9.34 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 1.16 | 0 | 120 | 1.16 | 0 | 10.5 | 9.34
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 4.28 | 1.7 | 120 | 2.58 | 0 | 10.5 | 7.92 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.436 | 4.716 | 1.7 | 120 | 3.016 | 0 | 10.5 | 7.484
127 | ПС 35/10 кВ "Починок" | 1,6+2,5 | 0.5 | 0.34 | 120 | 0.16 | 0 | 1.68 | 1.52 | 1.52 | открыт | 127 | ПС 35/10 кВ "Починок" | 1,6+2,5 | 0.006 | 0.506 | 0.34 | 120 | 0.166 | 0 | 1.68 | 1.514 | 1.514 | открыт
128 | ПС 110/35/10 кВ "Чухлома" | 6,3+6,3 | 4.38 | 2.06 | 120 | 2.32 | 0 | 6.615 | 4.295 | 4.295 | открыт | 128 | ПС 110/35/10 кВ "Чухлома" | 6,3+6,3 | 0.176 | 4.556 | 2.06 | 120 | 2.496 | 0 | 6.615 | 4.119 | 4.119 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 1.26 | 0 | 120 | 1.26 | 0 | 6.615 | 5.355 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 1.26 | 0 | 120 | 1.26 | 0 | 6.615 | 5.355
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 3.12 | 2.06 | 120 | 1.06 | 0 | 6.615 | 5.555 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.176 | 3.296 | 2.06 | 120 | 1.236 | 0 | 6.615 | 5.379
129 | ПС 35/10 кВ "Судай" | 1,6+1,6 | 0.92 | 0.49 | 120 | 0.43 | 0 | 1.68 | 1.25 | 1.25 | открыт | 129 | ПС 35/10 кВ "Судай" | 1,6+1,6 | 0.078 | 0.998 | 0.49 | 120 | 0.508 | 0 | 1.68 | 1.172 | 1.172 | открыт
130 | ПС 110/35/10 кВ "Антропово (р)" | 6,3+16 | 5.78 | 0.38 | 120 | 5.4 | 0 | 6.615 | 1.215 | 1.215 | открыт | 130 | ПС 110/35/10 кВ "Антропово (р)" | 6,3+16 | 0.146 | 5.926 | 0.38 | 120 | 5.546 | 0 | 6.615 | 1.069 | 1.069 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 3.5 | 0 | 120 | 3.5 | 0 | 6.615 | 3.115 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 0 | 3.5 | 0 | 120 | 3.5 | 0 | 6.615 | 3.115
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 2.28 | 0.38 | 120 | 1.9 | 0 | 6.615 | 4.715 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 0.146 | 2.426 | 0.38 | 120 | 2.046 | 0 | 6.615 | 4.569
131 | ПС 35/10 кВ "Палкино" | 2,5+4 | 0.64 | 0.45 | 120 | 0.19 | 0 | 2.625 | 2.435 | 2.435 | открыт | 131 | ПС 35/10 кВ "Палкино" | 2,5+4 | 0.238 | 0.878 | 0.45 | 120 | 0.428 | 0 | 2.625 | 2.197 | 2.197 | открыт
132 | ПС 35/10 кВ "Словинка" | 1,6+1,6 | 0.13 | 0.1 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт | 132 | ПС 35/10 кВ "Словинка" | 1,6+1,6 | 0 | 0.13 | 0.1 | 120 | 0.03 | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | открыт
133 | ПС 110/35/10 кВ "Кадый" | 10+10 | 4.74 | 0.69 | 120 | 4.05 | 0 | 10.5 | 6.45 | 6.45 | открыт | 133 | ПС 110/35/10 кВ "Кадый" | 10+10 | 0.916 | 5.656 | 0.69 | 120 | 4.966 | 0 | 10.5 | 5.534 | 5.534 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0.18 | 0 | 120 | 0.18 | 0 | 10.5 | 10.32 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0.18 | 0 | 120 | 0.18 | 0 | 10.5 | 10.32
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 4.56 | 0.69 | 120 | 3.87 | 0 | 10.5 | 6.63 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.916 | 5.476 | 0.69 | 120 | 4.786 | 0 | 10.5 | 5.714
134 | ПС 35/10 кВ "Екатеринкино" | 1,6+1,6 | 0.11 | 0.1 | 120 | 0.01 | 0 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | открыт | 134 | ПС 35/10 кВ "Екатеринкино" | 1,6+1,6 | 0.056 | 0.166 | 0.1 | 120 | 0.066 | 0 | 1.68 | 1.614 | 1.614 | открыт
135 | ПС 110/35/10 кВ "Ильинское" | 10+10 | 5.3 | 0.04 | 120 | 5.26 | 0 | 10.5 | 5.24 | 5.24 | открыт | 135 | ПС 110/35/10 кВ "Ильинское" | 10+10 | 0.018 | 5.318 | 0.04 | 120 | 5.278 | 0 | 10.5 | 5.222 | 5.222 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 4.69 | 0 | 120 | 4.69 | 0 | 10.5 | 5.81 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 4.69 | 0 | 120 | 4.69 | 0 | 10.5 | 5.81
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.61 | 0.04 | 120 | 0.57 | 0 | 10.5 | 9.93 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.018 | 0.628 | 0.04 | 120 | 0.588 | 0 | 10.5 | 9.912
136 | ПС 35/10 кВ "Кологрив" | 4+4 | 2.08 | 1.42 | 120 | 0.66 | 0 | 4.2 | 3.54 | 3.54 | открыт | 136 | ПС 35/10 кВ "Кологрив" | 4+4 | 0.457 | 2.537 | 1.42 | 120 | 1.117 | 0 | 4.2 | 3.083 | 3.083 | открыт
137 | ПС 35/10 кВ "Овсянниково" | 1,6+1,6 | 0.2 | 0.08 | 120 | 0.12 | 0 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | открыт | 137 | ПС 35/10 кВ "Овсянниково" | 1,6+1,6 | 0.011 | 0.211 | 0.08 | 120 | 0.131 | 0 | 1.68 | 1.549 | 1.549 | открыт
138 | ПС 110/35/10 кВ "Макарьев-1" | 10+10 | 8.22 | 0.8 | 120 | 7.42 | 0 | 10.5 | 3.08 | 3.08 | открыт | 138 | ПС 110/35/10 кВ "Макарьев-1" | 10+10 | 0.159 | 8.379 | 0.8 | 120 | 7.579 | 0 | 10.5 | 2.921 | 2.921 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 4.75 | 0 | 120 | 4.75 | 0 | 10.5 | 5.75 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 4.75 | 0 | 120 | 4.75 | 0 | 10.5 | 5.75
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 3.47 | 0.8 | 120 | 2.67 | 0 | 10.5 | 7.83 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0.159 | 3.629 | 0.8 | 120 | 2.829 | 0 | 10.5 | 7.671
139 | ПС 35/10 кВ "Горчуха" | 2,5+2,5 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 2.625 | 1.985 | 1.985 | открыт | 139 | ПС 35/10 кВ "Горчуха" | 2,5+2,5 | 0.066 | 0.706 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 2.625 | 1.919 | 1.919 | открыт
140 | ПС 35/10 кВ "Макарьев-2 " | 4+4 | 1.67 | 1.58 | 120 | 0.09 | 0 | 4.2 | 4.11 | 4.11 | открыт | 140 | ПС 35/10 кВ "Макарьев-2 " | 4+4 | 0.103 | 1.773 | 1.58 | 120 | 0.193 | 0 | 4.2 | 4.007 | 4.007 | открыт
141 | ПС 35/10 кВ "Тимошино" | 1+1 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1.05 | 0.92 | 0.92 | открыт | 141 | ПС 35/10 кВ "Тимошино" | 1+1 | 0.006 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 1.05 | 0.914 | 0.914 | открыт
142 | ПС 35/10 кВ "Унжа" | 1+1,6 | 0.19 | 0.1 | 120 | 0.09 | 0 | 1.05 | 0.96 | 0.96 | открыт | 142 | ПС 35/10 кВ "Унжа" | 1+1,6 | 0.006 | 0.196 | 0.1 | 120 | 0.096 | 0 | 1.05 | 0.954 | 0.954 | открыт
143 | ПС 35/10 кВ "Якимово" | 1,6+2,5 | 0.36 | 0.32 | 120 | 0.04 | 0 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | открыт | 143 | ПС 35/10 кВ "Якимово" | 1,6+2,5 | 0.027 | 0.387 | 0.32 | 120 | 0.067 | 0 | 1.68 | 1.613 | 1.613 | открыт
144 | ПС 110/6/10 кВ "БХЗ" | 25+25 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 26.25 | 24.66 | 24.66 | открыт | 144 | ПС 110/6/10 кВ "БХЗ" | 25+25 | 0.131 | 1.721 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 26.25 | 24.529 | 24.529 | открыт
145 | ПС 35/10 кВ "Сосновка" | 2,5+1,6 | 0.32 | 0.15 | 120 | 0.17 | 0 | 1.68 | 1.51 | 1.51 | открыт | 145 | ПС 35/10 кВ "Сосновка" | 2,5+1,6 | 0.024 | 0.344 | 0.15 | 120 | 0.194 | 0 | 1.68 | 1.486 | 1.486 | открыт
146 | ПС 35/10 кВ "Георгиевское" | 2,5+2,5 | 2.03 | 1.23 | 120 | 0.8 | 0 | 2.625 | 1.825 | 1.825 | открыт | 146 | ПС 35/10 кВ "Георгиевское" | 2,5+2,5 | 0.027 | 2.057 | 1.23 | 120 | 0.827 | 0 | 2.625 | 1.798 | 1.798 | открыт
147 | ПС 110/35/27,5/10 кВ "Нея " | 40+40+6,3 | 17.54 | 3.6 | 120 | 13.94 | 0 | 48.615 | 34.675 | 34.675 | открыт | 147 | ПС 110/35/27,5/10 кВ "Нея " | 40+40+6,3 | 0.785 | 18.325 | 3.6 | 120 | 14.725 | 0 | 48.615 | 33.89 | 33.89 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 10.66 | 0 | 120 | 10.66 | 0 | 48.615 | 37.955 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 0 | 10.66 | 0 | 120 | 10.66 | 0 | 48.615 | 37.955
| Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 6.88 | 3.6 | 120 | 3.28 | 0 | 48.615 | 45.335 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 0.785 | 7.665 | 3.6 | 120 | 4.065 | 0 | 48.615 | 44.55
148 | ПС 35/10 кВ "Вожерово" | 1,6+1,6 | 0.16 | 0.12 | 120 | 0.04 | 0 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | открыт | 148 | ПС 35/10 кВ "Вожерово" | 1,6+1,6 | 0 | 0.16 | 0.12 | 120 | 0.04 | 0 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | открыт
149 | ПС 35/10 кВ "Матвеево" | 1,8+4 | 0.5 | 0.42 | 120 | 0.08 | 0 | 1.89 | 1.81 | 1.81 | открыт | 149 | ПС 35/10 кВ "Матвеево" | 1,8+4 | 0.028 | 0.528 | 0.42 | 120 | 0.108 | 0 | 1.89 | 1.782 | 1.782 | открыт
150 | ПС 35/10 кВ "Парфеньево" | 4+4 | 2.11 | 1.89 | 120 | 0.22 | 0 | 4.2 | 3.98 | 3.98 | открыт | 150 | ПС 35/10 кВ "Парфеньево" | 4+4 | 0.269 | 2.379 | 1.89 | 120 | 0.489 | 0 | 4.2 | 3.711 | 3.711 | открыт
151 | ПС 110/35/10 кВ "Вохма" | 6,3+16 | 4.83 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 6.615 | 1.785 | 1.785 | открыт | 151 | ПС 110/35/10 кВ "Вохма" | 6,3+16 | 0.627 | 5.457 | 0 | 0 | 5.457 | 0 | 6.615 | 1.158 | 1.158 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+8 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 6.615 | 4.335 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+8 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 6.615 | 4.335
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+8 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 6.615 | 4.065 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+8 | 0.627 | 3.177 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | 6.615 | 3.438
152 | ПС 35/10 кВ "Лапшино" | 2,5+2,5 | 0.03 | 0.05 | 120 | -0.02 | 0 | 2.625 | 2.645 | 2.645 | открыт | 152 | ПС 35/10 кВ "Лапшино" | 2,5+2,5 | 0.005 | 0.035 | 0.05 | 120 | -0.015 | 0 | 2.625 | 2.64 | 2.64 | открыт
153 | ПС 35/10 кВ "Спасс" | 1,6+2,5 | 0.22 | 0.35 | 120 | -0.13 | 0 | 1.68 | 1.81 | 1.81 | открыт | 153 | ПС 35/10 кВ "Спасс" | 1,6+2,5 | 0 | 0.22 | 0.35 | 120 | -0.13 | 0 | 1.68 | 1.81 | 1.81 | открыт
154 | ПС 35/10 кВ "Боговарово" | 2,5+4 | 1.91 | 1 | 120 | 0.91 | 0 | 2.625 | 1.715 | 1.715 | открыт | 154 | ПС 35/10 кВ "Боговарово" | 2,5+4 | 0.082 | 1.992 | 1 | 120 | 0.992 | 0 | 2.625 | 1.633 | 1.633 | открыт
155 | ПС 110/35/10 кВ "Павино" | 10+6,3 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 6.615 | 4.175 | 4.175 | открыт | 155 | ПС 110/35/10 кВ "Павино" | 10+6,3 | 0.009 | 2.449 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 6.615 | 4.166 | 4.166 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 6.615 | 6.205 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 6.615 | 6.205
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 6.615 | 4.585 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0.009 | 2.039 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 6.615 | 4.576
156 | ПС 35/10 кВ "Леденгская" | 1,6+4 | 0.3 | 0.07 | 120 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт | 156 | ПС 35/10 кВ "Леденгская" | 1,6+4 | 0 | 0.3 | 0.07 | 120 | 0.23 | 0 | 1.68 | 1.45 | 1.45 | открыт
157 | ПС 110/35/10 кВ "Пыщуг" | 6,3+6,3 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.615 | 4.115 | 4.115 | открыт | 157 | ПС 110/35/10 кВ "Пыщуг" | 6,3+6,3 | 0.169 | 2.669 | 0 | 0 | 2.669 | 0 | 6.615 | 3.946 | 3.946 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 6.615 | 6.555 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 6.615 | 6.555
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 6.615 | 4.175 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0.169 | 2.609 | 0 | 0 | 2.609 | 0 | 6.615 | 4.006
158 | ПС 110/35/10 кВ "Рождественское" | 10+4 | 1.77 | 0.75 | 120 | 1.02 | 0 | 4.2 | 3.18 | 3.18 | открыт | 158 | ПС 110/35/10 кВ "Рождественское" | 10+4 | 0.069 | 1.839 | 0.75 | 120 | 1.089 | 0 | 4.2 | 3.111 | 3.111 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0 | 0.69 | 0 | 120 | 0.69 | 0 | 4.2 | 3.51
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 1.08 | 0.75 | 120 | 0.33 | 0 | 4.2 | 3.87 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 0.069 | 1.149 | 0.75 | 120 | 0.399 | 0 | 4.2 | 3.801
159 | ПС 35/10 кВ "Одоевское" | 1,6+1,6 | 0.37 | 0.27 | 120 | 0.1 | 0 | 1.68 | 1.58 | 1.58 | открыт | 159 | ПС 35/10 кВ "Одоевское" | 1,6+1,6 | 0.238 | 0.608 | 0.27 | 120 | 0.338 | 0 | 1.68 | 1.342 | 1.342 | открыт
160 | ПС 110/35/6 кВ "Шарья (р)" | 20+25 | 19.11 | 2 | 120 | 17.11 | 0 | 21 | 3.89 | 3.89 | открыт | 160 | ПС 110/35/6 кВ "Шарья (р)" | 20+25 | 1.008 | 20.118 | 2 | 120 | 18.118 | 0 | 21 | 2.882 | 2.882 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 12.64 | 0 | 120 | 12.64 | 0 | 21 | 8.36 |  |  |  | Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 0 | 12.64 | 0 | 120 | 12.64 | 0 | 21 | 8.36
| Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 6.47 | 2 | 120 | 4.47 | 0 | 21 | 16.53 |  |  |  | Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 1.008 | 7.478 | 2 | 120 | 5.478 | 0 | 21 | 15.522
161 | ПС 110/6/6 кВ "Промузел" | 25+25 | 4.26 | 2.5 | 120 | 1.76 | 0 | 26.25 | 24.49 | 24.49 | открыт | 161 | ПС 110/6/6 кВ "Промузел" | 25+25 | 0.194 | 4.454 | 2.5 | 120 | 1.954 | 0 | 26.25 | 24.296 | 24.296 | открыт
162 | ПС 35/10 кВ "Кривячка" | 1,6+1 | 0.58 | 0.57 | 120 | 0.01 | 0 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | открыт | 162 | ПС 35/10 кВ "Кривячка" | 1,6+1 | 0.069 | 0.649 | 0.57 | 120 | 0.079 | 0 | 1.05 | 0.971 | 0.971 | открыт
163 | ПС 35/10 кВ "Николо-Шанга" | 1,6+2,5 | 1.12 | 0.57 | 120 | 0.55 | 0 | 1.68 | 1.13 | 1.13 | открыт | 163 | ПС 35/10 кВ "Николо-Шанга" | 1,6+2,5 | 0.095 | 1.215 | 0.57 | 120 | 0.645 | 0 | 1.68 | 1.035 | 1.035 | открыт
164 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | 10+10 | 9.83 | 3 | 120 | 6.83 | 0 | 10.5 | 3.67 | 3.67 | открыт | 164 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | 10+10 | 2.354 | 12.184 | 3 | 120 | 9.184 | 0 | 10.5 | 1.316 | 1.316 | открыт
| Итого: | 1757.6 | 394.91 | [7 empty] | открыт | 2: Итого:; 3: 1757.6; 4: 106.005; 5: 500.915; Мин. 13: открыт
| дефицит | [8 empty] | -0.48 |  | 2: дефицит; Мин. 12: -19.336
| профицит | [8 empty] | 562.845 |  | 2: профицит; Мин. 12: 475.696

## Интерактивная карта
Загрузка центров питания 35 кВ и выше
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по актам об осуществлении ТП, МВА | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВА | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус | Широта | Долгота
ПС 35/6 кВ "Сандогора" | 1977 | 1 | 0.43 | 0.12 | 0.487 | 0.487 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.1899 | 40.9646
ПС 35/10 кВ "Гридино" | 1995 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.771 | 0.771 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.7101 | 41.1394
ПС 35/10 кВ "Новинки" | 1971 | 1.8 | 0.19 | 1.25 | 0.061 | 0.061 | 1.189 |  | открыт | открыт | 57.6743 | 41.4404
ПС 35/10 кВ "Прискоково" | 1984 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 0.835 | 0.835 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.506 | 41.4383
ПС 110/10 кВ "Григорцево" | 1987 | 2.5 | 0.46 | 1.04 | 0.019 | 0.019 | 1.021 |  | открыт | открыт | 57.3731 | 40.4843
ПС 110/10 кВ "Клементьево" | 1980/2007 | 6.3 | 0.74 | 2.96 | 0 | 0 | 2.96 |  | открыт | открыт | 57.3464 | 40.8164
ПС 35/10 кВ "Рудино" | 1973 | 2.5 | 0.42 | 1.08 | 1.581 | 1.581 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.4558 | 40.8836
ПС 35/10 кВ "Стоянково" | 1977 | 1.6 | 0.32 | 0.4 | 0.018 | 0.018 | 0.382 |  | открыт | открыт | 57.4836 | 40.7215
ПС 35/10 кВ "Адищево" | 1986 | 4 | 1.39 | 1.21 | 0.092 | 0.092 | 1.118 |  | открыт | открыт | 57.6662 | 42.1416
ПС 110/10 кВ "Столбово" | 1990 | 10 | 0.81 | 3.79 | 0.974 | 0.974 | 2.816 |  | открыт | открыт | 57.9292 | 41.937
ПС 35/10 кВ "Раслово" | 1983 | 2.5 | 0.56 | 0.82 | 0.112 | 0.112 | 0.708 |  | открыт | открыт | 57.8327 | 41.4337
ПС 35/10 кВ "Андреевское" | 1979 | 1.6 | 0.24 | 0.69 | 0.001 | 0.001 | 0.689 |  | открыт | открыт | 58.152 | 41.2884
ПС 35/10 кВ "Попадьино" | 1990 | 1.6 | 0.2 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 |  | открыт | открыт | 58.1863 | 41.8877
ПС 110/10 кВ "Елегино" | 1985 | 2.5 | 0.28 | 0.7 | 0.116 | 0.116 | 0.584 |  | открыт | открыт | 58.726 | 41.9152
ПС 35/10 кВ "Кренёво" | 1989 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0.009 | 0.009 | 2.191 |  | открыт | открыт | 58.538 | 41.3505
ПС 35/10 кВ "Семеновское" | 1991 | 1.6 | 0.34 | 1.26 | 0.06 | 0.06 | 1.2 |  | открыт | открыт | 58.3381 | 41.3557
ПС 35/10 кВ "Химик" | 2003 | 3.2 | 0.19 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 |  | открыт | открыт | 58.5052 | 41.5279
ПС 35/10 кВ "Левково" | 1992/2010 | 1.6 | 0.13 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 |  | открыт | открыт | 58.546 | 42.1741
ПС 35/10 кВ "Н. Берёзовец " | 1975 | 2.5 | 0.39 | 0.04 | 0.022 | 0.022 | 0.018 |  | открыт | открыт | 58.6297 | 42.268
ПС 35/10 кВ "Степаново" | 1989 | 4 | 0.41 | 1.91 | 0.17 | 0.17 | 1.74 |  | открыт | открыт | 58.4467 | 42.5165
ПС 35/10 кВ "Горбачево" | 1977 | 1 | 0.13 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 |  | открыт | открыт | 59.0848 | 42.6441
ПС 35/10 кВ "Калинино" | 1976/2010 | 1.6 | 0.09 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 |  | открыт | открыт | 58.98 | 41.8804
ПС 35/10 кВ "Куземино" | 1986 | 1.6 | 0.26 | 1.34 | 0.006 | 0.006 | 1.334 |  | открыт | открыт | 59.2321 | 42.5078
ПС 35/10 кВ "Совега" | 1984 | 1 | 0.09 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 |  | открыт | открыт | 59.2878 | 42.1357
ПС 110/10 кВ "Луковцино" | 1988 | 2.5 | 0.41 | 0.97 | 0 | 0 | 0.97 |  | открыт | открыт | 58.6239 | 42.6138
ПС 110/10 кВ "Фёдоровское" | 1983 | 2.5 | 0.11 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 |  | открыт | открыт | 58.8296 | 42.5339
ПС 35/10 кВ "Панкратово" | 1965 | 1 | 0.03 | 0.36 | 0.011 | 0.011 | 0.349 |  | открыт | открыт | 59.1291 | 43.4561
ПС 35/10 кВ "Петровское" | 1978 | 1.6 | 0.33 | 0.44 | 0.012 | 0.012 | 0.428 |  | открыт | открыт | 58.7565 | 43.0133
ПС 35/10 кВ "Котельниково" | 1987 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 |  | открыт | открыт | 58.106 | 42.882
ПС 35/10 кВ "Легитово" | 1973 | 2.5 | 0.26 | 0.84 | 0.019 | 0.019 | 0.821 |  | открыт | открыт | 58.0718 | 42.73
ПС 35/10 кВ "Слобода" | 1976 | 2.5 | 0.22 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 |  | открыт | открыт | 58.4571 | 42.9512
ПС 35/10 кВ "Завражье" | 1989 | 1.6 | 0.23 | 0.51 | 0.214 | 0.214 | 0.296 |  | открыт | открыт | 57.4099 | 43.1548
ПС 35/10 кВ "Окулово" | 1977 | 1.6 | 0.27 | 0.63 | 0.017 | 0.017 | 0.613 |  | открыт | открыт | 57.4008 | 42.9088
ПС 35/10 кВ "Чернышево" | 1973 | 4 | 0.92 | 0.88 | 0.048 | 0.048 | 0.832 |  | открыт | открыт | 57.5424 | 43.1502
ПС 110/35/10 кВ "Яковлево" | 1965 | 10 | 0.26 | 5.04 | 0 | 0 | 5.04 |  | открыт | открыт | 58.7132 | 44.6669
ПС 35/10 кВ "Черменино" | 1967 | 1.6 | 0.19 | 0.67 | 0.006 | 0.006 | 0.664 |  | открыт | открыт | 59.0593 | 44.004
ПС 35/10 кВ "Нежитино" | 1987 | 1 | 0.29 | 0.25 | 0.082 | 0.082 | 0.168 |  | открыт | открыт | 57.4901 | 43.2913
ПС 35/10 кВ "Николо-Макарово" | 1969 | 1.6 | 0.49 | 0.5 | 0.16 | 0.16 | 0.34 |  | открыт | открыт | 57.6593 | 43.5579
ПС 110/10 кВ "Гусево" | 1981 | 2.5 | 0.37 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 |  | открыт | открыт | 58.5181 | 44.7129
ПС 35/10 кВ "Медведица" | 1972 | 2.5 | 0.38 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 |  | открыт | открыт | 58.4892 | 45.0518
ПС 110/10 кВ "Новинское" | 1988 | 2.5 | 0.22 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 |  | открыт | открыт | 58.7378 | 45.2553
ПС 35/10 кВ "Филино" | 1967 | 1.6 | 0.3 | 0.66 | 0.031 | 0.031 | 0.629 |  | открыт | открыт | 58.8726 | 44.9282
ПС 110/10 кВ "Дьяконово" | 1977 | 2.5 | 0.37 | 0.76 | 0.026 | 0.026 | 0.734 |  | открыт | открыт | 58.0624 | 43.715
ПС 110/10 кВ "Октябрьская" | 1978 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 0.059 | 0.059 | 1.741 |  | открыт | открыт | 58.3249 | 44.3026
ПС 35/10 кВ "Кужбал" | 1971 | 2.5 | 0.36 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 |  | открыт | открыт | 58.4342 | 44.0998
ПС 110/10 кВ "Николо-Полома" | 1976 | 2.5 | 0.92 | 0.21 | 0.421 | 0.421 | 0 |  | открыт | закрыт | 58.3462 | 43.3857
ПС 110/35/10 кВ "Никола" | 1991 | 6.3 | 0.37 | 3.13 | 0.012 | 0.012 | 3.118 |  | открыт | открыт | 58.816 | 46.6756
ПС 35/10 кВ "Заветлужье" | 1974 | 1.6 | 0.11 | 0.56 | 0.006 | 0.006 | 0.554 |  | открыт | открыт | 58.7945 | 46.2959
ПС 35/10 кВ "Талица" | 1973 | 1.6 | 0.19 | 1.41 | 0.018 | 0.018 | 1.392 |  | открыт | открыт | 59.4051 | 46.7288
ПС 35/10 кВ "Хорошая" | 1974 | 2.5 | 0.06 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 |  | открыт | открыт | 58.9014 | 46.3249
ПС 35/10 кВ "Забегаево" | 1988 | 1.6 | 0.17 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 |  | открыт | открыт | 58.8876 | 46.9666
ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 1983 | 1.6 | 0.03 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 |  | открыт | открыт | 58.9263 | 47.3698
ПС 35/10 кВ "Луптюг" | 1975 | 2.5 | 0.22 | 1.13 | 0.01 | 0.01 | 1.12 |  | открыт | открыт | 58.8014 | 47.1187
ПС 35/10 кВ "Соловецкое" | 1974 | 1.6 | 0.09 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 |  | открыт | открыт | 59.0715 | 47.2669
ПС 110/10 кВ "Гудково" | 1987 | 2.5 | 0.19 | 1.19 | 0.037 | 0.037 | 1.153 |  | открыт | открыт | 58.4939 | 46.477
ПС 110/10 кВ "Шортюг" | 1968 | 6.3 | 0.53 | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 |  | открыт | открыт | 58.6034 | 46.6014
ПС 110/10 кВ "Якшанга" | 1974 | 6.3 | 1.33 | 2.14 | 0.114 | 0.114 | 2.026 |  | открыт | открыт | 58.3539 | 45.9042
ПС 35/10 кВ "Катунино" | 1981 | 2.5 | 0.14 | 1.19 | 0.009 | 0.009 | 1.181 |  | открыт | открыт | 58.0267 | 45.6451
ПС 35/10 кВ "Конёво" | 1965 | 1.6 | 0.42 | 2.58 | 0.011 | 0.011 | 2.569 |  | открыт | открыт | 58.0765 | 45.9086
ПС 110/10 кВ "Шекшема" | 1976 | 6.3 | 0.44 | 2.06 | 0.052 | 0.052 | 2.008 |  | открыт | открыт | 58.3273 | 45.1957
ПС 35/10 кВ "Головино" | 1980 | 1 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 |  | открыт | открыт | 58.6275 | 45.7019
ПС 35/10 кВ "Пищёвка" | 1989 | 1 | 0.23 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |  | открыт | открыт | 58.5919 | 45.4499
ПС 110/35/10 кВ "Василёво" | 1979 | 10+10 | 2.41 | 8.95 | 2.949 | 2.949 | 6.001 |  | открыт | открыт | 57.7139 | 40.7234
ПС 110/35/10/6 кВ "Калинки" | 1962 | 10+10+1,6 | 6.31 | 7.02 | 0.622 | 0.622 | 6.398 |  | открыт | открыт | 57.8364 | 41.2664
ПС 35/10 кВ "Апраксино" | 1985 | 2,5+2,5 | 1.71 | 1.34 | 2.311 | 2.311 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.8373 | 40.9766
ПС 35/10 кВ "Борщино" | 1978 | 4+4 | 0.76 | 4.06 | 2.915 | 2.915 | 1.145 |  | открыт | открыт | 57.7799 | 40.6845
ПС 35/10 кВ "Горьковская" | 1986 | 1,6+1,6 | 1.01 | 0.78 | 0.218 | 0.218 | 0.562 |  | открыт | открыт | 58.034 | 41.2659
ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 1985 | 2,5+2,5 | 2.37 | 0.805 | 1.663 | 1.663 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.6436 | 40.918
ПС 35/10 кВ "Кузнецово" | 1961 | 2,5+2,5 | 1.24 | 1.785 | 0.994 | 0.994 | 0.791 |  | открыт | открыт | 57.9447 | 41.2409
ПС 35/10 кВ "Кузьмищи" | 1988 | 1,6+1,6 | 1.04 | 0.93 | 1.207 | 1.207 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.8803 | 41.1347
ПС 35/10 кВ "Минское" | 1981 | 2,5+2,5 | 1.23 | 1.825 | 1.92 | 1.92 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.7006 | 41.0207
ПС 35/6 кВ "Мисково" | 1977 | 1,8+1,8 | 0.45 | 1.64 | 0.093 | 0.093 | 1.547 |  | открыт | открыт | 58.0871 | 41.0849
ПС 35/6 кВ "Никольское" | 1967 | 4+4 | 2.3 | 2.82 | 1.128 | 1.128 | 1.692 |  | открыт | открыт | 57.8032 | 41.103
ПС 35/6 кВ "Саметь" | 1973 | 1,6+4 | 1.03 | 0.65 | 0.531 | 0.531 | 0.119 |  | открыт | открыт | 57.8072 | 40.7323
ПС 35/10 кВ "Сухоногово" | 1972 | 3,2+4 | 2.56 | 0.8 | 1.663 | 1.663 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.5673 | 41.0596
ПС 35/10 кВ "Сущево" | 1972 | 4+4 | 2.97 | 1.99 | 0.805 | 0.805 | 1.185 |  | открыт | открыт | 57.9226 | 40.9652
ПС 35/6 кВ "ЭМЗ" | 1964 | 1+1,6 | 0.57 | 0.48 | 1.529 | 1.529 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.9777 | 41.1446
ПС 110/35/10 кВ "Красное" | 1982 | 16+16 | 13.38 | 3.42 | 2.231 | 2.231 | 1.189 |  | открыт | открыт | 57.5403 | 41.2275
ПС 35/10 кВ "Исаево" | 1972 | 4+4 | 1.82 | 3.41 | 5.409 | 5.409 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.661 | 41.145
ПС 35/10 кВ "Чапаево" | 1976 | 2,5+2,5 | 1.07 | 1.985 | 0.265 | 0.265 | 1.72 |  | открыт | открыт | 57.6461 | 41.3885
ПС 35/10 кВ "Чернево" | 1969 | 1,8+1,8 | 0.56 | 1.76 | 0.033 | 0.033 | 1.727 |  | открыт | открыт | 57.5977 | 41.5471
ПС 110/35/6 кВ "Нерехта-1" | 1940 | 25+25 | 12 | 17 | 1.227 | 1.227 | 15.773 |  | открыт | открыт | 57.4479 | 40.539
ПС 110/10 кВ "Нерехта-1" | 1951 | 16+16 | 3.26 | 15.74 | 0.18 | 0.18 | 15.56 |  | открыт | открыт | 57.4499 | 40.538
ПС 110/10/6 кВ "Нерехта-2" | 1973/2014 | 16+10 | 2.79 | 9.26 | 1.24 | 1.24 | 8.02 |  | открыт | открыт | 57.4587 | 40.5837
ПС 35/10 кВ "Владычное" | 1982 | 1,6+1,6 | 0.65 | 1.44 | 0.397 | 0.397 | 1.043 |  | открыт | открыт | 57.4206 | 41.0624
ПС 35/10 кВ "Татарское" | 1985 | 1,6+1,6 | 0.46 | 1.45 | 0.053 | 0.053 | 1.397 |  | открыт | открыт | 57.5261 | 40.9071
ПС 110/35/10 кВ "Александрово" | 1981 | 6,3+6,3 | 3.78 | 3.595 | 0.064 | 0.064 | 3.531 |  | открыт | открыт | 57.6654 | 42.3175
ПС 110/35/10 кВ "Красная Поляна" | 1972 | 10+10 | 4.71 | 7.07 | 0.39 | 0.39 | 6.68 |  | открыт | открыт | 57.8792 | 42.1984
ПС 35/10 кВ "Игодово" | 1981 | 1,6+1,6 | 0.37 | 1.56 | 0.007 | 0.007 | 1.553 |  | открыт | открыт | 58.0122 | 42.3376
ПС 35/10 кВ "Клеванцово" | 1975 | 1,6+1,6 | 0.76 | 1.48 | 0.058 | 0.058 | 1.422 |  | открыт | открыт | 57.8238 | 42.4655
ПС 35/10 кВ "Островское" | 1980 | 2,5+2,5 | 1.1 | 2.045 | 0.051 | 0.051 | 1.994 |  | открыт | открыт | 57.8205 | 42.2532
ПС 110/10 кВ "Судиславль" | 1972 | 10+10 | 7.36 | 4.94 | 1.133 | 1.133 | 3.807 |  | открыт | открыт | 57.9301 | 41.6941
ПС 35/10 кВ "Воронье" | 1969 | 1,8+1,8 | 0.63 | 1.66 | 0.038 | 0.038 | 1.622 |  | открыт | открыт | 58.0035 | 42.0102
ПС 110/35/10 кВ "Сусанино" | 1987 | 10+10 | 3.17 | 8.42 | 0.285 | 0.285 | 8.135 |  | открыт | открыт | 58.131 | 41.6002
ПС 35/10 кВ "Калининская" | 1982 | 2,5+2,5 | 0.28 | 2.415 | 0.085 | 0.085 | 2.33 |  | открыт | открыт | 58.0353 | 41.4422
ПС 110/35/6 кВ "Аэропорт" | 1993 | 16+16 | 7.97 | 11.71 | 1.856 | 1.856 | 9.854 |  | открыт | открыт | 57.7828 | 41.0473
ПС 110/35/10 кВ "Восточная-2" | 1977 | 25+25 | 6.89 | 19.38 | 3.668 | 3.668 | 15.712 |  | открыт | открыт | 57.7408 | 41.0141
ПС 110/35/6 кВ "Кострома-3" | 1963 | 10+16 | 10.75 | -0.25 | 3.793 | 3.793 | 0 | 2016 | закрыт | закрыт | 57.7807 | 40.8781
ПС 110/35/10 кВ "Южная" | 1986 | 25+25 | 16.93 | 9.32 | 9.562 | 9.562 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.7337 | 40.9072
ПС 110/10 кВ "Давыдовская" | 2009 | 25+25 | 5.79 | 20.48 | 1.998 | 1.998 | 18.482 |  | открыт | открыт | 57.7402 | 41.0261
ПС 110/6 кВ "Кострома-1" | 1951 | 10+10 | 10.73 | -0.23 | 1.851 | 1.851 | 0 | 2015 | закрыт | закрыт | 57.7437 | 40.8919
ПС 110/6 кВ "Северная" | 1970 | 20+25 | 19.39 | 1.61 | 5.071 | 5.071 | 0 | 2019 | открыт | закрыт | 57.7813 | 40.9638
ПС 110/6 кВ "Строммашина" | 1974 | 40+40 | 11.29 | 30.71 | 1.096 | 1.096 | 29.614 |  | открыт | открыт | 57.7388 | 40.8758
ПС 110/10/6 кВ "Центральная" | 1989 | 25+25 | 18.69 | 7.56 | 4.677 | 4.677 | 2.883 |  | открыт | открыт | 57.7751 | 40.9567
ПС 35/6 кВ "Байдарка" | 1971 | 6,3+6,3 | 2.24 | 5.575 | 0.308 | 0.308 | 5.267 |  | открыт | открыт | 57.7246 | 40.9831
ПС 35/6 кВ "Волжская" | 1981 | 4+4 | 1.28 | 3.68 | 4.038 | 4.038 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.8353 | 40.8794
ПС 110/6 кВ "Восточная-1" | 1962/2011 | 25+25 | 17.74 | 8.51 | 2.801 | 2.801 | 5.709 |  | открыт | открыт | 57.734 | 40.9922
ПС 35/10 кВ "Караваево" | 1969 | 6,3+6,3 | 3.36 | 3.255 | 3.054 | 3.054 | 0.201 |  | открыт | открыт | 57.7256 | 41.0398
ПС 35/10 кВ "Коркино" | 1972 | 2,5+2,5 | 2.19 | 1.285 | 1.448 | 1.448 | 0 |  | открыт | закрыт | 57.6991 | 40.9659
ПС 110/35/10 кВ "КПД" | 1986/2014 | 25+25 | 6.85 | 20.84 | 0 | 0 | 20.84 |  | открыт | открыт | 57.4493 | 41.1486
ПС 110/35/6 кВ "СУ ГРЭС" | 1978 | 10+16 | 6.43 | 4.07 | 4.763 | 4.763 | 0 | 2016 | открыт | закрыт | 57.4495 | 41.1598
ПС 35/6 кВ "Сидоровское" | 1982 | 2,5+4 | 0.46 | 3.045 | 0.758 | 0.758 | 2.287 |  | открыт | открыт | 57.437 | 41.226
ПС 110/35/10 кВ "Буй (р)" | 1963 | 4+10 | 2.58 | 1.62 | 1.547 | 1.547 | 0.073 |  | открыт | открыт | 58.498 | 41.4989
ПС 110/10 кВ "Буй (с/х)" | 1980 | 6,3+6,3 | 5.78 | 2.035 | 2.233 | 2.233 | 0 | 2018 | открыт | закрыт | 58.4852 | 41.549
ПС 110/10 кВ "Западная" | 1992 | 10+10 | 5.56 | 7.57 | 0.019 | 0.019 | 7.551 |  | открыт | открыт | 58.4501 | 41.5335
ПС 35/10 кВ "Дор" | 1975 | 1,6+1,6 | 0.43 | 1.31 | 0.065 | 0.065 | 1.245 |  | открыт | открыт | 58.397 | 41.1871
ПС 35/10 кВ "Дьяконово" | 1974 | 1+1 | 0.23 | 1.08 | 0.026 | 0.026 | 1.054 |  | открыт | открыт | 58.8375 | 41.4112
ПС 35/10 кВ "Ликурга" | 1963 | 1,8+1,6 | 0.13 | 1.67 | 0.012 | 0.012 | 1.658 |  | открыт | открыт | 58.5878 | 41.8202
ПС 35/10 кВ "Шушкодом" | 1964 | 1+1 | 0.28 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 |  | открыт | открыт | 58.6463 | 41.304
ПС 110/35/10 кВ "Новая" | 1993 | 6,3+6,3 | 2.12 | 5.135 | 1.418 | 1.418 | 3.717 |  | открыт | открыт | 58.3585 | 42.321
ПС 110/35/10 кВ "Орехово" | 1965 | 6,3+6,3 | 1.67 | 4.945 | 0.126 | 0.126 | 4.819 |  | открыт | открыт | 58.4646 | 41.9991
ПС 110/10 кВ "Лопарево" | 1979 | 2,5+2,5 | 0.44 | 2.735 | 0.01 | 0.01 | 2.725 |  | открыт | открыт | 58.3501 | 42.6524
ПС 35/10 кВ "ПТФ" | 1977 | 4+4 | 1.74 | 3.74 | 0.015 | 0.015 | 3.725 |  | открыт | открыт | 58.3438 | 42.3256
ПС 35/10 кВ "Кабаново" | 1983 | 2,5+2,5 | 0.4 | 2.445 | 0 | 0 | 2.445 |  | открыт | открыт | 58.2781 | 41.9993
ПС 35/10 кВ "Пронино" | 1973 | 4+2,5 | 0.38 | 2.445 | 0.035 | 0.035 | 2.41 |  | открыт | открыт | 58.1871 | 42.2202
ПС 35/10 кВ "Толтуново" | 1982 | 2,5+2,5 | 0.4 | 2.355 | 0.136 | 0.136 | 2.219 |  | открыт | открыт | 58.4533 | 42.2999
ПС 110/35/10 кВ "Солигалич" | 1986 | 10+10 | 5.44 | 6.76 | 0.436 | 0.436 | 6.324 |  | открыт | открыт | 59.0581 | 42.2752
ПС 35/10 кВ "Починок" | 1965 | 1,6+2,5 | 0.5 | 1.52 | 0.006 | 0.006 | 1.514 |  | открыт | открыт | 58.9256 | 42.2133
ПС 110/35/10 кВ "Чухлома" | 1965 | 6,3+6,3 | 4.38 | 4.295 | 0.176 | 0.176 | 4.119 |  | открыт | открыт | 58.7754 | 42.7087
ПС 35/10 кВ "Судай" | 1965 | 1,6+1,6 | 0.92 | 1.25 | 0.078 | 0.078 | 1.172 |  | открыт | открыт | 58.9929 | 43.1223
ПС 110/35/10 кВ "Антропово (р)" | 1965 | 6,3+16 | 5.78 | 1.215 | 0.146 | 0.146 | 1.069 |  | открыт | открыт | 58.3999 | 43.0173
ПС 35/10 кВ "Палкино" | 1966 | 2,5+4 | 0.64 | 2.435 | 0.238 | 0.238 | 2.197 |  | открыт | открыт | 58.2528 | 42.9352
ПС 35/10 кВ "Словинка" | 1967 | 1,6+1,6 | 0.13 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 |  | открыт | открыт | 58.039 | 43.1172
ПС 110/35/10 кВ "Кадый" | 1983 | 10+10 | 4.74 | 6.45 | 0.916 | 0.916 | 5.534 |  | открыт | открыт | 57.7888 | 43.1895
ПС 35/10 кВ "Екатеринкино" | 1991 | 1,6+1,6 | 0.11 | 1.67 | 0.056 | 0.056 | 1.614 |  | открыт | открыт | 57.9215 | 43.1598
ПС 110/35/10 кВ "Ильинское" | 1990 | 10+10 | 5.3 | 5.24 | 0.018 | 0.018 | 5.222 |  | открыт | открыт | 58.7706 | 44.6103
ПС 35/10 кВ "Кологрив" | 1965 | 4+4 | 2.08 | 3.54 | 0.457 | 0.457 | 3.083 |  | открыт | открыт | 58.8378 | 44.3285
ПС 35/10 кВ "Овсянниково" | 1990 | 1,6+1,6 | 0.2 | 1.56 | 0.011 | 0.011 | 1.549 |  | открыт | открыт | 58.9539 | 44.1024
ПС 110/35/10 кВ "Макарьев-1" | 1967 | 10+10 | 8.22 | 3.08 | 0.159 | 0.159 | 2.921 |  | открыт | открыт | 57.8634 | 43.7595
ПС 35/10 кВ "Горчуха" | 1972 | 2,5+2,5 | 0.64 | 1.985 | 0.066 | 0.066 | 1.919 |  | открыт | открыт | 57.7027 | 43.7181
ПС 35/10 кВ "Макарьев-2 " | 1978 | 4+4 | 1.67 | 4.11 | 0.103 | 0.103 | 4.007 |  | открыт | открыт | 57.905 | 43.8038
ПС 35/10 кВ "Тимошино" | 1967 | 1+1 | 0.13 | 0.92 | 0.006 | 0.006 | 0.914 |  | открыт | открыт | 57.8342 | 44.4098
ПС 35/10 кВ "Унжа" | 1978 | 1+1,6 | 0.19 | 0.96 | 0.006 | 0.006 | 0.954 |  | открыт | открыт | 58.0283 | 44.0167
ПС 35/10 кВ "Якимово" | 1987 | 1,6+2,5 | 0.36 | 1.64 | 0.027 | 0.027 | 1.613 |  | открыт | открыт | 57.8538 | 43.6144
ПС 110/6/10 кВ "БХЗ" | 1971 | 25+25 | 1.59 | 24.66 | 0.131 | 0.131 | 24.529 |  | открыт | открыт | 58.3031 | 44.7588
ПС 35/10 кВ "Сосновка" | 1968 | 2,5+1,6 | 0.32 | 1.51 | 0.024 | 0.024 | 1.486 |  | открыт | открыт | 58.1282 | 44.3569
ПС 35/10 кВ "Георгиевское" | 1967 | 2,5+2,5 | 2.03 | 1.825 | 0.027 | 0.027 | 1.798 |  | открыт | открыт | 58.7447 | 45.0239
ПС 110/35/27,5/10 кВ "Нея " | 1966 | 40+40+6,3 | 17.54 | 34.675 | 0.785 | 0.785 | 33.89 |  | открыт | открыт | 58.3066 | 43.8395
ПС 35/10 кВ "Вожерово" | 1976 | 1,6+1,6 | 0.16 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 |  | открыт | открыт | 58.64 | 44.0386
ПС 35/10 кВ "Матвеево" | 1973 | 1,8+4 | 0.5 | 1.81 | 0.028 | 0.028 | 1.782 |  | открыт | открыт | 58.6351 | 43.4731
ПС 35/10 кВ "Парфеньево" | 1965 | 4+4 | 2.11 | 3.98 | 0.269 | 0.269 | 3.711 |  | открыт | открыт | 58.4944 | 43.3943
ПС 110/35/10 кВ "Вохма" | 1968/1991 | 6,3+16 | 4.83 | 1.785 | 0.627 | 0.627 | 1.158 |  | открыт | открыт | 58.9324 | 46.7747
ПС 35/10 кВ "Лапшино" | 1986 | 2,5+2,5 | 0.03 | 2.645 | 0.005 | 0.005 | 2.64 |  | открыт | открыт | 59.0773 | 46.7538
ПС 35/10 кВ "Спасс" | 1970/1987 | 1,6+2,5 | 0.22 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 |  | открыт | открыт | 59.1505 | 46.7342
ПС 35/10 кВ "Боговарово" | 1981/1991 | 2,5+4 | 1.91 | 1.715 | 0.082 | 0.082 | 1.633 |  | открыт | открыт | 58.9748 | 47.0015
ПС 110/35/10 кВ "Павино" | 1975 | 10+6,3 | 2.44 | 4.175 | 0.009 | 0.009 | 4.166 |  | открыт | открыт | 59.0932 | 46.1584
ПС 35/10 кВ "Леденгская" | 1979/1990 | 1,6+4 | 0.3 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 |  | открыт | открыт | 58.9309 | 45.9842
ПС 110/35/10 кВ "Пыщуг" | 1989 | 6,3+6,3 | 2.5 | 4.115 | 0.169 | 0.169 | 3.946 |  | открыт | открыт | 58.8917 | 45.7033
ПС 110/35/10 кВ "Рождественское" | 1986 | 10+4 | 1.77 | 3.18 | 0.069 | 0.069 | 3.111 |  | открыт | открыт | 58.1407 | 45.6124
ПС 35/10 кВ "Одоевское" | 1989 | 1,6+1,6 | 0.37 | 1.58 | 0.238 | 0.238 | 1.342 |  | открыт | открыт | 58.1629 | 45.8546
ПС 110/35/6 кВ "Шарья (р)" | 1966 | 20+25 | 19.11 | 3.89 | 1.008 | 1.008 | 2.882 |  | открыт | открыт | 58.3878 | 45.4789
ПС 110/6/6 кВ "Промузел" | 1976 | 25+25 | 4.26 | 24.49 | 0.194 | 0.194 | 24.296 |  | открыт | открыт | 58.3974 | 45.4715
ПС 35/10 кВ "Кривячка" | 1963/1987 | 1,6+1 | 0.58 | 1.04 | 0.069 | 0.069 | 0.971 |  | открыт | открыт | 58.6671 | 45.4535
ПС 35/10 кВ "Николо-Шанга" | 1977/1983 | 1,6+2,5 | 1.12 | 1.13 | 0.095 | 0.095 | 1.035 |  | открыт | открыт | 58.4477 | 45.5449
ПС 35/6 кВ "Центральная" | 1984 | 10+10 | 9.83 | 3.67 | 2.354 | 2.354 | 1.316 |  | открыт | открыт | 58.3787 | 45.5122
*Данная вкладка является дублирующей вкладкой "Итоговая" и приведена в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ (вспомогательных) целях так как является приложением к программе по графическому и цветовому отображению подстанций на местности. Текущий и перспективный статус подстанций может отличаться от статуса подстанций во вкладе "Итоговая".

## Информация ТП
Приложение №1 к распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 08.05.2013 № ЦА-25/65-р
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ОАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго" за 2-й квартал 2015 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и кол.трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей* по результатам замера максимума нагрузки, кВА
д.Нелидово | Красносельский | Красносельский | КТП№74 | 60 | 15
д.Ёлкотово | Красносельский | Красносельский | КТП№75 | 63 | 13
д.Демидково | Красносельский | Красносельский | КТП№76 | 250 | 90
д.Александрово | Красносельский | Красносельский | КТП№77 | 40 | 10
д.Сумароково | Красносельский | Красносельский | КТП№78 | 160 | 40
д.Головленково | Красносельский | Красносельский | КТП№82 | 30 | 5
д.Тюлиндино | Красносельский | Красносельский | КТП№138 | 30 | 5
д.Сумароково | Красносельский | Красносельский | КТП№221 | 160 | 40
д.Ратушино | Красносельский | Красносельский | ТП№73 | 63 | 53
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | ЗТП№83 | 250 | 10
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | ЗТП№84 | 400 | 80
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | КТПП№85 | 400 | 70
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | КТП№175 | 400 | 80
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | КТП№222 | 250 | 150
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | КТПП№223 | 250 | 10
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | КТПП№224 | 250 | 90
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | КТП№225 | 250 | 150
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | КТПП№232 | 250 | 50
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | КТП№238 | 250 | 90
д.Погост | Красносельский | Красносельский | КТП№88 | 60 | 10
д.Скоморохово | Красносельский | Красносельский | КТП№89 | 63 | 23
д.Денежниково | Красносельский | Красносельский | КТП№90 | 20 | 5
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | КТП№137 | 63 | 33
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | КТП№218 | 100 | 20
Тёткиш | Красносельский | Красносельский | КТП№247 | 63 | 13
д.Першутино | Красносельский | Красносельский | КТП№251 | 400 | 300
д.Гридино | Красносельский | Красносельский | КТП№257 | 250 | 30
д.Першутино | Красносельский | Красносельский | КТП№92 | 100 | 20
Санаторий Тёткиш | Красносельский | Красносельский | КТП№86 | 250 | 70
д.Гридино, ул.Новоселов, Зеленая | Красносельский | Красносельский | ТП№301 | 250 | 190
д.Гридино, ул.Лесная | Красносельский | Красносельский | ТП№318 | 250 | 230
д.Высочки | Красносельский | Красносельский | КТП№128 | 25 | 10
д.Строково | Красносельский | Красносельский | ЗТП№126 | 250 | 80
д.Мокшино | Красносельский | Красносельский | КТП№127 | 25 | 0
д.Синцово | Красносельский | Красносельский | КТП№30 | 400 | 150
д.Новинки | Красносельский | Красносельский | КТП№115 | 160 | 40
д.Синцово | Красносельский | Красносельский | КТП№116 | 160 | 60
д.Синцово | Красносельский | Красносельский | ЗТП№117 | 250 | 50
д.Синцово | Красносельский | Красносельский | КТП№118 | 250 | 40
д.Бурцево | Красносельский | Красносельский | КТП№119 | 100 | 50
д.Борисовка | Красносельский | Красносельский | КТП№121 | 30 | 5
д.Синцово | Красносельский | Красносельский | КТП№139 | 160 | 30
д.Синцово | Красносельский | Красносельский | КТП№236 | 250 | 70
д.Синцово | Красносельский | Красносельский | КТП№248 | 250 | 70
д.Синцово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 315 | 63 | 33
д.Княжево | Красносельский | Красносельский | КТП№122 | 30 | 5
д.Милинки | Красносельский | Красносельский | ТП№320 | 63 | 53
д.Асташево | Красносельский | Красносельский | СТП№99. | 25 | 10
с.Подольское | Красносельский | Красносельский | ЗТП№ 98 | 400 | 240
д.Кузнецово | Красносельский | Красносельский | КТП№192 | 160 | 30
д.Кузнецово, Подольское с.п. | Красносельский | Красносельский | СТП № 291 | 25 | 10
д.Сунгурово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 194 | 160 | 30
д.Сухара | Красносельский | Красносельский | ЗТП№172 | 250+400 | 350
с.Подольское | Красносельский | Красносельский | ЗТП№199 | 160 | 40
с.Подольское | Красносельский | Красносельский | КТП№200 | 250 | 80
д.Есюнино | Красносельский | Красносельский | КТП№188 | 160 | 80
д. Конищево | Красносельский | Красносельский | КТП№190 | 60 | 20
с. Подольское | Красносельский | Красносельский | КТП№ 191 | 250 | 80
с. Подольское | Красносельский | Красносельский | ЗТП№ 201 | 400 | 150
с. Подольское | Красносельский | Красносельский | КТП№266 | 250 | 80
д.Сухара | Красносельский | Красносельский | ТП№198 | 250 | 225
Н.Б. Камень | Красносельский | Красносельский | КТП№ 339 | 100 | 20
п. Кирп. Завод, Горесловка | Красносельский | Красносельский | КТП№173 | 100 | 40
прискоково | Красносельский | Красносельский | КТП№174 | 160 | 60
п. Гр. Карьера | Красносельский | Красносельский | КТП№176 | 250 | 50
д. Серково | Красносельский | Красносельский | КТП№177 | 100 | 20
д. Лякино | Красносельский | Красносельский | КТП№178 | 60 | 15
п. Гр. Карьера | Красносельский | Красносельский | КТП№179 | 630 | 330
д. Антоновсое, д. Подьельное | Красносельский | Красносельский | КТП№180 | 63 | 33
д. Абрамово | Красносельский | Красносельский | ЗТП№196 | 160 | 60
д. Сухара | Красносельский | Красносельский | КТПП№211 | 250 | 100
д. Русиново | Красносельский | Красносельский | КТП№265 | 160 | 60
д.Горесловка | Красносельский | Красносельский | ТП№316 | 160 | 80
д. Веселово | Красносельский | Красносельский | ЗТП№183 | 250 | 130
д. Веселово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 184 | 100 | 40
д.Прискоково | Красносельский | Красносельский | КТП№ 197 | 100 | 40
д. Веселово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 185 | 160 | 160
д. Ново Паново | Красносельский | Красносельский | КТП№ 186 | 100 | 40
д. Захаровка | Красносельский | Красносельский | КТП№ 187 | 60 | 30
д. Веселово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 277 | 100 | 40
д. Веселово | Красносельский | Красносельский | КТП№278 | 250 | 100
д. Веселово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 279 | 250 | 100
С.Григорцево | нерехтский | нерехтский | КТП-4 | 100 | 53
С.Поемечье | нерехтский | нерехтский | КТП-39 | 100 | 59
Д.Вогниково | нерехтский | нерехтский | КТП-62 | 60 | 36
Д.Бачелка | нерехтский | нерехтский | КТП-63 | 30 | 17
Д.Лепилово | нерехтский | нерехтский | КТП-65 | 30 | 15
С.Григорцево | нерехтский | нерехтский | КТП-66 | 100 | 61
С.Григорцево | нерехтский | нерехтский | КТП-67 | 160 | 106
Д.Попадейкино | нерехтский | нерехтский | КТП-70 | 160 | 87
Д.Гилёво | нерехтский | нерехтский | ЗТП-106 | 100 | 32
Д.Берёзовка | нерехтский | нерехтский | КТП-187 | 30 | 18
Д.Дьяково | нерехтский | нерехтский | КТП-190 | 100 | 68
С.Григорцево | нерехтский | нерехтский | КТПП-218 | 250+250 | 324
С.Григорцево | нерехтский | нерехтский | КТП-233 | 250 | 131
Д.Миснево | нерехтский | нерехтский | КТП-244 | 160 | 96
С.Григорцево | нерехтский | нерехтский | КТПП-268 | 400 | 227
Д.Попадейкино | нерехтский | нерехтский | КТП-307 | 160 | 104
С.Григорцево | нерехтский | нерехтский | КТПП-107 | 160 | 28
С.Григорцево | нерехтский | нерехтский | КТПП-169 | 250 | 147
С.Григорцево | нерехтский | нерехтский | КТП-314 | 250 | 161
С.Григорцево | нерехтский | нерехтский | КТПП-320 | 250 | 116
арменки | нерехтский | нерехтский | КТП-8 | 160 | 35
клементьево | нерехтский | нерехтский | КТП-55 | 160 | 58
арменки | нерехтский | нерехтский | КТП-16 | 2х400 | 541
клементьево | нерехтский | нерехтский | КТП-57 | 180+400 | 417
клементьево | нерехтский | нерехтский | КТП-27 | 100 | 15
клементьево | нерехтский | нерехтский | КТП-53 | 250 | 47
С.Ивановское | нерехтский | нерехтский | КТП-54 | 100 | 62
Д.Мелехово | нерехтский | нерехтский | КТП-121 | 160 | 80
Д.Усиково | нерехтский | нерехтский | КТП-201 | 160 | 109
П.Клементьево | нерехтский | нерехтский | КТПП-242 | 160 | 83
С.Ёжово | нерехтский | нерехтский | КТП-5 | 100 | 46
Д.Запогостье | нерехтский | нерехтский | КТП-26 | 30 | 12
Д.Чириково | нерехтский | нерехтский | КТПП-45 | 180 | 104
П.Лужки | нерехтский | нерехтский | ЗТП-51 | 320 | 153
П.Лужки | нерехтский | нерехтский | ЗТП-78 (блочн.) | 2х400 | 483
У п.Лужки | нерехтский | нерехтский | КТПП-304 | 400 | 207
лужки | нерехтский | нерехтский | КТП-305 | 250 | 42
С.Ёмсна | нерехтский | нерехтский | КТП-311 | 160 | 95
П.Лужки | нерехтский | нерехтский | ЗТП-328 | 2х400 | 612
Д.Сокерино | нерехтский | нерехтский | КТП-125 | 40 | 27
Д.М.Андрейково | нерехтский | нерехтский | КТП-143 | 20 | 11
С.Сараево | нерехтский | нерехтский | КТП-145 | 160 | 102
Д.Мельниково | нерехтский | нерехтский | ЗТП-148 | 400 | 105
С.Сараево | нерехтский | нерехтский | КТП-251 | 160 | 93
С.Сараево | нерехтский | нерехтский | КТП-275 | 250 | 161
П.Рудино | нерехтский | нерехтский | КТП-75 | 250 | 135
П.Рудино | нерехтский | нерехтский | ЗТП-317 | 250 | 147
П.Рудино | нерехтский | нерехтский | ЗТП-345 | 2х250 | 288
П.Рудино | нерехтский | нерехтский | КТПП-12 | 400 | 213
Д.Севастьяново | нерехтский | нерехтский | КТП-109 | 100 | 56
П.Рудино | нерехтский | нерехтский | КТП-221 | 250 | 174
Д.Севастьяново | нерехтский | нерехтский | КТП-336 | 20 | 12
П.Рудино | нерехтский | нерехтский | КТПП-343 | 250 | 133
П.Рудино | нерехтский | нерехтский | КТП-354 | 30 | 15
Д.Якимово | нерехтский | нерехтский | КТП-139 | 100 | 78
Д.Протасово | нерехтский | нерехтский | КТП-140 | 40 | 12
Д.Хомутово | нерехтский | нерехтский | КТП-141 | 160 | 137
Д.Хомутово | нерехтский | нерехтский | КТПП-158 | 250 | 152
Д.Хомутово | нерехтский | нерехтский | КТПП-209 | 180 | 84
Д.Хомутово | нерехтский | нерехтский | КТП-241 | 100 | 81
Д.Хомутово | нерехтский | нерехтский | КТПП-365 | 250 | 146
Д.Стоянково | нерехтский | нерехтский | ЗТП-101 | 630 | 620
Д.Марьинское | нерехтский | нерехтский | КТП-103 | 160 | 76
Д.Марьинское | нерехтский | нерехтский | КТП-231 | 160 | 101
Д.Марьинское | нерехтский | нерехтский | КТП-277 | 250 | 183
С.Семёновское | нерехтский | нерехтский | КТПП-2 | 250 | 165
Д.Панино | нерехтский | нерехтский | КТП-14 | 30 | 19
Д.Есипово | нерехтский | нерехтский | КТП-17 | 60 | 39
Д.Мулино | нерехтский | нерехтский | КТП-21 | 63 | 54
Д.Дресва | нерехтский | нерехтский | КТП-102 | 20 | 13
Д.Дуново | нерехтский | нерехтский | КТП-149 | 40 | 22
Д.Татьянино | нерехтский | нерехтский | КТП-157 | 100 | 46
Д.Рожново | нерехтский | нерехтский | КТП-160 | 100 | 52
Д.Матвейково | нерехтский | нерехтский | КТП-162 | 63 | 34
Д.Клетино | нерехтский | нерехтский | КТПП-295 | 400 | 209
Семеновская-2 д. | судиславский | судиславский | СТП № 171 | 25 | 20
Калинки | судиславский | судиславский | ТП № 175 МТФ | 100 | 75
филисово | судиславский | судиславский | КТП №268 | 60 | 54
следово | судиславский | судиславский | ЗТПП №316 | 400 | 356
семеновское | судиславский | судиславский | КТП №177 | 63 | 48
буртасово 2 | судиславский | судиславский | КТП №211 | 25 | 15
романово | судиславский | судиславский | КТП №170 | 20 | 17
леонтьево | судиславский | судиславский | КТП №163 | 160 | 120
куломзино | судиславский | судиславский | КТП №165 | 20 | 15
косково | судиславский | судиславский | КТП №160 | 40 | 36
кондратово | судиславский | судиславский | КТП №180 | 20 | 6
калинки | судиславский | судиславский | КТП №172 | 100 | 55
калинки | судиславский | судиславский | КТПП №169 | 400 | 156
калинки | судиславский | судиславский | 2КТПП №193 | 400 | 371
калинки | судиславский | судиславский | ЗТП №176 | 400 | 148
жиравлево | судиславский | судиславский | КТП №166 | 60 | 50
долматово | судиславский | судиславский | КТП №161 | 40 | 18
воробьево | судиславский | судиславский | КТП №178 | 60 | 31
буртасово | судиславский | судиславский | КТП №181 | 160 | 153
следово | судиславский | судиславский | КТПП №179 | 250 | 165
березовая роща | судиславский | судиславский | КТП №197 | 250 | 170
володино | судиславский | судиславский | КТП №184 | 20 | 8
Петряево д. | судиславский | судиславский | КТП №187 | 30 | 10
Березовая роща-2 п. | судиславский | судиславский | КТП №272 | 63 | 43
михайловское | судиславский | судиславский | КТПН №338 | 250 | 181
михайловское | судиславский | судиславский | КТП №273 | 250 | 140
михайловское | судиславский | судиславский | КТПП №203 | 400 | 170
михайловское | судиславский | судиславский | ЗТП №202 | 250 | 141
михайловское | судиславский | судиславский | КТП №98 | 160 | 73
михайловское | судиславский | судиславский | КТП №66 | 250 | 141
лукино | судиславский | судиславский | КТП №189 | 40 | 28
ильинское | судиславский | судиславский | КТП №195 | 60 | 47
дичево | судиславский | судиславский | КТП №191 | 100 | 93
завражье | судиславский | судиславский | КТП 45 | 160 | 146
Столбово | судиславский | судиславский | КТП 286 | 100 | 85
семино | судиславский | судиславский | КТП № 48 | 20 | 13
столбово | судиславский | судиславский | ЗТП № 301 | 2х400 | 400
кобякино | судиславский | судиславский | КТП №76 | 160 | 82
лазарево | судиславский | судиславский | КТП №135 | 40 | 25
кобякино | судиславский | судиславский | КТП №325 | 100 | 85
покотское | судиславский | судиславский | КТП №168 | 63 | 53
лазарево | судиславский | судиславский | КТП №186 | 63 | 38
кобякино | судиславский | судиславский | ЗТП №128 | 2 х 400 | 696.5
кобякино | судиславский | судиславский | КТП №157 | 250 | 180
кобякино | судиславский | судиславский | ЗТП №156 | 2 х 250 | 390
кобякино | судиславский | судиславский | КТП №261 | 400 | 130
мартемьяново | судиславский | судиславский | КТП №68 | 40 | 32
бярково | судиславский | судиславский | КТП №159 | 30 | 13
магово | судиславский | судиславский | КТП №144 | 100 | 71
ратилово | судиславский | судиславский | КТП №253 | 160 | 54
раслово | судиславский | судиславский | КТПП №313 | 250 | 150
раслово | судиславский | судиславский | ТП № 307 | 250 | 142
гусево | судиславский | судиславский | КТП № 104 | 250 | 10
антипино | судиславский | судиславский | ТП № 145 | 250 | 166
гусево | судиславский | судиславский | ТП № 147 | 2х400 | 777
гусево | судиславский | судиславский | ТП № 140 | 63 | 52
раслово | судиславский | судиславский | ТП №142 | 250 | 122
Раслово | судиславский | судиславский | ТП №82 | 60 | 45
Раслово п. | судиславский | судиславский | ТП №331 | 250 | 134
антипино | судиславский | судиславский | ТП №130 | 250 | 154
раслово | судиславский | судиславский | ТП № 146 | 400 | 294
галкино | судиславский | судиславский | ТП № 137 | 160 | 150
зады | судиславский | судиславский | КТП № 192 | 25 | 0
Раслово | судиславский | судиславский | ТП № 164 | 2х250 | 263
михайловское | судиславский | судиславский | ТП № 285 | 2х400 | 363
хмельково | судиславский | судиславский | ТП № 196 | 25 | 17
жарки | судиславский | судиславский | ТП № 205 | 250 | 140
хмельково | судиславский | судиславский | ТП № 290 | 250 | 210
михайловское | судиславский | судиславский | ТП № 249 | 400 | 373
михайловское | судиславский | судиславский | ТП № 118 | 2х400 | 697
белая река | судиславский | судиславский | ТП № 333 | 100 | 73
юрцово | судиславский | судиславский | ТП № 106 | 100 | 88
раслово | судиславский | судиславский | ТП № 323 | 100 | 20
михайловское | судиславский | судиславский | ТП № 90 | 400 | 140
холм | судиславский | судиславский | ТП № 198 | 63 | 51
раслово | судиславский | судиславский | ТП № 300 | 630 | 523
п.Андреевское | сусанинский | сусанинский | КТП №84 | 400 | 373.9
д.Быстрово | сусанинский | сусанинский | КТП №72 | 100 | 79.1
д.Пырино | сусанинский | сусанинский | КТП №86 | 30 | 23
д.Ломышки | сусанинский | сусанинский | КТП №152 | 160 | 140.9
д.Ломышки | сусанинский | сусанинский | КТП №188 | 250 | 235.2
п.Андреевское | сусанинский | сусанинский | КТПП №87 | 400 | 382.1
п.Андреевское | сусанинский | сусанинский | КТПП №212 | 400 | 365.6
д.Селища | сусанинский | сусанинский | КТП №6 | 100 | 97.9
Ломышки | сусанинский | сусанинский | КТПП №169 | 250 | 0
д.Хорзино | сусанинский | сусанинский | КТП №92 | 250 | 237.1
п.Андреевское | сусанинский | сусанинский | ЗТП №176 | 320 | 281.9
п.Андреевское | сусанинский | сусанинский | КТП №141 | 400 | 335.1
д.Фефелово | сусанинский | сусанинский | КТП №94 | 63 | 59.7
д.Хорзино | сусанинский | сусанинский | КТПП №159 | 63 | 58.1
д.Карповское | сусанинский | сусанинский | КТПП №96 | 160 | 152
д.Щетково | сусанинский | сусанинский | КТП №51 | 250 | 223.6
с.Буяково | сусанинский | сусанинский | КТП №146 | 160 | 138.8
с.Буяково | сусанинский | сусанинский | КТП №185 | 100 | 76
с.Буяково | сусанинский | сусанинский | КТП №56 | 250 | 240.3
с.Буяково | сусанинский | сусанинский | КТП №77 | 400 | 374
с.Буяково | сусанинский | сусанинский | КТПП №203 | 250 | 154.7
с.Буяково | сусанинский | сусанинский | КТП №223 | 250 | 213.5
д.Тыково | сусанинский | сусанинский | КТП №177 | 100 | 92.7
д.Волково | сусанинский | сусанинский | КТП №91 | 10 | 8.8
д.Сумароково | сусанинский | сусанинский | КТП №9 | 400 | 397.9
д.Попадьино | сусанинский | сусанинский | КТПП №168 | 250 | 250
д.Попадьино | сусанинский | сусанинский | КТП №27 | 63 | 47.3
д.Попадьино | сусанинский | сусанинский | КТПП №16 | 250 | 206.3
д.Попадьино | сусанинский | сусанинский | КТПП №25 | 400 | 360
д.Попадьино | сусанинский | сусанинский | КТП №202 | 250 | 238.3
д.Сумароково | сусанинский | сусанинский | КТП №166 | 160 | 149.9
д.Королятино | сусанинский | сусанинский | КТП №71 | 25 | 16.1
Констанское | сусанинский | сусанинский | КТПП №170 | 100 | 82.3
д.Попадьино | сусанинский | сусанинский | КТП №24 | 100 | 69.9
д.Попадьино | сусанинский | сусанинский | КТПП №204 | 400 | 396.3
д.Теляково | сусанинский | сусанинский | КТП №228 | 160 | 154.3
Бариново | Буйский | Буйский | КТПП №236 | 100 | 80
Елегино | Буйский | Буйский | КТП №411 | 63 | 58
Романцево | Буйский | Буйский | КТПП №237 | 250 | 200
Княжево | Буйский | Буйский | КТП №233 | 60 | 50
Романцево | Буйский | Буйский | КТП №235 | 250 | 200
Романцево | Буйский | Буйский | КТПП №418 | 400+400 | 770
Дальняя Талица | Буйский | Буйский | КТП №520 | 160 | 100
Дальняя Талица | Буйский | Буйский | КТП №519 | 100 | 70
Дальняя Талица | Буйский | Буйский | КТП №518 | 250 | 100
Дальняя Талица | Буйский | Буйский | КТП №521 | 160 | 60
Дальняя Талица | Буйский | Буйский | КТП №522 | 160 | 40
с.Романцево | Буйский | Буйский | ТП 238 | 250 | 250
Трофимово | Буйский | Буйский | КТП №241 | 100 | 70
Елегино | Буйский | Буйский | ЗТП №198 | 400+400 | 770
Внуково | Буйский | Буйский | КТП №419 | 30 | 20
Пилятино | Буйский | Буйский | КТП №439 | 160 | 110
Пилятино | Буйский | Буйский | КТП №217 | 100 | 70
Пилятино | Буйский | Буйский | КТП №412 | 160 | 160
Митяево | Буйский | Буйский | КТП №216 | 20 | 10
Пилятино | Буйский | Буйский | КТП №219 | 160 | 100
Елегино | Буйский | Буйский | КТП №212 | 250 | 150
Елегино | Буйский | Буйский | КТПП №211 | 250 | 220
Елегино | Буйский | Буйский | КТП №208 | 250 | 200
Елегино | Буйский | Буйский | КТП №209 | 250 | 150
Елегино | Буйский | Буйский | КТП №210 | 160 | 40
Елегино | Буйский | Буйский | КТП №410 | 100 | 40
Васильевское | Буйский | Буйский | КТП №222 | 60 | 40
Залесье | Буйский | Буйский | КТП №223 | 160 | 130
Пурково | Буйский | Буйский | КТП 111 | 30 | 20
Ильинское | Буйский | Буйский | КТП 99 | 30 | 20
Толстиково | Буйский | Буйский | КТП 93 | 60 | 45
Воскресенье | Буйский | Буйский | КТПП 125 | 160 | 110
Воскресенье | Буйский | Буйский | КТПП 510 | 250 | 100
Семенково | Буйский | Буйский | КТП 92 | 65 | 55
Мешково | Буйский | Буйский | КТП 122 | 160 | 130
Мешково | Буйский | Буйский | КТП 65 | 63 | 33
Логиново | Буйский | Буйский | КТП 85 | 50 | 30
Пурково | Буйский | Буйский | КТПП 513 | 160 | 90
Кренёво | Буйский | Буйский | КТПП 104 | 160 | 80
Кренёво | Буйский | Буйский | КТП 119 | 180 | 90
Кренёво | Буйский | Буйский | КТП 105 | 630 | 480
Кренёво | Буйский | Буйский | КТПП 512 | 400 | 250
Телешово | Буйский | Буйский | КТПП 100 | 250 | 200
Слободка | Буйский | Буйский | КТП 97 | 160 | 130
Кренёво | Буйский | Буйский | КТП 107 | 250 | 180
Кренёво | Буйский | Буйский | КТП 106 | 180 | 170
Семеновское | Буйский | Буйский | КТП №601 | 160 | 130
Семейкино | Буйский | Буйский | КТП №35 | 65 | 45
Куребрино | Буйский | Буйский | РТП №38 | 630+250 | 780
Малавино | Буйский | Буйский | КТП №422 | 65 | 55
Лоходомово | Буйский | Буйский | КТП №36 | 160 | 130
Куребрино | Буйский | Буйский | КТП №34 | 160 | 110
Куребрино | Буйский | Буйский | КТП №39 | 250 | 170
Куребрино | Буйский | Буйский | КТП №1 | 65 | 35
Куребрино | Буйский | Буйский | КТП №47 | 60 | 40
Горшково | Буйский | Буйский | КТП №32 | 250 | 150
Карповское | Буйский | Буйский | КТПП №44 | 160 | 130
Каплино | Буйский | Буйский | КТП №401 | 160 | 60
Лоходомово | Буйский | Буйский | СТП №605 | 25 | 5
Гавриловское | Буйский | Буйский | КТП №40 | 65 | 35
Лужок | Буйский | Буйский | ЗТП №49 | 160 | 60
Лужок | Буйский | Буйский | КТПП №33 | 250 | 150
Павловское | Буйский | Буйский | КТП №51 | 30 | 10
Фролово | Буйский | Буйский | ЗТП №654 | 160 | 130
Лужок | Буйский | Буйский | ЗТП №406 | 400 | 300
Лужок | Буйский | Буйский | КТПП №407 | 400 | 280
Лужок | Буйский | Буйский | КТП №420 | 160 | 40
Галкино | Буйский | Буйский | КТП №42 | 30 | 15
Галкино | Буйский | Буйский | ЗТП №45 | 250+630 | 550
Большой Дор | Буйский | Буйский | КТПП №43 | 250 | 150
Большой Дор | Буйский | Буйский | КТП №437 | 160 | 80
Большой Дор | Буйский | Буйский | КТП №438 | 160 | 80
Большой Дор | Буйский | Буйский | КТП №441 | 160 | 140
Большой Дор | Буйский | Буйский | КТП №46 | 250 | 130
Большой Дор | Буйский | Буйский | КТП №436 | 63 | 13
Большой Дор | Буйский | Буйский | ЗТП №41 | 400 | 260
Левково | Галичский | Галичский | КТП № 603 | 100 | 100
Олешь | Галичский | Галичский | КТП № 627 | 160 | 100
Олешь | Галичский | Галичский | КТП № 628 | 250 | 170
Олешь | Галичский | Галичский | КТП № 629 | 400 | 300
Олешь | Галичский | Галичский | КТП № 630 | 100 | 100
Фофаново | Галичский | Галичский | КТП № 632 | 60 | 15
Левково | Галичский | Галичский | КТП № 602 | 160 | 110
Левково | Галичский | Галичский | КТП № 604 | 250 | 250
Левково | Галичский | Галичский | КТП № 601 | 250 | 250
Лодыгино | Галичский | Галичский | КТП № 614 | 250 | 130
Лодыгино | Галичский | Галичский | КТП № 613 | 400 | 80
Лодыгино | Галичский | Галичский | КТП № 612 | 630 | 230
Лодыгино | Галичский | Галичский | КТП № 611 | 630 | 180
Н.Берёзовец | Галичский | Галичский | КТП № 605 | 160 | 130
Закастье | Галичский | Галичский | КТП № 607 | 30 | 10
Емельяново | Галичский | Галичский | КТП № 609 | 20 | 10
Середнево | Галичский | Галичский | КТП № 608 | 60 | 50
Лодыгино | Галичский | Галичский | КТП № 671 | 100 | 40
Лодыгино | Галичский | Галичский | КТП № 610 | 250 | 130
Лодыгино | Галичский | Галичский | КТП № 677 | 400 | 340
Лодыгино | Галичский | Галичский | КТП № 678 | 400 | 360
Коптево | Галичский | Галичский | КТП № 616 | 60 | 50
Н.Берёзовец | Галичский | Галичский | КТП № 683 | 250 | 230
Н.Берёзовец | Галичский | Галичский | КТП № 624 | 100 | 75
Рожново | Галичский | Галичский | КТП № 622 | 250 | 230
Рожново | Галичский | Галичский | КТП № 619 | 250 | 170
Футякино | Галичский | Галичский | ТП 682 | 100 | 15
Н.Берёзовец | Галичский | Галичский | КТП № 636 | 250 | 190
Н.Берёзовец | Галичский | Галичский | КТП № 637 | 160 | 80
Муравьищи | Галичский | Галичский | КТП № 648 | 160 | 110
Матюково | Галичский | Галичский | КТП № 646 | 30 | 10
Муравьищи | Галичский | Галичский | КТП № 649 | 160 | 140
Сидорово | Галичский | Галичский | КТП № 647 | 60 | 40
Занино | Галичский | Галичский | КТП № 640 | 250 | 220
Занино | Галичский | Галичский | КТП № 641 | 30 | 10
Муравьищи | Галичский | Галичский | КТП № 643 | 250 | 250
Муравьищи | Галичский | Галичский | КТП № 645 | 180 | 180
Муравьищи | Галичский | Галичский | КТП № 644 | 160 | 160
Н.Берёзовец | Галичский | Галичский | КТП № 653 | 100 | 70
Феднево | Галичский | Галичский | КТП № 652 | 400 | 400
Феднево | Галичский | Галичский | КТП № 650 | 250 | 190
Рожново | Галичский | Галичский | КТП № 651 | 400 | 400
Рожново | Галичский | Галичский | КТП № 679 | 100 | 80
Мелешино | Галичский | Галичский | КТП № 24 | 160 | 70
Баулино | Галичский | Галичский | КТП № 29 | 25 | 10
Артемьевское | Галичский | Галичский | КТП № 23 | 400 | 370
Степаново | Галичский | Галичский | ЗТП № 11 | 315 | 115
Степаново | Галичский | Галичский | КТП № 12 | 400 | 350
Степаново | Галичский | Галичский | КТП № 9 | 100 | 80
Лихарево | Галичский | Галичский | КТП № 8 | 160 | 150
Степаново | Галичский | Галичский | КТП № 14 | 400 | 350
Степаново | Галичский | Галичский | КТП № 163 | 400 | 370
Степаново | Галичский | Галичский | КТП № 162 | 160 | 80
Боберово | Галичский | Галичский | КТП № 16 | 100 | 80
Фатьяново | Галичский | Галичский | КТП № 17 | 30 | 15
Астафьевское | Галичский | Галичский | КТП № 18 | 25 | 20
Морозовское | Галичский | Галичский | КТП № 20 | 100 | 40
Дьяконово | Галичский | Галичский | КТП № 21 | 60 | 35
Зеленцино | Галичский | Галичский | КТП № 25 | 10 | 5
Воронино | Галичский | Галичский | КТП № 22 | 40 | 30
Степаново | Галичский | Галичский | КТП № 13 | 250 | 170
Красные Зори | Галичский | Галичский | КТП № 6 | 100 | 40
Игнатово | Галичский | Галичский | КТП № 4 | 250 | 250
Игнатово | Галичский | Галичский | КТП № 165 | 630 | 630
Игнатово | Галичский | Галичский | КТП № 5 | 400 | 400
Артемьевское | Галичский | Галичский | КТП № 3 | 100 | 70
д.Верково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №186 Верково | 30 | 25
д.Галибино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №187 Галибино | 160 | 145
д.Волково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №188 Волково | 30 | 20
д.Бурдуково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №189 Бурдуково ДК | 250 | 182
д.Горбачево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №184 Горбачёво-телятник | 250 | 240
д.Горбачево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №196 Горбачёво ж/з | 160 | 120
пос.Высоковский | Солигаличский | Солигаличский | КТП №287 Высоково ж/з | 160 | 80
д.Гаврилово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №201 Гаврилово | 60 | 40
д.Горбачево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №202 Горбачёво ж/з | 100 | 55
д.Ескино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №159 Ескино | 60 | 35
д.Ивашево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №161 Ивашево | 50 | 40
д.Острецово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №162 Острецово | 100 | 60
д.Носково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №163 Носково-телятник | 30 | 20
д.Кашино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №164 Кашино | 30 | 20
д.Илейкино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №167 Илейкино | 30 | 20
пос.В.Березовец | Солигаличский | Солигаличский | №288 В.Березовец | 100 | 40
д.Калинино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №169 Калинино з/ток | 250 | 0
д.Калинино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №170 Калинино магазин | 60 | 40
д.Калинино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №174 Калинино база | 400 | 335
д.Калинино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №175 Калинино МТФ | 20 | 10
д.Федьково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №179 Федьково | 250 | 215
д.Меледино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №180 Мелидино | 63 | 38
д.Попово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №183 Попово | 100 | 55
д.Симоново | Солигаличский | Солигаличский | КТП №235 Симоново | 100 | 55
д.Бородовицино | Солигаличский | Солигаличский | МТП 236 | 10 | 5
д.Слободское | Солигаличский | Солигаличский | МТП №237 Слободское | 30 | 10
с.Зашугомье | Солигаличский | Солигаличский | КТП №238 Зашугомье МТФ | 160 | 125
с.Зашугомье | Солигаличский | Солигаличский | КТП №240 Зашугомье ж/з | 63 | 18
с.Зашугомье | Солигаличский | Солигаличский | КТП №241 Зашугомье КЗС | 250 | 195
с.Зашугомье | Солигаличский | Солигаличский | КТП №293 Зашугомье д/сад | 160 | 0
д.Куземино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №225 Куземино ж/з | 400 | 320
д.Куземино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №226 Куземино АВМ | 400 | 334
д.Куземино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №227 Куземино КЗС | 400 | 363
д.Куземино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №233 Куземино МТФ | 250 | 205
д.Куземино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №262 Куземино д/сад | 250 | 190
д.Трофимово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №229 Трофимово | 63 | 48
д.Макарово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №203 Макарово п/рама | 100 | 63
д.Васильево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №205 Васильево | 160 | 135
д.Великово | Солигаличский | Солигаличский | №206 Великово школа | 160 | 117
д.Великово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №207 Великово ДКУ | 250 | 230
д.Великово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №208 Великово МТФ | 160 | 126
д.Харитонов Починок | Солигаличский | Солигаличский | КТП №209 Починок | 100 | 80
д.Великово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №211 Великово КЗС | 250 | 226
д.Макарово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №269 Макарово гаражи | 250 | 235
д.Лихотинка | Солигаличский | Солигаличский | КТП №210 Лихотинка | 100 | 90
д.Токарёво | Солигаличский | Солигаличский | КТП №212 Токарево тел. | 250 | 235
д.Токарёво | Солигаличский | Солигаличский | КТП №213 Токарево АВМ | 250 | 230
д.Разливное | Солигаличский | Солигаличский | КТП №214 Разливное | 160 | 110
д.Токарёво | Солигаличский | Солигаличский | КТП №215 Токарево МТФ | 250 | 226
д.Букино | Солигаличский | Солигаличский | МТП №216 Букино | 10 | 5
д.Селезенево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №220 Селезенево | 30 | 15
д.Одноушево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №221 Одноушево | 160 | 125
д.Груньково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №223 Груньково | 30 | 15
с.Гнездниково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №1 Гнездниково ж/з | 160 | 40
с.Гнездниково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №2 Гнездниково гар | 250 | 165
д.Сергеево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №3 Сергеево | 60 | 45
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №4 ул.8 Марта | 160 | 90
Жилино база | Солигаличский | Солигаличский | КТП №5 Скотобаза | 160 | 95
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №6 ул.Богомолова | 63 | 58
д.Митянино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №7 Митянино база | 250 | 217
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №8 Северянка | 250 | 190
д.Юксино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №9 Юксино ж/з | 40 | 33
д.Костюрино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №10 Костюрино | 100 | 90
д.Митянино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №25 Митянино школа | 100 | 66
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №242 Ретранслятор | 100 | 34
с.Гнездниково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №243 Гнездниково д/сад | 250 | 130
д.Легитово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №244 Легитово | 40 | 25
с.Гнездниково | Солигаличский | Солигаличский | МТП №264, ул.Сытина | 40 | 10
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №12 База РЭС | 250 | 186
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №13 ул.Калинина | 160 | 83
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | ЗТП №14 Ресторан | 160 | 92
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №15 Киносеть | 100 | 55
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №16 ул.К.Маркса | 160 | 50
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №17 ул.Некрасова | 160 | 75
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №58 ул.Пионерская | 160 | 110
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №59 ул.Островского | 630 | 510
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №60 Макарьевский вал | 60 | 18
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №61 ул.Ново-Заречная | 250 | 184
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | ЗТП №62 Санаторий | 400 | 310
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №63 Музей | 160 | 84
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №64 Центр | 400 | 311
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №245 Гаражи РЭС | 250 | 171
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП № 274 Околица | 63 | 58
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №275 Баня | 160 | 100
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | ЗТП №285 Школа средняя | 250 | 186
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | ЗТП №286 РДК | 2*250 | 187
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №292 Почта | 250 | 140
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №20 Дамба | 100 | 65
д.Балыново | Солигаличский | Солигаличский | КТП №18 Балыново | 160 | 130
д.Захарино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №19 Захарино | 30 | 15
д.Горка | Солигаличский | Солигаличский | КТП №21 Горка КЗС | 400 | 355
д.Горка | Солигаличский | Солигаличский | КТП №22 Горка откорм. | 100 | 75
д.Борисовское | Солигаличский | Солигаличский | КТП №23 Борисовское | 30 | 15
д.Плосково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №24 Плосково | 10 | 7
д.Петрово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №27 Петрово | 30 | 15
д.Кожухово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №28 Кожухово | 30 | 25
д.Акулово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №29 Акулово | 30 | 25
д.Княжево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №30 Княжево | 250 | 214
д.Бурдуково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №32 Бурдуково МТФ | 400 | 399
д.Бурдуково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №33 Бурдуково АВМ | 400 | 370
с.Гнездниково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №248 Гнездниково д/сад | 250 | 140
д.Захарино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №246 Захарино МТФ | 100 | 99
д.Екимцево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №247 Екимцево | 40 | 30
д.Верховье | Солигаличский | Солигаличский | КТП №249 Верховье | 60 | 51
с.Гнездниково | Солигаличский | Солигаличский | МТП №270 Пост ГАИ | 20 | 15
д.Фаладино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №41 Фаладино МТФ | 100 | 67
д.Колопатино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №42 Колопатино | 30 | 20
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №276 Загородная | 100 | 41
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | ЗТП №11 Мкр.изв.комбината | 315 | 235
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №34 ул.Нагорная | 250 | 191
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №35 ул.Полянская | 100 | 70
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №45 ул.Комсомольская | 100 | 40
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №46 ул.40 лет Победы | 250 | 210
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | ЗТП №47 Семстанция | 160 | 105
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №48 В.Октябрьская | 160 | 59
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №49 Н.Октябрьская | 160 | 100
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №50 ул.Заводская | 160 | 100
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | ЗТП №51 Автостанция | 400 | 316
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №52 Уч.комбинат | 160 | 130
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №53 ул.В.Вакуровой | 160 | 100
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №54 ул.Костромская (Сов) | 250 | 146
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №55 Капелька | 60 | 25
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №56 ул.Сытина | 100 | 44
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №57 ул.Строителей | 160 | 90
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | ЗТП №250 Типография | 160 | 112
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №251 пос.Мелиораторов | 250 | 175
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №252 ЦРБ | 400 | 325
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №267 ул.Костромская (нов) | 160 | 92
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №268 Хлебозавод | 160 | 120
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | №277 стад.Сидориха | 40 | 20
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | ЗТП №278 ПЖКХ башня | 250 | 190
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №279 ул.Савельева | 400 | 340
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №281 д/сад Солнышко | 160 | 100
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №282 Аптека | 100 | 55
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №284 ул.Кирова | 60 | 12
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №295 | 160 | 90
пос.Льнозавод | Солигаличский | Солигаличский | ЗТП №38 Льнозавод | 180 | 120
д.Копасово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №65 Копасово | 60 | 25
д.Лепихино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №66 Лепихино | 100 | 75
д.Заяцкое | Солигаличский | Солигаличский | КТП №67 Заяцкое | 250 | 216
д.Заяцкое | Солигаличский | Солигаличский | КТП №68 Заяцкое КЗС | 250 | 0
д.Твердислево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №70 Твердислево | 60 | 29
д.Конковка | Солигаличский | Солигаличский | КТП №72 Конковка | 10 | 9
д.Носково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №73 Носково | 100 | 65
ур.Бедино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №74 Нефтебаза | 160 | 115
усадьба Ратьково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №117 СХТ ул.Северная | 100 | 65
ж/д ст.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №239 Химсклады | 250 | 140
усадьба Ратьково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №253 СХТ ул.Южная | 100 | 55
ж/д ст.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №254 Сельхозхимия | 400 | 280
ж/д ст.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №257 Ниж.склад ЛПХ | 63 | 15
ст.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №258 | 160 | 60
пос.База топливной промышленности | Солигаличский | Солигаличский | ЗТП №259 пос.База топл.пром. | 400 | 310
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №75 ПРМ | 100 | 60
г.Солигалич | Солигаличский | Солигаличский | КТП №76 ул.Энергетиков | 400 | 320
д.Б.Починок | Солигаличский | Солигаличский | КТП №77 Починок ж/з | 100 | 55
д.Б.Починок | Солигаличский | Солигаличский | КТП №78 Починок маст | 400 | 375
д.Хорошево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №80 Хорошево | 30 | 30
д.Авдеево | Солигаличский | Солигаличский | МТП №82 Авдеево | 10 | 9
д.Левашово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №84 Левашово | 10 | 9
д.Тресково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №86 Тресково | 10 | 5
д.Ченцово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №87 Ченцово МТФ | 250 | 0
с.Лосево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №88 Лосево школа | 60 | 20
с.Лосево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №89 Лосево з/ток | 160 | 115
с.Лосево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №90 Лосево ж/з | 160 | 100
д.Терентьево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №92 Терентьево | 10 | 5
д.Дорок | Солигаличский | Солигаличский | МТП №93 Дорок | 10 | 8
д.Самылово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №94 Ст.Самылово | 63 | 38
д.Самылово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №96 Самылово з/ток | 400 | 240
д.Власьево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №97 Власьево | 100 | 75
д.Стафурово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №98 Стафурово | 30 | 15
д.Коровново | Солигаличский | Солигаличский | №289 Коровново-маст. | 160 | 150
д.Коровново | Солигаличский | Солигаличский | КТП №290 Коровново баня | 400 | 320
д.Коровново | Солигаличский | Солигаличский | КТП №291 Коровново Бережки | 100 | 55
д.Б.Починок | Солигаличский | Солигаличский | КТП №102 Починок ДК | 160 | 108
д.Б.Починок | Солигаличский | Солигаличский | КТП №103 Починок МТФ | 400 | 0
д.Б.Починок | Солигаличский | Солигаличский | КТП №104 Починок к/цех | 250 | 190
д.Б.Починок | Солигаличский | Солигаличский | КТП №105 Починок Дом быта | 100 | 85
д.Хвощёво | Солигаличский | Солигаличский | КТП №108 Хвощево | 30 | 20
с.Корцово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №109 Корцово больница | 60 | 30
д.Трофимово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №110 Трофимово | 40 | 30
д.Ильинское | Солигаличский | Солигаличский | КТП №111 Ильинское | 30 | 28
с.Корцово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №112 Корцово база | 250 | 170
д.Федоровское | Солигаличский | Солигаличский | КТП №113 Федоровское | 100 | 55
д.Галкино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №114 Галкино КЗС | 160 | 125
д.Мотовилово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №115 Мотовилово | 160 | 130
д.Галкино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №116 Галкино МТФ | 100 | 70
д.Матренкино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №118 Матренкино | 30 | 20
д.Вонышево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №119 Вонышево | 100 | 60
д.Вонышево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №255 Вонышево инв.дом | 250 | 210
с.Корцово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №256 Корцово д/сад | 160 | 110
с.Корцово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №280 Корцово ДК | 60 | 40
д.Царево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №120 Царево | 160 | 150
д.Митянино | Солигаличский | Солигаличский | МТП №121 Митянино-2 | 10 | 9
д.Лукино-холм | Солигаличский | Солигаличский | МТП №122 Лукино-холм | 20 | 15
д.Песлиново | Солигаличский | Солигаличский | КТП №124 Песлиново-КЗС | 250 | 200
д.Песлиново | Солигаличский | Солигаличский | КТП №125 Песлиново ж/з | 160 | 110
д.Песлиново | Солигаличский | Солигаличский | КТП №126 Песлиново МТФ | 160 | 110
д.Клепиково | Солигаличский | Солигаличский | МТП №127 Клепиково | 10 | 9
д.Жилино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №129 Жилино ж/з | 160 | 115
д.Денисьево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №130 Денисьево ж/з | 160 | 135
д.Давыдково | Солигаличский | Солигаличский | КТП №134 Давыдково КЗС | 250 | 210
д.Яковлево | Солигаличский | Солигаличский | КТП №135 Яковлево | 20 | 15
д.Б.Починок | Солигаличский | Солигаличский | КТП №140 Починок АВМ | 250 | 205
д.Лукино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №141 Лукино МТФ | 60 | 30
д.Дятлово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №147 Дятлово | 100 | 65
д.Чепасово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №151 Чепасово ж/з | 60 | 35
д.Чепасово | Солигаличский | Солигаличский | КТП №152 Чепасово КЗС | 400 | 320
д.Оглоблино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №156 Ст.Оглоблино | 160 | 92
д.Оглоблино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №157 Оглоблино ДК | 250 | 205
д.Оглоблино | Солигаличский | Солигаличский | КТП №158 Оглоблино школа | 250 | 200
д. Платуново | Чухломский | Чухломский | КТП№144 | 0 | 0
д. Курьяново | Чухломский | Чухломский | МТП№153 | 10 | 7
п. Курьяново | Галичский | Чухломский | КТП№172 | 100 | 15
п. Курьяново | Галичский | Чухломский | КТП№173 | 160 | 80
п. Курьяново | Галичский | Чухломский | КТП№31 | 60 | 10
п. Курьяново | Галичский | Чухломский | КТП№34 | 20 | 5
Федоровское | Галичский | Чухломский | КТП№98 | 0 | 0
Андреевское | Чухломский | Чухломский | КТП№171 | 40 | 20
д. Дор | Чухломский | Чухломский | КТП№103 | 10 | 0
д.Фёдоровское | Чухломский | Чухломский | КТП№108 | 100 | 90
с. Нероново | Солигаличский | Чухломский | КТП№109 | 100 | 50
Федоровское | Солигаличский | Чухломский | КТП№106 | 0 | 0
д.Фёдоровское | Чухломский | Чухломский | КТП№158 | 160 | 90
д.Фёдоровское | Чухломский | Чухломский | КТП№116 | 160 | 80
д.Фёдоровское | Чухломский | Чухломский | КТП№117 | 100 | 40
д. Головино | Чухломский | Чухломский | КТП№374 | 10 | 5
д. Панкратово | Чухломский | Чухломский | КТП№375 | 160 | 100
д. Панкратово | Чухломский | Чухломский | КТП№376 | 250 | 50
д. Турдиево | Чухломский | Чухломский | КТП№377 | 60 | 20
д. Федьково | Чухломский | Чухломский | КТП№378 | 100 | 20
д. Село | Чухломский | Чухломский | КТП№380 | 60 | 30
п. Панкратово | Чухломский | Чухломский | КТП№390 | 100 | 50
с. Ильинское | Чухломский | Чухломский | КТП№78 | 30 | 20
д. Еляково | Чухломский | Чухломский | МТП№76 | 10 | 0
д. Романовское | Чухломский | Чухломский | КТП№77 | 30 | 0
д. Петровское | Чухломский | Чухломский | ТП 75 | 40 | 25
д. Петровское | Чухломский | Чухломский | КТП№80 | 160 | 60
д. Петровское | Чухломский | Чухломский | КТП№81 | 250 | 190
п. Якша | Чухломский | Чухломский | КТП№44 | 160 | 20
с. Введенское | Чухломский | Чухломский | КТП№86 | 250 | 130
д. Петровское | Чухломский | Чухломский | КТП№85 | 160 | 140
п. Якша | Чухломский | Чухломский | КТП№79 | 160 | 60
д. Черёмушки | Чухломский | Чухломский | КТП№83 | 63 | 23
с. Введенское | Чухломский | Чухломский | КТП№82 | 100 | 20
д. Есипово | Чухломский | Чухломский | КТП№87 | 20 | 5
д. Лукушино | Чухломский | Чухломский | КТП№94 | 30 | 0
д. Рыково | Чухломский | Чухломский | МТП№92 | 30 | 25
д. Соколово | Чухломский | Чухломский | МТП№93 | 20 | 10
д. Сухарево | Чухломский | Чухломский | КТП№96 | 10 | 0
д. Бариново | Чухломский | Чухломский | КТП№91 | 100 | 85
д. Гущино | Чухломский | Чухломский | МТП№161 | 10 | 5
д. Популино | Чухломский | Чухломский | КТП№97 | 60 | 55
п. Плотина | Чухломский | Чухломский | КТП№95 | 160 | 140
д.Котельниково | Антроповский | Антроповский | ТП 179 КТП-250 Гараж | 250 | 180
д.Котельниково | Антроповский | Антроповский | ТП 181 КТПН-160 д.Котельниково | 160 | 100
д.Котельниково | Антроповский | Антроповский | ТП 182 КТПН-160 Нов. Поселок | 160 | 110
д. Шолохово | Антроповский | Антроповский | ТП 183 МТПб-30 Шолохово | 30 | 25
д. Шастово | Антроповский | Антроповский | ТП 184 КТП-100 Шастово | 160 | 40
д. Малое Шалдово | Антроповский | Антроповский | ТП 185 МТПб-10 м. Шалдово | 10 | 2
д. Шалдово | Антроповский | Антроповский | ТП 186 КТП-60 Шалдово | 60 | 40
д. Шильдяково | Антроповский | Антроповский | ТП 187 КТП-10 Шильдяково | 10 | 5
д. Дуплехово | Антроповский | Антроповский | ТП 188 МТПб-10 Дуплехово | 10 | 4
д. Халезово | Антроповский | Антроповский | ТП 189 КТП-10 Халезово | 10 | 6
д. Шастово | Антроповский | Антроповский | ТП 144 КТП-60 Шастово МТФ | 60 | 40
д. Лежнево | Антроповский | Антроповский | ТП 145 КТП-160 Лежнево | 160 | 100
д. Шутово | Антроповский | Антроповский | ТП 146 КТП-60 Шутово | 60 | 40
д. Савино | Антроповский | Антроповский | КТП-160 Савино МТФ | 160 | 140
д. Савино | Антроповский | Антроповский | ТП 148 КТП-100 Савино мастерские | 100 | 50
д. Ильинское | Антроповский | Антроповский | ТП 149 МТПб-10 Ильинское | 10 | 8
д. Высоково | Антроповский | Антроповский | ТП 150 КТП-100 Высоково МТФ | 100 | 60
д. Высоково | Антроповский | Антроповский | ТП 151 КТП-25 Высоково | 25 | 5
д. Игнатьево | Антроповский | Антроповский | ТП 152 КТП-100 Игнатьево | 100 | 85
д. Боговское | Антроповский | Антроповский | ТП 153 КТП-100 Боговское | 100 | 70
д. Слобода | Антроповский | Антроповский | ТП 154 КТП-160 Слобода | 160 | 60
д. Михайловское | Антроповский | Антроповский | ТП 155 КТПн-250 Михайловское школа | 250 | 160
д. Михайловское | Антроповский | Антроповский | ТП 156 КТПН-160 Пилорама Михайловское | 160 | 130
д. Слобода | Антроповский | Антроповский | ТП 157 КТП-315 Слобода КЗС | 315 | 215
д. Слобода | Антроповский | Антроповский | ТП 158 КТППт-400 Слобода МТФ | 400 | 280
д. Скорлываново | Антроповский | Антроповский | ТП 159 КТП-63 Скорлываново | 63 | 58
д. Мухино | Антроповский | Антроповский | ТП 160 КТП-63 Мухино | 63 | 53
д. Сухоломово | Антроповский | Антроповский | ТП 162 КТПН-160 Сухоломово | 160 | 70
д. Семёшево | Антроповский | Антроповский | ТП 163 КТП-25 Семёшево | 25 | 5
с. Трифон | Антроповский | Антроповский | ТП 164 КТП-160 Трифон МТФ | 160 | 120
с. Трифон | Антроповский | Антроповский | ТП 165 КТПН-400 Трифон мастерские | 400 | 300
с. Трифон | Антроповский | Антроповский | ТП 166 КТП-100 Трифон школа | 100 | 50
д. Заболотье | Антроповский | Антроповский | ТП 168 КТП-100 Заболотье | 100 | 95
д. Легитово | Антроповский | Антроповский | ТП 169 КТПН-400 Легитово | 400 | 350
д. Митюково | Антроповский | Антроповский | ТП 170 КТП-60 Митюково | 60 | 40
д. Гора | Антроповский | Антроповский | ТП 171 КТП-60 Гора | 60 | 35
д. Воскресенское | Антроповский | Антроповский | ТП 172 КТП-10 Воскресенское | 10 | 3
с. Пеньки | Антроповский | Антроповский | ТП 174 КТПП-250 Пилорама Пеньки | 250 | 110
с. Пеньки | Антроповский | Антроповский | ТП 174 КТПН-315 Пеньки | 315 | 215
д. Хлопцово | Антроповский | Антроповский | ТП 175 КТП-100 Хлопцово | 100 | 80
д. Хлопцово | Антроповский | Антроповский | ТП 176 КТППт-250 Хлопцово АВМ | 63 | 53
д. Чахово | Антроповский | Антроповский | ТП 177 КТП-60 Чахово | 60 | 50
д. Иоаннополь | Антроповский | Антроповский | ТП 178 ЗТП-160 Иоаннополь | 160 | 80
д. Просек | Антроповский | Антроповский | ТП 086 КТПН-250 Просек | 250 | 135
д. Просек | Антроповский | Антроповский | ТП 087 КТП-250 Просек пилорама | 250 | 100
д. Просек | Антроповский | Антроповский | ТП 088 КТПН-400 Просек | 400 | 180
д. Волково, д. Шарапово | Антроповский | Антроповский | ТП 089 МТПб-25 Волково | 25 | 10
д. Цыбаково | Антроповский | Антроповский | ТП 090 КТП-30 Цыбаково | 30 | 15
д. Шарапово | Антроповский | Антроповский | ТП 091 КТП-100 Шарапово | 100 | 85
д. Могучево | Антроповский | Антроповский | ТП 092 КТПН-250 Могучево | 250 | 160
д. Конышово | Антроповский | Антроповский | ТП 093 КТПН-160 Конышово | 160 | 120
д. Немытки | Антроповский | Антроповский | ТП 095 МТПб-10 Немытки | 10 | 5
Деревнище | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 129 Деревнище | 63 | 18
Луховцево | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 130 Луковцево | 30 | 6
Лубяны | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 132 Лубяны | 250 | 118
Лубяны | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 114 Лубяны | 100 | 30
Лубяны | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 133 Лубяны | 100 | 28
Булдачиха | Кадыйский | Кадыйский | КТПП № 165 Кормоцех АВМ | 160 | 90
Лубяны | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 183 Лубяны КЗС | 63 | 21
Романиха | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 223 Романиха зерноток | 250 | 220
Завражье | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 224 Романиха зерноток | 160 | 120
Завражье | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 156 Ершиха гараж | 250 | 80
Завражье | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 166 Романиха МТФ | 315 | 275
Завражье | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 222 Прозорово телятник | 250 | 250
Завражье | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 126 Романиха | 63 | 18
Завражье | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 125 Романиха маслозавод | 160 | 100
Ступниково | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 124 Ступниково | 30 | 5
Прозорово | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 123 Прозорово свинарник | 160 | 160
Прозорово | Кадыйский | Кадыйский | ЗТП № 122 Прозорово гараж | 100 | 52
Костино | Кадыйский | Кадыйский | ТП -119 | 63 | 23
Борисоглебское | Кадыйский | Кадыйский | ТП 119 борисоглеб Школа | 63 | 23
Борисоглебское | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 221 Брисоглеб | 100 | 44
Борисоглебское | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 167 Борисоглеб комплекс | 180 | 158
Завражье | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 127 Заваржье | 100 | 15
Завражье | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 187 Завражье детсад | 100 | 36
Завражье | Кадыйский | Кадыйский | КТПП № 188 Завражье школа | 400 | 266
стрелицы | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 96 Стрелицы | 10 | 5
сергеевская | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 103 Сергеевская | 10 | 5
лужиново | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 105 Лужиново | 10 | 2
лужиново | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 108 Лужиново 2 | 250 | 110
мужичковская | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 106 Мужичковская | 100 | 58
курдюм | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 100 Курдюм | 160 | 92
михальцы | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 104 Михальцы | 10 | 0
Ожгинец | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 95 Ожгинец | 50 | 40
Башки | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 107 Пионерлагерь | 63 | 23
Башки | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 111 | 250 | 150
Столпино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 109 М-Столпино | 160 | 58
Столпино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 110 КЗС | 315 | 315
Столпино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 170 Столпино маслозавод | 100 | 62
Столпино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 205 Столпино гараж | 160 | 120
Окуловская | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 97 Окуловская | 30 | 20
Калиновская | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 113 Калиновская | 30 | 5
Поселихино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 98 Поселихино | 30 | 5
Столпино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 178 Б-Столпино | 100 | 24
Столпино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 207 Столпино МТФ | 160 | 118
Фетинино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 118 Фетинино | 63 | 25
Ведрово | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 91 Ведрово | 160 | 92
Андреевка | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 92 Андреевка | 50 | 29
Красногорский | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 93 Красногорье гараж | 100 | 53
Красногорский | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 94 Красногорье | 160 | 89
Ведрово | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 168 Ведрово МТФ | 63 | 48
Красногорский | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 169 Красногорье | 160 | 93
Чернышево | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 84 Чернышево | 100 | 29
Гобино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 85 Гобино | 10 | 0
Неверовка | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 225 Неверовка | 100 | 22
Матвейково | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 134 Неверовка свинарник | 250 | 161
Хороброво | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 135 Хороброво | 250 | 64
Хороброво | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 160 Хороброво | 63 | 28
Добрянки | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 136 Добрянки | 30 | 15
Лубяны | Кадыйский | Кадыйский | ЗТП № 157 Дубяны МТФ | 250 | 120
Чернышево | Кадыйский | Кадыйский | КТПП № 139 Чернышево мехток | 160 | 90
Чернышево | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 137 Меленки | 63 | 63
Новый Берёзвец | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 141 новый Беёзовец | 100 | 15
Чернышево | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 142 Дом рыбака | 30 | 10
Новый Берёзвец | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 141 новый Беёзовец | 63 | 43
Новый Берёзвец | Кадыйский | Кадыйский | КТП 159 | 63 | 42
Митьково | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 46 Митьково | 20 | 5
Текун | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 47 Текун школа | 100 | 18
Текун | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 49 Текун гараж | 250 | 135
Поломы | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 51 Поломы | 30 | 5
Берёзовец | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 52 Берёзовец | 20 | 5
Починок | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 53 Починок | 63 | 36
Текун | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 238 Текун | 63 | 15
Текун | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 239 Текун столовая | 160 | 95
Починок | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 54 Починок МТФ | 160 | 20
Чернышево | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 155 База РЭС | 100 | 35
Чернышево | Кадыйский | Кадыйский | ЗТП № 87 Чернышево школа | 160 | 45
д. Воймас | Кологривский | Кологривский | КТП №169 Северная | 250 | 205
д. Воймас | Кологривский | Кологривский | КТП №170 Южная | 160 | 125
д. Лисицино | Кологривский | Кологривский | КТП №102 Лисицино ферма | 160 | 155
д. Лисицино | Кологривский | Кологривский | КТП №104 Лисицино школа | 160 | 115
д. Лисицино | Кологривский | Кологривский | КТП №105 Лисицино | 160 | 118.4
д. Лисицино | Кологривский | Кологривский | КТП №106 Лисицино мастерские | 315 | 308.2
д. Лисицино | Кологривский | Кологривский | КТП №161 Лисицино КЗС | 250 | 160
д. Яковлево | Кологривский | Кологривский | КТП №109 Яковлево МТФ | 60 | 50.9
д. Яковлево | Кологривский | Кологривский | КТП №110 Яковлево | 100 | 75
д. Королево | Кологривский | Кологривский | КТПП №112 Королево пилорама | 250 | 225
д. В. Палома | Кологривский | Кологривский | КТП №113 В.Палома пилорама | 160 | 149.6
д. Королево | Кологривский | Кологривский | КТП №114 Королево | 40 | 5
д. В. Палома | Кологривский | Кологривский | КТП №115 В.палома ДК | 250 | 227
д. В. Палома | Кологривский | Кологривский | КТП №116 В.Палома н/пос | 100 | 82
д. В. Палома | Кологривский | Кологривский | КТП №117 В.Палома | 100 | 69
д. В. Палома | Кологривский | Кологривский | КТПП №118 В.Палома мастерские | 160 | 139.3
д. Половинново | Кологривский | Кологривский | КТП №119 Половинново | 60 | 50
д. Яковлево | Кологривский | Кологривский | КТП №121 Яковлево арболит | 100 | 73.7
д. Мартьянка | Кологривский | Кологривский | КТП №123 Мартьянка | 60 | 51
д. Белавино | Кологривский | Кологривский | КТП №125 Белавино | 60 | 47.5
д. Котляш | Кологривский | Кологривский | МТП №126 Котляж | 10 | 7
пос. Октябрьский | Кологривский | Кологривский | КТП №146 Окт.водокачка | 100 | 65
пос. Октябрьский | Кологривский | Кологривский | КТП №147 Окт.Кораблев | 100 | 58.8
пос. Колохта | Кологривский | Кологривский | КТП №148 Колохта гараж | 250 | 213.6
пос. Колохта | Кологривский | Кологривский | КТП №149 Колохта пекарня | 100 | 68.3
пос. Колохта | Кологривский | Кологривский | КТП №150 Колохта | 160 | 117.4
д. Черменино | Кологривский | Кологривский | КТПП №151 Черменино школа | 160 | 107
д. Черменино | Кологривский | Кологривский | КТП №152 Черменино гараж | 250 | 232.2
д. Ложково | Кологривский | Кологривский | КТП №154 Ложково | 250 | 0
д. Черменино | Кологривский | Кологривский | КТП №155 Черменино | 160 | 113
д. Черменино | Кологривский | Кологривский | КТП №156 Черменино п/рама | 160 | 130
пос. Даравка | Кологривский | Кологривский | КТП №158 Даравка | 63 | 48
пос. Понга | Кологривский | Кологривский | КТП №159 Понга школа | 60 | 47.6
пос. Борок | Кологривский | Кологривский | КТП №160 Борок | 40 | 35.5
с. Нежитино | Макарьевский | Макарьевский | 97 Новоселки ул.Центральная | 25 | 10
д. Овсянниково | Макарьевский | Макарьевский | 96 Овсянниково | 60 | 10
д. Козлово | Макарьевский | Макарьевский | 95 Козлово | 100 | 10
д. Иваново | Макарьевский | Макарьевский | 225 Иваново | 60 | 15
д. Ефимово | Макарьевский | Макарьевский | 94 Ефимово | 100 | 0
д. Микушино | Макарьевский | Макарьевский | 159 Микушино | 25 | 5
д. Сокорново | Макарьевский | Макарьевский | 93 Сокорново | 40 | 5
д.Татариново | Макарьевский | Макарьевский | 92 Татариново | 40 | 5
д. Соловатово | Макарьевский | Макарьевский | 300 Соловат. магазин | 250 | 50
д. Соловатово | Макарьевский | Макарьевский | 90 Соловатово 56а | 250 | 100
Нежитино | Макарьевский | Макарьевский | 100 База отдыха | 100 | 70
с. Нежитино | Макарьевский | Макарьевский | 173 Нежит. овоще/х | 250 | 50
с. Нежитино ул.Юбилейная 10а | Макарьевский | Макарьевский | 98 Нежитино ул.Юбилейная | 400 | 215
с. Нежитино | Макарьевский | Макарьевский | 313 Неж. нов. посел. | 160 | 10
с. Нежитино | Макарьевский | Макарьевский | 158 Михайлово | 100 | 20
д. Высоково | Макарьевский | Макарьевский | 157 Высоково | 25 | 10
д. Кондратово | Макарьевский | Макарьевский | 102 Кондратово | 100 | 30
д. Б.Волково; Савино | Макарьевский | Макарьевский | 104 Волково | 100 | 90
д. Журавлево | Макарьевский | Макарьевский | 105 Журавлево | 100 | 50
д. Мытищи | Макарьевский | Макарьевский | 155 Мытищи | 100 | 20
д. Крупышево | Макарьевский | Макарьевский | 106 Крупышево | 100 | 40
с. Нежитино ул.Центральная | Макарьевский | Макарьевский | 232 Нежитино 1 Центральная | 400 | 280
с. Нежитино | Макарьевский | Макарьевский | 332 нежитино школа резерв | 160 | 130
с. Нежитино | Макарьевский | Макарьевский | 292 нежитино 2 | 0 | 0
д. Фролово | Макарьевский | Макарьевский | 103 Фролово | 60 | 35
Нежитино | Макарьевский | Макарьевский | 331 Нежитино школа | 100 | 50
п.Любимовка | Макарьевский | Макарьевский | 932 Любимовка гараж | 400 | 45
п.Любимовка | Макарьевский | Макарьевский | 933 лесозавод Любимовка | 630 | 230
д. Лаптево | Макарьевский | Макарьевский | 172 Лаптево | 160 | 110
д. Осиновка | Макарьевский | Макарьевский | 76 Осиновка | 40 | 15
д. Могилево | Макарьевский | Макарьевский | 74 Могилево | 100 | 50
д. Авксентьево | Макарьевский | Макарьевский | 73 Авксеньтьево | 10 | 5
д. Завражье | Макарьевский | Макарьевский | 265 Завражье | 30 | 20
д. Марковица | Макарьевский | Макарьевский | 72 Марковица | 60 | 20
д. Красногорье | Макарьевский | Макарьевский | 266 Красногор. МТФ | 0 | 0
д. Красногорье | Макарьевский | Макарьевский | 71 Красногорье Центарьная | 160 | 80
д. Красногорье ул.Речная | Макарьевский | Макарьевский | 198 Красн. маслозав. Речная | 100 | 60
д. Выломы | Макарьевский | Макарьевский | 70 Выломы КЗС | 400 | 375
д. Выломы | Макарьевский | Макарьевский | 325 Выломы | 100 | 60
д. Ефино | Макарьевский | Макарьевский | 69 Ефино | 100 | 20
д.Трещаткино | Макарьевский | Макарьевский | 81 Трещаткино | 250 | 210
д. Верхник | Макарьевский | Макарьевский | 86 Верхник | 60 | 15
д. Федотово | Макарьевский | Макарьевский | 87 Федотово | 250 | 70
д. Соловатово | Макарьевский | Макарьевский | 253 Соловат. п/рама | 250 | 180
д. Соловатово | Макарьевский | Макарьевский | 249 Соловат. КЗС | 400 | 360
д. Соловатово | Макарьевский | Макарьевский | 89 Соловат. ГСМ | 400 | 400
д. Соловатово | Макарьевский | Макарьевский | 254 Соловат. МТФ | 400 | 400
д. Соловатово | Макарьевский | Макарьевский | 323 Соловат. школа | 160 | 40
Федотово | Макарьевский | Макарьевский | 386 Федотово МТФ | 100 | 15
Николо-Макарово | Макарьевский | Макарьевский | 302 Н.Макар. гараж | 400 | 180
Николо-Макарово | Макарьевский | Макарьевский | 166 Н. Макар. МТФ | 400 | 350
Николо-Макарово | Макарьевский | Макарьевский | 209 Н.Макарово КБО | 250 | 90
Николо-Макарово | Макарьевский | Макарьевский | 195 Н.Макар. д/сад | 250 | 70
Николо-Макарово | Макарьевский | Макарьевский | 255 Н.Мак. котельн. | 400 | 345
Николо-Макарово | Макарьевский | Макарьевский | 78 Н.Макарово | 400 | 150
Николо-Макарово | Макарьевский | Макарьевский | 79 Сокольское | 250 | 190
д.Гусево | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-101 -КЗС.Гусево | 250 | 130
д.Гусево | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-102-д.Гусево | 400 | 140
д.Гусево | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-103-МТФ.Гусево | 400 | 160
д.Гусево | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-106-МТФ.Гусево | 250 | 0
д.Гусево | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-107д.Гусево | 100 | 60
д.Гусево | Мантуровский | Мантуровский | КТП-108-Водозабор.Гусево | 60 | 45
д.Княжево | Мантуровский | Мантуровский | КТП-109-д.Княжево | 100 | 35
д.Княжево | Мантуровский | Мантуровский | КТП-110-МТФ.Княжево | 60 | 5
д. Фролово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-111-Сп.больница | 100 | 90
д.Васильевское | Мантуровский | Мантуровский | КТП-112-д.Васильевское | 100 | 55
д.Васильевское | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-113-Комплекс.Васильевское | 250 | 140
д.Подвигалиха | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-114-П\стан.Подвигалиха | 400 | 280
д.Подвигалиха | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-115-Клуб.Подвигалиха | 500 | 380
д.Подвигалиха | Мантуровский | Мантуровский | КТП-116-Школа.Подвигалиха | 250 | 70
д.Подвигалиха | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-117-КЗС.Подвигалиха | 250 | 200
д. Медведица | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-001 -КЗС.Медведица | 400 | 170
д. Медведица | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-002-Школа.Медведица | 160 | 130
д. Медведица | Мантуровский | Мантуровский | КТП-003-МТФ.Медведица | 60 | 30
д. Медведица | Мантуровский | Мантуровский | КТПН-004-П/стан.Медведица | 160 | 110
дЗагатино | Мантуровский | Мантуровский | КТП-005-дЗагатино | 60 | 25
дЗагатино | Мантуровский | Мантуровский | КТПН-006-МТФ.Загатино | 160 | 125
д.Дюльгино | Мантуровский | Мантуровский | КТП-007-д.Дюльгино | 60 | 50
д.Поцепкино | Мантуровский | Мантуровский | КТП-008-д.Поцепкино | 100 | 35
д.Дубшино | Мантуровский | Мантуровский | КТП-009-д.Дубшино | 160 | 95
д.Дубшино | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-010-Сушилка.Дубшино, КЗС | 400 | 180
д.Дубшино | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-011-П/стан.Дубшино | 250 | 110
д.Дубшино | Мантуровский | Мантуровский | КТП-012-МТФ.Дубшино | 250 | 180
д.Попово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-013-д.Попово | 60 | 25
д.Попово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-014 -КЗС.Попово | 250 | 5
д.Кривцово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-015-д.Кривцово | 60 | 50
д.Елизарово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-016-д.Елизарово | 160 | 40
д.Осиево | Мантуровский | Мантуровский | КТП-018-д.Осиево | 25 | 13
д.Фалино | Мантуровский | Мантуровский | КТП-019-д.Фалино | 250 | 205
разъезд Вочерово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-20-разъезд Вочерово | 25 | 20
пос. Октябрьский | Мантуровский | Мантуровский | КТП-301 д.Сад. | 160 | 35
пос. Октябрьский | Мантуровский | Мантуровский | КТП-302 Клуб | 160 | 20
пос. Октябрьский | Мантуровский | Мантуровский | КТП-303 Больница | 63 | 28
пос. Октябрьский | Мантуровский | Мантуровский | КТП-304 Контора | 60 | 25
пос. Октябрьский | Мантуровский | Мантуровский | КТП-305 Ст. школа | 160 | 20
пос. Октябрьский | Мантуровский | Мантуровский | КТП-306 Чапаева | 63 | 18
пос. Октябрьский | Мантуровский | Мантуровский | КТП-307 Ст. завод | 60 | 15
пос. Октябрьский | Мантуровский | Мантуровский | КТП-308 Кооперативная | 160 | 40
пос. Октябрьский | Мантуровский | Мантуровский | ТП 310 | 25 | 25
п.Петушиха | Межевской | Межевской | ТП 91 д.к. п.Петушиха | 160 | 110
п.Петушиха | Межевской | Межевской | ТП 92 н.п. п.Петушиха | 160 | 110
п.Петушиха | Межевской | Межевской | ТП 93 с/с п.Петушиха | 160 | 90
п.Петушиха | Межевской | Межевской | ТП 94 гараж п.Петушиха | 63 | 50
д.Новинское | Межевской | Межевской | ТП 84 кзс д.Новинское | 100 | 100
д.Новинское | Межевской | Межевской | ТП 85 н.п. д.Новинское | 250 | 220
д.Новинское | Межевской | Межевской | ТП 86 мтф д.Новинское | 250 | 250
д.Пробуждение | Межевской | Межевской | ТП 87 д.Пробуждение | 100 | 80
д.Петровка | Межевской | Межевской | ТП 88 кзс д.Петровка | 250 | 160
д.Петровка | Межевской | Межевской | ТП 89 н.п. д.Петровка | 25 | 20
д.Петровка | Межевской | Межевской | ТП 90 мтф д.Петровка | 160 | 140
с.Никола | Межевской | Межевской | ТП101 мастер. с.Никола | 250 | 210
д.Зяблуха | Межевской | Межевской | ТП102 д.Зяблуха | 10 | 3
д.Зяблуха | Межевской | Межевской | ТП 103 д.Зяблуха | 25 | 25
д.Середняя | Межевской | Межевской | ТП104 кзс д.Середняя | 250 | 250
д.Середняя | Межевской | Межевской | ТП107 маг. д.Середняя | 160 | 110
д.Середняя | Межевской | Межевской | ТП109 гараж д.Середняя | 100 | 80
д.Середняя | Межевской | Межевской | ТП110 н.п. д.Середняя | 100 | 60
д.Колодезная | Межевской | Межевской | ТП112 д.Колодезная | 40 | 37
д.Сорвино | Межевской | Межевской | ТП113 д.Сорвино | 10 | 10
д.Самыловка | Межевской | Межевской | ТП114 д.Самыловка | 60 | 55
д.Портюг | Межевской | Межевской | ТП116 д.Портюг | 100 | 80
д.Родино | Межевской | Межевской | ТП118 д.Родино | 100 | 80
п.Центральный | Межевской | Межевской | ТП119 п/р п.Центральный | 100 | 70
п.Центральный | Межевской | Межевской | ТП121 п.Центральный | 160 | 80
п.Центральный | Межевской | Межевской | ТП123 гараж п.Центральный | 250 | 100
д.Абросиха | Межевской | Межевской | ТП122 д.Абросиха | 60 | 50
п.Советский | Межевской | Межевской | ТП124 п/р п.Советский | 60 | 30
п.Советский | Межевской | Межевской | ТП129 п.Советский | 160 | 90
с.Никола | Межевской | Межевской | ТП126 мтф с.Никола | 160 | 60
с.Никола | Межевской | Межевской | ТП127 н.п. с.Никола | 100 | 50
с.Никола | Межевской | Межевской | ТП128 н.п. с.Никола | 160 | 30
с.Никола | Межевской | Межевской | ТП130 больница с.Никола | 100 | 30
с.Никола | Межевской | Межевской | ТП131 ЗТП с.Никола | 400 | 200
с.Никола | Межевской | Межевской | ТП132 Васильев с.Никола | 250 | 100
с.Никола | Межевской | Межевской | ТП133 н.п. с.Никола | 160 | 130
д.Бабино | Нейский | Нейский | 002 МТП Бабино | 10 | 0
д.Николо-Торжок. | Нейский | Нейский | 141 ЗТП н.торжок | 160 | 159
д.Баскаково | Нейский | Нейский | 005 КТП Баскаково | 60 | 55
д.Буслаево | Нейский | Нейский | 011 КТП Буслаево | 100 | 98
д.Обелево | Нейский | Нейский | 009 КТП | 100 | 20
д.Дьяконово | Нейский | Нейский | 003 КТП Машдвор | 250 | 250
д.Дьяконово | Нейский | Нейский | 012 ЗТП Клуб | 650 | 400
д.Бугино | Нейский | Нейский | 014 КТП Бугино | 60 | 60
д.Думалово | Нейский | Нейский | 017 КТП Ревякино | 10 | 10
д.коршуново | Нейский | Нейский | 018 КТП Коршуново | 60 | 60
д.Сивцево | Нейский | Нейский | 019 МТП Погост | 10 | 10
д.Глебово | Нейский | Нейский | КТП №143 Глебово | 100 | 98
д.Фатьяново | Нейский | Нейский | 041 ЗТП Фатьяново | 400 | 370
с.Солтаново | Нейский | Нейский | 021 КТП Солт.контора | 250 | 100
с.Солтаново | Нейский | Нейский | 020 ЗТП Пустошка | 63 | 43
с.Солтаново | Нейский | Нейский | 022 КТП Столовая | 160 | 135
д.Боярское | Нейский | Нейский | 040 КТП Боярское | 25 | 20
д.Федяково | Нейский | Нейский | 038 КТП Федяково | 10 | 10
д.Стрелица | Нейский | Нейский | 001 МТП Стрелица | 10 | 10
д.Пантелеево | Нейский | Нейский | 008 МТП Пантелеево | 10 | 9
п.Коммунар | Нейский | Нейский | 160 КТП Ком.школа | 63 | 10
п.Коммунар | Нейский | Нейский | 156 ЗТП Коммунар | 320 | 70
д.Папино | Нейский | Нейский | 028 МТП Папино | 10 | 8
д.Старово | Нейский | Нейский | 027 МТП Старово | 10 | 7
д.Елкино | Нейский | Нейский | 015 СТП д.Елкино | 25 | 25
д.Пустынь | Нейский | Нейский | 044 МТП Пустынь | 10 | 10
с.Заингирь | Нейский | Нейский | 046 КТП Заингирь | 63 | 3
д.Заингирь | Нейский | Нейский | 045 ЗТП Заингирь | 400 | 150
д.Кокуево | Нейский | Нейский | 048 КТП Кокуево хр. | 160 | 100
д.Кокуево | Нейский | Нейский | 051 ЗТП Кокуево | 250 | 150
с.Михали | Нейский | Нейский | 052 ЗТП Михали клуб | 400 | 100
с.Михали | Нейский | Нейский | 125 КТП школа | 160 | 130
с.Михали | Нейский | Нейский | 069 ЗТП Михали АВМ | 400 | 150
д.Суршино | Нейский | Нейский | 054 КТП Суршино | 400 | 360
д.Домниково | Нейский | Нейский | 055 КТП Домниково | 25 | 5
п.Абросимово | Нейский | Нейский | 119 КТП Абр.северная | 100 | 50
п.Абросимово | Нейский | Нейский | 124 КТП Абросимово южн. | 100 | 20
с.Кужбал | Нейский | Нейский | 050 КТП Маслозавод | 60 | 20
с.Кужбал | Нейский | Нейский | 058 КТП Контора | 100 | 0
с.Кужбал | Нейский | Нейский | 082 ЗТП школа | 400 | 150
с.Кужбал | Нейский | Нейский | 068 КТП д/сад | 160 | 120
с.Кужбал | Нейский | Нейский | 059 ЗТП Столовая | 400 | 100
с.Кужбал | Нейский | Нейский | 061 ЗТП Машдвор | 100 | 30
д.Петрятино | Нейский | Нейский | 089 КТП Петрятино | 160 | 100
д.Конново | Нейский | Нейский | 093 КТП д.Конново | 160 | 160
п.Школьный | Нейский | Нейский | 073 КТП школьный хран. | 100 | 30
п.Школьный | Нейский | Нейский | 126 ЗТП Школьный | 400 | 200
п.Школьный | Нейский | Нейский | 074 КТП Школа | 160 | 100
п.Школьный | Нейский | Нейский | 080 КТП Д/сад | 160 | 120
д.Фуфайки | Нейский | Нейский | 076 КТП д.Фуфайки | 30 | 25
Николо-Полома | Парфеньевский | Парфеньевский | 74 КТП "Эл. сеть" | 30 | 15
д. Будино | Парфеньевский | Парфеньевский | 76 КТП "Будино" | 60 | 40
Николо-Полома | Парфеньевский | Парфеньевский | 141 ЗТП "Школа" | 500 | 370
Николо-Полома | Парфеньевский | Парфеньевский | 80 КТП "д/сад ЛПХ" | 250 | 100
Николо-Полома | Парфеньевский | Парфеньевский | 81 КТП "Нефтебаза" | 160 | 100
д. Екимово | Парфеньевский | Парфеньевский | 82 КТП "Екимово" | 60 | 40
Николо-Полома | Парфеньевский | Парфеньевский | 85 КТП "Битумохран-ще" | 250 | 245
д. Матвеево | Парфеньевский | Парфеньевский | 86 КТП "Матвеево-МТФ" | 25 | 15
п. Аристов | Парфеньевский | Парфеньевский | 87 КТП "п. Аристов" | 100 | 95
д. Полома | Парфеньевский | Парфеньевский | 88 КТП "д. Полома" | 30 | 20
п. Бор | Парфеньевский | Парфеньевский | 89 ЗТП "Долматово" | 320 | 270
д. Задорино | Парфеньевский | Парфеньевский | 90 КТП "Задорино" | 160 | 90
д. Задорино | Парфеньевский | Парфеньевский | 91 КТП "с. Полома-пилор." | 250 | 150
д. Задорино | Парфеньевский | Парфеньевский | 93 КТП "Гараж" | 250 | 250
с. Полома | Парфеньевский | Парфеньевский | 94 КТП "с. Полома" | 160 | 100
д. Евдокимово | Парфеньевский | Парфеньевский | 104 КТП "Евдокимово" | 60 | 50
д. Бердуново | Парфеньевский | Парфеньевский | 99 КТП "Бердуново гар." | 630 | 430
д. Бердуново | Парфеньевский | Парфеньевский | 100 КТП "Бердуново" | 250 | 150
д. Черепаново | Парфеньевский | Парфеньевский | 101 КТП "Черепаново" | 250 | 180
д. Крусаново | Парфеньевский | Парфеньевский | 106 КТП "Крусаново" | 60 | 50
д. Раменье | Парфеньевский | Парфеньевский | 107 КТП "Раменье" | 25 | 20
д. Горлово | Парфеньевский | Парфеньевский | 108 КТП "Горлово-ферма" | 60 | 50
д. Вахонино | Парфеньевский | Парфеньевский | 109 КТП "Вахонино" | 20 | 16
д. Никулино | Парфеньевский | Парфеньевский | 110 КТП "Никулино" | 20 | 15
д. Акулово, д. Горохово | Парфеньевский | Парфеньевский | 111 МТП "Акулово-горохово" | 10 | 8
д. Тчанниково | Парфеньевский | Парфеньевский | 112 КТП "Тчанниково" | 65 | 60
Николо-Полома | Парфеньевский | Парфеньевский | ТП-146 "Столовая" | 400 | 400
Николо-Полома | Парфеньевский | Парфеньевский | ТП-147 "Центральная" | 250 | 50
Нозьма | Парфеньевский | Парфеньевский | ТП-148 "Нозьма" | 100 | 40
Николо-Полома | Парфеньевский | Парфеньевский | ТП-149 "Водокачка" | 250 | 100
с.Никола | Вохомский | Вохомский | №82 Никола -Свинарник | 100 | 90
д.Кекур | Вохомский | Вохомский | №85 Кекур | 100 | 68
с.Никола | Вохомский | Вохомский | №088 Никола-д.сад | 250 | 90
с.Никола | Вохомский | Вохомский | №93 Никола-магазин | 160 | 50
с.Никола | Вохомский | Вохомский | №228 Никола-пилорама | 400 | 320
с.Никола | Вохомский | Вохомский | №81 Никола-школа | 250 | 130
д.Петрецово | Вохомский | Вохомский | №078 Петрецово | 100 | 88
д.Сенькино | Вохомский | Вохомский | №79 Сенькино | 160 | 136
д.Зубакино | Вохомский | Вохомский | №080 Зубакино-мастерская | 160 | 196
д.Стрелочка | Вохомский | Вохомский | №83 Стрелочка | 10 | 4
с.М-Раменье | Вохомский | Вохомский | №45 М-Раменье | 400 | 210
д.Ключи | Вохомский | Вохомский | №10 Ключи | 10 | 4
д.Кажирово | Вохомский | Вохомский | №003 Кажирово | 160 | 135
д.Плешково | Вохомский | Вохомский | №304 Плешково | 40 | 33
д.Юдино | Вохомский | Вохомский | №305 Юдино | 40 | 37
д.Марково | Вохомский | Вохомский | №108 Марково | 100 | 78
д.Соколье | Вохомский | Вохомский | №310 Соколье | 40 | 28
д.Задорино | Вохомский | Вохомский | №316 Задорино | 400 | 364
с.Заветлужье | Вохомский | Вохомский | №311 С.совет | 160 | 105
с.Заветлужье | Вохомский | Вохомский | №312 Заветлужье -больница | 100 | 55
д.Левинцы | Вохомский | Вохомский | №35 Левинцы | 40 | 36
д.Быстряны | Вохомский | Вохомский | №41 Быстряны | 40 | 28
с.Талица | Вохомский | Вохомский | №280 Новая | 100 | 25
с.Талица | Вохомский | Вохомский | №281 Верхняя | 160 | 75
с.Талица | Вохомский | Вохомский | №282 КБО | 160 | 70
д.Боброво | Вохомский | Вохомский | № 215 боброво | 65 | 58
с.Питер | Вохомский | Вохомский | №246 Питер | 160 | 107
с.Питер | Вохомский | Вохомский | №247 Ферма Питер | 40 | 33
д.Лядово | Вохомский | Вохомский | №250 Лядово | 10 | 6
с.Тихон | Вохомский | Вохомский | №253 Тихон | 100 | 70
д.Заречье | Вохомский | Вохомский | №254 Заречье | 160 | 130
д.Сокирино | Вохомский | Вохомский | №255 Сокирино | 25 | 22
с.Тихон | Вохомский | Вохомский | №256 МТМ Тихон | 100 | 60
с.Питер | Вохомский | Вохомский | №259 Д/Сад Питер | 100 | 77
п.Песочный | Вохомский | Вохомский | №274 Въезд Песочный | 160 | 120
п.Песочный | Вохомский | Вохомский | №275 Столовая Песочный | 100 | 65
п.Песочный | Вохомский | Вохомский | №276 Магазин Песочный | 160 | 65
д.Конница | Вохомский | Вохомский | №66 Конница КЗС | 160 | 90
д.Круглица | Вохомский | Вохомский | №95 Круглица | 100 | 93
Забегаево | Октябрьский | Октябрьский | КТП №230 Забегаево З/ТОК | 250 | 199
Забегаево | Октябрьский | Октябрьский | КТП №219 Забегаево МТФ №3 | 63 | 51
Забегаево | Октябрьский | Октябрьский | КТП №220 Забегаево Школа | 63 | 56
Забегаево | Октябрьский | Октябрьский | КТП №221 Забегаево Школа | 250 | 250
Забегаево | Октябрьский | Октябрьский | КТП №223 Забегаево д Сад | 100 | 73
Забегаево | Октябрьский | Октябрьский | КТП №224 Забегаево база | 100 | 77
Забегаево | Октябрьский | Октябрьский | КТП №228 д. Забегаево | 60 | 40
Малиновка | Октябрьский | Октябрьский | МТП №225 д. Малиновка | 10 | 10
Коротенки | Октябрьский | Октябрьский | МТП №227 д. Коротенки | 10 | 9
Мокроносово | Октябрьский | Октябрьский | КТП №152 д. Мокроносово | 100 | 74
Ильинское | Октябрьский | Октябрьский | КТП №301 Ильинское база | 63 | 60
Ильинское | Октябрьский | Октябрьский | КТП №302 Ильинское клуб | 100 | 90
Ильинское | Октябрьский | Октябрьский | КТП №304 Ильинское Д. Сад | 250 | 226
Огурцы | Октябрьский | Октябрьский | КТП №305 Огурцы пилорама | 250 | 250
Огурцы | Октябрьский | Октябрьский | КТП №315 д. Огурцы | 63 | 62
Огурцы | Октябрьский | Октябрьский | КТП №314 Огурцы КЗС | 400 | 377
Ильинское | Октябрьский | Октябрьский | КТП №320 Ильинское кошара | 63 | 53
Кокоры | Октябрьский | Октябрьский | КТП №322 д.Кокоры | 160 | 137
Билновщина | Октябрьский | Октябрьский | КТП №324 д. Блиновщина | 63 | 61
Луптюг | Октябрьский | Октябрьский | МТП №149 база уч-ка Луптюг | 10 | 8
Луптюг | Октябрьский | Октябрьский | КТП №150 д.Масленково | 50 | 36
Башкирь | Октябрьский | Октябрьский | КТП №153 д.Башкирь | 10 | 9
Губиха | Октябрьский | Октябрьский | КТП №154 д.Губиха АВМ | 160 | 137
Губиха | Октябрьский | Октябрьский | КТП №156 д.Губиха | 160 | 140
Веденье | Октябрьский | Октябрьский | КТП №158 Веденьё пилорама | 250 | 228
Веденье | Октябрьский | Октябрьский | КТП № 159 Веденьё АВМ | 400 | 375
Прядинцы | Октябрьский | Октябрьский | КТП №151 д.Прядинцы | 40 | 32
Веденье | Октябрьский | Октябрьский | КТП №160 Веденьё д/сад | 160 | 146
Веденье | Октябрьский | Октябрьский | КТП №162 Веденьё школа | 160 | 130
Веденье | Октябрьский | Октябрьский | КТП №161 Веденьё ферма | 100 | 96
Кленовое | Октябрьский | Октябрьский | МТП №165 д.Кленовое | 10 | 8
Заборье | Октябрьский | Октябрьский | КТП №167 д.Заборье | 30 | 28
Б. Стрелка | Октябрьский | Октябрьский | КТП №180 д.Б.Стрелка МТФ | 160 | 146
Б. Стрелка | Октябрьский | Октябрьский | КТП №179 д.Б.Стрелка | 20 | 5
М.Стрелка | Октябрьский | Октябрьский | КТП №176 д.М.Стрелка | 160 | 142
М.Стрелка | Октябрьский | Октябрьский | КТП №177 д.М.Стрелка з/ток | 250 | 228
Шумково | Октябрьский | Октябрьский | МТП №175 д.Шумково | 4 | 3
Заречье | Октябрьский | Октябрьский | КТП №181 д.Заречье | 30 | 25
Доры | Октябрьский | Октябрьский | КТП №173 д.Б.Доры | 40 | 36
Луптюг | Октябрьский | Октябрьский | КТП №190 с.ЛуптюгАВМ | 250 | 218
Луптюг | Октябрьский | Октябрьский | КТП № 191 Луптюг З/ТОК | 315 | 281
Луптюг | Октябрьский | Октябрьский | КТП №196 Луптюг Школа (рез) | 400 | 400
Луптюг | Октябрьский | Октябрьский | КТП №193 Луптюг Школа | 100 | 79
Серовиково | Октябрьский | Октябрьский | КТП №194 д. Серовиково | 160 | 149
Луптюг | Октябрьский | Октябрьский | №195 Луптюг МТФ | 250 | 227
Воробъево | Октябрьский | Октябрьский | КТП №197 д. Воробьево | 100 | 82
Луптюг | Октябрьский | Октябрьский | №198 Луптюг пилорама | 100 | 100
Кордон | Октябрьский | Октябрьский | №199 Лесничество | 40 | 37
Морошкино | Октябрьский | Октябрьский | КТП №192 д. Морошкино | 100 | 72
Черепаново | Октябрьский | Октябрьский | КТП №210 д. Черепаново | 30 | 27
Афонино | Октябрьский | Октябрьский | КТП №211 д. Афонино | 25 | 18
Петрушино | Октябрьский | Октябрьский | КТП №212 д. Петрушино | 25 | 22
Соловецкое | Октябрьский | Октябрьский | КТП №260 База участка | 63 | 58
Соловецкое | Октябрьский | Октябрьский | КТП №263 Мастерская | 100 | 82
Соловецкое | Октябрьский | Октябрьский | КТП №264 Пилорама | 250 | 176
Балчуг | Октябрьский | Октябрьский | КТП №267 д. Балчуг | 40 | 39
Валоуха | Октябрьский | Октябрьский | МТП №269 д. Валоуха | 10 | 6
Соловецкое | Октябрьский | Октябрьский | КТП №270 Автогараж | 250 | 221
Шорошата | Октябрьский | Октябрьский | КТП №271 д. Шорошата | 25 | 24
Лариха | Октябрьский | Октябрьский | КТП №273 д. Лариха | 10 | 9
Парши | Октябрьский | Октябрьский | МТП №275 д. Парши | 10 | 9
Михали | Октябрьский | Октябрьский | МТП №276 д.Михали | 10 | 9
Соловецкое | Октябрьский | Октябрьский | КТП №280 ул. Сосновая ( Маслозавод) | 100 | 86
Соловецкое | Октябрьский | Октябрьский | КТП №285 Соловецкое КЗС | 400 | 392
Соловецкое | Октябрьский | Октябрьский | КТП №266 Центральная | 250 | 216
Грехово | Октябрьский | Октябрьский | КТП №281 Грехово | 160 | 150
Соловецкое | Октябрьский | Октябрьский | КТП №265 ул. Механизаторов | 160 | 147
Соловецкое | Октябрьский | Октябрьский | КТП №274 ч.п. Шадрин | 63 | 59
1-я Клобуковская | Октябрьский | Октябрьский | КТП №292 д. Лодыгинцы | 63 | 55
1-я Клобуковская | Октябрьский | Октябрьский | КТП №293 д. Лодыгинцы з.ток | 100 | 77
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 12 | 100 | 99
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 8 | 100 | 85
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 21 | 200 | 167
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 6 | 100 | 88
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 20 | 160 | 140
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 5 | 400 | 320
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 126 | 100 | 97
Сазоново | поназыревский | поназыревский | КТП № 4 | 100 | 60
Хмелевка | поназыревский | поназыревский | КТП № 52 | 100 | 70
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 3 | 160 | 100
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 23 | 250 | 210
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП №13 | 60 | 50
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 125 | 100 | 99
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 15 | 630 | 365
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 17 | 400 | 389
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 18 | 100 | 90
гудково | поназыревский | поназыревский | КТП № 25 | 60 | 59
шортюг | поназыревский | поназыревский | КТП № 1 | 60 | 6
шортюг | поназыревский | поназыревский | КТП №127 | 160 | 88
шортюг | поназыревский | поназыревский | КТП № 19 | 160 | 127
шортюг | поназыревский | поназыревский | КТП № 29 | 400 | 390
шортюг | поназыревский | поназыревский | КТП № 105 | 250 | 180
шортюг | поназыревский | поназыревский | КТП № 106 | 160 | 94
шортюг | поназыревский | поназыревский | КТП № 107 | 100 | 60
шортюг | поназыревский | поназыревский | КТП № 108 | 160 | 116
шортюг | поназыревский | поназыревский | КТП № 109 | 160 | 80
шортюг | поназыревский | поназыревский | КТП № 110 | 160 | 108
шортюг | поназыревский | поназыревский | КТП № 111 | 250 | 210
шортюг | поназыревский | поназыревский | КТП № 104 | 160 | 135
Зебляки | Шарьинский | Шарьинский | КТП №1 | 160 | 144.78
Зебляки | Шарьинский | Шарьинский | КТП №2 | 250 | 184.95
Зебляки | Шарьинский | Шарьинский | КТП №3 | 160 | 88.03
Зебляки | Шарьинский | Шарьинский | КТП №4 | 63 | 28.4
Зебляки | Шарьинский | Шарьинский | КТП №5 | 160 | 107.41
Зебляки | Шарьинский | Шарьинский | КТП №6 | 160 | 59.66
Зебляки | Шарьинский | Шарьинский | КТП№7 | 160 | 102.56
Зебляки | Шарьинский | Шарьинский | КТП №8 | 100 | 77.86
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 112 | 250 | 210
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 113 | 63 | 42
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 114 | 63 | 27
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 115 | 100 | 4
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 116 | 250 | 150
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 117 | 63 | 33
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 118 | 63 | 22
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 119 | 160 | 153
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 120 | 100 | 54
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 121 | 160 | 40
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 122 | 160 | 98
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 123 | 160 | 100
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 124 | 160 | 60
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 129 | 63 | 10
Культура | поназыревский | поназыревский | ктп № 61 | 63 | 53
якшанга | поназыревский | поназыревский | ктп № 51 | 100 | 70
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 53 | 60 | 30
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 50 | 100 | 70
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 57 | 250 | 225
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 91 | 160 | 139
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 48 | 100 | 55
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 56 | 100 | 70
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 55 | 63 | 61
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 60 | 250 | 50
якшанга | поназыревский | поназыревский | КТП № 59 | 400 | 380
Шекшема | Шарьинский | Шарьинский | КТП №1 | 250 | 232.7
Шекшема | Шарьинский | Шарьинский | КТП №2 | 160 | 150.31
Шекшема | Шарьинский | Шарьинский | КТП №3 | 160 | 139.24
Шекшема | Шарьинский | Шарьинский | КТП №4 | 160 | 118.48
Шекшема | Шарьинский | Шарьинский | КТП №5 | 63 | 36.01
Шекшема | Шарьинский | Шарьинский | КТП №6 | 250 | 243.77
Шекшема | Шарьинский | Шарьинский | КТП №7 | 250 | 173.88
Шекшема | Шарьинский | Шарьинский | КТП №8 | 160 | 135.78
Шекшема | Шарьинский | Шарьинский | КТП №9 | 160 | 135.78
Головино | Шарьинский | Шарьинский | КТП№48 | 160 | 160
Нюрюг | Шарьинский | Шарьинский | КТП №44 | 60 | 58.62
Головино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №54 | 250 | 232.7
Головино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №55 | 100 | 79.24
Головино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №57 | 100 | 96.54
Королевка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №58 | 160 | 0
Коневка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №60 | 40 | 40
Пищёвка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №27 | 100 | 0
Пищёвка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №31 | 100 | 83.39
Пищёвка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №33 | 250 | 250
Матвеевка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №5 | 100 | 91.01
Пищёвка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №13 | 63 | 38.09
Кучериха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №15 | 100 | 93.08
Яковлиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №16 | 50 | 43.08
Дюково | Шарьинский | Шарьинский | КТП №17 | 25 | 22.23
Обуховица | Шарьинский | Шарьинский | КТП №28 | 30 | 23.08
Симоново | Шарьинский | Шарьинский | КТП №34 | 20 | 17.93
М.Варакино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №35 | 30 | 30
Кучериха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №36 | 160 | 160
Кораблиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №37 | 20 | 3.39
Пищёвка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №61 | 100 | 83.39
Притыкино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №143 | 250 | 250
Пищёвка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №38 | 630 | 603.7
д.Коровино | Костромской | Костромской | КТП-350 Коровино, Скоморохово, Легково | 160 | 75
д.Ильинское | Костромской | Костромской | КТП-333 Ильинское, Китариха | 100 | 90
д.Гуздырево | Костромской | Костромской | КТП-334 Гуздырево, Деревнищи | 100 | 85
д.Карцево | Костромской | Костромской | КТП-335 Карцево, Брыкатино | 160 | 139
п.Апраксино | Костромской | Костромской | КТП-576 Апраксино школа | 100 | 72
д.Константиново | Костромской | Костромской | КТП-339 Константиново | 20 | 14
д.Башутино | Костромской | Костромской | КТП-336 Башутино | 100 | 77
д.Молодеево | Костромской | Костромской | КТП-257 Молодеево | 60 | 52
п.Апраксино | Костромской | Костромской | ТП-719 ул.Скворцова | 160 | 139
д.Башутино | Костромской | Костромской | ТП-724 Башутино | 250 | 173
д.Сельцо | Костромской | Костромской | ЗТП-332 Сельцо | 160 | 91
п.Апраксино | Костромской | Костромской | КТП-827 НСТ Майский | 63 | 41
д.Скоморохово | Костромской | Костромской | КТП-844 Скоморохово, Легково | 250 | 159
д.Сельцо | Костромской | Костромской | КТПП-331 Сельцо жилые дома | 400 | 302
п.Апраксино | Костромской | Костромской | КТП-338 Апраксино мехмастерские | 160 | 115
д.Сельцо | Костромской | Костромской | КТПП-297 Сельцо жилые дома | 400 | 336
д.Коровино | Костромской | Костромской | ЗТП-346 Коровино Ж.К. | 800 | 767
д.Коровино | Костромской | Костромской | КТП-624 Коровино КРС | 400 | 400
д.Коровино | Костромской | Костромской | КТП-625 Коровино КРС | 400 | 393
п.Апраксино | Костромской | Костромской | КТПП-564 Зерноток | 400 | 400
п.Апраксино | Костромской | Костромской | КТПП-577 Зерноток | 400 | 400
п.Апраксино | Костромской | Костромской | КТПП-440 Зерноток | 400 | 400
п.Апраксино | Костромской | Костромской | КТП-691 Гараж (мастерские) | 160 | 148
п.Апраксино | Костромской | Костромской | КТПП-380 Зерноток | 400 | 392
д.Дворищи | Костромской | Костромской | КТП-326 Дворищи, Бочкино, Солонтково | 60 | 38
д.Которово | Костромской | Костромской | КТП-344 Которово | 100 | 75
д.Холм | Костромской | Костромской | КТП-343 Холм | 60 | 38
д.Холм | Костромской | Костромской | КТП-478 Сад "Энергетик" | 100 | 80
п.Прибрежный | Костромской | Костромской | КТП-463 Турбаза | 160 | 111
д.Спас | Костромской | Костромской | КТП-408 Спас | 60 | 43
д.Царево | Костромской | Костромской | КТП-622 Борок, Царево, кастилово | 60 | 24
д.Бедрино | Костромской | Костромской | КТП-327 Бедрино, Федоково, Никитино | 100 | 63
д.Спас | Костромской | Костромской | СТП-761 База МЧС | 40 | 37
п.Прибрежный | Костромской | Костромской | ТП-791 п.Прибрежный | 25 | 16
д.Спас | Костромской | Костромской | КТП-38 Уч.центр ФСБ | 50 | 47
п.Прибрежный | Костромской | Костромской | СТП 806 ИП Орлов | 25 | 16
д.Холм | Костромской | Костромской | КТП-832 СТ Садко | 63 | 34
п.Прибрежный | Костромской | Костромской | СТП-836 Коттеджи | 25 | 16
п.Апраксино | Костромской | Костромской | КТП-835 склад | 100 | 81
п.Фанерник | Костромской | Костромской | КТП-485 Пос.Фанерник | 160 | 109
п.Фанерник | Костромской | Костромской | СТП-754 Фанерник-2 | 63 | 58
п.Фанерник | Костромской | Костромской | КТП-322 Пос.ЖБИ ул.Восточная | 100 | 84
п.Фанерник | Костромской | Костромской | КТП-61 Котельная ЖКХ. (ул.Восточная) | 400 | 286
д.Заречье | Костромской | Костромской | КТП-20 Заречье | 100 | 63
д.Филино | Костромской | Костромской | ЗТП-21 Уварово, д.Филино, х.Филино | 180 | 139
д.Конюхово | Костромской | Костромской | КТП-22 Конюхово, Слободка | 63 | 55
д.Борщино | Костромской | Костромской | КТП-489 Борщино | 63 | 38
д.Конюхово | Костромской | Костромской | СТП-749 Конюхово-1 | 25 | 18
д.Конюхово | Костромской | Костромской | СТП-750 Конюхово-2 | 63 | 46
д.Борщино | Костромской | Костромской | КТП-816 Садовод-2 | 63 | 47
д.Конюхово | Костромской | Костромской | КТП-792 СТ Дачник | 100 | 80
п.Паточного завода | Костромской | Костромской | КТП-670 п.Крахмалопаточного з-да | 250 | 203
д.Заречье | Костромской | Костромской | КТП-493 Заречье 2 | 100 | 67
д.Конюхово | Костромской | Костромской | КТП-726 Котеджи | 160 | 106
д.Борщино | Костромской | Костромской | КТП-831 д.Борщино НСТ Волжанка | 250 | 187
ур.Трохачи | Костромской | Костромской | КТП-858 СТ Технолог | 160 | 122
х.Филино | Костромской | Костромской | КТП-№684 Ж.Д. кооператив | 100 | 63
п.Паточного завода | Костромской | Костромской | КТП-720 Жилые дома | 250 | 209
д.Скородумки | Костромской | Костромской | КТП-41 Скородумки | 30 | 25
д.Василево | Костромской | Костромской | ЗТП-17 Василево - деревня | 30 | 13
д.Василево | Костромской | Костромской | КТП-27 Полигон химучилища - стрельбище | 160 | 117
д.Василево | Костромской | Костромской | МТП-200 Освещение а/дороги | 10 | 8
д.Песочное | Костромской | Костромской | КТП-47 Песочное | 100 | 85
д.Злобино | Костромской | Костромской | КТП-46 Злобино | 40 | 33
д.Терентьево | Костромской | Костромской | ЗТП-45 Терентьево - деревня | 160 | 100
д.Терентьево | Костромской | Костромской | КТП-44 Гараж | 250 | 250
Хутор 1 Мая | Костромской | Костромской | ТП-723 Дом интернат нов.корпус | 1260 | 1175
д.Василево | Костромской | Костромской | ТП-737 Элмонт-1 | 250 | 250
д.Василево | Костромской | Костромской | ТП-138 Котельная | 800 | 715
д.Зарубино | Костромской | Костромской | ЗТП-135 КНС - 2 | 800 | 770
д.Зарубино | Костромской | Костромской | ЗТП-136 п.Зарубино | 800 | 568
д.Зарубино | Костромской | Костромской | ЗТП-537 Зарубино школа | 800 | 680
д.Зарубино | Костромской | Костромской | КТП-14 д.Зарубино Ф.10-03 | 63 | 43
д.Зарубино | Костромской | Костромской | КТП-216 Коттеджи брол. ПТФ | 160 | 91
д.Зарубино | Костромской | Костромской | КТП-639 Хоз.сараи | 160 | 154
д.Василево | Костромской | Костромской | ЗТП-129 Зарубино детсад | 500 | 425
д.Василево | Костромской | Костромской | ТП-738 Элмонт-2 | 250 | 240
д.Будихино | Костромской | Костромской | КТП-12 д.Будихино | 100 | 77
д.Будихино | Костромской | Костромской | КТП-616 Картофелехранилище учх. Костромск. | 160 | 155
д.Зарубино | Костромской | Костромской | МТП-753 Кафе Зарубино | 160 | 116
д.Косино | Костромской | Костромской | КТП-15 Косино | 30 | 26
д.Деньгино | Костромской | Костромской | КТП-16 Деньгино Захарово | 30 | 22
д.Бакшейка | Костромской | Костромской | КТП-18 Бакшейка | 100 | 70
д.Палкино | Костромской | Костромской | КТП-13 Палкино | 100 | 92
д.Емельянка | Костромской | Костромской | КТП-8 Емельянка | 100 | 82
д.Коряково | Костромской | Костромской | КТП-526 Коряково - деревня | 180 | 128
д.Коряково | Костромской | Костромской | КТП-7 Коряково -Дербино | 160 | 105
д.Коряково | Костромской | Костромской | КТП-591 Коряково котельная | 250 | 170
д.Бакшейка | Костромской | Костромской | КТПП-19 Бакшейка-ферма | 180 | 180
д.Пепелино | Костромской | Костромской | ТП-721 Пепелино | 100 | 75
д.Коряково | Костромской | Костромской | КТПП-11 Ж.К. | 250 | 250
д.Коряково | Костромской | Костромской | СТП-862 д.Коряково | 63 | 44
д.Турабьево | Костромской | Костромской | КТП-382 Турабьево | 160 | 144
д.Нажерово | Костромской | Костромской | СТП-752 Автодром | 63 | 56
д.Нажерово | Костромской | Костромской | КТП-633 Русская деревня | 630 | 573
д.Нажерово | Костромской | Костромской | СТП-775 СТ Виктория | 40 | 33
д.Катино | Костромской | Костромской | КТП-498 Катино,Жужелино, Нажирово | 100 | 59
п.Василево | Костромской | Костромской | КТП-288 Василево пилорама | 160 | 147
д.Спас-Бураки | Костромской | Костромской | КТП-184 Спас-Бураки | 160 | 146
д.Степаново | Костромской | Костромской | КТП-185 Степаново | 30 | 20
д.Самарганово | Костромской | Костромской | МТП-186 Самарганово | 10 | 1
д.Борисиха | Костромской | Костромской | КТП-194 Борисиха, Абабково, Починниково | 30 | 23
д.Погорелки | Костромской | Костромской | КТП-182 Погорелки | 25 | 16
д.Козлово | Костромской | Костромской | СТП-190 д.Козлово | 25 | 18
д.Софьино | Костромской | Костромской | СТП-183 д.Софьино | 10 | 6
д.Городищи | костромской | костромской | СТП-867 д.Городищи | 63 | 45
п.Василево | Костромской | Костромской | КТПП-483 Василево котельная | 250 | 227
п.Василево | Костромской | Костромской | ЗТП-167 Василево школа | 630 | 577
п.Василево | Костромской | Костромской | КТП-168 Василево гараж, мастерские | 400 | 381
п.Василево | Костромской | Костромской | ЗТП-166 Василево Ж.К. | 800 | 739
д.Сухоруково | Костромской | Костромской | КТП-169 Сухоруково Горки | 160 | 153
д.Бритоусово | Костромской | Костромской | КТП-171 Бритоусово | 40 | 40
д.Котово | Костромской | Костромской | МТП-173 Котово | 10 | 8
д.Харино | Костромской | Костромской | КТП-174 Харино | 100 | 70
д.Черемховица | Костромской | Костромской | КТП-175 Черемховица | 40 | 35
д.Повернихино | Костромской | Костромской | КТП-176 Повернихино | 20 | 17
с.Ильинское | Костромской | Костромской | КТП-528 Ильинское жилые дома | 160 | 143
с.Ильинское | Костромской | Костромской | КТПП-67 Ильинское жилые дома | 400 | 331
с.Ильинское | Костромской | Костромской | КТПП-91 Ильинское мех.двор | 160 | 99
д.Сулятино | Костромской | Костромской | КТП-106 Сулятино | 30 | 25
д.Юрьевка | Костромской | Костромской | КТП-105 Юрьевка - Козлищево | 30 | 27
д.Авдотьино | Костромской | Костромской | КТП-277 Авдотьино | 160 | 128
д.Карпово | Костромской | Костромской | КТП-101 Карпово | 100 | 67
д.Дьяконово | Костромской | Костромской | КТП-740 Дьяконово-котеджи | 100 | 89
д.Панино | Костромской | Костромской | КТП-95 Панино | 30 | 26
д.Дьяконово | Костромской | Костромской | КТП-90 Дьяконово | 160 | 116
д.Сойкино | Костромской | Костромской | СТП-821 д.Сойкино | 25 | 19
д.Ильинское | костромской | костромской | СТП-869 д.Ильинское | 40 | 29
х.Сабурка | Костромской | Костромской | МТП-149 Хутор Сабурка | 10 | 8
д.Тимонино | Костромской | Костромской | КТП-103 д.Тимонино, Фатьянка | 60 | 44
д.Качалово | Костромской | Костромской | КТП-119 д.Качалово | 60 | 43
д.Качалка | Костромской | Костромской | КТП-120 Сады "Качалка" | 60 | 45
д.Тимонино | Костромской | Костромской | КТП-102 Тимонино хранилище | 250 | 250
д.Свотиново | Костромской | Костромской | КТП-115 Свотиново | 160 | 148
с.Чернопенье | Костромской | Костромской | КТПП-567 Чернопенье ферма | 100 | 100
д.Пахомьево | Костромской | Костромской | КТП-134 Пахомьево | 60 | 51
с.Чернопенье | Костромской | Костромской | КТП-192 Чернопенье-2 школа | 100 | 58
д.Наумово | Костромской | Костромской | КТП-114 Наумово | 60 | 57
с.Чернопенье | Костромской | Костромской | КТП-133 Чернопенье-2 | 160 | 145
с.Ильинское | Костромской | Костромской | КТПП-569 Ильинское кормоцех | 400 | 400
с.Ильинское | Костромской | Костромской | ЗТП-68 Ильинское Ж.К. | 800 | 800
с.Ильинское | Костромской | Костромской | ЗТП-69 Ильинское АВМ | 400 | 333
с.Ильинское | Костромской | Костромской | КТПП-70 Ильинское Ж.К. | 400 | 400
с.Ильинское | Костромской | Костромской | КТП-578 Ильинское картофелехран. | 160 | 160
д.Воронино | Костромской | Костромской | КТП-62 д.Воронино | 100 | 68
д.Воронино | Костромской | Костромской | КТПП-63 Т/база"Сосновый бор" | 400 | 327
д.Воронино | Костромской | Костромской | КТП-566 Т/база"Сосновый бор" | 250 | 211
п.Трифоныч | Костромской | Костромской | СТП 800 Тихий уголок(пионер) | 63 | 42
д.Самсонка | Костромской | Костромской | КТП-65 д.Самсонка | 160 | 157
д.Самсонка | Костромской | Костромской | МТП-744 Самсонка-котеджи | 25 | 22
д.Сельцо | Костромской | Костромской | КТП-71 д.Сельцо | 60 | 44
д.Воронино | Костромской | Костромской | СТП-818 Коттеджи Сосновый бор | 25 | 16
п.Трифоныч | Костромской | Костромской | СТП-839 Трифоныч ж.д. | 63 | 47
д.Середняя | Костромской | Костромской | КТП-57 П/л "Золотой колосок" | 100 | 93
д.Пьяньково | Костромской | Костромской | КТП-59 д.Пьяньково | 50 | 28
д.Горки | Костромской | Костромской | КТП-58 д.Горки, Серково | 60 | 50
д.Конино | Костромской | Костромской | КТП-60 д.Конино | 25 | 13
п.Молодежный | Костромской | Костромской | ЗТП-399 Турбаза "Волгарь" | 800 | 541
п.Молодежный | Костромской | Костромской | КТП-451 насосная | 100 | 91
п.Молодежный | Костромской | Костромской | МТП-742 Молодёжный-2 | 10 | 2
п.Молодежный | Костромской | Костромской | КТП-443 п.Молодежный | 160 | 113
д.Волчково | Костромской | Костромской | КТП-398 Волчково | 160 | 111
д.Кузяево | Костромской | Костромской | КТП-347 Кузяево | 20 | 14
д.Жары | Костромской | Костромской | КТП-348 Жары | 40 | 31
д.Филипцево | Костромской | Костромской | КТП-565 Филипцево | 160 | 117
п.Караваево | Костромской | Костромской | ЗТП-351 Центральная | 320 | 12
п.Караваево | Костромской | Костромской | КТПП-353 Зерноток | 400 | 400
д.Убебино | Костромской | Костромской | КТП-359 Убебино,Еремкино | 60 | 51
д.Татариново | Костромской | Костромской | КТП-360 Татариново | 30 | 27
д.Таранино | Костромской | Костромской | КТП-361 Таранино | 60 | 53
п.Караваево | Костромской | Костромской | КТПП-370 Гараж | 630 | 520
п.Караваево | Костромской | Костромской | КТП-352 Хранилище | 160 | 155
п.Караваево | Костромской | Костромской | СТП-768 ул.Полянская | 40 | 20
п.Караваево | Костромской | Костромской | СТП-769 ул.Совхозная | 40 | 25
п.Караваево | Костромской | Костромской | СТП-770 ул.Пионерская | 40 | 22
п.Караваево | Костромской | Костромской | СТП-771 ул.Штеймана | 40 | 19
п.Караваево | Костромской | Костромской | СТП-772 ул.Овражная | 40 | 19
п.Караваево | Костромской | Костромской | КТП-689 Караваево ж.д. | 160 | 43
п.Караваево | Костромской | Костромской | КТП-833 Гаражи | 100 | 63
п.Караваево | Костромской | Костромской | ЗТП-376 Школа | 800 | 547
п.Караваево | Костромской | Костромской | ЗТП-377 Жилые дома | 500 | 262
п.Караваево | Костромской | Костромской | ЗТП-501 Жилые дома | 800 | 553
п.Караваево | Костромской | Костромской | ЗТП-570 Жилые дома ПЖККУ | 500 | 326
п.Караваево | Костромской | Костромской | ЗТП-373 Столовая | 720 | 390
п.Караваево | Костромской | Костромской | ЗТП-374 Насосная | 480 | 329
п.Караваево | Костромской | Костромской | ЗТП-371 Котельная | 640 | 526
п.Караваево | Костромской | Костромской | ЗТП-372 Общежитие | 650 | 261
п.Караваево | Костромской | Костромской | ЗТП-375 Стадион | 800 | 528
с.Минское | Костромской | Костромской | ЗТП-403 Насосная полива N 1, к/с "Колос" | 400 | 363
д.Подолец | Костромской | Костромской | ЗТП-404 Насосная полива N 2, Подолец | 400 | 370
д.Зубино | Костромской | Костромской | КТП-801 Зубино-2 | 250 | 173
д.Поддубное | Костромской | Костромской | СТП-766 д.Поддубное, автодорога | 25 | 14
д.Зубино | Костромской | Костромской | КТП-598 Зубино | 30 | 14
с.Минское | Костромской | Костромской | КТП-457 НСТ Волгарь | 160 | 119
с.Минское | Костромской | Костромской | КТП-674 | 100 | 68
п.Фанерник | Костромской | Костромской | СТП-823 освещение автодороги Кострома - Верхне-Спасское | 25 | 15
п.Фанерник | Костромской | Костромской | СТП-814 Агропромхимия | 25 | 16
п.Караваево | Костромской | Костромской | ЗТП-365 А В М | 1260 | 1251
д.Губачево | костромской | костромской | КТП-358 Губачево, Петровское, Чапово,Демино | 250 | 187
п.Караваево | Костромской | Костромской | КТП-557 База ЖКХ | 160 | 133
д.Губачево | Костромской | Костромской | КТП-727 Губачево-2 | 160 | 138
д.Губачево | Костромской | Костромской | КТП-743 Губачево-3 | 250 | 236
п.Караваево | Костромской | Костромской | КТПП-545 ДСО "Урожай" | 250 | 246
п.Караваево | Костромской | Костромской | ЗТП-364 Караваево Ж.К. | 500 | 426
п.Караваево | Костромской | Костромской | КТПП-368 Караваево Ж.К. | 250 | 186
п.Караваево | Костромской | Костромской | КТПП-556 Караваево ферма Ж.К. | 250 | 250
п.Караваево | Костромской | Костромской | КТПП-543 Караваево Ж.К. | 250 | 222
д.Никулино | Костромской | Костромской | КТП-354 Никулино, СТ Механизатор | 250 | 181
д.Поддубное | Костромской | Костромской | КТП-355 Поддубное | 160 | 135
д.Малое Андрейково | Костромской | Костромской | КТП-356 М.Андрейково | 100 | 71
п.Механизаторов | Костромской | Костромской | КТП-369 пос. Механизаторов | 400 | 237
п.Караваево | Костромской | Костромской | КТП-329 Шувалово | 60 | 22
п.Караваево | Костромской | Костромской | СТП-790 ул.Заречная | 25 | 16
п.Караваево | Костромской | Костромской | КТП-707 Шувалово-2 | 250 | 236
п.Караваево | Костромской | Костромской | СТП-809 НСТ Заречный-2 | 63 | 41
д.Ивакино | Костромской | Костромской | СТП-755 Ивакино-2 | 25 | 18
д.Ивакино | Костромской | Костромской | СТП-776 СТ Кубанка | 63 | 61
д.Ивакино | Костромской | Костромской | КТП-56 д.Ивакино | 160 | 98
с.Ильинское | Костромской | Костромской | КТП-66 Гараж | 160 | 158
д.Ивакино | Костромской | Костромской | СТП-819 Ивакино-3 | 25 | 18
д.Середняя | Костромской | Костромской | КТП-76 КНС Совхоза | 40 | 34
д.Становщиково | Костромской | Костромской | СТП-760 Надежда-2 | 25 | 14
д.Середняя | Костромской | Костромской | СТП-786 д.Середняя, ул.Береговая | 63 | 39
д.Середняя | Костромской | Костромской | СТП-789 д.Середняя, ул.Центральная | 25 | 11
д.Становщиково | Костромской | Костромской | СТП-798 СТ Надежда | 25 | 21
д.Середняя | Костромской | Костромской | КТП-141 Ж.дома | 160 | 105
д.Становщиково | Костромской | Костромской | КТП-85 Становщиково | 250 | 179
д.Боевик | Костромской | Костромской | КТП-127 д.Боевик | 40 | 39
д.Становщиково | Костромской | Костромской | КТП-693 д.Становщиково | 160 | 123
д.Середняя | Костромской | Костромской | КТП-673 Ж.дома | 160 | 150
д.Становщиково | костромской | костромской | СТП-863 СТ Надежда-3 | 63 | 47
д.Середняя | Костромской | Костромской | ЗТП-82 Середняя школа | 315 | 262
д.Середняя | Костромской | Костромской | КТПП-83 Середняя магазин | 400 | 242
д.Середняя | Костромской | Костромской | КТП-697 Насосная | 160 | 143
д.Коркино | Костромской | Костромской | КТП-142 Коркино | 100 | 46
д.Лежнево | Костромской | Костромской | ЗТП-81 Лежнево | 560 | 531
д.Лежнево | Костромской | Костромской | КТПП-143 Зерноток совхоза | 630 | 624
д.Лежнево | Костромской | Костромской | КТПП-602 Лежнево ж.к. | 400 | 400
д.Лежнево | Костромской | Костромской | КТПП-145 Мех мастерские | 630 | 561
д.Лежнево | Костромской | Костромской | КТПП-144 Лежнево Ж.К. | 400 | 400
д.Аферово | Костромской | Костромской | ЗТП-424 Аферово, Семиницино | 320 | 217
д.Пустошка | Костромской | Костромской | ЗТП-423 Пустошка, Гридино | 160 | 136
д.Захарово | Костромской | Костромской | КТП-553 Насосная, Захарово | 100 | 86
д.Аферово | Костромской | Костромской | СТП-781 ул.Семицевская | 25 | 16
д.Казанка | Костромской | Костромской | КТП-756 Казанка-2 | 160 | 150
с.Яковлевское | Костромской | Костромской | ЗТП-422 Яковлевское, Рыжково, М.Борок | 180 | 117
с.Яковлевское | Костромской | Костромской | КТП-433 Яковлевское хранилище | 250 | 192
с.Яковлевское | Костромской | Костромской | КТП-630 Яковлевское гараж | 630 | 607
с.Яковлевское | Костромской | Костромской | КТП-421 Яковлевское МТФ | 250 | 234
с.Яковлевское | Костромской | Костромской | КТП-420 Яковлевское котельная | 160 | 94
д.Аганино | Костромской | Костромской | КТП-425 Аганино | 160 | 120
д.Колебино | Костромской | Костромской | КТП-426 Колебино, Курочино, Б.Борок | 100 | 54
с.Яковлевское | Костромской | Костромской | КТПП-575 | 400 | 400
д.Стрельниково | Костромской | Костромской | КТП-594 Стрельниково МТФ | 160 | 156
с.Яковлевское | Костромской | Костромской | ЗТП-593 Яковлевское деткомбинат | 400 | 391
д.Казанка | Костромской | Костромской | КТП-645 Д. Казанка, трудовой лагерь | 160 | 128
с.Яковлевское | Костромской | Костромской | КТПП-568 Яковлевское МТФ | 400 | 345
д.Некрасово | Костромской | Костромской | КТП-732 Ж.Д.Некрасово | 250 | 242
с.Яковлевское | Костромской | Костромской | КТПП-554 Очистные к."Новый Путь" | 250 | 250
д.Некрасово | Костромской | Костромской | СТП-820 НСТ Мелиоратор-2 | 25 | 16
д.Некрасово | Костромской | Костромской | КТП-412 Некрасово | 250 | 146
с.Шунга | Костромской | Костромской | КТП-739 Котеджи Шунга | 160 | 156
с.Шунга | Костромской | Костромской | КТП-573 Шунга очистные | 160 | 132
с.Шунга | Костромской | Костромской | ЗТП-417 Шунга школа | 400 | 266
д.Коробейниково | Костромской | Костромской | КТП-414 Коробейниково, Лестово | 100 | 71
д.Замолодино | Костромской | Костромской | КТПП-657 Хранилище, Замолодино | 400 | 344
д.Стрельниково | Костромской | Костромской | КТПП-658 Стрельниково МТФ.д. Омелино | 250 | 195
с.Шунга | Костромской | Костромской | КТП-401 Газовая котельная | 250 | 205
д.Некрасово | Костромской | Костромской | КТП-462 Некрасово | 100 | 73
д.Некрасово | Костромской | Костромской | КТП-785 СТ Строитель | 160 | 152
с.Яковлевское | Костромской | Костромской | КТП-286 Газовая котельная | 160 | 145
с.Шунга | Костромской | Костромской | КТПП-655 Шунга - лукохранилище | 400 | 389
д.Стрельниково | Костромской | Костромской | КТП-837 ул.Омелинская | 160 | 123
д.Замолодино | Костромской | Костромской | КТП-847 Замолодино | 63 | 44
д.Федорово | Костромской | Костромской | КТП-151 Федорово | 20 | 19
д.Абросьево | Костромской | Костромской | КТП-152 Абросьево | 25 | 24
д.Ряполово | Костромской | Костромской | КТП-155 Ряполово УВД | 160 | 158
с.Кузнецово | Костромской | Костромской | КТП-159 ПС Кузнецово жилой дом | 160 | 143
с.Кузнецово | Костромской | Костромской | КТП-218 Сушильный завод | 100 | 91
д.Деменево | Костромской | Костромской | КТП-157 Деменево | 20 | 7
с.Кузнецово | Костромской | Костромской | КТПП-497 Кузнецово школа | 630 | 596
с.Кузнецово | Костромской | Костромской | КТП-161 Кузнецово зерноток | 160 | 160
с.Кузнецово | Костромской | Костромской | КТПП-177 Кузнецово гараж | 250 | 229
с.Кузнецово | Костромской | Костромской | КТП-158 Кузнецово больница | 100 | 66
д.Никольское | Костромской | Костромской | КТП-162 Никольское | 30 | 9
д.Столбово | Костромской | Костромской | КТП-163 Столбово, Подольново | 160 | 159
д.Котово | Костромской | Костромской | ЗТП-164 Котово АВМ | 250 | 244
с.Кузнецово | Костромской | Костромской | КТПП-541 Кузнецово школа | 630 | 612
с.Кузнецово | Костромской | Костромской | КТП-484 Кузнецово скважина | 25 | 20
с.Кузнецово | Костромской | Костромской | КТПП-178 Кузнецово контора | 250 | 220
с.Кузнецово | Костромской | Костромской | КТП-181 Кузнецово пилорама | 630 | 612
д.Митенькино | Костромской | Костромской | КТП-179 Митенькино | 60 | 52
д.Мотово | Костромской | Костромской | КТП-180 Мотово | 100 | 94
д.Бычиха | Костромской | Костромской | КТП-275 Бычиха п/лагерь | 100 | 86
д.Бычиха | Костромской | Костромской | КТП-191 Бычиха деревня | 40 | 20
д.Бычиха | Костромской | Костромской | ЗТП-507 СПТУ-7 Бычиха | 320 | 216
д.Бычиха | Костромской | Костромской | ЗТП-508 Бычиха котельная | 160 | 109
с.Кузнецово | Костромской | Костромской | КТП-197 Кузнецово п/лагерь | 100 | 73
д.Еремицино | Костромской | Костромской | КТП-193 Еремицево | 30 | 27
п.Новый | Костромской | Костромской | СТП-805 НП Родник | 160 | 152
п.Новый | Костромской | Костромской | ЗТП-214 Льнозавод | 250 | 241
п.Новый | Костромской | Костромской | КТП-215 Меза /пос.льнозавода/ | 63 | 28
д.Костеницино | Костромской | Костромской | КТП-210 Костеницино | 100 | 95
д.Слобода | Костромской | Костромской | КТП-202 Слобода | 30 | 26
д.Камень | Костромской | Костромской | КТП-203 Камень | 60 | 55
д.Медениково | Костромской | Костромской | КТП-204 Медениково | 100 | 87
с.Кузнецово | Костромской | Костромской | КТП-747 Русский кролик | 250 | 181
д.Стрелково | Костромской | Костромской | СТП-782 Стрелково СТ Заря | 63 | 59
д.Горбовщина | Костромской | Костромской | ЗТП-544 Горбовщина, Акулово, Алферицино | 630 | 570
п.Новый | костромской | костромской | СТП-864 СНТ Дымново-2 | 25 | 19
д.Кузьмищи | Костромской | Костромской | КТП-470 Кузьмищи КНС | 160 | 147
д.Кузьмищи | Костромской | Костромской | КТП-467 Кузьмищи АВМ | 400 | 307
д.Прудищи | Костромской | Костромской | КТП-502 Прудищи | 30 | 30
д.Стропеево | Костромской | Костромской | КТП-213 Стропеево | 30 | 26
д.Башутино | Костромской | Костромской | КТПБ-274 Башутино Ж.К. | 250 | 241
д.Кузьмищи | Костромской | Костромской | КТПП-540 Кузьмищи ж.к (старый) | 160 | 146
д.Кузьмищи | Костромской | Костромской | КТП-815 Ж.Д. | 40 | 26
д.Кузьмищи | Костромской | Костромской | КТП-860 д.Кузьмищи | 250 | 176
д.Кузьмищи | Костромской | Костромской | КТП-469 Кузьмищи картофелехранил | 200 | 163
д.Кузьмищи | Костромской | Костромской | КТП-659 Кузьмищи картофелехранил | 250 | 229
д.Кузьмищи | Костромской | Костромской | ЗТП-563 Кузьмищи контора | 250 | 229
д.Кузьмищи | Костромской | Костромской | ЗТП-209 Кузьмищи котельная | 400 | 262
д.Брино | Костромской | Костромской | КТП-212 Брино | 50 | 40
д.Синцово | Костромской | Костромской | КТПП-211 Синцово | 250 | 232
д.Панино | Костромской | Костромской | КТП-592 Панино, ферма | 30 | 24
д.Бурово | Костромской | Костромской | КТП-234 Бурово | 160 | 153
д.Бурово | Костромской | Костромской | СТП-774 СТ Бурово Родничок | 25 | 18
д.Александрицино | Костромской | Костромской | КТП-205 Прошево-Александрицино | 100 | 94
д.Прошево | Костромской | Костромской | СТП-842 д.Прошево | 25 | 17
д.Подолец | Костромской | Костромской | ЗТП-384 Насосная д. Подолец | 160 | 97
с.Минское | Костромской | Костромской | КТПП-390 С И О | 250 | 233
д.Куликово | Костромской | Костромской | КТП-391 Куликово | 250 | 172
с.Минское | Костромской | Костромской | КТПП-402 Минское Ж.К. | 400 | 365
с.Минское | Костромской | Костромской | КТП-618 Насосная | 160 | 58
д.Рыболдино | Костромской | Костромской | КТПП-279 д. Рыболдино | 180 | 141
костромской | Костромской | Костромской | КТП-763 СТ Минчанин | 250 | 222
д.Крутик | Костромской | Костромской | СТП-764 Ж.Д.Крутик | 25 | 21
д.Крутик | Костромской | Костромской | КТП-357 Кирпичный з-д | 250 | 132
д.Куликово | Костромской | Костромской | СТП-803 д.Куликово-2 | 25 | 19
с.Минское | Костромской | Костромской | ЗТП-385 Деткомбинат | 320 | 78
с.Минское | Костромской | Костромской | ЗТП-386 Столовая | 500 | 500
с.Минское | Костромской | Костромской | ЗТП-388 Котельная | 400 | 288
д.Становщиково | Костромской | Костромской | КТП-393 Становщиково | 160 | 127
м.Козловы Горы | Костромской | Костромской | ЗТП-400 Сан.лесная школа | 500 | 363
д.Подолец | Костромской | Костромской | КТП-683 Подолец - 2 | 160 | 128
с.Минское | Костромской | Костромской | КТП-685 жилой кооператив | 250 | 242
с.Минское | Костромской | Костромской | КТП-834 ДНТ Нива | 100 | 71
с.Минское | Костромской | Костромской | КТПП-449 КЗС | 630 | 543
с.Минское | Костромской | Костромской | КТПП-450 КЗС | 400 | 389
с.Минское | Костромской | Костромской | ЗТП-387 Мехмастерские | 320 | 313
с.Минское | Костромской | Костромской | КТПП-448 Мастерские | 630 | 576
м.Козловы Горы | Костромской | Костромской | ЗТП-394 Козловы горы | 1260 | 957
д.Юрьево | Костромской | Костромской | КТП-395 Юрьево | 100 | 95
д.Иванниково | Костромской | Костромской | КТП-396 Пушкино, Иванниково | 160 | 107
д.Горинское | Костромской | Костромской | КТП-397 Горинское | 100 | 99
п.Молодежный | Костромской | Костромской | КТП-757 Молодежный-3 | 63 | 46
д.Новинки | Костромской | Костромской | КТП-784 Цифр.ТВ Новинки | 320 | 315
д.Становщиково | Костромской | Костромской | КТП-728 Становщиково-2 | 160 | 132
м.Козловы Горы | Костромской | Костромской | КТП-406 Очистные | 160 | 15
п.Молодежный | Костромской | костромской | КТП-870 п.Молодежный ул.Солнечная | 160 | 115
п.Мисково | Костромской | Костромской | КТП-268 В/часть | 100 | 91
д.Пестенька | Костромской | Костромской | КТП-245 Пестенька | 100 | 95
д.Фефелово | Костромской | Костромской | КТП-246 Фефелово | 100 | 93
д.Шарыгино | Костромской | Костромской | КТП-247 Шарыгино | 30 | 21
д.Меленки | Костромской | Костромской | КТП-249 Меленки пилорама | 100 | 69
с.Фоминское | Костромской | Костромской | КТП-250 Котельная | 100 | 80
п.Мисково | Костромской | Костромской | КТП-248 ГЛОХ | 250 | 235
д.Ямково | Костромской | Костромской | КТП-222 Ямково | 250 | 188
п.Мисково | Костромской | Костромской | КТП-722 Промзона | 100 | 86
д.Ульянино | Костромской | Костромской | КТП-477 Охотбаза | 160 | 148
п.Мисково | Костромской | Костромской | ЗТП-207 Мисково жилые дома | 250 | 108
п.Мисково | Костромской | Костромской | ЗТП-276 Мисково посёлок | 250 | 129
г.Кострома | Костромской | Костромской | КТП-546 Пост ГАИ | 63 | 47
д.Коряково | Костромской | Костромской | ЗТП-125 КНС-1 | 800 | 603
п.Рыбное | Костромской | Костромской | КТП-10 Жил.дома рыбхоза | 160 | 143
д.Коряково | Костромской | Костромской | ЗТП-5 Контора | 250 | 209
д.Коряково | Костромской | Костромской | КТП-6 Дет.сад | 250 | 165
п.Козелино | Костромской | Костромской | МТП-729 НСТ Полиграфист | 100 | 86
д.Коряково | Костромской | Костромской | ЗТП-495 Ж.К. | 250 | 250
д.Коряково | Костромской | Костромской | СТП-843 д.Коряково ул.Новая | 25 | 15
д.Обломихино | Костромской | Костромской | ЗТП-49 д.Обломихино | 250 | 219
д.Веригино | Костромской | Костромской | КТП-39 Веригино | 63 | 4
д.Клобушнево | Костромской | Костромской | КТП-547 Племзавод | 250 | 228
д.Полевая | Костромской | Костромской | КТП-48 д.Полевая | 25 | 21
д.Калинино | Костромской | Костромской | КТП-50 д.Калинино, д.Малая | 100 | 66
д.Шестково | Костромской | Костромской | КТП-52 д.Шестково | 63 | 49
д.Хутор 1-го Мая | Костромской | Костромской | КТП-282 д.Хутор 1-го Мая | 20 | 12
д.Шестково | Костромской | Костромской | ТП-767 СТ Калинка, СТ Золушка, СТ Лето | 100 | 70
д.Клюшниково | Костромской | Костромской | КТП-132 База ДСО Спартак | 250 | 198
д.Обломихино | Костромской | Костромской | КТП-150 НСТ Полянка | 100 | 73
д.Самычево | Костромской | Костромской | КТП-682 д.Самычево | 160 | 146
д.Каримово | Костромской | Костромской | МТП-734 Древ.уголь | 25 | 17
д.Калинино | Костромской | Костромской | МТП-735 СТ Полюшко | 250 | 236
д.Иванниково | Костромской | Костромской | ТП 751 СТ Глория | 100 | 75
д.Клобушнево | Костромской | Костромской | КТП-777 СТ Родничок-2 | 63 | 58
д.Иванниково | Костромской | Костромской | КТП-53 д. Иванниково | 63 | 56
д.Самково | Костромской | Костромской | КТП-33 Самково | 100 | 68
д.Каримово | Костромской | Костромской | КТП-34 Каримово | 160 | 106
д.Клюшниково | Костромской | Костромской | КТП-35 Клюшниково - 1 | 160 | 135
д.Клюшниково | Костромской | Костромской | КТП-640 Клюшниково-2 жил.дома | 250 | 245
д.Каримово | Костромской | Костромской | КТП-1 Каримово магазин | 160 | 93
д.Каримово | Костромской | Костромской | ТП-779 д.Каримово коттеджи | 63 | 40
г.Кострома | Костромской | Костромской | СТП-810 ул.Солониковская | 25 | 15
д.Каримово | Костромской | Костромской | КТП-28 Коттеджи | 160 | 108
д.Дербино | Костромской | Костромской | ЗТП-126 ВНС Дербино | 500 | 438
д.Чижово | Костромской | Костромской | КТП-527 д.Чижово | 160 | 123
д.Песиково | Костромской | Костромской | СТП-745 Песиково | 63 | 52
д.Песиково | Костромской | Костромской | КТП-480 Никольское свинарник, Песиково | 160 | 160
п.Никольское | Костромской | Костромской | КТП-304 Никольское подсобное | 100 | 88
д.Пустошки | Костромской | Костромской | КТП-324 Звероферма отд.N 2 ( БАТА) | 250 | 203
д.Пустошки | Костромской | Костромской | КТП-473 Пустошки | 60 | 38
д.Суконниково | Костромской | Костромской | КТП-302 Суконниково, Рудоково, Подвязки | 50 | 17
п.Никольское | Костромской | Костромской | КТП-305 Насосная | 100 | 39
п.Никольское | Костромской | Костромской | ЗТП-491 Котельная /новая/ | 800 | 621
д.Кирово | Костромской | Костромской | КТП-589 Подсобное хоз-во геофиз. | 160 | 0
д.Кирово | Костромской | Костромской | КТП-303 д.Кирово,Дровинки, Зиновьево | 160 | 91
п.Никольское | Костромской | Костромской | КТП-702 п.Никольское (2-ая Октябрьская) | 100 | 62
п.Никольское | Костромской | Костромской | СТП-812 НСТ Мечта-1 | 100 | 62
п.Никольское | Костромской | Костромской | СТП-828 СТ Ручеек, СТ Эфир, СТ Ромашка | 40 | 27
п.Никольское | Костромской | Костромской | СТП-830 НСТ Янтарь, НСТ Рубин | 100 | 72
п.Никольское | Костромской | Костромской | СТП-829 НСТ Надежда-92, НСТ Миф | 40 | 10
д.Кирово | Костромской | Костромской | СТП-849 Кирово-1 | 40 | 36
д.Кирово | Костромской | Костромской | СТП-850 Кирово-2 | 63 | 40
д.Кирово | Костромской | Костромской | СТП-851 Кирово-3 | 63 | 44
д.Кирово | Костромской | Костромской | СТП-852 Кирово-4 | 63 | 38
д.Кирово | Костромской | Костромской | СТП-853 Кирово-5 | 63 | 42
д.Дровинки | Костромской | Костромской | СТП-854 Дровинки-1 | 63 | 42
д.Дровинки | Костромской | Костромской | СТП-855 Дровинки-2 | 63 | 39
п.Никольское | Костромской | Костромской | ЗТП-307 Психбольница | 500 | 423
п.Никольское | Костромской | Костромской | ЗТП-476 Психбольница, Васюково | 250 | 189
п.Никольское | Костромской | Костромской | ЗТП-312 Пос.Никольское | 320 | 251
п.Никольское | Костромской | Костромской | ЗТП-300 Жилые дома | 800 | 730
п.Никольское | Костромской | Костромской | ЗТП-306 п.Никольское ж.д. | 340 | 137
п.Никольское | Костромской | Костромской | СТП-788 СТ Рассвет | 63 | 58
п.Никольское | Костромской | Костромской | СТП-780 ул.Заречная | 40 | 27
п.Никольское | Костромской | Костромской | КТПП-613 Стадион (ул. Новая, Заречная 1,2, Калинино) | 100 | 33
п.Никольское | Костромской | Костромской | ЗТП-313 Никольское КНС | 800 | 774
п.Никольское | Костромской | Костромской | КТП-311 Никольское детсад | 200 | 138
п.Никольское | Костромской | Костромской | ЗТП-314 Школа, жилые дома | 650 | 573
д.Костенево | Костромской | Костромской | КТП-219 Костенево | 160 | 132
д.Харино | Костромской | Костромской | КТП-316 Харино, Глазово | 100 | 71
д.Малое Безгачево | Костромской | Костромской | КТП-318 М.Безгачево | 160 | 126
д.Большое Безгачево | Костромской | Костромской | КТПП-317 Щетниково, Сокерино, Б.Безгачево | 250 | 186
д.Безгачево | Костромской | Костромской | КТПП-325 Безгачево | 400 | 305
п.Дорожный | Костромской | Костромской | КТП-530 ДРСУ ( пос.Дорожный) | 160 | 110
д.Глазово | Костромской | Костромской | СТП-845 д.Глазово | 63 | 45
д.Глазово | Костромской | Костромской | СТП-846 д.Глазово | 63 | 48
п.Никольское | Костромской | Костромской | ЗТП-492 Психбольница /пищеблок/ | 800 | 697
с.Саметь | Костромской | Костромской | КТПП-430 Саметь звероферма | 250 | 250
с.Саметь | Костромской | Костромской | КТП-562 Насосная | 50 | 50
с.Шунга | Костромской | Костромской | КТПП-643 Шунга жилые дома | 250 | 206
с.Шунга | Костромской | Костромской | КТПП-644 Шунга жилые дома | 250 | 213
с.Шунга | Костромской | Костромской | КТПП-656 Шунга лукохранилище | 400 | 391
с.Шунга | Костромской | Костромской | ЗТП-416 Шунга ферма | 315 | 276
с.Шунга | Костромской | Костромской | КТПП-509 Шунга ферма | 400 | 368
с.Шунга | Костромской | Костромской | КТП-419 Шунга село | 160 | 131
д.Тепра | Костромской | Костромской | КТП-415 Тепра | 100 | 63
с.Шунга | Костромской | Костромской | КТПП-517 Шунга Ж.К. | 400 | 318
с.Шунга | Костромской | Костромской | КТП-481 Чистые ключи | 100 | 71
с.Саметь | Костромской | Костромской | КТПП-431 Пилорама Школа | 100 | 94
с.Петрилово | Костромской | Костромской | ЗТП-435 Петрилово Ж.К. | 320 | 320
с.Петрилово | Костромской | Костромской | КТП-436 Петрилово Ж.К. | 160 | 160
с.Петрилово | Костромской | Костромской | КТПП-437 Петрилово село | 400 | 320
с.Петрилово | Костромской | Костромской | КТПП-439 Телятник | 160 | 154
д.Шабаново | Костромской | Костромской | ЗТП-434 Сухоногово хранилище, Шабаново, Разлив | 400 | 347
д.Пасынково | Костромской | Костромской | КТП-432 Пасынково гараж | 160 | 134
д.Шемякино | Костромской | Костромской | КТП-597 Шемякино | 160 | 139
с.Петрилово | Костромской | Костромской | КТП-574 Очистные к."Пятилетка", Петрилово | 100 | 74
д.Шемякино | Костромской | Костромской | СТП-783 Шемякино котеджи | 63 | 50
с.Саметь | Костромской | Костромской | КТП-634 КООП с. Саметь | 100 | 47
с.Саметь | Костромской | Костромской | КТПП-429 Саметь село | 250 | 106
д.Шемякино | Костромской | Костромской | КТП-418 ОАО "Вымпелком" | 25 | 17
д.Шабаново | Костромской | Костромской | СТП-793 Разлив №1 | 63 | 42
д.Шабаново | Костромской | Костромской | СТП-794 Разлив №2 | 40 | 28
д.Шабаново | Костромской | Костромской | СТП-795 Разлив №3 | 40 | 30
д.Шабаново | Костромской | Костромской | СТП-796 Разлив №4 | 40 | 27
д.Шабаново | Костромской | Костромской | СТП-797 Разлив №5 | 40 | 31
д.Шабаново | Костромской | Костромской | СТП-807 Разлив №6 | 250 | 179
с.Саметь | Костромской | Костромской | ЗТП-428 Саметь Ж.К. | 1260 | 1184
с.Петрилово | Костромской | Костромской | КТПП-458 Петрилово Ж.К. | 315 | 302
д.Фоминское | Костромской | Костромской | КТП-532 Фоминское Ж.К. | 160 | 140
д.Фоминское | Костромской | Костромской | КТП-267 Фоминское детсад | 400 | 378
д.Подольново | Костромской | Костромской | КТП-251 Подольново | 100 | 72
д.Нукша | Костромской | Костромской | КТП-252 Нукша | 160 | 125
д.Молчаново | Костромской | Костромской | КТП-585 Молчаново Ж.К. | 320 | 280
д.Колгора | Костромской | Костромской | КТП-253 Колгора | 63 | 51
д.Пустынь | Костромской | Костромской | КТП-254 Пустынь | 60 | 50
д.Шода | Костромской | Костромской | КТП-255 Шода | 63 | 31
д.Бугры | Костромской | Костромской | КТП-256 Бугры | 63 | 48
с.Сандогора | Костромской | Костромской | КТП-261 Сандогора школа | 250 | 188
д.Молчаново | Костромской | Костромской | ЗТП-260 Молчаново Ж.К. | 400 | 381
с.Сандогора | Костромской | Костромской | КТП-581 Сандогора жилые дома | 250 | 192
с.Сандогора | Костромской | Костромской | КТП-258 Сандогора гараж | 250 | 219
с.Сандогора | Костромской | Костромской | ЗТП-259 Новый Починок | 315 | 286
с.Сандогора | Костромской | Костромской | КТП-265 Малая Сандогора | 100 | 57
д.Починок Чапков | Костромской | Костромской | КТП-266 Починок Чапков | 60 | 40
д.Заозерье | Костромской | Костромской | КТП-263 Заозерье | 60 | 45
д.Орлово | Костромской | Костромской | КТП-264 Орлово | 160 | 148
с.Сандогора | Костромской | Костромской | ТП-778, ул.Заречная | 63 | 49
д.Колесово | Костромской | Костромской | ЗТП-262 Колесово | 180 | 161
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | КТПП-148 Сухоногово школа | 250 | 215
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | КТПП-86 Сухоногово з/ток | 400 | 397
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | КТП-296 Сухоногово АВМ | 400 | 397
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | ЗТП-147 Сухоногово газовая котельная | 500 | 325
д.Асташево | Костромской | Костромской | ЗТП-298 Асташево артскважина | 500 | 353
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | КТПП-196 Сухоногово школа | 250 | 243
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | КТПП-165 Сухоногово з/ток | 400 | 400
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | КТП-107 Сухоногово пилорама | 320 | 307
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | ЗТП-595 Сухоногово центральная | 500 | 482
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | ЗТП-596 Сухоногово дом культуры | 500 | 323
д.Сухоногово | Костромской | Костромской | МТП-113 д.Сухоногово | 10 | 9
с.Чернопенье | Костромской | Костромской | КТП-117 Чернопенье село - Слободка | 315 | 255
д.Погорелки | Костромской | Костромской | КТП-116 Чернопенье ферма д.Погорелки | 250 | 243
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | КТПП-582 Сухоногово деткомбинат | 250 | 187
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | КТП-100 М.П. "Истоки - 2" | 160 | 127
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | КТПП-89 Сухоногово ж.х. | 400 | 368
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | КТПП-583 Сухоногово д.к. | 250 | 184
д.Лыщево | Костромской | Костромской | КТП-110 Лыщево | 160 | 129
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | СТП-811 Коттеджи | 25 | 18
п.Сухоногово | Костромской | Костромской | КТПП-122 Сухоногово Ж.К. | 400 | 369
д.Горки | Костромской | Костромской | КТПП-243 Горки зерноток | 250 | 249
д.Горки | Костромской | Костромской | КТПП-241 Горки зерноток | 250 | 242
с.Сущево | Костромской | Костромской | КТП-229 Лагерь труда и отдыха | 160 | 120
д.Абабурово | Костромской | Костромской | КТПП-242 Крутик Ж.К. | 650 | 638
с.Сущево | Костромской | Костромской | МТП-694 Кафе | 25 | 23
п.Шувалово | Костромской | Костромской | КТП-590 Шувалово очистные | 100 | 88
с.Сущево | Костромской | Костромской | ЗТП-239 Сущево Ж.К. | 630 | 445
п.Шувалово | Костромской | Костромской | ЗТП-223 ОП Шувалово поселок | 800 | 551
д.Жданово | Костромской | Костромской | ЗТП-230 Жданово | 250 | 234
с.Сущево | Костромской | Костромской | КТПП-499 Сущево детсад | 400 | 249
с.Сущево | Костромской | Костромской | КТП-224 Больница | 160 | 151
д.Болтаново | Костромской | Костромской | КТП-233 Болтаново | 60 | 43
д.Бельково | Костромской | Костромской | КТП-560 Бельково | 100 | 94
д.Денисово | Костромской | Костромской | КТП-340 Денисово вспомогательная школа | 160 | 14
с.Сущево | Костромской | Костромской | КТПП-516 Сущево детсад | 400 | 327
д.Жданово | Костромской | Костромской | СТП-826 Жданово-2 | 25 | 14
п.Шувалово | Костромской | Костромской | КТП-667 НСТ Новое Елагино | 100 | 62
с.Сущево | Костромской | Костромской | СТП-856 ул.Заречная | 63 | 40
с.Сущево | Костромской | Костромской | ЗТП-235 Котельная | 160 | 110
п.Шувалово | костромской | костромской | КТП-868 п.Шувалово | 63 | 44
с.Сущево | Костромской | Костромской | ЗТП-236 Сущево школа | 800 | 699
с.Сущево | Костромской | Костромской | КТПП-535 Станция биоочистки | 160 | 122
с.Сущево | Костромской | Костромской | КТП-536 Очистные | 250 | 250
с.Сущево | Костромской | Костромской | МТП-240 Лесхоз | 100 | 91
д.Акулово | Костромской | Костромской | КТП-225 Акулово, Невежино, Киселево | 100 | 54
д.Крутик | Костромской | Костромской | КТП-227 Крутик | 60 | 46
д.Барское | Костромской | Костромской | КТП-228 Барское | 100 | 97
с.Сущево | Костромской | Костромской | КТП-559 Мехмастерские | 250 | 178
с.Сущево | Костромской | Костромской | КТП-534 Очистные | 160 | 154
с.Сущево | Костромской | Костромской | КТПП-533 Станция биоочистки | 160 | 160
с.Сущево | Костромской | Костромской | КТПП-237 АВМ | 400 | 392
с.Сущево | Костромской | Костромской | КТП-238 АВМ | 400 | 372
с.Сущево | Костромской | Костромской | КТПП-629 Сущево кормоцех | 250 | 250
д.Невежино | Костромской | Костромской | ТП-741 д.Невежино | 100 | 88
п.Бычиха-12 | Костромской | Костромской | ЗТП-511 Поселок | 430 | 298
п.Бычиха-12 | Костромской | Костромской | ЗТП-510 Зона ЖКХ | 1000 | 888
д.Бычиха | Костромской | Костромской | КТП-515 Очистные ЖКХ | 200 | 192
п.Бычиха-12 | Костромской | Костромской | ЗТП-512 Охраняемая зона | 630 | 625
с/т МАЙ | Красносельский | Красносельский | КТП№ 160 | 40 | 10
д. Косевское | Красносельский | Красносельский | КТП№31 | 250 | 130
д.Колылово | Красносельский | Красносельский | СТП 325 | 63 | 38
д. Косевское | Красносельский | Красносельский | КТП№69 | 250 | 150
д. Косевское | Красносельский | Красносельский | ЗТП№141 | 400 | 200
д. Косевское | Красносельский | Красносельский | КТП№214 | 250 | 130
д. Косевское | Красносельский | Красносельский | КТП№215 | 400 | 180
д. Шолохово | Красносельский | Красносельский | ЗТП№38 | 400 | 100
д. Шолохово | Красносельский | Красносельский | КТПП№40 | 400 | 200
д. Шолохово | Красносельский | Красносельский | КТП№41 | 400 | 150
д. Шолохово | Красносельский | Красносельский | КТП№226 | 250 | 90
д. Шолохово | Красносельский | Красносельский | КТПП№227 | 250 | 80
д. Шолохово | Красносельский | Красносельский | КТП№255 | 400 | 150
д. Шолохово | Красносельский | Красносельский | КТПП№275 | 2*630 | 630
д. Зайцево | Красносельский | Красносельский | КТП№35 | 100 | 40
д. Исаковское | Красносельский | Красносельский | КТП№37 | 160 | 40
д. Спиридово | Красносельский | Красносельский | КТП№42 | 60 | 30
д. Ворсино | Красносельский | Красносельский | ЗТП№43 | 250 | 90
д. Степурино | Красносельский | Красносельский | КТП№44 | 100 | 40
д. Мишенво | Красносельский | Красносельский | ЗТП№45 | 100 | 35
д. Погост Барский, д. Мельничищи | Красносельский | Красносельский | КТП№46 | 160 | 60
д. Зайцево МТФ | Красносельский | Красносельский | КТП№91 | 250 | 50
д.Сопырево | Красносельский | Красносельский | ЗТП№171 | 2*400 | 400
д.Сопырево | Красносельский | Красносельский | ЗТП№140 | 250 | 90
с.Здемирово | Красносельский | Красносельский | КТП№80 | 250 | 80
с.Здемирово | Красносельский | Красносельский | ЗТП№203 | 2*400 | 400
с.Здемирово | Красносельский | Красносельский | ЗТП№205 | 400 | 150
с.Здемирово | Красносельский | Красносельский | КТП№206 | 250 | 80
д.Ивановское | Красносельский | Красносельский | КТП№207 | 250 | 100
с.Здемирово | Красносельский | Красносельский | КТП№243 | 400 | 150
д.Маланино | Красносельский | Красносельский | КТП№208 | 100 | 40
д.Ильино | Красносельский | Красносельский | КТП№209 | 40 | 15
с.Подольское | Красносельский | Красносельский | КТПП№216 | 400 | 150
д.Ивановское | Красносельский | Красносельский | КТП№234 | 160 | 80
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№2 | 2*400 | 400
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТПП№136 | 320 | 120
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТПП№195 | 400 | 130
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТП №231 | 630 | 120
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП №29 | 400+250 | 350
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП №11 | 250 | 50
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП №22 | 400 | 150
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТПП №27 | 400 | 130
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТП№23 | 400 | 100
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТП№28 | 100 | 10
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№241 | 2*400 | 400
ПТФ Поселок | Красносельский | Красносельский | ТП№317 | 250 | 150
ул.Стролителей | Красносельский | Красносельский | ТП№332 Витязь | 160 | 60
ул.Советская | Красносельский | Красносельский | ТП 324 | 250 | 100
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТП№19 | 400 | 100
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ТП№305 ул.Советская | 160 | 70
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№6 | 250 | 50
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№7 | 315 | 100
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№8 | 2*250 | 250
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТП№135 | 100 | 20
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№17 | 250 | 130
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТП№18 | 250 | 130
п.Заготскот | Красносельский | Красносельский | КТП№51 | 250 | 90
п.Заготскот | Красносельский | Красносельский | КТП№34 | 160 | 40
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТП№24 | 160 | 40
ул.Северная | Красносельский | Красносельский | ТП№242 | 160 | 60
ул.Пушкина | Красносельский | Красносельский | ТП№5 | 250 | 50
ул.Островского | Красносельский | Красносельский | ТП№313 | 250 | 200
Подстанция РЭС | Красносельский | Красносельский | КТП№170 | 400 | 200
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТП№1 | 250 | 50
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№3 | 2*400 | 400
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№10 | 250 | 50
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№12 | 400 | 100
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТП№13 | 250 | 50
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТП№102 | 630 | 230
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТП№158 | 250 | 50
Мкр "Королиха" | Красносельский | Красносельский | КТП№259 | 160 | 30
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№269 | 250 | 130
скважины я/завода | Красносельский | Красносельский | ТП№288 | 63 | 13
ж/д Ложников | Красносельский | Красносельский | ТП№298 | 100 | 20
ул.Волжская | Красносельский | Красносельский | ТП№319 | 250 | 50
ул.Октябрьская | Красносельский | Красносельский | ТП№326 | 250 | 230
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТП№292 | 160 | 120
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№270 | 400+250 | 250
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№273 | 2*400 | 400
ул.Победы, ул.Дальняя | Красносельский | Красносельский | ТП 333 | 40 | 30
ул.Солнечная | Красносельский | Красносельский | ТП 311 ул.Солнечная | 160 | 100
ул.Вяземского. Готовцевой | Красносельский | Красносельский | ТП 302 | 250 | 100
Здемирово-поле | Красносельский | Красносельский | ТП 303 | 160 | 60
п.Красное | Красносельский | Красносельский | ЗТП№4 | 400 | 100
п.Красное | Красносельский | Красносельский | КТПП№9 | 250 | 50
д.Исаево | Красносельский | Красносельский | КТП№210 | 250 | 150
д.Боровиково | Красносельский | Красносельский | КТПП№ 66 | 400 | 300
д.Боровиково | Красносельский | Красносельский | КТПП№ 67 | 400 | 300
д.Боровиково | Красносельский | Красносельский | ЗТП№ 68 | 400 | 250
д.Боровиково | Красносельский | Красносельский | КТП№235 | 100 | 30
д.Боровиково | Красносельский | Красносельский | КТПП№ 244 | 400 | 250
д.Борвиково | Красносельский | Красносельский | КТПП№ 245 | 400 | 250
д.Никулкино | Красносельский | Красносельский | КТП№296 | 250 | 80
д.Боровиково | Красносельский | Красносельский | КТП№264 | 250 | 80
д.Боровиково ул.Речная | Красносельский | Красносельский | ТП№307 | 250 | 250
д.Завражье | Красносельский | Красносельский | ТП№327 | 100 | 80
д.Б.Андрейково | Красносельский | Красносельский | КТП№70 | 250 | 80
д.Б.Андрейково, ул.Дачная | Красносельский | Красносельский | ТП№308 | 160 | 60
кафе Покша | Красносельский | Красносельский | ТП№304 | 25 | 5
д.Дурасово | Красносельский | Красносельский | КТП№47 | 100 | 30
д.Конново | Красносельский | Красносельский | КТП№48 | 63 | 23
д.Новосельское | Красносельский | Красносельский | КТПП№49 | 250 | 90
д.Лопаткино | Красносельский | Красносельский | КТП№50 | 100 | 30
п.Руны | Красносельский | Красносельский | КТП№52 | 100 | 30
д.Гомониха | Красносельский | Красносельский | КТП№54 | 100 | 30
д.Халипино | Красносельский | Красносельский | КТП№56 | 250 | 80
д.Мыльниково | Красносельский | Красносельский | КТП№57 | 60 | 20
д.Кузьмино | Красносельский | Красносельский | КТП№58 | 250 | 90
д.Харитоново | Красносельский | Красносельский | КТП№ 60 | 400 | 250
д.Харитоново | Красносельский | Красносельский | КТП№ 61 | 250 | 100
д.Дренево | Красносельский | Красносельский | КТП№63 | 160 | 60
д.Рыжково | Красносельский | Красносельский | КТП№79 | 160 | 80
д.Харитоново | Красносельский | Красносельский | КТП№93 | 250 | 150
д.Шолохово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 189 | 160 | 60
д.Гомониха | Красносельский | Красносельский | КТП№213 | 160 | 90
д.Новосельское | Красносельский | Красносельский | КТП№240 | 250 | 80
д.Харитоново | Красносельский | Красносельский | КТПП№249 | 160 | 60
д.Харитоново | Красносельский | Красносельский | КТП№ 254 | 400 | 250
д.Гоманиха | Красносельский | Красносельский | КТП№283 | 160 | 60
д.Харитоново | Красносельский | Красносельский | КТП№132 | 250 | 150
д.Харитоново | Красносельский | Красносельский | КТП№253 | 100 | 30
д.Харитоново | Красносельский | Красносельский | КТП№ 59 | 250 | 150
д.Слободищево | Красносельский | Красносельский | КТП№ 100 | 250 | 150
п.Солнечный | Красносельский | Красносельский | КТП №335 | 63 | 25
д.Дурасово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 309 | 160 | 160
д.Кузьмино | Красносельский | Красносельский | КТП№ 312 | 630 | 530
д.Карнахино | Красносельский | Красносельский | КТП№ 310 | 100 | 20
д.Пуловлево | Красносельский | Красносельский | КТП№ 322 | 40 | 38
д.Новосельская - дачи | Красносельский | Красносельский | КТП№ 323 | 100 | 80
д.Кузьмино | Красносельский | Красносельский | КТП№ 334 | 160 | 80
д.Марфино | Красносельский | Красносельский | ЗТП№275 | 2*630 | 630
д.Федорково | Красносельский | Красносельский | КТП№94 | 20 | 5
д.Головцино | Красносельский | Красносельский | КТП№96 | 100 | 30
д.Иконниково | Красносельский | Красносельский | КТП№105 | 250 | 150
п.Ивановское | Красносельский | Красносельский | КТП№101 | 250 | 90
д.Иконниково | Красносельский | Красносельский | КТП№104 | 250 | 80
д.Ченцы | Красносельский | Красносельский | ЗТП№106 | 400 | 200
д.Ченцы | Красносельский | Красносельский | КТПП№107 | 400 | 200
д.Ченцы | Красносельский | Красносельский | КТПП№108 | 160 | 110
д.Подсосенье | Красносельский | Красносельский | КТП№110 | 60 | 30
д.Черемшина | Красносельский | Красносельский | КТП№111 | 100 | 30
д.Ченцы | Красносельский | Красносельский | КТП№165 | 63 | 33
д.Ченцы | Красносельский | Красносельский | КТП№256 | 250 | 80
д.Ченцы | Красносельский | Красносельский | КТПП№258 | 400 | 200
д.Ченцы | Красносельский | Красносельский | КТПП№228 | 160 | 110
д.Старово | Красносельский | Красносельский | ОМ 276 | 25 | 17
д.Ченцы | Красносельский | Красносельский | КТПП№289 | 400 | 200
д.Гущино | Красносельский | Красносельский | КТП№220 | 250 | 130
п.Ивановское | Красносельский | Красносельский | КТП№261 | 160 | 80
п.Ивановское | Красносельский | Красносельский | КТП№262 | 160 | 80
п.Ивановское | Красносельский | Красносельский | КТПП№237 | 400 | 350
д.Карабаново | Красносельский | Красносельский | КТП№112 | 100 | 30
д.Сопырево | Красносельский | Красносельский | ЗТП№32 | 2*400 | 200
д.Сопырево | Красносельский | Красносельский | ЗТП№33 | 400 | 200
п.Ивановское | Красносельский | Красносельский | ЗТП№129 | 250 | 200
п.Ивановское | Красносельский | Красносельский | КТПП№130 | 250 | 200
п.Ивановское | Красносельский | Красносельский | КТП№131 | 250 | 150
д.Клещенки | Красносельский | Красносельский | КТП№134 | 30 | 5
д.Новое | Красносельский | Красносельский | КТП№152 | 160 | 110
п.Ивановское | Красносельский | Красносельский | КТП№217 | 250 | 50
п.Ивановское | Красносельский | Красносельский | КТПП№239 | 250 | 50
д.Гущино | Красносельский | Красносельский | КТП№281 | 400 | 300
д.Берсемёново | Красносельский | Красносельский | КТП№143 | 60 | 20
д.Гущино | Красносельский | Красносельский | ЗТП№145 | 250 | 150
д.Гущино | Красносельский | Красносельский | ЗТП№146 | 250 | 100
д.Заречье | Красносельский | Красносельский | КТП№148 | 63 | 23
д.Петрушино | Красносельский | Красносельский | ОМ№219 | 10 | 4
д.Захарово | Красносельский | Красносельский | КТПП№144 | 250 | 150
д.Афанасово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 229 | 250 | 140
д.Афанасово | Красносельский | Красносельский | КТПП№ 161 | 400 | 200
д.Афанасово | Красносельский | Красносельский | КТПП№ 246 | 400 | 200
д.Борисково | Красносельский | Красносельский | КТП№ 149 | 160 | 120
д.Борисково | Красносельский | Красносельский | КТП№ 151 | 160 | 110
д.Захарово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 154 | 160 | 40
д.Захарово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 155 | 160 | 110
д.Захарово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 156 | 250 | 150
д.Малиновое | Красносельский | Красносельский | КТП№ 157 | 30 | 10
д.Рогачи | Красносельский | Красносельский | ЗТП№ 159 | 250 | 100
д.Захарово | Красносельский | Красносельский | КПТ№204 | 400 | 250
д.Захарово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 260 | 400 | 300
д.Афанасово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 95 | 160 | 40
д.Афанасово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 150 | 250 | 130
д.Афанасово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 162 | 250 | 120
д.Никифорово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 164 | 100 | 30
д.Коробово | Красносельский | Красносельский | ЗТП№ 169 | 160 | 60
д.Матушкино | Красносельский | Красносельский | ЗТП№ 181 | 160 | 80
д.Афанасово | Красносельский | Красносельский | КТП№ 286 | 250 | 130
д.Матушкино, скважина | Красносельский | Красносельский | ТП№ 147 | 25 | 15
С.Фёдоровское | нерехтский | нерехтский | ЗТП-33 | 250 | 205
С.Фёдоровское | нерехтский | нерехтский | ЗТП-34 | 250 | 181
Д.Гилёво | нерехтский | нерехтский | КТП-36 | 100 | 59
С.Фёдоровское | нерехтский | нерехтский | КТПП-208 | 400 | 198
С.Фёдоровское | нерехтский | нерехтский | КТП-226 | 160 | 107
С.Фёдоровское | нерехтский | нерехтский | КТПП-252 | 250 | 159
Д.Старово | нерехтский | нерехтский | КТП-61 | 160 | 76
Д.Старово | нерехтский | нерехтский | КТП-248 | 100 | 58
Лесхоз | нерехтский | нерехтский | КТП-271 | 180 | 109
П.Кокошкино | нерехтский | нерехтский | КТП-73 | 10 | 15
Д.Лаврово | нерехтский | нерехтский | ЗТП-48 | 2х250 | 235
Д.Лаврово | нерехтский | нерехтский | КТП-76 | 160 | 67
Д.Лаврово | нерехтский | нерехтский | ЗТП-77 | 160 | 86
Д.Лаврово | нерехтский | нерехтский | ЗТП-79 | 250 | 118
Д.Векторово | нерехтский | нерехтский | КТП-87 | 30 | 15
С.Ильинское | нерехтский | нерехтский | КТП-92 | 25 | 14
С.Новленское | нерехтский | нерехтский | КТПП-93 | 250 | 133
Д.Макарово | нерехтский | нерехтский | КТП-97 | 40 | 23
С.Тетеринское | нерехтский | нерехтский | КТП-161 | 160 | 74
С.Ковалёво | нерехтский | нерехтский | КТП-199 | 400 | 224
Д.Путятино | нерехтский | нерехтский | КТП-214 | 160 | 86
Д.Ошитково-Лунёво | нерехтский | нерехтский | КТП-240 | 63 | 40
Д.Соколиха | нерехтский | нерехтский | КТП-247 | 20 | 6
Д.Лаврово | нерехтский | нерехтский | КТП-270 | 250 | 109
У.д.Лаврово | нерехтский | нерехтский | КТП-324 | 160 | 150
Д.Лаврово | нерехтский | нерехтский | ЗТП-330 | 400+315 | 372
У.д.Ковалёво | нерехтский | нерехтский | КТП-353 | 100 | 94
Д.Иголкино | нерехтский | нерехтский | КТП-52 | 160 | 88
Д.Кокошкино | нерехтский | нерехтский | КТП-58 | 63 | 31
С.Выголово | нерехтский | нерехтский | КТП-59 | 63 | 39
Д.Крутая Гора | нерехтский | нерехтский | КТП-60 | 63 | 12
Д.Иголкино | нерехтский | нерехтский | КТП-71 | 60 | 13
С.Ковалёво | нерехтский | нерехтский | КТПП-186 | 100 | 36
П.л.им Ю.Смирнова | нерехтский | нерехтский | КТП-259 | 160 | 147
П.л. Орлёнок | нерехтский | нерехтский | ЗТП-260 | 250 | 249
С.Ковалёво | нерехтский | нерехтский | КТПП-321 | 250 | 86
Сады Южное-1 | нерехтский | нерехтский | КТПП-42 | 100 | 60
кладбище | нерехтский | нерехтский | КТП-171 | 63 | 48
Д.Молоково | нерехтский | нерехтский | КТП-246 | 20 | 9
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-10 | 400 | 138
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | СТП-124 | 63 | 22
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | СТП-125 | 63 | 25
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-9 | 320 | 59
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-15 | 250 | 47
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТПП-18 | 250 | 85
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-24 | 250 | 137
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-27 | 250+180 | 163
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-28 | 250 | 132
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-30 | 320 | 109
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-38 | 100 | 35
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-39 | 100 | 29
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-44 | 160 | 34
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТПП-54 | 400 | 129
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-56 | 250 | 137
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-74 | 2х160 | 112
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-82 | 160 | 69
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-83 | 160 | 58
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-102 | 100 | 57
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-112 | 160 | 56
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-114 | 630 | 183
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТПП-119 | 160 | 66
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ТП-123 | 25 | 17
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-37 | 160 | 51
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-66 | 160 | 59
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-2 | 180 | 84
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-12 | 160 | 25
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТПП-13 | 100 | 19
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-20 | 180 | 26
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-23 | 100 | 37
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-42 | 100 | 18
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-45 | 2х630 | 843
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-58 | 50 | 19
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-60 | 180 | 68
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-65 | 63 | 37
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-70 | 250 | 49
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-84 | 400 | 87
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-89 | 100 | 28
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-94 | 100 | 35
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-98 | 100 | 22
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-100 | 250 | 94
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТПП-120 | 400 | 91
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТПП-104 | 180 | 95
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-33 | 250 | 76
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТПП-4 | 400 | 115
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-7 | 315 | 147
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-14 | 160 | 53
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТПП-21 | 250 | 93
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-34 | 250+400 | 461
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-36 | 250 | 125
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-40 | 160 | 81
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-48 | 630+400 | 615
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-107 | 160 | 104
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТПП-110 | 180 | 53
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-3 | 400+320 | 427
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-8 | 180 | 38
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-11 | 400 | 144
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-16 | 250 | 101
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-17 | 250 | 137
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-25 | 160 | 106
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-31 | 2х180 | 185
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-35 | 630 | 212
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-47 | 2х250 | 291
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-50 | 160+180 | 196
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-55 | 2х320 | 0
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-61 | 320+400 | 439
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-73 | 400 | 87
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-77 | 2х400 | 456
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-101 | 2х320 | 345
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-113 | 60 | 15
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | СТП-381 | 25 | 15
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-1 | 315 | 151
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-6 | 180 | 93
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-22 | 2х250 | 257
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-26 | 2х180 | 205
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-51 | 160 | 45
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-86 | 315 | 78
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-91 | 160 | 56
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТПП-118 | 200 | 104
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-78 | 2х250 | 269
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-79 | 2х400 | 382
г.Нерехта, пл.Коблучников | нерехтский | нерехтский | КТП-109 | 100 | 20
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-71 | 2х250 | 193
г.Нерехта ул.Металлистов | нерехтский | нерехтский | ЗТП-80 | 2х400 | 487
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-72 | 2х250 | 271
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-90 | 400+250 | 262
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-103 | 2х160 | 135
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-117 | 2х320 | 354
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-41 | 180 | 72
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-49 | 2х400 | 58+400(рез)
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-53 | 100 | 32
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-99 | 160 | 57
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-111 | 250+400 | 301
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-121 | 315 | 147
С.Тетеринское | нерехтский | нерехтский | КТП-25 | 250 | 116
Д.Замошниково | нерехтский | нерехтский | КТП-81 | 100 | 73
Тетеринское | нерехтский | нерехтский | КТП-82 | 160 | 74
Д.Малыгино | нерехтский | нерехтский | КТП-83 | 63 | 35
Д.Горки | нерехтский | нерехтский | КТП-84 | 250 | 207
С.Тетеринское | нерехтский | нерехтский | ЗТП-85 | 250 | 122
С.Тетеринское | нерехтский | нерехтский | ЗТП-86 | 250 | 156
Д.Кишкино | нерехтский | нерехтский | КТП-88 | 60 | 50
Д.Добрищево | нерехтский | нерехтский | КТП-89 | 100 | 48
Д.Горки | нерехтский | нерехтский | КТП-152 | 250 | 167
Д.Котельницы | нерехтский | нерехтский | КТП-204 | 100 | 63
С.Тетеринское | нерехтский | нерехтский | КТП-222 | 100 | 39
П.Якушовка | нерехтский | нерехтский | КТПП-223 | 250 | 129
П.Якушовка | нерехтский | нерехтский | КТП-224 | 250 | 124
Д.Бекнево | нерехтский | нерехтский | КТП-228 | 160 | 74
Д.Горки | нерехтский | нерехтский | КТП-232 | 250 | 216
Д.Корешниково | нерехтский | нерехтский | КТП-286 | 160 | 89
Д.Оголихино | нерехтский | нерехтский | КТП-339 | 100 | 68
д.Якушовка | нерехтский | нерехтский | СТП 380 | 25 | 10
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-59 | 2х630 | 742
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-62 | 100 | 16
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-76 | 100 | 27
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-68 | 250 | 92
Нерехта | нерехтский | нерехтский | СТП-385 | 25 | 10
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-69 | 250 | 106
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-43 | 160 | 48
ул.Дружбы | нерехтский | нерехтский | КТПП-52 | 400 | 215
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-57 | 315 | 102
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТПП-75 | 400 | 62
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ТП 81 Приосколье | 250 | 27
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-115 | 630 | 354
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-116 | 630 | 215
С.Троица | нерехтский | нерехтский | КТП-3 | 100 | 54
С.Ёмсна | нерехтский | нерехтский | ЗТП-7 | 160 | 39
С.Ёмсна | нерехтский | нерехтский | ЗТП-10 | 320 | 202
С.Троица | нерехтский | нерехтский | КТПП-37 | 180 | 66
С.Троица | нерехтский | нерехтский | КТП-41 | 160 | 46
С.Троица | нерехтский | нерехтский | ЗТП-197 | 400 | 153
С.Троица | нерехтский | нерехтский | КТП-290 | 250 | 119
С.Ёмсна | нерехтский | нерехтский | КТП-292 | 160 | 103
С.Ёмсна | нерехтский | нерехтский | КТП-315 | 160 | 66
С.Ёмсна | нерехтский | нерехтский | КТПП-68 | 400 | 295
ГРС у д. Молоково | нерехтский | нерехтский | КТП-20 | 100 | 74
Птицефабрика | нерехтский | нерехтский | КТП-32 | 400 | 87
Птицефабрика | нерехтский | нерехтский | КТП-192 | 400 | 112
Птицефабрика | нерехтский | нерехтский | КТПП-255 | 400 | 56
Птицефабрика | нерехтский | нерехтский | ЗТП-258 | 160+250 | 222
Д.Тупицино | нерехтский | нерехтский | КТП-272 | 100 | 32
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-297 | 160 | 94
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТП-306 | 160 | 75
Д.Молоково | нерехтский | нерехтский | КТПП-369 | 250 | 165
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | КТПП-370 | 180 | 155
Д.Уланиха | нерехтский | нерехтский | КТП-367 | 63 | 19
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-95 | 2х630 | 796
г.Нерехта | нерехтский | нерехтский | ЗТП-105 | 2х400 | 413
Д.Александровка | нерехтский | нерехтский | КТП-13 | 100 | 57
ур. Каменка | нерехтский | нерехтский | СТП-15 | 25 | 13
Д.Каменка | нерехтский | нерехтский | КТПП-50 | 400 | 99
Д.Стоянково | нерехтский | нерехтский | КТПП-99 | 400 | 232
Сады у. Уланиха | нерехтский | нерехтский | КТП-185 | 63 | 43
Д.Копнино | нерехтский | нерехтский | КТП-129 | 20 | 9
Д.Горки | нерехтский | нерехтский | КТП-130 | 20 | 11
Д.Ненорово | нерехтский | нерехтский | КТП-131 | 100 | 53
Д.Ростилово | нерехтский | нерехтский | КТП-128 | 100 | 46
Д.Толстоквасово | нерехтский | нерехтский | КТП-135 | 63 | 39
Д.Микшино | нерехтский | нерехтский | КТП-136 | 30 | 16
Д.Иванково | нерехтский | нерехтский | КТП-334 | 160 | 125
С.Владычное | нерехтский | нерехтский | ЗТП-132 | 315 | 212
Д.Алабухино | нерехтский | нерехтский | КТП-133 | 160 | 89
С.Владычное | нерехтский | нерехтский | КТП-288 | 250 | 186
Д.Ростилово | нерехтский | нерехтский | КТП-323 | 100 | 69
Татарское, набережная | нерехтский | нерехтский | КТП-379 | 63 | 23
С.Спас | нерехтский | нерехтский | КТП-108 | 100 | 44
Д.Татарское | нерехтский | нерехтский | КТП-112 | 160 | 116
Д.Зарвино | нерехтский | нерехтский | КТП-114 | 160 | 102
Д.Андрейково, у р.Кера | нерехтский | нерехтский | КТП-115 | 100 | 81
Д.Б.Андрейково | нерехтский | нерехтский | КТП-163 | 100 | 64
Д.Никольское | нерехтский | нерехтский | КТП-175 | 100 | 59
Д.Домачево | нерехтский | нерехтский | КТП-176 | 100 | 39
С.Спас | нерехтский | нерехтский | КТПП-303 | 400 | 241
С.Спас | нерехтский | нерехтский | ЗТП-177 | 320 | 212
Д.Татарское | нерехтский | нерехтский | КТПП-236 | 400 | 232
Владычное | нерехтский | нерехтский | КТП-238 | 160 | 93
С.Спас | нерехтский | нерехтский | КТП-333 | 160 | 113
С.Спас | нерехтский | нерехтский | КТП-332 | 100 | 62
СТ ЦЭМ | нерехтский | нерехтский | СТП-377 | 25 | 10
с.Спас | нерехтский | нерехтский | СТП-378 | 10 | 4
Татарское аэродром | нерехтский | нерехтский | СТП-379 | 63 | 23
СТ ЦЭМ | нерехтский | нерехтский | СТП-382 | 63 | 13
С.Армёнки | нерехтский | нерехтский | КТПП-47 | 400 | 279
С.Аминево | нерехтский | нерехтский | КТП-100 | 160 | 76
С.Армёнки | нерехтский | нерехтский | КТП-124 | 250 | 154
С.Армёнки | нерехтский | нерехтский | КТПП-126 | 100 | 0
Д.Михеевское | нерехтский | нерехтский | КТП-147 | 160 | 117
С.Армёнки | нерехтский | нерехтский | КТПП-179 | 400 | 218
С.Армёнки | нерехтский | нерехтский | КТПП-183 | 400 | 235
С.Армёнки | нерехтский | нерехтский | КТПП-256 | 160 | 92
С.Армёнки | нерехтский | нерехтский | КТПП-261 | 250 | 201
Кулиги | нерехтский | нерехтский | КТПП-298 | 400 | 306
С.Армёнки | нерехтский | нерехтский | КТПП-325 | 250 | 105
С.Аминево | нерехтский | нерехтский | КТП-326 | 20 | 12
С.Армёнки | нерехтский | нерехтский | КТП-170 | 250 | 171
С.Армёнки | нерехтский | нерехтский | КТП-220 | 160 | 105
Д.Татарское | нерехтский | нерехтский | КТП-234 | 100 | 71
Д.Татарское | нерехтский | нерехтский | ЗТП-229 | 400+630 | 713
Д.Берендеево | нерехтский | нерехтский | КТП-28 | 160 | 95
Нерехта | нерехтский | нерехтский | СТП-384 | 63 | 13
Д.Татарское | нерехтский | нерехтский | КТП-43 | 250 | 161
Территория СПК Волга | нерехтский | нерехтский | КТП-74 | 160 | 72
Д.Татарское | нерехтский | нерехтский | КТП-95 | 250 | 189
Д.Бараново | нерехтский | нерехтский | КТП-138 | 100 | 66
Д.Татарское | нерехтский | нерехтский | ЗТП-154 | 320+400 | 445
Д.Татарское | нерехтский | нерехтский | КТП-156 | 100 | 52
Д.Белово | нерехтский | нерехтский | КТП-173 | 100 | 69
Д.Пешево | нерехтский | нерехтский | КТПП-174 | 30 | 21
У дороги Кострома-Иваново | нерехтский | нерехтский | КТП-184 | 160 | 92
П.Рудино | нерехтский | нерехтский | КТПП-194 | 400 | 273
Д.Берендеево | нерехтский | нерехтский | КТП-210 | 160 | 83
Д.Татарское | нерехтский | нерехтский | ЗТП-235 | 2х400 | 481
Д.Татарское | нерехтский | нерехтский | КТП-291 | 160 | 117
Д.Берендеево | нерехтский | нерехтский | КТП-294 | 160 | 89
Д.Татарское | нерехтский | нерехтский | КТПП-357 | 400 | 199
Д.Пирогово | нерехтский | нерехтский | КТП-360 | 160 | 69
С.Татьянино | нерехтский | нерехтский | КТПП-159 (без тр-ра) | 0 | 0
С.Татьянино | нерехтский | нерехтский | КТПП-237 | 160 | 35
Татарское | нерехтский | нерехтский | КТП-238 | 160 | 0
С.Татьянино | нерехтский | нерехтский | КТП-341 | 100 | 79
Д.Ушаково | нерехтский | нерехтский | КТП-165 | 100 | 68
Д.Ченцы | нерехтский | нерехтский | КТП-166 | 100 | 72
д.Фомицино | островский | островский | КТП№193 | 100 | 96.6
д.Н.Бережки | островский | островский | КТП№244 | 100 | 85.5
д.Марково | островский | островский | КТП№212 | 250 | 238.1
д.Марково | островский | островский | КТП№310 | 250 | 225.8
д.Марково | островский | островский | КТП№309 | 160 | 0
д.Горки | островский | островский | КТП№181 | 60 | 59.7
д.Дорофеево | островский | островский | КТП№194 | 40 | 39.7
д.Горки | островский | островский | КТП№189 | 63 | 53
д.Долгово | островский | островский | КТП№29 | 250 | 250
д.Щелыково | островский | островский | КТП№339 | 100 | 94.2
д.Щелыково | островский | островский | ЗТП№317 | 2х250 | 171х0
с.Адищево ( д.Марково) | островский | островский | ТП 381 | 25 | 25
д.Долгово | островский | островский | КТП№187 | 160 | 150.4
с.Адищево | островский | островский | КТП№301 | 100 | 75
с.Адищево | островский | островский | КТП№333 | 160 | 132.2
с.Адищево | островский | островский | КТП№216 | 100 | 65.8
с.Адищево | островский | островский | КТП№159 | 400 | 374.6
с.Адищево | островский | островский | КТП№175 | 160 | 89.4
с.Адищево | островский | островский | КТП№179 | 400 | 396.7
с.Адищево | островский | островский | КТП№161 | 160 | 120.8
с.Адищево | островский | островский | КТП№314 | 400 | 400
с.Адищево | островский | островский | КТП№222 | 100 | 98.1
с.Адищево | островский | островский | ЗТП№160 | 160 | 145.4
с.Адищево | островский | островский | КТП№285 | 63 | 50.6
с.Адищево | островский | островский | КТП№147 | 160 | 160
д.Монастырское | островский | островский | КТП№254 | 160 | 159.2
д.Акулово | островский | островский | КТП№203 | 40 | 39.5
д.М.Березово | островский | островский | КТПП№204 | 250х160 | 400
д.М.Березово | островский | островский | ЗТП№206 | 400 | 387.2
д.М.Березово | островский | островский | КТП№233 | 160 | 160
д.М.Березово | островский | островский | КТП№3 | 250 | 235
д.М.Березово | островский | островский | КТП№24 | 250 | 215
с.Александрово | островский | островский | КТП№315 | 250 | 235
с.Александрово | островский | островский | КТП№337 | 400 | 371.6
д.Данильцево | островский | островский | КТП№228 | 63 | 59.4
д.Зверниха | островский | островский | КТП№229 | 20 | 19.6
д.Вязовка | островский | островский | КТП№238 | 20 | 19.8
с.Заборье | островский | островский | КТП№234 | 250 | 240.3
с.Заборье | островский | островский | КТП№141 | 250 | 232.5
с.Заборье | островский | островский | КТП№289 | 100 | 69.9
д.Худяки | островский | островский | КТП№221 | 100 | 98.6
д.К.Демьян | островский | островский | КТП№205 | 100 | 90.6
д.Рыжевка | островский | островский | КТП№213 | 63 | 50.9
с.Александрово | островский | островский | КТП№226 | 100 | 75.9
с.Александрово | островский | островский | КТП№243 | 250 | 209.2
д.Башкариха | островский | островский | КТП№225 | 160 | 158.1
д.Киленки | островский | островский | КТП№262 | 2х160 | 151.6
д.Киленки | островский | островский | КТП№227 | 63 | 61.1
д.Болотниково | островский | островский | КТП№208 | 20 | 17.5
д.Горки | островский | островский | КТП№209 | 40 | 36.5
д.Левково | островский | островский | КПТ№211 | 60 | 59
д.Ширяево | островский | островский | КТП№214 | 60 | 57.1
с.Ивашево | островский | островский | ЗТПП№236 | 2х400 | 385.6
с.Ивашево | островский | островский | КТП№237 | 250 | 209.2
с.Ивашево | островский | островский | КТП№218 | 20 | 17
с.Ивашево | островский | островский | КТП№200 | 100 | 96
с.Ивашево | островский | островский | КТП№201 | 400 | 400
д.Покровское | островский | островский | КТП№185 | 60 | 59.5
д.Угольское | островский | островский | КТП№217 | 60 | 58.3
с.Щелыково | островский | островский | КТПП№239 | 250 | 250
д.Лобаново | островский | островский | КТП№198 | 250 | 244.5
д.Григорцево | островский | островский | КТП№33 | 100 | 94
п.Островское | островский | островский | КТП№44 | 160 | 152.5
п.Островское | островский | островский | ЗТП№45 | 400 | 369.7
п.Островское | островский | островский | ЗТП№40 | 250 | 150.7
п.Островское | островский | островский | КТП№47 | 250 | 125
п.Островское | островский | островский | КТП№46 | 250 | 174.6
п.Островское | островский | островский | КТПП№42 | 250 | 163.6
п.Островское | островский | островский | ЗТП№48 | 400 | 220.2
п.Островское | островский | островский | ЗТП№41 | 250 | 173
п.Островское | островский | островский | КТП№86 | 160 | 144.6
п.Островское | островский | островский | КТП№334 | 100 | 65.7
п.Островское | островский | островский | ЗТП№50 | 400 | 370.6
п.Островское | островский | островский | КТП№275 | 160 | 111.1
п.Островское | островский | островский | КТП№263 | 400 | 370
п.Островское | островский | островский | ЗТП№49 | 250 | 224.4
п.Островское | островский | островский | КТП№81 | 250 | 229.2
п.Островское | островский | островский | ЗТП№136 | 250 | 215.9
п.Островское | островский | островский | ЗТП№258 | 250 | 196.8
п.Островское | островский | островский | КТП№135 | 100 | 86.1
п.Островское | островский | островский | КТП№51 | 160 | 151
п.Островское | островский | островский | КТП№284 | 100 | 86.7
п.Островское | островский | островский | КТП№53 | 400 | 360
п.Островское | островский | островский | КТП№66 | 160 | 137
п.Островское | островский | островский | КТП№298 | 160 | 142.6
п.Островское | островский | островский | КТП№58 | 160 | 150.3
п.Островское | островский | островский | КТП№57 | 160 | 118.5
п.Островское | островский | островский | КТП№320 | 100 | 80.6
п.Островское | островский | островский | СТП№380 Свердлова | 63 | 48.5
д.Пески | островский | островский | ЗТП№74 | 250 | 249.3
д.Пески | островский | островский | КТПП№288 | 2x630 | 1137
д.Пески | островский | островский | КТП№75 | 100 | 87.2
д.Пески | островский | островский | КТП№293 | 160 | 158.6
д.Тарабыкино | островский | островский | КТП№76 | 50 | 41
с.Юрьево | островский | островский | КТП№80 | 250х400 | 642
с.Юрьево | островский | островский | КТП№89 | 100 | 65.8
с.Юрьево | островский | островский | КТП№169 | 100 | 89.2
с.Юрьево | островский | островский | КТП№88 | 250 | 238.2
с.Юрьево | островский | островский | КТП№276 | 160 | 155.1
с.Красная Поляна | островский | островский | КТП№84 | 250 | 106.6
д.Калентьево | островский | островский | КТП№91 | 100 | 99.7
с.Юрьево | островский | островский | КТП№283 | 20 | 18.1
д.Гуляевка | островский | островский | КТП№108 | 400 | 347
д.Гуляевка | островский | островский | КТП№93 | 160 | 151.4
д.Гуляевка | островский | островский | КТП№55 | 160 | 135.4
д.Гуляевка | островский | островский | КТП№303 | 100 | 90.8
красная Поляна | островский | островский | КТП№100 | 63 | 61.4
д.Шумково | островский | островский | КТП№102 | 160 | 157.8
д.Селиваниха | островский | островский | КТП№103 | 60 | 58.3
д.Гармониха | островский | островский | КТП№101 | 40 | 37
д.Федулово | островский | островский | ТП №383 | 10 | 8
с.Хомутово | островский | островский | КТП№242 | 630х250 | 735
с.Хомутово | островский | островский | КТП№105 | 160 | 153
с.Хомутово | островский | островский | ЗТП№324 | 160х250 | 293
с.Хомутово | островский | островский | КТП№274 | 250 | 244.6
д.Борок | островский | островский | КТП№128 | 100 | 77.7
д.Якуниха | островский | островский | КТП№202 | 160 | 157.8
д.Якуниха | островский | островский | КТП№172 | 100 | 100
д.Якуниха | островский | островский | КТП№331 | 100 | 99.2
д.Якуниха | островский | островский | КТП№125 | 100 | 68.8
д.Ивахово | островский | островский | КТП№340 | 100 | 80.7
д.Гуляевка | островский | островский | КТП№335 | 160 | 140
д.Гуляевка | островский | островский | ЗТП№130 | 160 | 104.1
д.Гуляевка | островский | островский | ЗТП№336 | 2х630 | 1120
д.Бабаново | островский | островский | КТП№112 | 63 | 59.7
д.Гуляевка | островский | островский | КТП№96 | 250 | 204
п.Островское ул.Заводская | островский | островский | ТП 382 | 40 | 30
п.Островское | островский | островский | ЗТПП№38 | 2x400 | 656
п.Островское | островский | островский | КТП№299 | 60 | 56
п.Островское | островский | островский | КТП№36 | 250 | 197
п.Островское | островский | островский | КТП№90 | 250 | 211.7
п.Островское | островский | островский | ЗТП№43 | 250 | 165.3
п.Островское | островский | островский | ЗТПП№312 | 2x400 | 587
п.Островское | островский | островский | КТПП№18 | 400x315 | 674
п.Островское | островский | островский | КТП№268 | 400 | 314.2
д.Студенец | островский | островский | КТП№9 | 10 | 9.5
с.Климово | островский | островский | КТП№245 | 400х400 | 648
с.Климово | островский | островский | КТП№111 | 160 | 114.1
с.Климово | островский | островский | КТП№266 | 160 | 156.8
с.Климово | островский | островский | КТП№300 | 160 | 156.8
с.Климово | островский | островский | КТП№110 | 250 | 250
д.Новая | островский | островский | КТП№246 | 0 | 0
д.Ливенка | островский | островский | КТП№107 | 100 | 99.7
д.Ананино | островский | островский | КТП№109 | 30 | 29
д.Новошино | островский | островский | КТП№21 | 100 | 97.2
д.Новошино | островский | островский | КТП№329 | 160 | 160
д.Рязаново | островский | островский | КТП№10 | 100 | 99.5
д.Рязаново | островский | островский | КТП№316 | 160 | 100
д.Займище | островский | островский | КТП№13 | 30 | 29.3
д.Дубяны | островский | островский | КТП№20 | 160 | 160
д.Дубяны | островский | островский | КТП№19 | 100 | 85.7
с.Игодово | островский | островский | КТП№305 | 63 | 63
д.Лебедево | островский | островский | КТП№6 | 100 | 100
д.Лебедево | островский | островский | КТП№26 | 60 | 59
с.Игодово | островский | островский | КТП№8 | 100 | 60
с.Игодово | островский | островский | КТП№4 | 400 | 400
с.Игодово | островский | островский | КТП№247 | 250 | 244
с.Игодово | островский | островский | КТП№304 | 400 | 381.4
с.Игодово | островский | островский | КТП№7 | 160 | 140
с.Игодово | островский | островский | КТП№174 | 160 | 137
с.Игодово | островский | островский | КТП№11 | 160 | 158.5
с.Игодово | островский | островский | КТП№12 | 250 | 187.4
д.Дубяны | островский | островский | КТП№273 | 30 | 29.2
д.Дубяны | островский | островский | КТП№292 | 100 | 98.9
д.Ерыково | островский | островский | КТП№295 | 250 | 208
д.Дунилово | островский | островский | КТП№119 | 60 | 28.8
с.Клеванцово | островский | островский | КТП№120 | 630 | 630
с.Клеванцово | островский | островский | КТП№121 | 250 | 250
с.Клеванцово | островский | островский | ЗТП№122 | 250 | 248.4
с.Клеванцово | островский | островский | КТП№156 | 160 | 136.2
с.Клеванцово | островский | островский | КТП№164 | 250 | 248
с.Клеванцово | островский | островский | КТП№322 | 250 | 249.4
с.Клеванцово | островский | островский | КТП№124 | 100 | 89.4
с.Клеванцово | островский | островский | КТП№123 | 60 | 59.6
д.Шульгино | островский | островский | КТП№72 | 160 | 159
д.Крутец | островский | островский | КТП№307 | 250 | 242.4
д.Крутец | островский | островский | КТП№32 | 100 | 95
д.Новинки | островский | островский | КТП№71 | 100 | 60.6
д.Козловка | островский | островский | КТП№78 | 60 | 52.4
д.Козловка | островский | островский | КТП№79 | 160 | 138.7
д.Козловка | островский | островский | КТП№328 | 100 | 64.3
д.Козловка | островский | островский | КТП№351 | 250 | 235
д.Иванковица | островский | островский | КТП№129 | 60 | 57
д.Осипово | островский | островский | КТП№126 | 30 | 29
д.Панькино | островский | островский | КТП№145 | 160 | 160
с.Дымница | островский | островский | КТП№171 | 100 | 93
с.Дымница | островский | островский | КТП№192 | 160 | 147.2
с.Дымница | островский | островский | КТП№188 | 160 | 150.2
с.Дымница | островский | островский | КТП№162 | 160 | 149.7
с.Дымница | островский | островский | КТП№178 | 250 | 237.9
с.Дымница | островский | островский | КТП№149 | 100 | 91.5
с.Дымница | островский | островский | ЗТП№186 | 400 | 383.3
с.Клеванцово | островский | островский | КТП№144 | 400 | 387.5
с.Воскресенское | островский | островский | КТПП№271 | 250 | 231.9
с.Воскресенское | островский | островский | КТП№155 | 100 | 94.3
с.Воскресенское | островский | островский | КТП№158 | 160 | 158
с.Воскресенское | островский | островский | КТП№290 | 250 | 236.8
с.Воскресенское | островский | островский | КТП№157 | 250 | 250
с.Воскресенское | островский | островский | КТП№118 | 160 | 152.1
с.Воскресенское | островский | островский | КТП№196 | 160 | 140.6
с.Воскресенское | островский | островский | КТП№257 | 160 | 125
с.Воскресенское | островский | островский | ЗТП№133 | 630 | 0
с.Воскресенское | островский | островский | КТП№154 | 250 | 244.8
д.Машихино | островский | островский | КТП№142 | 100 | 98.7
д.Болтушки | островский | островский | КТП№17 | 63 | 49.5
с.Ломки | островский | островский | КТП№197 | 160 | 109.8
с.Ломки | островский | островский | КТП№16 | 160 | 158.7
с.Ломки | островский | островский | КТП№207 | 100 | 95.8
с.Ломки | островский | островский | КТП№297 | 60 | 46.8
с.Ломки | островский | островский | КТП№338 | 400 | 395
п.Островское | островский | островский | КТПП№37 | 250 | 190
п.Островское | островский | островский | КТП№34 | 400 | 394
п.Островское | островский | островский | КТП№252 | 250 | 249.7
п.Островское | островский | островский | КТП№346 | 60 | 45.2
д.Жабревка | островский | островский | КТП№253 | 100 | 78.8
д.Горюшки | островский | островский | КТП№85 | 40 | 35.3
д.Медведки | островский | островский | КТП№77 | 250 | 250
д.Медведки | островский | островский | КТП№327 | 250 | 239.7
п.Островское | островский | островский | ЗТП№132 | 2х160 | 77
п.Островское | островский | островский | КТП№308 | 250 | 213.9
п.Островское | островский | островский | КТП№104 | 160 | 118.8
п.Островское | островский | островский | КТП№153 | 250 | 243
п.Островское | островский | островский | ЗТП№210 | 2х250 | 421
п.Островское | островский | островский | ЗТПП№59 | 2х400 | 266
п.Островское | островский | островский | КТП№318 | 60 | 38
п.Островское | островский | островский | ЗТПП№137 | 630 | 618.1
п.Островское | островский | островский | КТП№138 | 400 | 250
п.Островское | островский | островский | КТП№319 | 100 | 81.9
п.Островское | островский | островский | КТП№56 | 100 | 48
п.Островское | островский | островский | КТП№61 | 63 | 48
п.Островское | островский | островский | КТП№256 | 100 | 99.5
п.Островское | островский | островский | КТП№264 | 100 | 75.9
п.Островское | островский | островский | КТП№22 | 250 | 249.7
п.Островское | островский | островский | КТП№177 | 160 | 148.7
судиславль | судиславский | судиславский | ТП № 8 | 400 | 327
ул.Заречная | судиславский | судиславский | КТП №216 | 250 | 74
судиславль | судиславский | судиславский | КТП №15 | 100 | 95
судиславль | судиславский | судиславский | ТП№332 | 100 | 17
судиславль | судиславский | судиславский | КТП№267 | 250 | 59
судиславль | судиславский | судиславский | КТП№318 | 100 | 84
судиславль | судиславский | судиславский | ТП №162 | 250 | 193
судиславль | судиславский | судиславский | ЗТП№200 | 400 | 173
судиславль | судиславский | судиславский | КТПП №87 | 315 | 112
судиславль | судиславский | судиславский | КТП №213 | 250 | 236
судиславль | судиславский | судиславский | КТПП№105 | 250 | 239
судиславль | судиславский | судиславский | КТП №119 | 160 | 49
судиславль | судиславский | судиславский | КТП №335 | 250 | 244
судиславль | судиславский | судиславский | КТПН№314 | 160 | 12
судиславль | судиславский | судиславский | ЗТП №9 | 250 | 0
судиславль | судиславский | судиславский | КТП № 11 | 250 | 75
судиславль | судиславский | судиславский | КТП №81 | 250 | 0
судиславль | судиславский | судиславский | ЗТП№ 219 | 250 | 0
климцево | судиславский | судиславский | КТП №244 | 100 | 0
Александрово п. | судиславский | судиславский | ЗТП №24 | 250 | 0
Тофново д. | судиславский | судиславский | КТП №29 | 20 | 14
попадьино | судиславский | судиславский | КТП№25 | 63 | 52
сорож | судиславский | судиславский | КТПП № 339 | 250+630 | 807
игумново | судиславский | судиславский | КТП №22 | 30 | 28
Сорож | судиславский | судиславский | СТП № 19 водозабор Сорож | 25 | 7
Александрово п. | судиславский | судиславский | КТП №31 | 250 | 235
Александрово п. | судиславский | судиславский | КТПН №305 | 250 | 50
Александрово п. | судиславский | судиславский | ЗТП №26 | 250\400 | 225
гаврилово | судиславский | судиславский | КТП №23 | 100 | 44
готовка | судиславский | судиславский | КТП №7 | 250 | 200
доманово | судиславский | судиславский | КТП №258 | 50 | 15
доманово | судиславский | судиславский | КТПП№158 | 400 | 380
жвалово | судиславский | судиславский | КТП № 174 | 100 | 80
сколепово | судиславский | судиславский | ТП № 115 | 100 | 85
дружба | судиславский | судиславский | КТП №1 | 400 | 313
дружба | судиславский | судиславский | ЗТП №5 | 100 | 30
мостищи | судиславский | судиславский | КТП № 243 | 100 | 60
судиславль | судиславский | судиславский | ТП №21 | 100 | 55
суворово | судиславский | судиславский | КТП № 34 | 60 | 50
кулькино | судиславский | судиславский | ЗТП № 13 | 400 | 330
Сколепов д. | судиславский | судиславский | ТП 12 | 315 | 165
филисово | судиславский | судиславский | КТП № 33 | 40 | 32
целуйково | судиславский | судиславский | КТП № 27 | 25 | 0
жвалово | судиславский | судиславский | ЗТП №77 | 400 | 315
жвалово | судиславский | судиславский | КТП № 152 | 160 | 78
жвалово | судиславский | судиславский | КТПП № 14 | 400 | 387
жвалово | судиславский | судиславский | КТП № 126 | 250 | 235
Воркуновка д. | судиславский | судиславский | КТПН № 206 | 400 | 370
якушово | судиславский | судиславский | КТП № 53 | 40 | 23
Александрово п. | судиславский | судиславский | КТП № 55 | 20 | 10
Воркуновка д. | судиславский | судиславский | КТП № 57 | 50 | 35
глебово | судиславский | судиславский | КТП № 42 | 160 | 141
глебово | судиславский | судиславский | ЗТП № 199 | 400 | 373
конюхово | судиславский | судиславский | КТП № 56 | 20 | 10
кокуево | судиславский | судиславский | КТП 49 | 30 | 22
песьково | судиславский | судиславский | КТП № 50 | 10 | 2
охотино | судиславский | судиславский | КТП № 88 | 10 | 0
залужье | судиславский | судиславский | КТП № 251 | 250 | 231
ошурки | судиславский | судиславский | КТП № 311 | 160 | 147
ошурки | судиславский | судиславский | КТПП № 310 | 2х 250 | 448
лебедево | судиславский | судиславский | КТП № 51 | 60 | 22
охотино | судиславский | судиславский | КТП № 58 | 40 | 40
глебово | судиславский | судиславский | КТП № 122 | 160 | 117
глебово | судиславский | судиславский | КТП № 304 | 250 | 189.5
раково | судиславский | судиславский | КТП № 92 | 10 | 6
текотово | судиславский | судиславский | КТП № 91 | 160 | 107.5
Судиславль | судиславский | судиславский | КТП № 321 | 100 | 25
Текатово д. | судиславский | судиславский | КТП № 271 | 100 | 15
асаново | судиславский | судиславский | ТП № 123 | 100 | 25
болотово | судиславский | судиславский | ТП № 32 | 250 | 100
данилково | судиславский | судиславский | ТП № 97 | 60 | 50
дудкино | судиславский | судиславский | ТП № 111 | 160 | 100
текотово | судиславский | судиславский | ТП № 287 | 30 | 18.5
звягино | судиславский | судиславский | ТП № 120 | 63 | 43
иваньково | судиславский | судиславский | КТП № 125 | 20 | 2
лукино | судиславский | судиславский | ТП № 139 | 100 | 65
Судиславль | судиславский | судиславский | ТП № 65 | 65 | 55
фадеево | судиславский | судиславский | ЗТП № 108 | 200 | 115
подольново | судиславский | судиславский | ТП № 117 | 250 | 192
поповское | судиславский | судиславский | ТП № 112 | 20 | 12.5
скоморохово | судиславский | судиславский | ТП № 110 | 60 | 57
славново | судиславский | судиславский | ТП № 299 | 60 | 56
тимошкино | судиславский | судиславский | ТП № 124 | 30 | 25
мирный | судиславский | судиславский | ТП № 248 | 250 | 186
фадеево | судиславский | судиславский | ТП № 328 | 160 | 0
фадеево | судиславский | судиславский | ТП № 295 | 250 | 0
фадеево | судиславский | судиславский | ЗТП № 3 | 250 | 172
фадеево | судиславский | судиславский | ТП № 101 | 400 | 337.5
фадеево | судиславский | судиславский | ТП № 131 | 180 | 135.5
фадеево | судиславский | судиславский | ТП № 306 | 400 | 0
хохлово | судиславский | судиславский | ЗТП № 109 | 100 | 94
шахово | судиславский | судиславский | ТП № 245 | 250 | 203.5
шахово | судиславский | судиславский | ТП № 113 | 250 | 209
шахово | судиславский | судиславский | ТП № 114 | 400 | 400
шахово | судиславский | судиславский | ЗТП № 116 | 160 | 106.5
Судиславль | судиславский | судиславский | ТП № 36 | 2х400 | 312
Новино | судиславский | судиславский | ТП № 100 | 100 | 64
Судиславль | судиславский | судиславский | ТП № 83 | 160 | 160
дворищи | судиславский | судиславский | КТП № 37 | 63 | 49
дружба | судиславский | судиславский | КТП № 2 | 400 | 369.5
дружба | судиславский | судиславский | КТП № 102 | 320 | 227.5
дружба | судиславский | судиславский | КТП № 182 | 250 | 205.5
дружба | судиславский | судиславский | КТП № 28 | 250 | 223
дружба | судиславский | судиславский | КТП № 250 | 160 | 69
малиновка | судиславский | судиславский | КТП № 40 | 160 | 151.5
митюшино | судиславский | судиславский | КТП № 44 | 20 | 16.5
яснево | судиславский | судиславский | КТП № 95 | 100 | 72
судиславль ул. Померанцева | судиславский | судиславский | ТП 222 | 160 | 136
Дружба ул.Дорожная п. | судиславский | судиславский | ТП 30 | 100 | 30
Яснево д. | судиславский | судиславский | ТП 41 | 160 | 40
Судиславль | судиславский | судиславский | ТП 265 | 250 | 210
Судиславль | судиславский | судиславский | ТП 326 | 250 | 100
Лесничество | судиславский | судиславский | ТП 84 | 60 | 10
судиславль | судиславский | судиславский | ТП № 223 | 250 | 240
судиславль | судиславский | судиславский | ТП № 303 | 250 | 226
ярово | судиславский | судиславский | ТП № 99 | 30 | 29
судиславль | судиславский | судиславский | ТП № 264 | 100 | 70
семилово | судиславский | судиславский | ТП № 149 | 10 | 9
судиславль | судиславский | судиславский | СТП № 148 автомагазин | 63 | 44
починок | судиславский | судиславский | ТП № 337 | 30 | 26.5
западный | судиславский | судиславский | ТП № 297 | 160 | 115
болотово | судиславский | судиславский | ТП № 259 | 250 | 202
лиханово | судиславский | судиславский | ТП № 151 | 25 | 21
западный | судиславский | судиславский | ЗТП № 226 | 250 | 212.5
судиславль | судиславский | судиславский | ТП № 227 | 2х400 | 768.5
деснево | судиславский | судиславский | КТП № 132 | 60 | 55
дениславка | судиславский | судиславский | ТП № 107 | 100 | 72
грудки | судиславский | судиславский | ТП № 327 | 250 | 237
грудки | судиславский | судиславский | ТП № 309 | 400 | 0
грудки | судиславский | судиславский | ТП № 294 | 250 | 180
грудки | судиславский | судиславский | ТП № 292 | 400 | 310
грудки | судиславский | судиславский | ТП №260 | 250 | 200
грудки | судиславский | судиславский | ТП № 246 | 2х250 | 405.5
дениславка | судиславский | судиславский | ТП № 312 | 100 | 87
грудки | судиславский | судиславский | ТП № 134 | 100 | 85
болотово | судиславский | судиславский | ТП № 18 | 250 | 0
болотово | судиславский | судиславский | ТП № 6 | 250 | 250
игнатьево | судиславский | судиславский | ТП № 127 | 160 | 115
Судиславль | судиславский | судиславский | ТП 340 | 250 | 130
глебово | судиславский | судиславский | ТП 54 | 400 | 0
судиславль | судиславский | судиславский | ЗТП № 208 | 2х630 | 67
судиславль | судиславский | судиславский | ЗТП № 266 | 400+250 | 462.5
судиславль | судиславский | судиславский | ТП № 262 | 250 | 211
судиславль | судиславский | судиславский | КТП № 209 | 315 | 222.5
судиславль | судиславский | судиславский | ЗТП № 291 | 2х630 | 973
судиславль | судиславский | судиславский | ЗТП № 201 | 250 | 132.5
судиславль | судиславский | судиславский | КТП № 231 | 250 | 200
судиславль | судиславский | судиславский | ЗТПП № 38 | 2х250 | 460.5
Климцево | судиславский | судиславский | ТП № 121 Водозабор | 25 | 8
судиславль | судиславский | судиславский | ТП № 230 | 100 | 30
судиславль | судиславский | судиславский | КТП № 308 | 250 | 125
свозово | судиславский | судиславский | КТП № 252 | 250 | 239.5
первушино | судиславский | судиславский | КТП № 64 | 60 | 51.5
первушино | судиславский | судиславский | КТП № 61 | 160 | 147.5
первушино | судиславский | судиславский | КТП № 241 | 60 | 54
исаево | судиславский | судиславский | ТП № 279 | 160 | 153.5
шаврино | судиславский | судиславский | КТП № 65 | 65 | 55
первушино | судиславский | судиславский | ТП № 334 | 100 | 85.5
Первушино, м-н Лесной д. | судиславский | судиславский | ТП № 240 | 100 | 35
Свозово д. | судиславский | судиславский | ТП № 237 | 160 | 135
Сельцо д. | судиславский | судиславский | ТП № 70 | 60 | 50
Спас д. | судиславский | судиславский | ТП № 239 | 25 | 10
Исаево | судиславский | судиславский | ТП № 278 | 400 | 370
федиково | судиславский | судиславский | КТП № 322 | 30 | 24
замерье | судиславский | судиславский | КТП № 74 | 100 | 92.5
дьяково | судиславский | судиславский | КТП №269 | 100 | 94
Михали | судиславский | судиславский | КТП №298 | 40 | 20
воронье | судиславский | судиславский | КТП № 63 | 100 | 95
воронье | судиславский | судиславский | КТП № 234 | 250 | 0
воронье | судиславский | судиславский | КТП № 73 | 160 | 127.5
воронье | судиславский | судиславский | ТП № 103 | 250 | 242.5
воронье | судиславский | судиславский | КТП № 129 | 160 | 47.5
воронье | судиславский | судиславский | КТП № 236 | 250 | 239.5
воронье | судиславский | судиславский | ЗТП № 72 | 100 | 91.5
воротимово | судиславский | судиславский | КТП № 75 | 160 | 140
Воронье | судиславский | судиславский | КТП № 71 | 250 | 0
воронье или лопатино | судиславский | судиславский | КТП № 238 | 100 | 92.5
д.Зогзино | сусанинский | сусанинский | КТП №2 | 250 | 242.3
д.Сокирино | сусанинский | сусанинский | КТП №3 | 250 | 212.4
сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №5 | 63 | 60.9
д.Сокирино | сусанинский | сусанинский | КТПП №213 | 400 | 397.9
д.Исупово | сусанинский | сусанинский | МТП №127 | 10 | 7.9
д.Меленки | сусанинский | сусанинский | КТП №14 | 250 | 247.6
д.Меленки | сусанинский | сусанинский | КТП № 129 | 250 | 231.6
д.Меленки | сусанинский | сусанинский | КТПП №143 | 400 | 369.9
д.Меленки | сусанинский | сусанинский | КТП №192 | 160 | 150.8
д.Домнино | сусанинский | сусанинский | КТПП №191 | 250 | 248.8
д.Домнино | сусанинский | сусанинский | КТП №18 | 100 | 89.2
д.Сокирино | сусанинский | сусанинский | КТП №41 | 250 | 244.8
д.Семкино | сусанинский | сусанинский | КТП №222 | 63 | 62.6
д.Домнино | сусанинский | сусанинский | КТП №225 | 250 | 243
п.Льнозавод | сусанинский | сусанинский | КТП №214 | 250 | 244.8
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №43 | 160 | 150.8
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №229 | 160 | 156.7
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | ЗТПП №45(2-х тр) | 400+250 | 361,3/250
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №28 | 160 | 109.9
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №37 | 160 | 42.3
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | ЗТП №38 | 400 | 265
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТПП №181 | 250 | 10.7
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТПП №39 | 400 | 99.1
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №64 | 63 | 19.8
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №4 | 250 | 195.6
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №33 | 400 | 347.6
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №40 | 160 | 97.4
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №42 | 250 | 86.3
п.Солнечный | сусанинский | сусанинский | КТП №63 | 250 | 240.8
Птицефабрика | сусанинский | сусанинский | КТПП №46 | 250 | 114.3
Птицефабрика | сусанинский | сусанинский | КТПП №49 | 400 | 267.5
Птицефабрика | сусанинский | сусанинский | ЗТП №48 | 320 | 281.6
Птицефабрика | сусанинский | сусанинский | КТПП №178 | 400 | 232.3
д.Попово | сусанинский | сусанинский | МТП №50 | 10 | 6
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТПП №57 | 250 | 188.8
с.Григорово | сусанинский | сусанинский | КТП №29 | 400 | 369.9
Деревенское | сусанинский | сусанинский | КТП №80 | 10 | 9.1
с.Григорово | сусанинский | сусанинский | КТПП №61 | 250 | 249.3
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №186 | 63 | 36.9
с.Буяково | сусанинский | сусанинский | КТП №184 | 250 | 243.9
д.Межаково | сусанинский | сусанинский | КТП №149 | 63 | 60.2
д.Бараново | сусанинский | сусанинский | КТП №148 | 63 | 58.1
д.Шипилово | сусанинский | сусанинский | КТПП №147 | 400 | 390.4
д.Антушки | сусанинский | сусанинский | КТПП №53 | 63 | 52.6
д.Петровское | сусанинский | сусанинский | КТП №54 | 63 | 43
д.Петровское | сусанинский | сусанинский | КТП №55 | 160 | 157.2
с.Григорово | сусанинский | сусанинский | КТПП №226 | 250 | 198.7
д.Коломино | сусанинский | сусанинский | КТП №175 | 160 | 155.1
ур.Заварино | сусанинский | сусанинский | ТП 88 | 25 | 0
д.Ломышки | сусанинский | сусанинский | КТП №83 | 160 | 142.6
д.Евлево | сусанинский | сусанинский | КТП №74 | 25 | 23.8
д.Плешивцево | сусанинский | сусанинский | КТП №75 | 160 | 146.4
д.Сивково | сусанинский | сусанинский | КТП №90 | 400 | 396.7
д.Ломышки | сусанинский | сусанинский | КТП №82 | 250 | 242.7
д.Носково | сусанинский | сусанинский | ЗТП №85 | 400 | 344.7
д.Полянки | сусанинский | сусанинский | КТП №73 | 160 | 138.8
д.Новоселки | сусанинский | сусанинский | КТПП №112 | 400 | 393.9
д.Веригино | сусанинский | сусанинский | КТП №97 | 63 | 62.1
д.Медведки | сусанинский | сусанинский | КТП №142 | 160 | 144.3
д.Медведки | сусанинский | сусанинский | КТПП №122 | 250 | 228.4
д.Медведки | сусанинский | сусанинский | КТП №115 | 400 | 347.6
д.Кулеберово | сусанинский | сусанинский | КТП №209 | 100 | 60.6
д.Медведки | сусанинский | сусанинский | КТП №125 | 160 | 153.9
д.Кишино | сусанинский | сусанинский | КТП №119 | 100 | 98.4
д.Заболотье | сусанинский | сусанинский | МТП №103 | 10 | 7.7
д.Волково | сусанинский | сусанинский | КТП №101 | 250 | 156
д.Хреново | сусанинский | сусанинский | КТП №190 | 250 | 144.3
д.Ченцово | сусанинский | сусанинский | КТП №99 | 100 | 85.2
д.Кулеберово | сусанинский | сусанинский | КТПП №193 | 400 | 364
д.Кулеберово | сусанинский | сусанинский | КТПП №194 | 400 | 343.5
Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП 100 | 63 | 62
д.Халезево | сусанинский | сусанинский | ЗТПП №98 | 400 | 395.1
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | ЗТПП №150 | 410 | 342
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №151 | 100 | 71.1
д.Сокирино | сусанинский | сусанинский | КТПП №207 | 400 | 397.6
д.Сокирино | сусанинский | сусанинский | КТПП №155 | 400 | 378.4
д.Сокирино | сусанинский | сусанинский | КТП №157 | 630 | 622
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №158 | 160 | 58.8
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТПП №217 | 250 | 245.1
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТПП №218 | 250 | 247.7
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | ЗТП №161 | 160 | 89.6
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №47 | 160 | 122.3
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | ЗТП №60 | 160 | 122.3
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | ЗТП №135 | 2*320 | 269,4/148,3
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | ТП 21 | 400 | 393.9
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | ТП 22 | 320 | 269.4
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | ТП 136 | 160 | 144.3
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | ТП 139 | 25 | 23.4
п.Сусанино | сусанинский | сусанинский | ЗТПП №134 | 400+320 | 671
с.Головинское | сусанинский | сусанинский | КТП №95 | 160 | 113
с.Головинское | сусанинский | сусанинский | КТП №32 | 100 | 88.3
с.Головинское | сусанинский | сусанинский | КТП №220 | 250 | 233.1
с.Головинское | сусанинский | сусанинский | КТП №173 | 100 | 48.7
с.Головинское | сусанинский | сусанинский | КТП №205 | 63 | 53.3
с.Головинское | сусанинский | сусанинский | КТП №165 | 250 | 195.6
с.Головинское | сусанинский | сусанинский | КТПП №195 | 400 | 393.6
с.Головинское | сусанинский | сусанинский | КТПП №34 | 400 | 368.3
д.Булыгино | сусанинский | сусанинский | КТП №137 | 10 | 5.8
с.Головинское | сусанинский | сусанинский | КТП №35 | 100 | 92.3
Сусанино | сусанинский | сусанинский | ТП 30 | 400 | 356.8
Сусанино | сусанинский | сусанинский | ТП 187 | 250 | 213.5
д.Зогзино | сусанинский | сусанинский | КТП №1 | 63 | 55.7
д.Медведки. | сусанинский | сусанинский | КТП №227 | 100 | 92
д.Медведки. | сусанинский | сусанинский | КТП №211 | 63 | 60.9
д.Ивашево | сусанинский | сусанинский | КТП №196 | 160 | 153
д.Ивашево | сусанинский | сусанинский | КТПП №31 | 160 | 159.7
д.Сумароково | сусанинский | сусанинский | КТП №7 | 250 | 211.6
д.Сумароково | сусанинский | сусанинский | ЗТП №8 | 250 | 240.8
д.Медведки. | сусанинский | сусанинский | КТП №12 | 63 | 58.5
д.Вырокино | сусанинский | сусанинский | КТП №10 | 25 | 23.4
Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №23 | 400 | 356.8
Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №171 | 160 | 122.3
д.Зубово | сусанинский | сусанинский | КТП №130 | 400 | 356.8
д.Сумароково | сусанинский | сусанинский | КТП №19 | 250 | 236.7
д.Леонтьево | сусанинский | сусанинский | ЗТПП №107 | 400 | 393.9
Сусанино | сусанинский | сусанинский | КТП №106 | 25 | 22.4
д.Леонтьево | сусанинский | сусанинский | КТП №105 | 100 | 90.8
д.Дьяковка | сусанинский | сусанинский | КТП №131 | 25 | 22.4
с.Северное | сусанинский | сусанинский | КТПП №113 | 400 | 0
с.Северное | сусанинский | сусанинский | ЗТП №110 | 400 | 375
с.Северное | сусанинский | сусанинский | КТП №109 | 250 | 247.6
д.Макарино | сусанинский | сусанинский | КТП №180 | 30 | 25
с.Северное | сусанинский | сусанинский | КТПП №197 | 400 | 392.8
с.Северное | сусанинский | сусанинский | КТПП №198 | 400 | 396.4
с.Северное | сусанинский | сусанинский | КТП №164 | 160 | 123.2
д.Медведки | сусанинский | сусанинский | КТП №118 | 25 | 24.6
д.Перемилово | сусанинский | сусанинский | КТП №182 | 160 | 154.4
д.Починок | сусанинский | сусанинский | КТП №111 | 160 | 112
д.Сырнево | сусанинский | сусанинский | КТПП №114 | 160 | 152.4
д.Гульнево | сусанинский | сусанинский | КТП №183 | 160 | 140.8
д.Жуково | сусанинский | сусанинский | КТП №126 | 30 | 26
д.Кузьмино | сусанинский | сусанинский | КТП №116 | 100 | 98.8
г.Кострома | Костромской | Городской | 1 Татарский пр. | 250* | 106\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 2 Газетный пер. | 400* | 261\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 3 ул.Лагерная | 400* | 197\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 4 ул.Советская,130 | 400* | 202\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 5 ул.Советская,130 | 160* | 82\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 6 ул.Базовая (у РП-19) | 630* | 609\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 7 ул.Ивановская | 320*320 | 248\287
г.Кострома | Костромской | Городской | 8 ул.И.Сусанина | 315 | 243
г.Кострома | Костромской | Городской | 9 ул.Дзержинского | 400*400 | 364\359
г.Кострома | Костромской | Городской | 10 ул.И.Сусанина | 630*630 | 536\520
г.Кострома | Костромской | Городской | 11 ул.Смоленская | 315*320 | 162\231
г.Кострома | Костромской | Городской | 12 ул.Ленина | 630* | 316\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 13 ул.Шагова | 630*630 | 577\524
г.Кострома | Костромской | Городской | 14 ул.Ленина ,20 | 400*400 | 265\274
г.Кострома | Костромской | Городской | 16 пр.Текстильщиков.2 | 315*400 | 211\162
г.Кострома | Костромской | Городской | 18 ул.1 Мая,26 | 400*250 | 400\250
г.Кострома | Костромской | Городской | 19 ул.Ленина , 63 | 630*630 | 578\387
г.Кострома | Костромской | Городской | 21 ул.Пушкина | 320* | 130\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 22 ул.Спасокукоцкого,29 | 630*630 | 584\506
г.Кострома | Костромской | Городской | 23 ул.Горького | 400* | 285\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 24 ул.Терешковой | 320*315 | 196\128
г.Кострома | Костромской | Городской | 25 ул.Задорина | 250*250 | 177\97
г.Кострома | Костромской | Городской | 26 ул.Московская,45 | 250*180 | 124\115
г.Кострома | Костромской | Городской | 27 ул.Строительная | 250* | 182\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 28 ул.Ярославская | 400* | 279\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 29 ул.Московская | 400* | 198\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 30 ул.Беговая | 400*315 | 205\181
г.Кострома | Костромской | Городской | 31 ул.Ленина ,14 | 315* | 278\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 32 ул.Горная ,27 | 250* | 75\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 34 ул.Советская , 6 | 400*400 | 299\283
г.Кострома | Костромской | Городской | 35 ул.8 Марта | 400* | 105\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 36 ул.Шагова | 400* | 178\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 37 парк им.Ленина | 250*250 | 226\154
г.Кострома | Костромской | Городской | 38 ул.Мясницкая | 400*320 | 295\199
г.Кострома | Костромской | Городской | 39 ул.Огородная | 400*400 | 251\212
г.Кострома | Костромской | Городской | 40 ул.Депутатская | 250* | 132\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 42 ул.Городская | 400* | 190\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 43 ул.1 Рабочая | 250*100 | 54\65
г.Кострома | Костромской | Городской | 44 ул.Кооперации , 37 | 400*400 | 298\328
г.Кострома | Костромской | Городской | 45 Красные ряды | 250*250 | 234\119
г.Кострома | Костромской | Городской | 47А пр.Текстильщиков ,4а | 630*630 | 630\630
г.Кострома | Костромской | Городской | 48 ул.Островского , 50 | 320*250 | 201\158
г.Кострома | Костромской | Городской | 49 ул.Коммунаров | 250* | 152\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 50 пр.Мира , 20 | 400* | 118\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 51 ул.Пантусовская | 400* | 174\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 53 ул.Мясницкая | 250* | 97\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 54 ул.Шагова , 4 | 250* | 250\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 55 ул.Симановского ,21 | 250* | 108\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 56-А пр.Текстильщиков, 46 | 400*400 | 322\335
г.Кострома | Костромской | Городской | 56 пр.Текстильщиков | 250*180 | 232\130
г.Кострома | Костромской | Городской | 57 пр.Мира , 93 | 560*400 | 361\190
г.Кострома | Костромской | Городской | 58 ул.Ленина , 88 | 180*200 | 51\67
г.Кострома | Костромской | Городской | 59 ул.Некрасова | 400* | 127\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 60 Универмаг | 630*630 | 582\590
г.Кострома | Костромской | Городской | 61 ул.Калиновская | 250*400 | 99\271
г.Кострома | Костромской | Городской | 63 ул.Чайковского , 4 | 100* | 39\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 64 ул.Дзержинского | 630*630 | 513\484
г.Кострома | Костромской | Городской | 65 ул.Никитская /госпит./ | 180*180 | 155\167
г.Кострома | Костромской | Городской | 67 ул.Островского,58 | * | 0/0
г.Кострома | Костромской | Городской | 68 ул.Чайковского , 2 | 250* | 185\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 69 ул.Поселковая | 630* | 404\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 70 ул.Терешковой ,73 | 320*320 | 103\211
г.Кострома | Костромской | Городской | 72 ул.Рабочая слобода | 180* | 97\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 73 ул.Островского | 250*250 | 57\250
г.Кострома | Костромской | Городской | 74 Березовый пр. | 400* | 222\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 76 ул.Дзержинского , 21 | 630*630 | 491\457
г.Кострома | Костромской | Городской | 80 ул.Калиновская,42 | 630*630 | 630\292
г.Кострома | Костромской | Городской | 82 ул.Осыпная | 400*400 | 303\199
г.Кострома | Костромской | Городской | 83 м-н Юбилейный | 400*400 | 159\225
г.Кострома | Костромской | Городской | 84 ул.Свердлова | 250* | 77\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 86 Речнеой пр-т | 320*320 | 164\180
г.Кострома | Костромской | Городской | 87 ул.Дровяная | 250* | 95\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 88 пос.Козелино | 200*180 | 65\141
г.Кострома | Костромской | Городской | 89 Чернореченский пр. | 100*160 | 70\68
г.Кострома | Костромской | Городской | 90 ул.Костромская КУАТЦ | 160* | 152\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 91 Школьный пр. | 250* | 113\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 92 ул.Ленина , 100 | 630*315 | 526\62
г.Кострома | Костромской | Городской | 94 Кинишемское шоссе | 320*250 | 320\250
г.Кострома | Костромской | Городской | 95 ул.Костромская | 400* | 273\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 96 ул.Свердлова , 33 | 630*630 | 630\606
г.Кострома | Костромской | Городской | 97 ул.Костромская КУАТЦ | 630*630 | 591\565
г.Кострома | Костромской | Городской | 100 ул.Юбилей, нефтебаза | 630* | 440\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 101 ул.Деминская | 1000*1000
г.Кострома | Костромской | Городской | 103 ул.Симановского , 80 | 315* | 208\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 104 ул .Беленогова | 315*400 | 158\169
г.Кострома | Костромской | Городской | 105 ул.Заволжская , 27-а | 250*160 | 117\160
г.Кострома | Костромской | Городской | 106 пр.Мира , 112 | 630*630 | 386\500
г.Кострома | Костромской | Городской | 107 ул.Советская , 111 | 320*250 | 149\212
г.Кострома | Костромской | Городской | 108 Малышково дом инв. | 400*400 | 103\381
г.Кострома | Костромской | Городской | 111 ул.Пятницкая , 11 | 250* | 114\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 113 Детский пр. | 180* | 42\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 114 хутор Чернигино | 50* | 50\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 115 ул.Советская , 55 | 400*400 | 204\253
г.Кострома | Костромской | Городской | 116 ул.Овражная , 3 | 315*400 | 159\261
г.Кострома | Костромской | Городской | 117 к/с Струя-2 | 40* | 40\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 118 Васильевское шоссе | 400*400 | 302\333
г.Кострома | Костромской | Городской | 119 пр.Текстильщиков , 24 | 250* | 111\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 120 ул.Ю.Смирнова,37 | 250*630 | 221\572
г.Кострома | Костромской | Городской | 123 ул.Титова , 5 | 250*250 | 179\51
г.Кострома | Костромской | Городской | 124 ул.Костромская | 400*400 | 378\364
г.Кострома | Костромской | Городской | 125 Татарский пр. | 180* | 79\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 126 ул.2-я Рабочая | 400* | 195\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 127 пр.Мира , 157 | 180*180 | 103\180
г.Кострома | Костромской | Городской | 129 ул.Войкова , 23 | 250* | 167\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 130 ул.Зеленая | 160* | 95\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 132 ул.Гагарина | 400*250 | 248\173
г.Кострома | Костромской | Городской | 133 ул.Советская , 144 | 400*1000 | 188\818
г.Кострома | Костромской | Городской | 134 ул.Гагарина | 160*160 | 87\130
г.Кострома | Костромской | Городской | 136 Васильевское шоссе | 180* | 121\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 137 Сусан. ш, Аэропорт | 100* | 67\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 139 пр.Мира,115 | 320* | 65\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 140 ул.Пушкина 2в | 630*630 | 572\549
г.Кострома | Костромской | Городской | 141 ул.Мясницкая | 400*400 | 285\250
г.Кострома | Костромской | Городской | 142 ул.Дорожная | 400* | 168\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 143 ул.Новоселов | 180*100 | 152\31
г.Кострома | Костромской | Городской | 144 ул.Ленина , 98 | 320* | 125\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 145 пр.Мира ,9 | 400*400 | 359\326
г.Кострома | Костромской | Городской | 146 Кинешемское шоссе | 250*320 | 199\228
г.Кострома | Костромской | Городской | 147 ул.Костромская | 250*320 | 78\169
г.Кострома | Костромской | Городской | 149 ул.Советская 22 | 400*400 | 179\364
г.Кострома | Костромской | Городской | 150 ул.Сплавщиков | 250* | 127\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 151 м-н Черноречье | 160*180 | 160\69
г.Кострома | Костромской | Городской | 152 м-н Черноречье | 400* | 140\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 153 ул.Советская ,101 | 250*180 | 242\31
г.Кострома | Костромской | Городской | 154 ул.Костромская | 250* | 144\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 155 ул.Сев.правды | 400*400 | 344\296
г.Кострома | Костромской | Городской | 156 ул.Н.набережная | 100* | 43\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 157 ул.2 Дорожная | 250* | 109\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 158 Глазковский пр. | 320*320 | 184\89
г.Кострома | Костромской | Городской | 159 ул.Комсомольская | 180* | 66\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 160 ул.Сосновая | 250* | 70\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 162 ул.Целинная , 9 | 250* | 109\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 163 ул.Лагеорная | 400*320 | 314\176
г.Кострома | Костромской | Городской | 164 ул.Никитская,25 | 250*400 | 91\267
г.Кострома | Костромской | Городской | 165 ул.Ерохова | 630*630 | 527\455
г.Кострома | Костромской | Городской | 167 ул.Юбилейная | 250* | 123\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 168 ул.Заречная | 630*630 | 572\630
г.Кострома | Костромской | Городской | 169 Кинишемское шоссе | 180* | 139\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 170 Сусанинское шоссе | 180* | 138\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 171 ул.Базовая, 6а | 250* | 205\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 172 ул.Энергетиков | 400* | 248\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 173 ул.Энергетиков | 400* | 126\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 174 ул.Ленина , 159 | 400*400 | 319\285
г.Кострома | Костромской | Городской | 175 ул.Никитская , 140 | 400*400 | 317\219
г.Кострома | Костромской | Городской | 176 ул.Советская , 115 | 250* | 218\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 177 п.Высоково | 180* | 180\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 178 ул.Никитская | 630* | 554\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 179 ул.Никитская | 250*320 | 94\232
г.Кострома | Костромской | Городской | 180 ул.Кузнецкая | 400*400 | 392\308
г.Кострома | Костромской | Городской | 181 ул.Московская | 630*630 | 600\547
г.Кострома | Костромской | Городской | 182 Галичское шоссе | 400* | 215\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 183 ул.Крупской | 180* | 121\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 184 ул.Станкостроительная | 400*315 | 244\237
г.Кострома | Костромской | Городской | 185 п.Козелино | 100* | 86\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 186 ул.Московская | 250* | 211\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 187 ул.Машиностроительн. | 315* | 82\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 188 Литейный пер | 400* | 222\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 189а ул.Льняная,3 | 630* | 510\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 190 ул.Космонавтов | 400* | 180\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 191 ул.Ивановская | 400*400 | 216\356
г.Кострома | Костромской | Городской | 192 ул.Чайковского | 250*400 | 38\332
г.Кострома | Костромской | Городской | 193 ул.Долматова | 400*315 | 305\285
г.Кострома | Костромской | Городской | 194 ул.1 Мая , 8 | 400*630 | 211\426
г.Кострома | Костромской | Городской | 195 ул.Титова , 5 | 630* | 440\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 196 дер.Скорбежки | 100* | 61\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 197 м-н Черноречье | 250*320 | 16\309
г.Кострома | Костромской | Городской | 198 Некрасовское шоссе | 315* | 101\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 199 ул.Гагарина | 400*400 | 71\281
г.Кострома | Костромской | Городской | 200 Кинешемское шоссе | 320* | 233\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 201 стад."Спартак" | 320* | 154\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 202 ул.Экскаваторщиков | 630* | 156\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 203 ул.Красноармейская,48 | 250*160 | 146\120
г.Кострома | Костромской | Городской | 204 Кинишемское шоссе | 250* | 96\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 205 ул.Советская , 119 | 250*250 | 167\168
г.Кострома | Костромской | Городской | 206 ул.Профсоюзная, 52 | 400*400 | 400\367
г.Кострома | Костромской | Городской | 207 ул.Ленина , 85 | 320*250 | 271\155
г.Кострома | Костромской | Городской | 208 ул.Льняная | 630*400 | 367\163
г.Кострома | Костромской | Городской | 209 ул.Свердлова , 6 | 315*400 | 103\316
г.Кострома | Костромской | Городской | 210 ул.Линейная | 180* | 75\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 212 ул.Лесная ,25 | 315* | 160\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 213 ул.2 Волжская | 630*630 | 340\360
г.Кострома | Костромской | Городской | 214 ул.Береговая | 320* | 235\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 215 ул.Сутырина | 400* | 161\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 216 ул.Крупской | 200*250 | 119\87
г.Кострома | Костромской | Городской | 217 Галичское шоссе | 180* | 99\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 218 ул.М.Новикова | 400* | 230\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 219 2 Водяной пер. | 180* | 13\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 221 ул.Транспортная | 180* | 19\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 222 пр.Мира , 128 | 160* | 142\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 223 ул.П.Щербины | 315*400 | 235\279
г.Кострома | Костромской | Городской | 224 ул.Лагерная , 4 | 400* | 256\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 225 ул.Боевая | 200* | 49\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 226 ул.Машиностроительн. | 400*400 | 375\385
г.Кострома | Костромской | Городской | 227 ул.Никитская | 400*630 | 359\445
г.Кострома | Костромской | Городской | 228 ул.Боевая | 400*400 | 0\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 229 ул.Маяковского | 400* | 237\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 230 ул.Советская , 79 | 400*315 | 239\137
г.Кострома | Костромской | Городской | 231 ул.Словетская , 82 | 400*400 | 351\212
г.Кострома | Костромской | Городской | 232 улСловетская , 98 | 400* | 159\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 233 Ипатьеский монастырь | 100* | 63\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 234 ул.Никитская , 74 | 250*320 | 128\176
г.Кострома | Костромской | Городской | 236 пр.Мира , 6 | 400*400 | 228\340
г.Кострома | Костромской | Городской | 237 Кинишемское шоссе | 400* | 136\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 238 ул.Пушкина , 1-а | 200*320 | 99\175
г.Кострома | Костромской | Городской | 239 ул.10 Рабочая | 250*250 | 135\119
г.Кострома | Костромской | Городской | 240 ул.И.Сусанина | 320*400 | 259\348
г.Кострома | Костромской | Городской | 241 ул.Калиновская | 250*250 | 200\100
г.Кострома | Костромской | Городской | 243 ул.2-я Глазковская , 2 | 630*630 | 585\432
г.Кострома | Костромской | Городской | 244 Кинишемское шоссе | 315* | 128\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 245 ул.П.Щербины | 320*400 | 106\380
г.Кострома | Костромской | Городской | 246 ул.Голубкова | 400*400 | 319\151
г.Кострома | Костромской | Городской | 247 ул.2-я Дорожная | 160* | 15\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 248 Бульвар Петрковского | 180* | 132\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 249 ул.Физкультурная | 400* | 101\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 251 ул.Солоница | 315*315 | 191\315
г.Кострома | Костромской | Городской | 252 ул.Димитрова | 320* | 115\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 253 1 Кинишемский пр. | 250* | 136\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 254 ул.Фестивальная | 160*250 | 95\123
г.Кострома | Костромской | Городской | 255 ул.Галичская | 250* | 50\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 256 ул.Голубкова | 400*400 | 370\155
г.Кострома | Костромской | Городской | 257 ул.Молодежная | 180* | 42\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 259 ул.Костромская , 84 | 630*630 | 416\409
г.Кострома | Костромской | Городской | 260 м-н Черноречье | 400* | 186\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 261 ул.Ярославская | 315* | 260\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 262 ул.Льняная | 400* | 243\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 263 м-н Черноречье | 160* | 77\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 264 Галичское шоссе | 250* | 233\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 265 Сусанинское шоссе | 100* | 85\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 266 ул.Галичская | 250* | 72\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 267 Сущевское шоссе | 100* | 93\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 268 Кинишемское шоссе | 180* | 31\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 269 ул.Ю.Пионеров | 400* | 140\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 270 Ул.Беленогова | 160* | 53\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 271 Галичское шоссе | 100* | 65\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 272 ул.Борьбы | 400 цех*250 | 359\242
г.Кострома | Костромской | Городской | 273 ул.Красная Маевка | 250* | 162\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 274 Дачный пр. | 400*400 | 264\120
г.Кострома | Костромской | Городской | 275 ул.Козуева | 400*315 | 265\194
г.Кострома | Костромской | Городской | 276 ул.Московская , 92 | 400*315 | 261\194
г.Кострома | Костромской | Городской | 277 ул.Димитрова | 400*400 | 172\213
г.Кострома | Костромской | Городской | 278 8 Окружной пр. | 250*250 | 109\209
г.Кострома | Костромской | Городской | 280 ул.Борьбы , 4 | 180*160 | 75\159
г.Кострома | Костромской | Городской | 281 м-н Черноречье | 250*180 | 97\160
г.Кострома | Костромской | Городской | 282 ул.Димитрова | 180* | 142\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 284 ул.Энергетиков | 400* | 193\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 285 Ул.Островского | 320* | 319\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 286 ул.Советская , 105 | 180*180 | 85\132
г.Кострома | Костромской | Городской | 290 ул.Ткачей | 250* | 250\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 291 пр-т Мира 151 тр депо | 180*160 | 94\158
г.Кострома | Костромской | Городской | 292 ул.Сутырина | 250*250 | 184\127
г.Кострома | Костромской | Городской | 293 3 Сосновый пр. | 180*180 | 157\47
г.Кострома | Костромской | Городской | 294 кол.сад "Юбилейный" | 250* | 247\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 295 Галичское шоссе | 250* | 85\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 296 ул.Новоселов | 250*250 | 135\225
г.Кострома | Костромской | Городской | 297 пр.Мира , 55 | 400*400 | 216\285
г.Кострома | Костромской | Городской | 298 ул.Ленина , 145 | 250* | 148\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 299 ул.Центральная | 250* | 70\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 300 ул.Пятницкая , 2 | 400*400 | 162\292
г.Кострома | Костромской | Городской | 301 ул.Московская | 400* | 332\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 302 ул.Сутырина , 50-а | 250*250 | 106\250
г.Кострома | Костромской | Городской | 303 ул.Полянская,33 | 400*400 | 160\205
г.Кострома | Костромской | Городской | 304 ул.Станкостроительная | 250* | 227\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 306 Встроенная в РП-8 | 100* | 95\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 307 парк Берендеевка | 250* | 145\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 308 ул Партизанская | 180* | 69\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 309 пр.Текстильщиков , 65 | 250* | 149\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 310 пр.Мира , 53 | 400*400 | 230\280
г.Кострома | Костромской | Городской | 311 ул.Шагова,206 | 180* | 146\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 312 пр.Мира , 104 | 400* | 276\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 313 пр.Мира , 94 | 400*400 | 252\276
г.Кострома | Костромской | Городской | 314 пр.Мира , 90 | 250*250 | 123\109
г.Кострома | Костромской | Городской | 315 ул.Козуева , 90 | 400*250 | 255\107
г.Кострома | Костромской | Городской | 317 ул.Красноармейская | 400*630 | 334\531
г.Кострома | Костромской | Городской | 318 ул.Терешковой | 250*250 | 98\250
г.Кострома | Костромской | Городской | 319 ул.Новополянская | 630*630 | 493\535
г.Кострома | Костромской | Городской | 321 ул.Ленина | 320* | 160\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 322 ул.Машиностроительн. | 630*630 | 289\367
г.Кострома | Костромской | Городской | 323 ул.Московская , 96 | 250* | 196\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 324 ул.Центрпльная | 180*160 | 147\47
г.Кострома | Костромской | Городской | 325 ул.Юношеская | 315*250 | 235\245
г.Кострома | Костромской | Городской | 326 пр.Нагорный , 14-а | 160* | 75\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 327 ул.Магистральная | 100 | 66
г.Кострома | Костромской | Городской | 328 ул.Пастуховская | 400*400 | 255\271
г.Кострома | Костромской | Городской | 329 ул.Галичская-100. | 320*400 | 171\294
г.Кострома | Костромской | Городской | 331 ул.Центральная | 400*400 | 150\222
г.Кострома | Костромской | Городской | 332 Сосновый пр. | 400*400 | 344\206
г.Кострома | Костромской | Городской | 333 ул.Никитская | 400*400 | 398\311
г.Кострома | Костромской | Городской | 334 ул.Деминская | 180*400 | 180\354
г.Кострома | Костромской | Городской | 335 ул.Войкова | 180*400 | 82\326
г.Кострома | Костромской | Городской | 337 м-н Юбилейный | 400*400 | 303\196
г.Кострома | Костромской | Городской | 338 ул.Советская , 52 | 400*400 | 305\309
г.Кострома | Костромской | Городской | 339 м-н Якиманиха | 400*320 | 298\140
г.Кострома | Костромской | Городской | 341 м-н Юбилейный | 200*160 | 55\47
г.Кострома | Костромской | Городской | 342 ул.Полянская | 315*400 | 226\244
г.Кострома | Костромской | Городской | 344 ул.Селищенская | 400* | 206\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 345 ул.Совхозная | 250*250 | 164\185
г.Кострома | Костромской | Городской | 346 ул.Ю.Смирнова,41 | 250*400 | 161\286
г.Кострома | Костромской | Городской | 348 ул.Свердлова , 12 | 400*400 | 212\304
г.Кострома | Костромской | Городской | 349 м-н Якиманиха | 400*400 | 170\196
г.Кострома | Костромской | Городской | 351 Галичское шоссе | 400*400 | 190\269
г.Кострома | Костромской | Городской | 352 м-н Черноречье | 160* | 78\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 354 ул.Голубкова | 250*250 | 172\203
г.Кострома | Костромской | Городской | 355 ул.Галичская | 400* | 334\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 356 ул.Центральная | 250*250 | 138\34
г.Кострома | Костромской | Городской | 357 м-н Юбилейный | 400*200 | 353\162
г.Кострома | Костромской | Городской | 358 м-н Юбилейный | нет.*160 | 0\106
г.Кострома | Костромской | Городской | 359 м-н Юбилейный | 250*160 | 67\7
г.Кострома | Костромской | Городской | 360 Ул.Беленогова | 400*400 | 382\108
г.Кострома | Костромской | Городской | 364 ул.Сутырина | 250*250 | 44\168
г.Кострома | Костромской | Городской | 365 ул.Михалевская | 250* | 151\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 366 ул.Шагова , 187 | 400*400 | 307\207
г.Кострома | Костромской | Городской | 368 Зеленый пер. | 315*250 | 227\194
г.Кострома | Костромской | Городской | 369 парк Берендеевка | нет*160 | 0\125
г.Кострома | Костромской | Городской | 370 м-н Якиманиха | 180*180 | 109\135
г.Кострома | Костромской | Городской | 373 Малышково | 250* | 216\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 374 ул.Костромская | 400*250 | 292\211
г.Кострома | Костромской | Городской | 375 ул.Водяная | 250* | 90\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 376 ул.Ленина , 107 | 400*400 | 269\208
г.Кострома | Костромской | Городской | 377 ул.Водяная | 250*250 | 105\173
г.Кострома | Костромской | Городской | 378 пос.Гари | 250* | 166\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 380 ул.Сев.правды | 630*630 | 489\428
г.Кострома | Костромской | Городской | 381 ул.2 Волжская | 630* | 82\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 382 пр.Мира , 128 | 400*400 | 240\333
г.Кострома | Костромской | Городской | 383 ул.Береговая | 250* | 182\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 384 ул,Сев.правды | 400*400 | 217\312
г.Кострома | Костромской | Городской | 386 сан.Костромской | 250*400 | 236\337
г.Кострома | Костромской | Городской | 387 ул.Боровая | 400*400 | 276\227
г.Кострома | Костромской | Городской | 388 ул.Московская | 250*400 | 121\282
г.Кострома | Костромской | Городской | 389 пр.Мира , 130 | 160*160 | 94\136
г.Кострома | Костромской | Городской | 390 п.Первомайский | 160*160 | 121\117
г.Кострома | Костромской | Городской | 391 ул.Юбилейная | 320* | 249\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 392 ул.Деминская | 630*630/ 630 | 630\545/630
г.Кострома | Костромской | Городской | 393 Мясной двор Наша РУ-6кВ. | 1600*1000 | 1600\1000
г.Кострома | Костромской | Городской | 394 3 Сосновый пр. | 160*100 | 156\70
г.Кострома | Костромской | Городской | 395 2 Сосновый пр. | 400*400 | 301\196
г.Кострома | Костромской | Городской | 398 ул.Молочная гора | 250*250 | 149\242
г.Кострома | Костромской | Городской | 399 п.Фанерник | 400*400 | 362\232
г.Кострома | Костромской | Городской | 402 ул.Яна Кульпе | 400*250 | 173\143
г.Кострома | Костромской | Городской | 404 ул.Сутырина | 180* | 91\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 406 площадь Мира,2+D363 | 400*400
г.Кострома | Костромской | Городской | 407 м-н Якиманиха | нет*250 | 0\152
г.Кострома | Костромской | Городской | 408 1-й Пантусовский пр. | 250* | 133\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 409 ул.Советская , 108 | 630*320 | 489\215
г.Кострома | Костромской | Городской | 410 ул.Профсоюзная | 560*630 | 309\596
г.Кострома | Костромской | Городской | 411 ул.Боровая | 400*400 | 237\235
г.Кострома | Костромской | Городской | 412 ул.Индустриальная | 630*630 | 464\415
г.Кострома | Костромской | Городской | 413 ул.Советская , 88 | 250*250 | 197\201
г.Кострома | Костромской | Городской | 414 ул.Гидростроительная | 160*100 | 134\100
г.Кострома | Костромской | Городской | 415 ул.Галичская , 126 | 400*630 | 256\564
г.Кострома | Костромской | Городской | 416 ул.Депутатская | 315*630 | 221\443
г.Кострома | Костромской | Городской | 417 ул.Советская , 77 | 630*630 | 290\586
г.Кострома | Костромской | Городской | 418 2-ой Окружной пр. | 100*180 | 30\180
г.Кострома | Костромской | Городской | 419 м-н Давыдовский 1 | 630*630 | 486\371
г.Кострома | Костромской | Городской | 420 ул.Коммунальная | 400*630 | 291\513
г.Кострома | Костромской | Городской | 421 Кинишемское шоссе | 250*250 | 150\228
г.Кострома | Костромской | Городской | 422 ул.Боровая | 630*400 | 323\400
г.Кострома | Костромской | Городской | 423 ул.Шагова , 211 | 250*250 | 214\119
г.Кострома | Костромской | Городской | 424 ул.Фестивальная | 250*250 | 188\56
г.Кострома | Костромской | Городской | 425 м-н Давыдовский 1 | 400*400 | 71\353
г.Кострома | Костромской | Городской | 426 пр.Мира , 53 | 400*400 | 231\323
г.Кострома | Костромской | Городской | 427 Березовый пр. | 250*400 | 158\400
г.Кострома | Костромской | Городской | 428 ул.Галичская , 108 | 630*630 | 515\440
г.Кострома | Костромской | Городской | 429 Кинешемское шоссе | 400*400 | 141\381
г.Кострома | Костромской | Городской | 432 п.Козелино | 100* | 98\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 433 ул. Московская | 630*630 | 630\530
г.Кострома | Костромской | Городской | 434 6 Давыдовский пр. | 400* | 283\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 436 ул.Вокзальная | 400*400 | 150\385
г.Кострома | Костромской | Городской | 438 ул.Мира | 400* | 400\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 440 ул.Осыпная | 400*400 | 386\252
г.Кострома | Костромской | Городской | 441 Речной пр-т | 250*250 | 136\230
г.Кострома | Костромской | Городской | 442 ул.Боровая , 33-а | 250*250 | 99\250
г.Кострома | Костромской | Городской | 443 ул.Индустриальная | 250*250 | 106\185
г.Кострома | Костромской | Городской | 444 м-н Давыдовский 1 | 630*400 | 352\294
г.Кострома | Костромской | Городской | 446 м-н Якиманиха | 250*180 | 106\155
г.Кострома | Костромской | Городской | 447 ул.Деминская | 630*630 | 444\453
г.Кострома | Костромской | Городской | 448 ул.1-я Загородная | 400*400 | 275\292
г.Кострома | Костромской | Городской | 449 пр.Чернореченский,37а | 315*180 | 227\58
г.Кострома | Костромской | Городской | 450 ул.Льняная | нет.*180 | 0\180
г.Кострома | Костромской | Городской | 451 ул.Дальняя | 250*250 | 38\116
г.Кострома | Костромской | Городской | 452 пр.Мира , 21 | 630*630 | 430\290
г.Кострома | Костромской | Городской | 453 ул.2-я Волжская | 400*400 | 178\334
г.Кострома | Костромской | Городской | 454 ул.Льняная | 400*400 | 305\257
г.Кострома | Костромской | Городской | 455 ул.Фестивальная | 320*400 | 292\321
г.Кострома | Костромской | Городской | 456 пр.Мира , 157 | 315* | 315\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 458 ул.Боровая | 250*200 | 42\177
г.Кострома | Костромской | Городской | 460 Кинишемское шоссе | 400*400 | 306\320
г.Кострома | Костромской | Городской | 461 ул.Профсоюзная | 400*400 | 336\147
г.Кострома | Костромской | Городской | 462 Рабочий пр. , 40 | 400*400 | 270\259
г.Кострома | Костромской | Городской | 464 ул.8 Рабочая | 630*630 | 576\530
г.Кострома | Костромской | Городской | 465 ул.Симановского , 92 | 250* | 203\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 466 ул.Галичская | 320* | 315\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 467 ул.Димитрова | 100* | 73\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 468 ул.Профсоюзная | 400*320 | 254\279
г.Кострома | Костромской | Городской | 469 Некрасовское шоссе | 250*250 | 220\110
г.Кострома | Костромской | Городской | 471 ул.Зеленая | 630*630 | 622\584
г.Кострома | Костромской | Городской | 473 ул.Костромская | 250*250 | 122\250
г.Кострома | Костромской | Городской | 474 м-н Давыдовский-1 | 400*400 | 299\193
г.Кострома | Костромской | Городской | 475 пр.Мира , 116 | 1000*1000 | 1000\1000
г.Кострома | Костромской | Городской | 476 ул.Симановского | 180*400 | 141\334
г.Кострома | Костромской | Городской | 480 п.Высоково (оранж.) | 630*750 | 630\750
г.Кострома | Костромской | Городской | 484 Восточный пром.р-н | 400*400 | 146\400
г.Кострома | Костромской | Городской | 486 ул.Беговая-АТС-5 | 180*315 | 134\282
г.Кострома | Костромской | Городской | 488 м-н Давыдовский-1 | 630*630 | 521\412
г.Кострома | Костромской | Городской | 489 ул.Привокзальная | 100*160 | 44\160
г.Кострома | Костромской | Городской | 490 Некрасовское шоссе | 180*180 | 110\180
г.Кострома | Костромской | Городской | 494 ул.Мясницкая | 400/10* | 340\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 495 ул.Ленина | 100* | 85\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 496 п.Фанерник | 160* | 100\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 497 ул.Профсоюзная | 250*400 | 150\400
г.Кострома | Костромской | Городской | 499 ул.Профсоюзная | 630*630 | 378\293
г.Кострома | Костромской | Городской | 500 ул.Скворцова | 400*400 | 345\243
г.Кострома | Костромской | Городской | 502 Галичское шоссе | 400*нет | 320/0
г.Кострома | Костромской | Городской | 503 Некрасовское шоссе | 160* | 119\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 504 ул.Юбилейная | нет*180 | 0\121
г.Кострома | Костромской | Городской | 505 ул.Шагова , 207 | 400*320 | 245\188
г.Кострома | Костромской | Городской | 506 Рабочий проспект,48 | 250*250 | 80\178
г.Кострома | Костромской | Городской | 507 Козелино | 100* | 27\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 508 Березовый пр. | 630*630 | 388\486
г.Кострома | Костромской | Городской | 509 Березовый пр. | 400*400 | 305\152
г.Кострома | Костромской | Городской | 510 Кирпичный пр. | 200*250 | 55\157
г.Кострома | Костромской | Городской | 511 ул.Юбилейная | 400*нет | 173/0
г.Кострома | Костромской | Городской | 513 Кинишемское шоссе,82 | 630*630 | 616\477
г.Кострома | Костромской | Городской | 514 ул.Боровая | 250*250 | 222\133
г.Кострома | Костромской | Городской | 516 ул.Клубная | 315* | 196\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 517 с/х Высоковский | 250*250 | 220\205
г.Кострома | Костромской | Городской | 518 пр.Мира , Цирк | 630* | 0\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 519 ул.Индустриальная | 630*630 | 609\630
г.Кострома | Костромской | Городской | 522 пр-д Мичуринцев | 160* | 45\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 526 ул .Базовая | 160* | 138\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 528 5 км.Окружной ж/д | 400*315 | 390\174
г.Кострома | Костромской | Городской | 529 ул.Профсоюзная | 630*630 | 572\501
г.Кострома | Костромской | Городской | 530 ул.2-я Волжская | 400*400 | 257\322
г.Кострома | Костромской | Городской | 532 ул.Малышковская КТИ | 250*630 | 75\625
г.Кострома | Костромской | Городской | 533 ул.Зеленая ТУСМ-5 | 100* | 82\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 534 ул.Заволжская | 160* | 69\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 536 п.Волжский | 400* | 355\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 537 Профсоюзная 25-б (Эльдорадо) | 630*630 | 535\544
г.Кострома | Костромской | Городской | 538 Профсоюзная 25-б (Эльдорадо) | 630*630 | 427\463
г.Кострома | Костромской | Городской | 539 ул.Московская | * | 0\0-это бустер 6/10кВ без 0,4 кВ!!!
г.Кострома | Костромской | Городской | 540 ул.Профсоюзная | 630*630 | 531\495
г.Кострома | Костромской | Городской | 541 ул.Шагова , 185 | 320*400 | 118\373
г.Кострома | Костромской | Городской | 542 м-н Давыдовский-2 | 400*400 | 190\198
г.Кострома | Костромской | Городской | 543 ул.Вокзальная ,3-а | 160* | 132\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 545 ул.Заречная | 400*100 | 303\88
г.Кострома | Костромской | Городской | 547 ул.Профсоюзная | 630*630 | 575\408
г.Кострома | Костромской | Городской | 550 ул.Зеленая | 630*630 | 350\374
г.Кострома | Костромской | Городской | 553 ул.Свердлова , 127 | 400*400 | 122\353
г.Кострома | Костромской | Городской | 554 ул.Энергетиков РУ-6/0.4кВ ТП-554 | 160*400 | 160\400
г.Кострома | Костромской | Городской | 557 ул.Ярославская | 160*нет | 119/0
г.Кострома | Костромской | Городской | 558 ул.Катушечная , 25 | 400*400 | 307\239
г.Кострома | Костромской | Городской | 559 м-н Давыдовский-2 | 400*400 | 311\208
г.Кострома | Костромской | Городской | 560 м-н Паново | 400*400 | 318\278
г.Кострома | Костромской | Городской | 561 м-н Паново | 400*400 | 206\222
г.Кострома | Костромской | Городской | 562 м-н Паново | 400*400 | 336\283
г.Кострома | Костромской | Городской | 563 м-н Паново | 400*400 | 301\357
г.Кострома | Костромской | Городской | 564 м-н Паново | 400*400 | 130\302
г.Кострома | Костромской | Городской | 565 м-н Паново | 100*100 | 100\62
г.Кострома | Костромской | Городской | 566 м-н Паново | 400*250 | 366\81
г.Кострома | Костромской | Городской | 567 м-н Паново | 400*400 | 299\367
г.Кострома | Костромской | Городской | 568 м-н Паново | 630*630 | 499\434
г.Кострома | Костромской | Городской | 569 м-н Паново | 250*250 | 250\127
г.Кострома | Костромской | Городской | 570 м-н Паново | 400*400 | 294\126
г.Кострома | Костромской | Городской | 571 м-н Паново | 630*630 | 476\424
г.Кострома | Костромской | Городской | 572 м-н Паново | 250*250 | 245\166
г.Кострома | Костромской | Городской | 573 ул.Шагова,153 | 250*250 | 208\130
г.Кострома | Костромской | Городской | 574 ул.Титова , 6 | 320*250 | 297\135
г.Кострома | Костромской | Городской | 575 ул.Ю.Смирнова | 250* | 129\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 577 м-н Юбилейный | 180*250 | 137\204
г.Кострома | Костромской | Городской | 579 Рабочий пр. | 400*400 | 165\336
г.Кострома | Костромской | Городской | 581 ул.И.Сусанина | 630*400 | 372\233
г.Кострома | Костромской | Городской | 586 м-н Давыдовский-2 | 630*630 | 274\541
г.Кострома | Костромской | Городской | 587 м-н Давыдовский-2 | 400*400 | 246\333
г.Кострома | Костромской | Городской | 588 м-н Давыдовский-2 | 400*630 | 182\477
г.Кострома | Костромской | Городской | 589 ул.Базовая | 630*630 | 329\448
г.Кострома | Костромской | Городской | 590 м-н Паново | 630*630 | 374\438
г.Кострома | Костромской | Городской | 591 ул.Профсоюзная | 250*400 | 112\384
г.Кострома | Костромской | Городской | 592 Кинишемское шоссе,6а | 160*160 | 142\41
г.Кострома | Костромской | Городской | 595 Речной пр-т | 180*160 | 58\160
г.Кострома | Костромской | Городской | 596 Индустриальная | 1000* | 1000\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 597 Индустриальная | 1600*1000 | 1370\580
г.Кострома | Костромской | Городской | 598 Индустриальная | 400* | 90\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 600-1 Индустриальная,ЖБИ | 1000* | 548\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 600-2 Индустриальная,ЖБИ | 630* | 304\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 601 ул.Индустр.пож часть | 100* | 9\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 604 ул.Родниковая , 4-а | 180*180 | 145\103
г.Кострома | Костромской | Городской | 605 ул.Индустриальная | 250*250 | 250\240
г.Кострома | Костромской | Городской | 606 ул.Никитская , 62-б | 250*250 | 93\194
г.Кострома | Костромской | Городской | 607 п.Фанерник | 180*180 | 149\173
г.Кострома | Костромской | Городской | 608 ул.Опалиха | 160* | 120\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 609 ул.Костромская | 250* | 227\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 610 ул.Голубкова | 250*250 | 142\227
г.Кострома | Костромской | Городской | 611 Давыдовский-3, ТК Лидер | 1000*1000 | 0/499
г.Кострома | Костромской | Городской | 613 Индустриальная | 630* | 608\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 620 с/х Волжский | 1000*1000 | 1000\1000
г.Кострома | Костромской | Городской | 623 ул.Текстилей,29 | 630*320 | 556\155
г.Кострома | Костромской | Городской | 625 м-н Паново | 630*630 | 482\630
г.Кострома | Костромской | Городской | 626 м-н Давыдовский-2 | 630*630 | 196\565
г.Кострома | Костромской | Городской | 629 Речной пр-т ,40 | 160*160 | 160\87
г.Кострома | Костромской | Городской | 630 ул.Красная-Слобода | 630*630 | 358\564
г.Кострома | Костромской | Городской | 632 ул.Свердлова,40 | 400*400 | 363\218
г.Кострома | Костромской | Городской | 633 Индустриальная | 400*400 | 259\280
г.Кострома | Костромской | Городской | 634 Пантусово | 400*250 | 130\245
г.Кострома | Костромской | Городской | 637 м-нДавыдовский-2 | 250*400 | 250\190
г.Кострома | Костромской | Городской | 638 ул.Индустриальная | 630*630 | 412\477
г.Кострома | Костромской | Городской | 639 п.Гари | 160* | 116\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 641 ул.Магистральная | 630*400 | 429\310
г.Кострома | Костромской | Городской | 645 м-н Давыдовский-3 | 400*400 | 234\252
г.Кострома | Костромской | Городской | 646 Индустриальная | 250* | 56\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 648 ул.И.Сусанина | 630*630 | 585\361
г.Кострома | Костромской | Городской | 651 ул.Симановского | 180*250 | 115\232
г.Кострома | Костромской | Городской | 652 ул.И.Сусанина | 400*400 | 278\294
г.Кострома | Костромской | Городской | 653 п.Кустово | 160* | 130\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 654 ул.И.Сусанина | 400*400 | 319\229
г.Кострома | Костромской | Городской | 657 м-н Мелиоратор | 400*400 | 200\352
г.Кострома | Костромской | Городской | 658 ул.Мясницкая , 62-а | 400*400 | 187\342
г.Кострома | Костромской | Городской | 659 ул.Жилая | 630*630 | 361\545
г.Кострома | Костромской | Городской | 661 Индустриальная | 630*630 | 212\630
г.Кострома | Костромской | Городской | 662 м-н Давыдовский | 630*630 | 427\518
г.Кострома | Костромской | Городской | 663 п.Первомайский | 400* | 127\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 664 ул.Ю.Пионеров | 200*200 | 171\78
г.Кострома | Костромской | Городской | 665 п.Козелино | 100* | 46\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 666 ул.Магистральная | 400*400 | 219\271
г.Кострома | Костромской | Городской | 667 ул.Магистральная | 630*630 | 526\518
г.Кострома | Костромской | Городской | 668 ул.Суслова , 2 | 630*630 | 387\356
г.Кострома | Костромской | Городской | 671 Ул.Нижн.Набережная | 250* | 143\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 672 Красная Байдарка | 100*100 | 80\100
г.Кострома | Костромской | Городской | 674 ул.Катушечная , 157 | 400* | 251\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 675 ул.Свердлова ,088 | 630*630 | 456\455
г.Кострома | Костромской | Городской | 680 п.Волжский (с.Яковлевское) | 100*100 | 88\100
г.Кострома | Костромской | Городской | 681 п.Волжский | 630*630 | 558\601
г.Кострома | Костромской | Городской | 682 п.Волжский | нет*250 | 0\238
г.Кострома | Костромской | Городской | 683 п.Волжский | 100* | 80\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 684 п.Волжский | 400* | 303\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 685 п.Волжский | 400* | 319\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 688 п.Волжский (с.Яковлевское) | 100* | 97\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 690 п.Волжский | 250*250 | 216\238
г.Кострома | Костромской | Городской | 699 ул.Малышковская | 630*630 | 471\574
г.Кострома | Костромской | Городской | 704 ул.Советская .101 | 630*630 | 440\524
г.Кострома | Костромской | Городской | 706 кв.Бередеевка | 180* | 102\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 707 м-н Пантусово | 400*400 | 312\282
г.Кострома | Костромской | Городской | 709 Высоково тепличн.к-т | 1000*1000 | 776\890
г.Кострома | Костромской | Городской | 710 Высоково тепличн.к-т | 1000*1000 | 645\900
г.Кострома | Костромской | Городской | 713 ул.Суслова,11 | 400*630 | 205\509
г.Кострома | Костромской | Городской | 714 Рябиновый проезд,5 | 400*400 | 264\293
г.Кострома | Костромской | Городской | 719 Территория ТЭЦ-2 | 400*560 | 400\470
г.Кострома | Костромской | Городской | 720 ул.Ерохова, ТЭЦ-1 | 100* | 94\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 721 Малый пер,ТЭЦ-1 | 250* | 243\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 725 ул.Кр.Маевка | 200* | 106\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 740 ул.Льняная,3 | 630* | 510\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 741 ул.Ю.Смирнова,89 "Стометровка" | 630* | 630\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 742 Пантусово "Термодом" | 630*630 | 451\630
г.Кострома | Костромской | Городской | 748 Костромской зоопарк | 250* | 192\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 749 ул.Никитская | 630*630 | 570\582
г.Кострома | Костромской | Городской | 750 Ледовая арена | 630* | 488\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 752 Станция 5 км. | 400* | 386\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 753 Пр.Мира 159 | 100* | 76\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 754 п. Волжский | 160* | 157\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 755 ул.Магистральная | 25* | 20\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 756 | 160* | 140\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 757 Паново, лыжная трасса | 25* | 20\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 758 | 250*250 | 50\65
г.Кострома | Костромской | Городской | 759 МЧС | 100*100 | 100\94
г.Кострома | Костромской | Городской | 760 Костромская 111, АЗС | 400* | 297\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 761 Козелино | 25* | 25\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 762 Кинешемское шоссе,76 | 1600*1600 | 1413\1600
г.Кострома | Костромской | Городской | 763 Морозиха | 100* | 52\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 765 Войкова | 630*630 | 543\554
г.Кострома | Костромской | Городской | 767 Зеленая | 100* | 81\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 768 Хвойная | 250* | 235\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 770 дер.Кустово с/т Одуванчик | 250* | 246\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 771 ул.Коммунаров, 5 | 100* | 73\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 772 Учхоз "Костромское | 250* | 248\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 774 Берендеевка | 100*100 | 69\74
г.Кострома | Костромской | Городской | 775 ул.Никитская,112а | 400*400 | 366\363
г.Кострома | Костромской | Городской | 777 б-р Петрковского,24 | 400*400 | 303\297
г.Кострома | Костромской | Городской | 780 м-н Жужелино | 630*630 | 561\623
г.Кострома | Костромской | Городской | 781 СТ "Приозерный" | 160* | 159\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 782 м-н 3-й Давыдовский,15 | 630*630 | 513\485
г.Кострома | Костромской | Городской | 783 пр-т Текстильщиков,19 | 400*400 | 272\335
г.Кострома | Костромской | Городской | 784 ул.Симановского, 26/37 | 400*400 | 257\275
г.Кострома | Костромской | Городской | 786 ул.Цветочная поляна, 1 мкр.Новый город | 400*400 | 280\285
г.Кострома | Костромской | Городской | 787, мкр.Новый город, 16 | 630*630 | 525\505
г.Кострома | Костромской | Городской | 788 мкр. Новый город | 1000*1000 | 870\880
г.Кострома | Костромской | Городской | 789 пересечение ул.Димитрова и Кинешем.ш. | 630*630 | 490\500
г.Кострома | Костромской | Городской | 790 м-н Жужелино | 630*630 | 400\630
г.Кострома | Костромской | Городской | 794 ул.Полевая | 250* | 198\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 795 ул.2-я Волжская, 4в | 400*400 | 393\377
г.Кострома | Костромской | Городской | 796 СТ "Бетонщик" | 100* | 80\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 797 мкр.Новый город | 1000*1000 | 900\885
г.Кострома | Костромской | Городской | 798 ул.Локомотивная, 2 | 400* | 394\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 799 мкр.Новый город | 630*630 | 515\510
г.Кострома | Костромской | Городской | 801 Нагорный пр-д, 26 | 160*160 | 159\160
г.Кострома | Костромской | Городской | 803 ул.Соловьиная, в р-не д.№3 | 400*400 | 330\325
г.Кострома | Костромской | Городской | 805 ш.Вологодское, СТ "Знамя труда" | 100* | 85\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 807 ул.Локомотивная, 7б | 400*400 | 341\400
г.Кострома | Костромской | Городской | 808 ул.Северной правды, СТ "Мир" | 160* | 160\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 809 ул.Давыдовская, 22 | 250*250 | 220\205
г.Кострома | Костромской | Городской | 810 СТ Спутник пос.Новый | 100* | 100\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 811 р-н автодрома, СТ "Ивушка" | 40* | 33\0
г.Кострома | Костромской | Городской | 813 ул.Нижняя Дебря д.104 | 400*0 | 400\0 | #REF!
г.Кострома | Костромской | Городской | 816 Речная 30 | 1000*1000 | 1000\1000
Кузминка | Костромской | волгореченский | 95 | 400 | 325.8
К/Ц Березка | Костромской | волгореченский | 96 | 2х250 | 165,6 1/123,71
Электроник | Костромской | волгореченский | 97(РУ0,4кВ потреб) | 2х630 | 986
д. Лунево | Костромской | волгореченский | 99 | 100 | 76.6
Альянс | красносельский | волгореченский | 110 | 25 | 25
д. Лунево Гостевые дома | Костромской | волгореченский | 109 | 400 | 393.2
д. Вертлово | красносельский | волгореченский | 124 | 25 | 22.18
д. Вертлово | красносельский | волгореченский | 125 | 25 | 22.4
д. Вертлово | красносельский | волгореченский | 126 | 25 | 24.77
п.Лунево (Беспалов) | Костромской | волгореченский | 127 | 25 | 22
Якушин | Костромской | волгореченский | 138 | 63 | 31.5
д.Лунево | Костромской | волгореченский | 145 | 63 | 58
Кузминка | Костромской | волгореченский | 94 | 160 | 122
Густомесово | красносельский | волгореченский | 106 | 2х400 | 741
Коростелево | Костромской | волгореченский | 107 | 63 | 45
Густомесово | красносельский | волгореченский | 105 | 250 | 0
Густомесово | красносельский | волгореченский | 103 | 63 | 55.3
Волжский Берег | красносельский | волгореченский | 111 | 63 | 58.9
Красивая земля | красносельский | волгореченский | 114 | 250 | 210
с. Густомесово | красносельский | волгореченский | 129 | 40 | 30.1
с. Густомесово | красносельский | волгореченский | 128 | 40 | 35.3
с. Густомесово | красносельский | волгореченский | 130 | 40 | 31.7
с. Густомесово | красносельский | волгореченский | 131 | 40 | 31
с. Густомесово | красносельский | волгореченский | 132 | 25 | 20.7
с. Густомесово | красносельский | волгореченский | 133 | 25 | 22.1
с. Густомесово | красносельский | волгореченский | 134 | 25 | 24.4
с. Густомесово | красносельский | волгореченский | 135 | 25 | 21.2
Лунево | Костромской | волгореченский | 147 | 100 | 100
с. Густомесово | Костромской | волгореченский | 151 (Берега) | 40 | 40
волгореченск | волгореченский | волгореченский | 139 | 63 | 57
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-28 | 2*160 | 159,86/120
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-10 | 400 | 182.7
волгореченск | волгореченский | волгореченский | 136 База РЭС | 250 | 140.3
волгореченск | волгореченский | волгореченский | 141 | 63 | 54
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-24 | 250 | 208
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-21 | 2*630 | 960
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-22 | 400 | 366.6
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-16 | 2*400 | 355,43/335,8
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-5 | 315 | 97.5
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-6 | 400 | 313.9
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-7 | 400 | 371.3
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-2 | 400 | 273.6
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-3 | 315 | 185.18
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-4 | 400 | 219
Федорково -свинарник | красносельский | волгореченский | 79 | 400 | 393.3
Федорково -птичник | красносельский | волгореченский | ТП-89 | 2*400 | 748
Федорково -свинарник | красносельский | волгореченский | 91 | 630 | 615.5
Федорково -свинарник | красносельский | волгореченский | 92 | 560 | 551.9
Федорково -свинарник | красносельский | волгореченский | 78 | 400 | 385.4
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-1 | 400 | 328.5
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-12 | 400 | 335.1
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-9 | 400 | 313.4
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-8 | 400 | 353
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-14 | 400 | 366.9
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-13 | 2*400 | 280 - 1 тр 361,94 - 2 тр
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-34 | 2*400 | 711.8
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-11 | 2*400 | 729.7
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-15 | 400 | 321.94
волгореченск | волгореченский | волгореченский | 122 | 25 | 19
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-33 | 250 | 220
Федорково -птичник | волгореченский | волгореченский | 90 | 2х400 | 357 - 1 тр 375,618 - 2 тр
Веняиха | Красносельский | волгореченский | 74 | 100 | 71.2
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-18 | 400 | 279.66
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-17 | 400 | 377
волгореченск | волгореченский | волгореченский | 140 | 25 | 4
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-19 | 2*400 | 596.85
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-42 | 2*250 | 216,9 - 1 тр 194,87 - 2 тр
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-31 | 2*400 | 363,78 - 1 тр 309,57 - 2 тр
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-41 | 2*630 | 1083
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-25 | 2*400 | 143,5 - 1 тр 281 - 2 тр
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-35 | 2*400 | 356,2 - 1 тр 310 - 2 тр
волгореченск | волгореченский | волгореченский | КТП-152 | 100 | 80
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-23 | 2*400 | 325 - 1 тр 277,25 - 2 тр
волгореченск | волгореченский | волгореченский | СТП-150 СТ Водник | 25 | 14
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП-153 СК "Лесное" | 63 | 40
волгореченск | волгореченский | волгореченский | 137 | 63 | 18
волгореченск | волгореченский | волгореченский | 142 | 160 | 130
волгореченск | волгореченский | волгореченский | ТП 148 | 160 | 60
Сидоровское | красносельский | волгореченский | ТП-146 Волго-Алко | 40 | 40
Светочева Гора | Красносельский | волгореченский | 65 | 100 | 75.2
Сидоровское | Красносельский | волгореченский | 51 | 400 | 400
Светочева Гора | Красносельский | волгореченский | 64 | 250 | 240.1
Светочева Гора | Красносельский | волгореченский | 65 | 160 | 147.5
Булдачиха | Красносельский | волгореченский | 66 | 160 | 156.6
Высоково | Красносельский | волгореченский | 67 | 60 | 59.44
Отрада | Красносельский | волгореченский | 68 | 65 | 63.8
д. Худынское | Красносельский | волгореченский | 71 | 25 | 24.5
Сидоровское | Красносельский | волгореченский | 70 | 250 | 250
Сиданиха | Красносельский | волгореченский | 72 | 20 | 18.27
Алеево | Красносельский | волгореченский | 73 | 160 | 153.6
Светочева Гора | Красносельский | волгореченский | 75 | 2х400 | 778
Сидоровское | Красносельский | волгореченский | 52 | 160 | 159.654
Сидоровское | Красносельский | волгореченский | 53 | 160 | 122.22
Сидоровское | Красносельский | волгореченский | 54 | 250 | 227.5
Сидоровское | Красносельский | волгореченский | 55 | 160 | 130.59
Сидоровское | Красносельский | волгореченский | 56 | 250 | 238.2
Сидоровское | Красносельский | волгореченский | 57 | 160 | 120.14
Витязево | Красносельский | волгореченский | 58 | 100 | 93.9
Красные Пожни | Красносельский | волгореченский | 59 | 100 | 72.7
Давыдково | Красносельский | волгореченский | 60 | 100 | 95
Степурино | Красносельский | волгореченский | 61 | 180 | 178.27
Трубинка | Красносельский | волгореченский | 62 | 100 | 97.9
Светочева Гора | Красносельский | волгореченский | 63 | 630 | 615.2
Сидоровское | Красносельский | волгореченский | 84 | 160 | 142.29
д.Трубинка | Красносельский | волгореченский | 143 | 250 | 250
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 344 | 2*315 | 330
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 252 | 630 | 330
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 331 | 2*400 | 550
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 294 | 250 | 50
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 340 | 2*250 | 300
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 312 | 400+250 | 350
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 345 | 250+250 | 300
Буй, ул.10 го. Октября (13а-19) | Буйский | Буйский | ТП 736 | 630 | 280
Буй | Буйский | Буйский | СТП №721 | 40 | 20
Буй | Буйский | Буйский | СТП №720 | 40 | 30
Буй | Буйский | Буйский | СТП №724 | 25 | 10
Буй | Буйский | Буйский | СТП №722 | 25 | 0
Буй | Буйский | Буйский | СТП №717 | 40 | 10
Буй | Буйский | Буйский | КТП 259 | 250 | 70
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 338 | 2*250 | 280
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 261 | 400*250 | 350
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 739 | 160 | 80
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 342 | 2*250 | 260
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 341 | 2*250 | 280
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 351 | 2*400 | 450
Буй | Буйский | Буйский | КТПП 346 | 160 | 40
Буй | Буйский | Буйский | КТПП 299 | 250+100 | 170
Булгарим | Буйский | Буйский | КТП 260 | 160 | 60
Булгарим | Буйский | Буйский | ЗТП 251 | 400 | 100
Булгарим | Буйский | Буйский | ЗТП 327 | 400+250 | 450
Молога | Буйский | Буйский | КТП №313 | 160 | 40
Молога | Буйский | Буйский | КТП №279 | 160 | 90
Глобеново | Буйский | Буйский | КТП №305 | 160 | 140
Центральный | Буйский | Буйский | КТП №291 | 160 | 110
Афонино | Буйский | Буйский | КТП №285 | 60 | 40
Костиново | Буйский | Буйский | КТП №269 | 180 | 80
Афонино | Буйский | Буйский | ЗТП №267 | 400 | 250
Молога | Буйский | Буйский | КТП №320 | 60 | 40
буй | Буйский | Буйский | КТП №738 | 160 | 100
Ближняя Талица | Буйский | Буйский | СТП №730 | 25 | 10
Булгарим | Буйский | Буйский | ЗТП 326 | 2*250 | 300
Упыревка | Буйский | Буйский | КТП 281 | 30 | 10
Добрецово | Буйский | Буйский | КТП 304 | 250 | 70
Добрецово | Буйский | Буйский | КТП 282 | 250 | 90
Угольское | Буйский | Буйский | КТП 280 | 160 | 40
Добрецово | Буйский | Буйский | КТПП 354 | 160 | 130
Добрецово | Буйский | Буйский | КТПП 355 | 160 | 130
Добрецово | Буйский | Буйский | КТП 315 | 0 | 0
Пигалицино | Буйский | Буйский | КТП 284 | 65 | 45
Дор-Шача | Буйский | Буйский | КТП 283 | 63 | 23
Буй | Буйский | Буйский | КТП 71 | 250 | 50
Васятино | Буйский | Буйский | КТП 86 | 100 | 50
Корега | Буйский | Буйский | КТП 701 | 250 | 70
Корега | Буйский | Буйский | КТП 702 | 250 | 40
Васютино | Буйский | Буйский | КТП 703 | 63 | 48
Княгинино | Буйский | Буйский | КТП 75 | 160 | 110
Молочное | Буйский | Буйский | КТП 115 | 400 | 200
Поповка | Буйский | Буйский | КТП 112 | 400 | 300
Спас | Буйский | Буйский | КТП 114 | 100 | 70
Молочное | Буйский | Буйский | СТП №735 | 160 | 100
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 249 | 2*400 | 200
Буй, Салама | Буйский | Буйский | КТП 163 | 250 | 50
Буй, Салама, ул.Лесозаводская | Буйский | Буйский | ЗТП 158 | 160 | 80
Буй, Салама, ул.Клубная | Буйский | Буйский | ЗТП 161 | 160 | 80
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 333 | 315 | 65
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 325 | 2*400 | 300
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 255 | 2*250 | 380
Буй | Буйский | Буйский | КТП 292 | 250 | 50
Буй | Буйский | Буйский | КТП 725 | 100 | 20
Буй | Буйский | Буйский | КТПП 296 | 630 | 230
Буй | Буйский | Буйский | КТП 264 | 160 | 50
Буй | Буйский | Буйский | КТП 243 | 160 | 40
Буй | Буйский | Буйский | КТП 307 | 250 | 120
Буй | Буйский | Буйский | КТП 244 | 160 | 0
Буй | Буйский | Буйский | КТП 253 | 250 | 250
Угольское | Буйский | Буйский | ЗТП 323 | 2*630 | 760
Буй | Буйский | Буйский | КТП 309 | 63 | 13
Игумново | Буйский | Буйский | КТПП 131 | 400 | 200
Игумново | Буйский | Буйский | КТПП 132 | 400 | 250
Игумново | Буйский | Буйский | КТП 117 | 400 | 370
Игумново | Буйский | Буйский | КТПП 95 | 400 | 200
Игумново | Буйский | Буйский | КТПП 94(1) | 400 | 370
Игумново | Буйский | Буйский | КТПП 94(2) | 160 | 80
Захарово | Буйский | Буйский | КТП 90 | 250 | 100
Захарово | Буйский | Буйский | КТП 121 | 250 | 170
Иваньково | Буйский | Буйский | ЗТП 76 | 1000 | 800
Поселок ГЭС | Буйский | Буйский | КТПП 126 | 2х250 | 450
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 362 | 2*400 | 500
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 349 | 2*250 | 200
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 328 | 400 | 100
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 334 | 2*400 | 300
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 339 | 160+200 | 160
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 361 | 200+250 | 150
Буй | Буйский | Буйский | КТП 324 | 160 | 40
Буй | Буйский | Буйский | КТП 303 | 160 | 50
Буй | Буйский | Буйский | КТП 298 | 160 | 60
Буй | Буйский | Буйский | КТП 352 | 100 | 30
Буй | Буйский | Буйский | КТП 265 | 250 | 50
Буй | Буйский | Буйский | КТП 266 | 100 | 30
Буй | Буйский | Буйский | КТП 254 | 160 | 60
Буй | Буйский | Буйский | КТП 297 | 250 | 30
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 350 | 400 | 250
Буй | Буйский | Буйский | КТП 256 | 160 | 60
Буй | Буйский | Буйский | КТП №247 | 160 | 60
Буй | Буйский | Буйский | СТП №716 | 25 | 10
Буй | Буйский | Буйский | СТП №718 | 40 | 10
Буй | Буйский | Буйский | КТП №740 | 100 | 70
Буй | Буйский | Буйский | КТП №706 | 630 | 630
Буй | Буйский | Буйский | КТПП 301 | 160 | 30
Буй | Буйский | Буйский | КТП 286 | 160 | 30
Буй | Буйский | Буйский | КТП 248 | 250 | 80
Буй | Буйский | Буйский | КТП 245 | 160 | 30
Буй | Буйский | Буйский | КТП 302 | 100 | 20
Буй | Буйский | Буйский | КТП 246 | 160 | 10
Буй | Буйский | Буйский | КТП 332 | 250 | 230
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 336 | 2*630 | 760
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 353 | 250*320 | 370
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 348 | 400*400 | 500
Буй | Буйский | Буйский | КТП 337 | 160 | 60
Буй | Буйский | Буйский | КТП 300 | 400 | 120
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 257 | 250 | 50
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 347 | 630 | 330
Буй | Буйский | Буйский | КТП 319 | 160 | 40
Буй | Буйский | Буйский | КТП 263 | 630 | 230
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 242 | 160 | 60
Буй, ул.Горького окт.рев. | Буйский | Буйский | ЗТП 715 | 2х250 | 300
Буй, ул. Окт.револ. 40 в | Буйский | Буйский | ЗТП 714 | 400+160 | 160
Буй | Буйский | Буйский | КТП 734 | 400 | 100
Буй | Буйский | Буйский | КТП 719 | 400 | 200
Буй, ул.Октяб.рев. 65 в | Буйский | Буйский | КТП 713 | 400 | 180
Буй, И.Сусанина 4 в | Буйский | Буйский | ЗТП 708 | 250 | 50
Буй, ул. 10 годов. Октяб. 24 в | Буйский | Буйский | ЗТП 707 | 250 | 80
Буй, Окт.рев. 80 в | Буйский | Буйский | ЗТП 709 | 2х400 | 500
Буй | Буйский | Буйский | КТП №705 | 630 | 230
Буй | Буйский | Буйский | КТП 364 | 250 | 50
Буй ул.И.Сусанина 16 в | Буйский | Буйский | ЗТП 710 | 630 | 230
Буй, И.Сусанина 7в | Буйский | Буйский | ЗТП 711 | 400*250 | 530
Буй, ул.Окт. Рев. 88 в | Буйский | Буйский | ЗТП 712 | 630 | 330
Буй, ул.Ленинских событий 111 | Буйский | Буйский | ЗТП 723 | 400*250 | 350
Буй ул.Горького 27 в | Буйский | Буйский | ЗТП 726 | 400*250 | 350
Буй, ул.Октяб. Револ. 90в | Буйский | Буйский | ЗТП 727 | 2*630 | 760
г.Буй, ул.10 годовщины Октября, в районе дома №10 | Буйский | Буйский | ЗТП 737 | 630 | 180
Бараново | Буйский | Буйский | КТПП №356 | 400 | 320
Бараново | Буйский | Буйский | КТПП №322 | 630 | 580
Кубово | Буйский | Буйский | КТП №274 | 10 | 0
Колодино | Буйский | Буйский | КТП №275 | 60 | 20
Махрово | Буйский | Буйский | КТП №276 | 65 | 25
Махрово | Буйский | Буйский | КТПП №321 | 250 | 130
Барское Махрово | Буйский | Буйский | КТП №277 | 65 | 35
Ваганово | Буйский | Буйский | КТП №278 | 160 | 80
Бараново | Буйский | Буйский | КТП №288 | 160 | 60
Бараново | Буйский | Буйский | КТПП №316 | 250 | 100
Бараново | Буйский | Буйский | КТПП №329 | 250+250 | 430
Бартенево | Буйский | Буйский | КТП №273 | 60 | 30
Бараново | Буйский | Буйский | КТП №271 | 250 | 100
Бараново | Буйский | Буйский | КТП №310 | 400 | 300
Бараново | Буйский | Буйский | КТПП №308 | 400 | 200
Бараново | Буйский | Буйский | СТП №742 | 63 | 60
Буй | Буйский | Буйский | КТП 293 | 160 | 100
Буй | Буйский | Буйский | ЗТП 258 | 160 | 90
Буй | Буйский | Буйский | КТП 704 | 250 | 0
Буй | Буйский | Буйский | КТП 357 | 160 | 60
Буй | Буйский | Буйский | КТП 358 | 400 | 150
Буй | Буйский | Буйский | КТП 359 | 400 | 150
Буй | Буйский | Буйский | КТП 311 | 160 | 80
Буй | Буйский | Буйский | КТП 306 | 250 | 120
Дор | Буйский | Буйский | КТП 123 | 30 | 20
Горлово | Буйский | Буйский | КТП 54 | 160 | 80
Овсянниково | Буйский | Буйский | КТП 67 | 160 | 80
Дор | Буйский | Буйский | КТПП 59 | 250 | 170
Дор | Буйский | Буйский | КТП 61 | 250 | 150
Дор | Буйский | Буйский | КТП 58 | 250 | 150
Дор | Буйский | Буйский | КТП 57 | 250 | 230
Дор | Буйский | Буйский | КТПП 62 | 400 | 300
Дор | Буйский | Буйский | КТП 55 | 250 | 150
Дор | Буйский | Буйский | КТП 56 | 630 | 530
Липятино | Буйский | Буйский | КТП 60 | 60 | 40
Пилатово | Буйский | Буйский | КТП 83 | 65 | 45
Дьяконка | Буйский | Буйский | КТП 110 | 60 | 50
Глебовское | Буйский | Буйский | КТПП 82 | 250 | 190
Глебовское | Буйский | Буйский | ЗТП 81 | 250 | 170
Контеево | Буйский | Буйский | КТП 127 | 250 | 150
Контеево | Буйский | Буйский | КТП 78 | 250 | 130
Контеево | Буйский | Буйский | КТП 79 | 250 | 70
Контеево | Буйский | Буйский | КТП 80 | 160 | 40
Контеево | Буйский | Буйский | КТПП 124 | 400 | 240
Золотунино | Буйский | Буйский | КТП 68 | 65 | 55
Яковлевское | Буйский | Буйский | КТП 128 | 2х250 | 380
Яковлевское | Буйский | Буйский | КТП 72 | 250 | 190
Кошкарово | Буйский | Буйский | КТП 88 | 30 | 20
Федотово | Буйский | Буйский | КТП 87 | 60 | 50
Гагарино | Буйский | Буйский | КТП 515 | 160 | 100
Гагарино | Буйский | Буйский | КТП 159 | 65 | 35
Юрецкие | Буйский | Буйский | КТП 167 | 250 | 100
Шумовица | Буйский | Буйский | КТП 160 | 65 | 45
Калинино | Буйский | Буйский | КТП 164 | 60 | 40
Натальино | Буйский | Буйский | КТП 165 | 160 | 130
Дьяконово | Буйский | Буйский | КТП 180 | 160 | 60
Дьяконово | Буйский | Буйский | КТП 166 | 200 | 120
Дьяконово | Буйский | Буйский | КТП 500 | 180 | 160
Боярское | Буйский | Буйский | КТП 169 | 65 | 45
Печенга | Буйский | Буйский | КТП 170 | 50 | 40
Юрецкие | Буйский | Буйский | КТП 172 | 65 | 35
Холодилово | Буйский | Буйский | КТП 171 | 60 | 40
Григорьево | Буйский | Буйский | КТП 173 | 60 | 40
Кусакино | Буйский | Буйский | КТП 162 | 30 | 10
Белозерово | Буйский | Буйский | КТПП №195 | 250 | 150
Михеево | Буйский | Буйский | КТП №213 | 65 | 35
Ликурга | Буйский | Буйский | КТП №202 | 60 | 30
Ликурга | Буйский | Буйский | ЗТП №197 | 630 | 480
Ликурга | Буйский | Буйский | КТПП №200 | 160 | 80
Ликурга | Буйский | Буйский | КТП №239 | 250 | 150
Ликурга | Буйский | Буйский | КТПП №408 | 400 | 300
Ликурга | Буйский | Буйский | КТПП №409 | 400 | 300
Ликурга | Буйский | Буйский | КТП №203 | 160 | 90
Коныгино-ляхово | Буйский | Буйский | КТП №205 | 160 | 130
Ликурга | Буйский | Буйский | КТП №421 | 160 | 40
Малое Федорково | Буйский | Буйский | ЗТП №231 | 250 | 230
Романцево | Буйский | Буйский | КТП №417 | 65 | 25
Гусево | Буйский | Буйский | КТП 188 | 100 | 50
Гусево | Буйский | Буйский | КТП 133 | 60 | 30
Заломаево | Буйский | Буйский | КТП 135 | 60 | 30
Афонино | Буйский | Буйский | КТП 185 | 100 | 70
Курилово | Буйский | Буйский | КТПП 144 | 250 | 100
Курилово | Буйский | Буйский | КТП 141 | 400 | 390
Курилово | Буйский | Буйский | КТП 142 | 65 | 25
Курилово | Буйский | Буйский | КТП 145 | 250 | 230
Курилово | Буйский | Буйский | КТП 143 | 250 | 190
Курилово | Буйский | Буйский | КТП 179 | 160 | 80
Обухово | Буйский | Буйский | КТП 175 | 160 | 100
Маслово | Буйский | Буйский | КТП 516 | 40 | 10
Барашково | Буйский | Буйский | ТП 138 | 0 | 0
Курилово | Буйский | Буйский | ТП 506 Курилово | 250 | 250
Шушкодом | Буйский | Буйский | КТПП 146 | 400 | 300
Дор | Буйский | Буйский | КТП 147 дор Павловский | 0 | 0
Шушкодом | Буйский | Буйский | КТП 151 | 160 | 80
Шушкодом | Буйский | Буйский | КТП 187 | 250 | 250
Шушкодом | Буйский | Буйский | КТП 186 | 160 | 80
Шушкодом | Буйский | Буйский | КТП 154 | 400 | 320
Шушкодом | Буйский | Буйский | КТП 155 | 400 | 200
Шушкодом | Буйский | Буйский | КТП 153 | 250 | 130
Тимофеево | Буйский | Буйский | КТП 184 | 160 | 140
Шушкодом | Буйский | Буйский | КТПП 150 | 400 | 320
Шушкодом | Буйский | Буйский | КТП 182 | 250 | 150
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 798 ул.Костромская | 63 | 38
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 905 | 630 | 630
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 907 | 250 | 130
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 731 | 100 | 30
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 764 | 100 | 60
Успенская Слобода | Галичский | Галичский | КТП № 37 | 160 | 90
Фоминское | Галичский | Галичский | КТП № 753 | 400 | 320
Дмитриевское | Галичский | Галичский | КТП № 167 | 400 | 200
Жидково | Галичский | Галичский | КТП № 53 | 20 | 5
Дмитриевское | Галичский | Галичский | КТП № 166 | 250 | 230
Крутцы | Галичский | Галичский | КТП № 40 | 180 | 90
Дмитриевское | Галичский | Галичский | КТП № 755 | 250 | 130
Поляны | Галичский | Галичский | КТП № 41 | 25 | 20
Малышево | Галичский | Галичский | КТП № 42 | 250 | 250
Малышево | Галичский | Галичский | КТП № 772 | 250 | 250
Малышево | Галичский | Галичский | КТП № 1138 | 160 | 20
Малышево | Галичский | Галичский | КТП № 45 | 250 | 170
Корнево | Галичский | Галичский | КТП № 46 | 100 | 80
Федурново | Галичский | Галичский | КТП № 4211 | 25 | 15
Фоминское | Галичский | Галичский | КТП № 750 | 60 | 30
Фоминское | Галичский | Галичский | КТП № 751 | 400 | 320
Фоминское | Галичский | Галичский | КТП № 752 | 160 | 80
Реброво | Галичский | Галичский | КТП № 114 | 63 | 33
Челсма | Галичский | Галичский | ТП 154 | 250 | 30
Челсма | Галичский | Галичский | КТП № 115 | 250 | 160
Челсма | Галичский | Галичский | КТП № 153 | 180 | 60
Челсма | Галичский | Галичский | КТП № 156 | 400 | 385
Челсма | Галичский | Галичский | КТП № 74 | 100 | 40
Челсма | Галичский | Галичский | КТП № 75 | 160 | 80
Яснево | Галичский | Галичский | КТП № 802 | 10 | 5
Горки | Галичский | Галичский | КТП № 76 | 1.25 | 1
Буносово | Галичский | Галичский | КТП № 116 | 160 | 80
Абабково | Галичский | Галичский | КТП № 80 | 60 | 20
Загоны | Галичский | Галичский | КТП № 82 | 40 | 20
Вострилово | Галичский | Галичский | КТП № 81 | 60 | 30
Струково | Галичский | Галичский | КТП № 83 | 160 | 120
Нагатино | Галичский | Галичский | КТП № 84 | 100 | 50
Нагатино | Галичский | Галичский | КТП № 86 | 250 | 190
Нагатино | Галичский | Галичский | КТП № 88 | 250 | 250
Нагатино | Галичский | Галичский | КТП № 89 | 160 | 160
Нагатино | Галичский | Галичский | КТП № 724 | 250 | 250
Яковлево | Галичский | Галичский | КТП № 90 | 10 | 5
Нагатино | Галичский | Галичский | КТП № 91 | 160 | 160
Логиново | Галичский | Галичский | КТП № 92 | 20 | 5
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 709 | 400 | 350
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 738 | 250 | 130
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 708 | 250 | 170
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 810 | 400 | 280
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 801 | 250 | 200
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 710 | 100 | 50
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 799 | 160 | 100
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 152 | 160 | 90
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 401 | 60 | 40
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 400 | 250 | 130
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 404 | 400 | 400
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 403 | 160 | 70
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 405 | 250 | 190
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 407 | 60 | 20
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 408 | 250 | 130
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 412 | 100 | 40
Орехово | Галичский | Галичский | ЗТП № 411 | 160 | 90
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 406 | 100 | 40
Орехово | Галичский | Галичский | ТП 495 | 100 | 76
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 496 | 400 | 280
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 414 | 100 | 40
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 415 | 400 | 350
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 413 | 63 | 23
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 452 | 160 | 80
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 416 | 250 | 130
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 419 черная речка | 63 | 23
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 418 | 250 | 220
Орехово | Галичский | Галичский | КТП № 410 | 400 | 280
Воскресенское | Галичский | Галичский | КТП № 402 | 60 | 30
Кучумовка | Галичский | Галичский | КТП № 417 | 30 | 10
Воскресенское | Галичский | Галичский | КТП № 443 | 100 | 60
Воскресенское | Галичский | Галичский | КТП № 491 | 250 | 220
Починок | Галичский | Галичский | КТП № 420 | 20 | 5
Ожегино | Галичский | Галичский | КТП № 421 | 160 | 130
Зорька | Галичский | Галичский | КТП № 427 | 30 | 10
Завал | Галичский | Галичский | КТП № 423 | 63 | 43
Унорож | Галичский | Галичский | КТП № 424 | 250 | 250
Унорож | Галичский | Галичский | КТП № 430 | 100 | 40
Унорож | Галичский | Галичский | КТП № 429 | 160 | 120
Унорож | Галичский | Галичский | КТП № 428 | 250 | 50
Брюхово | Галичский | Галичский | КТП № 431 | 100 | 80
Унорож | Галичский | Галичский | КТП № 435 | 250 | 230
Унорож | Галичский | Галичский | КТП № 433 | 10 | 5
Унорож | Галичский | Галичский | КТП № 432 | 160 | 160
Матвеевское | Галичский | Галичский | КТП № 434 | 160 | 140
Жуково | Галичский | Галичский | КТП № 453 | 10 | 5
Митино | Галичский | Галичский | КТП № 460 | 30 | 20
Котело | Галичский | Галичский | КТП № 461 | 10 | 5
Максимово | Галичский | Галичский | КТП № 462 | 10 | 5
погост Успкенье | Галичский | Галичский | КТП №457 | 10 | 5
Григорово | Галичский | Галичский | КТП № 437 | 10 | 5
Цибушево | Галичский | Галичский | КТП № 439 | 10 | 5
Ноля | Галичский | Галичский | КТП № 442 | 63 | 43
Чмутово | Галичский | Галичский | КТП № 440 | 100 | 80
Еремейцево | Галичский | Галичский | КТП № 446 | 250 | 230
Михалево | Галичский | Галичский | КТП № 448 | 10 | 5
Федоровское | Галичский | Галичский | КТП № 445 | 60 | 50
Михалево | Галичский | Галичский | КТП № 444 | 60 | 40
Некрасово | Галичский | Галичский | КТП № 451 | 20 | 10
Березово | Галичский | Галичский | КТП № 463 | 250 | 230
Векса | Галичский | Галичский | КТП № 464 | 160 | 100
Векса | Галичский | Галичский | КТП № 465 | 63 | 33
Б Митино | Галичский | Галичский | КТП № 454 | 160 | 140
Селехово | Галичский | Галичский | КТП № 494 | 250 | 240
Селехово | Галичский | Галичский | КТП № 459 | 250 | 250
Щербинино | Галичский | Галичский | КТП № 456 | 60 | 40
Подольское | Галичский | Галичский | КТП № 466 | 60 | 40
Подольское | Галичский | Галичский | КТП № 467 | 400 | 390
Княжево | Галичский | Галичский | КТП № 455 | 100 | 80
Никитино | Галичский | Галичский | КТП № 488 | 100 | 60
Завражье | Галичский | Галичский | КТП № 489 | 60 | 30
Костома | Галичский | Галичский | КТП № 477 | 400 | 400
Костома | Галичский | Галичский | КТП № 474 | 63 | 0
Княжево | Галичский | Галичский | КТП № 468 | 160 | 0
Костома | Галичский | Галичский | КТП № 475 | 160 | 120
Костома | Галичский | Галичский | КТП № 476 | 250 | 190
Костома | Галичский | Галичский | КТП № 470 | 250 | 250
Варюхино | Галичский | Галичский | КТП № 471 | 250 | 210
Горки | Галичский | Галичский | КТП № 479 | 30 | 20
Лявлево | Галичский | Галичский | КТП № 480 | 60 | 30
Барское | Галичский | Галичский | КТП № 499 | 160 | 150
Барское | Галичский | Галичский | КТП № 484 | 160 | 140
Пундово | Галичский | Галичский | КТП № 483 | 60 | 50
Ногино | Галичский | Галичский | КТП № 482 | 160 | 155
Выползово | Галичский | Галичский | КТП № 4101 | 160 | 130
Русаково | Галичский | Галичский | КТП № 487 | 30 | 25
Княжево | Галичский | Галичский | КТП № 481 | 100 | 70
Лопарево | Галичский | Галичский | КТП № 127 | 160 | 100
Рудино | Галичский | Галичский | КТП № 122 | 60 | 50
Кладово | Галичский | Галичский | КТП № 123 | 10 | 5
Ратуново | Галичский | Галичский | КТП № 124 | 10 | 5
Черницино | Галичский | Галичский | КТП № 771 | 630 | 590
Лопарево | Галичский | Галичский | КТП № 137 | 250 | 200
Лопарево | Галичский | Галичский | КТП № 131 | 250 | 130
Лопарево | Галичский | Галичский | КТП № 138 | 250 | 170
Панфилово | Галичский | Галичский | КТП № 133 | 160 | 140
Панфилово | Галичский | Галичский | КТП № 134 | 100 | 60
Куземино | Галичский | Галичский | КТП № 132 | 160 | 80
Панфилово | Галичский | Галичский | КТП № 135 | 250 | 250
Лопарево | Галичский | Галичский | КТП № 126 | 10 | 5
Черницино | Галичский | Галичский | КТП № 129 | 10 | 5
Болотово | Галичский | Галичский | КТП № 130 | 10 | 5
Льгово | Галичский | Галичский | КТП № 34 | 100 | 80
Малофеево | Галичский | Галичский | КТП № 121 | 20 | 10
Богородское | Галичский | Галичский | КТП № 118 | 20 | 10
Акулинино | Галичский | Галичский | КТП № 117 | 100 | 60
Ленивцево | Галичский | Галичский | КТП № 319 | 20 | 15
Новое | Галичский | Галичский | КТП № 362 | 60 | 40
Кабаново | Галичский | Галичский | КТП № 353 | 25 | 10
Кабаново | Галичский | Галичский | КТП № 360 | 250 | 210
Кабаново | Галичский | Галичский | КТП № 359 | 100 | 80
Кабаново | Галичский | Галичский | КТП № 361 | 160 | 10
Селищево | Галичский | Галичский | КТП № 365 | 250 | 240
Кабаново | Галичский | Галичский | КТП № 363 | 100 | 90
курилово | Галичский | Галичский | КТП № 301 | 160 | 160
Иваньково | Галичский | Галичский | КТП № 302 | 160 | 160
Иваньково | Галичский | Галичский | КТП № 304 | 160 | 40
Пронино | Галичский | Галичский | КТП № 308 | 160 | 150
Пронино | Галичский | Галичский | КТП № 306 | 250 | 250
Пронино | Галичский | Галичский | КТП № 375 | 400 | 320
Пронино | Галичский | Галичский | КТП № 377 | 400 | 280
Пронино | Галичский | Галичский | КТП № 373 | 100 | 60
Холм | Галичский | Галичский | КТП № 311 | 30 | 20
Пронино | Галичский | Галичский | КТП № 372 | 160 | 130
Пронино | Галичский | Галичский | КТП № 371 | 160 | 130
Деревеньки | Галичский | Галичский | КТП № 314 | 20 | 10
Иваньково | Галичский | Галичский | КТП № 310 | 250 | 60
Пронино | Галичский | Галичский | КТП № 315 | 160 | 160
Пестово | Галичский | Галичский | КТП № 316 | 10 | 10
Соцевино | Галичский | Галичский | КТП № 320 | 10 | 5
Митино | Галичский | Галичский | КТП № 330 | 250 | 250
Митино | Галичский | Галичский | КТП № 358 | 160 | 120
Митино | Галичский | Галичский | КТП № 325 | 250 | 50
Петровское | Галичский | Галичский | КТП № 327 | 25 | 20
Митино | Галичский | Галичский | КТП № 323 | 250 | 190
Митино | Галичский | Галичский | КТП № 326 | 100 | 100
Митино | Галичский | Галичский | КТП № 338 | 250 | 170
Завражье | Галичский | Галичский | КТП № 348 | 10 | 5
Шалино | Галичский | Галичский | КТП № 352 | 10 | 5
Бартеньевщина | Галичский | Галичский | КТП № 350 | 30 | 20
Михлино | Галичский | Галичский | КТП № 355 | 10 | 5
Курилово | Галичский | Галичский | КТП № 347 | 30 | 20
Пронино | Галичский | Галичский | КТП № 337 | 25 | 10
Жарки | Галичский | Галичский | КТП № 345 | 10 | 10
Панино | Галичский | Галичский | КТП № 321 | 25 | 15
Углево | Галичский | Галичский | КТП № 336 | 100 | 80
Углево | Галичский | Галичский | КТП № 343 | 250 | 250
Углево | Галичский | Галичский | КТП № 340 | 250 | 250
Углево | Галичский | Галичский | КТП № 346 | 160 | 80
Углево | Галичский | Галичский | КТП № 370 | 250 | 250
Углево | Галичский | Галичский | КТП № 367 | 160 | 100
Углево | Галичский | Галичский | КТП № 368 | 160 | 100
Углево | Галичский | Галичский | КТП № 374 | 63 | 43
Целово | Галичский | Галичский | КТП № 658 | 30 | 25
Толтуново | Галичский | Галичский | КТП № 674 | 100 | 60
Умиленье | Галичский | Галичский | КТП № 663 | 160 | 140
Артищево | Галичский | Галичский | КТП № 664 | 40 | 25
Вознесенское | Галичский | Галичский | КТП № 666 | 10 | 5
Толтуново | Галичский | Галичский | КТП № 661 | 250 | 210
Толтуново | Галичский | Галичский | КТП № 660 | 160 | 80
Толтуново | Галичский | Галичский | КТП № 659 | 60 | 20
Быки | Галичский | Галичский | КТП № 668 | 100 | 70
Толтуново | Галичский | Галичский | КТП № 675 | 250 | 230
Толтуново | Галичский | Галичский | КТП № 667 | 250 | 220
Туровское | Галичский | Галичский | КТП № 656 | 160 | 120
Туровское | Галичский | Галичский | КТП № 676 | 160 | 120
Вахнецы | Галичский | Галичский | КТП № 657 | 10 | 5
д. Носово | Чухломский | Чухломский | КТП№25 | 160 | 40
д. Трясево | Чухломский | Чухломский | МТП№26 | 10 | 5
д. Лукино | Чухломский | Чухломский | КТП№18 | 30 | 20
с. Коровье | Чухломский | Чухломский | КТП№19 | 250 | 170
с. Коровье | Чухломский | Чухломский | КТП№20 | 250 | 170
с. Коровье | Чухломский | Чухломский | КТП№164 | 250 | 150
д. Гулино | Чухломский | Чухломский | КТП№74 | 20 | 15
д. Петровское | Чухломский | Чухломский | КТП№71 | 20 | 5
д. Аверково | Чухломский | Чухломский | КТП№27 | 160 | 60
с. Серапиха | Чухломский | Чухломский | КТП№32 | 100 | 40
п. Анфимово | Чухломский | Чухломский | КТП№28 | 250 | 50
д. Бурминское | Чухломский | Чухломский | КТП№29 | 10 | 5
д. Мизинцево | Чухломский | Чухломский | КТП№33 | 10 | 0
д. Носово | Чухломский | Чухломский | КТП№15 | 250 | 150
д. Ожегино | Чухломский | Чухломский | КТП№35 | 10 | 8
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№1 | 250 | 70
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№2 | 160 | 15
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№3 | 250 | 25
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№170 | 60 | 10
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№131 | 2х250 | 310
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№4 | 160 | 40
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№5 | 630 | 370
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№6 | 630 | 210
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№7 | 250 | 70
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№8 | 160 | 40
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№9 | 100 | 10
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№10 | 160 | 40
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№11 | 400 | 40
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№12 | 250 | 70
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№13 | 250 | 160
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№14 | 100 | 30
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№22 | 250 | 60
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№23 | 25 | 5
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№155 | 400 | 160
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№166 | 2х160 | 0
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№169 | 160 | 20
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№163 | 160 | 70
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№135 | 250 | 150
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№160 | 250 | 70
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№167 | 250 | 155
д. Тимофеевское | Чухломский | Чухломский | КТП№40 | 250 | 180
д. Тимофеевское | Чухломский | Чухломский | КТП№41 | 160 | 40
д. Зубарёво | Чухломский | Чухломский | КТП№42 | 630 | 600
д. Дудино | Чухломский | Чухломский | КТП№43 | 100 | 40
д. Рыстаново | Чухломский | Чухломский | КТП№47 | 100 | 70
д. Засухино | Чухломский | Чухломский | КТП№49 | 160 | 70
д. Белово | Чухломский | Чухломский | КТП№50 | 100 | 30
д. Федьково | Чухломский | Чухломский | КТП№136 | 10 | 5
д. Захарово | Чухломский | Чухломский | КТП№141 | 10 | 5
д. Белово | Чухломский | Чухломский | КТП№138 | 250 | 100
с. Сенная | Чухломский | Чухломский | КТП№111 | 100 | 70
д. Рыстаново | Чухломский | Чухломский | КТП№48 | 0 | 0
п. Шиханово | Галичский | Чухломский | КТП№137 | 160 | 0
Кувшиново д | Чухломский | Чухломский | КТП№112 | 30 | 20
д. Починок | Чухломский | Чухломский | КТП№56 | 250 | 0
д. Сальково | Чухломский | Чухломский | КТП№57 | 10 | 5
д. Мазалово | Чухломский | Чухломский | КТП№58 | 100 | 70
д. Юрьевское | Чухломский | Чухломский | КТП№59 | 100 | 80
с. Лаврентьевское | Чухломский | Чухломский | КТП№60 | 100 | 40
д. Нестерово | Чухломский | Чухломский | КТП№61 | 400 | 50
д. Нестерово | Чухломский | Чухломский | КТП№62 | 60 | 10
д. Нестерово | Чухломский | Чухломский | КТП№63 | 160 | 120
д. Повалихино | Чухломский | Чухломский | КТП№65 | 160 | 40
д. Повалихино | Чухломский | Чухломский | КТП№165 | 400 | 250
д. Повалихино | Чухломский | Чухломский | КТП№64 | 100 | 100
д. Повалихино | Чухломский | Чухломский | КТП№66 | 100 | 70
д. Титово | Чухломский | Чухломский | КТП№67 | 20 | 5
д. Коленково | Чухломский | Чухломский | КТП№68 | 10 | 7
д. Цилимово | Чухломский | Чухломский | КПТ№69 | 100 | 80
д. Починок | Чухломский | Чухломский | КТП№53 | 160 | 80
п. Святица | Чухломский | Чухломский | КТП№54 | 160 | 90
с. Ножкино | Чухломский | Чухломский | КТП№126 | 250 | 230
д. Григорьевское | Чухломский | Чухломский | КТП№121 | 100 | 70
с. Ножкино | Чухломский | Чухломский | КТП№128 | 160 | 100
с. Ножкино | Чухломский | Чухломский | КТП№127 | 100 | 40
с. Ножкино | Чухломский | Чухломский | КТП№123 | 160 | 40
д. Аниково | Чухломский | Чухломский | КТП№120 | 10 | 5
с. Ножкино | Чухломский | Чухломский | КТП№134 | 10 | 4
с. Ножкино | Чухломский | Чухломский | КТП№130 | 250 | 190
д. Аринино | Чухломский | Чухломский | КТП№129 | 60 | 5
Аврамиево городецкий монастырь | Чухломский | Чухломский | КТП№89 | 250 | 150
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№52 | 60 | 0
д. Астапово | Чухломский | Чухломский | КТП№124 | 40 | 20
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№162 | 30 | 0
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№176 Майкова гора | 25 | 5
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№17 | 100 | 30
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№174 | 63 | 13
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№175 | 30 | 5
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№24 | 160 | 70
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№39 | 160 | 40
д. Герасимово | Чухломский | Чухломский | КТП№37 | 160 | 120
д. Пыхино | Чухломский | Чухломский | МТП№147 | 0 | 0
д. Воронцово | Чухломский | Чухломский | МТП№146 | 10 | 2
д. Луковцино | Чухломский | Чухломский | КТП№151 | 100 | 30
ПС Луковцино | Чухломский | Чухломский | КТП№143 | 30 | 30
г.Чухлома | Чухломский | Чухломский | КТП№38 | 250 | 140
д. Луковцино | Чухломский | Чухломский | КТП№150 | 250 | 160
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№301 | 100 | 20
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№302 | 40 | 0
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№303 | 250 | 50
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№304 | 160 | 100
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№305 | 180 | 55
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№306 | 180 | 20
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№307 | 10 | 2
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№381 | 25 | 0
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№383 | 100 | 35
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№394 | 40 | 15
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№393 | 160 | 100
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№395 | 40 | 5
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№396 | 40 | 0
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№397 | 40 | 5
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№398 | 40 | 0
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№391 | 250 | 70
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№308 | 60 | 10
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№309 | 100 | 20
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№310 | 100 | 20
д. Евсяково | Чухломский | Чухломский | КТП№312 | 250 | 130
д. Евсяково | Чухломский | Чухломский | КТП№313 | 100 | 80
д. Евсяково | Чухломский | Чухломский | КТП№314 | 60 | 60
д. Евсяково | Чухломский | Чухломский | КТП№315 | 160 | 40
д. Евсяково | Чухломский | Чухломский | КТП№316 | 100 | 40
д. Филипповское | Чухломский | Чухломский | КТП№317 | 20 | 3
д. Понежское | Чухломский | Чухломский | КТП№318 | 10 | 5
д. Савватово | Чухломский | Чухломский | КТП№319 | 60 | 20
п. Дубровка | Чухломский | Чухломский | КТП№320 | 60 | 20
д. Старово | Чухломский | Чухломский | КТП№321 | 160 | 135
с. Шартаново | Чухломский | Чухломский | КТП№322 | 100 | 20
с. Шартаново | Чухломский | Чухломский | КТП№323 | 250 | 130
д. Ильинское | Чухломский | Чухломский | КТП№325 | 250 | 70
д. Заболотье | Чухломский | Чухломский | КТП№326 | 10 | 2
д. Фомицино | Чухломский | Чухломский | КТП№327 | 60 | 30
д. Савино | Чухломский | Чухломский | КТП№328 | 10 | 2
д. Каменка | Чухломский | Чухломский | КТП№329 | 40 | 20
д. Рагозино | Чухломский | Чухломский | КТП№330 | 30 | 15
д. Сундоба | Чухломский | Чухломский | КТП№382 | 25 | 10
д. Чертово | Чухломский | Чухломский | КТП№332 | 180 | 60
д. Чертово | Чухломский | Чухломский | КТП№333 | 250 | 130
д. Чертово | Чухломский | Чухломский | КТП№334 | 160 | 45
п. Ворваж | Чухломский | Чухломский | КТП№386 | 100 | 80
п. Вига | Чухломский | Чухломский | КТП№387 | 100 | 40
п. Вига | Чухломский | Чухломский | КТП№388 | 100 | 40
п. Вига | Чухломский | Чухломский | КТП№389 | 160 | 70
с. Судай | Чухломский | Чухломский | КТП№392 | 20 | 10
д. Фёдосово | Чухломский | Чухломский | КТП№335 | 0 | 0
д. Княжево | Чухломский | Чухломский | КТП№336 | 50 | 30
д. Дорофейцево | Чухломский | Чухломский | КТП№338 | 60 | 20
д. Дорофейцево | Чухломский | Чухломский | КТП№339 | 160 | 40
д. Душкино | Чухломский | Чухломский | КТП№340 | 60 | 20
д. Фокино | Чухломский | Чухломский | КТП№341 | 20 | 5
д. Матвеево | Чухломский | Чухломский | КТП№342 | 100 | 85
с. Торманово | Чухломский | Чухломский | КТП№343 | 250 | 150
д. Куливёртово | Чухломский | Чухломский | КТП№344 | 250 | 90
д. Куливёртово | Чухломский | Чухломский | КТП№345 | 160 | 40
д. Куливёртово | Чухломский | Чухломский | КТП№346 | 250 | 70
д. Филимоново | Чухломский | Чухломский | КТП№347 | 10 | 5
д. Савино | Чухломский | Чухломский | КТП№348 | 0 | 0
Рыболоведческая база вблизи д. Рогачёво | Чухломский | Чухломский | КТП№399 | 63 | 23
с. Торманово | Чухломский | Чухломский | КТП№384 | 100 | 20
д. Полтораново | Чухломский | Чухломский | КТП№350 | 60 | 20
д. Зимёнки | Чухломский | Чухломский | КТП№351 | 20 | 10
д. Бурдуково | Чухломский | Чухломский | КТП№352 | 10 | 2
д. Гришинское | Чухломский | Чухломский | КТП№354 | 10 | 2
д. Рюминово | Чухломский | Чухломский | КТП№355 | 30 | 20
д. Калинкино | Чухломский | Чухломский | КТП№356 | 10 | 5
д. Кавизино | Чухломский | Чухломский | КТП№358 | 30 | 15
с. Георгий | Чухломский | Чухломский | КТП№359 | 160 | 20
с. Георгий | Чухломский | Чухломский | КТП№360 | 100 | 20
с. Георгий | Чухломский | Чухломский | КТП№:361 | 100 | 20
д. Навгорское | Чухломский | Чухломский | КТП№362 | 100 | 10
д. Минькино | Чухломский | Чухломский | КТП№363 | 60 | 30
д. Крючково | Чухломский | Чухломский | КТП№364 | 30 | 20
д. Новинское | Чухломский | Чухломский | КТП№366 | 30 | 10
д. Марково | Чухломский | Чухломский | КТП№367 | 5 | 1
д. Андрины | Чухломский | Чухломский | КТП№369 | 60 | 40
д. Слуда | Чухломский | Чухломский | КТП№370 | 10 | 2
д. Красная Нива | Чухломский | Чухломский | КТП№372 | 10 | 2
д. Красная Нива | Чухломский | Чухломский | КТП№373 | 160 | 60
п. Серебряный Брод | Чухломский | Чухломский | КТП№385 | 100 | 40
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 001 КТПН- 2х630 ЦРБ | 1260 | 960
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 021 КТПН-400 АСШ | 400 | 300
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП-003 КТП-63 Черёмушки-верхняя | 63 | 23
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 004 КТП-250 МАТП | 250 | 100
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 005 КТП-60 РРС | 60 | 40
д. Подель | Антроповский | Антроповский | ТП 006 ЗТП-160 Подель | 160 | 60
д. Подель | Антроповский | Антроповский | ТП 007 КТП-100 Подель МТФ | 100 | 70
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | МТПб-4 МТФ АСШ | 4 | 0
д. Мильгуново | Антроповский | Антроповский | ТП 009 КТП-60 Мильгуново | 60 | 55
д. Мохначево | Антроповский | Антроповский | ТП 010 МТПб-10 Мохначево | 10 | 5
д. Бобново | Антроповский | Антроповский | ТП 011 КТП-30 Бобново | 30 | 25
д. Голочелово | Антроповский | Антроповский | ТП 012 КТП-160 Голочелово | 160 | 145
д. Будаево | Антроповский | Антроповский | ТП 013 КТППт-400 Будаево КЗС | 400 | 380
д. Понизье | Антроповский | Антроповский | ТП 014 КТП-100 Понизье мастерские | 100 | 40
д. Пуминово | Антроповский | Антроповский | ТП 016 КТППт-250 Пуминово | 250 | 210
д. Понизье | Антроповский | Антроповский | ТП 017 КТПН-160 Понизье школа | 160 | 100
д. Степино | Антроповский | Антроповский | ТП 018 КТП-20 Степино | 20 | 15
д. Митёво | Антроповский | Антроповский | ТП 020 КТП-30 Митёво | 30 | 30
д. Курново | Антроповский | Антроповский | ТП 022 КТПН-250 Курново клуб | 250 | 170
д. Курново | Антроповский | Антроповский | ТП 023 КТПН-250 Курново столовая | 250 | 140
д. Торопово | Антроповский | Антроповский | ТП 024 КТП-160 Торопово | 160 | 80
д. Пестово | Антроповский | Антроповский | ТП 024 КТП-100 Пестово | 100 | 70
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 027 ЗТП 630 и 400 РПБ РЭС | 1030 | 500
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 028 КТПН-250 Дом Школьника | 250 | 170
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 029 КТПН-250 ЛТЦ | 250 | 80
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 030 ЗТП-400 Кафе | 400 | 215
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 033 КТПН-160 Хлебокомбинат | 160 | 120
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 034 КТП-100 НЕФТЕБАЗА | 100 | 60
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 035 ЗТП-400 МУПЖКХ | 400 | 280
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 036 ЗТП-250 РСУ | 250 | 160
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 037 КТП-160 Маслозавод | 160 | 60
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 038 ЗТП-250 СХТ | 400 | 220
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 039 КТПН-250 Сосновка верхняя | 250 | 170
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 040 КТП-100 Пос. Маслозавода | 100 | 60
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 041 КТПН-250 Сосновка нижняя | 250 | 130
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 042 КТП-30 База Мелеховского | 30 | 10
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 043 КТП-160 СТАТНИК | 250 | 100
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 045 КТП-160 Пос. СМУЧ | 160 | 80
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 046 КТП-160 ул. 50 Лет Октября | 160 | 120
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 047 КТПн-100 ул.Герцена | 100 | 40
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 048 КТП-160 ул. Мичурина | 160 | 80
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 049 КТППт-400 Пос. ЛПХ | 400 | 260
д. Мелехино | Антроповский | Антроповский | ТП 052 КТП-160 Мелехино | 160 | 120
Сосновка | Антроповский | Антроповский | ТП 053 КТПН 100 Сосновка водозабор | 100 | 65
д. Сваино | Антроповский | Антроповский | ТП 054 КТП-60 Сваино | 60 | 45
д. Чебаново | Антроповский | Антроповский | ТП 055 КТП-250 Чебаново | 250 | 210
д. Маркашево | Антроповский | Антроповский | ТП 056 КТП-10 Маркашево | 10 | 5
д. Охотино | Антроповский | Антроповский | ТП 057 МТПб-10 Охотино | 10 | 5
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 058 КТПН-400 Детский комбинат | 400 | 150
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 059 КТП-100 Черёмушки | 100 | 40
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 060 КТП-100 ул. Западная | 100 | 20
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 061 КТПН-160 Лесничество | 160 | 70
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 062 КТППт-400 ДОЦ | 400 | 220
д. Половецкое | Антроповский | Антроповский | ТП 065 КТП-10 Половецкое | 30 | 21
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 066 КТП-60 Водозабор | 60 | 30
д. Першино | Антроповский | Антроповский | ТП 067 КТП-30 Першино | 30 | 25
д. Просек | Антроповский | Антроповский | ТП 068 ЗТП-400 Просек | 400 | 300
д. Красник Эльский | Антроповский | Антроповский | ТП 069 МТПб-10 Красник Эльский | 10 | 2
д. Филино | Антроповский | Антроповский | ТП 070 КТП-60 Филино | 100 | 95
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 207 КТП-40 ООО Траст | 40 | 22
д. Курново | Антроповский | Антроповский | ТП 071 КТП-60 Пилорама | 60 | 30
д. Искра | Антроповский | Антроповский | ТП 073 КТП-160 Искра | 160 | 140
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 074 КТПН-400 Детский комбинат | 400 | 220
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 076 КТПН-400 ЦК | 400 | 220
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 077 КТП-250 КБО | 250 | 100
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП-78 ЗТП-250 Заготзерно | 160 | 30
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 079 КТПН-63 Колбасный цех | 63 | 23
п. Антропово | Антроповский | Антроповский | ТП 081 КТПН-160 База РАЙПО | 160 | 40
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 136 КТП-160 ул. Первомайская | 160 | 100
д. Бетелёво | Антроповский | Антроповский | ТП 139 КТПН-400 Бетелёво | 400 | 370
д. Исаково | Антроповский | Антроповский | ТП 140 МТПб-10 Исаково | 10 | 2
д. Полутино | Антроповский | Антроповский | ТП 141 КТП-10 Полутино | 10 | 5
д. Юрьево | Антроповский | Антроповский | ТП 142 КТП-30 Юрьево МТФ | 30 | 30
с. Богослово | Антроповский | Антроповский | ТП 143 КТПН-160 Богослово | 160 | 90
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 103 КТППт-250 ДЕТСАД | 250 | 140
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 104 КТПН-160 Сквер | 160 | 90
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 105 ЗТП-400 Школа | 400 | 300
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 106 КТПН-160 ул. Спортивная | 160 | 80
п. Малинино | Антроповский | Антроповский | ТП 107 КТП-250 Мастерские п. Малинино | 250 | 250
п. Малинино | Антроповский | Антроповский | ТП 108 КТП-250 СХТ | 250 | 100
п. Малинино | Антроповский | Антроповский | ТП 109 КТПН-250 КЗС | 250 | 220
п. Малинино | Антроповский | Антроповский | ТП 110 КТПН-250 Малинино контора | 250 | 150
п. Малинино | Антроповский | Антроповский | ТП 111 КТПН-250 МТФ | 250 | 250
п. Малинино | Антроповский | Антроповский | ТП 204 КТППт-160 Новый посёлок | 160 | 40
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 112 КТП-25 МТФ | 25 | 15
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | Тп 113 КТП-100 ул.Заводская | 100 | 30
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 114 КТП-160 Льнозавод | 160 | 80
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 115 КТППт-400 РПБ | 400 | 200
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 117 ЗТП-2х250 Поликлиника | 500 | 400
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 119 КТП-160 ул. Малинина | 160 | 80
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 120 ЗТП-160 Маслозавод | 160 | 160
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 121 КТП-250 ул.Строительная | 250 | 140
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 122 КТП-160 Больничный сквер | 160 | 60
д. Огонково | Антроповский | Антроповский | ТП 125 КТП-100 Огонково | 100 | 65
д. Нифоново | Антроповский | Антроповский | ТП 126 КТП-160 Нифоново | 160 | 130
д. Ивашево | Антроповский | Антроповский | ТП 127 КТП-60 Ивашево | 60 | 40
д. Помчище | Антроповский | Антроповский | ТП 128 КТПН-400 Помчище гараж | 400 | 280
д. Помчище | Антроповский | Антроповский | ТП 129 КТП-100 МТФ д.Помчище | 100 | 50
д. Шихино | Антроповский | Антроповский | ТП 130 КТП-25 Шихино | 25 | 25
д. Бедрино | Антроповский | Антроповский | ТП 131 КТП-250 мастерские д. Бедрино | 250 | 230
д. Бедрино | Антроповский | Антроповский | ТП 133 КТППт-100 новый посёлок | 100 | 30
д. Бедрино | Антроповский | Антроповский | ТП 134 КТППт-400 Бедрино контора | 400 | 300
с. Палкино | Антроповский | Антроповский | ТП 096 КТП-100 Водозабор | 100 | 70
Шахматово | Антроповский | Антроповский | ТП 099 МТПБ-25 | 25 | 10
д. Неверово | Антроповский | Антроповский | ТП 100 КТПН-160 Неверово | 160 | 80
д. Малышево | Антроповский | Антроповский | ТП 101 МТПб-10 Малышево | 10 | 0
д. Турилово | Антроповский | Антроповский | ТП 102 КТП-60 Турилово | 60 | 30
с. Словинка | Антроповский | Антроповский | ТП 190 КТППт-100 МТФ | 100 | 20
с. Словинка | Антроповский | Антроповский | ТП 191 КТПН-100 Гараж | 100 | 30
с. Словинка | Антроповский | Антроповский | ТП 192 КТП-160 ДК | 160 | 60
д. Костарово | Антроповский | Антроповский | ТП 193 КТП-30 Костарово | 30 | 15
д. Демино | Антроповский | Антроповский | ТП 194 КТПН-100 Демино | 100 | 60
д. Паново | Антроповский | Антроповский | ТП 195 КТП-60 Паново | 60 | 30
с. Словинка | Антроповский | Антроповский | ТП 197 КТППт-250 Словинка КЗС | 250 | 140
д. Ерёмшино | Антроповский | Антроповский | ТП 198 КТП-10 Ерёмшино | 10 | 2
д. Красница | Антроповский | Антроповский | ТП 199 МТП-10 Красница | 10 | 3
д. Романово | Антроповский | Антроповский | ТП 200 КТП-30 Романово | 30 | 16
д. Курилово | Антроповский | Антроповский | ТП 201 КТПН-400 Курилово клуб | 400 | 280
д. Курилово | Антроповский | Антроповский | ТП 202 КТП-100 Пилорама | 100 | 30
д. Георгиевское | Антроповский | Антроповский | ТП 203 КТППт-100 Георгиевское | 100 | 90
Дудино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 5 Дудино | 20 | 10
Вёшка | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 15 Вёшка | 160 | 45
Вёшка | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 242 Вёшка магазин | 63 | 18
Вёшка | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 243 Вёшка школа | 100 | 28
Вёшка | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 237 Вёшка пилорама | 160 | 128
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 251 Вёшка | 40 | 10
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 17 Рубцово | 160 | 95
Рубцово | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 233 Индом | 400 | 185
Котлово | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 20 Котлово деревня | 63 | 25
Васино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 21 Васино | 63 | 13
Котлово | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 202 Котлово контора | 50 | 5
Химзавод | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 22 Химзавод | 10 | 2
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | ЗТП № 23 Строитель | 250 | 145
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 26 ЦРБ | 160 | 92
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТПН № 258 ЦРБ 2*630 | 1260 | 1080
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 27 Поиск | 100 | 40
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 30 ДОК | 160 | 35
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 31 Центральная | 160 | 25
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 76 Гагарина | 100 | 20
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 128 Новая | 250 | 35
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 145 Первомайская | 160 | 15
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | ЗТП № 151 Заря | 250 | 80
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 173 ЦСОН | 250 | 120
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | ЗТП № 180 СХТ 2*400 | 800 | 410
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТПП № 146 ОРС | 160 | 35
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 196 Мелиораторов | 250 | 140
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 226 СЭС | 63 | 23
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 254 Селищенская | 63 | 15
Кадый ул.Дружбы | Кадыйский | Кадыйский | КТП 197 ул.Дружбы | 100 | 32
Селище | Кадыйский | Кадыйский | КТПП № 213 Селище МТФ | 250 | 120
Жуково | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 38 Жуково | 63 | 15
Адамовка | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 39 Адамовка | 30 | 20
Дубки | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 41 Долгуша гараж | 160 | 20
Дубки | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 240 Долгуша магазин | 160 | 75
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 42 Льгово | 100 | 45
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 67 Михеево | 30 | 5
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 37 Селище | 100 | 22
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 246 Селище детсад | 160 | 68
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 198 АБЗ | 250 | 20
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 245 АБЗ | 160 | 30
Кадыйский район | Кадыйский | Кадыйский | КТПК-002 | 1000 | 200
Середники | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 68 Середники | 160 | 85
Середники | Кадыйский | Кадыйский | КТПС № 63 Середники | 63 | 23
Марьино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 69 Марьино | 160 | 45
Марьино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 208 Марьино МТФ | 30 | 5
Тренино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 70 Тренино | 10 | 2
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 65 Башня | 30 | 6
Середняки д. | Кадыйский | Кадыйский | ТП 216 д.Середняки | 63 | 25
Середняки д. | Кадыйский | Кадыйский | ТП 174 Середнеки | 25 | 17
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 24 Космонавтов | 63 | 8
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 32 Милиция | 160 | 25
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 34 Южная | 100 | 22
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 66 Маслозавод | 160 | 120
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 153 Дачная | 100 | 30
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 162 СМУч | 160 | 30
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 147 Пилорама | 100 | 20
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | ЗТП № 171 Дом Культуры | 250 | 60
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 172 МП ЖКХ | 160 | 80
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 186 КСЛ | 250 | 90
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 101 Гостиница | 63 | 23
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 231 ЛПХ | 100 | 40
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 259 Комсомольская | 63 | 18
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 253 Ресторан | 63 | 18
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | ЗТП № 40 База РЭС 250*315 | 565 | 335
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 181 Мехотряд | 100 | 30
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 255 Полянская | 100 | 20
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 33 ОКУ | 160 | 50
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 190 Набережная | 100 | 40
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 45 Луговая | 63 | 15
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 25 Школа | 100 | 35
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТПП № 86 Агропромэнерго | 160 | 100
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТПП № 236 Детсад | 400 | 90
Паньково | Кадыйский | Кадыйский | ЗТП № 43 Паньково мехток | 250 | 135
Паньково | Кадыйский | Кадыйский | КТПП № 148 Паньково МТФ | 250 | 180
Чапыги | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 200 АБЗ-2 | 100 | 35
Паньково | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 90 Паньково | 160 | 55
Чапыги | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 44 Чапыги | 63 | 21
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 163 Пилорама 2 | 100 | 40
Кадый | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 257 Боровая | 250 | 102
Екатеринкино | Кадыйский | Кадыйский | ЗТП № 1 Екатеринкино МТФ 2*250 | 500 | 380
Борисово | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 55 Борисово | 100 | 35
Екатеринкино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 229 Екатеринкино школа | 160 | 90
Иваньково | Кадыйский | Кадыйский | ЗТП № 164 Иваньково МТФ 2*250 | 500 | 420
Иваньково | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 203 Иваньково | 63 | 23
Иваньково | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 182 Иваньково клуб | 160 | 45
Синдяково | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 228 Сндяково | 10 | 4
Рубеж | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 71 Рубеж | 20 | 10
Старово | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 73 Старово | 30 | 20
Антипино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 75 Антипино | 100 | 60
Доронино | Кадыйский | Кадыйский | КТПП № 77 Доронино | 250 | 180
Низкусь | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 150 Низкусь | 315 | 200
Низкусь | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 219 Низкусь | 160 | 75
Ивашево | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 9 Ивашево | 100 | 65
Новая Чудь | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 10 Новая Чудь | 50 | 15
Починок | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 11 Починок | 40 | 25
Митино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 12 Митино | 63 | 48
Язвицы | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 13 Язвицы | 30 | 20
Ивашево | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 212 Ивашево | 160 | 125
Екатеринкино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 204 Екатеринкино | 160 | 55
Екатеринкино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 59 Екатеринкино мехток | 160 | 65
Екатеринкино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 6 Иваньково | 100 | 60
Екатеринкино | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 230 Екатеринкино школа | 160 | 120
Никлаевское | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 57 Николаевское | 30 | 10
Иваньково | Кадыйский | Кадыйский | КТПП № 210 Иваньково 12 кв дом | 250 | 185
Истопки | Кадыйский | Кадыйский | КТП № 60 Истопки | 30 | 5
Екатеринкино | Кадыйский | Кадыйский | КТПП № 211 Иваньково 12 кв дом | 250 | 180
д. Померекино | Кологривский | Кологривский | КТП №82 Померекино | 40 | 37
д. Б. Каменка | Кологривский | Кологривский | КТП №84 Каменка МТФ | 160 | 137.5
д. Белоглазово | Кологривский | Кологривский | КТПП №85 Белоглазово | 250 | 205.7
д. Белоглазово | Кологривский | Кологривский | КТПП №86 Белоглазово МТФ | 250 | 230
д. Пехарово | Кологривский | Кологривский | КТП №87 Пехарово | 160 | 130.1
д. Пехарово | Кологривский | Кологривский | КТП №178 ИП Березин | 100 | 15
д. Слеповское | Кологривский | Кологривский | КТП №88 Слеповское | 63 | 60
д. Б. Горка | Кологривский | Кологривский | КТП №89 Б.Горка | 10 | 8.8
с. Ильинское | Кологривский | Кологривский | КТП №90 База РЭС Ильинское | 63 | 48
с. Ильинское | Кологривский | Кологривский | КТПП №91 д/сад Ильинское | 250 | 141.5
с. Ильинское | Кологривский | Кологривский | КТП №92 Контора Ильинское | 100 | 74.6
с. Ильинское | Кологривский | Кологривский | КТП №93 Школа Ильинское | 160 | 105.5
с. Ильинское | Кологривский | Кологривский | КТП №94 Школа Ильинское | 160 | 94.6
д. Новоселки | Кологривский | Кологривский | КТП №95 Новоселки МТФ | 250 | 222.8
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №2 Автостанция | 250 | 202
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №3 Райком | 160 | 67.8
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №4 СЭС | 160 | 71.2
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №5 Музей | 100 | 35.5
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №6 Контора ЛПХ | 250 | 189
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №7 Ст.ХБЗ | 63 | 39.8
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №8 ММС | 250 | 198.4
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №9 Энтузиастов | 100 | 70
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №10 РСУ | 250 | 120
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №11 Сплавная | 100 | 66
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №12 Ветлечебница | 160 | 160
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №13 База Мехлесхоза | 250 | 164
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №14 База райпо | 100 | 65
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП 15 Барсегян | 100 | 15
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | ЗТП №16 Промкомбинат | 630 | 552.5
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №17 Алексинская | 100 | 56.9
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №18 Парковая | 250 | 174
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №19 РДК | 160 | 160
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №20 Югославская | 160 | 106
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №1 База РЭС | 160 | 40
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №21 Смуч | 100 | 64.7
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №22 Ветлечебница | 160 | 133.2
д. Шилекша | Кологривский | Кологривский | МТП №23 Шилекша | 10 | 7
д. Починок | Кологривский | Кологривский | КТП №24 Починок | 160 | 132
д. Суховерхово | Кологривский | Кологривский | КТП №26 Школа Суховерхово | 250 | 213.5
д. Суховерхово | Кологривский | Кологривский | КТП №27 Гараж Ленина | 63 | 23
д. Суховерхово | Кологривский | Кологривский | КТП №28 Д/сад Суховерхово | 250 | 201.1
д. Суховерхово | Кологривский | Кологривский | КТП №29 с/с Суховерхово | 100 | 66
пос. Екимцево | Кологривский | Кологривский | КТП №30 Ретранслятор | 100 | 64.9
д. Суховерхово | Кологривский | Кологривский | КТПП №31 КЗС Суховерхово | 250 | 175.8
д. Суховерхово | Кологривский | Кологривский | КТПП №32 Комплекс Суховерхово | 250 | 180
д. Хмелевка | Кологривский | Кологривский | КТП №33 Хмелевка | 60 | 55
пос. Екимцево | Кологривский | Кологривский | КТПП №34 Екимцево | 160 | 112
д. Павлово | Кологривский | Кологривский | КТП №35 Павлово | 30 | 23.9
д. Павлово | Кологривский | Кологривский | КТП №36 ЛПХ-1 | 250 | 106
д. Красавица | Кологривский | Кологривский | КТП №37 Красавица | 60 | 50
д. Аверьяновка | Кологривский | Кологривский | КТП №38 Аверьяновка | 30 | 26.5
д. Логутиха | Кологривский | Кологривский | МТП №39 Логутиха | 30 | 26
д. Козлово | Кологривский | Кологривский | КТП №40 Козлово | 30 | 26
д. Иваново | Кологривский | Кологривский | КТП №41 Иваново | 10 | 1
д. Герасимово | Кологривский | Кологривский | КТП №42 Герасимово | 40 | 37
д. Чежма | Кологривский | Кологривский | КТП №43 Гараж чежма | 250 | 188.5
д. Чежма | Кологривский | Кологривский | КТП №44 П/рама Чежма | 160 | 131.6
д. Чежма | Кологривский | Кологривский | КТП №46 Клуб Чежма | 160 | 122
д. Чежма | Кологривский | Кологривский | КТП №47 Ферма Чежма | 63 | 54.7
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №48 Межколхозный лесхоз | 250 | 210
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТПП №49 Плинфа | 400 | 250
д. Березник | Кологривский | Кологривский | КТП №52 Березник | 40 | 27.2
д. Шоргутово | Кологривский | Кологривский | КТП №53 Шоргутово новая | 100 | 79
д. Шоргутово | Кологривский | Кологривский | КТП №54 Шоргутово старая | 60 | 45
д. Григорьевка | Кологривский | Кологривский | МТП №57 Григорьевка | 10 | 8.5
д. Ивановка | Кологривский | Кологривский | КТП №58 Ивановка | 30 | 30
д. Маракино | Кологривский | Кологривский | ЗТП №59 КЗС Маракино | 250 | 209.5
д. Маракино | Кологривский | Кологривский | КТП-176 ИП Ершов | 400 | 300
д. Маракино | Кологривский | Кологривский | КТП №60 садик Маракино | 400 | 120
д. Маракино | Кологривский | Кологривский | КТП №162 Маракино | 100 | 46.4
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №61 Молодежная | 100 | 34.5
д. Судилово | Кологривский | Кологривский | КТП №62 Судилово | 160 | 46.6
д. Судилово | Кологривский | Кологривский | КТП №175 Клуб Судилово | 63 | 28
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №63 Аэропорт | 63 | 39
д. Тодино | Кологривский | Кологривский | КТПП №64 Гараж Родина | 63 | 49.1
д. Тодино | Кологривский | Кологривский | КТП №65 Тодино н/пос. | 250 | 100
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №66 Кокиль | 160 | 91.2
д. Тодино | Кологривский | Кологривский | КТПП №67 Тодино з/ток | 100 | 100
д. Тодино | Кологривский | Кологривский | КТП №68 Тодино ферма | 160 | 131
п. Верхняя Унжа | Кологривский | Кологривский | КТП №163 Власов | 400 | 306
п. Верхняя Унжа | Кологривский | Кологривский | КТП №164 В.унжа | 100 | 73
п. Верхняя Унжа | Кологривский | Кологривский | ЗТП №69 МПМК | 400 | 249
п. Верхняя Унжа | Кологривский | Кологривский | КТП №70 Откормочник Родина | 60 | 38
д. Ивтино | Кологривский | Кологривский | КТП №71 Ивтино | 160 | 137.5
п.В.Унжа | Кологривский | Кологривский | КТП 177 ИП Митичан | 250 | 250
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №73 Полевая | 100 | 52.3
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №74 Северная | 160 | 119
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №75 д/сад Родина | 100 | 45.1
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №76 Госстрах | 160 | 91.2
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТПП №77 ЦРБ | 250 | 159
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №78 Школа | 250 | 118
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТПП №79 Павлова | 400 | 154
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №80 РИК | 250 | 75
г. Кологрив, набережная р.Киченка | Кологривский | Кологривский | КТП №174 Киченка | 100 | 70
Кологрив г. | Кологривский | Кологривский | КТП №81 Типография | 400 | 20
п. Овсянниково | Кологривский | Кологривский | КТП №128 Комплекс Овсяниково | 250 | 233
п. Овсянниково | Кологривский | Кологривский | КТП №129 З/ток Овсяниково | 100 | 75
п. Овсянниково | Кологривский | Кологривский | КТП №130 д/сад Овсяниково | 160 | 145
п. Овсянниково | Кологривский | Кологривский | КТП №131 Овсяниково | 100 | 75
с. Илешево | Кологривский | Кологривский | КТП №132 Илешево | 100 | 62
п. Овсянниково | Кологривский | Кологривский | КТП №133 Свинарник Овсяниково | 160 | 160
д. Зеленино | Кологривский | Кологривский | КТП №134 Зеленино | 10 | 7
п. Красный Бор | Кологривский | Кологривский | КТП №171 Кр.Бор мастерские | 250 | 231
п. Красный Бор | Кологривский | Кологривский | КТП №172 Кр.Бор пекарня | 63 | 26
п. Красный Бор | Кологривский | Кологривский | КТП №173 Кр.Бор поселок | 100 | 59
п. Ужуга | Кологривский | Кологривский | КТП №136 Ужуга набережная | 100 | 79
п. Ужуга | Кологривский | Кологривский | КТП №137 Ужуга югославская | 100 | 71
п. Ужуга | Кологривский | Кологривский | КТП №138 Ужуга сплавная | 100 | 80.8
п. Ужуга | Кологривский | Кологривский | КТП №139 Ужугу Готовцев | 100 | 60
п. Ужуга | Кологривский | Кологривский | КТП №144 Ужуга школа | 100 | 69
п. Ужуга | Кологривский | Кологривский | КТП №140 Ужуга пекарня | 100 | 80
п. Ужуга | Кологривский | Кологривский | МТП №141 Дербин | 10 | 7
д. Шаблово | Кологривский | Кологривский | КТП №168 Шаблово | 30 | 13
д. Бурдово | Кологривский | Кологривский | КТП №142 Бурдово | 60 | 45
д. Хапово | Кологривский | Кологривский | КТП №143 Хапово | 30 | 24
д. Варзенга | Кологривский | Кологривский | КТП №165 Варзенга-1 | 60 | 45
д. Варзенга | Кологривский | Кологривский | КТП №166 Варзенга-2 | 100 | 82
д. Варзенга | Кологривский | Кологривский | КТП №167 Варзенга магазин | 100 | 78
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 120 ПТУ столовая | 250 | 130
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 202 садовая | 250 | 70
п. Комсомолка | Макарьевский | Макарьевский | 501Холодная заводь | 63 | 13
п. Комсомолка | Макарьевский | Макарьевский | 502 15 пикет | 100 | 70
п. Комсомолка | Макарьевский | Макарьевский | 503 Комсомолка 2 | 160 | 65
п. Комсомолка | Макарьевский | Макарьевский | 504 Комсомолка 1 | 100 | 40
Киселиха | Макарьевский | Макарьевский | 1 Киселиха | 60 | 30
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 2 Белошеино | 250 | 50
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 197 Володина | 160 | 40
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 268 Сн Макарьев 1 | 63 | 23
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 333 Монастырь | 160 | 40
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 5 РИК пл.Революции | 630 | 230
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 6 Центральная ул.Советская | 400 | 50
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 179 Баня | 250 | 60
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 118 М-н хлебозавода | 160 | 40
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 203 сплавная (затоцкая) | 63 | 13
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 256 ГНС | 2*160 | 200
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 3 рем. Училище ул.Юрьевецкая | 160 | 20
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 4 лимонадный завод (Береговая) | 100 | 40
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 132 ресторан | 250 | 15
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 278 КБО | 250 | 150
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 321 Больница (торзать) | 250 | 100
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 390 Магнит | 63 | 3
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 200 Очисные соору | 100 | 80
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 15 Заготскот (лесная) | 160 | 40
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 235 м-н льнозавод | 400 | 95
Макарьев, д.Нежитино | Макарьевский | Макарьевский | 271 понизовский | 250 | 50
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 136 Больница | 250 | 120
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 16 базовая | 250 | 20
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 391 Скважина хлебозавода | 25 | 5
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 334 База РЭС | 2х250 | 120
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 320 стадион | 160 | 50
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 352 мк-н 23 (котельная) | 100 | 40
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 7 Почта | 400 | 0
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 208 дет. Комбинат | 250 | 0
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 8 катаново | 160 | 0
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 145 мк-н 23 | 400 | 0
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 221 автостанция дорожная | 250 | 10
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 261 лимонад ЛПХ (западный) | 160 | 35
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 205 РСУ | 250 | 140
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 396 УМВД | 2*400 | 800
Макарьевский | Макарьевский | Макарьевский | 394 п. Западный | 160 | 60
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 14 автохозяйство или профилакторий | 250 | 0
г. Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 393 мясокомбинат | 63 | 0
д. Якимово | Макарьевский | Макарьевский | 306 Якимово клуб | 400 | 200
заречье | Макарьевский | Макарьевский | 190 д.заречье МТФ | 60 | 30
д. Заречье | Макарьевский | Макарьевский | 60 д Заречье | 160 | 62
д. Заречье | Макарьевский | Макарьевский | 299 Заречье кар.х-ще | 100 | 30
д. Юркино | Макарьевский | Макарьевский | 144 Мехток Григорьевское | 250 | 200
д. Юркино | Макарьевский | Макарьевский | 64 Григорьевское | 630 | 250
д. Юркино | Макарьевский | Макарьевский | 213 Столовая (Юркино) | 160 | 110
д. Б. Ивакино | Макарьевский | Макарьевский | 139 Ивакино (Юркино) | 160 | 40
д. Новоселки | Макарьевский | Макарьевский | 66 Новоселки | 63 | 22
д. Карабаниха | Макарьевский | Макарьевский | 68 Карабаниха | 100 | 50
д. Ефино | Макарьевский | Макарьевский | 228 Ефино | 160 | 80
д. Вышково | Макарьевский | Макарьевский | 62 д Вышково | 60 | 20
д. Ефино | Макарьевский | Макарьевский | 196 Ефино КЗС | 400 | 250
д. Домань | Макарьевский | Макарьевский | 67 Домань (Ефино) | 250 | 140
Полома | Макарьевский | Макарьевский | 59 полома | 30 | 15
д.Быстрово | Макарьевский | Макарьевский | 61 МТФ Быстрово | 400 | 250
Никулиха | Макарьевский | Макарьевский | 65 Никулиха | 60 | 30
Ефино | Макарьевский | Макарьевский | 75 Ефино детсад | 160 | 60
Нея | Макарьевский | Макарьевский | 88 Усть Нея | 30 | 0
Юркино | Макарьевский | Макарьевский | 99 Юркино МТФ | 320 | 300
Григорьевское | Макарьевский | Макарьевский | 212 ОП Григорьевское | 630 | 570
заречье | Макарьевский | Макарьевский | 317 заречье детсад | 250 | 50
ивакино | Макарьевский | Макарьевский | 318 Ивакино новый пос. | 160 | 40
п. Горчуха | Макарьевский | Макарьевский | 401 новая | 160 | 60
п. Горчуха | Макарьевский | Макарьевский | 402 база лесторга | 100 | 10
п. Горчуха | Макарьевский | Макарьевский | 403 адакина | 160 | 0
п. Горчуха | Макарьевский | Макарьевский | 404 универмаг | 250 | 70
п. Горчуха ул.Набережная | Макарьевский | Макарьевский | 405 детсад | 400 | 150
п. Горчуха | Макарьевский | Макарьевский | 406 партсъезд | 250 | 50
п. Горчуха | Макарьевский | Макарьевский | 407 больница | 160 | 60
п. Горчуха | Макарьевский | Макарьевский | 408 профилакторий | 160 | 60
п. Горчуха | Макарьевский | Макарьевский | 337 Гараж | 100 | 70
п. Дорогиня | Макарьевский | Макарьевский | 921Клуб | 160 | 60
п. Дорогиня | Макарьевский | Макарьевский | 922 Магазин | 160 | 30
п. Любимовка | Макарьевский | Макарьевский | 931Любимовка | 160 | 10
п. Первомайка | Макарьевский | Макарьевский | 904 Формировочная | 100 | 20
п. Первомайка | Макарьевский | Макарьевский | 905 Рабочая | 60 | 0
п. Первомайка | Макарьевский | Макарьевский | 901 Гараж РММ | 160 | 70
п. Первомайка | Макарьевский | Макарьевский | 902 Железнодорожная | 160 | 50
п. Первомайка | Макарьевский | Макарьевский | 903 Школа 2 | 63 | 0
п. Первомайка | Макарьевский | Макарьевский | 906 Школа | 160 | 40
п. Побоишня | Макарьевский | Макарьевский | 101 Побоишня | 100 | 50
с. Юрово | Макарьевский | Макарьевский | 263 Юрово | 160 | 40
с. Юрово | Макарьевский | Макарьевский | 113 д. Юрово | 100 | 10
с. Юрово | Макарьевский | Макарьевский | 230 Юрово котельная | 100 | 0
д. Б.Рымы | Макарьевский | Макарьевский | 116 Б. Рымы | 63 | 0
д. Б.Рымы | Макарьевский | Макарьевский | 311 Б. Рымы школа | 100 | 20
д. М. Рымы | Макарьевский | Макарьевский | 115 М. Рымы | 40 | 10
с. Юрово | Макарьевский | Макарьевский | 214 Юрово МТФ | 250 | 180
с. Юрово | Макарьевский | Макарьевский | 264 Юрово к/хр-ще | 400 | 400
с. Юрово | Макарьевский | Макарьевский | 216 Юрово п/рама | 160 | 80
с. Юрово | Макарьевский | Макарьевский | 295 Юрово водокачка | 60 | 45
с. Юрово | Макарьевский | Макарьевский | 316 Юрово | 100 | 0
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 252 СН Макарьев 2 | 160 | 35
д. Опалихино | Макарьевский | Макарьевский | 33 Опалихино дер. | 60 | 30
д. Опалихино | Макарьевский | Макарьевский | 34 Опалихино | 0 | 0
д. Течкино | Макарьевский | Макарьевский | 35 Течкино | 100 | 90
д. Лодыгино | Макарьевский | Макарьевский | 36 Лодыгино | 250 | 220
д. Токари | Макарьевский | Макарьевский | 180 Токари | 60 | 50
д. Сивково | Макарьевский | Макарьевский | 37 Сивково | 60 | 35
д. Торино | Макарьевский | Макарьевский | 38 Торино гараж | 160 | 110
д. Торино | Макарьевский | Макарьевский | 39 Торино МТФ | 160 | 40
д. Торино | Макарьевский | Макарьевский | 288 Торино н/посел. | 250 | 190
макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 137 заячья поляна | 400 | 300
макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 296 Унжа док | 160 | 30
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 17 Зеленая | 160 | 40
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 329 Д/дом | 100 | 30
Макарьев, ул.Дорожная | Макарьевский | Макарьевский | 326 Мелиораторов (дорожная0 | 63 | 18
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 165 лесхоз | 100 | 15
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 204 универсам с. Унжа | 160 | 60
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 278 Уколово | 160 | 70
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 282 Северная | 160 | 40
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 206 Филино (строительная) | 100 | 0
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 12 Кирп.завод | 400 | 130
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 227 Заводская (Ветлужская) | 250 | 0
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 11 Интернат ул.Ветлужская 24б | 100 | 20
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 178 Школа | 250 | 50
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 135 Горсад | 250 | 40
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 310 мк -н 27 кв. | 250 | 30
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | КТП 388 Биржа пл.Революции | 250 | 80
Макарьев | Макарьевский | Макарьевский | 20 Нефтебаза | 60 | 5
д. Ярцево | Макарьевский | Макарьевский | 22 Ярцево | 60 | 25
д. Ильинское | Макарьевский | Макарьевский | 23 Ильинское | 160 | 30
д. Ильинское | Макарьевский | Макарьевский | 176 Ильинское М/ток | 250 | 160
д. Ильинское | Макарьевский | Макарьевский | 247 Ильинс. Гараж | 250 | 90
д. Ильинское | Макарьевский | Макарьевский | 199 Ильинск. Д/сад | 160 | 75
д. Опалихино | Макарьевский | Макарьевский | 289 Опалихино МТФ | 250 | 50
д. Пузыри | Макарьевский | Макарьевский | 24 Пузыри | 40 | 15
д. Половчиново | Макарьевский | Макарьевский | 25 Половчиново | 100 | 30
д. Нестерово | Макарьевский | Макарьевский | 117 Нестерово | 100 | 45
д. М.Торзать | Макарьевский | Макарьевский | 121 М-Торзать (унжа) | 100 | 80
д. М.Торзать | Макарьевский | Макарьевский | 123 М-Торзать гараж | 100 | 85
д. Б.Торзать | Макарьевский | Макарьевский | 122 Б-Торзать | 60 | 50
д. Карьково | Макарьевский | Макарьевский | 128 Карьково | 60 | 20
д. Халабурдиха | Макарьевский | Макарьевский | 127 Халабурдиха - 1 | 60 | 10
д. Халабурдиха | Макарьевский | Макарьевский | 129 Халабурдиха - 2 | 250 | 200
д. Кокуй | Макарьевский | Макарьевский | 130 Кокуй - 1 | 40 | 30
д. Кокуй | Макарьевский | Макарьевский | 131 Кокуй - 2 | 40 | 30
Тимошино | Макарьевский | Макарьевский | 194 Акатиха МТФ | 250 | 210
д. Халабурдиха | Макарьевский | Макарьевский | 319 Халабурдиха контора | 100 | 65
Тимошино - Халабурдиха | Макарьевский | Макарьевский | 147 Тимошино кирп/з (Халабурдиха) | 250 | 40
Тимошино | Макарьевский | Макарьевский | 125 тимошино гараж (Халабурдиха) | 100 | 95
Тимошино | Макарьевский | Макарьевский | 126 Акатиха с/совет (Халабурдиха) | 100 | 10
Тимошино | Макарьевский | Макарьевский | 124 Тимошино клуб | 400 | 170
Тимошино | Макарьевский | Макарьевский | 291 Тимошино школа | 60 | 10
Унжа | Макарьевский | Макарьевский | 217 Бахматка (унжа) | 100 | 20
д. Васильково | Макарьевский | Макарьевский | 27 Васильково | 60 | 30
д. Дешуково | Макарьевский | Макарьевский | 26 Дешуково | 60 | 10
Унжа | Макарьевский | Макарьевский | 220 Унжа школа | 160 | 100
Унжа | Макарьевский | Макарьевский | 260 Унжа нов. пос. | 400 | 150
Унжа | Макарьевский | Макарьевский | 30 Унжа центр | 250 | 30
Унжа | Макарьевский | Макарьевский | 222 Унжа больница | 100 | 80
Унжа | Макарьевский | Макарьевский | 223 Унжа МТФ | 250 | 200
Унжа | Макарьевский | Макарьевский | 143 Унжа гараж | 400 | 250
Унжа | Макарьевский | Макарьевский | 218 Унжа м/ток | 250 | 150
д. Савино | Макарьевский | Макарьевский | 109 Савино | 30 | 20
д. Аманово | Макарьевский | Макарьевский | 248 Аманово тел. | 250 | 210
д. Аманово | Макарьевский | Макарьевский | 110 Аманово | 60 | 10
д. Никулино | Макарьевский | Макарьевский | 210 Никулино клуб | 250 | 0
д. Никулино | Макарьевский | Макарьевский | 146 Никулино МТФ | 250 | 90
д. Никулино | Макарьевский | Макарьевский | 111 Никулино гараж | 250 | 120
д. Никулино | Макарьевский | Макарьевский | 243 Никул. корт.хран | 250 | 220
д. Федоровское | Макарьевский | Макарьевский | 112 Федоровское | 100 | 30
д. Горка | Макарьевский | Макарьевский | 32 Горка | 63 | 23
д. Гребенец | Макарьевский | Макарьевский | 107 Гребенец | 60 | 10
д. Старово | Макарьевский | Макарьевский | 183 Старово (Шемятино) | 60 | 10
д. Шемятино | Макарьевский | Макарьевский | 149 Шемят. п/рама | 160 | 70
д. Шемятино | Макарьевский | Макарьевский | 169 Шемят. з/ток | 160 | 60
д. Шемятино | Макарьевский | Макарьевский | 189 Шемятин. КЗС | 250 | 180
д. Шемятино | Макарьевский | Макарьевский | 108 Шемятино | 160 | 60
д. Шемятино | Макарьевский | Макарьевский | 170 Шемятино. МТФ | 250 | 240
п. Выгорки | Макарьевский | Макарьевский | 335 выгорки | 160 | 70
д. Карьково | Макарьевский | Макарьевский | 31 Карьково | 60 | 45
Шемятино | Макарьевский | Макарьевский | 177 Шемятино гараж | 100 | 60
д. Якимово | Макарьевский | Макарьевский | 40 Хребтово | 10 | 5
д. Якимово | Макарьевский | Макарьевский | 41 Куриловка (старово) | 60 | 20
д. Якимово | Макарьевский | Макарьевский | 207 ОП Якимово | 160 | 55
д. Якимово | Макарьевский | Макарьевский | 43 Школа (Якимово) | 160 | 60
д. Якимово | Макарьевский | Макарьевский | 307 Якимово школа | 250 | 150
д. Якимово | Макарьевский | Макарьевский | 48 МТФ Якимово | 160 | 110
д. Якимово | Макарьевский | Макарьевский | 114 нов пос | 160 | 80
д. Якимово | Макарьевский | Макарьевский | 188 КЗС (якимово) | 250 | 50
д. Якимово | Макарьевский | Макарьевский | 240 к/хран | 250 | 110
д. Якимово | Макарьевский | Макарьевский | 237 МТФ (якимово) | 400 | 200
Кондратово | Макарьевский | Макарьевский | 45 Кондратово | 160 | 100
Стариково | Макарьевский | Макарьевский | 239 старово телятник | 63 | 23
Якимово | Макарьевский | Макарьевский | 305 Якимово водокачка | 160 | 50
д. Березники | Макарьевский | Макарьевский | 52 Березники | 100 | 80
д. Колбино | Макарьевский | Макарьевский | 53 Колбино | 30 | 15
д. Климитино | Макарьевский | Макарьевский | 42 ОП Климитино | 2*400 | 550
д. Климитино | Макарьевский | Макарьевский | 54 Климитино | 160 | 40
д. Стариково | Макарьевский | Макарьевский | 56 Стариково | 250 | 130
д. Исаково | Макарьевский | Макарьевский | 285 Исаково | 60 | 50
д. Стариково | Макарьевский | Макарьевский | 154 Детсад Стариково | 250 | 170
д. Стариково | Макарьевский | Макарьевский | 308 Нов пос Стариков | 160 | 70
д. Климитино | Макарьевский | Макарьевский | 163 Климитино МТФ | 160 | 50
д. Селище | Макарьевский | Макарьевский | 50 Селище | 40 | 0
п. Лопаты | Макарьевский | Макарьевский | 51 Лопаты | 100 | 40
п. Лопаты | Макарьевский | Макарьевский | 250 Лопаты | 100 | 25
Власово | Макарьевский | Макарьевский | 46 Власово | 60 | 10
Стариково | Макарьевский | Макарьевский | 84 Стариково зерносушилка | 160 | 10
Стариково | Макарьевский | Макарьевский | 191 Стариково КЗС | 160 | 10
Стариково | Макарьевский | Макарьевский | 283 Стариково гараж | 400 | 280
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-608-ТСН псБХЗ | 40 | 15
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-609-Некрасова | 250 | 110
д. Быковка | Мантуровский | Мантуровский | КТП-610 Быковка | 160 | 110
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ТП 611 Гидролизная | 100 | 20
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-603-Школа№1. ТП№2 | 500 | 50
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-604-Д\сад. ТП№3 Солнышко | 410 | 25
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП- 601-Поликлиника. ТП№4 | 500 | 420
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-602 Дом книжка | 1260 | 1060
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-605-Дома птицефабрики | 500 | 380
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-606-Дом 19 . ТП№1, НАГОРНАЯ | 500 | 40
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-607 Былина | 500 | 210
д.Угоры | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-208-д.Угоры | 250 | 70
д.Угоры | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-209-д.Угоры КЗС | 350 | 220
Медведево | Мантуровский | Мантуровский | КТП-210 Медведево | 60 | 15
д.Копцево | Мантуровский | Мантуровский | КТП-211-д.Копцево | 100 | 35
д.Дмитриево | Мантуровский | Мантуровский | КТП-212-д.Дмитриево | 60 | 25
д.Никитино | Мантуровский | Мантуровский | КТП-213-д.Никитино | 60 | 15
д.Афанасьево | Мантуровский | Мантуровский | КТП-214-д.Афанасьево | 60 | 25
д.Шулево | Мантуровский | Мантуровский | КТП-215-д.Шулево | 60 | 15
д.Шулево | Мантуровский | Мантуровский | КТП-216-Школа.Шулево | 60 | 15
д.Леонтьево | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-217-Клуб.Леонтьево | 250 | 60
д.Леонтьево | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-218-П\стан.Леонтьево, МТФ | 630 | 390
д.Леонтьево | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-219-Напол.суш.Леонтьево, КЗС | 650 | 530
д.Ледина | Мантуровский | Мантуровский | КТП-220-д.Ледина | 30 | 5
д.Мослово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-221-МТФ.Мослово | 160 | 70
д.Мослово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-222-д.Мослово | 100 | 35
д.Береговая | Мантуровский | Мантуровский | КТП-223-д.Береговая | 60 | 35
д.Усолье | Мантуровский | Мантуровский | КТП-224-д.Усолье | 100 | 25
д.Карьково | Мантуровский | Мантуровский | КТП-225-Карьково (водозабор) | 60 | 45
д.Карьково | Мантуровский | Мантуровский | КТП-226-Карьково (школа) | 100 | 25
д.Карьково | Мантуровский | Мантуровский | КТП227-Карьково (церковь) | 160 | 40
д.Туйково | Мантуровский | Мантуровский | КТП-228 -д.Туйково | 30 | 10
д.Леонтьево | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-229-Льноворох.Леонтьево | 250 | 170
д.Угоры | Мантуровский | Мантуровский | КТПН-201-П\стан.Угоры | 250 | 110
д.Полома | Мантуровский | Мантуровский | МТП-10-д.Полома | 10 | 1
д.Угоры | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-203-МТФ.Угоры | 180 | 55
д.Ступино | Мантуровский | Мантуровский | КТП-204-д.Ступино | 30 | 10
д.Аносово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-205-д.Аносово | 50 | 20
д.Хлябишино | Мантуровский | Мантуровский | КТП-206-д.Хлябишино | 160 | 80
д.Зашильское | Мантуровский | Мантуровский | КТП-207-д.Зашильское | 30 | 10
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 001 орс.с.Георгиевское | 160 | 100
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 002 дэп.с.Георгиевское | 250 | 125
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 003 м.з-д.с.Георгиевское | 160 | 45
д.Поденьевица | Межевской | Межевской | ТП 005 н.п. д.Поденьевица | 100 | 70
д.Поденьевица | Межевской | Межевской | ТП 006 мтф д.Поденьевица | 160 | 110
д.Поденьевица | Межевской | Межевской | ТП 007 комплекс д.Поденьевица | 250 | 250
д.Поденьевица | Межевской | Межевской | ТП 007 комплекс д.Поденьевица | 400 | 150
п.Первомайский | Межевской | Межевской | ТП 008 н.п. п.Первомайский | 250 | 190
п.Первомайский | Межевской | Межевской | ЗТП 009 зтп п.Первомайский | 400 | 310
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 012 скважина.с.Георгиевское | 100 | 90
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 013 лесничество с.Георгиевское | 160 | 110
д.Козлиха | Межевской | Межевской | ТП 014 н.п. д.Козлиха | 250 | 180
д.Козлиха | Межевской | Межевской | ТП 015 кзс д.Козлиха | 400 | 360
д.Козлиха | Межевской | Межевской | ТП 016 мтф д.Козлиха | 100 | 30
д.Селино | Межевской | Межевской | ТП 022 гараж д.Селино | 100 | 70
д.Селино | Межевской | Межевской | ТП 023 н.п. д.Селино | 160 | 120
д.Селино | Межевской | Межевской | ТП 024 мтф д.Селино | 250 | 225
д.Заболотье | Межевской | Межевской | ТП 027 д.Заболотье | 10 | 9
д.Заводское | Межевской | Межевской | ТП 029 н.п. д.Заводское | 60 | 20
д.Заводское | Межевской | Межевской | ТП 030 кзс д.Заводское | 250 | 235
д.Заводское | Межевской | Межевской | ТП 031 н.п. д.Заводское | 250 | 220
д.Савинская | Межевской | Межевской | ТП 036 д.Савинская | 40 | 30
д.Суховская | Межевской | Межевской | ТП 054 мтф д.Суховская | 160 | 100
д.Суховская | Межевской | Межевской | ТП 055 кзс д.Суховская | 400*630 | 350*630
д.Шубино | Межевской | Межевской | ТП 056 д.Шубино | 160 | 60
д.Гущино | Межевской | Межевской | ТП 057 д.Гущино | 60 | 50
д.Соловьево | Межевской | Межевской | ТП 061 д.Соловьево | 25 | 20
д.Алешково | Межевской | Межевской | ТП 063 п/р д.Алешково | 60 | 0
д.Алешково | Межевской | Межевской | ТП 064 гараж д.Алешково | 160 | 150
д.Алешково | Межевской | Межевской | ТП 065 н.п. д.Алешково | 160 | 60
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 037 рэс с.Георгиевское | 160 | 70
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 038 Садовая с.Георгиевское | 320 | 120
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 039 райпо с.Георгиевское | 160 | 40
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 040 ровд с.Георгиевское | 100 | 30
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 041 пекарня с.Георгиевское | 400 | 150
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 042 8-е марта с.Георгиевское | 400 | 50
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 043 ветлечебница с.Георгиевское | 630 | 300
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 044 больница с.Георгиевское | 250 | 150
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 045 школьная с.Георгиевское | 250 | 150
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 046 лпп с.Георгиевское | 250 | 150
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 047 черемущки с.Георгиевское | 250 | 60
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 048 комхоз с.Георгиевское | 160 | 80
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 049 мпмк с.Георгиевское | 160 | 160
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 050 база Заря | 100 | 20
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 051 п/р Заря | 160 | 60
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 052 автоотряд с.Георгиевское | 160 | 60
д.Суховская | Межевской | Межевской | ТП 053 д.Суховская | 100 | 60
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 067 м-н Восточный | 400 | 160
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 095 Будеев | 16 | 2
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 070 Кожан | 250 | 180
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 071 п/р ЖКХ | 160 | 140
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 072 Промкомбинат | 60 | 50
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 073 Парфенов | 400 | 0
с.Георгиевское | Межевской | Межевской | ТП 074 АЗС | 250 | 170
д.Владимирово | Межевской | Межевской | ТП 075 д.Владимирово | 40 | 35
д.Ателевица | Межевской | Межевской | ТП 077 д.Ателевица | 10 | 7
д.Губино | Межевской | Межевской | ТП 078 гараж д.Губино | 100 | 70
д.Губино | Межевской | Межевской | ТП 079 мтф д.Губино | 160 | 120
д.Колодезная | Межевской | Межевской | ТП 080 д.Колодезная | 60 | 50
д.Колодезная | Межевской | Межевской | ТП 081 п/р д.Колодезная | 250 | 190
д.Авешная | Межевской | Межевской | ТП 082 д.Авешная | 10 | 7
д.Хмелевица | Межевской | Межевской | ТП 004 д.Хмелевица | 25 | 20
г. Нея | Нейский | Нейский | 112 ЗТП ЛПХ | 250 | 50
г. Нея | Нейский | Нейский | 155 ЗТП Нач школа | 250 | 20
г. Нея | Нейский | Нейский | 118 ЗТП Советская | 160 | 10
г. Нея | Нейский | Нейский | 137 ЗТП Типография | 250 | 220
г. Нея | Нейский | Нейский | 121 КТП ул.Любимова | 250 | 90
г. Нея | Нейский | Нейский | 102 ЗТП Парк | 250 | 70
г. Нея | Нейский | Нейский | 157 ЗТП 60 кВ дом | 400 | 40
г. Нея | Нейский | Нейский | 123 ЗТП ул.Центральная | 320 | 160
г. Нея | Нейский | Нейский | 145ЗТП ул.Ленина | 250 | 30
г. Нея | Нейский | Нейский | 135 ЗТП Столовая | 400 | 90
г. Нея | Нейский | Нейский | 130 ЗТП Баня | 160 | 20
г. Нея | Нейский | Нейский | 103 ЗТП Базар | 250 | 50
г. Нея | Нейский | Нейский | 106 ЗТП АРМ | 250 | 90
г. Нея | Нейский | Нейский | 153 ЗТП Маслозавод | 250 | 250
г. Нея | Нейский | Нейский | 063 ЗТП Птичник | 160 | 0
г. Нея | Нейский | Нейский | 114 КТП В/лаборатория | 160 | 110
г. Нея | Нейский | Нейский | 105 ЗТП ПМК-10 | 320 | 290
г. Нея | Нейский | Нейский | 006 КТП г.Нея Дорожная | 63 | 13
г. Нея | Нейский | Нейский | № 064 КТП-250 | 250 | 50
г. Нея | Нейский | Нейский | 010 КТП ул.Маяковского | 100 | 40
г. Нея | Нейский | Нейский | 166 ЗТП АРЗ | 320 | 120
г. Нея | Нейский | Нейский | 110 ЗТП ОРС | 630 | 50
г. Нея | Нейский | Нейский | 134 КТП ул.Дружбы | 100 | 0
г. Нея | Нейский | Нейский | 104 ЗТП Хлебоприемный | 200 | 0
г. Нея | Нейский | Нейский | 115 ЗТП д/комбинат | 250 | 50
г. Нея | Нейский | Нейский | 133 КТП Овражная | 63 | 23
г. Нея | Нейский | Нейский | 100 КТП г.Нея ул.Северная | 63 | 23
г. Нея | Нейский | Нейский | 111 МТП АРЗ уличное | 10 | 0
г. Нея | Нейский | Нейский | ТП РУ ГЭС | 10 | 9
д.Горевое | Нейский | Нейский | 037 МТП-Горевое | 10 | 10
д.Гридькино | Нейский | Нейский | 029 МТП Гридькино | 10 | 5
г. Нея | Нейский | Нейский | 161 ЗТП ул.Свердлова | 250 | 20
г. Нея | Нейский | Нейский | 162 ЗТП ул.Мичурина | 160 | 10
г. Нея | Нейский | Нейский | 004 КТП Музлесдрев | 100 | 50
г. Нея | Нейский | Нейский | 170 ЗТП Нельша | 160 | 20
г. Нея | Нейский | Нейский | 107 КТП ул.Заречная | 100 | 80
г. Нея | Нейский | Нейский | 144 КТП-50-й разъезд | 100 | 80
г. Нея | Нейский | Нейский | 140 КТП РРС | 100 | 20
д.Потрусово | Нейский | Нейский | 132 МТП Потрусово | 10 | 0
д.Липовка | Нейский | Нейский | 131 КТП Липовка | 160 | 130
п.Тотомица | Нейский | Нейский | 035 ЗТП тарный цех | 250 | 180
п.Тотомица | Нейский | Нейский | 075 КТП Баня | 100 | 80
п.Тотомица | Нейский | Нейский | 042 КТП Больница | 100 | 40
п.Тотомица | Нейский | Нейский | 071 КТП ул.Ленина | 100 | 20
п.Тотомица | Нейский | Нейский | 056 КТП Спортивная | 160 | 60
п.Тотомица | Нейский | Нейский | 077 КТП ул.Новая | 160 | 60
п.Тотомица | Нейский | Нейский | 047 КТП ул.Дальняя | 180 | 0
п.Тотомица | Нейский | Нейский | 079 ЗТП Школа | 350 | 50
п.Тотомица | Нейский | Нейский | 158 КТП гараж НЭС | 250 | 0
п.Тотомица | Нейский | Нейский | 127 КТП РМС | 250 | 0
п.Тотомица | Нейский | Нейский | 164 КТП РПБ НЭС | 400 | 0
г. Нея | Нейский | Нейский | 150 КТП ул.Орджоникидзе | 160 | 100
г. Нея | Нейский | Нейский | 007 СТП-г.Нея Цифровая станция ул.Орджоникидзе. | 25 | 0
г. Нея | Нейский | Нейский | 138 КТП м-онЗападный | 160 | 20
г. Нея | Нейский | Нейский | 081 КТП Пилорама | 100 | 20
г. Нея | Нейский | Нейский | 142 КТП 40 лет Октября | 160 | 60
г. Нея | Нейский | Нейский | 116 ЗТП Набережная | 160 | 40
г. Нея | Нейский | Нейский | 139 КТП ул.Пионерская | 63 | 3
г. Нея | Нейский | Нейский | 151 ЗТП СПТУ | 250+250 | 20
г. Нея | Нейский | Нейский | 147 ЗТП В/городок | 320 | 160
г. Нея | Нейский | Нейский | 122 ЗТП 40 кВ дом | 250 | 50
г. Нея | Нейский | Нейский | 049 КТП Водопроводная | 160 | 30
п.Еленский | Нейский | Нейский | 173 КТП Смолокурка | 160 | 40
п.Еленский | Нейский | Нейский | 174 ЗТП Школа | 160 | 30
п.Еленский | Нейский | Нейский | 172 КТП Речная | 100 | 60
п.Еленский | Нейский | Нейский | 175 ЗТП Песчаная | 100 | 20
п.Еленский | Нейский | Нейский | 176 КТП Гараж | 160 | 10
г. Нея | Нейский | Нейский | 057 КТП- г.Нея ул. Чехова | 100 | 40
г. Нея | Нейский | Нейский | 066 КТП- г.Нея ул. Чайковского | 160 | 160
г. Нея | Нейский | Нейский | 067 КТП- г.Нея Кузница | 400 | 200
г. Нея | Нейский | Нейский | 065 ЗТП г. Нея клуб | 630 | 400
г. Нея | Нейский | Нейский | 060 КТП- г.Нея ул. Октябрьская | 100 | 0
г. Нея | Нейский | Нейский | 086 КТП- г.Нея д/сад №5 | 250 | 0
г. Нея | Нейский | Нейский | 062 КТП- г.Нея Военкомат | 160 | 40
г. Нея | Нейский | Нейский | 129 КТП Пролетарская | 160 | 40
г. Нея | Нейский | Нейский | 159 КТП ул.Школьная | 100 | 10
г. Нея | Нейский | Нейский | 146 КТП Спортивная | 160 | 80
г. Нея | Нейский | Нейский | 108 ЗТП Школа №1 | 250 | 50
г. Нея | Нейский | Нейский | 163 ЗТП м-0н ЛПХ | 160 | 10
г. Нея | Нейский | Нейский | 148 КТП Сакальская | 100 | 50
г. Нея | Нейский | Нейский | 152 ЗТП ул.Чапаева | 180+160 | 160
г. Нея | Нейский | Нейский | 168 КТП ул.Дзержинского | 100 | 10
г. Нея | Нейский | Нейский | 165 ЗТП ул.Фрунзе | 250 | 200
г. Нея | Нейский | Нейский | 109 ЗТП Больница | 500 | 10
г. Нея | Нейский | Нейский | 117 КТП Корпус НЭС | 400 | 0
п.Номжа | Нейский | Нейский | 149 КТП ул.Свердлова | 100 | 50
п.Номжа | Нейский | Нейский | 120 КТП ул.Любимова | 100 | 40
п.Номжа | Нейский | Нейский | 083 КТП Больница | 400 | 50
п.Номжа | Нейский | Нейский | 094 КТП Номжа Спортивная | 100 | 40
п.Номжа | Нейский | Нейский | 078 ЗТП Номжа торфоперегрузка | 250 | 0
п.Номжа | Нейский | Нейский | 095 ЗТП Котельная | 400 | 50
г. Нея | Нейский | Нейский | 177 ЗТП сельхоз химия | 630 | 330
г. Нея | Нейский | Нейский | 167 КТП База РСУ | 400 | 80
г. Нея | Нейский | Нейский | 154 КТП АЗС | 250 | 150
г. Нея | Нейский | Нейский | 128 КТП ПСХ НЭС | 60 | (база РЭС)
д.Уржум | Нейский | Нейский | 034 КТП Уржум | 100 | 60
д.Ванеево | Нейский | Нейский | 023 ЗТП Ванеево МТФ | 400 | 370
д.Ванеево | Нейский | Нейский | 024 ЗТП Ванеево башня | 400 | 200
д.Ванеево | Нейский | Нейский | 026 КТП Пилорама | 100 | 80
с.Коткишево | Нейский | Нейский | 025 ЗТП Школа | 250 | 50
д.Елино | Нейский | Нейский | 030 ЗТП Елино | 250 | 190
д.Дорофеево | Нейский | Нейский | 031 КТП Дорофеево | 30 | 0
д.Дементьево | Нейский | Нейский | 032 КТП Дементьево | 25 | 0
д.Великово | Нейский | Нейский | 033 КТП Великово | 100 | 0
д.Свинкино | Нейский | Нейский | 0,39 МТП Свинкино | 10 | 5
с.Солтаново | Нейский | Нейский | 016 КТП Солтаново д/сад | 160 | 120
г. Нея | Нейский | Нейский | 101 ЗТП ПМК-123 | 250 | 0
г. Нея | Нейский | Нейский | 090 ЗТП СХТ | 160 | 0
г. Нея | Нейский | Нейский | 136 КТП АТП | 160 | 60
г. Нея | Нейский | Нейский | 113 ЗТП Сан.школа | 250 | 0
с. Вожерово | Нейский | Нейский | 171 КТП комплекс | 160 | 120
с. Вожерово | Нейский | Нейский | 072 МТП Погорелка | 10 | 9
с. Вожерово | Нейский | Нейский | 092 КТП Максаково | 250 | 170
д.Гаврино | Нейский | Нейский | 096 КТП Гаврино | 100 | 80
д.Михалево | Нейский | Нейский | 084 КТП Михалево гараж | 100 | 50
д.Михалево | Нейский | Нейский | 097 КТП Михалево з/ток | 400 | 350
д.Раменье | Нейский | Нейский | 098 МТП Раменье | 10 | 0
д.Михалево | Нейский | Нейский | 169 КТП Михалево МТФ | 160 | 140
д.Б.Пасьма | Нейский | Нейский | 099 КТП Б.Пасьма | 60 | 55
с. Вожерово | Нейский | Нейский | 091 КТП Вожерово с/с | 160 | 60
с. Вожерово | Нейский | Нейский | 088 КТП Контора | 160 | 40
с. Вожерово | Нейский | Нейский | 085 КТП АВМ | 63 | 50
п.Красная Осыпь | Нейский | Нейский | 070КТП Каменка | 160 | 100
п. Вохтома | Парфеньевский | Парфеньевский | 113 КТП "Вохтома" | 160 | 70
п. Вохтома | Парфеньевский | Парфеньевский | 114 КТП "Вохтома" | 100 | 70
д. Кунаково | Парфеньевский | Парфеньевский | 115 КТП "Кунаково" | 25 | 20
д. Хвостилово | Парфеньевский | Парфеньевский | 117 КТП "д. Хвостилово" | 65 | 45
д. Савино | Парфеньевский | Парфеньевский | 116 КТП "Савино" | 400 | 300
д. Артемово | Парфеньевский | Парфеньевский | 118 МТП "Артемово" | 10 | 8
д. Татаурово | Парфеньевский | Парфеньевский | 119 КТП "Татаурово" | 30 | 25
д. Горожениново | Парфеньевский | Парфеньевский | 120 МТП "Горожениново" | 10 | 8
д. Городище | Парфеньевский | Парфеньевский | 121 КТП "Городище" | 60 | 55
д. Завражье | Парфеньевский | Парфеньевский | 122 КТП "Завражье" | 30 | 29
д. Родино | Парфеньевский | Парфеньевский | 123 МТП "Родино" | 5 | 3
д. Левино | Парфеньевский | Парфеньевский | 124 МТП "Левино" | 10 | 8
с. Горелец | Парфеньевский | Парфеньевский | 125 КТП "Горелец" | 65 | 55
с.Матвеево | Парфеньевский | Парфеньевский | 126 ЗТП "Микрорайон" | 800 | 700
д. Афонино | Парфеньевский | Парфеньевский | 128 МТП "Афонино" | 10 | 8
с. Н.Ширь | Парфеньевский | Парфеньевский | 132 КТП "с.Н-Ширь" | 250 | 200
д. Никулино | Парфеньевский | Парфеньевский | 133 КТП "Никулино" | 25 | 10
Матвеево | Парфеньевский | Парфеньевский | 134 Ширь ферма | 160 | 110
д. Старово | Парфеньевский | Парфеньевский | 135 КТП "Старово" | 65 | 55
д. Паново | Парфеньевский | Парфеньевский | 129 МТП "Паново" | 10 | 10
д. Карабовское | Парфеньевский | Парфеньевский | 130 КТП "Карабовское" | 65 | 55
д. Павлово | Парфеньевский | Парфеньевский | 131 КТП "Павлово" | 60 | 50
с.Матвеево | Парфеньевский | Парфеньевский | 136 КТП "Электросети" | 65 | 35
с.Матвеево | Парфеньевский | Парфеньевский | 137 ЗТП "Матвеево" | 400 | 300
с.Матвеево | Парфеньевский | Парфеньевский | 138 КТП "Матвеево МТФ" | 65 | 65
д. Григорово | Парфеньевский | Парфеньевский | 139 КТП "Григорово" | 160 | 100
с.Матвеево | Парфеньевский | Парфеньевский | 140 КТП "Матвеево" | 160 | 100
с.Матвеево | Парфеньевский | Парфеньевский | 141 КТПП "Матвеево" | 250 | 150
с. Ильинское | Парфеньевский | Парфеньевский | 143 КТП "Ильинское" | 65 | 64.5
д. Нечаево | Парфеньевский | Парфеньевский | 1 ЗТП "Нечаево" | 100 | 70
д. Аносово | Парфеньевский | Парфеньевский | 2 КТП "Аносово-гараж" | 160 | 130
д. Аносово | Парфеньевский | Парфеньевский | 3 КТП "Аносово" | 180 | 130
д. Шекурино | Парфеньевский | Парфеньевский | 4 КТП "Шекурино" | 60 | 55
д. Аносово | Парфеньевский | Парфеньевский | 5 КТП "Аносово-ферма" | 250 | 200
с. Мальгино | Парфеньевский | Парфеньевский | 6 КТП "Мальгино" | 60 | 45
д. Гашево, д. Марьино | Парфеньевский | Парфеньевский | 7 МТП "Гашево" | 10 | 9
д. Ложково | Парфеньевский | Парфеньевский | 8 КТП "Ложково-кормоцех" | 250 | 250
д. Савино | Парфеньевский | Парфеньевский | 9 КТП "Савино" | 60 | 55
д. Сокирино | Парфеньевский | Парфеньевский | 10 КТП "Сокирино" | 60 | 45
д. Стрелица | Парфеньевский | Парфеньевский | 11 МТП "Стрелица" | 10 | 9
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 12 КТП "Водокачка" | 100 | 40
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 13 КТП "Северная" | 60 | 20
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 14 КТП "м/район" | 250 | 150
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 15 КТП "Ложково-гараж" | 160 | 60
д. Ложково | Парфеньевский | Парфеньевский | 16 КТП "Ложково" | 315 | 235
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 17 КТП "ДК" | 160 | 60
с. Потрусово | Парфеньевский | Парфеньевский | 23 КТП "Потрусово-ферма" | 100 | 40
с. Потрусово | Парфеньевский | Парфеньевский | 24 КТП "Потрусово-гараж" | 160 | 100
с. Потрусово | Парфеньевский | Парфеньевский | 25 КТП "Потрусово" | 250 | 150
с. Потрусово | Парфеньевский | Парфеньевский | 26 КТП "Школа" | 160 | 130
с. Потрусово | Парфеньевский | Парфеньевский | 27 КТП "Потрусово" | 100 | 70
д. Курьяново | Парфеньевский | Парфеньевский | 28 КТП "Курьяново" | 20 | 19
д. Федюшино | Парфеньевский | Парфеньевский | 29 КТП "Федюшино-з/ток" | 250 | 200
д. Спицино | Парфеньевский | Парфеньевский | 18 КТП "Спицино" | 60 | 59
д. Брагино | Парфеньевский | Парфеньевский | 20 МТП "Брагино" | 10 | 8
д. Антропово | Парфеньевский | Парфеньевский | 19 КТП "Антропово" | 30 | 25
д. Кукушкино | Парфеньевский | Парфеньевский | 22 КТП "Кукушкино" | 160 | 130
п. Федоров | Парфеньевский | Парфеньевский | 21 КТП "п. Федоров" | 65 | 35
Ложково | Парфеньевский | Парфеньевский | 52 Зерноток Ложково | 250 | 250
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 30 ЗТП "Больница 1" | 400 | 10
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 31 КТП "Аптека" | 160 | 100
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 32 ЗТП "Больница 2" | 2*250 | 350
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 34 КТП "База РЭС" | 250 | 130
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 35 ЗТП "Школа" | 160 | 100
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 36 КТП "К. Маркса" | 250 | 50
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 37 КТП "Центр" | 400 | 20
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 38 КТП "Солнечная" | 160 | 60
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 39 КТП "Заречная" | 160 | 60
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 42 КТП "м/он Зеленый" | 160 | 60
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 43 КТП "Агроснаб" | 400 | 100
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 48 КТП "Хлебзавод" | 160 | 60
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 40 КТП "Очистные" отключена | 30 | 30
д. Свателово | Парфеньевский | Парфеньевский | 49 КТП "Свателово" | 10 | 5
д. Носуево | Парфеньевский | Парфеньевский | 50 КТП "Носуево" | 30 | 27
д. Беликово | Парфеньевский | Парфеньевский | 51 КТП "Беликово" | 30 | 25
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 53 КТП "м/р Больничный" | 100 | 60
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 55 ЗТП "Администрация" | 160 | 60
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 56 КТП "Д/сад" | 160 | 60
п. Молодежный | Парфеньевский | Парфеньевский | 57 КТП "п. Молодежный" | 30 | 25
с.Парфеньево, ул.Молодежная | Парфеньевский | Парфеньевский | ТП 151 ул.Молодежная | 250 | 245
с.Парфеньево ул.Адмир.Смирнова телебашня | Парфеньевский | Парфеньевский | ТП 150 ул.Адмир.Смирнова телебашня | 25 | 15
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 59 КТП "ММС" | 250 | 50
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 68 КТП "Строителей" | 100 | 50
с.Парфеньево | Парфеньевский | Парфеньевский | 69КТП "Громова" | 160 | 100
с. Успенье | Парфеньевский | Парфеньевский | 70 КТП "Мыза" | 250 | 170
с. Успенье | Парфеньевский | Парфеньевский | 71 ЗТП "Демино-МТФ" | 100 | 0
с. Успенье | Парфеньевский | Парфеньевский | 72 КТП "Успенье" | 160 | 100
с. Успенье | Парфеньевский | Парфеньевский | 73 ЗТП "Успенье-з/ток" | 630 | 480
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 001 Набережная | 100 | 52
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 170 Сырзавод | 400 | 40
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 7 МПМК | 160 | 90
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 14 Хлебозавод | 250 | 80
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 15 ЦРБ | 250 | 160
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 16 База РЭС | 250 | 60
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 017 Заречная | 160 | 90
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 18 СПТУ-гараж | 100 | 95
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 19 Брагина 59 | 100 | 58
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 132 МАТП | 160 | 70
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 33 СПТУ-база | 250 | 120
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 034 Мелиорации | 60 | 22
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 036 Брагина-Аэропорт | 250 | 11
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 037 ДК | 400 | 290
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 50 Агровод | 250 | 70
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | № 204 РСУ | 160 | 70
д.Шабашиха | Вохомский | Вохомский | № 301 Шабашиха | 20 | 11
д.Пономарево | Вохомский | Вохомский | №302 Пономарево | 100 | 97
д.Осипино | Вохомский | Вохомский | №4 Осипино | 250 | 130
д.Кулебаново | Вохомский | Вохомский | №111 Кулебаново-Громово | 100 | 93
д.Чучино | Вохомский | Вохомский | №112 Чучино | 40 | 37
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №013 Мальцева | 160 | 80
д.Бызово | Вохомский | Вохомский | №14 Бызово | 10 | 8
д.Андрианово | Вохомский | Вохомский | №315 Андрианово | 160 | 120
д.Комово | Вохомский | Вохомский | №317 Комово | 100 | 88
д.Киричата | Вохомский | Вохомский | №318 Киричата | 160 | 128
с.Согра | Вохомский | Вохомский | №032 Согра-центр | 100 | 58
д.Лукинская | Вохомский | Вохомский | №333 Лукинская | 100 | 88
с.Согра | Вохомский | Вохомский | №336 Согра-мастерская | 250 | 205
с.Согра | Вохомский | Вохомский | №109 Согра-дет.сад | 250 | 160
д.Яросята | Вохомский | Вохомский | №43 Яросята | 4 | 2
д.Андрианово | Вохомский | Вохомский | №99 Андрианово-АВМ | 250 | 180
д.Осипино | Вохомский | Вохомский | №100 Осипино-комплекс | 250 | 230
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №139 Брагина-цетр занятости | 160 | 73
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №199 Райтоп | 160 | 110
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №200 Строителей | 100 | 45
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №201 Прибрежная | 100 | 25
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №205 Торф-предприятие | 160 | 50
д.Хмелевка | Вохомский | Вохомский | №347 Хмелевка | 25 | 12
д.Большедворка | Вохомский | Вохомский | №349 Большедворка | 20 | 2
д.Марково | Вохомский | Вохомский | №350 Марково | 250 | 140
д.Сокерино | Вохомский | Вохомский | №51 Сокерино | 160 | 143
д.Подволочье | Вохомский | Вохомский | №52 Подволочье | 160 | 120
д.Сосновка | Вохомский | Вохомский | №054 Сосновка | 250 | 140
д.Кошелево | Вохомский | Вохомский | №55 Кошелево | 10 | 8
д.Сколепово | Вохомский | Вохомский | №56 Сколепово | 25 | 21
д.Конница | Вохомский | Вохомский | №65 Конница | 100 | 25
д.Шестидворка | Вохомский | Вохомский | №68 Шестидворка | 10 | 2
д.Прудовка | Вохомский | Вохомский | №69 Прудовка | 60 | 57
д.Марково | Вохомский | Вохомский | №71 Марково-база | 250 | 205
д.Огарково | Вохомский | Вохомский | №174 Огарково КЗС | 400 | 330
д.Огарково | Вохомский | Вохомский | №227 Огарково | 250 | 205
д.Бельково | Вохомский | Вохомский | №070 Бельково | 100 | 50
д.Пахомково | Вохомский | Вохомский | №371 Пахомково | 30 | 24
д.Гробовщина | Вохомский | Вохомский | №73 Гробовщина | 30 | 4
д.Ежово | Вохомский | Вохомский | №74 Ежово | 160 | 145
д.Латышово | Вохомский | Вохомский | № 77 Латышово-ферма | 160 | 90
д.Латышово | Вохомский | Вохомский | №86 Латышово-дк | 250 | 180
д.Латышово | Вохомский | Вохомский | №177 Латышово-свинарник | 250 | 160
п.Маяк | Вохомский | Вохомский | №207 Маяк-поселок | 160 | 70
п.Маяк | Вохомский | Вохомский | №208 Маяк-стол.цех | 100 | 73
п.Маяк | Вохомский | Вохомский | №209 Маяк-гараж | 10 | 5
д.Соседково | Вохомский | Вохомский | №210 Соседково | 10 | 5
д.Бельково | Вохомский | Вохомский | №223 Бельково-база | 160 | 130
с.Троица | Вохомский | Вохомский | №101 Троица-дет.сад | 250 | 180
д.Маслениково | Вохомский | Вохомский | №104 Маслениково | 100 | 50
д.Мухино | Вохомский | Вохомский | №105 Мухино | 100 | 60
д.Гора | Вохомский | Вохомский | №107 Гора | 160 | 144
д.Максимово | Вохомский | Вохомский | №121 Максимово | 100 | 85
д.Кривцово | Вохомский | Вохомский | №122 Кривцово | 60 | 58
с.Троица | Вохомский | Вохомский | №165 Троица-дк | 250 | 185
д.Выставка | Вохомский | Вохомский | №182 Выставка-Исаково | 400 | 368
д.Поспехово | Вохомский | Вохомский | №300 Поспехово | 100 | 26
д.Мокруша | Вохомский | Вохомский | №103 Мокруша | 100 | 40
д.Гурино | Вохомский | Вохомский | №110 Гурино | 10 | 2
д.Жаровская | Вохомский | Вохомский | №113 Жаровская | 30 | 18
д.Скородумово | Вохомский | Вохомский | №115 Скородумово | 10 | 8
д.Филатово | Вохомский | Вохомский | №117 Филатово | 10 | 8
д.Шошино | Вохомский | Вохомский | №132 Шошино КЗС | 250 | 231
д.Обухово | Вохомский | Вохомский | №133 Обухово | 40 | 33
д.Николаево | Вохомский | Вохомский | №153 Николаево | 10 | 1
с.Покров | Вохомский | Вохомский | № 157 Покров | 400 | 220
д.Сенючонки | Вохомский | Вохомский | №159 Сенючонки | 160 | 142
с.Покров | Вохомский | Вохомский | №162 Покров-пилорама | 100 | 40
с.Покров | Вохомский | Вохомский | №163 Покров-мастерская | 400 | 330
д.Сенючонки | Вохомский | Вохомский | №186 Сенючонки-ферм | 100 | 82
д.Прохоров | Вохомский | Вохомский | №193 Прохоров | 250 | 200
д.Черепаново | Вохомский | Вохомский | №195 Черепаново КЗС | 250 | 210
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №211 Вознесенская | 400 | 320
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №234 Вет.лечебница | 63 | 20
с.Покров | Вохомский | Вохомский | №235 Покров АВМ | 100 | 93
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №002 Льносемстанция | 160 | 50
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №030 Аптека | 100 | 4
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №6 пл.Профсоюзов | 250 | 60
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №008 Телевышка | 100 | 16
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №009 дет.сад №1 | 400 | 189
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №12 СПТУ | 250 | 90
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №010 Гора-транспортная | 100 | 15
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №011 Дружбы | 100 | 20
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №020 Центр | 630 | 250
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №38 Дет.сад №3 | 100 | 57
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №039 ПЖКХ | 250 | 80
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №40 Школа-интернат | 630 | 250
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №41 Овражная | 160 | 40
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №44 Нагорная | 160 | 40
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №46 ЭТУС | 400 | 330
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №47 Дальняя | 100 | 10
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №048 Стадион | 250 | 110
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №49 Маяковского | 100 | 62
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №202 Ср.школа | 250 | 140
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №203 Солнечная | 250 | 110
п.Вохма | Вохомский | Вохомский | №206 Сважина-Жаровская | 63 | 42
п.Бережок | Вохомский | Вохомский | №031 Бережок | 160 | 70
п.Бережок | Вохомский | Вохомский | №094 Льнозавод | 160 | 118
д.Бельково | Вохомский | Вохомский | №224 Бельково | 160 | 105
с.Лапшино | Вохомский | Вохомский | №097 Лапшино-школа | 160 | 30
д.Выползово | Вохомский | Вохомский | №123 Выползово | 100 | 45
д.Рай | Вохомский | Вохомский | №125 Рай-мастерская | 160 | 50
д.Иерусалим | Вохомский | Вохомский | №126 Иерусалим | 250 | 180
д.Громово | Вохомский | Вохомский | №127 Громово | 100 | 78
д.Бабья | Вохомский | Вохомский | №128 Бабья | 40 | 26
с.Лапшино | Вохомский | Вохомский | №129 Лапшино-1 | 60 | 35
с.Лапшино | Вохомский | Вохомский | №130 Лапшино-2 | 250 | 210
д.Орловица | Вохомский | Вохомский | №131 Орловица | 10 | 3
д.Рай | Вохомский | Вохомский | №167 Рай-ферма | 250 | 195
д.Рай | Вохомский | Вохомский | №231 Рай-з.ток | 400 | 335
д.Окинята | Вохомский | Вохомский | №196 Окинята | 250 | 190
д.Якушата | Вохомский | Вохомский | №144 Якушата-пилорама | 60 | 30
д.Кузнецово | Вохомский | Вохомский | №145 Кузнецово | 30 | 4
д.Филенки | Вохомский | Вохомский | №208 Филенки | 100 | 0
д.Почивище | Вохомский | Вохомский | № 209 Почивище | 25 | 11
д.Поздяково | Вохомский | Вохомский | № 214 Поздяково | 10 | 4
с.Спас | Вохомский | Вохомский | № 216 Комплекс | 250 | 190
с.Спас | Вохомский | Вохомский | № 217 Магазин | 160 | 40
с.Спас | Вохомский | Вохомский | № 219 Контора | 250 | 170
д.Маручата | Вохомский | Вохомский | № 226 З/ТокМаручата | 160 | 120
д.Маручата | Вохомский | Вохомский | №227 Ферма Маручата | 100 | 20
д.Макарята | Вохомский | Вохомский | № 228 Макарята | 100 | 60
д.Погорелка | Вохомский | Вохомский | № 229 Погорелка | 63 | 18
д.Павлята | Вохомский | Вохомский | № 230 Павлята | 40 | 30
д.Богатыриха | Вохомский | Вохомский | № 231 Богатыриха | 40 | 15
д.Маручата | Вохомский | Вохомский | № 257 АВМ Маручата | 250 | 150
д.Маручата | Вохомский | Вохомский | №258 П/Рама Маручата | 250 | 130
д.Маручата | Вохомский | Вохомский | №265 Д/Сад Маручата | 160 | 80
с.Спас | Вохомский | Вохомский | №266 Д/К Спас | 250 | 220
с.Спас | Вохомский | Вохомский | №267 Ц.Ферма Спас | 400 | 280
с.Спас | Вохомский | Вохомский | №268 Гараж ПС | 160 | 135
д.Еськино | Вохомский | Вохомский | №232 Еськино | 25 | 8
д.Малахово | Вохомский | Вохомский | №233 Малахово | 25 | 19
д.Высоково | Вохомский | Вохомский | №234 Высоково | 10 | 7
д.Мухино | Вохомский | Вохомский | №237 Мухино | 10 | 7
с.Спас | Вохомский | Вохомский | №239 Д/Сад Спас | 63 | 51
д.Бельково | Вохомский | Вохомский | №242 Бельково | 100 | 97
п.Воробьевица | Вохомский | Вохомский | №269 магазин Вороб. | 250 | 80
п.Воробьевица | Вохомский | Вохомский | №270 Школьная Вороб. | 100 | 30
п.Воробьевица | Вохомский | Вохомский | №271 Лесная Вороб. | 63 | 13
п.Воробьевица | Вохомский | Вохомский | №272 Строительная Вор. | 160 | 30
п.Лажборовица | Вохомский | Вохомский | №278 Контора Лажборов. | 160 | 110
п.Лажборовица | Вохомский | Вохомский | №279 Дальняя Лажборов. | 100 | 60
Клюкино | октябрьский | октябрьский | КТП №1 д. Антоновщина | 63 | 47
Ушаково | октябрьский | октябрьский | КТП №2 д. Ушаково | 100 | 96
Клюкино | октябрьский | октябрьский | КТП №5 д.Антоновщина(база) | 100 | 95
Кленовое | октябрьский | октябрьский | КТП №7 д.Кленовое | 10 | 8
Тимошино | октябрьский | октябрьский | МТП №12 д.Тимошино | 10 | 8
Титово | октябрьский | октябрьский | МТП №13 д.Титово | 10 | 8
2-я Медяна | октябрьский | октябрьский | МТП №14 д.2-я Медяна | 10 | 9
Левино | октябрьский | октябрьский | КТП №3 д.Левино | 10 | 7
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №20 Льноворох | 160 | 88
Сенята | октябрьский | октябрьский | МТП №31 | 10 | 8
Михонино | октябрьский | октябрьский | МТП №22 д.Михонино | 10 | 8
Вахрушата | октябрьский | октябрьский | МТП №24 д.Вахрушата | 10 | 7
Коршунята | октябрьский | октябрьский | КТП №25 д.Коршунята | 63 | 56
Коршунята | октябрьский | октябрьский | КТП №26 д.Коршунята з/т | 250 | 227
Коршунята | октябрьский | октябрьский | КТП №27 д.Коршунята(ферма) | 160 | 114
Кузьмины | октябрьский | октябрьский | КТП №21 д.Кузьмины мастерская | 25 | 20
Кузьмины | октябрьский | октябрьский | КТП №30 д.Кузьмины база | 100 | 80
Кузьмины | октябрьский | октябрьский | КТП №32 д.Кузьмины ферма | 250 | 243
Кузьмины | октябрьский | октябрьский | КТП №33 д.Кузьмины | 100 | 87
Кузьмины | октябрьский | октябрьский | КТП №34 д.Кузьмины д/сад | 160 | 135
Киселевцы | октябрьский | октябрьский | КТП №28 д.Киселевцы | 30 | 24
Калиненки | октябрьский | октябрьский | КТП №37 д.Калиненки | 40 | 29
Сивяки | октябрьский | октябрьский | КТП №39 д.Сивяки | 100 | 84
Лебеди | октябрьский | октябрьский | КТП №41 д.Лебеди пилорама | 60 | 27
Лебеди | октябрьский | октябрьский | КТП №42 д.Лебеди | 160 | 132
Лебеди | октябрьский | октябрьский | КТП №45 д.Лебеди база | 100 | 80
Лебеди | октябрьский | октябрьский | КТП №43 д.Лебеди ферма | 160 | 128
Лебеди | октябрьский | октябрьский | КТП №44 д.Лебеди з/ток | 250 | 210
Волково | октябрьский | октябрьский | МТП №50 д.Волково | 10 | 6
Малиновка | октябрьский | октябрьский | КТП №51 д.Малиновка | 100 | 88
Доровая | октябрьский | октябрьский | КТП №52 д.Доровая база | 250 | 247
Доровая | октябрьский | октябрьский | КТП №53 д.Доровая з/ток | 250 | 199
Доровая | октябрьский | октябрьский | КТП №55 д.Доровая | 400 | 347
Раменье | октябрьский | октябрьский | КТП №56 д.Раменье | 25 | 24
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №57 Водокачка | 30 | 16
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №61 Больница | 100 | 82
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №62 Больница стационар | 160 | 136
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №63 ул.Молодежная | 160 | 122
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №64 Дет.комбинат | 180 | 131
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №123 МПЖКХ | 250 | 176
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №124 Столярный цех | 40 | 39
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №100 Боговарово ОРЭС | 100 | 10
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №72 ул.1-я Заводская | 100 | 73
Отрадный | октябрьский | октябрьский | КТП №92 п.Отрадный | 30 | 10
Хомяковщина | октябрьский | октябрьский | МТП №94 д.Хомяковщина | 10 | 9
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №101 ул.Лесная | 160 | 95
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №102 ул.Рабочая | 160 | 128
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №103 ул.Набережная | 100 | 58
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №104 Боговарово Центральная | 400 | 288
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №105 Д/ясли | 63 | 18
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №106 Райпо | 160 | 136
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №107 Богов ЛПХ | 63 | 29
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №108 Лесничество | 25 | 10
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №109 база МКЛ | 160 | 144
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №110 ул.Кольцевая | 250 | 186
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №111 Маслозавод | 400 | 265
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №112 ул.Подгорная | 160 | 113
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №113 Хлебозавод | 100 | 90
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №115 Банк | 400 | 353
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №116 ул.Терешковой | 63 | 35
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №117 МПМК | 250 | 212
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №118 ул.Полевая | 250 | 186
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №119 ул.Механизаторов | 100 | 64
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №120 ул.Школьная | 400 | 295
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №121 ДК | 160 | 127
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №122 ДК | 250 | 237
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №130 ММС | 160 | 144
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №131 СХТ | 400 | 343
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №132 АТП | 63 | 40
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №133 ДЭП-30 | 160 | 145
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №134 Пожарная часть | 63 | 50
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №142 пер.Льнозаводской | 63 | 49
Катушенки | октябрьский | октябрьский | КТП №136 д.Катушонки | 100 | 70
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №137 Сельхозхимия | 160 | 115
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №138 Сельхозхимия база | 250 | 208
Гробовка | октябрьский | октябрьский | КТП №139 д.Гробовка | 30 | 22
Боговарово | октябрьский | октябрьский | КТП №145 Север-лес | 250 | 149
Аэропорт | октябрьский | октябрьский | МТП №70 Аэропорт | 10 | 8
Андреево | октябрьский | октябрьский | КТП №73 д.Андреево з/ток | 160 | 115
Андреево | октябрьский | октябрьский | КТП №74 д.Андреево д/сад | 63 | 50
Андреево | октябрьский | октябрьский | КТП №75 д.Андреево | 100 | 84
Андреево | октябрьский | октябрьский | КТП №76 д.Андреево база | 250 | 245
Филино | октябрьский | октябрьский | КТП №97 д.Филино МТФ | 100 | 82
Филино | октябрьский | октябрьский | КТП №77 д.Филино | 30 | 16
Филино | октябрьский | октябрьский | КТП №78 Свиноферма | 250 | 168
Шумково | октябрьский | октябрьский | КТП №79 д.Шумково | 63 | 53
Раменье | октябрьский | октябрьский | МТП №98 д.Раменье | 10 | 7
Нефедовка | октябрьский | октябрьский | МТП №80 д.Нефедовка | 10 | 9
Батуриха | октябрьский | октябрьский | МТП №82 д.Батуриха | 4 | 3
Сивцево | октябрьский | октябрьский | КТП №84 Сивцево база | 100 | 100
Останино | октябрьский | октябрьский | КТП №85 д.Останино | 160 | 140
Останино | октябрьский | октябрьский | КТП №86 д.Останино ферма | 160 | 156
Голиково | октябрьский | октябрьский | МТП №87 д.Голиково | 10 | 9
Паново | октябрьский | октябрьский | КТП №90 д.Паново | 40 | 36
д. Ребровка | Павинский | Павинский | КТП №1 | 30 | 5
д.Ляпустницы | Павинский | Павинский | КТП№ 003 | 100 | 0
с.Пасино | Павинский | Павинский | ТП 133 | 30 | 0
д.Фурово | Павинский | Павинский | КТП№34 | 160 | 15
д.Фурово | Павинский | Павинский | КТП№35 | 160 | 20
д.Кузютский выселок | Павинский | Павинский | МТП№37 | 10 | 0
с.Шайма | Павинский | Павинский | КТП№151 | 100 | 35
с.Шайма | Павинский | Павинский | КТП№39 | 100 | 15
с.Шайма | Павинский | Павинский | КТП№40 | 160 | 0
д.Егорово | Павинский | Павинский | МТП№46 | 10 | 0
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№134 | 160 | 15
д.Фурово | Павинский | Павинский | КТП№135 | 63 | 0
с.Шайма | Павинский | Павинский | КТП№152 | 63 | 0
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№155 | 60 | 5
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№140 | 400 | 80
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№137 | 63 | 46
д.Скородумово | Павинский | Павинский | МТП №9 | 10 | 10
д. М.Завраг | Павинский | Павинский | КТП №14 | 40 | 0
д.Мундор | Павинский | Павинский | МТП№23 | 10 | 0
д.Раменье | Павинский | Павинский | КТП№17 | 100 | 60
д.Шумково | Павинский | Павинский | КТП№18 | 250 | 150
д.Шумково | Павинский | Павинский | КТП№19 | 63 | 13
д.Шумково | Павинский | Павинский | КТП№20 | 100 | 25
д.Шумково | Павинский | Павинский | КТП№21 | 63 | 18
с.Петропавловск | Павинский | Павинский | КТП№24 | 100 | 15
д.Березовка-1 | Павинский | Павинский | КТП№43 | 160 | 35
д.Березовка | Павинский | Павинский | КТП№44 | 160 | 40
д.Березовка | Павинский | Павинский | КТП№48 | 400 | 400
д.Березовка | Павинский | Павинский | КТП№49 | 160 | 0
д.Березовка | Павинский | Павинский | КТП№50 | 160 | 120
д.Березовка | Павинский | Павинский | КТП№51 | 250 | 150
д.Кукшинга | Павинский | Павинский | КТП№52 | 100 | 40
д.Кукшинга | Павинский | Павинский | КТП№53 | 63 | 43
д.Б.Березовка | Павинский | Павинский | КТП№54 | 40 | 5
д.Б.Березовка | Павинский | Павинский | КТП№55 | 40 | 5
д.Шубино | Павинский | Павинский | МТП№56 | 10 | 0
д.Коточижное | Павинский | Павинский | КТП№59 | 40 | 25
д.2-я Грязучая | Павинский | Павинский | КТП№60 | 100 | 30
д.Карпово | Павинский | Павинский | КТП№61 | 100 | 20
д.Карпово | Павинский | Павинский | КТП№63 | 160 | 40
д.1-я Грязучая | Павинский | Павинский | КТП№64 | 100 | 18
д.Доровица | Павинский | Павинский | КТП№67 | 100 | 27
д.Доровица | Павинский | Павинский | КТП№68 | 25 | 5
п.Вочевский | Павинский | Павинский | КТП№77 | 100 | 20
д.Б.Завраг | Павинский | Павинский | КТП№80 | 30 | 5
д.Б.Завраг | Павинский | Павинский | КТП№84 | 100 | 20
д.Липово | Павинский | Павинский | КТП№82 | 160 | 60
д.Дербица | Павинский | Павинский | КТП№83 | 20 | 0
д.Бурковщина | Павинский | Павинский | КТП№72 | 160 | 25
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№171/1 | 63 | 8
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№154 | 160 | 20
п.Доброумово | Павинский | Павинский | КТП№118 | 100 | 25
п.Доброумово | Павинский | Павинский | КТП№120 | 160 | 15
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№86 | 250 | 30
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№69 | 400 | 34
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№144 | 63 | 8
с. Павино | Павинский | Павинский | ЗРУ№70 | 250 | 70
с. Павино | Павинский | Павинский | ЗРУ№71 | 400 | 50
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№145 | 160 | 20
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№88 | 63 | 13
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№89 | 100 | 30
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№153 | 400 | 50
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№146 | 160 | 0
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№91 | 250 | 16
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№92 | 160 | 0
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№93 | 630 | 230
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№94 | 250 | 30
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№100 | 250 | 30
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№73 | 63 | 8
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№74 | 160 | 26
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№75 | 400 | 20
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№148 | 160 | 40
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№61/1 | 630 | 0
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№76 | 250 | 80
с. Павино | Павинский | Павинский | КТП№87 | 250 | 30
д.Ст. Заречная | Павинский | Павинский | КТП№101 | 40 | 0
д.Волмыш | Павинский | Павинский | КТП№102 | 20 | 10
д.Пызмас | Павинский | Павинский | КТП№103 | 160 | 120
д.Вахрушата | Павинский | Павинский | КТП№115 | 25 | 15
д.Б.Медведица | Павинский | Павинский | КТП№106 | 160 | 20
с.Медведица | Павинский | Павинский | КТП№105 | 250 | 30
с.Медведица | Павинский | Павинский | КТП№107 | 100 | 0
пос.Шайменский | Павинский | Павинский | КТП№164 | 160 | 20
пос.Шайменский | Павинский | Павинский | КТП№166 | 63 | 8
пос.Шайменский | Павинский | Павинский | КТП№167 | 100 | 10
пос.Шайменский | Павинский | Павинский | КТП№168 | 40 | 0
пос.Шайменский | Павинский | Павинский | КТП№169 | 160 | 0
пос.Шайменский | Павинский | Павинский | КТП№170 | 100 | 20
пос.Шайменский | Павинский | Павинский | КТП№170/1 | 180 | 13
д. Низкая Грива | Павинский | Павинский | КТП№114 | 160 | 80
с. Леденгск | Павинский | Павинский | КТП№22 | 40 | 0
с. Леденгск | Павинский | Павинский | КТП№13 | 250 | 30
д. Старая дорога | Павинский | Павинский | КТП№25 | 30 | 0
д. Ср.Грива | Павинский | Павинский | КТП№30 | 100 | 20
д. Ср.Грива | Павинский | Павинский | КТП№149 | 250 | 187
д.Корково | Павинский | Павинский | КТП№32 | 160 | 120
д. Малиновцы | Павинский | Павинский | КТП№96 | 25 | 0
с. Леденгск | Павинский | Павинский | КТП№128 | 100 | 0
с. Леденгск | Павинский | Павинский | КТП№97 | 100 | 20
с. Леденгск | Павинский | Павинский | КТП№98 | 160 | 60
с. Леденгск | Павинский | Павинский | КТП№99 | 160 | 40
с. Леденгск | Павинский | Павинский | КТП№124 | 250 | 30
д.Рябиновцы | Павинский | Павинский | КТП№126 | 40 | 0
д.Паратенки | Павинский | Павинский | КТП№129 | 30 | 20
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№1 | 63 | 30
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№2 | 250 | 45
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№5 | 250 | 60
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№6 | 160 | 50
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№8 | 400 | 40
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№9 | 250 | 20
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№10 | 400 | 25
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№11 | 250 | 60
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№12 | 250 | 105
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№13 | 160 | 50
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№14 | 160 | 75
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№16 | 160 | 70
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№17 | 100 | 25
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№18 | 100 | 45
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№19 | 100 | 20
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№20 | 400 | 200
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№21 | 630 | 220
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№24 | 100 | 30
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№25 | 160 | 80
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№26 | 160 | 75
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№27 | 400 | 130
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№28 | 250 | 140
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№29 | 250 | 80
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№31 | 160 | 60
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№32 | 100 | 45
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№33 | 100 | 10
д.Сергеевица | Пыщугский | Пыщугский | КТП№56 | 100 | 80
д.Сергеевица | Пыщугский | Пыщугский | КТП№57 | 250 | 80
д.Сергеевица | Пыщугский | Пыщугский | КТП№3 | 250 | 0
д.Сергеевица | Пыщугский | Пыщугский | КТП№58 | 160 | 75
д.Сергеевица | Пыщугский | Пыщугский | КТП№59 | 63 | 18
д.Середняя | Пыщугский | Пыщугский | КТП№60 | 50 | 10
д.Притыкино | Пыщугский | Пыщугский | КТП№61 | 160 | 135
д.Притыкино | Пыщугский | Пыщугский | КТП№62 | 100 | 45
д.Притыкино | Пыщугский | Пыщугский | КТП№63 | 100 | 65
д.Заболотье | Пыщугский | Пыщугский | КТП№64 | 63 | 5
д.Слепёнкино | Пыщугский | Пыщугский | КТП№65 | 100 | 30
д.Ираклиха | Пыщугский | Пыщугский | КТП№66 | 400 | 280
д.Гаревая | Пыщугский | Пыщугский | КТП№67 | 10 | 4
д.М.Каменка | Пыщугский | Пыщугский | КТП№69 | 100 | 85
с.Носково | Пыщугский | Пыщугский | КТП№70 | 160 | 85
с.Носково | Пыщугский | Пыщугский | КТП№71 | 100 | 26
с.Носково | Пыщугский | Пыщугский | КТП№72 | 250 | 115
с.Носково | Пыщугский | Пыщугский | КТП№73 | 250 | 110
с.Носково | Пыщугский | Пыщугский | КТП№74 | 100 | 80
Лесничество | Пыщугский | Пыщугский | КТП№75 | 10 | 4
д.Морошкино | Пыщугский | Пыщугский | КТП№76 | 100 | 35
п.Северный | Пыщугский | Пыщугский | КТП№78 | 100 | 70
п.Северный | Пыщугский | Пыщугский | КТП№79 | 100 | 75
д.Колпашница | Пыщугский | Пыщугский | КТП№80 | 400 | 180
д.Колпашница | Пыщугский | Пыщугский | КТП№81 | 160 | 120
д.Колпашница | Пыщугский | Пыщугский | КТП№82 | 400 | 170
д.Онучино | Пыщугский | Пыщугский | КТП№86 | 10 | 4
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№83 | 250 | 135
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№84 | 100 | 24
д.Петровка | Пыщугский | Пыщугский | КТП№87 | 250 | 140
п.Боровской | Пыщугский | Пыщугский | КТП№88 | 100 | 45
п.Боровской | Пыщугский | Пыщугский | КТП№89 | 250 | 155
п.Боровской | Пыщугский | Пыщугский | КТП№90 | 250 | 50
д.Озёрная | Пыщугский | Пыщугский | КТП№91 | 160 | 70
с.Михайловица | Пыщугский | Пыщугский | КТП№92 | 160 | 65
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№85 | 400 | 180
с.Михайловица | Пыщугский | Пыщугский | КТП№93 | 40 | 40
с.Михайловица | Пыщугский | Пыщугский | КТП№94 | 250 | 152
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№124 | 250 | 125
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№42 | 100 | 10
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№44 | 160 | 35
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№45 | 400 | 160
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№46 | 160 | 55
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№47 | 630 | 290
д.Белая | Пыщугский | Пыщугский | КТП№50 | 100 | 35
Пыщуг АБЗ | Пыщугский | Пыщугский | КТП№123 | 400 | 400
д.Таланкино | Пыщугский | Пыщугский | КТП№51 | 63 | 13
д.Таланкино | Пыщугский | Пыщугский | КТП№53 | 400 | 120
д.Таланкино | Пыщугский | Пыщугский | КТП№52 | 100 | 25
Пыщуг АБЗ | Пыщугский | Пыщугский | КТП№54 | 320 | 20
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№15 | 250 | 70
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№43 | 400 | 170
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№36 | 250 | 120
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№37 | 160 | 55
Пыщуг | Пыщугский | Пыщугский | КТП№35 | 25 | 11
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 103 Ветлечебница | 20 | 17.9
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 152 ПУЖКХ | 100 | 92.4
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 193 АВМ | 250 | 250
Плосково | Рождественский | Рождественский | КТП № 2 Плосково | 100 | 93.7
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 230 ПМК-14 | 160 | 142.06
Козиониха | Рождественский | Рождественский | КТП № 93 Козиониха | 100 | 83.2
Плосково | Рождественский | Рождественский | КТП №3 Тарный цех | 250 | 119
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТПП № 164 Баня | 250 | 231
Плосково | Рождественский | Рождественский | КТПП №176 Комплекс | 400 | 274.45
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТПП № 105 РПБ | 400 | 319.6
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТПП №92 РПБ | 400 | 382
Аристиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 233 Школа | 160 | 158.9
Троицкое | Рождественский | Рождественский | КТП № 265 Школа | 160 | 160
Притыкино | Рождественский | Рождественский | КТП № 98 Притыкино | 60 | 59
Троицкое | Рождественский | Рождественский | КТП № 138 Гараж | 250 | 203
Троицкое | Рождественский | Рождественский | КТП № 212 МТС | 250 | 250
Троицкое | Рождественский | Рождественский | КТП № 254 Троицкое 1 | 63 | 59
Троицкое | Рождественский | Рождественский | КТП № 266 Школа | 160 | 156.06
Медведица | Рождественский | Рождественский | КТП № 100 Медведица | 100 | 98.9
Гольяниха | Рождественский | Рождественский | КТП № 79 Гольяниха | 60 | 53.4
Завьялиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 80 Завьялиха | 20 | 20
Б.Слутка | Рождественский | Рождественский | КТП № 81 Б.Слутка | 40 | 39
Троицкое | Рождественский | Рождественский | КТП № 84 Троицкое 2 | 160 | 139.03
Поверкино | Рождественский | Рождественский | КТП № 87 Поверкино | 60 | 59.7
Филатиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 88 Филатиха | 60 | 59.5
Троицкое | Рождественский | Рождественский | КТП № 94 МТФ | 250 | 243.1
Троицкое | Рождественский | Рождественский | КТП № 96 Контора | 100 | 80.68
Троицкое | Рождественский | Рождественский | КТПП № 173 АВМ | 400 | 400
Троицкое | Рождественский | Рождественский | КТПП № 229 З.ток | 400 | 400
Козиониха | Рождественский | Рождественский | МТП № 78 Козиониха | 100 | 96.3
Берзиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 174 МТМ | 250 | 169
Глушиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 19 Глушиха | 160 | 145.3
Берзиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 208 Школа | 160 | 151
Глиновка | Рождественский | Рождественский | КТП № 22 Глиновка | 25 | 21.3
Майтиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 228 Телятник | 160 | 0
Алешиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 256 Алешиха | 250 | 241.2
Берзиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 29 Берзиха | 100 | 90.8
Берзиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 30 Ст.школа | 60 | 60
Серково | Рождественский | Рождественский | КТП № 34 Серково | 63 | 62.3
Гольяново | Рождественский | Рождественский | КТП № 35 Гольяново | 40 | 39.98
Майтиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 37 Майтиха | 100 | 98.1
Максимиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 40 Максимиха | 40 | 28.2
Воробьиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 41 Воробьиха | 100 | 99
Майтиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 82 Магазин | 100 | 96.7
Майтиха | Рождественский | Рождественский | КТПП № 185 МТМ | 250 | 250
Майтиха | Рождественский | Рождественский | КТПП № 206 КЗР | 400 | 0
Берзиха | Рождественский | Рождественский | КТПП № 209 ЭЛ.котельная школы | 160 | 160
Майтиха | Рождественский | Рождественский | КТПП № 232 Школа | 100 | 96.8
Третьяково | Рождественский | Рождественский | КТП № 108 Третьяково | 100 | 98
Нужна | Рождественский | Рождественский | КТП № 110 Нужна | 10 | 8.8
Гордюшиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 26 Гордюшиха | 30 | 0
Круглица | Рождественский | Рождественский | КТП № 28 Круглица | 60 | 59.31
Суриха | Рождественский | Рождественский | КТП № 59 Суриха | 40 | 39
Быниха | Рождественский | Рождественский | КТПП № 180 МТФ Быниха | 250 | 243.79
Рождественское | Рождественский | Рождественский | ЗТП № 215 Эл.котельная 12кв.дома | 2х160 | 154*160
Рождественское | Рождественский | Рождественский | ЗТП № 5 Школа | 100 | 67.52
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 12 Подгорная | 100 | 98.2
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 181 Механизаторов | 160 | 136.1
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 189 Козиониха Мелиораторов | 100 | 84
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 198 Маслозавод | 63 | 60
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 277 Новая улица | 160 | 143.8
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 4 СХТ | 160 | 148.33
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 69 Рождественское | 400 | 371
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТПП № 15 Дет.сад | 400 | 337.3
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТПП № 85 ДСУ | 160 | 150
д.Ивановское | Рождественский | Рождественский | КТП 216 | 250 | 220
Рождественское | Рождественский | Рождественский | ЗКТП № 18 Л.С.С. | 100 | 100
Якимиха | Рождественский | Рождественский | КТП №8 Якимиха | 25 | 24.6
Хмелевка | Рождественский | Рождественский | КТП № 107 Хмелевка | 63 | 53.5
Иваньково | Рождественский | Рождественский | КТП № 21 Иваньково | 40 | 38.7
Столбецкое | Рождественский | Рождественский | КТП № 7 Столбецкое | 63 | 61.8
Семениха | Рождественский | Рождественский | КТП № 73 Семениха | 60 | 59.5
Кербаш | Рождественский | Рождественский | КТП № 76 Кербаш | 50 | 48.4
Бодячиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 74 Бодячиха | 100 | 99.4
Аксеново | Рождественский | Рождественский | КТП № 9 Аксеново | 100 | 96.6
Берзиха | Рождественский | Рождественский | КТПП № 210 ЭЛ.котельная школы | 250 | 249.9
Берзиха | Рождественский | Рождественский | КТПП № 31 МТФ Берзиха | 100 | 79.4
Рождественское | Рождественский | Рождественский | МТП № 17 З.ток | 160 | 159.9
Марутино | Рождественский | Рождественский | КТП № 104 Марутино | 40 | 34.9
Сергеево | Рождественский | Рождественский | КТП № 115 Н.ул.Сергеево | 60 | 48.7
Марутино | Рождественский | Рождественский | КТП № 14 Водокачка | 160 | 139.8
Марутино | Рождественский | Рождественский | КТП № 160 Контора | 100 | 84.8
Марутино | Рождественский | Рождественский | КТП № 179 З.ток | 160 | 159.4
Марутино | Рождественский | Рождественский | КТП № 219 Д.сад | 160 | 143.7
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 243 Лесхоз | 160 | 133.7
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 253 Больница | 2х100 | 125
Кузино | Рождественский | Рождественский | КТП № 258 Кузино | 10 | 9.5
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 47 В.Ч. | 250 | 237.6
Рождественское | Рождественский | Рождественский | КТП № 89 Пилорама Уткина | 160 | 57
Марутино | Рождественский | Рождественский | КТПП № 192 КРС | 100 | 99
Нежданово | Рождественский | Рождественский | КТП № 144 Нежданово | 250 | 244.3
Одоевское | Рождественский | Рождественский | КТП № 118 Больница | 63 | 58.8
Одоевское | Рождественский | Рождественский | КТП № 145 АВМ | 250 | 234.8
Одоевское | Рождественский | Рождественский | КТП № 146 Пекарня | 250 | 236.2
Одоевское | Рождественский | Рождественский | КТП № 148 Нейская | 160 | 144.8
Одоевское | Рождественский | Рождественский | КТП № 196 Пилорама | 250 | 248.2
Одоевское | Рождественский | Рождественский | КТП № 199 Школа | 250 | 216.1
Одоевское | Рождественский | Рождественский | КТП № 248 Д.сад | 100 | 90
Одоевское | Рождественский | Рождественский | КТПП № 147 МТМ | 400 | 321.7
Одоевское | Рождественский | Рождественский | КТПП № 182 Башня (водокачка) | 400 | 382
Одоевское | Рождественский | Рождественский | КТП 237 зерноток | 400 | 400
Одоевское | Рождественский | Рождественский | КТП № 119 Ул. Новая | 30 | 18.4
Быниха | Рождественский | Рождественский | 184 МТМ Быниха | 400 | 398.72
Быниха | Рождественский | Рождественский | КТП № 221 Д. сад | 160 | 160
Поляшево | Рождественский | Рождественский | КТП № 222 Д. сад | 160 | 155.4
Быниха | Рождественский | Рождественский | КТП № 25 Ул. Школьная | 100 | 99.31
д.Быниха | Рождественский | Рождественский | КТП № 61 Контора | 30 | 25.8
Быниха | Рождественский | Рождественский | КТП № 62 Школа | 160 | 159
Бухалкино | Рождественский | Рождественский | КТП № 64 Бухалкино | 40 | 39
Катунино | Рождественский | Рождественский | КТП № 65 Молодежная | 250 | 248.21
Катунино | Рождественский | Рождественский | КТП № 48 Катунино | 315 | 306
Катунино | Рождественский | Рождественский | КТПП № 217 Телятник | 160 | 153.6
Катунино | Рождественский | Рождественский | КТПП № 218 Телятник | 160 | 159.5
с.Печенкино | Рождественский | Рождественский | КТП № 178 З.ток | 400 | 400
Катунино | Рождественский | Рождественский | КТП № 272 Школа | 400 | 392
Катунино | Рождественский | Рождественский | КТП № 273 Школа | 400 | 400
Савиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 52 Савиха | 40 | 40
Филиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 54 Филиха | 100 | 97.9
Шубиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 55 Шубиха | 50 | 49.7
Печенкино | Рождественский | Рождественский | КТП № 56 Печенкино | 160 | 148.33
Белышиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 57 Белышиха | 100 | 95.86
Печенкино | Рождественский | Рождественский | КТП № 71 Клуб | 160 | 157.3
Печенкино | Рождественский | Рождественский | КТПП № 20 МТФ | 400 | 396.7
Печенкино | Рождественский | Рождественский | КТПП № 204 МТМ | 160 | 155.66
Комухино | Рождественский | Рождественский | КТП № 46 Комухино | 25 | 24.31
Быково | Рождественский | Рождественский | КТП № 50 Быково | 40 | 40
Катунино | Рождественский | Рождественский | КТПП № 223 Школа | 400 | 400
Катунино | Рождественский | Рождественский | КТПП № 224 Школа | 160 | 160
Сергеево | Рождественский | Рождественский | КТП № 111 МТМ | 160 | 153.7
Сергеево | Рождественский | Рождественский | КТП № 114 Сергеево | 40 | 20
Рожиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 121 Рожиха | 10 | 10
Сергеево | Рождественский | Рождественский | КТП № 220 Д.сад | 160 | 152.5
Конёво | Рождественский | Рождественский | КТПП № 155 З.ток | 400 | 396
Конёво | Рождественский | Рождественский | КТП № 123 Контора | 250 | 232.8
Бердиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 130 Бердиха | 40 | 38.8
Подолиха | Рождественский | Рождественский | КТП № 131 Подолиха | 60 | 58.7
Боярка | Рождественский | Рождественский | КТП № 133 Боярка | 30 | 30
Конёво | Рождественский | Рождественский | КТП №128 МТФ | 400 | 330
Конёво | Рождественский | Рождественский | КТП № 126 с.Конево | 160 | 131
Конёво | Рождественский | Рождественский | КТП № 127 д.Конево | 160 | 141.3
Конёво | Рождественский | Рождественский | КТП № 235 МТС | 60 | 60
Конёво | Рождественский | Рождественский | КТП № 120 МТФ | 100 | 100
Медведица | Рождественский | Рождественский | КТП №102 Медведица | 100 | 97.8
Конёво | Рождественский | Рождественский | КТПП № 268 З.ток | 400 | 400
Конёво | Рождественский | Рождественский | КТПП № 269 Пилорама | 250 | 246.5
Конёво | Рождественский | Рождественский | КТПП № 267 КРС | 400 | 399
Конёво | Рождественский | Рождественский | КТП № 134 Гараж | 40 | 33.4
с.Одоевское, ул.Луговая | Рождественский | Рождественский | № 001 ДОЦ | 250 | 250
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №56 | 250 | 45.86
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №132 | 250х320 | 536.78
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №177 | 400 | 267.83
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №117 | 160 | 74.19
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №174 | 100 | 87.89
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №126 | 100 | 87.89
Михалкино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №41 | 100 | 63.32
Сомово | Шарьинский | Шарьинский | СТП №241 | 25 | 25
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №49 | 160 | 151.7
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №118 | 100 | 75.78
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №122 | 250 | 217.48
Красный яр | Шарьинский | Шарьинский | КТП №129 | 160 | 147.54
Пустошка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №130 | 100 | 58.48
Пустошка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №57 | 100 | 84.93
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №200* | 2х65 | 114.78
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | СТП №158 | 25 | 3
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №5 | 2х250 | 447.41
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТПП №37 | 160 | 54.12
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №40 | 250 | 198.79
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №45 | 250 | 133.74
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №53 | 250 | 146.89
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №71 | 250 | 189.8
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №55 | 400 | 280.28
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №80 | 400 | 298.97
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №82 | 400 | 337.72
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №90 | 250 | 215.4
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №119 | 250 | 187.72
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №176 | 2х400 | 689.28
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №207 | 400 | 353.64
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №208 | 250 | 210.56
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №219 | 160 | 151.7
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №38 | 160 | 126.09
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №39 | 250 | 83.92
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №54 | 250 | 139.97
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №77 | 160 | 53.43
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №78 | 250 | 110.22
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №79 | 160 | 99.1
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №83 | 250 | 155.2
Безнег | Шарьинский | Шарьинский | КТП №84 | 100 | 96.54
Красный холм | Шарьинский | Шарьинский | КТП №86 | 63 | 59.54
Безнег | Шарьинский | Шарьинский | КТП №164 | 100 | 97.92
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №166 | 100 | 97.92
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №181 | 250 | 211.94
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | СТП №220 | 63 | 63
Ветлужский, ул.Лесная | Шарьинский | Шарьинский | СТП №218 | 25 | 20.16
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | СТП №210 | 25 | 1
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №123 | 100 | 69.55
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №125 | 40 | 37.92
Корегино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №42 | 100 | 82.01
Софоново | Шарьинский | Шарьинский | КТП №43 | 100 | 68.17
Серегино, ул.Юбилейная | Шарьинский | Шарьинский | КТП №44 | 25 | 7.7
Алешунино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №46 | 160 | 106.02
Осипово | Шарьинский | Шарьинский | КТП №47 | 63 | 60.23
Выползово | Шарьинский | Шарьинский | КТП №70 | 63 | 58.16
Павлово | Шарьинский | Шарьинский | КТП №99 | 400 | 391
Николо-Шанга | Шарьинский | Шарьинский | КТП №114 | 100 | 0
Павлово | Шарьинский | Шарьинский | КТП №124 | 100 | 79.24
Ветлужский | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №148 | 400 | 337.72
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №223 | 100 | 91.01
Прудовка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №1 больница | 100 | 90.9
Прудовка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №39 | 100 | 96.54
С.Шангское | Шарьинский | Шарьинский | КТП №40 | 50 | 47.23
Хутор Ивановский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №41 | 63 | 46.39
Лысиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №42 | 30 | 30
Кривячка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №43 | 400 | 389.62
Кривячка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №6 | 160 | 151.7
Кривячка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №7 | 400 | 400
Кривячка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №8 | 100 | 94.46
Кривячка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №9 | 100 | 93.08
Кривячка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №10 | 100 | 91.7
Кривячка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №11 | 100 | 97.2
Кривячка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №12 | 100 | 100
Кривячка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №14 | 400 | 400
Н.Шангское | Шарьинский | Шарьинский | КТП №18 | 60 | 60
Коурчиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №19 | 40 | 35.16
Косиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №20 | 30 | 25.85
Лесничество | Шарьинский | Шарьинский | КТП №21 | 60 | 54.46
Пищёвка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №22 | 100 | 94.46
Пятунино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №24 | 160 | 146.85
Пищёвка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №25 | 100 | 80.62
Кривячка | Шарьинский | Шарьинский | КТП №2 | 250 | 250
д.Токовица | Пыщугский | Пыщугский | КТП№96 | 100 | 45
д.Никитиха | Пыщугский | Пыщугский | КТП№97 | 30 | 18
д.Бережок | Пыщугский | Пыщугский | КТП№98 | 30 | 16
с.В.Спасское | Пыщугский | Пыщугский | КТП№99 | 400 | 110
с.В.Спасское | Пыщугский | Пыщугский | КТП№100 | 160 | 130
с.В.Спасское | Пыщугский | Пыщугский | КТП№101 | 160 | 55
с.В.Спасское | Пыщугский | Пыщугский | КТП№102 | 250 | 125
с.В.Спасское | Пыщугский | Пыщугский | КТП№103 | 100 | 20
д.Бобылица | Пыщугский | Пыщугский | КТП№105 | 100 | 75
д.Ильинское | Пыщугский | Пыщугский | КТП№106 | 400 | 230
д.Головино | Пыщугский | Пыщугский | КТП№107 | 400 | 250
д.Головино | Пыщугский | Пыщугский | КТП№108 | 250 | 115
д.Крутая | Пыщугский | Пыщугский | КТП№109 | 160 | 65
д.Крутая | Пыщугский | Пыщугский | КТП№113 | 160 | 70
д.Крутая | Пыщугский | Пыщугский | КТП№116 | 160 | 85
д.Николаевское | Пыщугский | Пыщугский | КТП№117 | 400 | 290
д.Крутая | Пыщугский | Пыщугский | КТП№115 | 160 | 75
д.Крутая | Пыщугский | Пыщугский | КТП№114 | 400 | 305
д.Раменье | Пыщугский | Пыщугский | КТП№110 | 40 | 25
д.Хабарово | Пыщугский | Пыщугский | КТП№111 | 10 | 5
д.Каменка | Пыщугский | Пыщугский | КТП№112 | 10 | 0
д.Кареповское | Пыщугский | Пыщугский | КТП№119 | 10 | 5
Николо-Шанга | Шарьинский | Шарьинский | КТП №224 | 100 | 82.7
Ширикалиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №157 | 400 | 393.77
Ширикалиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №95 | 100 | 91.7
Ширикалиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №97 | 100 | 99.1
Ширикалиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №115 | 100 | 98.62
Ширикалиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №149 | 250 | 241
Уткино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №100 | 63 | 57.53
Заболотье | Шарьинский | Шарьинский | КТП №155 | 160 | 160
Зебляки | Шарьинский | Шарьинский | КТП №72 | 100 | 87.54
Решетиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №63 | 65 | 37.32
Бородино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №67 | 40 | 40
Коневка | Шарьинский | Шарьинский | КТП№62 | 40 | 39.31
Коневка | Шарьинский | Шарьинский | КТП№66 | 100 | 71.1
Б.Талица | Шарьинский | Шарьинский | КТП №65 | 100 | 79.24
Бычиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №58 | 100 | 86.16
Филино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №64 | 30 | 21.7
Надежино | Шарьинский | Шарьинский | КТП №68 | 100 | 1.7
Кузнечиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №69 | 10 | 6.54
Средняя | Шарьинский | Шарьинский | КТП №74 | 10 | 7.92
Ширикалиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №96 | 250 | 245.85
Луговая | Шарьинский | Шарьинский | КТП №98 | 25 | 24.31
Бычиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №134 | 160 | 160
Бычиха | Шарьинский | Шарьинский | КТП №147 | 100 | 86.16
Николо-Шанга | Шарьинский | Шарьинский | КТП №59 | 250 | 243.77
Николо-Шанга | Шарьинский | Шарьинский | КТП №60 | 250 | 242.39
Николо-Шанга | Шарьинский | Шарьинский | КТП №61 | 400 | 343.96
Николо-Шанга | Шарьинский | Шарьинский | КТП №145 | 250 | 201.56
Николо-Шанга | Шарьинский | Шарьинский | КТП №150 | 40 | 38.27
Николо-Шанга | Шарьинский | Шарьинский | КТП №188 | 60 | 44.47
Павлово | Шарьинский | Шарьинский | КТП №142 | 250 | 233.39
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №1 ул.Ленина | 400 | 354
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №2 | 100 | 28.72
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №3 | 250*180 | 342.81
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №4 | 100 | 43.95
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №6 | 160 | 91.49
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №103 | 250 | 135.82
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №105 | 250 | 164.19
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №204 | 400 | 354.33
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №137 | 100 | 82.7
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №141 | 160 | 62.43
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №163 | 400*630 | 960.11
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №167 | 250 | 236.85
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №168 | 100 | 71.63
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №144 | 100 | 37.5
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №169 | 100 | 61.94
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | СТП 172 | 25 | 10.5
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №187 | 400 | 370.94
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №201 | 100 | 79.93
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №10 | 250 | 130.28
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №11 | 630 | 589.17
Шарья 50 лет сов.власт. | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №13 | 180 | 117.72
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №52 | 250 | 83.92
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №94 | 320 | 282.63
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №113 | 180 | 135.71
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №140 | 160 | 67.27
Шарья ул. 50 лет Сов.власти | Шарьинский | Шарьинский | КТП №170 | 2х400 | 744.64
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №9 | 400 | 132.89
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №12 | 250 | 193.26
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №87 | 250 | 79.77
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №93 | 400 | 253.3
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №106 | 400 | 206.24
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №112 | 400 | 346.72
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №171 | 630 | 510.28
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №50 | 630+250 | 710
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №48 | 100 | 50.87
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №194 | 160 | 103.26
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №51 | 160 | 144.08
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №91 | 160 | 149.15
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №21 | 320 | 249.42
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №22 | 400 | 280.98
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №109 | 250 | 332
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №121 | 250 | 148.97
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №133 | 400 | 350.87
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №23 | 250 | 157.96
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №24 | 250 | 191.18
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №25 | 160 | 141.32
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №26 | 720 | 702.7
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №27 | 50 | 10.56
Шарья Ударников | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №28 | 180 | 78.28
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №29 | 250 | 142.05
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №30 | 160 | 56.89
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №31 | 320 | 229.35
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №81 | 100 | 50.18
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №88 | 250 | 109.52
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №110 | 100 | 95.16
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №151 | 160 | 93.57
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №152 | 160 | 76.27
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №153 | 100 | 69.55
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №183 | 100 | 66.78
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №184 | 630 | 630
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №186 | 160 | 145.47
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №193 | 250 | 212.63
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №221 | 100 | 96.54
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №222 | 160 | 121.94
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №195* | 100 | 82.01
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №73 | 400 | 229.77
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №75 | 400 | 332.18
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №104 | 100 | 51.4
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №76 | 2х180 | 235.44
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №127 | 2х250 | 470.94
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №205 гостиница | 400х250 | 597.41
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №214 рынок | 160 | 93.57
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №191 | 400 | 374.4
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП 206 | 250 | 141
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП 211 | 2х630 | 1085
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №8 | 250 | 153.12
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №225 | 630 | 614.78
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №14 | 160 | 72.81
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №15 | 400 | 271.29
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №16 | 160 | 28.52
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №17 | 160 | 74.884
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №18 | 100 | 73.01
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №19 | 100 | 71.63
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №20 | 30 | 13.39
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №101 | 160 | 38.9
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №111 | 250 | 180
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №178 | 250 | 166.27
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №185 | 250 | 178.72
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №202 | 400 | 238.07
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №217 | 100 | 20.42
Соколовский | Шарьинский | Шарьинский | КТП №9а | 160 | 92.88
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №128 | 100 | 82.7
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №182 | 850 | 656.24
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №85 юбилейная 3 | 630х250 | 858.55
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №136 | 400 | 284.44
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №154 | 100 | 73.01
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №160 | 250 | 184.26
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №161 | 400 | 291.36
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №165 | 160 | 130.94
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №180 | 250 | 232.7
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №190 | 400 | 353.99
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №192 | 160 | 128.17
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №203 | 160 | 137.86
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №212 | 160 | 58.97
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №215 | 63 | 63
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №213 | 100 | 67.48
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №189* | 400 | 366.09
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №120 госбанк | 630 | 333
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №179 | 2х400 | 674.06
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-401-Энергетиков | 100 | 40
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-4020-Школа №2 | 160 | 50
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-403-Водопроводная | 250 | 40
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-404-Пионерская | 200 | 60
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-405-Милиция | 400 | 80
д.Абабково | Мантуровский | Мантуровский | КТП-406-д.Абабково | 100 | 80
д.Слеповское | Мантуровский | Мантуровский | МТП-407-д.Слеповское | 10 | 5
д.Лисицино.М. | Мантуровский | Мантуровский | КТП-408-д.Лисицино.М. | 60 | 15
д.Лисицино.Б. | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-409 МТФ.Лисицино Б. | 500 | 420
д.Коровино | Мантуровский | Мантуровский | КТП-410-МТФ.Коровино | 60 | 20
д.Березники | Мантуровский | Мантуровский | КТП-411-МТФ.Березники | 160 | 80
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-412-Тихая | 250 | 85
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-413-Лесхоз | 160 | 50
д.Ефимово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-114-д.Ефимово (№414) | 100 | 15
д.Кирилово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-415-д.Кирилово | 60 | 25
д.Фатьяново | Мантуровский | Мантуровский | КТП-416-д.Фатьяново | 160 | 40
д.Фатьяново | Мантуровский | Мантуровский | КТП-417-РРС.Фатьяново | 60 | 25
д.Самылово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-418-П\стан.Самылово | 250 | 85
д.Самылово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-419-Магазин.Самылово | 250 | 100
д.Ивкино | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-420-МТФ.Ивкино | 500 | 320
д.Бердово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-421-Бердово | 60 | 10
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-422- 4-я Линия | 180 | 25
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТПН-423- 1-я Линия | 100 | 30
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-424-Усадьба СПК Луч | 160 | 50
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-425-Нефтебаза | 160 | 50
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-426 Степана Разина | 100 | 35
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-508-Советская 76 | 100 | 35
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-427-РПБ.РЭС , | 250 | 50
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-428-РПБ.РЭС-встроенная | 630 | 330
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-429-МСО склады | 160 | 55
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП №438 -Парковая | 100 | 30
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-439-Южная | 100 | 25
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-440-Ленина | 60 | 15
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-430-Чернышевская | 60 | 15
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-431-Костромская | 250 | 15
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-432-Луговая | 180 | 30
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-433-Юбилейная | 630 | 180
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-434-Школьная | 400 | 20
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-435-ДК Октябрь | 250 | 100
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-436-Интернат | 400 | 80
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-437-Комсомольская | 100 | 25
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП- 505 Ленина 14 | 160 | 70
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ТП 506-Матросова | 160 | 90
д.Фатьяново | Мантуровский | Мантуровский | КТП-441-РРС.Фатьяново | 63 | 28
д.В.Село | Мантуровский | Мантуровский | КТП-442-В.Село | 100 | 65
д.Самылово | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-443-КЗС.Самылово | 400 | 80
д.Самылово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-444-Водокачка.Самылово | 60 | 45
д.Ивкино | Мантуровский | Мантуровский | КТПН-445-Нов.деревня.Ивкино | 160 | 80
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-446-Больница | 1260 | 680
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-447-Больничная | 500 | 450
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-448-Октябрьская | 100 | 20
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-449-Водозабор №1 | 715 | 65
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-450 Льнянаяф | 100 | 10
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-451-МПЖКХ | 250 | 150
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-452-База-магазин | 100 | 20
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-453-Хлебозавод | 400 | 100
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-454-Микрорайон №1 | 400 | 100
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-455-Микрорайон №1 | 250 | 80
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-456-Победа | 400 | 180
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-457-Красноармейская | 250 | 90
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-458-В.Набережная | 320 | 120
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-459-к\т Горизонт | 100 | 50
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-460-Инкубатор | 160 | 110
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-461-Градулево водозабор №3 | 400 | 100
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-462-ресторан Восход | 200 | 50
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП 463-250-Садовая | 250 | 40
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-464 -Клуб лесозавода | 400 | 100
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП 465 Администрация | 400 | 150
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-466-8-е Марта | 160 | 20
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП 467 Военкомат | 400 | 50
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП 468 -2*400 ПМК-9 | 800 | 500
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ТП 507 Советская 34 | 160 | 125
д.Папулиха | Мантуровский | Мантуровский | КТП-469-д.Папулиха | 25 | 15
д.Знаменка | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП 470 -2*400-КЗС.Знаменка | 800 | 300
д.Знаменка | Мантуровский | Мантуровский | КТП-471-П\стан.Знаменка | 250 | 100
д.Знаменка | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-472-д.Знаменка контора | 250 | 50
д.Знаменка | Мантуровский | Мантуровский | КТП-473-МТФ.Знаменка | 160 | 50
д.Вочерово | Мантуровский | Мантуровский | КТПП-474-МТФ.Вочерово | 400 | 280
д.Вочерово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-475-д.Вочерово | 250 | 30
пос. Лесобаза | Мантуровский | Мантуровский | КТП-476 Д. Сад (Лесоб.) | 60 | 20
пос. Лесобаза | Мантуровский | Мантуровский | КТП-477 Железнодорожная(Лесоб.) | 60 | 20
пос. Лесобаза | Мантуровский | Мантуровский | КТП-510 Хмелевица | 100 | 20
пос. Лесобаза | Мантуровский | Мантуровский | КТП-478 Набережная(Лесоб.) | 60 | 20
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-479-Лермонтова | 60 | 20
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-480-Промышленная | 60 | 50
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-481-Школа РОСТО | 250 | 70
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-482-19-й Партсъезд | 400 | 120
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-483-19-й Партсъезд .Ворос | 160 | 50
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-484-Школа №5 | 250 | 40
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-485-Юрьевецкая | 160 | 50
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-486 -ПМК-9 | 400 | 300
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-487-Авиационная | 100 | 20
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-488-Хутор Янга | 250 | 130
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТПН-489-Окружная | 400 | 150
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-490 Прогресс | 400 | 150
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-491 ЛМЗ | 250 | 50
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-492 Пролетарская | 160 | 110
д.Якутино | Мантуровский | Мантуровский | КТП-494-д.Якутино | 30 | 5
д.Суборь | Мантуровский | Мантуровский | МТП-495-д.Суборь | 10 | 2
д.Никулино | Мантуровский | Мантуровский | КТП-496-д.Никулино | 10 | 5
д.Ивановское | Мантуровский | Мантуровский | КТП-497-д.Ивановское | 10 | 5
д.Рогово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-498-МТФ.Рогово | 160 | 60
д.Рогово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-499-П\стан.Рогово | 250 | 70
д.Рогово | Мантуровский | Мантуровский | ЗТП-500-Школа.Рогово | 500 | 380
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП-504 Крестьянская, Курбанов | 100 | 20
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | МТП -509 Свалка ТБО | 25 | 5
г.Мантурово | Мантуровский | Мантуровский | КТП №503 Свобода | 250 | 120
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 169 | 2 х 630 | 430/465
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 168 | 250 | 190
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 113 | 630 | 580
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 746 | 160 | 140
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 66 | 250 | 110
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 155 | 160 | 130
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 742 | 250 | 210
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 736 | 160 | 160
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 730 | 30 | 10
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 817 | 160 | 60
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 7 | 400 | 280
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 816 | 250 | 190
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 158 | 160 | 105
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 1 | 160 | 100
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 2 | 400 | 140
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 700 | 160 | 80
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 704 | 100 | 40
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 761 | 100 | 70
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 814 | 250 | 190
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 729 | 40 | 20
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 728 | 63 | 40
Галич | Галичский | Галичский | ТП № 762 Очистные | 2х250 | 380
Галич | Галичский | Галичский | ТП 901 | 160 | 10
Галич | Галичский | Галичский | ТП 715 | 2х400 | 672
Михайловское | Галичский | Галичский | КТП № 51 | 160 | 100
| Галичский | Галичский | КТП № 028 | 63 | 40
Михайловское | Галичский | Галичский | КТП № 516 | 250 | 240
Михайловское | Галичский | Галичский | КТП № 768 | 100 | 60
Лобачи | Галичский | Галичский | КТП № 30 | 30 | 15
Богчино | Галичский | Галичский | КТП № 43 | 63 | 43
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 205 | 400 | 320
Выползово | Галичский | Галичский | КТП № 31 | 60 | 25
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 769 | 250 | 170
Галич | Галичский | Галичский | ТП 745 | 2х400 | 800
Галич | Галичский | Галичский | ЦРП № 32 | 400 + 320 | 300+250
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 707 | 160 | 120
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 170 | 250 | 120
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 706 | 100 | 35
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 806 | 400 | 340
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 145 | 400 | 50
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 805 | 2 х 400 | 280/320
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 79 | 160 | 80
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 809 | 400 | 310
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 902 | 40 | 10
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 72 | 400 | 140
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 147 | 400 | 220
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 146 | 2 х 400 | 40/60
Починок | Галичский | Галичский | КТП № 73 | 100 | 60
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 128 | 400 | 350
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 600 | 250 | 120
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 718 исполком | 250 | 90
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 94 | 160 | 80
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 93 | 250 | 90
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 910 | 100 | 10
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 96 | 160 | 100
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 99 | 250 | 90
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 800 | 180 | 164
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 812 | 160 | 100
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 111 | 160 | 40
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 719 | 250 | 110
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 105 | 160 | 80
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 711 | 160 | 40
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 906 | 100 | 80
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 747 | 2 х 160 | 70/40
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 140 | 400 | 340
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 101 | 160 | 70
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 104 | 250 | 190
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 102 | 400 | 320
дома пивзавода | Галичский | Галичский | ТП-52 | 100 | 68
Синцово | Галичский | Галичский | КТП № 540 | 25 | 15
Буслово | Галичский | Галичский | КТП № 54 | 100 | 90
Аксеново | Галичский | Галичский | КТП № 765 | 160 | 120
Аксеново | Галичский | Галичский | КТП № 141 | 160 | 80
Катеринино | Галичский | Галичский | КТП № 767 | 30 | 25
Красильниково | Галичский | Галичский | КТП № 35 | 200 | 70
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 1515 | 160 | 140
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 515 | 100 | 90
Галич | Галичский | Галичский | КТП 514 | 63 | 25
Афонино | Галичский | Галичский | ТП 909 | 160 | 110
Галич | Галичский | Галичский | ТП 913 | 2*160 | 100
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 69 | 400 | 340
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 62 | 2 х 400 | 185/240
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 68 | 2*400 | 200/200
сад юбилейный | Галичский | Галичский | ТП-70 | 30 | 20
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 71 | 160 | 100
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 150 | 160 | 80
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 112 | 630 | 180
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 808 | 100 | 40
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 108 | 400 | 120
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 107 | 400 | 60
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 100 | 250 | 130
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 803 | 160 | 90
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 109 | 160 | 50
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 804 | 400 | 140
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 903 | 100 | 40
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 110 | 250 | 140
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 904 | 160 | 160
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 807 | 100 | 35
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 744 | 160 | 100
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 721 | 100 | 20
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 732 | 2 х 400 | 240/150
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 743 | 250 | 190
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 741 | 2 х 400 | 240/290
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 63 | 250 | 130
Галич | Галичский | Галичский | ТП 718 котельная | 2*400 | 575
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 142 | 2 х 160 | 70/40
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 734 | 180 | 115
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 720 | 2 х 250 | 90/70
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 712 | 400 | 140
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 733 | 400 | 120
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 737 | 250 | 170
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 735 | 160 | 80
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 65 | 160 | 40
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 717 | 100 | 60
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 780 | 250 | 110
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 740 | 100 | 30
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 64 | 400 | 80
Галич | Галичский | Галичский | ТП 139 | 2х400 | 708
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 714 | 2 х 100 | 188
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 748 | 630 | 370
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 749 | 250 | 90
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 908 | 160 | 130
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 149 | 160 | 120
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 148 | 100 | 60
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 143 | 2 х 400 | 280/240
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 911 | 250 | 160
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 912 ул.Луговая | 100 | 70
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 701 | 400 | 340
Лаптево | Галичский | Галичский | КТП № 178 | 160 | 80
Лаптево | Галичский | Галичский | КТП № 705 | 160 | 40
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 703 | 100 | 60
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 739 | 250 | 70
Галич | Галичский | Галичский | ЗТП № 179 | 2 х 250 | 130/90
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 98 | 250 | 90
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 811 | 250 | 90
Галич | Галичский | Галичский | КТП № 813 | 400 | 140
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №32 | 250 | 162.81
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №33 | 250 | 106.06
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТПП №34 | 400 | 242.22
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №35 | 100 | 30.8
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №36 | 160 | 52.05
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №89 | 160 | 67.27
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №102 | 180 | 47.14
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №107 | 100 | 39.1
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №108 | 160 | 112.25
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №116* | 250 | 220.24
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТПП №135 | 180 | 49.21
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №138 | 250 | 208.48
ул.Советская | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №139* | 250 | 220.24
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №196* | 250 | 243.77
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | КТП №209* | 50 | 25.09
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №7* | 400х320 | 612.74
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №92 | 750 | 584.61
Шарья | Шарьинский | Шарьинский | ЗТП №173 | 400х320 | 704.78
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 14 | 100 | 73
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП №37 | 60 | 36
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 80 | 30 | 25
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 2 | 100 | 85
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 9 | 400 | 240
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 88 | 400 | 190
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 62 | 250 | 100
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 36 | 160 | 80
Болдино | поназыревский | поназыревский | КТП № 44 | 160 | 80
Мундырь | поназыревский | поназыревский | КТП № 45 | 40 | 32
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 78 | 400 | 255
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 89 | 250 | 210
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 128 | 40 | 38
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 79 | 160 | 55
Быстрово | поназыревский | поназыревский | ктп № 38 | 250 | 30
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 31 | 100 | 72
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 28 | 100 | 90
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 73 | 250 | 140
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 83 | 160 | 0
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 65 | 400 | 160
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 92 | 160 | 60
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 64 | 160 | 80
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 35 | 400 | 310
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 66 | 250 | 10
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 63 | 160 | 80
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 67 | 250 | 50
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 70 | 160 | 130
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 10 | 800 | 200
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 71 | 160 | 0
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 68 | 250 | 0
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 7 | 160 | 75
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 81 | 160 | 56
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 69 | 250 | 10
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 76 | 100 | 30
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 103 | 250 | 0
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 102 | 160 | 0
поназырево | поназыревский | поназыревский | КТП № 101 | 160 | 60
Д.Кононово | нерехтский | нерехтский | КТП-29 | 100 | 56
Д.Собакино | нерехтский | нерехтский | КТП-30 | 63 | 45
Д.Челпаново | нерехтский | нерехтский | КТП-31 | 40 | 29
Космынино | нерехтский | нерехтский | КТП-91 | 25 | 14
Д.Челпаново | нерехтский | нерехтский | КТПП-178 | 250 | 167
Д.Фомкино | нерехтский | нерехтский | КТП-212 | 100 | 64
Д.Высокое | нерехтский | нерехтский | ЗТП-253 | 160 | 106
С.Воскресенское | нерехтский | нерехтский | КТП-274 | 250 | 170
С.Воскресенское | нерехтский | нерехтский | КТП-299 | 250 | 171
п.Космынино | нерехтский | нерехтский | КТП-293 | 160 | 50
Д.Петровское | нерехтский | нерехтский | КТПП-347 | 400 | 183
Д.Петровское | нерехтский | нерехтский | КТП-348 | 100 | 58
С.Неверово | нерехтский | нерехтский | ЗТП-23 | 320 | 201
п.Космынино | нерехтский | нерехтский | СТП-24 | 10 | 7
Д.Бабаево | нерехтский | нерехтский | ЗТП-104 | 160 | 79
С.Неверово | нерехтский | нерехтский | ЗТП-105 | 400 | 142
д.Пирогово | нерехтский | нерехтский | КТП-153 | 20 | 5
Д.Бабаево | нерехтский | нерехтский | КТП-181 | 160 | 86
д.Бабаево | нерехтский | нерехтский | КТПП-284 | 160 | 126
С.Неверово | нерехтский | нерехтский | КТПП-285 | 400 | 296
С.Неверово | нерехтский | нерехтский | КТП-346 | 160 | 112
П.Космынино | нерехтский | нерехтский | КТП-11 | 250 | 169
П.Космынино | нерехтский | нерехтский | ЗТП-64 | 250+320 | 341
П.Космынино | нерехтский | нерехтский | КТП-94 | 400 | 316
П.Космынино | нерехтский | нерехтский | КТП-98 | 160 | 115
С-з Космынинский | нерехтский | нерехтский | КТП-202 | 250 | 172
С-з Космынинский | нерехтский | нерехтский | КТП-219 | 160 | 95
П.Космынино | нерехтский | нерехтский | КТП-225 | 400 | 246
П.Космынино | нерехтский | нерехтский | ЗТП-254 | 2х400 | 435
П.Космынино | нерехтский | нерехтский | КТП-313 | 160 | 102
П.Космынино | нерехтский | нерехтский | КТПП-335 | 400 | 211
П.Космынино, ул.Горького | нерехтский | нерехтский | СТП-371 | 25 | 6
П.Космынино, ул.Горького | нерехтский | нерехтский | СТП-372 | 40 | 11
п.Космынино, ул 8Марта | нерехтский | нерехтский | СТП-373 | 40 | 12
п.Космынино, ул.Калинина | нерехтский | нерехтский | СТП-374 | 40 | 13
п.Космынино, ул.Пригородная | нерехтский | нерехтский | СТП-375 | 40 | 11
п.Космынино, ул1 Мая | нерехтский | нерехтский | СТП-376 | 40 | 1
Ильино | Буйский | Буйский | КТП №4 | 160 | 60
Ильино | Буйский | Буйский | КТП №425 | 250 | 130
Боково | Буйский | Буйский | КТП №8 | 160 | 60
Кокотово | Буйский | Буйский | КТПП №9 | 250 | 150
Леоново | Буйский | Буйский | КТП №3 | 50 | 10
Борок | Буйский | Буйский | КТПП №26 | 250 | 50
Борок | Буйский | Буйский | КТП №23 | 160 | 10
Борок | Буйский | Буйский | КТП №25 | 400 | 200
Борок | Буйский | Буйский | КТП №24 | 160 | 20
Борок | Буйский | Буйский | КТП №29 | 400 | 100
Борок | Буйский | Буйский | КТП №433 | 160 | 10
Борок | Буйский | Буйский | КТП №434 | 160 | 10
Борок | Буйский | Буйский | КТП №28 | 250 | 130
Шульгино | Буйский | Буйский | КТП №18 | 30 | 10
Новографское | Буйский | Буйский | КТП №5 | 100 | 60
Борок | Буйский | Буйский | КТП №653 | 400 | 100
Боково-Тетерино | Буйский | Буйский | КТПП №7 | 250 | 130
Царево | Буйский | Буйский | КТП №13 | 65 | 35
Мизрино | Буйский | Буйский | ЗТП №20 | 160 | 130
Дубровки | Буйский | Буйский | КТП №17 | 60 | 20
Сокольниково | Буйский | Буйский | КТП №435 | 250 | 200
Холм | Буйский | Буйский | КТП №16 | 160 | 10
Алешово | Буйский | Буйский | КТПП №12 | 400 | 240
Алешово | Буйский | Буйский | КТПП №427 | 400 | 240
Борок | Буйский | Буйский | КТП №608 | 63 | 33
д.Алешково | Буйский | Буйский | КТПП 11 | 400 | 400
Борок | Буйский | Буйский | ТП 426 | 400 | 400
Буй | Буйский | Буйский | КТПП №655 | 250 | 200
Буй | Буйский | Буйский | КТП №603 | 160 | 90
Буй | Буйский | Буйский | КТП №656 | 63 | 23
д.Кокотово | Буйский | Буйский | ТП 10 дирекция АС | 250 | 200
Чистые Боры | Буйский | Буйский | ЗТП РП №642 | 630+630 | 760
Чистые Боры | Буйский | Буйский | ЗТП №602 | 250+250 | 200
Чистые Боры | Буйский | Буйский | ЗТП №607 | 630+630 | 760
Чистые Боры | Буйский | Буйский | ЗТП №619 | 400+400 | 200
Чистые Боры | Буйский | Буйский | ЗТП №620 | 400+400 | 200
Чистые Боры | Буйский | Буйский | ЗТП №630 | 250+250 | 100
Чистые Боры | Буйский | Буйский | ЗТП №640 | 400+400 | 200
Чистые Боры | Буйский | Буйский | ЗТП №641 | 400+400 | 200
Чистые Боры | Буйский | Буйский | ЗТП №650 | 400+400 | 200
Чистые Боры | Буйский | Буйский | ЗТП №651 | 250+250 | 0
Чистые Боры | Буйский | Буйский | ЗТП №652 | 400+400 | 200
Чистые Боры | Буйский | Буйский | КТП №600 | 160 | 60
Чистые Боры | Буйский | Буйский | КТП №609 | 100 | 0
Чистые Боры | Буйский | Буйский | СТП №610 | 63 | 33
Борок | Буйский | Буйский | СТП №606 | 25 | 10
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании

## Приоритет
Перечень ПС 35-110 кВ к которым возможно осуществить технологическое присоединение производителей сельскохозяйственной продукции
№ п/п | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | Наименование объекта центра питания, | класс напряжения | Установленная мощность трансформаторов | Установленная мощность трансформаторов | Существующая нагрузка по замерам, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Приоритетная категория надежности электроснабжения при указанном резерве мощности, (не выше)
1 | Островский | Островский | Александрово | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 3.78 | 3.595 | 3
2 | Антроповский | Антроповский | Антропово(р) | 110/35/10 | 6,3+16 | 22.3 | 5.78 | 1.215 | 3
3 | Костромской | Костромской | Аэропорт | 110/35/6 | 16+16 | 32 | 7.97 | 11.71 | 3
4 | Костромской | Городской | Байдарка | 35/6 | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.24 | 5.575 | 3
5 | Октябрьский | Октябрьский | Боговарово | 35/10 | 2,5+4 | 6.5 | 1.91 | 1.715 | 3
6 | Костромской | Костромской | Борщино | 35/10 | 4+4 | 8 | 0.76 | 4.06 | 2
7 | Мантуровский | Мантуровский | БХЗ | 110/10/6 | 25+25 | 50 | 1.59 | 24.66 | 3
8 | Костромской | Костромской | Василёво | 110/35/10 | 10+10 | 20 | 2.41 | 8.95 | 3
9 | Нерехтский | Нерехтский | Владычное | 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.65 | 1.44 | 3
10 | Нейский | Нейский | Вожерово | 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.16 | 1.64 | 2
11 | Судиславский | Судиславский | Воронье | 35/10 | 1,8+1,8 | 3.6 | 0.63 | 1.66 | 2
12 | Костромской | Городской | Восточная-1 | 110/6 | 25+25 | 50 | 17.74 | 8.51 | 2
13 | Костромской | Костромской | Восточная-2 | 110/35/10 | 25+25 | 50 | 6.89 | 19.38 | 3
14 | Вохомский | Вохомский | Вохма | 110/35/10 | 6,3+16 | 22.3 | 4.83 | 1.785 | 3
15 | Межевской | Межевской | Георгиевское | 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 2.03 | 1.825 | 3
16 | Макарьевский | Макарьевский | Горчуха | 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.64 | 1.985 | 2
17 | Костромской | Городской | Давыдовская | 110/10 | 25+25 | 50 | 5.79 | 20.48 | 2
18 | Буйский | Буйский | Дор | 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.43 | 1.31 | 2
19 | Буйский | Буйский | Дьяконово | 35/10 | 1+1 | 2 | 0.23 | 1.08 | 2
20 | Кадыйский | Кадыйский | Екатеринкино | 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.11 | 1.67 | 2
21 | Буйский | Буйский | Западная | 110/10 | 10+10 | 20 | 5.56 | 7.57 | 3
22 | Кологривский | Кологривский | Ильинское | 110/35/10 | 10+10 | 20 | 5.3 | 5.24 | 3
23 | Галичский | Галичский | Кабаново | 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.4 | 2.445 | 2
24 | Кадыйский | Кадыйский | Кадый | 110/35/10 | 10+10 | 20 | 4.74 | 6.45 | 3
25 | Сусанинский | Сусанинский | Калининская | 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.28 | 2.415 | 2
26 | Судиславский | Судиславский | Калинки | 110/35/10/6 | 10+10+1,6 | 21.6 | 6.31 | 7.02 | 3
27 | Островский | Островский | Клеванцово | 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.76 | 1.48 | 3
28 | Кологривский | Кологривский | Кологрив | 35/10 | 4+4 | 8 | 2.08 | 3.54 | 3
29 | Костромской | Костромской | КПД | 110/35/10 | 25+25 | 50 | 6.85 | 20.84 | 3
30 | Островский | Островский | КраснаяПоляна | 110/35/10 | 10+10 | 20 | 4.71 | 7.07 | 3
31 | Красносельский | Красносельский | Красное | 110/35/10 | 16+16 | 32 | 13.38 | 3.42 | 3
32 | Вохомский | Вохомский | Лапшино | 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.03 | 2.645 | 2
33 | Павинский | Павинский | Леденгская | 35/10 | 1,6+4 | 5.6 | 0.3 | 1.45 | 3
34 | Буйский | Буйский | Ликурга | 35/10 | 1,6+1,8 | 3.4 | 0.13 | 1.67 | 2
35 | Галичский | Галичский | Лопарево | 110/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.44 | 2.735 | 3
36 | Макарьевский | Макарьевский | Макарьев-1 | 110/35/10 | 10+10 | 20 | 8.22 | 3.08 | 3
37 | Макарьевский | Макарьевский | Макарьев-2 | 35/10 | 4+4 | 8 | 1.67 | 4.11 | 3
38 | Парфеньевский | Парфеньевский | Матвеево | 35/10 | 1,8+4 | 5.8 | 0.5 | 1.81 | 3
39 | Костромской | Костромской | Мисково | 35/6 | 1,8+1,8 | 3.6 | 0.45 | 1.64 | 3
40 | Нерехтский | Нерехтский | Нерехта-1 | 110/35/10/6 | 25+25+16+16 | 82 | 10.62+3.26 | 15.74 | 3
41 | Нерехтский | Нерехтский | Нерехта-2 | 110/10/6 | 16+10 | 15.6 | 2.79 | 9.26 | 3
42 | Нейский | Нейский | Нея | 110/35/27,5/10 | 40+40+6,3 | 86.3 | 17.54 | 34.675 | 3
43 | Костромской | Костромской | Никольское | 35/6 | 4+4 | 8 | 2.3 | 2.82 | 3
44 | Галичский | Галичский | Новая | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.12 | 5.135 | 3
45 | Кологривский | Кологривский | Овсянниково | 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.2 | 1.56 | 2
46 | Рождественский | Рождественский | Одоевское | 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.37 | 1.58 | 3
47 | Галичский | Галичский | Орехово | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 1.67 | 4.945 | 3
48 | Островский | Островский | Островское | 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 1.1 | 2.045 | 3
49 | Павинский | Павинский | Павино | 110/35/10 | 10+6,3 | 16.3 | 2.44 | 4.175 | 3
50 | Антроповский | Антроповский | Палкино | 35/10 | 2,5+4 | 6.5 | 0.64 | 2.435 | 3
51 | Парфеньевский | Парфеньевский | Парфеньево | 35/10 | 4+4 | 8 | 2.11 | 3.98 | 3
52 | Солигаличский | Солигаличский | Починок | 35/10 | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.5 | 1.52 | 3
53 | Шарьинский | Шарьинский | Промузел | 110/6/6 | 25+25 | 50 | 4.26 | 24.49 | 3
54 | Галичский | Галичский | Пронино | 35/10 | 2,5+4 | 6.5 | 0.38 | 2.445 | 3
55 | Галичский | Галичский | ПТФ | 35/10 | 4+4 | 8 | 1.74 | 3.74 | 3
56 | Пыщугский | Пыщугский | Пыщуг | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 2.5 | 4.115 | 3
57 | Рождественский | Рождественский | Рождественское | 110/35/10 | 10+4 | 14 | 1.77 | 3.18 | 3
58 | Красносельский р-н | Волгореченский | Сидоровское | 35/6 | 2,5+4 | 6.5 | 0.46 | 3.045 | 3
59 | Антроповский | Антроповский | Словинка | 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.13 | 1.65 | 2
60 | Солигаличский | Солигаличский | Солигалич | 110/35/10 | 10+10 | 20 | 5.44 | 6.76 | 3
61 | Мантуровский | Мантуровский | Сосновка | 35/10 | 2,5+1,6 | 4.1 | 0.32 | 1.51 | 3
62 | Вохомский | Вохомский | Спасс | 35/10 | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.22 | 1.81 | 2
63 | Костромской | Городской | Строммашина | 110/6 | 40+40 | 80 | 11.29 | 30.71 | 2
64 | Чухломский | Чухломский | Судай | 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.92 | 1.25 | 3
65 | Судиславский | Судиславский | Судиславль | 110/10 | 10+10 | 20 | 7.36 | 4.94 | 3
66 | Сусанинский | Сусанинский | Сусанино | 110/35/10 | 10+10 | 20 | 3.17 | 8.42 | 3
67 | Костромской | Костромской | Сущево | 35/10 | 4+4 | 8 | 2.97 | 1.99 | 3
68 | Нерехтский | Нерехтский | Татарское | 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.46 | 1.45 | 3
69 | Галичский | Галичский | Толтуново | 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 0.4 | 2.36 | 3
70 | Костромской | Городской | Центральная | 110/10/6 | 25+25 | 50 | 18.69 | 7.56 | 3
71 | Шарьинский | Шарьинский | Центральная | 35/6 | 10+10 | 20 | 9.83 | 3.67 | 3
72 | Красносельский | Красносельский | Чапаево | 35/10 | 2,5+2,5 | 5 | 1.07 | 1.985 | 3
73 | Красносельский | Красносельский | Чернево | 35/10 | 1,8+1,8 | 3.6 | 0.54 | 1.78 | 3
74 | Чухломский | Чухломский | Чухлома | 110/35/10 | 6,3+6,3 | 12.6 | 4.38 | 4.295 | 3
75 | Шарьинский | Шарьинский | Шарья(р) | 110/35/6 | 20+25 | 45 | 19.11 | 3.89 | 3
76 | Макарьевский | Макарьевский | Якимово | 35/10 | 1,6+2,5 | 4.1 | 0.36 | 1.64 | 3
77 |  |  | Игодово | 35/10 | 1,6+1,6 | 3.2 | 0.37 | 1.56 | 3

## Свод. ожид. дефицит
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по ожидаемым нагрузкам с учетом подключения новых мощностей по технологическому присоединению и др.развития э/сетевого комплекса.
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Ожидаемый дефицит /профицит |  | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества в перспективе при условии выполнения ТУ на ТП или других мероприятий по реконструкции ЦП шт/ МВА | Текущий дефицит/ профицит, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ПС 35/6 кВ "Сандогора" | 1 | -0.367 | закрыт
2 | ПС 35/10 кВ "Гридино" | 1.8 | -0.171 | закрыт
3 | ПС 35/10 кВ "Новинки" | 1.8 | 1.189 | открыт
3 | ПС 35/10 кВ "Прискоково" | 2.5 | -0.735 | закрыт
5 | ПС 110/10 кВ "Григорцево" | 2.5 | 1.021 | открыт
6 | ПС 110/10 кВ "Клементьево" | 6.3 | 2.96 | открыт
4 | ПС 35/10 кВ "Рудино" | 2.5 | -0.501 | закрыт
8 | ПС 35/10 кВ "Стоянково" | 1.6 | 0.382 | открыт
9 | ПС 35/10 кВ "Адищево" | 4 | 1.118 | открыт
10 | ПС 110/10 кВ "Столбово" | 10 | 2.816 | открыт
11 | ПС 35/10 кВ "Раслово" | 2.5 | 0.708 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Андреевское" | 1.6 | 0.689 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Попадьино" | 1.6 | 0.68 | открыт
12 | ПС 110/10 кВ "Елегино" | 2.5 | 0.584 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ "Кренёво" | 2.5 | 2.191 | открыт
14 | ПС 35/10 кВ "Семеновское" | 1.6 | 1.2 | открыт
15 | ПС 35/10 кВ "Химик" | 3.2 | 1.25 | открыт
12 | ПС 35/10 кВ "Левково" | 1.6 | 0.61 | открыт
13 | ПС 35/10 кВ "Н. Берёзовец " | 2.5 | 0.018 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Степаново" | 4 | 1.74 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Горбачево" | 1 | 1.57 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Калинино" | 1.6 | 0.47 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Куземино" | 1.6 | 1.334 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Совега" | 1 | 0.56 | открыт
| ПС 110/10 кВ "Луковцино" | 2.5 | 0.97 | открыт
14 | ПС 110/10 кВ "Фёдоровское" | 2.5 | 1.39 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Панкратово" | 1 | 0.349 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Петровское" | 1.6 | 0.428 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Котельниково" | 1 | 0.13 | открыт
15 | ПС 35/10 кВ "Легитово" | 2.5 | 0.821 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Слобода" | 2.5 | 0.63 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Завражье" | 1.6 | 0.296 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Окулово" | 1.6 | 0.613 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Чернышево" | 4 | 0.832 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Яковлево" | 10 | 5.04 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Черменино" | 1.6 | 0.664 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Нежитино" | 1 | 0.168 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Николо-Макарово" | 1.6 | 0.34 | открыт
| ПС 110/10 кВ "Гусево" | 2.5 | 1.26 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Медведица" | 2.5 | 0.92 | открыт
| ПС 110/10 кВ "Новинское" | 2.5 | 1.01 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Филино" | 1.6 | 0.629 | открыт
| ПС 110/10 кВ "Дьяконово" | 2.5 | 0.734 | открыт
| ПС 110/10 кВ "Октябрьская" | 2.5 | 1.741 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Кужбал" | 2.5 | 1.12 | открыт
5 | ПС 110/10 кВ "Николо-Полома" | 2.5 | -0.211 | закрыт
| ПС 110/35/10 кВ "Никола" | 6.3 | 3.118 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6.3 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6.3 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Заветлужье" | 1.6 | 0.554 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Талица" | 1.6 | 1.392 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Хорошая" | 2.5 | 1.89 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Забегаево" | 1.6 | 0.71 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 1.6 | 0.87 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Луптюг" | 2.5 | 1.12 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Соловецкое" | 1.6 | 0.63 | открыт
| ПС 110/10 кВ "Гудково" | 2.5 | 1.153 | открыт
| ПС 110/10 кВ "Шортюг" | 6.3 | 2.94 | открыт
| ПС 110/10 кВ "Якшанга" | 6.3 | 2.026 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Катунино" | 2.5 | 1.181 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Конёво" | 1.6 | 2.569 | открыт
| ПС 110/10 кВ "Шекшема" | 6.3 | 2.008 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Головино" | 1 | 0.04 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Пищёвка" | 1 | 0.09 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Василёво" | 10+10 | 6.001 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| ПС 110/35/10/6 кВ "Калинки" | 10+10+1,6 | 6.398 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10+1,6 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10+1,6 | 0 | 0
6 | ПС 35/10 кВ "Апраксино" | 2,5+2,5 | -0.971 | закрыт
| ПС 35/10 кВ "Борщино" | 4+4 | 1.145 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Горьковская" | 1,6+1,6 | 0.562 | открыт
7 | ПС 35/10 кВ "Ильинское" | 2,5+2,5 | -0.858 | закрыт
| ПС 35/10 кВ "Кузнецово" | 2,5+2,5 | 0.791 | открыт
8 | ПС 35/10 кВ "Кузьмищи" | 1,6+1,6 | -0.277 | закрыт
9 | ПС 35/10 кВ "Минское" | 2,5+2,5 | -0.095 | закрыт
| ПС 35/6 кВ "Мисково" | 1,8+1,8 | 1.547 | открыт
| ПС 35/6 кВ "Никольское" | 4+4 | 1.692 | открыт
| ПС 35/6 кВ "Саметь" | 1,6+4 | 0.119 | открыт
10 | ПС 35/10 кВ "Сухоногово" | 3,2+4 | -0.863 | закрыт
| ПС 35/10 кВ "Сущево" | 4+4 | 1.185 | открыт
11 | ПС 35/6 кВ "ЭМЗ" | 1+1,6 | -1.049 | закрыт
| ПС 110/35/10 кВ "Красное" | 16+16 | 1.189 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 0 | 0
12 | ПС 35/10 кВ "Исаево" | 4+4 | -1.999 | закрыт
| ПС 35/10 кВ "Чапаево" | 2,5+2,5 | 1.72 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Чернево" | 1,8+1,8 | 1.727 | открыт
| ПС 110/35/6 кВ "Нерехта-1" | 25+25 | 15.773 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ "Нерехта-1" | 16+16 | 15.56 | 0
| ПС 110/10/6 кВ "Нерехта-2" | 16+10 | 8.02 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Владычное" | 1,6+1,6 | 1.043 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Татарское" | 1,6+1,6 | 1.397 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Александрово" | 6,3+6,3 | 3.531 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ "Красная Поляна" | 10+10 | 6.68 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Игодово" | 1,6+1,6 | 1.553 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Клеванцово" | 1,6+1,6 | 1.422 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Островское" | 2,5+2,5 | 1.994 | открыт
| ПС 110/10 кВ "Судиславль" | 10+10 | 3.807 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Воронье" | 1,8+1,8 | 1.622 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Сусанино" | 10+10 | 8.135 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Калининская" | 2,5+2,5 | 2.33 | открыт
| ПС 110/35/6 кВ "Аэропорт" | 16+16 | 9.854 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 16+16 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 16+16 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ "Восточная-2" | 25+25 | 15.712 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 0
13 | ПС 110/35/6 кВ "Кострома-3" | 10+16 | -4.043 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 0 | 0
14 | ПС 110/35/10 кВ "Южная" | 25+25 | -0.242 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ "Давыдовская" | 25+25 | 18.482 | открыт
15 | ПС 110/6 кВ "Кострома-1" | 10+10 | -2.081 | закрыт
16 | ПС 110/6 кВ "Северная" | 20+25 | -3.461 | закрыт
| ПС 110/6 кВ "Строммашина" | 40+40 | 29.614 | открыт
| ПС 110/10/6 кВ "Центральная" | 25+25 | 2.883 | открыт
| ПС 35/6 кВ "Байдарка" | 6,3+6,3 | 5.267 | открыт
17 | ПС 35/6 кВ "Волжская" | 4+4 | -0.358 | закрыт
| ПС 110/6 кВ "Восточная-1" | 25+25 | 5.709 | открыт
16 | ПС 35/10 кВ "Караваево" | 6,3+6,3 | 0.201 | открыт
18 | ПС 35/10 кВ "Коркино" | 2,5+2,5 | -0.163 | закрыт
| ПС 110/35/10 кВ "КПД" | 25+25 | 20.84 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 25+25 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 25+25 | 0 | 0
19 | ПС 110/35/6 кВ "СУ ГРЭС" | 10+16 | -0.693 | закрыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+16 | 0 | 0
| ПС 35/6 кВ "Сидоровское" | 2,5+4 | 2.287 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Буй (р)" | 4+10 | 0.073 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 4+10 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 4+10 | 0 | 0
20 | ПС 110/10 кВ "Буй (с/х)" | 6,3+6,3 | -0.198 | закрыт
| ПС 110/10 кВ "Западная" | 10+10 | 7.551 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Дор" | 1,6+1,6 | 1.245 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Дьяконово" | 1+1 | 1.054 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Ликурга" | 1,8+1,6 | 1.658 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Шушкодом" | 1+1 | 0.83 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Новая" | 6,3+6,3 | 3.717 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ "Орехово" | 6,3+6,3 | 4.819 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ "Лопарево" | 2,5+2,5 | 2.725 | открыт
| ПС 35/10 кВ "ПТФ" | 4+4 | 3.725 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Кабаново" | 2,5+2,5 | 2.445 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Пронино" | 4+2,5 | 2.41 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Толтуново" | 2,5+2,5 | 2.219 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Солигалич" | 10+10 | 6.324 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Починок" | 1,6+2,5 | 1.514 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Чухлома" | 6,3+6,3 | 4.119 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Судай" | 1,6+1,6 | 1.172 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Антропово (р)" | 6,3+16 | 1.069 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+16 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+16 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Палкино" | 2,5+4 | 2.197 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Словинка" | 1,6+1,6 | 1.65 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Кадый" | 10+10 | 5.534 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Екатеринкино" | 1,6+1,6 | 1.614 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Ильинское" | 10+10 | 5.222 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Кологрив" | 4+4 | 3.083 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Овсянниково" | 1,6+1,6 | 1.549 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Макарьев-1" | 10+10 | 2.921 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+10 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Горчуха" | 2,5+2,5 | 1.919 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Макарьев-2 " | 4+4 | 4.007 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Тимошино" | 1+1 | 0.914 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Унжа" | 1+1,6 | 0.954 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Якимово" | 1,6+2,5 | 1.613 | открыт
| ПС 110/6/10 кВ "БХЗ" | 25+25 | 24.529 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | 2,5+1,6 | 1.486 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Георгиевское" | 2,5+2,5 | 1.798 | открыт
| ПС 110/35/27,5/10 кВ "Нея " | 40+40+6,3 | 33.89 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 40+40+6,3 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 40+40+6,3 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Вожерово" | 1,6+1,6 | 1.64 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Матвеево" | 1,8+4 | 1.782 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Парфеньево" | 4+4 | 3.711 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Вохма" | 6,3+16 | 1.158 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+8 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+8 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Лапшино" | 2,5+2,5 | 2.64 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Спасс" | 1,6+2,5 | 1.81 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Боговарово" | 2,5+4 | 1.633 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Павино" | 10+6,3 | 4.166 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+6,3 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+6,3 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Леденгская" | 1,6+4 | 1.45 | открыт
| ПС 110/35/10 кВ "Пыщуг" | 6,3+6,3 | 3.946 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 6,3+6,3 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ "Рождественское" | 10+4 | 3.111 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+4 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 10+4 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Одоевское" | 1,6+1,6 | 1.342 | открыт
| ПС 110/35/6 кВ "Шарья (р)" | 20+25 | 2.882 | открыт
| Ном. Мощность СН, МВА | 20+25 | 0 | 0
| Ном. Мощность НН, МВА | 20+25 | 0 | 0
| ПС 110/6/6 кВ "Промузел" | 25+25 | 24.296 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Кривячка" | 1,6+1 | 0.971 | открыт
| ПС 35/10 кВ "Николо-Шанга" | 1,6+2,5 | 1.035 | открыт
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | 10+10 | 1.316 | открыт
| Итого: |  | -19.336

## Свод.тек. дефицит
Перечень закрытых центров питания филиала ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по максимальным нагрузкам 2015 года (текущий дефицит мощности).
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  | Текущий дефицит , МВА
Костромаэнерго
1 | ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 | 10+16 | -0.25
| Ном. Мощность СН, МВА | 10+16
| Ном. мощность НН, МВА | 10+16
2 | ПС 110/6 кВ "Кострома-1" | 10+10 | -0.23
Итого текущий дефицит (лето) |  |  | -0.48