## Итоговая Ярославль
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая максимальная нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВА | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус*
ПС 35/10 Матвеево | 1995 | 1.6 | 0.36 | 1.24 | 0.555 | 0.555 | 0.6964 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Михайловское | 1983 | 6.3 | 1.34 | 4.96 | 0.329 | 0.329 | 4.9053 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ширинье | 1969/2011 | 4 | 2.29 | 1.71 | 0.169 | 0.169 | 1.7201 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Покров | 1982 | 2.5 | 0.38 | 2.12 | 0 | 0 | 2.245 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Обнора | 1985 | 1.6 | 0.15 | 1.45 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 110/35/10 Аббакумцево | 1984 | 20 | 17 | -6.5 | 5.3775 | 5.3775 | -12.5421 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 Ананьино | 1978/2011 | 5 | 2.8 | -0.175 | 0.75025 | 0.75025 | -1.018 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/10/10 Брагино | 1973 | 80 | 29.43 | 12.57 | 8.958 | 8.958 | 2.5049 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Бурмакино-1 | 1975 | 8 | 2.99 | 1.21 | 0.501 | 0.501 | 0.64708 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ватолино | 1974/2010 | 8 | 5.92 | -1.72 | 2.046 | 2.046 | -4.0189 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/6 Ведерники | 1983 | 12.6 | 4.9 | 1.715 | 0.48441 | 0.48441 | 1.1707 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Великовская | 1992 | 8 | 1.78 | 2.42 | 0.057 | 0.057 | 2.356 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Великое Село | 1993 | 3.2 | 0.7 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Возрождение | 1992 | 8 | 2.5 | 1.7 | 0.382 | 0.382 | 1.2708 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Волна | 1973/2011 | 6.5 | 2.43 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Вятское | 1975 | 5 | 2.12 | 0.505 | 0.219 | 0.219 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Горинская | 1988 | 5 | 0.93 | 1.695 | 0 | 0 | 1.695 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Григорьевское | 1974 | 8 | 3.45 | 0.75 | 0.506 | 0.506 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Гузицино | 1975 | 8 | 3.91 | 0.29 | 1.548 | 1.548 | -1.4493 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 ГПС Ярославль | 2007 | 12.6 | 4.02 | 2.595 | 0 | 0 | 2.595 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 Депо | 2004 | 32 | 15.44 | 1.36 | 2.6832 | 2.6832 | -1.6548 |  | открыт | закрыт
ПС 110/10 Депо | 2004 | 16 | 4.47 | 11.53 | 0.161 | 0.161 | 12.1491 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Дорожаево | 1974 (2016) | 5 | 2.48 | 0.145 | 1.1181 | 1.1181 | -1.1113 |  | открыт | закрыт
ПС 110/10 Дружба | 1982 | 32 | 5.39 | 11.41 | 0.075 | 0.075 | 11.3257 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Дубки | 1977 | 12.6 | 8.78 | -2.165 | 0.61165 | 0.61165 | -2.8522 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 Дыбино | 1968 | 5 | 1.13 | 1.495 | 0.06 | 0.06 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/6 Заволжская | 1950 | 20 | 10.5 | 0 | 2.6002 | 2.6002 | -2.9216 |  | открыт | закрыт
ПС 110/6/6 Институтская | 1988 | 80 | 36.33 | 5.67 | 3.8384 | 3.8384 | 1.3572 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Коза | 1987 | 3.2 | 0.33 | 1.35 | 0.286 | 0.286 | 1.0287 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 Константиново | 1944/2011 | 31 | 11.88 | 3.87 | 0.711 | 0.711 | 3.0711 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Курба | 1971 | 5 | 2.94 | -0.315 | 0.127 | 0.127 | -0.4577 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 Лесные Поляны | 1972 | 20 | 9.76 | 0.74 | 4.6364 | 4.6364 | -4.4695 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Моделово-2 | 1969 | 20 | 10.23 | 0.27 | 3.971 | 3.971 | -4.1918 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Некрасово | 2010 | 32 | 12.63 | 4.17 | 1.274 | 1.274 | 2.7385 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Никольское | 1977 | 5 | 1.35 | 1.275 | 0.05 | 0.05 | 1.2188 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 НПЗ | 1959 | 50 | 15.3 | 10.95 | 0.48441 | 0.48441 | 10.4057 |  | открыт | открыт
ПС 110/6/6 Орион | 1990 | 80 | 15 | 27 | 0.55224 | 0.55224 | 26.3795 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 Павловская | 1957 | 45 | 20.19 | 0.81 | 1.8352 | 1.8352 | -1.252 |  | открыт | закрыт
ПС 110/10 Перевал | 2003 | 32 | 11.12 | 5.68 | 6.4016 | 6.4016 | -1.5128 |  | открыт | закрыт
ПС 110/6/6 Перекоп | 1972 | 50 | 18.2 | 8.05 | 3.1064 | 3.1064 | 4.5596 |  | открыт | открыт
ПС 110/6/6 Полиграф | 1957 | 80 | 30.62 | 11.38 | 4.9409 | 4.9409 | 5.8284 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Пречистое | 1984 | 20 | 5.55 | 4.95 | 0.691 | 0.691 | 4.1736 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Профилакторий | 1974 | 5 | 1.63 | 0.995 | 0.365 | 0.365 | 0.58489 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Рождествено | 1981 | 5 | 0.22 | 2.405 | 0.043 | 0.043 | 2.3567 |  | открыт | открыт
ПС 110/6/6 Северная | 1929 | 126 | 39.31 | 26.84 | 2.3767 | 2.3767 | 24.1695 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Середа | 1969 | 5 | 1.35 | 1.275 | 0.006 | 0.006 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 110/6 Тормозная | 1961/2012 | 41 | 14.7 | 2.1 | 0.8905 | 0.8905 | 1.0994 |  | открыт | открыт
ПС 110/10ТРК | 2007 | 32 | 4.52 | 12.28 | 1.8143 | 1.8143 | 10.2415 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Троица | 1991 | 5 | 0.31 | 2.315 | 0.0275 | 0.0275 | 2.2841 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Туношна | 1964/2010 | 5 | 1.36 | 1.265 | 0.307 | 0.307 | 0.92006 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Тутаев-35 | 1979/2011 | 20 | 5.86 | 4.64 | 0.209 | 0.209 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 110/10 Туфаново | 1979 | 5 | 0.8 | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Урожай | 1987 | 8 | 2.61 | 1.59 | 3.0317 | 3.0317 | -1.8164 |  | открыт | закрыт
ПС 110/35/10 Халдеево | 1968 | 9.5 | 3.31 | 0.05 | 0.064 | 0.064 | -0.02191 |  | открыт | закрыт
ПС 110/10/10 Чайка | 1989 | 65 | 19.25 | 7 | 5.867 | 5.867 | 0.40788 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 Чебаково | 1997 | 5 | 1.75 | 0.875 | 0.27 | 0.27 | 0.57163 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Щедрино | 1982 | 8 | 3.03 | 1.17 | 1.4924 | 1.4924 | -0.50683 |  | открыт | закрыт
ПС 110/6/6 Южная | 1991 | 80 | 29.57 | 12.43 | 6.2341 | 6.2341 | 5.4254 |  | открыт | открыт
ПС 110/10/6 Ярцево | 2003 | 50 | 7.84 | 18.41 | 2.8615 | 2.8615 | 15.1948 |  | открыт | открыт
ПС 110/6/6 Которосль | 2010 | 50 | 13.73 | 12.52 | 4.1387 | 4.1387 | 7.8698 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 Келноть | 1956 | 4 | 0.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Керамик | 1980 | 20 | 7.63 | 2.87 | 0.53924 | 0.53924 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 110/10/10 Новоселки | 2013 | 65 | 5.36 | 20.89 | 2.806 | 2.806 | 17.7372 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Машприбор | 1973 | 12.6 | 6.53 | 0.085 | 0.85 | 0.85 | -0.87006 |  | открыт | закрыт
ПС 110/10 ПГУ-ТЭС | 2013 | 80 | 0.13 | 41.87 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 110/10 Алтыново | 1978 | 12.6 | 4.95 | 1.665 | 0.562 | 0.562 | 1.0335 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Борисоглеб | 1978 | 26 | 10.81 | -0.31 | 0.855 | 0.855 | -1.2707 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/10 Васильково | 1985 (2016) | 12.6 | 4.58 | 2.035 | 0.365 | 0.365 | 1.6249 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Вахрушево | 1980 | 12.6 | 0.32 | 6.295 | 0.7 | 0.7 | 5.5085 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 Гаврилов Ям | 1971 | 32 | 11.79 | 5.01 | 0 | 0 | 5.01 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 Кинопленка | 1970/2013 | 26 | 11.16 | -0.66 | 0 | 0 | -0.66 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/10 Климатино | 1978 | 12.6 | 1.23 | 5.385 | 0.01 | 0.01 | 5.3738 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Нила | 1986/2012/2013 | 32 | 13.27 | 3.53 | 4.757 | 4.757 | -1.8149 |  | открыт | закрыт
ПС 110/35/6 Переславль | 1960 | 50,0 16,0(рез) | 32.52 | -6.27 | 6.3022 | 6.3022 | -13.3512 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/10 Плоски | 1985 | 5 | 1.91 | 0.715 | 0.215 | 0.215 | 0.47343 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Ростов | 1960 (2016) | 50 | 22.17 | 4.08 | 1.2627 | 1.2627 | 2.6613 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Техникум | 1977 (2016) | 20 | 11.08 | -0.58 | 3.0276 | 3.0276 | -3.9819 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/35/10 Углич | 1997 | 50 | 25.05 | 1.2 | 2.0383 | 2.0383 | -1.0902 |  | открыт | закрыт
ПС 110/10 Устье | 1968 | 20 | 8.77 | 1.73 | 0.28753 | 0.28753 | 1.4069 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Шурскол | 1980 | 20 | 2.99 | 7.51 | 0.075 | 0.075 | 7.4257 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Юр.Слобода | 1989 | 20 | 7.8 | 2.7 | 0.83 | 0.83 | 1.7674 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Алешкино | 1982 | 5 | 1.34 | 1.285 | 0.021 | 0.021 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/6 Батьки | 1967 | 3.2 | 1.1 | 0.58 | 0.922 | 0.922 | -0.45596 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Береговая | 1989 | 1.6 | 0.29 | 1.31 | 0.045 | 0.045 | 1.3394 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Берендеево | 2001 | 5 | 1.91 | 0.715 | 0.154 | 0.154 | 0.54197 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Воржа | 1962 | 3.4 | 0.69 | 0.99 | 0.235 | 0.235 | 0.72596 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Вощажниково | 1989 | 4.1 | 1.27 | 0.41 | 0.317 | 0.317 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Глебово | 1971/2015 | 10.3 | 4.21 | -0.01 | 3.005 | 3.005 | -3.3864 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Горки | 1982 | 5 | 1.52 | 1.105 | 0.355 | 0.355 | 0.70612 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Дмитрианово | 1978 | 3.2 | 0.9 | 0.78 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Заозерье | 1973/2015 | 5 | 1.44 | 1.185 | 0.15 | 0.15 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Ильинское | 1972 | 5 | 1.93 | 0.695 | 0.105 | 0.105 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Кибернетик | 1992 | 12.6 | 2.99 | 3.625 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Клементьево | 1976 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Красное | 1982 | 8 | 3.6 | 0.6 | 1.04 | 1.04 | -0.56854 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Кулаково | 1981 | 5 | 3.8 | -1.175 | 0.12 | 0.12 | -1.3098 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/6 Купань | 1963 | 9 | 4.44 | -1.815 | 0.2635 | 0.2635 | -2.1111 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 Марково | 1984 | 5 | 1.2 | 1.425 | 0.27262 | 0.27262 | 1.1187 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Нагорье | 1962 | 8 | 3.63 | 0.57 | 1.325 | 1.325 | -0.91876 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Поречье | 1978 | 8 | 2.02 | 2.18 | 0.16 | 0.16 | 1.6249 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Пружинино | 1974 | 5 | 1.28 | 1.345 | 0.112 | 0.112 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Раменье | 1978 | 5 | 1.13 | 1.495 | 0.031 | 0.031 | 1.4602 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Рязанцево | 1986 | 5 | 1.63 | 0.995 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Сараево | 1977/2013 | 4.1 | 1.08 | 0.6 | 0.23 | 0.23 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Селифонтово | 1978 | 5 | 2.04 | 0.585 | 0.246 | 0.246 | 0.3086 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Семибратово | 2005 | 8 | 1 | 3.2 | 0.065 | 0.065 | 2.6613 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Скоморохово | 1965 | 3.2 | 1.77 | -0.09 | 0.72 | 0.72 | -0.89899 |  | закрыт | закрыт
ПС 35/10 Соломидино | 1973 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0.38 | 0.38 | -0.40197 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Ставотино | 1981 | 8 | 1.99 | 2.21 | 0.045 | 0.045 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Урусово | 1989 | 5 | 0.49 | 2.135 | 0.02 | 0.02 | 2.1125 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Филимоново | 1986 | 5 | 0.88 | 1.745 | 0.84 | 0.84 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Чопорово | 1985 | 5 | 0.66 | 1.965 | 0.8075 | 0.8075 | 1.0577 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Щурово | 1972 | 5 | 1.24 | 1.385 | 0.085 | 0.085 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Нексанс | 2007 | 20 | 2.14 | 8.36 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/6 Прибрежная | 1968 | 20 | 12.45 | -1.95 | 0.8893 | 0.8893 | -2.9492 |  | закрыт | закрыт
ПС 110/10 Тишино | 1982 | 50 | 13.3 | 12.95 | 0.015 | 0.015 | 12.9331 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Продуктопровод | 2007 | 12.6 | 3.34 | 3.275 | 0 | 0 | 3.275 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Некоуз | 1975 | 12.6 | 2.83 | 3.785 | 0.17 | 0.17 | 3.594 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 Южная | 1968 | 50 | 17.99 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Оптика | 1984 | 20 | 5.92 | 4.58 | 0.8238 | 0.8238 | 3.6544 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 Полиграфмаш | 1975 | 32 | 10.46 | 6.34 | 0.1 | 0.1 | 6.2276 |  | открыт | открыт
ПС 110/6/6 Западная | 1937 | 126 | 41.65 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 Волжская | 35кВ - 1938; 110кВ - 1962 | 80 | 11.61 | 30.39 | 3.115 | 3.115 | 26.89 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 Левобережная | 1964 | 32 | 15.71 | 1.09 | 0.9815 | 0.9815 | -0.012809 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Левобережная | 1964 | 4 | 2.1 | 1.9 | 0.668 | 0.668 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 110/35/10 Пищалкино | 1958 | 15 | 1.96 | 5.915 | 0.005 | 0.005 | 5.9038 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 Пищалкино | 1958 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.005 | 0.005 | 0.97438 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 Судоверфь | 1976 | 20 | 5.13 | 5.37 | 0.257 | 0.257 | 5.0812 |  | открыт | открыт
ПС 110/6 Селехово | 1993 | 12.6 | 3.37 | 3.245 | 0.483 | 0.483 | 2.7023 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 Каменники | 1959 | 8 | 2.06 | 2.14 | 0.04 | 0.04 | 2.0951 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Шашково | 1972 | 3.2 | 0.72 | 0.96 | 0.055 | 0.055 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 110/6 Веретье | 1975 | 50 | 21.33 | 4.92 | 0.243 | 0.243 | 4.647 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Николо-Корма | 1993 | 8 | 2.74 | 1.46 | 0.848 | 0.848 | 0.50719 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Арефино | 1964 | 5 | 1.59 | 1.035 | 0.091 | 0.091 | 0.93275 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Князево | 1982 | 4.1 | 1.3 | 0.38 | 0.015 | 0.015 | 0.36315 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Покров | 1990 | 3.2 | 0.73 | 0.95 | 0.014 | 0.014 | 0.93427 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Аниково | 1967 | 5 | 0.85 | 1.775 | 0 | 0 | 1.775 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Новое село | 1993 | 5 | 1.32 | 1.305 | 0.075 | 0.075 | 0.011404 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Большое село | 1973 | 12.6 | 4.38 | 2.235 | 0.29425 | 0.29425 | 0.011404 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Брейтово | 1965 | 12.6 | 5.3 | 1.315 | 0.215 | 0.215 | 0.78236 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Станилово | 1988 | 3.2 | 0.74 | 0.94 | 0.021 | 0.021 | 0.78236 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Знамово | 1975 | 5 | 1.59 | 1.035 | 0.036 | 0.036 | 0.99455 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Рождествено | 1990 | 5 | 0.82 | 1.805 | 0 | 0 | 0.78236 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Заполье | 1978 | 5 | 0.66 | 1.965 | 0.205 | 0.205 | 1.7347 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Тихменево | 1970 | 3.2 | 1.32 | 0.36 | 0.257 | 0.257 | 0.029663 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Лацкое | 1993 | 4.1 | 0.29 | 1.39 | 0 | 0 | 0.78236 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Борок | 1973 | 6.5 | 1.64 | 0.985 | 0.077 | 0.077 | 0.78236 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Мышкин | 1960 | 12.6 | 4.71 | 1.905 | 0.335 | 0.335 | 0.78236 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Волга | 1962 | 11.9 | 2.37 | 3.51 | 0.026 | 0.026 | 3.4808 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Красная Горка | 1982 | 6.5 | 1.75 | 0.875 | 0.312 | 0.312 | 0.52444 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/6 Восточная | 1934 | 50 | 18.28 | 7.97 | 0.941 | 0.941 | 6.9127 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Залесье | 1980 | 20 | 9.03 | 1.47 | 0.1367 | 0.1367 | 1.3164 |  | открыт | открыт
ПС 110/10 Луговая | 1977 | 12.6 | 3.98 | 2.635 | 0.174 | 0.174 | 2.4395 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Лом | 1970 | 20 | 9.24 | 1.26 | 1.1113 | 1.1113 | 0.011404 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Варегово | 1976 | 4.1 | 1.11 | 0.57 | 0.06 | 0.06 | 0.011404 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 Варегово | 1976 | 1.6 | 0.04 | 1.56 | 0.02 | 0.02 | 0.011404 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Шестихино | 1959 | 20 | 9.18 | 1.32 | 0.4785 | 0.4785 | 0.78236 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Крюково | 1988 | 6.3 | 3.39 | 2.91 | 0.1675 | 0.1675 | 3.0368 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Белое | 1968 | 2.5 | 0.67 | 1.83 | 0.061 | 0.061 | 1.8865 |  | открыт | открыт
ПС 110/35/10 Глебово | 1976 (2016) | 20 | 8.94 | 1.56 | 1.362 | 1.362 | 0.029663 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 Песочное | 1937/2012 | 5.8 | 1.09 | 0.8 | 0.044 | 0.044 | 0.011404 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Демино | 2010 | 5 | 1.1 | 1.525 | 0.237 | 0.237 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 110/6 КС-18 | 1971 | 126 | 38.82 | 27.33 | 0 | 0 | 27.33 |  | открыт | открыт
ПС 35/6 Мокеиха | 1968 | 1.6 | 0.35 | 1.25 | 0 | 0 | 1.33 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Ермаково | 1968 | 1.6 | 1.04 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | 0.57258 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Милюшино | 1978 | 1.6 | 1.14 | 0.46 | 0.048 | 0.048 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Сутка | 1975 | 2.5 | 0.63 | 1.87 | 0 | 0 | 1.995 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Сить | 1981 | 1.6 | 0.83 | 0.77 | 0.05 | 0.05 | 0.79382 |  | открыт | открыт
ПС 35/10 Горелово | 1984 | 1.6 | 1.12 | 0.48 | 0.066 | 0.066 | 0.48584 |  | открыт | открыт
ПС 110/10кВ Палкино | 1982 | 50 | 15.05 | 11.2 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/0,4 Рыбницы | 2007 | 2.4 |  | 0.42 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/10 Полуево | 2005 | 2.5 |  | 2.625 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
ПС 35/6 Кирпичная | 1982 | 8 |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 |  | открыт | закрыт
Примечание: ОТКРЫТ для однотрансформаторных ПС - только для присоединения потребителей по 3 категории надёжности электроснабжения

## Сведения для ТП_ЯГЭС
Приложение № 1 к распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 08.05.2013 № ЦА-25/65-р
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" -3-й квартал 2018 года
№ | Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
1 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП1 Т-2 | 100 | 93.1
2 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП10 Т-1 | 250 | 204.75
3 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП10 Т-2 | 400 | 400
4 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП11 Т-1 | 400 | 232
5 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП11 Т-2 | 400 | 204.4
6 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП12 Т-1 | 400 | 315.6
7 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП13 Т-1 | 630 | 630
8 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП13 Т-2 | 630 | 624.33
9 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП14 Т-1 | 50 | 37.25
10 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП15 Т-1 | 630 | 369.81
11 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП15 Т-2 | 630 | 539.91
12 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП16 Т-1 | 160 | 40.16
13 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП17 Т-1 | 630 | 523.53
14 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП17 Т-2 | 630 | 517.23
15 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП18 Т-1 | 160 | 102.56
16 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП19 Т-1 | 20 | 20
17 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП19 Т-2 | 20 | 20
18 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП2 Т-1 | 630 | 469.35
19 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП2 Т-2 | 630 | 378.63
20 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП20 Т-1 | 250 | 216.5
21 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП21 Т-1 | 630 | 509.67
22 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП22 Т-1 | 180 | 148.68
23 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП25 Т-1 | 630 | 449.19
24 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП26 Т-1 | 400 | 249.6
25 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП26 Т-2 | 400 | 296.8
26 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП27 Т-1 | 630 | 440.37
27 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП28 Т-1 | 400 | 348.4
28 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП28 Т-2 | 400 | 311.2
29 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП29 Т-1 | 250 | 165.25
30 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП3 Т-1 | 630 | 360.36
31 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП3 Т-2 | 400 | 320
32 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП30 Т-1 | 400 | 246.4
33 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП30 Т-2 | 400 | 339.6
34 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП31 Т-1 | 180 | 100.8
35 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП31 Т-2 | 400 | 346.8
36 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП32 Т-1 | 400 | 310.4
37 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП32 Т-2 | 400 | 320.8
38 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП33 Т-1 | 250 | 207
39 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП33 Т-2 | 400 | 321.6
40 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП34 Т-1 | 400 | 332.8
41 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП34 Т-2 | 400 | 329.2
42 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП35 Т-1 | 400 | 288
43 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП35 Т-2 | 400 | 252.4
44 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП36 Т-1 | 630 | 531.72
45 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП36 Т-2 | 400 | 294
46 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП37 Т-1 | 400 | 246.4
47 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП37 Т-2 | 630 | 592.2
48 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП38 Т-1 | 400 | 348.8
49 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП38 Т-2 | 400 | 271.2
50 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП39 Т-1 | 400 | 375.6
51 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП39 Т-2 | 400 | 339.6
52 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП4 Т-1 | 1000 | 779
53 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП4 Т-2 | 1000 | 747
54 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП40 Т-1 | 630 | 454.23
55 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП40 Т-2 | 630 | 456.12
56 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП41 Т-1 | 25 | 25
57 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП41 Т-2 | 25 | 25
58 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП42 Т-1 | 400 | 204
59 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП42 Т-2 | 400 | 320.4
60 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП43 Т-1 | 160 | 160
61 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП44 Т-1 | 400 | 258.8
62 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП44 Т-2 | 400 | 175.6
63 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП45 Т-1 | 630 | 609.21
64 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП45 Т-2 | 630 | 219.24
65 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП45 Т-3 | 630 | 414.54
66 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП45 Т-4 | 630 | 321.93
69 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП47 Т-1 | 630 | 464.31
70 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП47 Т-2 | 630 | 469.35
73 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП49 Т-1 | 1000 | 751
74 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП49 Т-2 | 1000 | 811
75 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП5 Т-1 | 160 | 58.4
76 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП50 Т-1 | 630 | 567.63
77 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП50 Т-2 | 630 | 592.2
78 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП51 Т-1 | 400 | 392
79 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП51 Т-2 | 400 | 382.8
80 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП52 Т-1 | 630 | 548.73
81 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП52 Т-2 | 400 | 273.2
82 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП53 Т-1 | 630 | 442.26
83 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП53 Т-2 | 630 | 537.39
84 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП54 Т-1 | 400 | 274
85 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП54 Т-2 | 400 | 264.4
92 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП56 Т-1 | 1250 | 1050
93 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП56 Т-2 | 1250 | 1153.75
94 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП57 Т-1 | 1000 | 771
95 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП57 Т-2 | 1000 | 968
96 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП58 Т-1 | 630 | 578.97
97 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП58 Т-2 | 630 | 606.69
98 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП58 Т-3 | 25 | 25
99 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП58 Т-4 | 25 | 25
100 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП6 Т-1 | 180 | 136.08
101 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП60 Т-1 | 1000 | 834
102 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП60 Т-2 | 1000 | 796
103 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП61 Т-1 | 1000 | 853
104 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП61 Т-2 | 1000 | 884
105 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП62 Т-1 | 250 | 235
106 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП62 Т-2 | 250 | 243
107 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП63 Т-1 | 1000 | 993
108 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП63 Т-2 | 1000 | 997
109 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП67 Т-1 | 630 | 630
110 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП67 Т-2 | 630 | 630
111 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП7 Т-1 | 400 | 247.2
112 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП7 Т-2 | 400 | 371.2
113 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП8 Т-1 | 400 | 104.8
114 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП9 Т-1 | 630 | 611.73
115 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | РП9 Т-2 | 630 | 258.3
116 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1 Т-1 | 250 | 213
117 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1 Т-2 | 250 | 140
118 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП10 Т-1 | 630 | 435.33
119 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП10 Т-2 | 400 | 296.8
120 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП100 Т-1 | 250 | 118
121 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП100 Т-2 | 250 | 185.25
122 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1000 Т-1 | 400 | 308
123 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1000 Т-2 | 400 | 355.6
124 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1001 Т-1 | 630 | 411.39
125 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1002 Т-1 | 160 | 30.08
126 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1003 Т-1 | 400 | 311.6
127 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1003 Т-2 | 400 | 393.2
128 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1004 Т-1 | 320 | 69.44
129 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1004 Т-2 | 250 | 181
130 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1005 Т-1 | 180 | 153.54
131 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1006 Т-1 | 630 | 521.64
133 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1007 Т-1 | 630 | 451.71
135 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1008 Т-1 | 400 | 170.4
136 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1008 Т-2 | 630 | 431.55
137 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1009 Т-1 | 400 | 222
138 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1009 Т-2 | 630 | 518.49
139 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП101 Т-1 | 315 | 276.255
140 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП101 Т-2 | 400 | 283.2
141 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1010 Т-1 | 400 | 339.2
142 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1010 Т-2 | 400 | 321.2
143 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1011 Т-1 | 400 | 240.8
144 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1011 Т-2 | 400 | 277.2
145 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1012 Т-1 | 630 | 474.39
146 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1012 Т-2 | 630 | 537.39
147 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1013 Т-1 | 630 | 513.45
148 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1013 Т-2 | 630 | 464.31
149 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1014 Т-1 | 400 | 255.2
150 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1014 Т-2 | 400 | 299.6
151 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1015 Т-1 | 400 | 299.6
152 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1015 Т-2 | 250 | 140.25
153 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1016 Т-1 | 400 | 255.6
154 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1016 Т-2 | 250 | 185.25
155 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1017 Т-1 | 400 | 302.8
156 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1017 Т-2 | 400 | 250.4
157 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1018 Т-1 | 630 | 603.54
158 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1018 Т-2 | 630 | 489.51
159 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1019 Т-1 | 100 | 97.5
160 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП102 Т-1 | 320 | 294.4
161 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП102 Т-2 | 160 | 160
162 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1020 Т-1 | 630 | 365.4
163 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1020 Т-2 | 630 | 442.89
164 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1021 Т-1 | 630 | 459.9
165 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1021 Т-2 | 630 | 388.08
166 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1022 Т-1 | 630 | 420.21
167 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1022 Т-2 | 630 | 312.48
170 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1024 Т-1 | 630 | 519.12
171 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1024 Т-2 | 630 | 384.93
172 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1025 Т-1 | 400 | 295.2
173 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1025 Т-2 | 400 | 326.8
174 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1026 Т-1 | 400 | 333.2
175 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1026 Т-2 | 400 | 276
176 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1027 Т-1 | 630 | 364.14
177 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1027 Т-2 | 630 | 546.84
178 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1028 Т-1 | 400 | 269.6
179 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1028 Т-2 | 400 | 225.6
180 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1029 Т-1 | 400 | 234
181 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1029 Т-2 | 400 | 343.2
183 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1030 Т-1 | 400 | 269.6
184 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1030 Т-2 | 400 | 348
185 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1031 Т-1 | 630 | 566.37
186 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1031 Т-2 | 630 | 490.14
187 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1032 Т-1 | 400 | 251.6
188 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1032 Т-2 | 400 | 324.8
189 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1033 Т-1 | 400 | 215.6
190 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1033 Т-2 | 400 | 292.8
191 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1034 Т-1 | 630 | 420.21
192 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1034 Т-2 | 630 | 510.3
193 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1035 Т-1 | 400 | 288
194 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1035 Т-2 | 400 | 267.2
195 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1036 Т-1 | 400 | 174.4
196 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1037 Т-1 | 630 | 476.28
197 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1037 Т-2 | 630 | 327.31
198 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1038 Т-1 | 400 | 280
199 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1038 Т-2 | 400 | 274
200 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1039 Т-1 | 400 | 306
201 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1039 Т-2 | 400 | 357.6
202 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП104 Т-1 | 400 | 308.4
203 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП104 Т-2 | 400 | 153.6
204 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1040 Т-1 | 250 | 204.5
205 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1040 Т-2 | 250 | 239.5
206 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1041 Т-1 | 250 | 214.25
207 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1041 Т-2 | 250 | 200.5
208 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1042 Т-1 | 2500 | 1137.5
209 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1042 Т-2 | 2500 | 1070
210 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1043 Т-1 | 100 | 100
211 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1044 Т-1 | 250 | 123.75
213 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1046 Т-1 | 400 | 273.2
214 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1047 Т-1 | 160 | 122.08
215 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1047 Т-2 | 160 | 58.08
216 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1048 Т-1 | 400 | 243.6
217 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1048 Т-2 | 400 | 218
218 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1049 Т-1 | 400 | 324.4
219 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1049 Т-2 | 400 | 372.4
220 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП105 Т-1 | 400 | 247.2
221 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП105 Т-2 | 315 | 228.06
222 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1051 Т-1 | 400 | 336.4
225 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1056 Т-1 | 250 | 234
226 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1056 Т-2 | 250 | 229.5
228 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1058 Т-1 | 160 | 112.96
230 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП106 Т-1 | 315 | 102.06
231 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП106 Т-2 | 315 | 308.07
234 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1062 Т-1 | 400 | 256.4
238 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1067 Т-1 | 250 | 245.25
239 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1069 Т-1 | 250 | 250
240 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП107 Т-1 | 400 | 292.4
241 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП107 Т-2 | 400 | 286.4
242 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1070 Т-1 | 250 | 179
244 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1071 Т-1 | 630 | 509.67
245 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1071 Т-2 | 630 | 538.65
246 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1072 Т-1 | 630 | 599
247 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1072 Т-2 | 630 | 582
248 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1073 Т-1 | 250 | 128
249 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1074 Т-1 | 250 | 198.75
250 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1074 Т-2 | 250 | 233
251 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1075 Т-1 | 400 | 252
252 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1075 Т-2 | 400 | 324.4
256 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП108 Т-1 | 1000 | 977
257 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП108 Т-2 | 1000 | 935
258 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1080 Т-1 | 250 | 207.75
260 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1083 Т-1 | 63 | 36.2
262 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1085 Т-1 | 250 | 250
265 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1087 Т-1 | 250 | 250
274 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП11 Т-1 | 400 | 270.4
275 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП110 Т-1 | 400 | 300.4
276 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП110 Т-2 | 250 | 165.5
277 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1104 Т-1 | 100 | 76.8
278 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1105 Т-1 | 100 | 61.8
280 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1107 Т-1 | 250 | 182.75
281 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП111 Т-1 | 400 | 275.6
282 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП111 Т-2 | 320 | 317.76
283 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1110 Т-1 | 100 | 67.8
284 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1111 Т-1 | 160 | 66.56
287 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1113 Т-1 | 160 | 105.6
288 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1114 Т-1 | 400 | 381.6
289 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1114 Т-2 | 320 | 184.32
290 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1115 Т-1 | 250 | 162.5
291 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1115 Т-2 | 250 | 193.75
292 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1116 Т-1 | 250 | 244.5
294 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1118 Т-1 | 250 | 233
295 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1119 Т-1 | 100 | 77.3
296 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП112 Т-1 | 250 | 174.75
297 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП112 Т-2 | 250 | 125
298 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1120 Т-1 | 400 | 290.8
299 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1122 Т-1 | 250 | 177.25
300 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1123 Т-1 | 250 | 66.5
301 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1124 Т-1 | 250 | 250
302 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1125 Т-1 | 400 | 102.8
303 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1126 Т-1 | 250 | 159.5
304 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1127 Т-1 | 250 | 152.25
305 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1128 Т-1 | 160 | 116.96
306 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1129 Т-1 | 160 | 13.92
307 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП113 Т-1 | 250 | 250
308 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП113 Т-2 | 400 | 257.6
309 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1130 Т-1 | 250 | 111
310 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1132 Т-1 | 400 | 357.2
312 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1133 Т-1 | 250 | 182.75
313 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1134 Т-1 | 160 | 152.64
314 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1135 Т-1 | 400 | 362.4
315 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1136 Т-1 | 180 | 127.26
316 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1137 Т-1 | 250 | 146
317 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1137 Т-2 | 320 | 297.28
318 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1138 Т-1 | 400 | 242.4
319 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1139 Т-1 | 250 | 150.25
320 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП114 Т-1 | 400 | 294.8
321 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1140 Т-1 | 250 | 250
323 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1141 Т-1 | 180 | 163.8
324 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1141 Т-2 | 160 | 134.08
325 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1142 Т-1 | 320 | 178.56
326 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1142 Т-2 | 400 | 292.4
327 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1143 Т-1 | 400 | 169.6
328 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1143 Т-2 | 400 | 207.6
329 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1144 Т-1 | 400 | 231.6
330 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1144 Т-2 | 320 | 231.68
331 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1145 Т-1 | 400 | 347.6
332 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1145 Т-2 | 400 | 309.6
333 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1146 Т-1 | 250 | 208.75
334 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1146 Т-2 | 400 | 351.2
335 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1147 Т-1 | 400 | 309.6
336 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1147 Т-2 | 400 | 236.8
337 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1148 Т-1 | 320 | 176.64
338 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1148 Т-2 | 400 | 232.8
339 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1149 Т-1 | 630 | 199.7
340 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1149 Т-2 | 400 | 224.4
341 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП115 Т-1 | 400 | 255.2
342 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП115 Т-2 | 400 | 331.6
343 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1150 Т-1 | 400 | 398
344 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1150 Т-2 | 400 | 349.6
345 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1151 Т-1 | 400 | 368
347 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1152 Т-1 | 400 | 400
348 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1152 Т-2 | 400 | 365.2
349 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1153 Т-1 | 400 | 269.6
350 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1153 Т-2 | 400 | 346.8
355 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1159 Т-1 | 250 | 241
356 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП116 Т-1 | 400 | 247.2
357 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП116 Т-2 | 630 | 428.4
358 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1160 Т-1 | 400 | 327.2
359 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1161 Т-1 | 250 | 191.75
360 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1162 Т-1 | 250 | 199.75
361 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1163 Т-1 | 400 | 223.2
362 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1164 Т-1 | 250 | 247.75
363 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1165 Т-1 | 63 | 57
365 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1168 Т-1 | 250 | 211.25
366 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1169 Т-1 | 400 | 386.8
367 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП117 Т-1 | 400 | 268
368 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП117 Т-2 | 400 | 321.6
369 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП118 Т-1 | 400 | 400
370 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП118 Т-2 | 400 | 400
371 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП119 Т-1 | 315 | 176.085
372 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП119 Т-2 | 315 | 253.575
373 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП12 Т-1 | 400 | 222.8
374 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП120 Т-1 | 630 | 595.98
375 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП120 Т-2 | 630 | 601.65
377 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП121 Т-1 | 630 | 437.85
378 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП121 Т-2 | 630 | 529.2
379 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП122 Т-1 | 250 | 189
380 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП124 Т-1 | 400 | 260.8
381 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП125 Т-1 | 400 | 192
382 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП125 Т-2 | 250 | 116.5
383 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП126 Т-1 | 400 | 334
384 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП126 Т-2 | 400 | 292.4
388 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП129 Т-1 | 400 | 117.6
389 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП129 Т-2 | 250 | 0
390 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП13 Т-1 | 315 | 153.09
391 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП130 Т-1 | 400 | 73.2
395 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1323 Т-1 | 1000 | 860
396 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1323 Т-2 | 1000 | 872
397 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП133 Т-1 | 180 | 140.58
398 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1337 Т-1 | 160 | 123.04
399 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП134 Т-1 | 400 | 205.6
400 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП134 Т-2 | 250 | 194.5
401 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП135 Т-1 | 400 | 284.4
402 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП135 Т-2 | 400 | 240.4
403 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП136 Т-1 | 250 | 180.5
404 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП136 Т-2 | 250 | 242
405 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП137 Т-1 | 630 | 587.16
406 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП137 Т-2 | 630 | 591.57
407 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП138 Т-1 | 250 | 125
408 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП139 Т-1 | 250 | 163.25
409 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП139 Т-2 | 250 | 167.75
410 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП14 Т-1 | 400 | 315.6
411 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП140 Т-1 | 250 | 173.5
412 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП140 Т-2 | 250 | 150.5
415 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП142 Т-1 | 250 | 161
416 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП142 Т-2 | 250 | 200.25
417 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП143 Т-1 | 250 | 172.5
418 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП143 Т-2 | 250 | 182.75
422 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП144 Т-1 | 400 | 301.6
423 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП144 Т-2 | 400 | 266.8
424 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП145 Т-1 | 250 | 174.75
425 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП146 Т-1 | 630 | 630
426 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП146 Т-2 | 630 | 630
427 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП147 Т-1 | 630 | 432.18
428 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП147 Т-2 | 630 | 359.1
429 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП148 Т-1 | 250 | 105.5
430 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП148 Т-2 | 400 | 242.4
431 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП149 Т-1 | 180 | 134.82
432 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП149 Т-2 | 250 | 174.75
433 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП15 Т-1 | 400 | 234.4
434 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП150 Т-1 | 200 | 128
435 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП150 Т-2 | 250 | 250
436 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП151 Т-1 | 630 | 520.38
437 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП151 Т-2 | 400 | 59.6
438 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП152 Т-1 | 400 | 233.2
439 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП152 Т-2 | 630 | 522.9
440 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП153 Т-1 | 400 | 233.2
441 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП153 Т-2 | 400 | 232
442 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП154 Т-1 | 1000 | 895
443 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП154 Т-2 | 1000 | 937
444 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП155 Т-1 | 630 | 363.51
445 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП155 Т-2 | 400 | 221.6
446 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП156 Т-1 | 400 | 262.4
447 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП156 Т-2 | 400 | 292.4
448 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП157 Т-1 | 1000 | 965
449 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП157 Т-2 | 1000 | 975
450 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП158 Т-1 | 400 | 299.2
451 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП158 Т-2 | 400 | 239.2
452 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП159 Т-1 | 630 | 546.84
453 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП159 Т-2 | 630 | 472.5
454 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП16 Т-1 | 400 | 293.6
455 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП160 Т-1 | 400 | 206.8
456 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП160 Т-2 | 400 | 234.4
457 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1600 Т-1 | 100 | 41
460 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП161 Т-1 | 630 | 398.79
461 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1617 Т-1 | 630 | 569.52
462 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1617 Т-2 | 630 | 589.68
463 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП162 Т-1 | 630 | 363.51
464 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП162 Т-2 | 630 | 469.98
467 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1624 Т-1 | 250 | 216.5
468 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1626 Т-1 | 63 | 53.739
471 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП163 Т-1 | 400 | 186
472 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП163 Т-2 | 400 | 285.6
476 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП164 Т-1 | 630 | 393.75
477 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП164 Т-2 | 630 | 441.63
478 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1646 Т-1 | 400 | 305.2
479 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1646 Т-2 | 400 | 400
480 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП165 Т-1 | 400 | 318
481 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП166 Т-1 | 400 | 303.2
482 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП166 Т-2 | 400 | 290
483 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1660 Т-1 | 400 | 356
484 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1664 Т-1 | 250 | 242
485 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1664 Т-2 | 250 | 241.5
486 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП167 Т-1 | 400 | 233.2
487 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП167 Т-2 | 400 | 342
488 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1670 Т-1 | 100 | 57.2
489 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1671 Т-1 | 100 | 76.9
490 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1672 Т-1 | 250 | 163.25
492 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП168 Т-1 | 400 | 208
493 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП168 Т-2 | 400 | 257.6
494 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1682 Т-1 | 100 | 85
496 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП169 Т-1 | 630 | 630
497 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП169 Т-2 | 630 | 630
498 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1697 Т-1 | 400 | 388.4
499 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1697 Т-2 | 400 | 370
500 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП17 Т-1 | 250 | 177
501 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП170 Т-1 | 250 | 155
502 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП171 Т-1 | 630 | 437.85
503 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП171 Т-2 | 400 | 252
504 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1716 Т-1 | 250 | 185
505 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1716 Т-2 | 250 | 174
506 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП172 Т-1 | 400 | 304
507 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП172 Т-2 | 630 | 456.12
508 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП173 Т-1 | 630 | 476.28
509 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП173 Т-2 | 630 | 512.82
510 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП174 Т-1 | 250 | 185.25
511 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП174 Т-2 | 250 | 129.75
512 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1741 Т-1 | 400 | 396.4
513 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1741 Т-2 | 400 | 396.4
514 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1742 Т-1 | 630 | 458.23
515 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1742 Т-2 | 630 | 462.59
518 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП175 Т-1 | 320 | 254.08
519 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП175 Т-2 | 250 | 206
520 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1758 Т-1 | 250 | 175
521 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП176 Т-1 | 400 | 329.2
522 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП176 Т-2 | 400 | 315.6
524 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП177 Т-1 | 160 | 133.44
525 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП178 Т-1 | 630 | 551.25
526 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП178 Т-2 | 630 | 541.17
529 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП179 Т-1 | 400 | 318
530 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП179 Т-2 | 400 | 330.4
531 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП18 Т-1 | 250 | 154
532 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП180 Т-1 | 400 | 264.4
535 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1804 Т-1 | 630 | 607.95
536 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1804 Т-2 | 630 | 630
537 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП181 Т-1 | 400 | 250.8
542 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП182 Т-1 | 630 | 443.52
543 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП182 Т-2 | 630 | 459.9
549 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1826 Т-1 | 250 | 132
550 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1827 Т-1 | 400 | 357.2
551 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1827 Т-2 | 400 | 346.8
552 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1828 Т-1 | 100 | 36.3
553 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1829 Т-1 | 100 | 50.2
554 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП183 Т-1 | 400 | 152.4
555 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП183 Т-2 | 400 | 334.4
556 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1830 Т-1 | 100 | 63
559 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП184 Т-1 | 250 | 120.25
560 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП184 Т-2 | 250 | 162
561 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1841 Т-1 | 630 | 537.39
562 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1841 Т-2 | 630 | 562.59
563 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1842 Т-1 | 630 | 562.59
564 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1842 Т-2 | 630 | 617.4
569 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП185 Т-1 | 400 | 329.2
570 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1850 Т-1 | 400 | 387.2
571 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1859 Т-1 | 630 | 546.84
572 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1859 Т-2 | 630 | 621.81
573 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП186 Т-1 | 1000 | 859
574 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП186 Т-2 | 1000 | 675
579 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1864 Т-1 | 1000 | 890
580 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1864 Т-2 | 1000 | 896
584 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП187 Т-1 | 250 | 99.5
585 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП187 Т-2 | 400 | 306.4
588 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП188 Т-1 | 400 | 285.6
589 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1880 Т-1 | 400 | 326
591 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1888 Т-2 | 160 | 99.84
592 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП189 Т-1 | 160 | 98.72
597 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1899 Т-2 | 630 | 570.78
598 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП19 Т-1 | 250 | 141.25
599 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП19 Т-2 | 400 | 331.6
600 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП190 Т-1 | 400 | 351.2
601 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП190 Т-2 | 400 | 329.2
602 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1906 Т-1 | 400 | 324.8
603 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП191 Т-1 | 400 | 264.4
604 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП191 Т-2 | 400 | 266.8
605 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1913 Т-1 | 400 | 218.8
606 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП192 Т-1 | 160 | 141.44
607 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП192 Т-2 | 250 | 182.75
608 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1920 Т-1 | 400 | 378
609 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП193 Т-1 | 630 | 487.62
610 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП193 Т-2 | 630 | 537.39
611 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1930 Т-1 | 400 | 400
613 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП194 Т-1 | 400 | 197.6
614 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП194 Т-2 | 400 | 246
615 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1944 Т-1 | 250 | 250
616 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1945 Т-1 | 100 | 93.3
617 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП195 Т-1 | 400 | 103.6
618 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП195 Т-2 | 400 | 191.6
620 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1959 Т-1 | 63 | 63
621 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП196 Т-1 | 630 | 446.04
622 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП196 Т-2 | 630 | 475.02
623 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1960 Т-1 | 250 | 241.25
624 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1963 Т-1 | 250 | 215.5
625 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1964 Т-1 | 63 | 63
626 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП197 Т-1 | 630 | 552.51
627 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП197 Т-2 | 630 | 604.8
628 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1976 Т-1 | 1000 | 954
629 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП1976 Т-2 | 1000 | 952
630 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП198 Т-1 | 630 | 260.82
631 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП199 Т-1 | 630 | 388.08
632 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП2 Т-1 | 200 | 194.2
633 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП2 Т-2 | 400 | 290
634 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП20 Т-1 | 250 | 157.5
635 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП20 Т-2 | 250 | 189.75
638 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП201 Т-1 | 630 | 328.23
639 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП202 Т-1 | 400 | 254
640 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП202 Т-2 | 400 | 192.8
641 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП203 Т-1 | 400 | 291.2
642 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП203 Т-2 | 400 | 300.4
645 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП204 Т-1 | 630 | 308.07
646 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП204 Т-2 | 630 | 512.82
647 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП205 Т-1 | 400 | 310.8
648 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП205 Т-2 | 400 | 277.2
649 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП206 Т-1 | 400 | 365.2
650 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП207 Т-1 | 250 | 158.5
651 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП208 Т-1 | 630 | 492.03
652 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП208 Т-2 | 400 | 329.2
653 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП209 Т-1 | 400 | 255.2
654 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП21 Т-1 | 400 | 343.2
655 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП21 Т-2 | 400 | 253.2
656 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП210 Т-1 | 400 | 318
657 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП211 Т-1 | 250 | 179.5
658 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП212 Т-1 | 180 | 88.56
659 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП213 Т-1 | 250 | 171.25
660 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП214 Т-1 | 400 | 124.4
661 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП215 Т-1 | 400 | 389.6
662 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП216 Т-1 | 250 | 128.5
663 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП217 Т-1 | 100 | 9.7
665 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП219 Т-1 | 250 | 200.25
667 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП22 Т-1 | 315 | 214.2
668 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП220 Т-1 | 400 | 235.6
669 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП221 Т-1 | 250 | 88
670 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП221 Т-2 | 250 | 169
674 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП225 Т-1 | 630 | 352.17
675 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП225 Т-2 | 630 | 363.51
676 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП226 Т-1 | 630 | 526.05
677 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП226 Т-2 | 630 | 277.2
678 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-1 | 400 | 376.8
679 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-2 | 400 | 400
680 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-3 | 400 | 400
681 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП227А Т-4 | 400 | 373.2
682 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП228 Т-1 | 400 | 331.6
683 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП228 Т-2 | 400 | 353.6
686 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП23 Т-1 | 630 | 630
687 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП23 Т-2 | 630 | 630
688 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП230 Т-1 | 315 | 174.825
689 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП230 Т-2 | 250 | 199
690 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП231 Т-1 | 400 | 235.6
691 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП231 Т-2 | 400 | 274.8
692 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП232 Т-1 | 400 | 322.4
693 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП232 Т-2 | 400 | 350.4
694 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП233 Т-1 | 250 | 76.5
695 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП233 Т-2 | 400 | 292.4
696 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП234 Т-1 | 400 | 309.6
697 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП234 Т-2 | 250 | 179.5
698 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП235 Т-1 | 400 | 279.6
699 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП235 Т-2 | 315 | 263.025
700 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП236 Т-1 | 400 | 265.6
701 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП236 Т-2 | 180 | 142.92
702 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП237 Т-1 | 400 | 271.6
703 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП237 Т-2 | 320 | 230.72
704 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП238 Т-1 | 400 | 342
705 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП238 Т-2 | 400 | 258.8
706 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП239 Т-1 | 400 | 278.4
707 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП239 Т-2 | 400 | 278.4
708 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП24 Т-1 | 250 | 170.25
709 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП240 Т-1 | 400 | 226.4
710 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП240 Т-2 | 400 | 243.6
713 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП242 Т-1 | 630 | 524.79
714 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП242 Т-2 | 630 | 555.03
715 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП243 Т-1 | 250 | 145.75
717 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП245 Т-1 | 1000 | 1000
718 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП245 Т-2 | 1000 | 828
719 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП246 Т-1 | 160 | 110.24
721 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП248 Т-1 | 1000 | 848
722 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП248 Т-2 | 1000 | 946
723 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП249 Т-1 | 400 | 318
724 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП249 Т-2 | 400 | 219.6
725 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП25 Т-1 | 400 | 268
726 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП25 Т-2 | 400 | 308.4
728 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП251 Т-1 | 400 | 256.4
729 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП251 Т-2 | 320 | 159.04
730 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП252 Т-1 | 250 | 144.75
731 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП253 Т-1 | 400 | 262.4
732 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП253 Т-2 | 400 | 348
733 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП254 Т-1 | 400 | 353.6
734 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП254 Т-2 | 400 | 322.4
735 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП255 Т-1 | 400 | 265.6
736 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП255 Т-2 | 400 | 194
737 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП257 Т-1 | 400 | 304.4
738 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП257 Т-2 | 400 | 302.8
741 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП260 Т-1 | 250 | 171.25
742 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП261 Т-1 | 180 | 96.66
744 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП262 Т-1 | 250 | 154
745 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП262 Т-2 | 400 | 287.6
746 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП263 Т-1 | 100 | 89.6
747 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП263 Т-2 | 250 | 201.5
748 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП264 Т-1 | 400 | 318
749 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП264 Т-2 | 400 | 367.6
750 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП265 Т-1 | 250 | 178.25
751 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП265 Т-2 | 250 | 134.25
752 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП266 Т-1 | 400 | 344.4
753 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП267 Т-1 | 320 | 273.6
754 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП268 Т-1 | 250 | 114.5
755 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП268 Т-2 | 250 | 215.25
758 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП27 Т-1 | 400 | 328.4
759 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП270 Т-1 | 630 | 451.08
760 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП270 Т-2 | 630 | 628.74
761 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП271 Т-1 | 630 | 619.29
762 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП271 Т-2 | 630 | 524.79
765 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП274 Т-1 | 400 | 398.8
766 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП274 Т-2 | 400 | 386
767 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП275 Т-1 | 400 | 380.4
770 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП277 Т-1 | 400 | 263.6
771 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП277 Т-2 | 320 | 200.64
772 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП278 Т-1 | 400 | 249.6
773 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП278 Т-2 | 400 | 357.2
774 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП279 Т-1 | 400 | 312
775 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП279 Т-2 | 400 | 266.8
776 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП28 Т-1 | 400 | 294.8
777 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП28 Т-2 | 250 | 164.25
778 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП282 Т-1 | 630 | 610.47
779 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП283 Т-1 | 400 | 393.2
780 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП283 Т-2 | 400 | 387.2
781 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП284 Т-1 | 250 | 225.75
782 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП284 Т-2 | 250 | 184
783 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП285 Т-1 | 400 | 310.8
784 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП285 Т-2 | 400 | 362
785 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП286 Т-1 | 160 | 143.84
786 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП286 Т-2 | 400 | 367.6
787 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП286 Т-3 | 400 | 387.2
788 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП287 Т-1 | 400 | 378
789 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП287 Т-2 | 400 | 340.8
790 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП288 Т-1 | 250 | 198
791 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП288 Т-2 | 250 | 204.5
792 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП289 Т-1 | 400 | 308.4
793 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП289 Т-2 | 250 | 88.25
796 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП290 Т-1 | 630 | 572.04
797 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП290 Т-2 | 630 | 575.82
801 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП3 Т-1 | 160 | 135.68
802 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП3 Т-2 | 250 | 172.5
803 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП30 Т-1 | 400 | 292.4
804 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП301 Т-1 | 400 | 360.8
805 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП301 Т-2 | 400 | 328
806 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП302 Т-1 | 630 | 575.19
807 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП302 Т-2 | 630 | 552.51
808 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП305 Т-1 | 630 | 578.34
809 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП305 Т-2 | 630 | 600.39
810 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП31 Т-1 | 400 | 231.2
811 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП31 Т-2 | 400 | 316.8
812 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП310 Т-1 | 630 | 527.94
813 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП310 Т-2 | 630 | 563.85
814 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП311 Т-1 | 630 | 464.31
815 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП311 Т-2 | 630 | 347.76
816 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП312 Т-1 | 1000 | 873
817 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП312 Т-2 | 1000 | 824
818 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП313 Т-1 | 1250 | 1240
819 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП313 Т-2 | 1250 | 1177.5
820 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП316 Т-1 | 160 | 103.68
821 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП316 Т-2 | 160 | 112.48
823 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП318 Т-1 | 250 | 186.25
824 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП318 Т-2 | 250 | 184.5
825 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП319 Т-1 | 400 | 387.2
826 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП32 Т-1 | 400 | 320.8
827 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП320 Т-1 | 250 | 187
828 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП320 Т-2 | 400 | 333.2
829 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП321 Т-1 | 400 | 235.6
830 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП321 Т-2 | 400 | 367.6
831 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП322 Т-1 | 400 | 265.6
832 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП323 Т-1 | 315 | 289.485
833 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП323 Т-2 | 250 | 223
834 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП324 Т-1 | 400 | 360
835 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП324 Т-2 | 250 | 194.5
836 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП325 Т-1 | 560 | 539.28
837 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП325 Т-2 | 315 | 278.46
838 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП326 Т-1 | 180 | 156.42
839 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП326 Т-2 | 200 | 159.2
840 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП327 Т-1 | 630 | 567.63
841 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП327 Т-2 | 630 | 501.48
842 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП328 Т-1 | 400 | 387.6
843 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП328 Т-2 | 400 | 372.8
844 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП329 Т-1 | 630 | 570.78
845 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП329 Т-2 | 630 | 528.57
846 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП33 Т-1 | 400 | 316.8
847 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП330 Т-1 | 250 | 182
848 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП330 Т-2 | 315 | 280.665
849 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП331 Т-1 | 630 | 532.35
850 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП331 Т-2 | 630 | 437.85
851 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП332 Т-1 | 400 | 377.6
852 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП332 Т-2 | 400 | 246.4
853 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП333 Т-1 | 400 | 262
854 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП333 Т-2 | 400 | 338.8
855 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП334 Т-1 | 250 | 176.75
856 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП334 Т-2 | 250 | 182.75
857 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП335 Т-1 | 400 | 343.2
858 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП335 Т-2 | 400 | 296
859 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП336 Т-1 | 250 | 230.75
860 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП336 Т-2 | 200 | 149
861 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП337 Т-1 | 400 | 384.8
862 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП337 Т-2 | 400 | 399.6
863 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП338 Т-1 | 1000 | 900
864 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП338 Т-2 | 1000 | 878
865 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП339 Т-1 | 400 | 273.6
866 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП339 Т-2 | 400 | 376.8
867 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП34 Т-1 | 400 | 200.8
868 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП34 Т-2 | 400 | 380.4
869 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП340 Т-1 | 630 | 503.37
870 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП340 Т-2 | 630 | 434.07
871 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП341 Т-1 | 400 | 318
872 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП341 Т-2 | 400 | 299.6
873 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП342 Т-1 | 400 | 259.6
874 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП342 Т-2 | 630 | 488.25
876 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП343 Т-1 | 630 | 528.57
877 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП343 Т-2 | 630 | 512.82
878 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП344 Т-1 | 250 | 246
879 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП344 Т-2 | 250 | 225.5
880 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП344А Т-1 | 250 | 159.75
881 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП344А Т-2 | 250 | 233
882 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП345 Т-1 | 315 | 177.975
883 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП346 Т-1 | 400 | 160.4
884 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП346 Т-2 | 400 | 251.2
885 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП347 Т-1 | 100 | 93.1
886 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП347 Т-2 | 160 | 139.84
887 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП348 Т-1 | 250 | 170.25
888 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП348 Т-2 | 200 | 40.6
889 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП349 Т-1 | 315 | 268.38
890 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП349 Т-2 | 320 | 230.72
891 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП35 Т-1 | 160 | 111.36
892 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП350 Т-1 | 400 | 400
893 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП351 Т-1 | 400 | 242
894 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП351 Т-2 | 400 | 304
895 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП352 Т-1 | 400 | 296
896 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП353 Т-1 | 250 | 192.75
897 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП353 Т-2 | 250 | 214
898 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП354 Т-1 | 630 | 586.53
899 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП354 Т-2 | 630 | 621.81
900 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП355 Т-1 | 1000 | 794
901 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП355 Т-2 | 1000 | 688
902 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП356 Т-1 | 630 | 486.99
903 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП356 Т-2 | 630 | 410.76
904 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП357 Т-1 | 630 | 493.92
905 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП357 Т-2 | 315 | 279.09
906 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП358 Т-1 | 250 | 181.75
907 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП358 Т-2 | 400 | 386
908 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП359 Т-1 | 630 | 536.13
909 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП359 Т-2 | 400 | 280.4
910 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП36 Т-1 | 180 | 136.08
912 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП361 Т-1 | 160 | 144
913 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП361 Т-2 | 160 | 146.08
914 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП362 Т-1 | 630 | 400.68
915 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП362 Т-2 | 630 | 584.64
916 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП363 Т-1 | 315 | 230.265
917 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП363 Т-2 | 400 | 330.4
918 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП364 Т-1 | 400 | 344.8
919 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП364 Т-2 | 250 | 170.25
920 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП365 Т-1 | 250 | 213.75
921 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП365 Т-2 | 250 | 199.25
922 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП366 Т-1 | 400 | 312.4
923 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП366 Т-2 | 400 | 353.6
924 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП369 Т-1 | 160 | 103.36
925 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП369 Т-2 | 160 | 160
926 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП37 Т-1 | 200 | 132.2
927 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП370 Т-1 | 630 | 449.82
928 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП370 Т-2 | 400 | 340.8
929 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП371 Т-1 | 400 | 255.2
930 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП371 Т-2 | 400 | 350.8
931 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП372 Т-1 | 400 | 310.4
932 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП373 Т-1 | 630 | 515.97
933 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП373 Т-2 | 630 | 517.23
934 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП375 Т-1 | 630 | 505.89
935 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП375 Т-2 | 630 | 473.76
936 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП377 Т-1 | 250 | 173.25
937 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП377 Т-2 | 250 | 185
938 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП378 Т-1 | 250 | 192.75
939 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП378 Т-2 | 400 | 278.8
940 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП379 Т-1 | 400 | 318.8
941 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП379 Т-2 | 400 | 287.6
942 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП38 Т-1 | 160 | 108.8
943 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП380 Т-1 | 400 | 312.8
944 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП380 Т-2 | 400 | 365.6
945 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП381 Т-1 | 400 | 346.4
946 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП381 Т-2 | 400 | 362.4
947 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП382 Т-1 | 250 | 140
948 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП382 Т-2 | 400 | 355.2
950 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП384 Т-2 | 250 | 136.5
951 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП385 Т-1 | 630 | 507.78
952 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП385 Т-2 | 630 | 574.56
955 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП388 Т-1 | 400 | 296.8
956 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП388 Т-2 | 400 | 287.2
957 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП389 Т-1 | 400 | 175.6
958 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП389 Т-2 | 400 | 250
959 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП39 Т-1 | 250 | 176
960 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП39 Т-2 | 250 | 207.25
961 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП390 Т-1 | 400 | 316.8
962 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП390 Т-2 | 400 | 241.6
963 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП391 Т-1 | 400 | 268.8
964 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП391 Т-2 | 400 | 322.4
965 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП392 Т-1 | 400 | 386.8
966 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП392 Т-2 | 250 | 211
967 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП393 Т-1 | 400 | 283.6
968 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП393 Т-2 | 400 | 366.4
970 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП399 Т-1 | 315 | 219.87
971 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП399 Т-2 | 180 | 172.8
972 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП4 Т-1 | 160 | 119.52
973 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП4 Т-2 | 160 | 150.72
974 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП40 Т-1 | 630 | 556.92
975 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП40 Т-2 | 630 | 505.89
976 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП400 Т-1 | 250 | 156.5
977 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП400 Т-2 | 250 | 142.5
978 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП401 Т-1 | 400 | 308.4
979 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП402 Т-1 | 315 | 175.77
980 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП402 Т-2 | 400 | 391.2
981 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП403 Т-1 | 400 | 259.2
982 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП403 Т-2 | 320 | 296.64
983 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП404 Т-1 | 400 | 285.2
984 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП404 Т-2 | 400 | 306.8
985 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП405 Т-1 | 400 | 300.4
986 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП408 Т-1 | 315 | 269.01
987 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП408 Т-2 | 315 | 264.285
988 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП409 Т-1 | 315 | 270.585
989 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП409 Т-2 | 320 | 254.08
990 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП41 Т-1 | 400 | 217.2
991 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП41 Т-2 | 400 | 233.2
992 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП410 Т-1 | 250 | 175
993 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП411 Т-1 | 400 | 261.2
994 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП411 Т-2 | 400 | 234.4
995 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП412 Т-1 | 630 | 556.29
996 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП412 Т-2 | 630 | 623.07
999 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП414 Т-1 | 250 | 243.5
1000 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП414 Т-2 | 400 | 284.4
1001 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП415 Т-1 | 400 | 337.2
1002 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП416 Т-1 | 400 | 282.8
1003 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП417 Т-1 | 315 | 189.63
1004 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП418 Т-1 | 400 | 311.6
1005 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП419 Т-1 | 250 | 241.5
1006 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП42 Т-1 | 400 | 266.8
1007 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП42 Т-2 | 400 | 400
1008 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП420 Т-1 | 630 | 392.49
1009 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП420 Т-2 | 630 | 535.5
1010 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП421 Т-1 | 320 | 151.36
1011 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП422 Т-1 | 630 | 586.53
1013 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП423 Т-1 | 630 | 539.28
1014 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП424 Т-1 | 250 | 250
1015 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП424 Т-2 | 250 | 111.5
1016 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП425 Т-1 | 250 | 195.75
1022 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП43 Т-1 | 250 | 156.25
1023 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП430 Т-1 | 400 | 400
1024 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП430 Т-2 | 400 | 400
1026 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП432 Т-1 | 400 | 166.4
1028 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП434 Т-1 | 400 | 370.8
1029 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП434 Т-2 | 400 | 350.8
1031 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП435 Т-1 | 250 | 249.5
1032 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП436 Т-1 | 1000 | 959
1033 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП436 Т-2 | 1000 | 955
1034 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП437 Т-1 | 1000 | 848
1035 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП437 Т-2 | 1000 | 948
1036 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП438 Т-1 | 1000 | 927
1037 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП438 Т-2 | 1000 | 905
1038 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП439 Т-1 | 400 | 374.4
1039 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП439 Т-2 | 400 | 374.4
1040 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП44 Т-1 | 320 | 239.68
1041 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП440 Т-1 | 630 | 383.67
1042 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП440 Т-2 | 400 | 366.8
1043 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП441 Т-1 | 630 | 435.33
1044 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП441 Т-2 | 630 | 541.8
1045 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП442 Т-1 | 400 | 199.6
1046 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП442 Т-2 | 400 | 385.2
1047 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП443 Т-1 | 400 | 272
1048 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП443 Т-2 | 400 | 307.2
1049 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП444 Т-1 | 315 | 237.825
1050 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП444 Т-2 | 630 | 557.55
1051 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП445 Т-1 | 630 | 429.66
1052 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП445 Т-2 | 400 | 310.8
1053 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП446 Т-1 | 630 | 559.44
1054 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП446 Т-2 | 630 | 528.57
1055 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП447 Т-1 | 630 | 433.44
1056 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП447 Т-2 | 630 | 619.29
1057 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП448 Т-1 | 250 | 210.75
1058 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП448 Т-2 | 400 | 312.4
1059 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП449 Т-1 | 400 | 364.8
1060 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП449 Т-2 | 400 | 346.4
1061 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП45 Т-1 | 320 | 236.8
1062 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП45 Т-2 | 320 | 271.36
1063 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП450 Т-1 | 315 | 252
1064 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП450 Т-2 | 250 | 163.25
1065 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП451 Т-1 | 630 | 515.97
1066 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП451 Т-2 | 630 | 585.27
1067 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП452 Т-1 | 400 | 327.6
1068 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП452 Т-2 | 400 | 334
1069 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП453 Т-1 | 630 | 630
1070 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП453 Т-2 | 630 | 630
1071 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП454 Т-1 | 630 | 575.19
1072 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП454 Т-2 | 630 | 629.37
1073 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП455 Т-1 | 630 | 526.22
1074 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП455 Т-2 | 630 | 530
1075 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП456 Т-1 | 1000 | 863
1076 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП456 Т-2 | 1000 | 872
1077 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП457 Т-1 | 250 | 248.5
1078 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП46 Т-1 | 630 | 498.33
1079 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП46 Т-2 | 630 | 423.99
1081 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП461 Т-1 | 630 | 374.22
1082 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП461 Т-2 | 630 | 558.18
1083 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП462 Т-1 | 630 | 527.94
1084 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП462 Т-2 | 400 | 286
1085 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП463 Т-1 | 400 | 294
1086 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП463 Т-2 | 630 | 550.62
1087 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП464 Т-1 | 630 | 544.95
1088 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП464 Т-2 | 400 | 147.6
1089 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП465 Т-1 | 400 | 302
1090 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП465 Т-2 | 400 | 328.8
1091 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП466 Т-1 | 630 | 599.76
1092 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП466 Т-2 | 630 | 471.87
1093 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП467 Т-1 | 630 | 391.86
1094 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП467 Т-2 | 630 | 370.44
1098 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП47 Т-1 | 250 | 195.5
1099 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП470 Т-1 | 400 | 287.2
1100 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП470 Т-2 | 400 | 371.2
1101 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП471 Т-1 | 630 | 473.13
1102 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП471 Т-2 | 630 | 490.77
1103 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП472 Т-1 | 630 | 516.6
1104 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП472 Т-2 | 630 | 481.95
1105 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП473 Т-1 | 400 | 290.4
1106 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП473 Т-2 | 400 | 292.4
1107 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП474 Т-1 | 630 | 544.32
1108 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП474 Т-2 | 630 | 522.27
1109 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП475 Т-1 | 630 | 534.24
1110 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП475 Т-2 | 630 | 503.37
1111 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП476 Т-1 | 630 | 485.34
1112 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП476 Т-2 | 630 | 485.5
1113 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП477 Т-1 | 160 | 137.28
1114 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП477 Т-2 | 160 | 160
1118 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП48 Т-1 | 400 | 191.6
1119 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП48 Т-2 | 400 | 266.8
1120 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП480 Т-1 | 400 | 318
1121 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП480А Т-1 | 160 | 160
1122 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП481 Т-1 | 400 | 233.6
1123 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП481 Т-2 | 400 | 364.4
1124 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП482 Т-1 | 630 | 505.89
1125 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП482 Т-2 | 400 | 334.8
1126 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП483 Т-1 | 630 | 466.83
1127 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП483 Т-2 | 630 | 568.89
1128 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП484 Т-1 | 400 | 256.8
1129 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП484 Т-2 | 630 | 426.51
1130 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП485 Т-1 | 630 | 584.64
1131 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП485 Т-2 | 630 | 526.05
1132 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП486 Т-1 | 630 | 585.27
1133 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП486 Т-2 | 630 | 536.76
1134 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП487 Т-1 | 630 | 500.85
1135 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП487 Т-2 | 630 | 498.33
1136 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП488 Т-1 | 630 | 539.28
1137 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП488 Т-2 | 630 | 527.31
1138 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП489 Т-1 | 630 | 304.29
1139 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП49 Т-1 | 160 | 139.2
1140 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП490 Т-1 | 400 | 236.4
1141 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП490 Т-2 | 400 | 362.4
1145 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП5 Т-1 | 200 | 157.2
1146 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП5 Т-2 | 250 | 181.75
1147 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП50 Т-1 | 200 | 101.8
1148 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП50 Т-2 | 315 | 251.37
1149 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП500 Т-1 | 250 | 195
1150 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП501 Т-1 | 250 | 205.25
1151 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП501 Т-2 | 250 | 250
1153 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП503 Т-1 | 400 | 361.2
1154 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП504 Т-1 | 160 | 148.64
1156 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП506 Т-1 | 400 | 268
1158 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП508 Т-1 | 630 | 585.9
1159 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП508 Т-2 | 630 | 490.14
1160 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП509 Т-1 | 250 | 197.75
1161 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП509 Т-2 | 400 | 256
1162 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП51 Т-1 | 250 | 161
1163 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП510 Т-1 | 630 | 582.12
1164 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП510 Т-2 | 630 | 601.81
1165 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП511 Т-1 | 160 | 153.12
1166 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП512 Т-1 | 250 | 205.75
1167 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП513 Т-1 | 250 | 141.75
1168 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП514 Т-1 | 400 | 300
1169 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП515 Т-1 | 250 | 205
1170 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП515 Т-2 | 250 | 217.5
1171 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП516 Т-1 | 400 | 310
1172 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП516 Т-2 | 400 | 261.6
1173 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП517 Т-1 | 250 | 250
1174 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП517 Т-2 | 250 | 221.5
1175 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП519 Т-1 | 630 | 551.41
1176 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП519 Т-2 | 630 | 502.74
1177 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП52 Т-1 | 630 | 516.6
1178 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП52 Т-2 | 400 | 209.2
1179 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП520 Т-1 | 400 | 326
1180 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП521 Т-1 | 400 | 316.4
1181 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП523 Т-1 | 400 | 363.6
1182 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП525 Т-1 | 400 | 191.6
1186 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП527 Т-1 | 250 | 232.5
1187 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП528 Т-1 | 1000 | 996
1188 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП528 Т-2 | 1000 | 995
1189 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП53 Т-1 | 250 | 176
1190 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП54 Т-1 | 630 | 363.51
1191 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП54 Т-2 | 630 | 596.61
1192 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП55 Т-1 | 630 | 630
1193 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП55 Т-2 | 400 | 209.2
1194 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП57 Т-1 | 250 | 178.25
1195 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП57 Т-2 | 180 | 167.22
1196 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП58 Т-1 | 630 | 630
1197 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП58 Т-2 | 630 | 630
1198 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП59 Т-1 | 200 | 19.4
1199 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП59 Т-2 | 400 | 301.6
1200 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП6 Т-1 | 320 | 280.64
1201 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП6 Т-2 | 400 | 274.8
1202 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП60 Т-1 | 250 | 155
1203 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП60 Т-2 | 400 | 351.2
1204 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП600 Т-1 | 400 | 227.6
1206 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП601 Т-1 | 180 | 146.52
1207 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП601 Т-2 | 250 | 250
1208 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП602 Т-1 | 400 | 146.4
1209 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП603 Т-1 | 250 | 29
1211 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП604 Т-1 | 400 | 82.8
1212 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП605 Т-1 | 250 | 117
1213 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП606 Т-1 | 250 | 169
1214 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП607 Т-1 | 200 | 23
1215 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП608 Т-1 | 250 | 137.75
1216 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП608 Т-2 | 250 | 156.25
1217 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП609 Т-1 | 250 | 133
1218 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП61 Т-1 | 250 | 158.5
1219 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП61 Т-2 | 250 | 239.5
1220 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП610 Т-1 | 400 | 116.4
1221 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП611 Т-1 | 630 | 524.79
1222 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП611 Т-2 | 160 | 121.76
1223 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП612 Т-1 | 400 | 299.2
1224 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП613 Т-1 | 400 | 262.4
1225 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП613 Т-2 | 250 | 250
1226 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП614 Т-1 | 250 | 192.25
1227 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП614 Т-2 | 180 | 162.72
1228 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП615 Т-1 | 400 | 340
1229 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП615 Т-2 | 250 | 204.75
1230 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП616 Т-1 | 400 | 280.8
1231 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП616 Т-2 | 400 | 307.6
1232 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП617 Т-1 | 630 | 523.53
1233 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП617 Т-2 | 630 | 476.28
1234 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП618 Т-1 | 400 | 328.4
1235 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП619 Т-1 | 400 | 400
1236 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП62 Т-1 | 630 | 446.04
1237 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП62 Т-2 | 630 | 555.66
1238 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП620 Т-1 | 250 | 177
1239 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП621 Т-1 | 400 | 293.6
1240 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП622 Т-1 | 250 | 133
1241 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП622 Т-2 | 250 | 134.25
1242 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП624 Т-1 | 250 | 88
1243 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП625 Т-1 | 630 | 375.48
1245 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП626 Т-1 | 630 | 466.83
1246 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП626 Т-2 | 630 | 443.52
1247 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП627 Т-1 | 250 | 113.5
1248 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП628 Т-1 | 250 | 133
1249 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП629 Т-1 | 400 | 228.8
1250 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП63 Т-1 | 315 | 234.99
1251 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП630 Т-1 | 100 | 58.3
1252 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП631 Т-1 | 400 | 285.6
1253 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП631 Т-2 | 400 | 250.8
1254 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП632 Т-1 | 400 | 208
1255 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП633 Т-1 | 630 | 338.31
1256 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП634 Т-1 | 200 | 23
1257 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП634 Т-2 | 400 | 304
1258 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП635 Т-1 | 400 | 350.4
1259 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП635 Т-2 | 400 | 279.6
1260 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП636 Т-1 | 250 | 161
1261 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП637 Т-1 | 630 | 430.92
1262 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП637 Т-2 | 630 | 367.29
1263 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП638 Т-1 | 250 | 250
1264 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП638 Т-2 | 250 | 250
1265 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП639 Т-1 | 400 | 400
1266 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП639 Т-2 | 250 | 250
1267 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП64 Т-1 | 400 | 367.6
1268 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП64 Т-2 | 400 | 222.8
1269 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП640 Т-1 | 250 | 23.25
1270 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП641 Т-1 | 400 | 196.4
1271 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП641 Т-2 | 400 | 302.8
1272 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП642 Т-1 | 400 | 296.8
1273 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП642 Т-2 | 400 | 271.6
1274 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП643 Т-1 | 400 | 268
1275 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП643 Т-2 | 400 | 290
1276 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП644 Т-1 | 250 | 193.25
1277 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП644 Т-2 | 160 | 123.04
1278 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП645 Т-1 | 160 | 64
1279 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП646 Т-1 | 400 | 268
1280 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП646 Т-2 | 250 | 171.25
1281 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП647 Т-1 | 250 | 250
1282 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП647 Т-2 | 400 | 155.6
1283 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП648 Т-1 | 400 | 400
1284 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП648 Т-2 | 400 | 400
1285 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП649 Т-1 | 400 | 285.6
1286 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП649 Т-2 | 315 | 274.365
1287 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП65 Т-1 | 250 | 234.25
1288 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП65 Т-2 | 400 | 268
1289 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП650 Т-1 | 630 | 282.87
1290 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП650 Т-2 | 630 | 270.27
1291 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП651 Т-1 | 630 | 504
1292 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП652 Т-1 | 250 | 81
1293 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП652 Т-2 | 250 | 187.5
1294 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП653 Т-1 | 1000 | 410
1295 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП653 Т-2 | 630 | 275.94
1297 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП654 Т-1 | 180 | 136.08
1298 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП655 Т-1 | 250 | 122.75
1299 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП655 Т-2 | 250 | 148.25
1300 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП656 Т-1 | 400 | 236.8
1301 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП656 Т-2 | 250 | 129.75
1302 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП657 Т-1 | 400 | 301.6
1303 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП657 Т-2 | 400 | 276
1304 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП658 Т-1 | 400 | 231.2
1305 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП659 Т-1 | 400 | 244.8
1306 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП659 Т-2 | 400 | 386
1307 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП66 Т-1 | 400 | 182
1308 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП660 Т-1 | 630 | 408.87
1309 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП660 Т-2 | 630 | 512.19
1310 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП661 Т-1 | 630 | 353.43
1311 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП662 Т-1 | 400 | 261.2
1312 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП662 Т-2 | 400 | 359.6
1313 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП663 Т-1 | 400 | 279.6
1314 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП663 Т-2 | 250 | 250
1315 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП664 Т-1 | 400 | 301.6
1316 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП664 Т-2 | 400 | 248.4
1317 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП665 Т-1 | 400 | 323.6
1318 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП665 Т-2 | 400 | 211.2
1319 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП666 Т-1 | 400 | 227.6
1320 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП667 Т-1 | 250 | 148.25
1321 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП668 Т-1 | 400 | 99.2
1322 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП669 Т-1 | 400 | 344.4
1323 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП669 Т-2 | 315 | 223.65
1324 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП67 Т-1 | 400 | 187.2
1325 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП67 Т-2 | 400 | 280.8
1326 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП670 Т-1 | 400 | 312
1328 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП671 Т-1 | 320 | 266.88
1329 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП672 Т-1 | 160 | 94.08
1330 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП673 Т-1 | 250 | 97.25
1331 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП674 Т-1 | 630 | 285.39
1332 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП675 Т-1 | 630 | 487.62
1333 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП675 Т-2 | 630 | 539.91
1334 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП676 Т-1 | 630 | 459.9
1335 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП676 Т-2 | 630 | 491.4
1336 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП678 Т-1 | 200 | 108.6
1337 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП679 Т-1 | 315 | 151.83
1338 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП679 Т-2 | 250 | 209.5
1339 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП68 Т-1 | 250 | 174.75
1340 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП680 Т-1 | 630 | 475.02
1341 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП680 Т-2 | 630 | 610.47
1342 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП681 Т-1 | 400 | 291.2
1343 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП681 Т-2 | 400 | 284.4
1344 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП682 Т-1 | 320 | 159.04
1349 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП684 Т-1 | 250 | 207.25
1352 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП687 Т-1 | 400 | 315.6
1353 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП688 Т-1 | 630 | 290.43
1354 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП69 Т-1 | 400 | 246
1355 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП690 Т-1 | 400 | 146.4
1356 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП692 Т-1 | 400 | 354.8
1357 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП692 Т-2 | 400 | 335.2
1360 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП694 Т-1 | 250 | 108.75
1361 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП694 Т-2 | 250 | 247.75
1362 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП695 Т-1 | 250 | 132
1363 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП695 Т-2 | 160 | 102.08
1364 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП696 Т-1 | 200 | 154.8
1365 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП697 Т-1 | 1000 | 829
1366 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП697 Т-2 | 1000 | 809
1367 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП698 Т-1 | 630 | 620.55
1368 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП698 Т-2 | 630 | 601.02
1369 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП699 Т-1 | 630 | 546.84
1370 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП7 Т-1 | 400 | 285.6
1371 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП7 Т-2 | 400 | 287.6
1372 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП70 Т-1 | 400 | 338.8
1373 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП70 Т-2 | 320 | 287.68
1374 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП700 Т-1 | 400 | 270.4
1375 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП700 Т-2 | 320 | 240
1376 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП701 Т-1 | 630 | 563.85
1377 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП702 Т-1 | 200 | 35.6
1378 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП702 Т-2 | 400 | 296
1379 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП703 Т-1 | 250 | 195.5
1380 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП703 Т-2 | 315 | 221.13
1381 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП704 Т-1 | 400 | 364
1382 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП704 Т-2 | 250 | 194.5
1383 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП705 Т-1 | 400 | 312
1384 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП705 Т-2 | 400 | 400
1385 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП706 Т-1 | 400 | 156.8
1386 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП706 Т-2 | 400 | 216
1389 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП708 Т-1 | 250 | 210.75
1390 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП708 Т-2 | 630 | 512.82
1391 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП709 Т-1 | 160 | 156.32
1392 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП709 Т-2 | 160 | 142.4
1393 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП71 Т-1 | 250 | 88
1394 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП71 Т-2 | 320 | 277.12
1395 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП710 Т-1 | 250 | 215.25
1396 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП711 Т-1 | 630 | 410.13
1397 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП711 Т-2 | 630 | 512.82
1398 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП712 Т-1 | 400 | 336.4
1399 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП712 Т-2 | 400 | 314.4
1400 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП713 Т-1 | 400 | 198.8
1401 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП714 Т-1 | 250 | 240.75
1403 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП717 Т-1 | 630 | 481.95
1404 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП717 Т-2 | 630 | 529.2
1405 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП718 Т-1 | 180 | 179.82
1406 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП718 Т-2 | 180 | 180
1407 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП719 Т-1 | 400 | 232
1408 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП719 Т-2 | 400 | 219.6
1409 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП72 Т-1 | 400 | 162.8
1410 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП72 Т-2 | 400 | 233.2
1411 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП720 Т-1 | 250 | 199
1412 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП721 Т-1 | 400 | 379.2
1413 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП721 Т-2 | 250 | 113.75
1414 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП722 Т-1 | 630 | 471.24
1415 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП722 Т-2 | 400 | 264.4
1416 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП723 Т-1 | 320 | 193.92
1417 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП723 Т-2 | 250 | 200.25
1418 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП724 Т-1 | 400 | 257.6
1419 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП724 Т-2 | 400 | 268
1420 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП725 Т-1 | 250 | 167.75
1421 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП726 Т-1 | 250 | 113.5
1422 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП726 Т-2 | 180 | 130.32
1423 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП727 Т-1 | 160 | 112.48
1424 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП728 Т-1 | 160 | 83.68
1425 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП729 Т-1 | 250 | 218.75
1426 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП73 Т-1 | 320 | 214.72
1427 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП730 Т-1 | 630 | 484.47
1428 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП730 Т-2 | 630 | 601.02
1429 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП731 Т-1 | 400 | 186
1430 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП731 Т-2 | 400 | 299.2
1431 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП732 Т-1 | 630 | 541.8
1432 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП732 Т-2 | 630 | 582.75
1433 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП732А Т-1 | 630 | 524.79
1434 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП733 Т-1 | 250 | 186.25
1435 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП734 Т-1 | 320 | 286.4
1436 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП734 Т-2 | 250 | 169
1437 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП735 Т-1 | 250 | 240.75
1438 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП736 Т-1 | 560 | 438.48
1439 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП737 Т-1 | 400 | 326
1441 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП738 Т-1 | 315 | 209.79
1442 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП738 Т-2 | 320 | 282.88
1443 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП739 Т-1 | 400 | 285.6
1444 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП739 Т-2 | 315 | 174.825
1445 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП74 Т-1 | 250 | 137.75
1446 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП740 Т-1 | 400 | 227.6
1447 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП741 Т-1 | 400 | 165.2
1448 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП742 Т-1 | 630 | 206.64
1449 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП743 Т-1 | 200 | 104
1450 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП744 Т-1 | 160 | 119.52
1451 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП744 Т-2 | 250 | 188.75
1454 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП747 Т-1 | 180 | 180
1455 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП748 Т-1 | 100 | 74.5
1456 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП749 Т-1 | 400 | 270.4
1457 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП75 Т-1 | 400 | 357.2
1458 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП75 Т-2 | 320 | 239.04
1459 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП750 Т-1 | 250 | 71.75
1460 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП751 Т-1 | 400 | 225.2
1461 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП751 Т-2 | 400 | 307.6
1462 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП752 Т-1 | 400 | 278.4
1463 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП752 Т-2 | 400 | 219.6
1464 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП753 Т-1 | 400 | 249.6
1465 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП754 Т-1 | 630 | 548.73
1466 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП754 Т-2 | 630 | 560.7
1467 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП755 Т-1 | 180 | 77.04
1468 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП756 Т-1 | 400 | 282
1471 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП758 Т-1 | 630 | 502.74
1472 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП759 Т-1 | 250 | 172.5
1473 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП759 Т-2 | 250 | 211.75
1474 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП76 Т-1 | 400 | 225.2
1475 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП760 Т-1 | 320 | 264.32
1476 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП760 Т-2 | 400 | 372.4
1477 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП761 Т-1 | 630 | 581.49
1478 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП761 Т-2 | 630 | 592.83
1479 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП762 Т-1 | 400 | 342
1480 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП762 Т-2 | 400 | 327.2
1481 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП763 Т-1 | 400 | 346.8
1482 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП763 Т-2 | 400 | 277.2
1483 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП764 Т-1 | 400 | 291.2
1484 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП764 Т-2 | 400 | 233.2
1485 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП766 Т-1 | 630 | 563.85
1486 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП766 Т-2 | 630 | 565.11
1487 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП769 Т-1 | 400 | 270.4
1488 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП769 Т-2 | 400 | 366.4
1489 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП77 Т-1 | 400 | 332.8
1490 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП77 Т-2 | 400 | 328.4
1491 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП770 Т-1 | 400 | 175.6
1492 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП770 Т-2 | 400 | 357.2
1493 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП772 Т-1 | 400 | 302.8
1494 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП772 Т-2 | 400 | 269.2
1495 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП773 Т-1 | 400 | 257.6
1496 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП773 Т-2 | 400 | 228.8
1497 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП774 Т-1 | 400 | 340.8
1498 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП775 Т-1 | 400 | 247.2
1499 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП776 Т-1 | 400 | 279.6
1500 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП777 Т-1 | 400 | 196.4
1501 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП777 Т-2 | 400 | 257.6
1502 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП778 Т-1 | 400 | 277.2
1503 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП778 Т-2 | 320 | 178.88
1504 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП779 Т-1 | 400 | 236.8
1505 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП779 Т-2 | 400 | 334
1506 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП78 Т-1 | 400 | 308.4
1507 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП780 Т-1 | 400 | 198.8
1508 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП780 Т-2 | 320 | 143.04
1509 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП781 Т-1 | 400 | 323.6
1510 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП781 Т-2 | 400 | 308.4
1511 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП782 Т-1 | 400 | 296
1512 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП782 Т-2 | 400 | 336.4
1513 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП783 Т-1 | 250 | 187.5
1514 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП784 Т-1 | 560 | 475.44
1515 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП784 Т-2 | 400 | 238
1516 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП785 Т-1 | 315 | 155.295
1517 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП785 Т-2 | 400 | 362
1518 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП786 Т-1 | 630 | 566.37
1519 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП786 Т-2 | 630 | 594.09
1520 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП787 Т-1 | 400 | 182.4
1521 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП787 Т-2 | 400 | 294.8
1522 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП788 Т-1 | 630 | 534.24
1524 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП789 Т-1 | 630 | 585.9
1525 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП789 Т-2 | 630 | 510.93
1526 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП79 Т-1 | 400 | 400
1528 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП790 Т-1 | 400 | 350.4
1529 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП790 Т-2 | 400 | 376.8
1530 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП791 Т-1 | 250 | 129.75
1531 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП791 Т-2 | 400 | 389.6
1532 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП792 Т-1 | 320 | 174.08
1533 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП792 Т-2 | 250 | 213
1534 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП793 Т-1 | 560 | 413.28
1535 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП793 Т-2 | 400 | 400
1537 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП794 Т-1 | 630 | 524.79
1538 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП794 Т-2 | 630 | 461.16
1539 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП795 Т-1 | 400 | 350.4
1540 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП795 Т-2 | 320 | 272.64
1541 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП796 Т-1 | 400 | 306.4
1542 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП796 Т-2 | 320 | 300.48
1543 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП797 Т-1 | 250 | 217.5
1544 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП797 Т-2 | 200 | 176.8
1545 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП798 Т-1 | 400 | 271.6
1546 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП798 Т-2 | 400 | 243.6
1547 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП799 Т-1 | 630 | 381.15
1548 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП799 Т-2 | 630 | 469.35
1549 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП8 Т-1 | 400 | 240.4
1550 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП80 Т-1 | 1000 | 714
1551 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП80 Т-2 | 1000 | 978
1552 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП800 Т-1 | 1000 | 883
1553 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП800 Т-2 | 1000 | 914
1554 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП801 Т-1 | 400 | 250.8
1555 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП802 Т-1 | 315 | 162.225
1556 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП802 Т-2 | 400 | 313.2
1557 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП803 Т-1 | 400 | 316.8
1558 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП803 Т-2 | 315 | 208.53
1559 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП804 Т-1 | 250 | 147
1560 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП804 Т-2 | 250 | 100.75
1561 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП805 Т-1 | 400 | 236.8
1562 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП806 Т-1 | 400 | 359.6
1563 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП806 Т-2 | 180 | 154.62
1564 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП807 Т-1 | 250 | 161
1565 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП807 Т-2 | 250 | 186.25
1566 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП808 Т-1 | 400 | 263.6
1567 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП808 Т-2 | 400 | 334
1568 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП809 Т-1 | 400 | 266.8
1569 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП81 Т-1 | 630 | 486.36
1570 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП81 Т-2 | 630 | 553.77
1571 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП811 Т-1 | 630 | 577.71
1572 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП811 Т-2 | 630 | 435.33
1573 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП812 Т-1 | 630 | 582.75
1574 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП812 Т-2 | 630 | 512.19
1575 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП813 Т-1 | 400 | 362
1576 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП813 Т-2 | 400 | 332.8
1577 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП814 Т-1 | 1000 | 892
1578 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП814 Т-2 | 1000 | 906
1579 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП815 Т-1 | 400 | 180
1580 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП815 Т-2 | 400 | 305.2
1581 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП816 Т-1 | 630 | 345.87
1582 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП816 Т-2 | 630 | 522.27
1583 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП817 Т-1 | 1000 | 685
1584 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП817 Т-2 | 630 | 501.48
1585 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП818 Т-1 | 400 | 357.2
1586 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП818 Т-2 | 400 | 133.6
1587 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП819 Т-1 | 400 | 217.2
1588 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП819 Т-2 | 400 | 298
1589 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП82 Т-1 | 630 | 393.75
1590 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП82 Т-2 | 630 | 423.99
1591 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП820 Т-1 | 400 | 224
1592 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП820 Т-2 | 400 | 266.8
1593 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП821 Т-1 | 400 | 285.6
1594 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП821 Т-2 | 400 | 315.6
1595 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП822 Т-1 | 630 | 435.33
1596 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП822 Т-2 | 630 | 475.02
1597 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП823 Т-1 | 400 | 335.2
1598 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП823 Т-2 | 400 | 280.8
1599 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП824 Т-1 | 630 | 447.3
1600 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП824 Т-2 | 400 | 280.8
1601 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП825 Т-1 | 400 | 358.4
1602 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП825 Т-2 | 400 | 270.4
1603 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП826 Т-1 | 630 | 524.79
1604 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП826 Т-2 | 630 | 458.64
1605 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП827 Т-1 | 630 | 464.31
1606 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП827 Т-2 | 630 | 491.4
1607 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП828 Т-1 | 630 | 529.2
1608 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП828 Т-2 | 630 | 439.11
1609 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП829 Т-1 | 250 | 229.25
1610 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП829 Т-2 | 250 | 211.75
1611 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП83 Т-1 | 630 | 505.89
1612 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП83 Т-2 | 630 | 516.6
1613 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП830 Т-1 | 630 | 476.91
1614 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП830 Т-2 | 630 | 604.8
1615 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП831 Т-1 | 400 | 314.4
1616 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП831 Т-2 | 400 | 199.6
1617 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП832 Т-1 | 400 | 255.2
1618 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП832 Т-2 | 400 | 272.8
1619 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП833 Т-1 | 400 | 379.2
1620 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП833 Т-2 | 400 | 331.6
1621 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП834 Т-1 | 630 | 476.91
1622 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП834 Т-2 | 630 | 485.1
1623 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП835 Т-1 | 1000 | 659
1624 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП835 Т-2 | 1000 | 684
1625 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП836 Т-1 | 400 | 327.2
1626 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП836 Т-2 | 400 | 277.2
1627 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП837 Т-1 | 1000 | 894
1628 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП837 Т-2 | 1000 | 883
1629 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП838 Т-1 | 1000 | 771
1630 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП838 Т-2 | 1000 | 792
1631 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП839 Т-1 | 400 | 287.6
1632 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП839 Т-2 | 400 | 374.4
1633 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП84 Т-1 | 400 | 239.2
1634 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП84 Т-2 | 400 | 302.8
1637 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП841 Т-1 | 160 | 151.84
1639 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП842 Т-1 | 630 | 478.17
1640 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП842 Т-2 | 630 | 526.68
1641 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП843 Т-1 | 630 | 443.52
1642 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП843 Т-2 | 630 | 462.42
1643 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП843 Т-3 | 400 | 350.4
1644 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП844 Т-1 | 100 | 99.5
1645 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП844 Т-2 | 100 | 79.2
1646 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП845 Т-1 | 630 | 476.28
1647 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП845 Т-2 | 630 | 469.35
1648 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП846 Т-1 | 630 | 630
1649 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП846 Т-2 | 630 | 630
1650 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП847 Т-1 | 630 | 501.48
1651 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП847 Т-2 | 630 | 463.05
1652 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП848 Т-1 | 630 | 383.67
1653 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП848 Т-2 | 630 | 509.67
1654 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП849 Т-1 | 1000 | 840
1655 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП849 Т-2 | 1000 | 620
1656 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП85 Т-1 | 630 | 495.81
1657 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП85 Т-2 | 630 | 476.91
1658 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП850 Т-1 | 250 | 147
1659 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП851 Т-1 | 400 | 210
1660 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП851 Т-2 | 400 | 222.8
1661 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП852 Т-1 | 630 | 404.46
1662 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП853 Т-1 | 400 | 169.6
1663 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП853 Т-2 | 400 | 287.6
1664 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП854 Т-1 | 250 | 206
1665 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП854 Т-2 | 250 | 192.25
1666 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП855 Т-1 | 400 | 274.8
1667 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП855 Т-2 | 400 | 274
1668 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП856 Т-1 | 400 | 364
1669 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП856 Т-2 | 630 | 552.51
1670 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП857 Т-1 | 400 | 257.6
1671 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП857 Т-2 | 400 | 190.4
1672 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП858 Т-1 | 400 | 168
1673 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП858 Т-2 | 400 | 389.6
1674 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП858 Т-3 | 400 | 247.2
1675 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП859 Т-1 | 630 | 630
1676 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП859 Т-2 | 630 | 630
1677 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП86 Т-1 | 630 | 386.82
1678 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП86 Т-2 | 630 | 476.28
1679 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП860 Т-1 | 400 | 320
1680 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП860 Т-2 | 400 | 276
1681 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП861 Т-1 | 630 | 537.39
1682 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП861 Т-2 | 630 | 507.15
1684 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП863 Т-1 | 1000 | 919
1685 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП863 Т-2 | 1000 | 841
1686 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП864 Т-1 | 250 | 176
1687 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП864 Т-2 | 250 | 216.5
1688 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП865 Т-1 | 400 | 266.8
1689 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП865 Т-2 | 400 | 291.2
1690 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП866 Т-1 | 400 | 318.8
1691 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП866 Т-2 | 400 | 312
1692 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП867 Т-1 | 400 | 352.4
1693 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП868 Т-1 | 400 | 291.2
1694 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП868 Т-2 | 400 | 310.8
1695 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП869 Т-1 | 630 | 543.06
1696 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП869 Т-2 | 630 | 578.97
1697 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП87 Т-1 | 400 | 284.4
1698 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП870 Т-1 | 400 | 331.6
1699 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП870 Т-2 | 400 | 315.6
1700 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП871 Т-1 | 400 | 310.8
1701 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП871 Т-2 | 250 | 248.75
1702 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП872 Т-1 | 400 | 228.8
1703 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП872 Т-2 | 400 | 220.8
1704 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП873 Т-1 | 400 | 304
1705 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП873 Т-2 | 250 | 187.5
1706 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП874 Т-1 | 400 | 213.6
1707 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП874 Т-2 | 400 | 290
1708 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП875 Т-1 | 400 | 148.8
1709 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП876 Т-1 | 400 | 290
1710 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП876 Т-2 | 320 | 199.68
1711 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП877 Т-1 | 250 | 117
1712 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП878 Т-1 | 400 | 298
1713 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП879 Т-1 | 250 | 169
1714 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП879 Т-2 | 160 | 114.88
1715 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП88 Т-1 | 250 | 139
1716 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП88 Т-2 | 250 | 111
1717 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП880 Т-1 | 400 | 291.2
1718 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП880 Т-2 | 400 | 375.6
1719 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП881 Т-1 | 400 | 323.6
1720 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП881А Т-1 | 400 | 286.4
1721 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП881А Т-2 | 400 | 299.2
1722 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП882 Т-1 | 315 | 119.385
1723 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП883 Т-1 | 400 | 253.2
1724 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП884 Т-1 | 1000 | 595
1725 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП884 Т-2 | 1000 | 469
1726 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП885 Т-1 | 315 | 221.13
1727 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП886 Т-1 | 400 | 262.4
1728 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП887 Т-1 | 160 | 127.52
1729 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП887 Т-2 | 400 | 400
1730 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП888 Т-1 | 250 | 67.25
1731 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП889 Т-1 | 200 | 187.2
1732 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП889 Т-2 | 250 | 209.5
1733 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП89 Т-1 | 160 | 81.28
1734 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП890 Т-1 | 180 | 139.5
1735 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП892 Т-1 | 250 | 145.75
1736 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП892 Т-2 | 250 | 119.25
1737 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП893 Т-1 | 250 | 189.75
1738 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП893 Т-2 | 250 | 148.25
1739 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП895 Т-1 | 630 | 479.43
1740 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП895 Т-2 | 630 | 576.45
1741 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП896 Т-1 | 250 | 163.25
1742 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП896 Т-2 | 250 | 173.5
1743 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП897 Т-1 | 400 | 343.2
1744 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП897 Т-2 | 400 | 222.8
1745 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП898 Т-1 | 630 | 519.12
1746 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП898 Т-2 | 630 | 623.07
1747 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП899 Т-1 | 1000 | 932
1748 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП899 Т-2 | 1000 | 760
1749 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП9 Т-1 | 400 | 202
1750 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП90 Т-1 | 180 | 102.42
1751 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП900 Т-1 | 100 | 53.2
1752 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП901 Т-1 | 250 | 217
1754 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП903 Т-1 | 160 | 58.88
1756 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП905 Т-1 | 100 | 29.2
1757 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП906 Т-1 | 400 | 228.8
1758 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП907 Т-1 | 400 | 93.6
1759 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП908 Т-1 | 400 | 139.2
1760 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП909 Т-1 | 400 | 362
1761 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП91 Т-1 | 180 | 124.38
1762 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП91 Т-2 | 250 | 112.25
1764 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП911 Т-1 | 400 | 284.8
1765 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП911 Т-2 | 400 | 121.2
1766 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП912 Т-1 | 320 | 303.04
1767 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП913 Т-1 | 250 | 124
1768 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП914 Т-1 | 250 | 205.5
1769 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП914 Т-2 | 250 | 209.25
1770 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП915 Т-1 | 250 | 155
1771 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП915 Т-2 | 400 | 246.4
1772 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП916 Т-1 | 400 | 348
1773 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП916 Т-2 | 400 | 271.2
1774 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП917 Т-1 | 400 | 362
1775 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП917 Т-2 | 180 | 77.04
1776 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП918 Т-1 | 250 | 172.25
1777 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП918 Т-2 | 250 | 249.5
1778 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП919 Т-1 | 250 | 195.25
1779 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП92 Т-1 | 320 | 256
1780 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП92 Т-2 | 250 | 231.75
1781 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП920 Т-1 | 400 | 137.2
1782 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП921 Т-1 | 400 | 270.4
1783 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП921 Т-2 | 400 | 208.4
1784 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП922 Т-1 | 250 | 89.5
1785 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП922 Т-2 | 320 | 247.04
1786 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП923 Т-1 | 400 | 181.6
1787 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП924 Т-1 | 250 | 137
1788 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП924А Т-1 | 250 | 161.5
1789 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП925 Т-1 | 400 | 211.2
1790 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП926 Т-1 | 400 | 184.8
1792 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП927 Т-1 | 250 | 229.25
1793 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП927 Т-2 | 250 | 134.25
1794 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП928 Т-1 | 630 | 202.86
1795 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП928 Т-2 | 630 | 279.09
1797 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП929 Т-1 | 250 | 122.25
1798 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП93 Т-1 | 250 | 108.75
1799 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП93 Т-2 | 315 | 142.695
1800 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП930 Т-1 | 400 | 168.4
1801 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП931 Т-1 | 250 | 121
1802 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП931 Т-2 | 180 | 116.28
1803 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП932 Т-1 | 250 | 153
1804 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП933 Т-1 | 400 | 110.4
1805 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП934 Т-1 | 250 | 32.25
1806 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП935 Т-1 | 400 | 204.4
1807 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП936 Т-1 | 630 | 321.3
1808 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП937 Т-1 | 250 | 46.25
1809 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП938 Т-1 | 400 | 294
1810 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП939 Т-1 | 250 | 114.25
1811 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП94 Т-1 | 180 | 100.08
1812 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП94 Т-2 | 180 | 136.08
1813 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП940 Т-1 | 320 | 256.96
1814 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП940 Т-2 | 250 | 202
1815 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП941 Т-1 | 250 | 204.25
1816 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП942 Т-1 | 100 | 84.5
1817 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП943 Т-1 | 400 | 257.6
1818 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП943 Т-2 | 400 | 366.4
1819 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП944 Т-1 | 400 | 220
1821 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП946 Т-1 | 400 | 200.4
1822 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП947 Т-1 | 400 | 239.2
1823 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП948 Т-1 | 400 | 244.4
1825 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП949 Т-1 | 630 | 580.86
1827 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП95 Т-1 | 400 | 279.6
1828 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП95 Т-2 | 400 | 254
1829 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП950 Т-1 | 100 | 62.5
1830 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП951 Т-1 | 180 | 109.62
1831 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП952 Т-1 | 200 | 138.2
1832 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП952 Т-2 | 400 | 344.8
1833 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП953 Т-1 | 400 | 291.2
1834 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП953 Т-2 | 400 | 248.8
1835 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП954 Т-1 | 400 | 294.8
1836 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП954 Т-2 | 400 | 395.2
1837 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП955 Т-1 | 180 | 131.94
1838 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП956 Т-1 | 250 | 200
1839 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП956 Т-2 | 250 | 179.25
1840 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП957 Т-1 | 400 | 338.8
1841 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП957 Т-2 | 250 | 161.25
1842 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП958 Т-1 | 100 | 35
1843 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП959 Т-1 | 250 | 150
1844 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП96 Т-1 | 400 | 286.4
1845 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП96 Т-2 | 400 | 230
1846 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП960 Т-1 | 250 | 30
1848 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП961 Т-1 | 630 | 537.39
1849 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП961 Т-2 | 400 | 233.2
1850 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП962 Т-1 | 250 | 146.5
1851 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП963 Т-1 | 400 | 384.8
1852 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП963 Т-2 | 400 | 389.2
1853 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП964 Т-1 | 250 | 126.5
1854 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП964 Т-2 | 400 | 382.8
1855 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП965 Т-1 | 400 | 273.6
1856 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП965 Т-2 | 400 | 333.2
1857 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП966 Т-1 | 400 | 348.4
1858 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП966 Т-2 | 400 | 348.8
1859 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП967 Т-1 | 630 | 521.64
1860 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП967 Т-2 | 630 | 581.49
1861 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП968 Т-1 | 250 | 154.75
1864 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП97 Т-1 | 100 | 50.2
1868 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП972 Т-1 | 400 | 316.8
1869 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП972 Т-2 | 400 | 312.8
1871 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП974 Т-1 | 100 | 37.5
1872 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП975 Т-1 | 160 | 113.76
1873 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП976 Т-1 | 630 | 512.19
1874 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП976 Т-2 | 630 | 522.9
1875 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП977 Т-1 | 630 | 459.9
1876 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП977 Т-2 | 630 | 448.56
1877 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП978 Т-1 | 400 | 344.4
1878 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП978 Т-2 | 400 | 360
1879 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП979 Т-1 | 250 | 192.25
1880 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП979 Т-2 | 250 | 139.25
1881 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП98 Т-1 | 400 | 330.4
1882 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП98 Т-2 | 400 | 165.2
1883 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП980 Т-1 | 400 | 344.4
1884 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП980 Т-2 | 400 | 344.4
1885 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП981 Т-1 | 250 | 79.75
1886 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП981 Т-2 | 250 | 146.25
1887 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП982 Т-1 | 250 | 250
1888 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП982 Т-2 | 250 | 191.25
1889 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП983 Т-1 | 630 | 538.02
1890 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП983 Т-2 | 630 | 589.05
1891 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП984 Т-1 | 630 | 439.11
1892 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП984 Т-2 | 630 | 502.11
1893 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП986 Т-1 | 400 | 278
1894 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП986 Т-2 | 400 | 298
1895 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП987 Т-1 | 400 | 315.2
1896 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП987 Т-2 | 400 | 302.8
1897 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП988 Т-1 | 400 | 336
1898 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП988 Т-2 | 400 | 320.4
1899 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП989 Т-1 | 400 | 328.4
1900 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП989 Т-2 | 400 | 281.2
1901 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП99 Т-1 | 400 | 232
1902 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП99 Т-2 | 400 | 393.2
1903 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП990 Т-1 | 630 | 590.94
1904 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП990 Т-2 | 630 | 427.14
1905 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП991 Т-1 | 400 | 381.6
1906 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП991 Т-2 | 400 | 295.2
1907 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП992 Т-1 | 630 | 585.27
1908 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП992 Т-2 | 630 | 602.28
1909 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП993 Т-1 | 630 | 606.69
1910 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП993 Т-2 | 630 | 548.73
1911 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП994 Т-1 | 630 | 521.64
1912 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП994 Т-2 | 630 | 615.51
1914 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП996 Т-1 | 400 | 302.8
1917 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП998 Т-1 | 400 | 381.6
1918 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП998 Т-2 | 400 | 388.4
1919 | г.Ярославль | г.Ярославль | РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" | ТП999 Т-1 | 250 | 152.5

## сведения для ТП
Приложение № 1 к распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 08.05.2013 № ЦА-25/65-р
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" -3-й квартал 2018 года
№ | Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП -6-10/0,4 кВ | Установленная мощность и количество трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера максимума нагрузки, кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
1 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 129 (ЗТПП-315 Угодичи мастерская) | 1х315 | 30
2 | с.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х400 Шурскол торговый центр | 2х400 | 80
3 | с.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х160 Шурскол водозабор | 2х160 | 30
4 | с.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х250 Шурскол кормоцех | 2х250 | 50
5 | с.Лазарцево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 156 (ЗТП-250 Лазарцево село) | 1х250 | 25
6 | с.Лазарцево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 155 (ЗТП-400 Лазарцево ферма) | 1х400 | 40
7 | с.Лазарцево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 157 (ЗТПП-160 Лазарцево школа) | 1х160 | 16
8 | с.Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-25 Поречье КНС | 1х25 | 2
9 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 154 (ЗТПП-250 Угодичи МТФ) | 1х250 | 25
10 | д.Дубник | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х250 Дубник комплекс №1 | 2х250 | 50
11 | д.Дубник | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х250 Дубник комплекс №2 | 2х250 | 50
12 | с.Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-2х400 Жилая группа №2 Поречье | 2х400 | 70
13 | с.Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-2х250 Поречье водозабор | 2х250 | 70
14 | с.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х400 Шурскол котельная | 2х400 | 80
15 | с.Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х400 Поречье объект 152 | 2х400 | 80
16 | д.Новая | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-50 Новая деревня | 1х50 | 5
17 | д.Твердино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Твердино | 1х40 | 4
18 | д.Липовка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Липовка | 1х100 | 8
19 | д.Козохово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Козохово | 1х100 | 7
20 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Угодичи ДК | 1х250 | 20
21 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Угодичи школа | 1х250 | 20
22 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Угодичи котельная | 1х400 | 35
23 | с.Воржа | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Воржа село | 1х63 | 7
24 | с.Воржа | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Воржа поселок | 1х100 | 10
25 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Угодичи пилорама | 1х63 | 6
26 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Угодичи АВМ | 1х63 | 6
27 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Угодичи село | 1х250 | 20
28 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Угодичи поселок РМЗ | 1х250 | 25
29 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 130 (Угодичи дачи) | 250 | 0
30 | д.Уткино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Уткино | 1х63 | 6
31 | с.Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Угодичи луковник | 1х400 | 35
32 | д.Тряслово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Тряслово | 1х100 | 9
33 | д.Заречье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Заречье | 1х30 | 2
34 | с.Якимовское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Якимовское село | 1х160 | 15
35 | с.Федоровское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Федоровское | 1х63 | 6
36 | с.Разливы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-10 Разливы | 1х10 | 1
37 | д.Высоково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Высоково ЛТО | 1х40 | 3
38 | д.Исаково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Исаково | 1х63 | 5
39 | д.Каликино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Каликино | 1х30 | 2
40 | д.Ново-Иваново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Ново-Иваново | 1х25 | 1
41 | с. Мосейцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Мосейцево село | 1х160 | 10
42 | д.Биричево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Биричево | 1х40 | 3
43 | д.Ворсницы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Ворсницы | 1х40 | 2
44 | д.Погорелово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Погорелово | 1х100 | 8
45 | п.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Шурскол школа | 1х400 | 35
46 | п.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Шурскол п. Строителей | 1х250 | 20
47 | п.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Шурскол кв. Б | 1х250 | 18
48 | п.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Шурскол детский сад | 1х160 | 12
49 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Пужбол ЛТО | 1х250 | 18
50 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Пужбол ферма | 1х100 | 7
51 | с. Свагуново | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 124 (Свагуново дачи) | 25 | 2
52 | с. Свагуново | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 131 (Борок) | 63 | 1
53 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Пужбол гараж | 1х63 | 3
54 | п.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Финский луковник Шурскол | 1х400 | 30
55 | д.Ломы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Ломы | 1х40 | 2
56 | д.Анциферово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Анциферово | 1х25 | 1
57 | д.Алевайцино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Алевайцино | 1х100 | 8
58 | д.Алевайцино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Дом инвалидов | 1х40 | 2
59 | с.Алешково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Алешково | 1х63 | 5
60 | д.Власьково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-20 Власьково | 1х20 | 2
61 | п.Шурскол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-400 Шурскол кв. А | 1х400 | 10
62 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Пужбол телевышка | 1х63 | 5
63 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Пужбол сварка №2 | 1х400 | 30
64 | С.Восход | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-2х250 Восход поселок | 2х250 | 50
65 | д.Вексицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Вексицы | 1х63 | 5
66 | д.Новоселка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Новоселка | 1х160 | 8
67 | с.Лазарцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Лазарцево АВМ | 1х100 | 7
68 | с.Восход | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Восход деревня | 1х160 | 5
69 | д.Филимоново | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 094 (КТП-63 Филимоново) | 1х63 | 4
70 | д.Филимоново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 СТО Лада | 1х160 | 10
71 | с.Лазарцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Лазарцево мастерская | 1х160 | 10
72 | д.Красново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Красново | 1х63 | 5
73 | д.Скородумово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-10 Скородумово | 1х10 | 1
74 | с.Мосейцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Мосейцево мастерская | 1х100 | 8
75 | д.Уваиха | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Уваиха | 1х40 | 3
76 | д.Дарцово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Дарцово | 1х100 | 7
77 | д.Хонятино | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-100 Хонятино | 1х100 | 8
78 | д.Дарцово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Дарцово картофелехранилище | 1х160 | 10
79 | с.Бабки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Бабки | 1х100 | 8
80 | с.Варницы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Лесхоз | 1х160 | 12
81 | с.Мятежево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Мятежево село | 1х63 | 4
82 | д.Демьяны | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Демьяны | 1х40 | 2
83 | д.Судино | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Судино мастерская | 1х400 | 30
84 | д.Дубник | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Дубник водозабор | 1х160 | 10
85 | д.Кустерь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Кустерь | 1х63 | 2
86 | д.Зверинец | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Зверинец | 1х160 | 12
87 | с.Звягино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Звягино котельная | 1х250 | 18
88 | с.Львы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Львы газовая заправка | 1х100 | 8
89 | с.Климатино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Климатино | 1х63 | 4
90 | с.Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Поречье детский сад | 1х160 | 10
91 | д.Караваево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Караваево | 1х63 | 4
92 | с.Ивановское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Ивановское | 1х63 | 5
93 | с.Шугорь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Шугорь малая | 1х60 | 5
94 | с.Шугорь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Шугорь ЛТО | 1х60 | 4
95 | д.Поддыбье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Поддыбье село | 1х160 | 8
96 | д.Поддыбье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-400 Поддыбье комбик. завод | 1х400 | 20
97 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Пужбол сварка №1 | 1х400 | 25
98 | д.Ивакино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Ивакино | 1х100 | 10
99 | д.Сидорково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Сидорково | 1х40 | 4
100 | с.Шулец | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Шулец | 1х160 | 12
101 | д.Дунилово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Дунилово | 1х40 | 3
102 | д.Григорьково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 016 (КТП-40 Григорьково) | 1х40 | 4
103 | с.Шугорь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Шугорь село | 1х100 | 9
104 | д.Подберезье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Подберезье | 1х160 | 15
105 | д.Горбынино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Горбынино | 1х25 | 2
106 | д.Никово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Никово | 1х40 | 3
107 | д.Согило | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Согило | 1х40 | 3
108 | д.Ивашево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Ивашево | 1х40 | 3
109 | д.Судино | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Судино детский сад | 1х250 | 20
110 | д.Судино | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Судино школа | 1х250 | 20
111 | д.Судино | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Судино гараж | 1х400 | 30
112 | д.Судино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Судино столовая | 1х160 | 12
113 | д.Юрьевская Слобода | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 029 (КТП-100 Юрьевская Слобода) | 1х100 | 8
114 | д.Чупрониха | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-50 Чупрониха | 1х50 | 4
115 | с.Богослов | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Богослов | 1х25 | 2
116 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Пужбол село | 1х100 | 8
117 | с.Львы | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Львы | 1х250 | 20
118 | д.Песочное | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Песочное | 1х40 | 3
119 | д.Песочное | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Песочное кафе | 1х63 | 5
120 | с.Пужбол | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Пужбол луковник | 1х250 | 20
121 | д.Жоглово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Жоглово деревня | 1х160 | 12
122 | д.Жоглово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Жоглово МТФ | 1х250 | 20
123 | г.Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 База ЛУ | 1х250 | 20
124 | г.Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-630 База РЭС | 1х630 | 40
125 | с.Воржа | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Воржа котельная №1 | 1х250 | 20
126 | с.Воржа | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Воржа котельная №2 | 1х250 | 20
127 | д.Поклоны | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Поклоны | 1х63 | 5
128 | д.Рельцы | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 195 (СТП-25 Рельцы) | 1х25 | 2
129 | д.Максимовицы | Ростовский р-н | Ростовский | МТПО-10 Максимовицы | 1х10 | 1
130 | д.Свагуново | Ростовский р-н | Ростовский | МТП-63 Свагуново | 1х63 | 5
131 | с.Хутор | Ростовский р-н | Ростовский | МТПО-10 Хутор | 1х10 | 1
132 | п.Песочное | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 555 (СТП-63 СТ Неро) | 1х63 | 5
133 | п.Песочное | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 547 (СТП-40 Смирнов ж/д) | 1х40 | 3
134 | г.Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 551 (СТП-40 База) | 1х40 | 4
135 | д.Шестаково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 127 (СТП-16 Шестаково) | 1х16 | 1
136 | г.Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 043 (СТП-63 Сосновая) | 1х63 | 4
137 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 203 (ЗТПП-160 Татищев МТФ) | 1х160 | 15
138 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 231 (ЗТПП-100х160 Татищев жилая зона) | 1х100+160 | 30
139 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-250х160 Насосная 2-го подъема Васильково | 1х250+160 | 30
140 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-2х400 Мазутная котельная Васильково | 2х400 | 30
141 | д.Василево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 238 (ЗТПП-2х400 №2 Василево комплекс) | 2х400 | 30
142 | д.Василево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 239 (ЗТПП-2х400 №1 Василево комплекс) | 2х400 | 30
143 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х250 №2 Жилой поселок Васильково | 2х250 | 30
144 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х160 №3 Жилой поселок Васильково | 2х160 | 30
145 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-250 Котельная Вахрушево | 1х250 | 15
146 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-2х250 Насосная 2-го подъема Вахрушево | 2х250 | 30
147 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-250х160 Жилая группа №3 Вахрушево | 1х250+160 | 25
148 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-400 Жилая группа №2 Вахрушево | 1х400 | 20
149 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х160 Очистные сооружения Вахрушево | 2х160 | 20
150 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-250 Жилая группа №1 Вахрушево | 1х250 | 20
151 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТП-2х250 Общежитие Вахрушево | 2х250 | 30
152 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-100 ЦРМ Вахрушево | 1х100 | 9
153 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Васильково село | 1х250 | 15
154 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Васильково ферма | 1х250 | 18
155 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Васильково артскважина | 1х100 | 8
156 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-400 Васильково телятник | 1х400 | 25
157 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 201 (КТПП-250 Татищев АВМ) | 1х250 | 15
158 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 202 (КТП-160 Татищев очистные) | 1х160 | 10
159 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 204 (КТП-160 Татищев ЛТО) | 1х160 | 10
160 | д.Ново | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 205 (КТП-40 Ново) | 1х40 | 3
161 | д.Малитино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 206 (КТП-40 Малитино) | 1х40 | 3
162 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 208 (КТП-250 Татищев КЗС) | 1х250 | 12
163 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 207 (КТП-160 Татищев село) | 1х160 | 10
164 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 200 (КТП-100 Татищев нижняя) | 1х100 | 8
165 | д.Рылово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 221 (КТП-160 Рылово ферма) | 1х160 | 13
166 | д.Рылово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 209 (КТП-60 Рылово) | 1х60 | 5
167 | д.Гаврилково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 216 (КТП-160 Гаврилково) | 1х160 | 15
168 | д.Ивашково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 219 (КТП-63 Ивашково) | 1х63 | 5
169 | д.Безменцево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 210 (КТП-63 Безменцево) | 1х63 | 5
170 | д.Халдеево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 218 (КТП-63 Халдеево) | 1х63 | 5
171 | д.Поддубное | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 211 (КТП-40 Поддубное) | 1х40 | 3
172 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 220 (КТП-160 Татищев котельная) | 1х160 | 10
173 | с.Татищев-Погост | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 213 (КТП-250 Татищев водозабор) | 1х250 | 20
174 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 284 (КТП-250 Белогостицы пилорама) | 1х250 | 20
175 | д.Полянки | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 212 (КТП-60 Полянки) | 1х60 | 5
176 | д.Остров | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 217 (КТП-40 Остров) | 1х40 | 3
177 | д.Назарьево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 215 (КТП-63 Назарьево) | 1х63 | 5
178 | с. Угодичи | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 125 (Угодичи дальняя) | 1х63 | 6
179 | с.Стрелы | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Стрелы АВМ | 1х160 | 12
180 | с.Стрелы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Стрелы МТФ | 1х160 | 12
181 | с.Стрелы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Стрелы село | 1х100 | 8
182 | д.Нажеровка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Нажеровка | 1х250 | 18
183 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Белогостицы котельная | 1х250 | 17
184 | д.Петрушино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Петрушино | 1х40 | 3
185 | д.Дуброво | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Дуброво | 1х100 | 9
186 | с.Сулость | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Сулость мастерская | 1х160 | 12
187 | с.Сулость | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 251 (КТП-160 Сулость село) | 1х160 | 10
188 | д.Хожино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Хожино | 1х100 | 8
189 | с.Сельцо | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 320 (КТП-63 Сельцо) | 1х63 | 5
190 | с.Сельцо | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Сельцо СКИТ | 1х100 | 8
191 | с.Борисовское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 252 (КТП-63 Борисовское село) | 1х63 | 4
192 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Васильково водозабор | 1х100 | 8
193 | с.Васильково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 №1 Васильково очист. сооруж. | 1х160 | 10
194 | д.Марково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 222 (КТПП-400 Марково мастерская) | 1х400 | 20
195 | д.Солонино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 229 (КТП-40 Солонино) | 1х40 | 3
196 | д.Строганово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 223 (КТП-100 Строганово) | 1х100 | 8
197 | д.Осиновицы | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 225 (КТП-160 Осиновицы) | 1х160 | 12
198 | д.Осиновицы | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 224 (КТП-100 Осиновицы дачи) | 1х100 | 9
199 | д.Перевозново | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 228 (КТП-100 Перевозново) | 1х100 | 8
200 | д.Бородино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 227 (КТП-160 Бородино) | 1х160 | 13
201 | д.Бородино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 230 (КТП-160 Бородино коттеджи) | 1х160 | 12
202 | д.Бородино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 226 (КТП-100 Устье) | 1х100 | 9
203 | д.Савинское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 233 (КТП-63 Савинское деревня) | 1х63 | 5
204 | д.Савинское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 232 (КТП-160 Савинское КЗС) | 1х160 | 12
205 | д.Савинское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 234 (КТП-160 Савинское церковь) | 1х160 | 13
206 | д.Дуброво | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 235 (КТП-100 Дуброво) | 1х100 | 8
207 | д.Марково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 236 (КТП-400 Марково деревня) | 1х400 | 25
208 | д.Василево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 237 (КТП-100 Василево деревня) | 1х100 | 9
209 | д.Выползово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Выползово | 1х100 | 8
210 | с.Вахрушево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Вахрушево школа | 1х160 | 10
211 | д.Бакланово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Бакланово | 1х40 | 3
212 | д.Бородино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Садовое товарищество Бородино | 1х160 | 12
213 | п.Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Сплавная | 1х63 | 5
214 | д.Левково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Левково | 1х160 | 10
215 | д.Кладовицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Кладовицы | 1х160 | 10
216 | д.Козлово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Козлово гараж | 1х250 | 18
217 | д.Козлово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Козлово столовая | 1х160 | 15
218 | д.Новоселка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Новоселка | 1х100 | 10
219 | д.Козлово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Козлово фермы | 1х25 | 2
220 | д.Козлово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Козлово село | 1х100 | 8
221 | с.Николо-Перевоз | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Николо-Перевоз | 1х100 | 9
222 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Белогостицы ЛТО | 1х160 | 12
223 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-40 Белогостицы ферма | 1х40 | 3
224 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 №1 Белогостицы поселок | 1х400 | 25
225 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 №2 Белогостицы поселок | 1х400 | 20
226 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Белогостицы луковник | 1х250 | 15
227 | с.Ново-Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-630 Ново-Никольское село | 1х630 | 40
228 | с.Ново-Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-315 Ново-Никольское ферма | 1х315 | 25
229 | с.Ново-Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Ново-Никольское луковник | 1х400 | 25
230 | с.Ново-Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-2х400 Н.-Никольское жилой поселок | 2х400 | 40
231 | нет н.п. | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 319 (СТ Тюльпан) | 63 | 16
232 | д.Полежаево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Полежаево | 1х160 | 12
233 | д.Курбаки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Курбаки | 1х60 | 5
234 | с.Головинское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Головинское ферма | 1х60 | 5
235 | с.Головинское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Головинское луковник | 1х60 | 5
236 | д.Приимково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Приимково | 1х100 | 8
237 | с.Ломы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Ломы | 1х100 | 9
238 | д.Макарово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Макарово магазин | 1х100 | 8
239 | д.Макарово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Макарово село | 1х250 | 15
240 | д.Крутой овраг | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Крутой овраг | 1х40 | 3
241 | д.Кандитово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Кандитово | 1х63 | 5
242 | д.Гвоздево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Гвоздево | 1х60 | 0
243 | д.Глебово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 214 (КТП-63 Глебово) | 1х63 | 5
244 | д.Макарово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Макарово погост | 1х100 | 9
245 | д.Левково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 323 (КТП-100 СТ Дорожник) | 1х100 | 8
246 | д.Заозерье | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 670 (КТП-630 ДНП Заозерное) | 1х630 | 40
247 | д.Левково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 548 (КТП-250 СТ Дорожник-2) | 1х250 | 15
248 | с.Сулость | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 327 (КТП-160 Сулость дачи) | 1х160 | 12
249 | д.Крутой овраг | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 306 (КТП-400 Крутой овраг дачи) | 1х400 | 25
250 | д.Безменцево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 317 (ДНП Благодарное-3) | 1х160 | 0
251 | д.Безменцево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 314 (КТП-250 ДНП Благодарное) | 1х250 | 20
252 | с.Кладовицы | Ростовский р-н | Ростовский | МТПО-10 Кладовицы хутор | 1х10 | 1
253 | д.Левково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 546 (СТП-63 СТ Левково) | 1х63 | 5
254 | д.Кобяково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 558 (СТП-40 Кобяково) | 1х40 | 3
255 | д.Бородино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 324 (СТП-25 СТ Бородино-2) | 1х25 | 1
256 | с.Белогостицы | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 542 (СТП-25 База отдыха Белогостицы) | 1х25 | 2
257 | д.Марково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 309 (СТП-63 Марково дачи) | 1х63 | 5
258 | с.Марково | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 325 (СТП-25 Полонникова) | 1х25 | 2
259 | д.Кожлово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 308 (СТП-63 Козлово дачи) | 1х63 | 5
260 | с. Ново-Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 550 (Ново-Никольское котельная) | 250 | 50
261 | д.Козлово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 331 (Козлово хутор) | 63 | 1
262 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 432 (ЗТП-160 Никольское клуб) | 1х160 | 12
263 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-160 №2 Комплекс Дмитрианово | 1х160 | 12
264 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-160 №1 Комплекс Дмитрианово | 1х160 | 13
265 | с.Скнятиново | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х160 Скнятиново поселок | 2х160 | 20
266 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Дмитрианово детский сад | 1х250 | 15
267 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-400 Дмитрианово мастерская | 1х400 | 20
268 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Дмитрианово новый поселок | 1х160 | 12
269 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Дмитрианово КЗС | 1х250 | 15
270 | д.Турово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Турово | 1х160 | 12
271 | д.Воронино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Воронино ферма | 1х63 | 5
272 | д.Воронино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Воронино лагерь | 1х100 | 8
273 | д.Воронино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Воронино зерноток | 1х160 | 15
274 | д.Сорокино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Сорокино | 1х40 | 2
275 | д.Фрольцово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Фрольцово | 1х25 | 2
276 | д.Шумилово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-63 Шумилово | 1х63 | 3
277 | с.Филимоново | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Филимоново молокозавод | 1х400 | 20
278 | д.Губычево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Губычево | 1х63 | 5
279 | д.Деменьково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Деменьково | 1х40 | 3
280 | с.Филимоново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Филимоново деревня | 1х63 | 5
281 | д.Филяево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Филяево | 1х160 | 12
282 | д.Карагачево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 418 (КТП-100 Карагачево) | 1х100 | 8
283 | д.Дуброво | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Дуброво КЗС | 1х250 | 20
284 | д.Дуброво | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Дуброво ферма | 1х160 | 10
285 | д.Дуброво | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Дуброво деревня | 1х100 | 8
286 | д.Дуброво | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Дуброво ЛТО | 1х40 | 2
287 | д.Чуфарово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Чуфарово | 1х100 | 8
288 | д.Богородское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Богородское | 1х100 | 9
289 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Никольское картоф. хран. | 1х250 | 15
290 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Никольское ферма | 1х250 | 15
291 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-630 Никольское КЗС | 1х630 | 25
292 | д.Соколово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Соколово | 1х25 | 2
293 | д.Боровицы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Боровицы | 1х40 | 3
294 | д.Новоселка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Новоселка №7 Дмитрианово | 1х100 | 9
295 | д.Кураково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Кураково | 1х40 | 2
296 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Никольское ЛТО | 1х100 | 9
297 | д.Левина гора | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Левина гора | 1х100 | 8
298 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Стройплощадка | 1х100 | 9
299 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Никольское школа | 1х160 | 12
300 | д.Матвеевское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Матвеевское | 1х40 | 2
301 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-400 Никольское АВМ | 1х400 | 18
302 | д.Няньково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Няньково | 1х63 | 5
303 | д.Теханово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Теханово деревня | 1х100 | 8
304 | д.Теханово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Теханово ферма | 1х160 | 12
305 | д.Теханово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Теханово гараж | 1х100 | 9
306 | с.Никольское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Никольское телятник | 1х250 | 15
307 | п.Лесной | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Поселок Лесной | 1х160 | 12
308 | с.Дмитриановское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Дмитрианово пилорама | 1х100 | 9
309 | д.Дертники | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-100 Дертники АВМ | 1х100 | 8
310 | д.Любилки | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Любилки мастерская | 1х250 | 15
311 | д.Любилки | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Любилки столовая | 1х250 | 15
312 | д.Любилки | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Любилки ферма | 1х400 | 18
313 | д.Вепрь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Вепрь | 1х25 | 2
314 | д.Дертники | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Дертники деревня | 1х160 | 12
315 | д.Коленово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Коленово поселок №4 | 1х250 | 15
316 | д.Любилки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Любилки поселок | 1х40 | 2
317 | д.Осокино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Осокино | 1х63 | 3
318 | д.Дертники | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Дертники АЗС №171 | 1х100 | 9
319 | д.Коленово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Коленово поселок №5 | 1х250 | 15
320 | д.Коленово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Коленово поселок №6 | 1х250 | 15
321 | д.Молога | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Молога | 1х160 | 12
322 | с.Деболовское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Деболовское АЗС №93 | 1х63 | 5
323 | с.Скнятиново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Скнятиново очистные | 1х100 | 8
324 | с.Скнятиново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Скнятиново село | 1х160 | 12
325 | с.Скнятиново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Скнятиново клуб | 1х160 | 12
326 | д.Михайловское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Михайловское ферма | 1х25 | 2
327 | д.Михайловское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Михайловское деревня | 1х100 | 8
328 | д.Подлесново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Подлесново | 1х100 | 9
329 | д.Шишково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Шишково | 1х100 | 8
330 | с.Деболовское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Деболовское храм | 1х100 | 9
331 | с.Деболовское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Деболовское кафе | 1х63 | 5
332 | с.Деболовское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Деболовское деревня | 1х160 | 8
333 | д.Солоть | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Солоть | 1х63 | 5
334 | д.Никитино-Барское | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 461 (КТП-160 Никитино-Барское) | 1х160 | 12
335 | д.Никитино-Барское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Никитино-Барское деревня | 1х63 | 5
336 | д.Горки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Горки хутор | 1х25 | 2
337 | д.Горки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Горки деревня | 1х63 | 5
338 | д.Болотово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-100 Болотово | 1х100 | 8
339 | с.Деревни | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Деревни село | 1х250 | 15
340 | с.Деревни | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Деревни поселок | 1х100 | 8
341 | с.Деревни | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Деревни ферма | 1х100 | 9
342 | д.Моргасово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Моргасово | 1х100 | 8
343 | д.Голешево | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Голешево | 1х160 | 12
344 | п.Лесной | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Лесной котельная | 1х100 | 8
345 | п.Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 База Петровского участка | 1х160 | 12
346 | д.Маурино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 498 (КТП-63 Маурино) | 1х63 | 5
347 | с.Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 502 (КТП-25 Мебельный цех) | 1х25 | 2
348 | с.Новолесново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Новолесново | 1х30 | 2
349 | д.Рославлево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Рославлево | 1х63 | 5
350 | д.Нагая Слобода | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Нагая Слобода | 1х60 | 5
351 | д.Тарасово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Тарасово | 1х40 | 3
352 | с.Лазарцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Лазарево ферма | 1х250 | 15
353 | с.Чопорово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Чопорово ферма | 1х100 | 8
354 | с.Чопорово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Чопорово мастерская | 1х250 | 15
355 | с.Чопорово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-160 Чопорово школа | 1х160 | 10
356 | с.Чопорово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Чопорово поселок | 1х100 | 8
357 | с.Чопорово | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Чопорово ДК | 1х400 | 18
358 | д.Заречье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Заречье | 1х60 | 5
359 | с.Спасс-Смердино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Спасс ЛТО | 1х30 | 2
360 | с.Спасс-Смердино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Спасс-Смердино | 1х60 | 5
361 | д.Калистово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Калистово | 1х63 | 5
362 | д.Филимоново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Филимоново | 1х100 | 8
363 | д.Краснораменье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Краснораменье | 1х40 | 3
364 | д.Никитино-Барское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Барский двор | 1х63 | 5
365 | д.Савино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Савино | 1х40 | 3
366 | д. Первитино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 580 (Первитино дачи) | 63 | 0
367 | д.Крячково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Крячково | 1х100 | 8
368 | д.Иваново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Иваново | 1х100 | 9
369 | с.Новтроицкое | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Новтроицкое село | 1х100 | 8
370 | с.Первитино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Первитино | 1х60 | 5
371 | с.Галахово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Галахово село | 1х100 | 8
372 | с.Галахово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Галахово охотбаза | 1х100 | 9
373 | д.Рухлево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Рухлево | 1х25 | 2
374 | п.Заречный | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 п.Заречный | 1х100 | 8
375 | д.Каюрово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Каюрово | 1х25 | 2
376 | Никитино-Троицкое | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 822 (КТП-25 Никитино-Троицкое) | 1х25 | 2
377 | д.Бологово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Бологово | 1х100 | 9
378 | д.Уставское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Уставское | 1х63 | 5
379 | д.Перетрясово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Перетрясово | 1х63 | 5
380 | д.Новоселка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Новоселка мастерская | 1х160 | 12
381 | д.Иваново-Рудаково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Иваново-Рудаково | 1х60 | 5
382 | д.Троице-Нарядово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Троице-Нарядово | 1х25 | 2
383 | д.Тереньково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Тереньково | 1х160 | 12
384 | д.Новоселка | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Новоселка АВМ | 1х400 | 20
385 | с.Фатьяново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Фатьяново | 1х100 | 8
386 | д.Ершники | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Ершники | 1х60 | 4
387 | д.Душилово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Душилово | 1х100 | 8
388 | д. Медведево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Медведево | 1х40 | 3
389 | д.Горбынино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Горбынино | 1х60 | 5
390 | с.Лазарево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Лазарево поселок | 1х250 | 15
391 | д.Муравейка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Муравейка | 1х40 | 3
392 | с.Лазарево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Лазарево мастерская | 1х160 | 12
393 | с.Лазарево | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-250 Лазарево КЗС | 1х250 | 15
394 | с.Лазарево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Лазарево зерноток | 1х160 | 12
395 | д.Ловцы | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 564 (КТП-63 Ловцы) | 1х63 | 5
396 | Ликино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 501 (СТП-63 Ликино) | 1х63 | 5
397 | Алешино | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 500 (СТП-63 Алешино) | 1х63 | 5
398 | Рославлево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 578 (Никошин) | 25 | 20
399 | Рославлево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 573 (КТП-63 Рославлево хутор) | 63 | 50
400 | Слобода | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 574 (Слобода дачи) | 100 | 50
401 | Рославлево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 565 (СТП-63 Рославлево ж/д) | 1х63 | 5
402 | д.Тарасово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 554 (СТП-40 д.Тарасово) | 1х40 | 3
403 | д.Дертники | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 560 (СТП-25 Телевышка) | 1х25 | 2
404 | д.Дертники | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 559 (СТП-25 Телевышка - резерв) | 1х25 | 2
405 | д.Еремейцево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-160 Еремейцево ферма | 1х160 | 12
406 | д.Еремейцево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-2х400 Еремейцево поселок | 2х400 | 30
407 | д.Еремейцево | Ростовский р-н | Ростовский | ЗТПП-250 Еремейцево мастерская | 1х250 | 15
408 | с.Караш | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-320 Караш котельная | 1х320 | 20
409 | с.Караш | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Караш поселок | 1х250 | 20
410 | с.Пречистое | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 698 (Пречистое дачи) | 400 | 0
411 | с.Покров | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 701 (ДНТ Покров) | 630 | 0
412 | с.Покров | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 702 (ДНТ Покров 2) | 630 | 0
413 | д.Яковково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Яковково деревня | 1х25 | 2
414 | д.Конюково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Конюково | 1х63 | 5
415 | с.Покров | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Покров | 1х250 | 20
416 | д.Буково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Буково | 1х60 | 5
417 | с.Заозерье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Заозерье село | 1х40 | 3
418 | с.Заозерье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Заозерье ферма | 1х100 | 8
419 | с.Пречистое | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Пречистое | 1х100 | 9
420 | с.Заозерье | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Заозерье мастерская | 1х160 | 8
421 | Остеево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Остеево | 1х100 | 9
422 | д.Итларь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Итларь лесхоз | 1х100 | 8
423 | д.Итларь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Итларь поселок | 1х100 | 9
424 | с.Беклемишево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Беклемишево поселок | 1х160 | 12
425 | д.Любильцево | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 703(Оптика Хутор) | 63 | 10
426 | д.Щипачево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-20 Щипачево | 1х20 | 1
427 | д.Итларь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Итларь коттеджи | 1х100 | 8
428 | д.Побычево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Побычево | 1х63 | 5
429 | д.Горки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-50 Горки | 1х50 | 4
430 | д.Сорокино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Сорокино | 1х40 | 3
431 | д.Осьминино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Осьминино | 1х100 | 8
432 | д.Борушка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Борушка | 1х100 | 9
433 | д.Корытово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Корытово | 1х30 | 2
434 | с.Караш | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Караш село | 1х100 | 8
435 | с.Караш | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Караш ферма | 1х160 | 12
436 | д.Итларь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Итларь ферма | 1х160 | 13
437 | д.Итларь | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Итларь х/п пункт | 1х63 | 5
438 | д.Конюково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Конюково | 1х40 | 3
439 | с.Еремейцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Еремейцево АВМ | 1х400 | 20
440 | д.Андреевское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Андреевское | 1х63 | 5
441 | д.Бикань | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Бикань | 1х30 | 2
442 | с.Сильницы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Сильницы | 1х40 | 3
443 | д.Старово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Старово | 1х40 | 3
444 | с.Еремейцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-400 Еремейцево ЛТО | 1х400 | 20
445 | д.Любильцево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Любильцево | 1х63 | 5
446 | д.Кильгино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Кильгино | 1х63 | 5
447 | д.Осник | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Осник | 1х63 | 5
448 | д.Григорово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Григорово | 1х63 | 5
449 | д.Пореево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Пореево | 1х25 | 2
450 | д. Булатово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 700 (Булатово) | 1х40 | 9
451 | д.Юрьевское | Ростовский р-н | Ростовский | КТПП-100 Юрьевское | 1х100 | 8
452 | д.Семенково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Семенково | 1х160 | 12
453 | д.Башкино | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Башкино | 1х100 | 8
454 | д.Новоселка | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Новоселка | 1х60 | 5
455 | д.Щипачево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-25 Щипачево | 1х25 | 2
456 | с.Демьяновское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Демьяновское | 1х30 | 2
457 | д.Горки | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-60 Горки | 1х60 | 5
458 | д.Баскач | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Баскач | 1х30 | 2
459 | с.Чашницы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Чашницы село | 1х40 | 3
460 | д.Рюмниково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Рюмниково | 1х100 | 8
461 | д.Смыково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Смыково | 1х63 | 5
462 | д.Аксенково | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Аксенково | 1х63 | 5
463 | д.Перово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Перово деревня | 1х100 | 8
464 | д.Щипачево | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Щипачево водозабор | 1х100 | 9
465 | с.Годеново | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Годеново | 1х63 | 5
466 | д.Гусарники | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-40 Гусарники | 1х40 | 3
467 | с.Чашницы | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Чашницы поселок | 1х100 | 8
468 | д.Перово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Перово магазин | 1х160 | 12
469 | д.Перово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Перово ферма | 1х250 | 15
470 | с.Захарово | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Захарово село | 1х100 | 8
471 | п.Павлова гора | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Павлова гора | 1х250 | 15
472 | п.Хмельники | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-250 Хмельники клуб | 1х250 | 15
473 | п.Хмельники | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-160 Хмельники поселок | 1х160 | 12
474 | с.Павловское | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Павловское | 1х63 | 5
475 | д.Андронеж | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-30 Андронеж | 1х30 | 2
476 | п.Солнечный | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-100 Солнечный | 1х100 | 8
477 | п.Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | КТП-63 Водокачка | 1х63 | 5
478 | д.Приозерный | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 618 (КТП-100 Приозерный) | 1х100 | 8
479 | д.Старово | Ростовский р-н | Ростовский | ТП 543 (СТП-63 Старово) | 1х63 | 5
480 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №001 | 1x400 | 42
481 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №002 | 1x400 | 54
482 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ КТП №003 | 1x250 | 18
483 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №004 | 1x250 | 22
484 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №005 | 1x180 | 20
485 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ КТП №006 | 1x250 | 25
486 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №007 | 1x630 | 200
487 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №008 | 2x180 | 55
488 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №009 | 2x320 | 69
489 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №010 | 1x250 | 33
490 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №011 | 2x400 | 114
491 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №012 | 2x400 | 95
492 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №013 | 2x320 | 78
493 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №014 | 1x250 | 36
494 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №015 | 2x250 | 62
495 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №016 | 1x320 | 44
496 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №017 | 1x160 | 20
497 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №018 | 400+250 | 79
498 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №019 | 250+160 | 56
499 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №020 | 160+180 | 40
500 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №021 | 2x630 | 260
501 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №022 | 1x250 | 36
502 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №023 | 2x160 | 46
503 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №024 | 1x250 | 39
504 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №025 | 2x250 | 169
505 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №026 | 1x180 | 22
506 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №031 | 2x400 | 131
507 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №033 | 630+250 | 140
508 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №034 | 250+400 | 88
509 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №036 | 2x400 | 112
510 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №038 | 2x250 | 66
511 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №040 | 1x250 | 48
512 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №042 | 1x400 | 54
513 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №043 | 1x250 | 30
514 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №044 | 160+180 | 47
515 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №045 | 2x250 | 80
516 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №046 | 1x250 | 40
517 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №048 | 1x160 | 22
518 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №049 | 1x250 | 52
519 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №050 | 30+250 | 45
520 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №051 | 1x400 | 70
521 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №052 | 1x400 | 64
522 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №053 | 1x250 | 25
523 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №056 | 2x250 | 90
524 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №057 | 250+100 | 51
525 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №061 | 1x400 | 72
526 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №064 | 2x400 | 140
527 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №066 | 1x250 | 53
528 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №068 | 1x250 | 34
529 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №069 | 2x250 | 81
530 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №072 | 2x400 | 111
531 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №075 | 2x250 | 79
532 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №077 | 1x400 | 56
533 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №079 | 2x250 | 70
534 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №080 | 2x250 | 77
535 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №081 | 2x400 | 123
536 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №082 | 2x400 | 139
537 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №083 | 2x400 | 98
538 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №084 | 2x400 | 136
539 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №086 | 250+400 | 82
540 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №087 | 250+400 | 95
541 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №094 | 1x400 | 49
542 | пос. Ишня | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №101 | 1x400 | 57
543 | пос. Ишня | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №102 | 180+630 | 119
544 | пос. Ишня | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №104 | 160+400 | 82
545 | пос. Ишня | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №105 | 1x400 | 50
546 | пос. Ишня | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №106 | 250+400 | 90
547 | пос. Ишня | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №107 | 1x250 | 44
548 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ КТП №122 | 1х100 | 15
549 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ КТП №123 | 1х400 | 50
550 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №124 | 1x250 | 37
551 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ КТП №126 | 1x400 | 132
552 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ КТП №130 | 1x400 | 120
553 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №131 | 1x400 | 61
554 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ СТП №132 | 1х25 | 0
555 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ КТП №134 | 2х400 | 800
556 | г. Ростов | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ КТП №135 | 1х160 | 90
557 | пос. Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №201 | 1x630 | 93
558 | пос. Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №202 | 2x320 | 93
559 | пос. Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №203 | 1x630 | 87
560 | пос. Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №204 | 2x400 | 120
561 | пос. Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №205 | 2x400 | 110
562 | пос. Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №207 | 320+400 | 97
563 | пос. Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №208 | 2x160 | 43
564 | пос. Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №209 | 1x630 | 90
565 | пос. Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №210 | 2x400 | 133
566 | нет н.п. | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ КТП №213 | 100 | 30
567 | пос. Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ КТП №214 | 800 | 75
568 | пос. Семибратово | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ КТП №215 | 160 | 30
569 | пос. Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №301 | 1x160 | 25
570 | пос. Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №302 | 1x160 | 28
571 | пос. Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №303 | 1x160 | 30
572 | пос. Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №304 | 1x160 | 30
573 | пос. Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №305 | 1x160 | 27
574 | пос. Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №306 | 1x160 | 32
575 | пос. Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №307 | 1x100 | 15
576 | пос. Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №308 | 2x250 | 70
577 | пос. Поречье | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №309 | 1x160 | 23
578 | пос. Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №401 | 1x250 | 41
579 | пос. Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №402 | 1x180 | 31
580 | пос. Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №403 | 1x180 | 36
581 | пос. Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №404 | 320+400 | 80
582 | пос. Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №405 | 1x250 | 35
583 | пос. Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №408 | 320+250 | 94
584 | нет н.п. | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №409 | 1х180 | 30
585 | нет н.п. | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №414 | 1х63 | 23
586 | пос. Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №415 | 1x250 | 47
587 | пос. Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №417 | 1x250 | 39
588 | пос. Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №418 | 2x250 | 85
589 | нет н.п. | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №422 | 1х250 | 80
590 | пос. Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №420 | 2x250 | 50
591 | нет н.п. | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №428 | 1х250 | 70
592 | пос. Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ ЗТП №431 | 1x250 | 51
593 | пос. Петровск | Ростовский р-н | Ростовский | 10/0,4 кВ КТП №432 | 2х63 | 63
594 | Комплекс | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 100 (Комплекс) | 2х1000 | 20
595 | Павлово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 102 (Павлово) | 40 | 12
596 | Старостино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 103 (Старостино) | 10 | 5
597 | Сильники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 104 (Сильники) | 30 | 8
598 | Дубойково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 105 (Дубойково) | 30 | 10
599 | Фоминское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 106 (Фоминское) | 10 | 6
600 | Пестово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 107 (Пестово) | 100 | 25
601 | Никола-пенье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 108 (Никола-пенье) | 20 | 11
602 | Красный октябрь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 109 (Красный октябрь №5) | 160 | 18
603 | Красный октябрь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 110 (Красный октябрь №1) | 400 | 26
604 | Красный октябрь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 111 (Красный октябрь №10) | 250 | 13
605 | Красный октябрь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 112 (Красный октябрь №2) | 400 | 25
606 | Красный октябрь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 113 (Красный октябрь №4) | 400 | 25
607 | Есиплево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 114 (Есиплево) | 20 | 10
608 | Селище | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 116 (Селище №1) | 250 | 15
609 | Селище | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 118 (Селище №3) | 160 | 5
610 | Селище | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 119 (Селище №2) | 100 | 8
611 | Шипино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 120 (Шипино №2) | 63 | 20
612 | Шипино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 121 (Шипино №1) | 100 | 18
613 | Кишкино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 123 (Кишкино) | 25 | 3
614 | Теперское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 124 (Теперское) | 25 | 5
615 | Комарово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 125 (Комарово) | 40 | 10
616 | Акулово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 126 (Акулово) | 100 | 5
617 | Кузнечиха | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 127 (Кузнечиха) | 40 | 2
618 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 131 (СПТУ) | 400 | 23
619 | Опальнево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 132 (Опальнево №1) | 63 | 10
620 | Опальнево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 133 (Опальнево №3) | 160 | 15
621 | Опальнево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 134 (Опальнево №2) | 60 | 8
622 | Дядьково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 135 (Дядьково) | 100 | 30
623 | Псарево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 136 (Псарево) | 25 | 7
624 | Красново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 137 (Красново №1) | 63 | 6
625 | Красново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 138 (Красново №5) | 160 | 10
626 | Борушка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 139 (Борушка) | 63 | 20
627 | Старово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 140 (Старово) | 20 | 10
628 | Красново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 141 (Красново №3) | 60 | 15
629 | Красново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 142 (Красново №4) | 100 | 18
630 | Хаурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 143 (Хаурово) | 100 | 23
631 | Паникарово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 144 (Паникарово) | 25 | 10
632 | Глинка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 145 (Глинка) | 40 | 12
633 | Коскино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 146 (Коскино) | 10 | 3
634 | Спасс | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 147 (Спасс) | 100 | 14
635 | Ивашево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 148 (Ивашево) | 20 | 10
636 | Старово Сущево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 149 (Старово Сущево) | 30 | 10
637 | Сущево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 150 (Сущево №1 КЗС) | 250 | 30
638 | Сущево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 151 (Сущево №2) | 160 | 10
639 | Боловино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 152 (Боловино) | 100 | 20
640 | Сипягина гора | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 153 (Сипягина гора) | 63 | 15
641 | Степаново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 156 (Степаново) | 100 | 25
642 | Кузяево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 157 (Кузяево) | 63 | 18
643 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 158 (Андреевское №1) | 63 | 17
644 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 159 (Андреевское №2) | 63 | 18
645 | Гавино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 161 (Гавино) | 25 | 20
646 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 163 (Баня №8) | 250 | 40
647 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 164 (Пушкинская №9) | 250 | 15
648 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 165 (Дет.комбинат №17) | 160 | 15
649 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 166 (Троица №12) | 180 | 20
650 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 169 (Школа-1 №11) | 180 | 14
651 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 171 (Автовокзал №22) | 160+250 | 20
652 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 172 (Школа-2 №23) | 2х400 | 40
653 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 173 (Победа №13) | 160 | 0
654 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 174 (Полевая №1) | 100 | 0
655 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 176 (Центр №3) | 630+160 | 20
656 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 177 (Госбанк №15) | 350 | 100
657 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 178 (Госбанк №15) | 100+250 | 15
658 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 179 (Дом культуры №18) | 250+160 | 20
659 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 180 (Больница №10) | 400 | 20
660 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 183 (Кринки) | 160 | 15
661 | Протасьево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 184 (Протасьево №1) | 400 | 30
662 | Протасьево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 185 (Протасьево №5) | 100 | 15
663 | Кандитово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 186 (Кандитово) | 400 | 50
664 | Протасьево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 187 (Протасьево №3) | 100 | 15
665 | Старово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 188 (Старово №1) | 250 | 20
666 | Сабурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 189 (Сабурово) | 40 | 10
667 | Старово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 190 (Старово №2) | 400 | 30
668 | Стеблево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 192 (Стеблево) | 10 | 3
669 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 193 (Андреевское №1) | 60 | 10
670 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 194 (Андреевское №3) | 250 | 15
671 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 195 (Андреевское №2) | 160 | 15
672 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 196 (Андреевское №11) | 160 | 15
673 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 197 (Андреевское №4) | 100 | 30
674 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 197 (Андреевское №4) | 100 | 8
675 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 198 (Андреевское №6) | 250 | 20
676 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 199 (Андреевское №10) | 250 | 20
677 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 200 (Андреевское №8) | 160 | 15
678 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 201 (Андреевское №9) | 100 | 20
679 | Демьяны | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 202 (Демьяны №1) | 63 | 19
680 | Демьяны | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 203 (Демьяны №2) | 100 | 20
681 | Демьяны | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 204 (Демьяны №3) | 160 | 25
682 | Кононово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 205 (Кононово №1) | 160 | 30
683 | Кононово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 206 (Кононово №2) | 160 | 30
684 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 207 (База РЭС) | 250 | 60
685 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 210 (Сельхозтехника) | 250 | 0
686 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 211 (Аграрник) | 250 | 20
687 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 213 (Стройкомплекс) | 250 | 20
688 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 214 (Агропромэнерго) | 250 | 20
689 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 215 (Агропромхимия) | 160 | 10
690 | Варусово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 216 (Варусово №3) | 100 | 20
691 | Варусово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 217 (Варусово №1) | 100 | 20
692 | Варусово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 218 (Варусово №2) | 100 | 20
693 | Добрынское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 219 (Добрынское) | 100 | 25
694 | Неньково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 220 (Неньково) | 40 | 5
695 | Куземино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 221 (Куземино) | 63 | 10
696 | Федосино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 222 (Федосино) | 30 | 30
697 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 223 (Андреевское №7) | 630 | 40
698 | Андреевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 224 (Андреевское №5) | 400 | 35
699 | Черницы | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 226 (Черницы) | 25 | 5
700 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 229 (Юбилейная №21) | 250 | 10
701 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 230 (Мира №14) | 250 | 10
702 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 231 (Очистные №20) | 100 | 5
703 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 235 (Заповедник №27) | 40 | 15
704 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 236 (Солнечная №26) | 2х630 | 90
705 | Полигон отходов | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 237 (Полигон отходов) | 25 | 20
706 | Якшино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 238 (Якшино) | 63 | 5
707 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 239 (Молокозавод) | 400 | 0
708 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 240 (магазин Ларец) | 25 | 15
709 | карьер | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 241 (СТП Шипино №3 карьер) | 25 | 20
710 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 242 (Сенопункт №25 ) | 160 | 14
711 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 243 (Солнечная-2) | 100 | 5
712 | Акулово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 244 (Акуловские зори) | 400 | 100
713 | Теперское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 246 (Русичи) | 63 | 63
714 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 247 (Луговая) | 63 | 53
715 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 248 (МТК-3) | 2000 | 0
716 | Хаурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 249 (Хаурово-2) | 63 | 63
717 | Селище | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 251 (АЗС СХП Вощажниково) | 100 | 100
718 | Борисоглебский | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 255 (Коновалов-Карьер) | 63 | 63
719 | Алешкино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 301 (Алешкино №2) | 250 | 20
720 | Алешкино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 302 (Алешкино №4) | 400 | 40
721 | Резанка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 303 (Резанка) | 63 | 10
722 | Языково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 304 (Языково) | 250 | 30
723 | Коротылево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 305 (Коротылево) | 60 | 18
724 | Красный октябрь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 306 (Красный октябрь №6) | 400 | 20
725 | Подлесново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 308 (Подлесново) | 20 | 5
726 | Турово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 309 (Турово №2) | 160 | 20
727 | Турово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 310 (Турово №1) | 160 | 20
728 | Кучеры) | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 311 (Кучеры) | 40 | 10
729 | Алешкино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 312 (Алешкино №3) | 100 | 10
730 | Алешкино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 313 (Алешкино №1) | 250 | 15
731 | Вертлово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 315 (Вертлово) | 10 | 3
732 | Осипово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 316 (Осипово) | 10 | 5
733 | Редкошово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 317 (Редкошово) | 160 | 20
734 | Новоселка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 318 (Новоселка) | 63 | 15
735 | Ивановское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 319 (Ивановское) | 60 | 15
736 | Поповское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 320 (Поповское) | 30 | 10
737 | Петряево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 321 (Петряево) | 20 | 5
738 | Титово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 322 (Титово) | 63 | 15
739 | Георгиевское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 323 (Георгиевское) | 100 | 25
740 | Лянино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 324 (Лянино) | 60 | 40
741 | Никульское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 325 (Никульское) | 60 | 3
742 | Горки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 326 (Горки) | 100 | 20
743 | Городищи | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 327 (Городищи) | 63 | 35
744 | Зубарево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 328 (Зубарево) | 63 | 40
745 | Давыдово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 329 (Давыдово) | 100 | 20
746 | Емельяниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 330 (Емельяниково №1) | 100 | 15
747 | Емельяниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 331 (Емельяниково №3) | 400 | 30
748 | Емельяниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 332 (Емельяниково №2) | 250 | 25
749 | Чухолза | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 333 (Чухолза) | 100 | 20
750 | Хвастово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 334 (Хвастово) | 63 | 25
751 | Мартемьяново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 401 (Мартемьяново) | 25 | 10
752 | Цимово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 402 (Цимово) | 10 | 3
753 | Звенячево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 403 (Звенячево) | 20 | 5
754 | Сигорь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 404 (Сигорь №2) | 160 | 23
755 | Сигорь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 405 (Сигорь №3) | 250 | 40
756 | Сигорь | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 406 (Сигорь №1) | 160 | 20
757 | Марково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 407 (Марково) | 25 | 10
758 | Труфаново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 408 (Труфаново) | 40 | 10
759 | Покровское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 409 (Покровское) | 60 | 25
760 | Пахомово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 410 (Пахомово) | 20 | 10
761 | Старово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 411 (Старово) | 20 | 10
762 | Клинцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 412 (Клинцево) | 60 | 8
763 | Деревеньки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 413 (Деревеньки) | 160 | 15
764 | Новинки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 414 (Новинки) | 30 | 15
765 | Малахово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 415 (Малахово) | 63 | 20
766 | Погорелка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 416 (Погорелка) | 40 | 20
767 | Раменка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 417 (Раменка) | 30 | 10
768 | Тарасово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 418 (Тарасово) | 60 | 35
769 | Буйкино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 419 (Буйкино) | 40 | 30
770 | Неверково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 420 (Неверково №3) | 160 | 15
771 | Неверково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 421 (Неверково №1) | 160 | 15
772 | Мостищи | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 422 (Мостищи) | 100 | 25
773 | Неверково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 423 (Неверково №2) | 160 | 15
774 | Неверково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 424 (Неверково №4) | 160 | 15
775 | Камешково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 425 (Камешково) | 30 | 5
776 | Раменье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 427 (Раменье) | 160 | 10
777 | Супорганово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 428 (Супорганово) | 30 | 10
778 | Высочково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 429 (Высочково) | 40 | 20
779 | Поповка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 430 (Поповка) | 25 | 10
780 | Андрейцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 431 (Андрейцево) | 100 | 15
781 | вч | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 433 (КПП) | 63 | 63
782 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 500 (Вощажниково №2) | 40 | 5
783 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 501 (Вощажниково №3) | 400 | 15
784 | Никола-березники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 502 (Никола-березники) | 40 | 10
785 | Денисьево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 503 (Денисьево) | 25 | 10
786 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 505 (Вощажниково №6) | 400 | 20
787 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 506 (Вощажниково №8) | 250 | 18
788 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 507 (Вощажниково №9) | 400 | 20
789 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 508 (Вощажниково №10) | 630 | 25
790 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 510 (Вощажниково №7) | 160 | 60
791 | Уславцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 512 (Уславцево) | 63 | 10
792 | Голубково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 513 (Голубково) | 40 | 10
793 | Юренино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 514 (Юренино) | 30 | 10
794 | Кедское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 515 (Кедское) | 10 | 5
795 | Закедье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 516 (Закедье) | 30 | 10
796 | Семеновское №1 | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 517 (Семеновское №1) | 30 | 10
797 | Архипово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 519 (Архипово) | 63 | 25
798 | Стрелка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 520 (Стрелка) | 160 | 40
799 | Юркино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 521 (Юркино №1) | 160 | 20
800 | Веска | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 522 (Веска) | 60 | 0
801 | Ларионцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 523 (Ларионцево) | 63 | 15
802 | Латка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 524 (Латка) | 100 | 20
803 | Юркино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 526 (Юркино №2) | 160 | 40
804 | Тумаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 528 (Тумаково) | 100 | 30
805 | Никифорцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 529 (Никифорцево) | 63 | 0
806 | Бурмакино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 530 (Бурмакино) | 20 | 0
807 | Внуково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 531 (Внуково) | 10 | 0
808 | Козлово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 532 (Козлово) | 60 | 10
809 | Чудиново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 533 (Чудиново) | 63 | 30
810 | Никола-бой | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 534 (Никола-бой) | 63 | 20
811 | Радионово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 535 (Радионово) | 20 | 5
812 | Куклино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 536 (Куклино) | 100 | 40
813 | Павлово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 537 (Павлово) | 25 | 0
814 | Титово №2 | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 538 (Титово №2) | 160 | 10
815 | Булаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 539 (Булаково №4) | 400 | 100
816 | Булаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 540 (Булаково №1) | 160 | 50
817 | Булаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 541 (Булаково №2) | 160 | 70
818 | Булаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 542 (Булаково №3) | 250 | 100
819 | Яковцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 543 (Яковцево №6) | 630 | 300
820 | Яковцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 544 (Яковцево №1) | 100 | 20
821 | Яковцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 545 (Яковцево №3) | 400 | 150
822 | Яковцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 546 (Яковцево №4) | 160 | 60
823 | Яковцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 547 (Яковцево №5) | 160 | 60
824 | Новоселка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 548 (Новоселка) | 40 | 0
825 | Токовая | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 549 (Токовая) | 30 | 10
826 | Тарандаево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 550 (Тарандаево) | 40 | 10
827 | Костенчугово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 551 (Костенчугово) | 40 | 15
828 | Бекренево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 552 (Бекренево) | 25 | 0
829 | Беглицево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 553 (Беглицево) | 40 | 0
830 | Берендей | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 554 (Берендей) | 100 | 0
831 | Комплекс 2 | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 556 (Комплекс 2) | 2х1000 | 0
832 | Титово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 557 (Титово №1) | 160 | 10
833 | Сносы | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 558 (Сносы) | 25 | 0
834 | Вощажниково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 559 (Школа) | 800 | 800
835 | Копытово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 560 (Копытово) | 40 | 10
836 | Щурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 600 (Щурово №1) | 160 | 60
837 | Щурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 601 (Щурово №6) | 100 | 40
838 | Щурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 602 (Щурово №2) | 100 | 40
839 | Щурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 603 (Щурово №3) | 100 | 40
840 | Щурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 604 (Щурово №5) | 250 | 100
841 | Щурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 605 (Щурово №4) | 250 | 100
842 | Овцекомплекс | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 606 (Овцекомплекс) | 400 | 300
843 | Верзино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 607 (Верзино) | 100 | 40
844 | Зубово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 608 (Зубово) | 40 | 20
845 | Монастырское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 609 (Монастырское) | 30 | 5
846 | Иварцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 610 (Иварцево) | 30 | 5
847 | Фролово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 611 (Фролово) | 100 | 50
848 | Савинское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 612 (Савинское) | 25 | 0
849 | Яшкурово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 613 (Яшкурово) | 25 | 0
850 | Хмельники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 614 (Хмельники) | 63 | 10
851 | Рагуйлово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 615 (Рагуйлово) | 63 | 10
852 | Бечмерово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 616 (Бечмерово) | 60 | 10
853 | Старово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 617 (Старово) | 20 | 0
854 | Булдырици | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 618 (Булдырици) | 20 | 0
855 | Петровка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 619 (Петровка) | 25 | 0
856 | Деревеньки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 620 (Деревеньки) | 160 | 60
857 | Трепарево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 621 (Трепарево) | 20 | 0
858 | Коробцово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 622 (Коробцово) | 63 | 20
859 | Александрово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 623 (Александрово) | 60 | 20
860 | Никиткино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 624 (Никиткино) | 160 | 80
861 | Оносово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 625 (Оносово) | 30 | 0
862 | Зачатье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 626 (Зачатье №3) | 400 | 200
863 | Зачатье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 627 (Зачатье №1) | 250 | 100
864 | Бородино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 628 (Бородино) | 40 | 10
865 | Зубцово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 629 (Зубцово) | 30 | 10
866 | Староселье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 630 (Староселье) | 60 | 15
867 | Починки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 631 (Починки) | 25 | 0
868 | Антониха | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 632 (Антониха) | 40 | 0
869 | Прудищи | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 633 (Прудищи) | 20 | 0
870 | Тюфеево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 634 (Тюфеево) | 60 | 10
871 | Козино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 635 (Козино №2) | 400 | 100
872 | Козино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 636 (Козино №1) | 100 | 20
873 | Козино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 637 (Козино №3) | 250 | 80
874 | Переславцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 638 (Переславцево) | 60 | 15
875 | Тимофейково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 639 (Тимофейково) | 20 | 0
876 | Поповское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 640 (Поповское) | 30 | 0
877 | Ременники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 641 (Ременники) | 100 | 20
878 | Алексино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 642 (Алексино) | 60 | 10
879 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 643 (Высоково №3) | 100 | 30
880 | Труфанцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 644 (Труфанцево) | 25 | 0
881 | Баскачи | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 645 (Баскачи) | 20 | 0
882 | Березники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 646 (Березники №3) | 100 | 40
883 | Березники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 647 (Березники №6) | 160 | 60
884 | Березники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 648 (Березники №5) | 400 | 150
885 | Березники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 649 (Березники №1) | 250 | 100
886 | Березники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 650 (Березники №2) | 250 | 100
887 | Стройцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 651 (Стройцино) | 100 | 40
888 | Сосновка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 652 (Сосновка) | 60 | 30
889 | Попово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 653 (Попово) | 250 | 100
890 | Домнино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 654 (Домнино) | 25 | 0
891 | Душилово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 655 (Душилово) | 25 | 0
892 | Хмельники | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 656 (Хмельники) | 25 | 0
893 | Старково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 657 (Старково) | 63 | 20
894 | Иевцево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 658 (Иевцево) | 25 | 0
895 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 659 (Высоково №7) | 100 | 0
896 | Зманово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 660 (Зманово) | 100 | 20
897 | Усолово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 661 (Усолово) | 10 | 0
898 | Казариново | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 662 (Казариново) | 40 | 0
899 | Заболотье | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 663 (Заболотье) | 30 | 0
900 | Кондаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 664 (Кондаково №4) | 250 | 100
901 | Кондаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 665 (Кондаково №2) | 100 | 20
902 | Кондаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 666 (Кондаково №1) | 250 | 100
903 | Кондаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 667 (Кондаково №3) | 100 | 20
904 | Новоселка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 668 (Новоселка) | 30 | 0
905 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 669 (Высоково №3) | 400 | 320
906 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 670 (Высоково №1) | 160 | 50
907 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 671 (Высоково №5) | 160 | 40
908 | Петрилово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 672 (Петрилово) | 25 | 0
909 | Новоселка | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 674 (Новоселка) | 100 | 30
910 | Брюхово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 675 (Брюхово) | 30 | 0
911 | Дорки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 676 (Дорки) | 30 | 0
912 | Ляхово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 677 (Ляхово) | 100 | 40
913 | Пысково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 678 (Пысково №1) | 60 | 10
914 | Пысково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 679 (Пысково №2) | 160 | 50
915 | Березники-Рыжково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 680 (Березники-Рыжково) | 100 | 70
916 | Прудищи | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 681 (Прудищи) | 30 | 0
917 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 682 (Инальцино №3) | 250 | 50
918 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 683 (Инальцино №4) | 250 | 50
919 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 684 (Инальцино №6) | 400 | 120
920 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 685 (Инальцино №2) | 100 | 0
921 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 686 (Инальцино №1) | 100 | 0
922 | Ермолино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 687 (Ермолино) | 100 | 30
923 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 688 (Инальцино №7) | 250 | 40
924 | Инальцино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 689 (Инальцино №5) | 100 | 20
925 | Маклаково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 690 (Маклаково) | 60 | 25
926 | Троицкое | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 691 (Троицкое) | 60 | 20
927 | Землево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 692 (Землево №1) | 40 | 0
928 | Землево | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 693 (Землево №2) | 250 | 130
929 | Маурино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 694 (Маурино) | 60 | 20
930 | Покровское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 695 (Покровское №1) | 160 | 10
931 | Кузьмадино | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 696 (Кузьмадино) | 30 | 0
932 | Покровское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 697 (Покровское №5) | 250 | 70
933 | Покровское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 698 (Покровское №4) | 40 | 0
934 | Покровское | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 699 (Покровское №2) | 250 | 90
935 | Долгополово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 700 (Долгополово) | 40 | 0
936 | Козлово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 701 (Козлово) | 40 | 0
937 | Григорово | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 703 (Григорово) | 100 | 40
938 | Кучки | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 704 (Кучки) | 63 | 0
939 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 706 (Высоково №4) | 250 | 90
940 | Высоково | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 707 (Высоково №6) | 100 | 30
941 | Кузьмадино 2 | Борисоглебский р-н | Борисоглебский | ТП 713 (Кузьмадино №2) | 25 | 0
942 | п. Новый | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 001 (Учхоз) | 160 | 18
943 | д. Новая | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 002 (Новая) | 100 | 6
944 | д. Поляна | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 003 (Котельная-1) | 250 | 13
945 | д. Поляна | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 004 (Котельная-2) | 250 | 11
946 | д. Поляна | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 005 (Поляна мастерские) | 400 | 1
947 | д. Поляна | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 006 (Поляна магазин) | 250 | 94
948 | д. Губино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 008 (Губино) | 40 | 4
949 | д. Талица | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 009 (Талица) | 60 | 1
950 | д. Ярково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 010 (Ярково) | 40 | 6
951 | д. Поляна | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 011 (Поляна АВМ) | 400 | 0
952 | д. Горе-Грязь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 012 (Горе-Грязь) | 100 | 3
953 | ур. Репьевка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 013 (Репьевка) | 63 | 1
954 | д. Петроково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 014 (Петроково) | 100 | 4
955 | д. Плотина | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 015 (Плотина мастерские) | 400 | 32
956 | д. Шалава | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 016 (Шалава к/х) | 250 | 0
957 | д. Шалава | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 017 (Шалава деревня) | 200 | 42
958 | д. Шалава | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 018 (Шалава ферма) | 250 | 35
959 | с/т Вишенка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 259 (Вишенка-2) | 63 | 2
960 | д. Хватково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 263 (Южный) | 40 | 2
961 | д. Кондратово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 292 (Кондратово) | 63 | 20
962 | д. Смалево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 019 (Весна 2) | 250 | 8
963 | д. Тарусино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 020 (Тарусино) | 100 | 59
964 | д. Спасс | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 021 (Спасс) | 100 | 21
965 | д. Раменье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 022 (Раменье) | 100 | 11
966 | д. Смалево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 023 (Смалёво) | 160 | 10
967 | д. Междуречье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 024 (Междуречье коттеджи) | 250 | 7
968 | д. Хохлево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 025 (Хохлево) | 63 | 2
969 | д. Междуречье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 026 (Междуречье) | 160 | 29
970 | д. Даниловка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 027 (Даниловка) | 100 | 22
971 | д. Федоровское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 028 (Фёдоровское) | 63 | 4
972 | д. Борисово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 029 (Борисово) | 25 | 1
973 | д. Михалево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 030 (Михалёво) | 40 | 9
974 | д. Заячий Холм | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 031 (Заячий Холм мастерские) | 250 | 1
975 | д. Заячий Холм | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 032 (Заячий Холм АВМ) | 250 | 47
976 | д. Заячий Холм | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 033 (Заячий Холм ферма) | 400 | 11
977 | д. Иляково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 034 (Иляково) | 40 | 5
978 | д. Заячий Холм | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 035 (Заячий Холм жилая зона) | 250 | 49
979 | д. Заячий Холм | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 036 (Заячий Холм столовая) | 160 | 4
980 | д. Междуречье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 256 (Междуречье) | 25 | 7
981 | д.Междуречье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 264 (СНТ Зодчий) | 250 | 10
982 | д.Тарусино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 279 (ДНП Союз) | 250 | отключена
983 | д. Смалево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 306 (Смалево дачи) | 63 | 0
984 | с/т Виктория | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 037 (Виктория) | 250 | 60
985 | д. Степанцево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 038 (Степанцево) | 160 | 40
986 | д.Степанцево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 277 | 630 | 5
987 | д.Степанцево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 284 | 100 | 8
988 | д.Степанцево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 285 (ДНП Благодатное) | 630 | 3
989 | д. Плотина | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 039 (Плотина садик) | 250 | 75
990 | д. Прилесье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 040 (Прилесье) | 100 | 43
991 | д. Ханькино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 041 (Ханькино) | 40 | 18
992 | д. Вострицево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 042 (Вострицево) | 63 | 2
993 | д. Улыбино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 043 (Улыбино) | 20 | 10
994 | п. Гагарино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 044 (Бельская) | 40 | 8
995 | п. Гагарино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 045 (Мехлесхоз) | 400 | 90
996 | д. Бели | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 046 (Бели коттеджи) | 100 | 10
997 | д. Бели | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 047 (Бели АВМ) | 250 | 1
998 | д. Бели | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 048 (Бели деревня) | 160 | 14
999 | д. Бели | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 049 (Комбикормовый завод) | 630 | 8
1000 | д. Аколово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 050 (Аколово) | 100 | 16
1001 | д. Плещеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 051 (Плещеево автоклав) | 160 | 27
1002 | д. Пурлево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 052 (Пурлево) | 100 | 18
1003 | д. Воехта | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 053 (Воехта) | 60 | 8
1004 | д. Круглово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 054 (Круглово) | 100 | 2
1005 | д. Дровнино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 055 (Дровнино) | 100 | 4
1006 | д. Дружная | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 056 (Солнечный ферма) | 100 | 0
1007 | д. Плещеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 057 (Плещеево ОГМ) | 400 | 0
1008 | д. Плещеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 058 (Плещеево ферма) | 400 | 1
1009 | д. Плещеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 059 (Плещеево КЗР) | 630 | 16
1010 | д. Плещеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 060 (Плещеево жилая зона) | 2х630 | 200
1011 | д. Турово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 061 (Турово) | 63 | 2
1012 | д. Кудринское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 062 (Кундринское) | 63 | 5
1013 | д. Осташкино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 063 (Осташкино) | 100 | 15
1014 | д. Строково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 064 (Строково) | 160 | 32
1015 | д. Романцево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 065 (Романцево) | 160 | 9
1016 | д. Черная | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 066 (Чёрная) | 160 | 49
1017 | с. Лахость | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 067 (Лахость деревня) | 160 | 75
1018 | д. Котово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 068 (Котово) | 63 | 13
1019 | д. Рохмала | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 069 (Рохмала) | 63 | 21
1020 | с. Лахость | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 070 (Лахость мастерские) | 400 | 12
1021 | д. Кузовково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 071 (Кузовково) | 400 | 4
1022 | д.Строково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 269 | 63 | 0
1023 | д.Строково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 288 | 250 | 0
1024 | д. Мичуриха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 072 (Мичуриха) | 63 | 16
1025 | д. Ясеневка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 073 (РТС мастерские) | 160 | 11
1026 | д. Коромыслово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 074 (Коромыслово деревня) | 63 | 7
1027 | д. Коромыслово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 075 (Кафе кемпинг) | 100 | 40
1028 | д. Коромыслово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 246 (Коромыслово АЗС) | 100 | 25
1029 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 076 (Шопша ферма) | 250 | 43
1030 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 077 (Шопша школа) | 250 | 103
1031 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 078 (Шопша коттеджи) | 160 | 28
1032 | д. Санково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 079 (Санково) | 100 | 1
1033 | д. Лычево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 080 (Лычёво) | 250 | 10
1034 | д. Ступкино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 081 (Ступкино) | 160 | 44
1035 | д. Лычево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 082 (Лычёво зерноток) | 250 | 1
1036 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 083 (Шопша ж/зона) | 2х400 | 138
1037 | д. Лихачево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 084 (Лихачево) | 63 | 6
1038 | д. Цибирино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 085 (Цибирино) | 160 | 8
1039 | д. Староселово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 086 (Старосёлово) | 40 | 13
1040 | д. Ильцино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 087 (Ильцино) | 100 | 7
1041 | с/т Автомобилист | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 088 (Автомобилист) | 63 | 2
1042 | с/т Сотьма | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 260 | 10 | 0
1043 | с/т Политехник | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 268 (Политехник-2) | 63 | 0
1044 | д.Сотьма | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 275 (СНТ Весна) | 63 | 3
1045 | д.Цибирино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 278 (СНТ Ручеек) | 25 | 0
1046 | д.Цибирино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 287 (Швейник) | 160 | 5
1047 | д. Лисицино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 089 (Лисицино) | 63 | 6
1048 | д. Коркино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 090 (Коркино) | 100 | 6
1049 | с/т Железнодорожник | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 091 (Железнодорожник-2) | 40 | 2
1050 | с/т Соснячок | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 092 (Соснячёк) | 100 | 6
1051 | д. Воронково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 093 (Воронково) | 40 | 7
1052 | д. Никульцино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 094 (Никульцино) | 40 | 4
1053 | д. Голубково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 095 (Голубково) | 40 | 21
1054 | д. Щекотово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 096 (Щёкотово) | 100 | 13
1055 | д. Феденино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 097 (Феденино) | 40 | 8
1056 | д. Ставотино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 098 (Ставотино КЗС) | 250 | 27
1057 | д. Ставотино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 099 (Ставотино ферма) | 400 | 6
1058 | д. Ставотино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 100 (Ставотино мастерские) | 400 | 4
1059 | д. Павлово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 101 (Павлово) | 25 | 2
1060 | База РЭС | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 102 (РЭС) | 250 | 14
1061 | п. Заря | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 103 (Заря ферма) | 100 | 14
1062 | п. Заря | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 104 (Заря деревня) | 160 | 32
1063 | н.н.п. | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 251 (АЗС) | 63 | 0
1064 | п. Заря | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 270 | 250 | 0
1065 | д. Панино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 105 (Панино) | 40 | 4
1066 | д. Максимка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 106 (Максимка) | 25 | 3
1067 | д. Борисово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 107 (Борисово) | 30 | 2
1068 | д. Юцкое | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 108 (Юцкое) | 50 | 7
1069 | д. Милочево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 109 (Милочево) | 160 | 7
1070 | д. Константиново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 110 (Константиново) | 100 | 4
1071 | д. Немерово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 111 (Немерово) | 40 | 4
1072 | д. Петроково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 112 (Петраково) | 63 | 23
1073 | д. Кореньково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 113 (Кореньково) | 40 | 4
1074 | д. Селищи | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 114 (Селищи) | 63 | 10
1075 | д. Ельчаниново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 115 (Ельчаниново) | 30 | 2
1076 | с. Стогинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 116 (Стогинское АВМ) | 250 | 7
1077 | с. Стогинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 117 (Стогинское мастерские) | 250 | 6
1078 | с. Стогинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 118 (Стогинское ферма) | 250 | 25
1079 | с. Стогинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 119 (Стогинское ж/зона) | 2х400 | 115
1080 | д.Борисово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 250 (Светофоры) | 25 | 3
1081 | д.Овсянниково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 290 (Феникс) | 60 | 0
1082 | д. Константиново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 303 (Константиново птичник) | 63 | 10
1083 | с. Ставотино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 120 (Ставотино деревня) | 100 | 19
1084 | д. Ставотино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 121 (Ставотино столовая) | 100 | 29
1085 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 122 (Унимерь деревня) | 160 | 51
1086 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 123 (Нефтяник 5) | 100 | 8
1087 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 124 (Нефтяник 6) | 160 | 15
1088 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 125 (Унимерь кошара) | 250 | 12
1089 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 126 (Унимерская слобода) | 100 | 0
1090 | д. Илькино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 127 (Илькино) | 100 | 4
1091 | д. Вышеславское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 128 (Вышеславское) | 100 | 79
1092 | д. Прошенино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 129 (Прошенино школа) | 2х250 | 38
1093 | д. Гора | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 130 (Гора деревня) | 100 | 47
1094 | д. Гора | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 131 (Гора ферма) | 160 | 32
1095 | д. Чурилово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 132 (Чурилово) | 25 | 1
1096 | д. Паньково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 133 (Паньково) | 25 | 6
1097 | д. Рыково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 134 (Рыково) | 40 | 13
1098 | д. Маурино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 135 (Маурино) | 630 | 30
1099 | д. Головино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 136 (Головино) | 100 | 4
1100 | д. Прошенино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 137 (Прошенино КЗС) | 250 | 1
1101 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 138 (Лето) | 400 | 12
1102 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 139 (Унимерская слобода коттеджи) | 2х630 | 0
1103 | д. Прошенино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 140 (Прошенино ферма) | 250 | 25
1104 | д.Рыково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 244 (Ямская Слобода) | 400 | 20
1105 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 252 (Убойный цех) | 100 | 6
1106 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 255 (ПФХЛ Адама) | 630 | 0
1107 | д. Гора | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 266 (Кобыльское) | 63 | 0
1108 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 295 (Унимерь дачи) | 63 | 0
1109 | с. Унимерь | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 299 (Унимерь коттеджи) | 63 | 63
1110 | д. Ставотино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 300 (Ставотино птичник) | 25 | 25
1111 | д. Грудцино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 261 (Дробилка ЯрДПМК) | 160 | 35
1112 | д. Грудцино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 141 (Грудцино) | 40 | 2
1113 | д. Плетилово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 142 (Плетилово) | 40 | 5
1114 | д. Курдумово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 143 (Курдумово АВМ) | 250 | 1
1115 | д. Курдумово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 144 (Курдумово к/х) | 160 | 2
1116 | д. Курдумово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 145 (Курдумово мастерские) | 250 | 8
1117 | д. Курдумово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 146 (Курдумово магазин) | 250 | 38
1118 | д. Курдумово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 147 (Курдумово детский сад) | 400 | 13
1119 | д.Грудцино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 245 (Кварц) | 630 | 62
1120 | ур.Кочебино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 273 | 40 | 55
1121 | д. Горбово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 293 (Горбово) | 63 | 20
1122 | д. Волчково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 294 (Волчково) | 63 | 20
1123 | д. Новоселки | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 148 (Новосёлки) | 100 | 1
1124 | д. Воронино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 149 (Воронино) | 40 | 1
1125 | д. Панино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 150 (Панино) | 63 | 2
1126 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 151 (Митино столовая) | 30 | 7
1127 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 152 (Митино АВМ) | 250 | 10
1128 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 153 (Митино КЗС) | 160 | 2
1129 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 154 (Митино деревня) | 250 | 62
1130 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 155 (Митино мастерские) | 400 | 17
1131 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 156 (Митино ферма) | 250 | 19
1132 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 157 (Митино молокозавод) | 160 | 43
1133 | д. Митино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 158 (Митино ж/зона) | 400 | 25
1134 | д. Никитское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 159 (Никитское) | 250 | 9
1135 | д. Михалково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 160 (Михалково) | 100 | 8
1136 | д. Гришино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 161 (Гришино) | 25 | 3
1137 | д. Слобода | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 162 (Слобода) | 100 | 8
1138 | д. Мякшево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 163 (Мякшево) | 100 | 3
1139 | д. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 164 (Остров деревня) | 100 | 14
1140 | д. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 165 (Остров ферма) | 100 | 2
1141 | д. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 166 (Остров мастерские) | 400 | 31
1142 | д. Николо Пенье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 167 (Николо-Пенье) | 100 | 3
1143 | д. Листопадка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 168 (Листопадка) | 100 | 2
1144 | д. Чайкино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 169 (Чайкино) | 63 | 1
1145 | д. Высоцкое | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 170 (Высоцкое) | 25 | 1
1146 | д. Кадищи | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 171 (Кадищи деревня) | 100 | 10
1147 | д. Ульяново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 172 (Ульяново зерноток) | 25 | 20
1148 | д. Ульяново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 173 (Ульяново печь) | 160 | 14
1149 | д. Кадищи | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 174 (Кадищи мастерские) | 40 | 3
1150 | д. Меленки | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 175 (Меленки) | 30 | 9
1151 | д. Артемиха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 176 (Артемиха) | 160 | 19
1152 | д. Илькино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 177 (Илькино) | 40 | 18
1153 | д. Стогинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 178 (Стогинское пилорама) | 160 | 1
1154 | д. Илькино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 179 (Илькино коттеджи) | 40 | 18
1155 | д. Исаково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 180 (Исаково) | 30 | 1
1156 | д. Ульяново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 181 (Ульяново деревня) | 250 | 150
1157 | д. Путилово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 182 (Путилово деревня) | 100 | 35
1158 | д. Путилово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 183 (Путилово ферма) | 250 | 12
1159 | д. Пасынково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 184 (Пасынково) | 100 | 12
1160 | д. Жманка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 185 (Жманка) | 30 | 1
1161 | д. Тарусино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 186 (Тарусино) | 100 | 1
1162 | д. Ащериха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 248 (Платонов) | 160 | 1
1163 | д.Исаково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 257 (ДНТ Лахость) | 400 | 0
1164 | д.Пасынково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 271 (ДНТ Союз) | 160 | 2
1165 | д. Исаково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 274 (Малиновый звон) | 400 | 0
1166 | д.Жманка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 276 (Новая рига) | 400 | 14
1167 | д.Ащериха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 283 (Пост контроля) | 4 | 0
1168 | д. Федчиха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 305 (Федчиха) | 63 | 30
1169 | д. Сеньково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 187 (Сеньково) | 63 | 4
1170 | д. Бараки | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 188 (Бараки) | 40 | 2
1171 | д. Холычево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 189 (Холычево) | 30 | 1
1172 | д. Киселево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 190 (Киселёво) | 63 | 6
1173 | д. Внуковка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 191 (Внуковка) | 40 | 1
1174 | д. Еськино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 247 (Ескино) | 100 | 2
1175 | д. Пыполово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 192 (Пыполово) | 40 | 2
1176 | с. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 193 (Осенево к/х) | 100 | 7
1177 | с. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 194 (Осенево детский сад) | 160 | 135
1178 | с. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 195 (Осенево столовая) | 63 | 43
1179 | с. Остров | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 196 (Осенево КЗС) | 250 | 8
1180 | д. Ащериха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 198 (кр/х Крымова) | 160 | 5
1181 | д. Вакуриха | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 199 (Вакуриха) | 40 | 3
1182 | д.Алешково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 289 | 40 | 0
1183 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 200 (Пружинино жилая зона) | 160 | 43
1184 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 201 (Пружинино мастерские) | 160 | 60
1185 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 308 (Пружинино ферма) | 100 | 10
1186 | д. Балахнино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 202 (Балахнино) | 63 | 2
1187 | д. Стрельниково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 203 (Стрельниково) | 100 | 22
1188 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 204 (Пружинино магазин) | 100 | 48
1189 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 205 (Пружинино пилорама) | 160 | 25
1190 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 206 (Пружинино к/х) | 250 | 16
1191 | д. Пружинино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 207 (Пружинино КЗС) | 400 | 5
1192 | д. Чаново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 208 (Чаново) | 25 | 3
1193 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 209 (Шопша АВМ) | 630 | 46
1194 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 210 (Шопша производство) | 2х400 | 51
1195 | с. Шопша | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 254 (Фураев) | 100 | 12
1196 | д.Прохоровское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 272 (Освещение) | 16 | 0
1197 | д. Заморино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 211 (Заморино) | 40 | 29
1198 | д. Зманово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 212 (Зманово) | 25 | 4
1199 | д. Кузьминское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 213 (Кузьминское) | 100 | 74
1200 | с/т Майский | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 214 (с/т Майский) | 100 | 6
1201 | КООП Лесные поляны | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 215 (Лесные поляны) | 250 | 8
1202 | КООП Лесные поляны | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 304 (Лесные поляны 2) | 400 | 300
1203 | д. Поповка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 216 (Поповка) | 160 | 54
1204 | с/т Огонек | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 217 (Огонек) | 160 | 10
1205 | с/т Ромашка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 249 (с/т Ромашка) | 100 | 12
1206 | с/т Надежда | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 262 (Надежда) | 250 | 20
1207 | д.Зманово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 265 | 100 | 0
1208 | д.Прислон | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 267 | 160 | 0
1209 | д.Зманово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 280 | 25 | 0
1210 | д.Прислон | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 291 (Прислон) | 160 | 0
1211 | д. Андрюшино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 301 (Андрюшино) |  | отключена
1212 | д. Голузиново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 218 (Голузиново кафе) | 160 | 24
1213 | д. Голузиново | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 219 (Голузиново деревня) | 63 | 4
1214 | д. Шалаево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 220 (Шалаево пилорама) | 100 | 5
1215 | д. Шалаево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 222 (Шалаево ферма) | 250 | 47
1216 | д. Шалаево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 223 (Шалаево магазин) | 630 | 62
1217 | д. Холм Огарев | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 224 (Холм-Огарёв) | 100 | 25
1218 | д. Шалаево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 225 (Шалаево столовая) | 630 | 74
1219 | д. Ратислово | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 226 (Ратислово) | 100 | 4
1220 | д.Чернево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 258 (Чернево) | 63 | 3
1221 | Трасса М8 | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 296 (Жабино АЗС) | 63 | 1
1222 | д. Воронино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 227 (Воронино) | 40 | 1
1223 | д. Ильинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 228 (Ильинское больница) | 63 | 6
1224 | д. Аморково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 229 (Аморково) | 40 | 2
1225 | д. Маланино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 230 (Маланино) | 100 | 13
1226 | д. Ершовка | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 231 (Ершовка) | 60 | 12
1227 | д. Зелендеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 232 (Зелендеево) | 40 | 1
1228 | д. Калитниково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 233 (Калитниково) | 63 | 3
1229 | д. Степанчиково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 234 (Степанчиково) | 100 | 25
1230 | д. Яковлевское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 235 (Яковлевское) | 40 | 6
1231 | д. Настасьино | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 236 (Настасьино) | 63 | 2
1232 | д. Берлюково | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 237 (Берлюково) | 25 | 3
1233 | д. Кощеево | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 238 (Кощеево) | 40 | 4
1234 | д. Заречье | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 239 (Заречье) | 250 | 19
1235 | д. Ильинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 240 (Ильинское магазин) | 63 | 22
1236 | д. Ильинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 241 (Ильинское котельная) | 160 | 28
1237 | д. Ильинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 242 (Ильинское жилая зона) | 400 | 42
1238 | д. Ильинское | Гаврилов-Ямский р-н | Гаврилов-Ямский | ТП 243 (Ильинское ферма) | 250 | 97
1239 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Ведомша | 1х100 | 0
1240 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Индивидуальный посёлок | 1х100 | 0
1241 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-180 №1 | 1х180 | 0
1242 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-180 РММ Т-1 | 1х180 | 0
1243 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 РММ Т-2 | 1х400 | 5
1244 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-320 №2 | 1х320 | 0
1245 | д.Ширяйка | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Ширяйка сады | 1х160 | 0
1246 | д.Ширяйка | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Ширяйка | 1х250 | 0
1247 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ПТП-100 Башня | 1х100 | 0
1248 | м.Лось | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Плотина | 1х100 | 0
1249 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Скважина | 1х40 | 10
1250 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ЗТП 250 Клуб Т-1 | 1х250 | 5
1251 | с.Кубринск | Переславский р-н | Переславский | ЗТП 250 Клуб Т-2 | 1х250 | 0
1252 | м.Лось | Переславский р-н | Переславский | КТП 400 Лось поселок | 1х400 | 5
1253 | д.Ширяйка | Переславский р-н | Переславский | ТП 884 | 1х100 | 0
1254 | д.Ширяйка | Переславский р-н | Переславский | ТП 885 | 1х100 | 0
1255 | д.Охотино | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Охотино | 1х100 | 0
1256 | д.Одерихино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Одерихино | 1х100 | 0
1257 | д.Рушиново | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Рушиново | 1х100 | 0
1258 | д.Щербинино | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Щербинино ферма | 1х250 | 10
1259 | д.Щербинино | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Щербинино деревня | 1х160 | 5
1260 | д.Григорово | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Григорово | 1х60 | 0
1261 | д.Плечово | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Плечово деревня | 1х63 | 0
1262 | д.Охотино | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 ТП 643 | 1х25 | 0
1263 | д.Щербинино | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 ТП 648 | 1х630 | 5
1264 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Центральная котельная | 1х400 | 0
1265 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-250 Водокачка | 1х250 | 15
1266 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-250 ОРС Гараж | 1х250 | 5
1267 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-250 ОРС 1-й участок | 1х250 | 5
1268 | д.Волчья гора | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Волчья гора | 1х160 | 0
1269 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Школа | 1х400 | 10
1270 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ТП 428 | 1х100 | 0
1271 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Эл.котельная №1 | 1х400 | 5
1272 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Эл.котельная №2 | 1х400 | 5
1273 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | КТП 250 Почта | 1х250 | 0
1274 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Подсобное хозяйство | 1х250 | 0
1275 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | ТП 429 (Почта-2) | 1х100 | 0
1276 | с.Берендеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Берендеево комб. Завод | 1х250 | 10
1277 | д.Ростиново | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Ростиново | 1х63 | 0
1278 | д.Василисино | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Василисино | 1х100 | 0
1279 | д.Скоблево | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Скоблево | 1х100 | 0
1280 | д.Архангельское | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Архангельское | 1х63 | 5
1281 | д.Багримово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Багримово | 1х100 | 5
1282 | д.Милославка | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Милославка | 1х63 | 5
1283 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Насосная | 1х100 | 10
1284 | с.Шушково | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Шушково | 1х63 | 5
1285 | д.Давыдово | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Давыдово деревня | 1х63 | 10
1286 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Сысоева | 1х63 | 0
1287 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Глебовское ферма-1 | 1х250 | 15
1288 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 ТП 248 Глебовские дачи | 1х100 | 0
1289 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 ТП 909 | 1х63 | 5
1290 | д.Елизарка | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Елизарка | 1х30 | 0
1291 | д.Городище | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Городище | 1х30 | 0
1292 | д.Ильинское | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Ильинское | 1х30 | 0
1293 | д.Слободка | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Слободка | 1х100 | 0
1294 | д.Новоалексеевка | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Новоалексеевка | 1х400 | 0
1295 | д.Новое | Переславский р-н | Переславский | КТПП-400 Новое ферма | 1х400 | 0
1296 | д.Новое | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Новое финское | 1х160 | 0
1297 | д.Новое | Переславский р-н | Переславский | КТПП-630 Новое посёлок | 1х630 | 10
1298 | д.Новое | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Зона | 1х100 | 0
1299 | д.Новое | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП- 630 Новое зерноток | 1х630 | 15
1300 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 ТП435 | 1х25 | 0
1301 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Глебовское мастерские | 1х250 | 10
1302 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Торговый центр | 1х250 | 0
1303 | д.Семендяйка | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Семендяйка | 1х40 | 0
1304 | д.Антуфьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Антуфьево | 1х60 | 0
1305 | д.Юрино | Переславский р-н | Переславский | КТП- 25 Юрино | 1х25 | 0
1306 | д.М.Пальцино | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 М.Пальцино | 1х30 | 0
1307 | д.Воскресенское | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Воскресенское | 1х63 | 0
1308 | д.Веска | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Веска | 1х60 | 0
1309 | д.Б.Пальцино | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Б.Пальцино | 1х63 | 0
1310 | д.Голопёрово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Голопёрово село | 1х100 | 0
1311 | д.Романка | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Романка | 1х60 | 0
1312 | д.Кошелево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Кошелево | 1х100 | 0
1313 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Глебовское школа | 1х160 | 0
1314 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Глебовское село | 1х160 | 0
1315 | с.Глебовское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-160 Глебовское ферма-2 | 1х160 | 0
1316 | д.Савельево | Переславский р-н | Переславский | КТП-50 Савельево | 1х50 | 0
1317 | д.Леонтьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Леонтьево | 1х100 | 0
1318 | д.Новосёлка | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Новосёлка | 1х100 | 0
1319 | д.Ченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Ченцы | 1х100 | 0
1320 | д.Ярополец | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Ярополец | 1х40 | 0
1321 | д.Новинцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Новинцы | 1х63 | 0
1322 | д.Василево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Василево | 1х250 | 0
1323 | д.Антуфьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 ТП 254( Заповедный лес) | 1х100 | 0
1324 | д.Юрино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 ТП 303 | 1х100 | 0
1325 | д.Щелканка | Переславский р-н | Переславский | КТП 100 Сигма-1 | 1х100 | 0
1326 | д.Щелканка | Переславский р-н | Переславский | КТПП 250 Щелканка | 1х250 | 0
1327 | д.Щелканка | Переславский р-н | Переславский | КТП -25 Старостин | 1х250 | 0
1328 | д.Щелканка | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Очистные сооружения | 1х100 | 0
1329 | д.Поповское | Переславский р-н | Переславский | КТП Поповское | 1х40 | 0
1330 | д.Климово | Переславский р-н | Переславский | КТП Климово | 1х30 | 0
1331 | д.Потанино | Переславский р-н | Переславский | КТП Потанино | 1х63 | 0
1332 | д.Борисово | Переславский р-н | Переславский | КТП Борисово | 1х40 | 5
1333 | д.Самарово | Переславский р-н | Переславский | ТП 254 ( д.Самарово) | 1х100 | 0
1334 | д.Щелканка | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 ТП 245 Царев | 1х40 | 30
1335 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТПП-630 Горки комплекс Т-1 | 1х630 | 0
1336 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТПП-630 Горки комплекс Т-2 | 1х630 | 0
1337 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Горки мастерские | 1х250 | 5
1338 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Горки деревня | 1х63 | 0
1339 | д.Петрищево | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Петрищево | 1х40 | 0
1340 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Горки очистные | 1х160 | 0
1341 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Горки посёлок | 1х250 | 0
1342 | д.Горки | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Горки музей | 1х250 | 0
1343 | д.Стаищи | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Стаищи | 1х63 | 0
1344 | д.Киучер | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Киучер | 1х100 | 0
1345 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-400 Бектышево КЗС | 1х400 | 30
1346 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Бектышево Мастерские ( отключена) | 1х100 | 0
1347 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Бектышево столовая | 1х100 | 0
1348 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Бектышево село | 1х63 | 0
1349 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Бектышево АВМ | 1х400 | 20
1350 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Бектышево ферма | 1х400 | 10
1351 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Бектышево посёлок | 1х250 | 5
1352 | д.Бектышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-10 Очистные сооружения | 1х10 | 0
1353 | д.Кумынка | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Кумынка | 1х100 | 0
1354 | д.Романово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Романово | 1х160 | 0
1355 | д.Любимцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Любимцево | 1х100 | 0
1356 | д.Будовское | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-250 Будовское | 1х250 | 0
1357 | д.Рязанцево с/с | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Рязанцево с/с | 1х250 | 0
1358 | д.Сареево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Сареево село | 1х60 | 0
1359 | д.Боронуково | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Боронуково | 1х30 | 0
1360 | д.Внуково | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Внуково | 1х40 | 0
1361 | д.Вилино | Переславский р-н | Переславский | КТП-20 Вилино | 1х20 | 0
1362 | д.Елизарово КЗС | Переславский р-н | Переславский | КТПП-630 Елизарово КЗС | 1х630 | 0
1363 | д.Любимцево | Переславский р-н | Переславский | ТП 433 ( Любимцево ) | 1х63 | 0
1364 | д.Славитино | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Славитино зерноток | 1х400 | 0
1365 | д.Елизарово | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-2х250 Елизарово котельная Т-1 | 2х250 | 0
1366 | д.Елизарово | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-2х250 Елизарово котельная Т-2 | 2х250 | отключена
1367 | д.Елизарово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Елизарово ГСМ | 1х160 | 10
1368 | д.Елизарово | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Елизаров село | 1х250 | 0
1369 | д.Ильинка | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Ильинка | 1х40 | 0
1370 | д.Клины | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Клины | 1х63 | 0
1371 | д.Вёска | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Вёска | 1х100 | 0
1372 | д.Богородское | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Богородское | 1х63 | 10
1373 | д.Высоково | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Высоково | 1х100 | 0
1374 | с.Веськово | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 благо | 1х250 | 0
1375 | с.Веськово | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Веськово-2 | 1х250 | 0
1376 | с.Веськово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Веськово-3 | 1х100 | 0
1377 | д. Добрилово | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Добрилово | 1х60 | 0
1378 | с.Кичибухино | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Кичибухино КЗС | 1х400 | 0
1379 | с.Кичибухино | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Кичибухино комплекс | 1х30 | 0
1380 | д.Загорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Загорье | 1х60 | 0
1381 | с.Кичибухино | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Кичибухино посёлок | 1х400 | 0
1382 | д.Коровино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Антоновка | 1х100 | 0
1383 | д.Коровино | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Сады треста | 1х400 | 0
1384 | д.Коровино | Переславский р-н | Переславский | КТП 630 Химик 1(откл.) | 1х630 | 0
1385 | д.Коровино | Переславский р-н | Переславский | КТП 100 Химик 2 | 1х100 | 0
1386 | с.Красное | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Красное общ. Постройки | 1х400 | 40
1387 | с.Красное | Переславский р-н | Переславский | МТП-100 Красное село | 1х100 | 0
1388 | д.Коротково | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Коротково | 1х160 | 0
1389 | д.Скулино | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Скулино | 1х40 | 0
1390 | д. Брембола | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-400 Брембола КЗС | 1х400 | 0
1391 | ТП 037 | Переславский р-н | Переславский | ТП 037 | 1х100 | 0
1392 | д. Брембола | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Брембола центр. | 1х400 | 0
1393 | ТП 914 | Переславский р-н | Переславский | ТП 914 | 1х63 | 0
1394 | д. Брембола | Переславский р-н | Переславский | КТП Б.Брембола | 1х160 | 0
1395 | д.Чашницы | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Чашницы | 1х40 | 0
1396 | с.Троицкое | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Троицкое | 1х100 | 0
1397 | д.Ям | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Ям | 1х160 | 0
1398 | г.Переславль | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 База РЭС | 1х630 | 10
1399 | КТП-25 ТП 271 | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 ТП 271 | 1х25 | 0
1400 | КТП-250 ТП 276 | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 ТП 276 | 1х250 | 5
1401 | ТП 501 | Переславский р-н | Переславский | ТП 501 | 1х63 | 0
1402 | д.Слободка | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Слободка | 1х160 | 0
1403 | д.Вашутино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Вашутино | 1х100 | 0
1404 | д.Осурово | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Осурово деревня | 1х63 | 0
1405 | д.Рогозинино | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Рогозинино | 1х60 | 0
1406 | д.Романово | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Романово | 1х63 | 0
1407 | д.Перелески | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Перелески контора | 1х160 | 0
1408 | д.Ершово | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Ершово | 1х40 | 0
1409 | д.Шапошницы | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Шапошницы | 1х160 | 5
1410 | д.Тараскино | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Тараскино | 1х25 | 0
1411 | д.Подберезье | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Подберезье | 1х40 | 5
1412 | д.Вашка | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 ТП 647 Вашка | 1х60 | 5
1413 | КТП-100 ТП 654 | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 ТП 654 | 1х100 | 0
1414 | д.Романово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 СНТ Вашутино | 1х160 | 0
1415 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Усолье село | 1х250 | 0
1416 | д.Талицы | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Талицы | 1х250 | 0
1417 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Скважина | 1х25 | 5
1418 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Усолье Плещеевская | 1х250 | 0
1419 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Усолье подст. Дом | 1х160 | 0
1420 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-315 усолье речная | 1х315 | 0
1421 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-Больница Т-1 | 1х160 | 0
1422 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-Больница Т-2 | 1х160 | 0
1423 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 село Купань | 1х250 | 0
1424 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Жилой поселок | 1х160 | 10
1425 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-630 Купанское пос. | 1х630 | 0
1426 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Котельная 2х400 Т-1 | 1х400 | 0
1427 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Котельная 2х400 Т-2 | 1х400 | 0
1428 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Гамма №2 | 1х250 | 0
1429 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Депо | 1х160 | 10
1430 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Набережный пос.№1 | 1х63 | 0
1431 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Набережный пос.№2 | 1х63 | 0
1432 | с.Купанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Набережный пос.№3 | 1х100 | 0
1433 | ТП 285 | Переславский р-н | Переславский | ТП 285 | 1х100 | 0
1434 | д.Фонинское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Фонинское деревня | 1х160 | 0
1435 | д.Фонинское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-315 Фонинское ферма | 1х315 | 10
1436 | д.Фонинское | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Фонинское КЗС | 1х400 | 20
1437 | д.Воронкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Воронкино | 1х160 | 0
1438 | д.Андрианово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Андрианово ферма | 1х160 | 0
1439 | д.Андрианово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Андрианово село | 1х160 | 0
1440 | д. Андрианово | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 №1 Андрианово мастер. | 1х250 | 0
1441 | д. Андрианово | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 №2 Андрианово мастер. | 1х250 | 0
1442 | д.Головинское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-630 Головинское | 1х630 | 30
1443 | д.Вехово | Переславский р-н | Переславский | КТП-50 Вехово | 1х50 | 0
1444 | д.Елпатьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Елпатьево | 1х63 | 0
1445 | д.Слепцово | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Слепцово | 1х25 | 0
1446 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Мех.маст. ПМК-11 | 1х100 | 0
1447 | д.Евстигнеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Евстигнеево | 1х60 | 0
1448 | д.Ситницы | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Ситницы деревня | 1х100 | 0
1449 | д.Ситницы | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Ситницы КЗС | 1х400 | 5
1450 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Водокачка | 1х160 | 5
1451 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТПП- 250 Мехмастерские | 1х250 | 0
1452 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Молодежная | 1х250 | 0
1453 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Котельная | 1х160 | 5
1454 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Сельхозт. поселок | 1х250 | 0
1455 | КТП-100 ТП 861 | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 ТП 861 | 1х100 | 0
1456 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Нагорье МП | 1х250 | 15
1457 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-400 Больничная | 1х400 | 0
1458 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Новая | 1х160 | 0
1459 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Спиридовская | 1х100 | 0
1460 | д.Меленки | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Меленки | 1х63 | 5
1461 | д.Родионово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Родионово | 1х100 | 0
1462 | д.Михальцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Михальцево | 1х30 | 0
1463 | д.Пылаиха | Переславский р-н | Переславский | КТП-20 Пылаиха | 1х20 | 0
1464 | д.Ермово | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Ермово | 1х40 | 5
1465 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Переславская | 1х100 | 0
1466 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Запрудная-1 | 1х160 | 0
1467 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Запрудная-2 | 1х60 | 0
1468 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Кр. Хоз-во Копытовой | 1х25 | 0
1469 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-250 Калязинский | 1х250 | 0
1470 | с.Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Совхозная | 1х160 | 5
1471 | д.Григорово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Григорово село | 1х160 | 0
1472 | д.Григорово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Григорово дачная | 1х100 | 0
1473 | д.Лисавы | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Лисавы | 1х63 | 0
1474 | д.Захарово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Захарово | 1х100 | 0
1475 | д.Андрианово | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Андрианово поселок | 1х250 | 0
1476 | д.Лось | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Лось | 1х250 | 10
1477 | КТП-100 Кордон Максимовский | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Кордон Максимовский | 1х100 | 0
1478 | д.Калинкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Калинкино | 1х25 | 0
1479 | д. Ананкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Ананкино | 1х40 | 0
1480 | д.Хороброво | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Хороброво | 1х100 | 0
1481 | д.Поповское | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Поповское | 1х25 | 0
1482 | д.Хмельники | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Хмельники пилорама | 1х100 | 0
1483 | д.Хмельники | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Хмельники телятник | 1х160 | 0
1484 | д.Хмельники | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Хмельники село | 1х250 | 30
1485 | д.Хмельники | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 М. ГЭС | 1х250 | 0
1486 | д.Хмельники | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Тарный цех | 1х250 | 0
1487 | д.Огорельцево | Переславский р-н | Переславский | КТПП-400 №1 Огорельцево КРС | 1х400 | 5
1488 | д.Огорельцево | Переславский р-н | Переславский | КТПП-400 №2 Огорельцево КРС | 1х400 | 5
1489 | д.Коробово | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Коробово | 1х30 | 0
1490 | д.Сидорково | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Сидорково | 1х30 | 0
1491 | д.Маншино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Маншино | 1х100 | 0
1492 | д.Овчинники | Переславский р-н | Переславский | КТП-10Овчинники | 1х10 | 0
1493 | д.Мишутино | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Мишутино | 1х60 | 0
1494 | д.Лихарево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Лихарево деревня | 1х60 | 0
1495 | КТП-400 ТП 867 | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 ТП 867 | 1х400 | 5
1496 | КТП-63 ТП 859 | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 ТП 859 | 1х63 | 0
1497 | д.Торчиново | Переславский р-н | Переславский | КТП-10 Торчиново | 1х10 | 0
1498 | д.Святово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Святово | 1х160 | 0
1499 | д.Камышево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Камышево | 1х60 | 0
1500 | д.Гаврилково | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Гаврилково | 1х60 | 0
1501 | д.Мясоедово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Мясоедово | 1х100 | 0
1502 | д.Фалисово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Фалисово | 1х100 | 0
1503 | д.Мериново | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Мериново | 1х60 | 0
1504 | д.Желтиково | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Желтиково | 1х63 | 0
1505 | д.Желтиково | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Желтиково село | 1х100 | 0
1506 | д.Копнино | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 Копнино КЗС | 1х630 | 5
1507 | д.Федосово | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Федосово | 1х60 | 0
1508 | д.Копнино | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Копнино село | 1х60 | 0
1509 | д.Мшарово | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-160 Мшарово | 1х160 | 0
1510 | д.Селезнево | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Селезнево | 1х40 | 5
1511 | д.Копнино | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Копнино ферма | 1х250 | 5
1512 | д.Копнино | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Копнино клуб | 1х250 | 0
1513 | д.Родничек | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Родничек | 1х25 | 0
1514 | д.Измайлово | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Измайлово | 1х40 | 0
1515 | д.Свечино | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Свечино | 1х250 | 0
1516 | д.Свечино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Свечино-2 | 1х100 | 0
1517 | КТП-63 ТП 860 | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 ТП 860 | 1х63 | 0
1518 | КТП-100 ТП 863 | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 ТП 863 | 1х100 | 0
1519 | ТП 1128 | Переславский р-н | Переславский | ТП 1128 | 1х63 | 0
1520 | д.Ивановское | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Ивановское | 1х100 | 0
1521 | д.Конюцкое | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Конюцкое | 1х60 | 0
1522 | д.Говырино | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Говырино | 1х63 | 0
1523 | д.Красногор | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Красногор | 1х63 | 0
1524 | с.Ивановское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Ивановское гараж | 1х250 | 5
1525 | ТП 587 | Переславский р-н | Переславский | ТП 587 | 1х60 | 0
1526 | с.Ивановское | Переславский р-н | Переславский | КТП-315 Ивановское посёлок | 1х315 | 0
1527 | с.Ивановское | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-250 Ивановское больница | 1х250 | 5
1528 | д.Перелески | Переславский р-н | Переславский | КТПП-160 Перелески посёлок | 1х160 | 0
1529 | д.Перелески | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Перелески КЗС | 1х100 | 0
1530 | д.Перелески | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Перелески мастерские | 1х250 | 5
1531 | д.Нила | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Нила | 1х100 | 0
1532 | д.Воронцово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Воронцово | 1х100 | 0
1533 | д.Пономарёвка | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Пономарёвка | 1х250 | 30
1534 | д.М.Брембола | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 М.Брембола | 1х250 | 0
1535 | д.Лунино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Лунино | 1х100 | 0
1536 | д.Болшево | Переславский р-н | Переславский | КТПП-160 Болшево | 1х160 | 0
1537 | д.Малиновка | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Малиновка | 1х250 | 0
1538 | д.Воронцово | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Строитель | 1х400 | 0
1539 | д.Фалелеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Фалелеево | 1х40 | 0
1540 | д.Соловеново | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Соловеново | 1х40 | 0
1541 | д.Маурино | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Маурино | 1х40 | 0
1542 | д.Красная | Переславский р-н | Переславский | КТПП-400 Красная дер. | 1х400 | 0
1543 | д.Красная | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Красная дер.мастерские | 1х250 | 5
1544 | д.Троицкое | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Троицкое сл.общ.постройки | 1х40 | 0
1545 | д.Никитская слобода | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Никитская слобода | 1х250 | 0
1546 | д.Городище | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Городище село-2 | 1х160 | 0
1547 | д.Городище | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Городище село | 1х250 | 0
1548 | Никитский монастырь | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Никитский монастырь пилорама | 1х250 | 0
1549 | д.Городище | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Городище зерноток | 1х250 | 0
1550 | д.Криушкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Криушкино | 1х100 | 0
1551 | д.Криушкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Криушкино-2 | 1х250 | 0
1552 | д.Ягренево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Ягренево | 1х400 | 0
1553 | д.Княжево | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Княжево | 1х63 | 0
1554 | д.Троицкая | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Троицкая сл.село | 1х250 | 0
1555 | д.Троицкая | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 Котеджи СУ | 1х630 | 0
1556 | с.Дубки | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-630 Учхоз мастерские | 1х630 | 10
1557 | д.Михалево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Михалево | 1х60 | 0
1558 | д.Алексино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Алексино | 1х100 | 0
1559 | с.Дубки | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Учхоз котельная | 1х250 | 10
1560 | с.Дубки | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Учхоз поселок | 1х100 | 0
1561 | с.Дубки | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Учхоз клуб | 1х250 | 10
1562 | д.Кабанское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Кабанское | 1х160 | 0
1563 | с.Рязанцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Привокзальная | 1х100 | 0
1564 | с.Рязанцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Рязанцево МП | 1х100 | 0
1565 | с.Рязанцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Октябрьская | 1х400 | 0
1566 | д.Забелино | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Забелино | 1х63 | 0
1567 | с.Рязанцево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП 250 Средняя школа | 1х250 | 0
1568 | с.Рязанцево | Переславский р-н | Переславский | ЗТП 400 ПМК поселок | 1х400 | 0
1569 | с.Рязанцево | Переславский р-н | Переславский | КТП 400 Октябрьская | 1х400 | 0
1570 | с.Загорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Загорье село | 1х250 | 10
1571 | с.Загорье | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Загорье столовая | 1х250 | 5
1572 | д.Липовцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Липовцы | 1х30 | 0
1573 | д.Долгово | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Долгово КЗС | 1х400 | 0
1574 | д.Долгово | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-160 Долгово деревня | 1х160 | 0
1575 | д.Степанцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Степанцево | 1х60 | 5
1576 | д.Старово | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Старово | 1х60 | 0
1577 | с.Загорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Трофимов | 1х25 | 0
1578 | д.Березники | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Березники | 1х100 | 0
1579 | с Нагорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 М.Пункт | 1х30 | 0
1580 | д.Загорье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Загорье телятник | 1х160 | 5
1581 | д.Михеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Михеево | 1х30 | 0
1582 | д.Жданово | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Жданово | 1х25 | 0
1583 | д.Бурцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Бурцево | 1х25 | 0
1584 | д.Бережки | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Бережки | 1х25 | 0
1585 | д.Даратники | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Даратники село | 1х100 | 0
1586 | д.Колокарево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Колокарево мастерские | 1х250 | 5
1587 | д.Колокарево | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Колокарево ферма | 1х250 | 5
1588 | д.Колокарево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Колокарево КЗС | 1х250 | 5
1589 | д.Колокарево | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Колокарево сушилка | 1х160 | 5
1590 | д.Колокарево | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Колокарево быт | 1х63 | 0
1591 | д.Колокарево | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Колокарево заправка | 1х40 | 5
1592 | КТП-63 д. | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Петухово | 1х63 | 0
1593 | д.Матвеевка | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Матвеевка ферма(откл.) | 1х250 | отключена
1594 | д.Горбаново | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Горбаново | 1х30 | 0
1595 | д.Матвеевка | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Матвеевка | 1х30 | 0
1596 | д.Дреплево | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Дреплево | 1х30 | 0
1597 | д.Кармалиха | Переславский р-н | Переславский | КТП-20 Кармалиха | 1х20 | 0
1598 | д.Починки | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Починки быт | 1х30 | 0
1599 | д.Починки | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Починки МТФ(откл.) | 1х100 | 0
1600 | д.Паньково | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Паньково | 1х100 | 0
1601 | д.Высокуша | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Высокуша | 1х63 | 10
1602 | д.Горбанцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-20 Горбанцево | 1х20 | 0
1603 | ТП-857 | Переславский р-н | Переславский | ТП-857 | 1х40 | 5
1604 | д.Кудрино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Кудрино | 1х100 | 0
1605 | д.Ново-Волино | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Ново-Волино | 1х60 | 0
1606 | д.Вороново | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Вороново село | 1х100 | 0
1607 | д.Местилово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Местилово | 1х100 | 0
1608 | д.Петрилово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Петрилово | 1х160 | 5
1609 | д.Дмитровское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Дмитровское котельная | 1х250 | 20
1610 | д.Дмитровское | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Дмитровское село | 1х60 | 0
1611 | д.Дмитровское | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Дмитровское кот. №2 | 1х250 | 20
1612 | д.Дмитровское | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Дмитровское школа | 1х250 | 20
1613 | д.Гулино | Переславский р-н | Переславский | КТП-50 Гулино | 1х30 | 0
1614 | д.М.Ильинское | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 М.Ильинское | 1х60 | 0
1615 | д.Пешково | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Пешково | 1х63 | 0
1616 | д.Тощебылово | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Тощебылово | 1х30 | 0
1617 | д.Лосниково | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Лосниково | 1х63 | 0
1618 | д.Коргашино | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Коргашино | 1х25 | 0
1619 | д.Сараево | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Сараево деревня | 1х160 | 0
1620 | д.Сараево | Переславский р-н | Переславский | КТП-10 Сараево ферма | 1х10 | 0
1621 | д.Кишкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Кишкино | 1х40 | 5
1622 | д.Сольба | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 Сольба-2 | 1х630 | 0
1623 | д.Сольба | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Сольба-1 | 1х400 | 0
1624 | д.Ченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Ченцы | 1х100 | 0
1625 | д. Лыченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Лыченцы льносушилка | 1х250 | 0
1626 | д. Лыченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Лыченцы КЗС | 1х160 | отключена
1627 | д. Лыченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Лыченцы ферма | 1х250 | 0
1628 | д. Лыченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Лыченцы поселок | 1х160 | 0
1629 | д. Лыченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Лыченцы село | 1х160 | 0
1630 | д. Лыченцы | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Лыченцы школа | 1х250 | 0
1631 | д. Алферьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Алферьево | 1х40 | 0
1632 | д. Рыково | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Рыково | 1х60 | 0
1633 | д. Пески | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Пески | 1х63 | 0
1634 | д. Студенец | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Студенец | 1х30 | 0
1635 | д. Горки | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Горки | 1х100 | 0
1636 | д. Афонино | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Афонино | 1х40 | 5
1637 | д. Троицкое | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Троицкое | 1х100 | 0
1638 | КТП-25 ТП 641 | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 ТП 641 | 1х63 | 5
1639 | КТП-400 ТП 664 | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 ТП 664 | 1х250 | 15
1640 | д. Скоморохово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Скоморохово | 1х100 | 0
1641 | д. Половецкое | Переславский р-н | Переславский | КТП-50 Половецкое | 1х50 | 0
1642 | д. Андреевское | Переславский р-н | Переславский | КТП-50 Андреевское | 1х50 | 0
1643 | д. Жупеево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Жупеево | 1х100 | 0
1644 | д. Гора-Новоселка | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Гора-Новоселка | 1х160 | 0
1645 | КТП-250 ТП 563 | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 ТП 563 | 1х250 | 0
1646 | д. Хмельники | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 ТП 642 (Хмельники-2) | 1х63 | 0
1647 | д. Акулово | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Акулово | 1х30 | 0
1648 | д. Ботогово | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Ботогово | 1х30 | 0
1649 | д. Лучинское | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Лучинское | 1х30 | 0
1650 | д. Горохово | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Горохово отк. пл. | 1х250 | 20
1651 | д. Горохово | Переславский р-н | Переславский | КТПП-400 Горохово КЗС | 1х400 | 20
1652 | д. Рахманово | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Рахманово мастерские | 1х160 | 0
1653 | д. Рахманово | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Рахманово школа | 1х250 | 0
1654 | д. Рахманово | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Рахманово ферма | 1х250 | 0
1655 | д. Фомино | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Фомино | 1х30 | 0
1656 | д. Дубнево | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Дубнево | 1х60 | 2
1657 | д. Мясищево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Мясищево деревня | 1х100 | 0
1658 | д. Брынчаги | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Брынчаги | 1х63 | 0
1659 | д. Брынчаги | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Брынчаги ферма | 1х160 | отключена
1660 | д. Иванцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-30 Иванцево | 1х30 | 0
1661 | д. Чильгачи | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Чильгачи | 1х60 | 0
1662 | д. Микляево | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Микляево деревня | 1х160 | 0
1663 | д. Микляево | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Микляево мастерские | 1х160 | 5
1664 | д. Микляево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Микляево ферма | 1х100 | 10
1665 | д.Тархов-Холм | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Тархов-Холм | 1х100 | 5
1666 | д.Нестерово | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Нестерово | 1х40 | 5
1667 | д.Веслево | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Веслево-2 | 1х100 | 0
1668 | д.Веслево | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Веслево | 1х160 | 0
1669 | д.Дубовицы | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Дубовицы | 1х100 | 0
1670 | д.Дядькино | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Дядькино | 1х100 | 0
1671 | д.Сокольники | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Сокольники | 1х160 | 0
1672 | СНТ Химик-2 | Переславский р-н | Переславский | КТП Химик-2 | 1х160 | 0
1673 | ТП 255 | Переславский р-н | Переславский | ТП 255 | 1х40 | 5
1674 | ТП 294 | Переславский р-н | Переславский | ТП 294 | 1х160 | 5
1675 | д.Евсейка | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Евсейка | 1х25 | 0
1676 | д.Новоселье | Переславский р-н | Переславский | КТПП-315 Новоселье контора | 1х315 | 0
1677 | д.Новоселье | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Новоселье мастерские | 1х250 | 5
1678 | д.Новоселье | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Новоселье село | 1х160 | 0
1679 | д.Соломидино | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Соломидино | 1х63 | 0
1680 | д.Деревня новая | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Деревня новая | 1х100 | 0
1681 | д.Релино | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Релино | 1х60 | 0
1682 | д.Мартынка | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Мартынка | 1х100 | 0
1683 | д.Мартынка | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Кр.хоз-во Войтовой | 1х40 | 0
1684 | д.Первушино | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Первушино | 1х160 | 0
1685 | д.Ивкино | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Ивкино | 1х60 | 0
1686 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Филимоново очистные | 1х160 | 10
1687 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Филимоново кормоцех | 1х400 | 0
1688 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Филимоново село | 1х160 | 0
1689 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-400 Филимоново школа №1 | 1х400 | 10
1690 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | ЗТПП-400 Филимоново школа №2 | 1х400 | 10
1691 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Филипповское село | 1х60 | 0
1692 | д. Лучинское | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Лучинское | 1х63 | 0
1693 | д. Куряниново | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Куряниново | 1х63 | 0
1694 | д. Погост | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Погост | 1х63 | 0
1695 | д. Перцево | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Перцево | 1х63 | 0
1696 | д. Семеновка | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 Семеновка | 1х25 | 0
1697 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | КТПП-400 Филимоново мастерские | 1х400 | 5
1698 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | КТПП-630 Филимоново КЗС | 1х630 | 20
1699 | д. Филимоново | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Филимоново ферма | 1х250 | 5
1700 | д. Твердилково | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 Твердилково деревня | 1х63 | 0
1701 | д. Насакино | Переславский р-н | Переславский | КТП-10 Насакино | 1х10 | 0
1702 | д. Никульское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Никульское | 1х160 | 0
1703 | д. Дубровицы | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Дубровицы АВМ | 1х250 | 5
1704 | д. Дубровицы | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Дубровицы Торг.центр | 1х250 | 5
1705 | д. Дубровицы | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Дубровицы мастерские №1 | 1х400 | 5
1706 | д. Дубровицы | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Дубровицы мастерские №2 | 1х400 | 5
1707 | д. Дубровицы | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Дубровицы село | 1х400 | 5
1708 | д. Дубровицы | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Дубровицы ферма | 1х250 | 5
1709 | д. Соболево | Переславский р-н | Переславский | КТП-20 Соболево | 1х20 | 0
1710 | д. Никольское | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Никольское | 1х160 | 0
1711 | КТП-25 ТП 644 | Переславский р-н | Переславский | КТП-25 ТП 644 | 1х25 | 0
1712 | д. Успенская ферма | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 Успенка КЗС | 1х630 | 5
1713 | д. Успенская ферма | Переславский р-н | Переславский | ЗТП-400 Успенка ферма | 1х400 | 5
1714 | д. Успенская ферма | Переславский р-н | Переславский | КТП-630 Успенка мастерские | 1х630 | 5
1715 | д. Успенская ферма | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Смоленское | 1х100 | 0
1716 | д. Успенская ферма | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 Техникум | 1х160 | 5
1717 | д.Нестерово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Нестерово | 1х100 | 0
1718 | ТП 432 | Переславский р-н | Переславский | ТП 432 | 1х160 | 0
1719 | д.Рождествено | Переславский р-н | Переславский | КТП-60 Рождествено | 1х60 | 0
1720 | д.Новоселка | Переславский р-н | Переславский | МТП-40 Новоселка | 1х40 | 0
1721 | д.Борисово | Переславский р-н | Переславский | КТП-40 Борисово | 1х40 | 0
1722 | д.Аниково | Переславский р-н | Переславский | МТП-40 Аниково | 1х40 | 0
1723 | СНТ Дубрава-1 | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 СНТ Дубрава-1 | 1х160 | 0
1724 | СНТ Дубрава-2 | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 СНТ Дубрава-2 | 1х250 | 0
1725 | д.Петровское | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Петровское | 1х100 | 0
1726 | д.Ефимьево | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Ефимьево овцекомплекс | 1х250 | 10
1727 | КТП-63 ТП 314 | Переславский р-н | Переславский | КТП-63 ТП 314 | 1х63 | 5
1728 | д.Ефимьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 №1 Ефимьево село | 1х250 | 0
1729 | д.Ефимьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 №2 Ефимьево село | 1х400 | 0
1730 | д.Ефимьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-400 Ефимьево мастерские | 1х400 | 5
1731 | д.Ефимьево | Переславский р-н | Переславский | КТП-250 Ефимьево картофелехр. | 1х250 | 5
1732 | д.Ефимьево | Переславский р-н | Переславский | КТПП-250 Ефимьево ферма | 1х250 | 5
1733 | д.Корсаково | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Корсаково | 1х100 | 0
1734 | д.Иванисово | Переславский р-н | Переславский | КТП-100 Иванисово | 1х100 | 0
1735 | КТП-160 ТП 426 | Переславский р-н | Переславский | КТП-160 ТП 426 | 1х160 | 5
1736 | КТП 63ТП 434 | Переславский р-н | Переславский | КТП 63ТП 434 | 1х63 | 5
1737 | с. Б.Брембола | Переславский р-н | Переславский | КТП 250 Б.Брембола | 250 | 0
1738 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1225 (с.Кубринск) | 63 | 0
1739 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1142 (Телесеть) | 63 | 20
1740 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1265 (Скоблево-2) | 63 | 0
1741 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1259 (Панское) | 63 | 0
1742 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1284 (Василево 4) | 63 | 0
1743 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1283 (Половецкое-4) | 63 | 0
1744 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1289 (СТ Химик) | 630 | 0
1745 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1206 (Желтиково-2) | 160 | 0
1746 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1329 (Пилорама) | 63 | 0
1747 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1325 | 25 | 0
1748 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1301 (Андреевское-9) | 63 | 0
1749 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1278 (Охотино-4) | 63 | 0
1750 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1261 (Чильчаги-2) | 63 | 0
1751 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1333 (ДНТ Сказочный лес) | 100 | 0
1752 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1263 (ДНТ Чудное) | 160 | 0
1753 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1308 (Романово-2) | 63 | 10
1754 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1331 | 63 | 0
1755 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1332 | 25 | 0
1756 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1292 (Погост 2) | 63 | 20
1757 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1316 (ООО Переяславец) | 63 | 0
1758 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1307 (Шапошницы-3) | 63 | 0
1759 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1310 (Шапошницы-4) | 63 | 0
1760 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1313 (Подраменье-2) | 63 | 0
1761 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1296 (Славитино зерноток-1) | 63 | 0
1762 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1297 (Славитино зерноток-2) | 63 | 0
1763 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1298 (Славитино зерноток-3) | 63 | 0
1764 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1299 (Славитино зерноток-4) | 63 | 0
1765 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1300 (Славитино зерноток-5) | 63 | 0
1766 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1286 (Голоперово дачи 2) | 63 | 0
1767 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1306 | 63 | 0
1768 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1281 (Половецкое-5) | 63 | 0
1769 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1309 (Сокольники-2) | 63 | 0
1770 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1312 (Щелканка-2) | 63 | 10
1771 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1285 | 63 | 0
1772 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1273 | 63 | 0
1773 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1290 (Веслево-4) | 63 | 0
1774 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1330 (Акулово-4) | 63 | 0
1775 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1311 (ЯМ-4) | 63 | 0
1776 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1314 (РП Доброе) | 63 | 0
1777 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1274 (Пожарское) | 100 | 0
1778 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1270 (Родионцево) | 63 | 0
1779 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1340 (Головино) | 63 | 0
1780 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1321 (Маринкино) | 63 | 20
1781 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1271 (ООО Идеал) | 400 | 0
1782 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1315 (Ченцы-2) | 63 | 0
1783 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1327 (Скоблево-3) | 400 | 20
1784 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1349 (Насакино-2) | 63 | 30
1785 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 442 (ООО Охотник) | 250 | 0
1786 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1322 (Григорово-3) | 63 | 0
1787 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1323 | 63 | 0
1788 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1335 | 63 | 0
1789 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 448 (Вороново-2) | 63 | 0
1790 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 444 (Рязанцево Орешкин) | 63 | 20
1791 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП Б. Сокольники-3 | 63 | 0
1792 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1339 | 63 | 0
1793 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1320 (СНТ Химик-1) | 400 | 0
1794 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1338 (Нестерово радиовышка-2) | 63 | 20
1795 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1336 | 63 | 10
1796 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1302 | 63 | 0
1797 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1197 | 63 | 0
1798 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 1257 | 63 | 0
1799 | н.н.п. | Переславский р-н | Переславский | ТП 436 | 160 | 0
1800 | д. Чириково | Угличский р-н | Угличский | МТПО-10 «Чириково» | 10 | 4
1801 | с. Чурьяково | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Чурьяково магазин | 1х160 | 27
1802 | с. Чурьяково | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Чурьяково Ж.Ц | 1х160 | 86
1803 | с. Чурьяково | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Чурьяково МТФ | 1х250 | 109
1804 | д. Грибаново | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Грибаново | 1х60 | 32
1805 | д. Яковлевское | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Яковлевское | 1х100 | 81
1806 | д. Селиваново | Угличский р-н | Угличский | ТП126 Селиваново | 1х63 | 48
1807 | д. Федотово | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Федотово | 1х25 | 17
1808 | д. Михеево | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Михеево | 100 | 53
1809 | д. Фалюково | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Фалюково | 1х160 | 125
1810 | д. Загайново | Угличский р-н | Угличский | КТП-20 Загайново | 1х20 | 13
1811 | д. Харитонцево | Угличский р-н | Угличский | КТП-10 Харитонцево | 1х10 | 4
1812 | д. Становищи | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Становищи | 1х25 | 16
1813 | д. Савино | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Савино | 1х160 | 126
1814 | д. Антухово | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Антухово | 1х100 | 83
1815 | д. Полушкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Полушкино | 1х63 | 54
1816 | д. Черны | Угличский р-н | Угличский | ТП-10 Черны | 1х10 | 7
1817 | д. Харитоново | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Харитоново | 1х25 | 18
1818 | д. Палы | Угличский р-н | Угличский | ТП-10 Палы | 1х63 | 46
1819 | с. Покровское | Угличский р-н | Угличский | ЗТПП 2х400 Покровское ДК | 2х400 | 540
1820 | с. Покровское | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Покровское котельная(GSM) | 1х100 | 45
1821 | с. Покровское | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Покровское АВМ | 1х250 | 171
1822 | с. Покровское | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Покровское жил.сектор | 1х160 | 90
1823 | д. Вороново | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Вороново | 1х63 | 43
1824 | д. Высоково | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Высоково | 1х100 | 50
1825 | д. Займищи | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Займищи | 1х63 | 38
1826 | д. Городищи | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Городищи | 1х63 | 31
1827 | д. Чириково | Угличский р-н | Угличский | ТП -10 Чириково | 1х10 | 6
1828 | д. Слобода | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Слобода | 1х160 | 90
1829 | д. Хуторы | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Хуторы | 1х100 | 47
1830 | д. Чурьяково | Угличский р-н | Угличский | ТП 135 Чурьяково контора | 1х250 | 135
1831 | с. Золоторучье | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Золоторучье | 1х160 | 90
1832 | с.Золоторучье | Угличский р-н | Угличский | КТП -100 Луна | 1х100 | 54
1833 | д.Баскачи | Угличский р-н | Угличский | ТП 141 Баскачи | 1х100 | 57
1834 | д. Баскачи | Угличский р-н | Угличский | КТП 63 Кол.сад Баскачи | 1х63 | 21
1835 | д. Нестерово | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Нестерово | 1х63 | 17
1836 | д.Челганово | Угличский р-н | Угличский | КТП- 100 Челганово | 1х100 | 58
1837 | д. Васильки | Угличский р-н | Угличский | КТП 160 Васильки мастерская | 1х160 | 83
1838 | д. Васильки | Угличский р-н | Угличский | КТП 160 Васильки пилорама | 1х160 | 99
1839 | Шевардино | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Шевардино | 1х100 | 63
1840 | Юсово | Угличский р-н | Угличский | КТП 160 Юсово 1 | 1х160 | 61
1841 | Мельничное | Угличский р-н | Угличский | КТП -100 Мельничное | 1х100 | 38
1842 | Модявино | Угличский р-н | Угличский | КТП 60 Модявино | 1х60 | 51
1843 | д. Матвеевка | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Матвеевка | 1х63 | 22
1844 | д. Криушино | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Криушино | 1х40 | 33
1845 | д.Вороново | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Вороново | 1х40 | 24
1846 | д. Хомерово | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Хомерово | 1х63 | 32
1847 | д. Выползово | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Выползово | 1х40 | 25
1848 | Чубуково | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Чубуково | 1х40 | 27
1849 | д.Инархово | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Инархово | 1х30 | 13
1850 | Павлуково | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Павлуково | 1х25 | 18
1851 | с. Никольское | Угличский р-н | Угличский | ТП 156 Никольское Д/с | 1х250 | 117
1852 | с. Никольское | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Никольское мастерские | 1х160 | 54
1853 | с. Никольское | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Никольское село | 1х100 | 36
1854 | с. Никольское | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Никольское МТФ | 1х250 | 180
1855 | д. Дуброво | Угличский р-н | Угличский | ТП-10 Дуброво | 1х10 | 3
1856 | д. Зубково | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Зубково | 1х60 | 36
1857 | д. Дор | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Дор | 1х63 | 34
1858 | д. Иванцево | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Иванцево | 1х100 | 53
1859 | д. Подсосенье | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Подсосенье | 1х160 | 99
1860 | д. Кузнецово | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Кузнецово | 1х100 | 57
1861 | д. Коржово | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Коржово | 1х25 | 9
1862 | д. Метево | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Метево быт | 1х100 | 28
1863 | д. Иванищи | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Иванищи | 1х30 | 17
1864 | д. Монастырская | Угличский р-н | Угличский | ЗТПП-2×250 Монастырская | 2х250 | 285
1865 | д. Текленево | Угличский р-н | Угличский | КТПП-160 Текленево ск.двор | 1х160 | 90
1866 | д. Иванисово | Угличский р-н | Угличский | КТПП-250 Иванисово мастерская | 1х250 | 178
1867 | Печкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Печкино пилорама | 1х63 | 36
1868 | д. Мухино | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Мухино | 1х25 | 10
1869 | д. Потопчино | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Потопчино | 1х60 | 33
1870 | с. Дивная Гора | Угличский р-н | Угличский | КТПП-250 Варгуново село | 1х250 | 66
1871 | с. Варгуново | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Варгуново МТФ | 1х160 | 108
1872 | д. Новинка | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Варгуново Пилорама | 1х160 | 112
1873 | д. Марьино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Марьино | 1х63 | 18
1874 | д. Баушовка | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Баушовка | 1х25 | 15
1875 | д. Манушкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Манушкино | 1х100 | 72
1876 | д. Высоково | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Высоково | 1х30 | 13
1877 | д. Иванисово | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Иванисово МТФ | 1х100 | 70
1878 | д. Иванисово | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Иванисово КЗС | 1х160 | 101
1879 | д. Калиновка | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Калиновка | 1х25 | 9
1880 | д. Ермолово | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Ермолово | 1х25 | 12
1881 | д. Гвоздево | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Гвоздево | 1х63 | 32
1882 | д. Овинищи | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Овинищи | 1х100 | 42
1883 | д. Кочнево | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Кочнево | 1х30 | 19
1884 | д. Володинское | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Володинское | 1х63 | 30
1885 | д. Горушка | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Горушки | 1х40 | 22
1886 | с. Улейма | Угличский р-н | Угличский | ЗТП-400 Улейма | 1х400 | 197
1887 | с. Улейма | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Улейма село | 1х160 | 69
1888 | с. Улейма | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Улейма МТФ | 1х100 | 64
1889 | с. Улейма | Угличский р-н | Угличский | ТП 190 Улейма Хранилище | 1х100 | 70
1890 | с. Улейма | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Улейма мастерские | 1х250 | 177
1891 | д. Никифорица | Угличский р-н | Угличский | КТП-20 Никифорица | 1х20 | 11
1892 | д. Тчаново | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Тчаново | 1х160 | 74
1893 | д. Петраково | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Петраково | 1х63 | 34
1894 | д. Партусово | Угличский р-н | Угличский | ЗТП-60 Партусово | 1х60 | 35
1895 | д. Карповская | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Карповская | 1х30 | 12
1896 | д. Левайцево | Угличский р-н | Угличский | ТП 235 Птицевод | 1х160 | 90
1897 | д. Левайцево | Угличский р-н | Угличский | КТП-63Левайцево | 1х63 | 21
1898 | д. Выдры | Угличский р-н | Угличский | КТП-10 Выдры | 1х10 | 6
1899 | д. Панюшино | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Панюшино | 1х30 | 12
1900 | д. Новая | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Новая | 1х30 | 15
1901 | д. Пулохня | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Пулохня | 1х40 | 16
1902 | д. Новосёлки | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Новосёлки | 1х60 | 24
1903 | п. Сосновый | Угличский р-н | Угличский | ЗТП-2х400 ПМК - 16 | 2х400 | 522
1904 | д. Куначёво | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Куначёво деревня | 1х100 | 54
1905 | д. Куначёво | Угличский р-н | Угличский | ЗТПП-400 Куначёво Мастерские | 1х400 | 243
1906 | д. Куначёво | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Куначёво АВМ | 1х250 | 45
1907 | д. Маймеры | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Маймеры | 1х100 | 49
1908 | д. Ратманово | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Ратманово | 1х40 | 18
1909 | д. Кулиги | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Кулиги | 1х25 | 9
1910 | д. Сергиевское | Угличский р-н | Угличский | КТП -30 Сергиевское | 1х30 | 15
1911 | д. Александровка | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Александровка | 1х40 | 19
1912 | д. Струково | Угличский р-н | Угличский | КТП- 100 Струково | 1х100 | 53
1913 | д. Нефтино | Угличский р-н | Угличский | КТП 63 Нефтино | 1х63 | 21
1914 | д. Красное | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Красное | 1х100 | 54
1915 | д. Красны | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Красны | 1х25 | 12
1916 | д. Гребенево | Угличский р-н | Угличский | ТП 211 Гребенево | 1х250 | 63
1917 | д. Черкасово | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Черкасово | 1х100 | 60
1918 | д. Деревеньки | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Деревеньки -1 | 1х100 | 47
1919 | д. Деревеньки | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Деревеньки -3 | 1х100 | 42
1920 | д. Новинки | Угличский р-н | Угличский | ТП 310 Новинки | 1х40 | 30
1921 | д. Забелино | Угличский р-н | Угличский | ТП 303 Забелино | 1х40 | 21
1922 | д. Парфёново | Угличский р-н | Угличский | ТП 309 Парфёново | 1х63 | 33
1923 | д. Сумы | Угличский р-н | Угличский | ТП 318 Сумы | 1х63 | 36
1924 | д. Хлудово | Угличский р-н | Угличский | ТП 316 Хлудово | 1х63 | 43
1925 | д. Масальское | Угличский р-н | Угличский | ТП 305 Масальское мастерские | 1х160 | 68
1926 | д. Масальское | Угличский р-н | Угличский | ТП 312 Масальское МТФ | 1х250 | 62
1927 | д. Лукьяново | Угличский р-н | Угличский | ТП 306 Лукьяново | 1х100 | 54
1928 | д. Чурилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 315 Чурилово | 1х25 | 16
1929 | д. Яковлево | Угличский р-н | Угличский | ТП317 Яковлево | 1х100 | 61
1930 | д. Толстиково | Угличский р-н | Угличский | ТП 319 Толстиково | 1х10 | 6
1931 | д. Крайново | Угличский р-н | Угличский | ТП 307 Крайново | 1х63 | 54
1932 | д. Платуново | Угличский р-н | Угличский | ТП 308 Платуново деревня | 1х250 | 90
1933 | д. Платуново | Угличский р-н | Угличский | ТП 314 Платуново ЗТ | 1х250 | 153
1934 | д. Платуново | Угличский р-н | Угличский | ТП 313 Платуново МТФ | 1х250 | 58
1935 | д. Костево | Угличский р-н | Угличский | ТП 302 Костево | 1х100 | 42
1936 | д. Гридино | Угличский р-н | Угличский | ТП 304 Гридино | 1х63 | 43
1937 | д. Богданка | Угличский р-н | Угличский | ТП 301 Богданка | 1х40 | 12
1938 | д. Нефедьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 311 Нефедьево | 1х63 | 21
1939 | д. Басовка | Угличский р-н | Угличский | ТП 333 Басовка | 1х25 | 13
1940 | д. Мелехово | Угличский р-н | Угличский | ТП 324 Мелехово | 1х60 | 33
1941 | д. Дуново | Угличский р-н | Угличский | ТП 327 Дкново | 1х60 | 24
1942 | д. Дягилева | Угличский р-н | Угличский | ТП 326 Дягилева | 1х10 | 5
1943 | с. Ордино | Угличский р-н | Угличский | ТП 311 Ордино КЗС | 1х250 | 69
1944 | с. Ордино | Угличский р-н | Угличский | ТП 322 Ордино ДС | 1х250 | 117
1945 | д. Воронцово | Угличский р-н | Угличский | ТП 330 Ордино Столовая | 1х100 | 60
1946 | д. Трухино | Угличский р-н | Угличский | ТП 328 Трухино школа | 1х250 | 117
1947 | д. Трухино | Угличский р-н | Угличский | ТП 329 Трухино Мастерские | 1х160 | 101
1948 | д. Широбоково | Угличский р-н | Угличский | ТП 332 Широбоково | 1х10 | 6
1949 | д. Мякишево | Угличский р-н | Угличский | ТП 323 Мякишево | 1х63 | 18
1950 | д. Медлево | Угличский р-н | Угличский | ТП 325 Медлево | 1х60 | 31
1951 | с. Климатино | Угличский р-н | Угличский | ТП 334 Климатино ЗТ | 1х400 | 250
1952 | с. Климатино | Угличский р-н | Угличский | ТП 335 Климатино школа | 1х250 | 123
1953 | д. Высоково | Угличский р-н | Угличский | ТП 336 Высоково | 1х40 | 15
1954 | д. Гаврилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 337 Гаврилово | 1х63 | 27
1955 | с. Климатино | Угличский р-н | Угличский | ТП 349 Климатино почта | 1х100 | 50
1956 | с. Климатино | Угличский р-н | Угличский | ТП 346 Климатино село | 1х100 | 35
1957 | д. Филиппово | Угличский р-н | Угличский | ТП 338 Филиппово | 1х63 | 37
1958 | д Цибино | Угличский р-н | Угличский | ТП 343 Цибино | 1х10 | 5
1959 | д. Шеино | Угличский р-н | Угличский | ТП 340 Шеино | 1х40 | 18
1960 | д. Чернятино | Угличский р-н | Угличский | ТП 342 Чернятино | 1х25 | 16
1961 | д. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 350 Ильинское | 1х100 | 62
1962 | д. Подольцы | Угличский р-н | Угличский | ТП 344 Подольцы | 1х63 | 40
1963 | д. Плишки | Угличский р-н | Угличский | ТП 345 Плишки | 1х40 | 11
1964 | с. Ульянкино | Угличский р-н | Угличский | ТП 339 Ульянкино школа | 1х400 | 230
1965 | с. Ульянкино | Угличский р-н | Угличский | ТП 347 ульянкино МТФ | 1х250 | 162
1966 | с. Ульянкино | Угличский р-н | Угличский | КТП- 250 Ульянкино ЗТ | 1х250 | 140
1967 | д. Каюрово | Угличский р-н | Угличский | ТП 341 Каюрово | 1х10 | 3
1968 | д. Текусеино | Угличский р-н | Угличский | ТП 348 Текусеино | 1х25 | 14
1969 | с. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 500 База РЭС | 1х100 | 68
1970 | с. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 503 Ильинское ДК | 1х400 | 241
1971 | с. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 504 Ильинское школа | 1х250 | 153
1972 | с. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 501 Ильиснкое Больница | 1-160 | 88
1973 | с. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 502 Ильинское КБО | 1Х160 | 90
1974 | д. Ларюково | Угличский р-н | Угличский | ТП 519 Ларюково Дробилка | 1х160 | 86
1975 | д. Ларюково | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Ларюково Пилорама | 1х100 | 71
1976 | д. Борисовское | Угличский р-н | Угличский | ТП 518 Борисовское | 1х25 | 16
1977 | д. Милодино | Угличский р-н | Угличский | ТП 511 Милодино | 1х100 | 54
1978 | д. Курышино | Угличский р-н | Угличский | ТП 517 Курышино МТФ | 1х25 | 11
1979 | д. Третьяковка | Угличский р-н | Угличский | ТП 505 Третьяковка | 1х40 | 15
1980 | д. Судилово | Угличский р-н | Угличский | КТП - 25 Судилово АВМ | 1х25 | 14
1981 | д. Судилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 514 Судилово МТФ | 1х160 | 75
1982 | д. Скоково | Угличский р-н | Угличский | ТП 516 Скоково | 1х20 | 12
1983 | д. Цилино | Угличский р-н | Угличский | ТП 508 Цилино | 1х63 | 32
1984 | д. Зимницы | Угличский р-н | Угличский | ТП 506 Зимницы | 1х40 | 23
1985 | д. Жабня | Угличский р-н | Угличский | ТП 510 Жабня | 1х25 | 11
1986 | д. Черницыно | Угличский р-н | Угличский | ТП 509 Черницыно | 1х160 | 62
1987 | д. Леонтьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 507 Леонтьево МТФ | 1х63 | 21
1988 | д. Дуброво | Угличский р-н | Угличский | ТП 515 Дуброво | 1х25 | 14
1989 | с. Улейма | Угличский р-н | Угличский | ТП 512 Улейма пилорама | 1х100 | 67
1990 | д. Резанино | Угличский р-н | Угличский | ТП 527 Резанино | 1х10 | 3
1991 | д. Щербово | Угличский р-н | Угличский | ТП 526 Щербово | 1х20 | 5
1992 | д. Березники | Угличский р-н | Угличский | ТП 531 Березники | 1х40 | 26
1993 | д. Сазониха | Угличский р-н | Угличский | ТП 524 Сазониха | 1х63 | 33
1994 | д. Станы | Угличский р-н | Угличский | ТП 522 Станы | 1х160 | 95
1995 | д. Земнево | Угличский р-н | Угличский | ТП 525 Земнево | 1х63 | 36
1996 | д. Григорково | Угличский р-н | Угличский | ТП 528 Григорково | 1х250 | 160
1997 | д. Астафьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 529 Астафьево | 1х60 | 33
1998 | с. Нефедьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 523 Нефедьево гараж | 1х250 | 164
1999 | с. Нефедьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 521 Нефедьево Пилорама | 1х100 | 42
2000 | с. Нефедьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 520 Нефедьево ЗТ | 1х250 | 178
2001 | с. Нефедьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 530 Нефедьево школа | 1х160 | 51
2002 | д. Цибеево | Угличский р-н | Угличский | ТП 533 Цибеево | 1х25 | 10
2003 | д. Усолово | Угличский р-н | Угличский | ТП 535 Усолово | 1х10 | 4
2004 | д. Вотчицево | Угличский р-н | Угличский | ТП 545 Вотчицево | 1х25 | 9
2005 | д. Воскресенкое | Угличский р-н | Угличский | ТП 546 Воскресенкое | 1х100 | 67
2006 | с. Ново | Угличский р-н | Угличский | ТП 542 Ново кормоцех | 1х25 | 13
2007 | с. Ново | Угличский р-н | Угличский | ТП 541 Ново МТФ | 1х160 | 73
2008 | с. Ново | Угличский р-н | Угличский | ТП 532 Ново Магазин | 1х250 | 98
2009 | с. Ново | Угличский р-н | Угличский | ТП 547 Ново Поселок | 2х250 | 133
2010 | с. Ново | Угличский р-н | Угличский | ТП 543 Ново АВМ | 1х160 | 54
2011 | д. Опухово | Угличский р-н | Угличский | ТП 539 Опухово | 1х30 | 16
2012 | д. Озорнино | Угличский р-н | Угличский | ТП 540 Озорнино | 1х25 | 10
2013 | д. Фалелеево | Угличский р-н | Угличский | ТП 534 Фалелеево | 1х10 | 5
2014 | д. Погорелка | Угличский р-н | Угличский | ТП 536 Погорелка | 1х20 | 10
2015 | д. Бабаево | Угличский р-н | Угличский | ТП 5398 Бабаево | 1х30 | 16
2016 | д. Костяново | Угличский р-н | Угличский | ТП 544 Костяново | 1х40 | 24
2017 | д. Шипилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 575 Шипилово | 1х25 | 15
2018 | д. Андрейцево | Угличский р-н | Угличский | ТП 564 Андрейцево | 1х10 | 6
2019 | д. Иванцево | Угличский р-н | Угличский | ТП 574 Иванцево | 1х100 | 39
2020 | д. Добросилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 552 Добросилово | 1х40 | 20
2021 | д. Горки | Угличский р-н | Угличский | ТП 555 Горки | 1х60 | 17
2022 | д. Теренькино | Угличский р-н | Угличский | ТП 569 Теренькино | 1х63 | 24
2023 | д. Бровцино | Угличский р-н | Угличский | ТП 554 Бровцино | 1х40 | 23
2024 | д. Семенково | Угличский р-н | Угличский | ТП 563 Семенково | 1х63 | 29
2025 | д. Семенково | Угличский р-н | Угличский | ТП 562 Семенково сушилка | 1х400 | 235
2026 | д. Щипнево | Угличский р-н | Угличский | ТП 556 Щипнево | 1х63 | 33
2027 | д. Щипнево | Угличский р-н | Угличский | ТП 566 Щипнево ЗТ | 1х63 | 27
2028 | д. Знатново | Угличский р-н | Угличский | ТП 548 Знатново | 1х40 | 11
2029 | д. Головково | Угличский р-н | Угличский | ТП 549 Головково | 1х63 | 23
2030 | д. Каблуково | Угличский р-н | Угличский | ТП 565 Каблуково Мастерские | 1х63 | 12
2031 | д. Каблуково | Угличский р-н | Угличский | ТП 576 Каблуково МТФ | 1х250 | 140
2032 | д. Ивановское | Угличский р-н | Угличский | ТП 551 Ивановское | 1х30 | 9
2033 | д. Старое-Алексино | Угличский р-н | Угличский | ТП 567 ст. Алексино | 1х40 | 18
2034 | д. Головизино | Угличский р-н | Угличский | ТП 550 Головизино | 1х40 | 20
2035 | д. Подол | Угличский р-н | Угличский | ТП 573 Подол | 1х10 | 3
2036 | с. Василево | Угличский р-н | Угличский | ТП 553 Василево гараж | 1х100 | 36
2037 | с. Василево | Угличский р-н | Угличский | ТП 560 Василево МТФ | 1х160 | 78
2038 | с. Василево | Угличский р-н | Угличский | ТП 561 Василево Контора | 1х160 | 88
2039 | с. Василево | Угличский р-н | Угличский | ТП 559 Василево школа | 1х160 | 58
2040 | д. Мертвигино | Угличский р-н | Угличский | ТП 572 Мертвигино | 1х10 | 6
2041 | д. Фоминка | Угличский р-н | Угличский | ТП 571 Фоминка | 1х100 | 51
2042 | д. Новое Алексино | Угличский р-н | Угличский | ТП 558 Новое алексино | 1х30 | 15
2043 | д. Ратилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 570 Ратилово | 1х20 | 12
2044 | д Старораево | Угличский р-н | Угличский | ТП 568 Старораево | 1х63 | 34
2045 | д. Горбово | Угличский р-н | Угличский | ТП 557 Горбово | 1х63 | 36
2046 | д. Теренькино | Угличский р-н | Угличский | ТП 580 Теренькино | 1х40 | 22
2047 | д. Троицкое | Угличский р-н | Угличский | ТП 577 Троицкое | 1х63 | 34
2048 | д. Высоково | Угличский р-н | Угличский | ТП 582 Высоково | 1х100 | 54
2049 | д. Петрищево | Угличский р-н | Угличский | ТП 581 Петрищево | 1х160 | 123
2050 | д. Слобода | Угличский р-н | Угличский | ТП 579 Слобода | 1х30 | 16
2051 | д. Корбово | Угличский р-н | Угличский | ТП 578 Корбово | 1х60 | 31
2052 | д. Порошниково | Угличский р-н | Угличский | ТП 584 Порошниково | 1х40 | 20
2053 | с. Василево | Угличский р-н | Угличский | ТП 583 Василево быт | 1х100 | 60
2054 | д. Щукино | Угличский р-н | Угличский | ТП 586 Щукино | 1х50 | 34
2055 | д. Остапково | Угличский р-н | Угличский | ТП 587 Остапково | 2х250 | 320
2056 | с. Заозерье | Угличский р-н | Угличский | ТП 589 Заозерье АВМ | 1х160 | 96
2057 | с. Заозерье | Угличский р-н | Угличский | ТП 590 Заозерье Мастерские | 1х250 | 162
2058 | д. Хребтово | Угличский р-н | Угличский | ТП 591 Хребтово | 1х100 | 64
2059 | д. Черногрязка | Угличский р-н | Угличский | ТП 592 Черногрязка | 1х63 | 38
2060 | д. Бронники | Угличский р-н | Угличский | ТП 588 Бронники ЗТ | 1х50 | 34
2061 | д. Вяльково | Угличский р-н | Угличский | ТП 599 Вяльково | 1х20 | 10
2062 | д. Сальково | Угличский р-н | Угличский | ТП 606 Сальково | 1х25 | 17
2063 | д. Семенково | Угличский р-н | Угличский | ТП 593 Семенково | 1х40 | 26
2064 | д. Юрьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 605 Юрьево | 1х100 | 61
2065 | с. Алексеево | Угличский р-н | Угличский | ТП 600 Алексеево Пилорама | 1х100 | 71
2066 | с. Алексеево | Угличский р-н | Угличский | ТП 601 Алексеево КЗС | 1х250 | 180
2067 | с. Алексеево | Угличский р-н | Угличский | ТП 602 Алексеево МТФ | 1х160 | 70
2068 | д. Ростовцево | Угличский р-н | Угличский | ТП 594 Ростовцево | 1х100 | 73
2069 | д. Макарово | Угличский р-н | Угличский | ТП 598 Макарово | 1х25 | 16
2070 | с. Вякирево | Угличский р-н | Угличский | ТП 604 Вякирево школа | 2х250 | 206
2071 | с. Вякирево | Угличский р-н | Угличский | ТП 603 Вякирево СД | 1х160 | 88
2072 | д. Путчино | Угличский р-н | Угличский | ТП 595 Путчино 2 | 1х40 | 24
2073 | д. Путчино | Угличский р-н | Угличский | ТП 596 Путчино 1 | 1х160 | 65
2074 | д. Овинцево | Угличский р-н | Угличский | ТП 597 Овинцево | 1х25 | 15
2075 | д. Харлово | Угличский р-н | Угличский | ТП 614 Харлово | 1х20 | 13
2076 | д. Терпенко | Угличский р-н | Угличский | ТП 608 Терпенко | 1х10 | 6
2077 | д. Гнездилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 610 Гнездилово | 1х100 | 56
2078 | д. Каташево | Угличский р-н | Угличский | ТП 611 Каташево | 1х60 | 34
2079 | д. Старово | Угличский р-н | Угличский | ТП 607 Старово | 1х40 | 24
2080 | д. Богатиново | Угличский р-н | Угличский | ТП 615 Богатиново | 1х100 | 68
2081 | д. Деревеньки | Угличский р-н | Угличский | ТП 619Деревеньки | 1х25 | 16
2082 | д. Полеткино | Угличский р-н | Угличский | ТП 613 Полеткино | 1х30 | 21
2083 | д. Лопаткино | Угличский р-н | Угличский | ТП 621 Лопаткино | 1х63 | 36
2084 | д.Белоусово | Угличский р-н | Угличский | ТП 616 Белоусово МТФ | 1х160 | 85
2085 | д.Белоусово | Угличский р-н | Угличский | ТП 617 Белоусово | 1х250 | 166
2086 | д. Васильцово | Угличский р-н | Угличский | ТП 622 Васильцово | 1х30 | 17
2087 | д. Кривцово | Угличский р-н | Угличский | ТП 609 Кривцово | 1х10 | 6
2088 | д. Каравайцево | Угличский р-н | Угличский | ТП 618 Каравайцево | 1х40 | 35
2089 | д. Ворошилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 620 Ворошилово | 1х40 | 25
2090 | д. Станки | Угличский р-н | Угличский | ТП 612 Станки | 1х40 | 27
2091 | д. Федяково | Угличский р-н | Угличский | ТП 624 Федяково | 1х100 | 74
2092 | д. Андреевка | Угличский р-н | Угличский | ТП 633 Андреевка | 1х100 | 70
2093 | д. Иваново | Угличский р-н | Угличский | ТП 627 Иваново -1 | 1х100 | 57
2094 | д. Иваново | Угличский р-н | Угличский | ТП 626 Иваново 2 | 1х160 | 68
2095 | д. Аверинская | Угличский р-н | Угличский | ТП 634 Аверинская | 1х40 | 25
2096 | д. Осиновка | Угличский р-н | Угличский | ТП 629 Осиновка | 1х100 | 70
2097 | д. Держилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 631 Держилово | 1х30 | 18
2098 | д. Манарьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 623 Манарьево | 1х160 | 126
2099 | д. Стройково | Угличский р-н | Угличский | ТП 625 Стройково | 1х40 | 28
2100 | с. Губино | Угличский р-н | Угличский | ТП 635 Губино 2 | 1х160 | 94
2101 | с. Губино | Угличский р-н | Угличский | ТП 636 Губино 1 | 1х250 | 188
2102 | с. Губино | Угличский р-н | Угличский | ТП 637 Губино 3 | 1х160 | 108
2103 | д. Орешково | Угличский р-н | Угличский | ТП 630 Орешково | 1х60 | 32
2104 | д. Иванково | Угличский р-н | Угличский | ТП 628 Иванково | 1х63 | 45
2105 | д. Березники | Угличский р-н | Угличский | ТП 632 Березники | 1х100 | 70
2106 | с. Заозерье | Угличский р-н | Угличский | ТП 640 Заозерье КБО | 1х160 | 77
2107 | с. Заозерье | Угличский р-н | Угличский | ТП 642 Заозерье школа | 1х250 | 144
2108 | с. Заозерье | Угличский р-н | Угличский | ТП 639 Заозерье Магазин | 1х250 | 146
2109 | с. Заозерье | Угличский р-н | Угличский | ТП 641 Заозерье МП | 1х160 | 103
2110 | д. Пономарицы | Угличский р-н | Угличский | ТП 220 Пономарицы | 1х63 | 34
2111 | д. Кривцово | Угличский р-н | Угличский | ТП 222 Кривцво | 1х40 | 25
2112 | д. Ефремово | Угличский р-н | Угличский | ТП 223 Ефремово | 1х160 | 108
2113 | д. Заболотье | Угличский р-н | Угличский | ТП 225 Заболтье | 1х10 | 6
2114 | д Миснево | Угличский р-н | Угличский | ТП 221 Миснево | 1х10 | 7
2115 | д. Бастыли | Угличский р-н | Угличский | ТП 224 Бастыли | 1х40 | 22
2116 | с. Клементьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 226 Клементьево Село | 1х630 | 243
2117 | с. Клементьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 227 Клементьево МТФ | 1х160 | 74
2118 | с. Клементьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 228 Клементьево КЗС | 1х160 | 58
2119 | д. Добрилово | Угличский р-н | Угличский | ТП 229 Добрилово | 1х25 | 15
2120 | д. Бородино | Угличский р-н | Угличский | ТП 231 Бородино | 1х100 | 66
2121 | д. Спасское | Угличский р-н | Угличский | ТП 230 Спасское | 1х40 | 20
2122 | д. Плоховка | Угличский р-н | Угличский | ТП 233 Плоховка | 1х160 | 110
2123 | д. Катунино | Угличский р-н | Угличский | ТП 234 Катунино | 1х100 | 68
2124 | д. Ямышовка | Угличский р-н | Угличский | ТП 232 Ямышовка | 1х30 | 19
2125 | п. Отрадное | Угличский р-н | Угличский | ТП 099 | 2х400 | 590
2126 | д. Базыково | Угличский р-н | Угличский | КТП- 40 Базыково | 1х40 | 25
2127 | д. Нинорово | Угличский р-н | Угличский | ЗТПП 2х400 Нинорово школа | 2х400 | 567
2128 | д. Юркино | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Юркино | 1х60 | 33
2129 | д. Алексино | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Алексино | 1х160 | 90
2130 | д. ДУброво | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Дуброво | 1х40 | 20
2131 | д. Бурмасово | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Бурмасово МТФ | 1х250 | 126
2132 | д. Бурмасово | Угличский р-н | Угличский | ЗТПП Бурмасово Мастерские | 1х400/1х630 | 648
2133 | д. Красногорье | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Красногорье | 1х40 | 25
2134 | д. Красная горка | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Красная горка | 1х100 | 54
2135 | д. Черновка | Угличский р-н | Угличский | КТПП Черновка 1х250 | 1х250 | 133
2136 | д. Юрчаково | Угличский р-н | Угличский | КТП-50 Юрчаково | 1х50 | 33
2137 | д. Еросимово | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Еросимово | 1х63 | 37
2138 | д. Поповское | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Поповское | 1х25 | 18
2139 | д. Харапугино | Угличский р-н | Угличский | КТП -63 Харапугино МТФ | 1х63 | 24
2140 | д. Ульяново | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Ульяново | 1х250 | 150
2141 | с. Спасское | Угличский р-н | Угличский | КТП- 63 Спасское | 1х63 | 33
2142 | с. Бурмасово | Угличский р-н | Угличский | КТПП- 250 Бурмасово Очистные | 1х250 | 137
2143 | с. Бурмасово | Угличский р-н | Угличский | КТП- 250 Бурмасово щкола | 1х250 | 96
2144 | д. Заручье | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Заручье | 1х60 | 36
2145 | д. Полино | Угличский р-н | Угличский | КТП - 100 Полино | 1х100 | 64
2146 | д. Городищи | Угличский р-н | Угличский | КТП- 30 Городиши | 1х30 | 13
2147 | д. Ильинское | Угличский р-н | Угличский | КТП- 60 Ильнское | 1х60 | 33
2148 | д. Юрино | Угличский р-н | Угличский | КТП- 63 Юрино | 1х63 | 37
2149 | д. Фоминское | Угличский р-н | Угличский | КПТ-160 Фоминское | 1х160 | 99
2150 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Льносемстанция | 1х160 | 75
2151 | д. Покровские горки | Угличский р-н | Угличский | КТП- 250 Покровские горки | 1х250 | 78
2152 | д. Котово | Угличский р-н | Угличский | КТП- 63 Котово | 1х63 | 31
2153 | д. Княжево | Угличский р-н | Угличский | КТП- 63 Княжево | 1х63 | 28
2154 | д. Петряево | Угличский р-н | Угличский | КТП- 160 Петряево | 1х160 | 114
2155 | д. Баскачево | Угличский р-н | Угличский | КТП-30 Баскачево | 1х30 | 16
2156 | с. Головино | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Головино | 1х100 | 49
2157 | с. Головино | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Головино МТФ | 1х250 | 128
2158 | с. Головино | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Мимошня | 1х250 | 160
2159 | д. Василево | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Василево | 1х160 | 113
2160 | д. Мильцево | Угличский р-н | Угличский | КТП- 100 Мильцево | 1х100 | 64
2161 | д. Семенцево | Угличский р-н | Угличский | КПТ-10 Семенцево | 1х10 | 6
2162 | д. Мильцево | Угличский р-н | Угличский | КТПП Мильцево МТФ | 1х250 | 150
2163 | д. Сельцы | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Сельцы | 1х160 | 105
2164 | д. Муравьево | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Муравьево Мастерские | 1х250 | 170
2165 | д. Муравьево | Угличский р-н | Угличский | КТПП Муравьево АВМ | 1х400 | 207
2166 | д. Парово | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Парово | 1х63 | 38
2167 | д. Нетки | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Нетки | 1х63 | 35
2168 | д. Семенково | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Семенково | 1х63 | 37
2169 | д. Копылово | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Копылово | 1х63 | 34
2170 | д. Якутино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Якутино | 1х63 | 26
2171 | д. Прямиково | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Прямиково | 1х60 | 33
2172 | д. Лучкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Лучкино | 1х63 | 38
2173 | д. Ложкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Ложкино щкола | 1х160 | 105
2174 | д. Ложкино | Угличский р-н | Угличский | КТП -160 Ложкино контора | 1х160 | 108
2175 | д. Ложкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-400 Ложкино АВМ | 1х400 | 231
2176 | д. Ложкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Ложкино СД | 1х250 | 159
2177 | д. Ложкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Ложкино Мастерские | 1х160 | 88
2178 | д. Вдуля | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Вдуля | 1х40 | 24
2179 | д. Кокаево | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Кокаево | 1х100 | 68
2180 | д. Яковлевское | Угличский р-н | Угличский | КТП-50 Яковлевское | 1х50 | 34
2181 | д. Большое Лисицыно | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Большое Лисицыно | 1х63 | 36
2182 | д. Авдотьино | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Авдотьино | 1х40 | 28
2183 | д. Баринцево | Угличский р-н | Угличский | КТП- 40 Баринцево | 1х40 | 27
2184 | с. Воскресенкое | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Воскресенксое | 1х60 | 38
2185 | с. Шубино | Угличский р-н | Угличский | ТП 413 Шубино МТФ | 1х400 | 234
2186 | с. Шубино | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Шубино Магазин | 1х160 | 90
2187 | с. Шубино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Шубино село | 1х63 | 22
2188 | д. Налуцкое | Угличский р-н | Угличский | КТП- 160 Налуцкое | 1х160 | 88
2189 | д. Плеснино | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Плеснино | 1х63 | 32
2190 | д. Подол | Угличский р-н | Угличский | КТП-63 Подол | 1х63 | 25
2191 | д. Ивашково | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Ивашково | 1х100 | 74
2192 | с. Егорьевское | Угличский р-н | Угличский | КТП- 63 Егорьевское | 1х63 | 34
2193 | с. Егорьевское | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Егорьевское МТФ | 1х160 | 121
2194 | с. Нинорово | Угличский р-н | Угличский | КТП-400 Нинорово АВМ | 1х400 | 219
2195 | с. Нинорово | Угличский р-н | Угличский | КТП-400 Нинорово Гараж | 1х400 | 231
2196 | д. Кононово | Угличский р-н | Угличский | КТП-60 Кононово | 1х60 | 41
2197 | д. Ивачево | Угличский р-н | Угличский | КТП-40 Ивачево | 1х40 | 23
2198 | д. Шатеево | Угличский р-н | Угличский | КТП-20 Шатеево | 1х20 | 11
2199 | д. Кабаново | Угличский р-н | Угличский | КТП-100 Кабаново 2 деревня | 1х100 | 61
2200 | с. Нинорово | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Нинорово ЗТ | 1х250 | 174
2201 | д. Осеево | Угличский р-н | Угличский | КТП-25 Осеево | 1х25 | 18
2202 | д. Никиткино | Угличский р-н | Угличский | ТП 427 Никиткино | 1х10 | 5
2203 | д. Родичево | Угличский р-н | Угличский | ТП 428 Родичево | 1х30 | 19
2204 | д. Суслово | Угличский р-н | Угличский | ТП 429 Суслово | 1х30 | 15
2205 | д. Заречье | Угличский р-н | Угличский | ТП 430 Заречье | 1х400 | 191
2206 | с. Плоски | Угличский р-н | Угличский | ТП 434 Плоски КЗС | 1х160 | 110
2207 | с. Плоски | Угличский р-н | Угличский | ТП 435 Плоски МТФ | 1х400 | 240
2208 | с. Плоски | Угличский р-н | Угличский | ТП 436 Плоски село | 1х160 | 88
2209 | с. Плоски | Угличский р-н | Угличский | ТП 446 Заручье | 1х400 | 265
2210 | д. Федорково | Угличский р-н | Угличский | ТП 431 Федорково | 1х63 | 41
2211 | с. Шишкино | Угличский р-н | Угличский | КТП-250 Шишкино Дом-Интернат | 1х250 | 141
2212 | с. Шишкино | Угличский р-н | Угличский | ТП 442 Шишкино КЗС | 1х250 | 178
2213 | с. Шишкино | Угличский р-н | Угличский | ТП 445 Шишкино Пилорама | 1х100 | 65
2214 | д. Нестерово | Угличский р-н | Угличский | ТП 441 Нестерово | 1х63 | 38
2215 | д. Хомутово | Угличский р-н | Угличский | ТП 437 Хомутово | 1х40 | 22
2216 | д. Поповичи | Угличский р-н | Угличский | ТП 438 Поповичи | 1х10 | 6
2217 | д. Степаново | Угличский р-н | Угличский | ТП 443 Степаново | 1х60 | 24
2218 | д. Горки | Угличский р-н | Угличский | ТП 439 Горки | 1х60 | 35
2219 | д. Моисеевское | Угличский р-н | Угличский | ТП 440 Моисеевское | 1х63 | 32
2220 | с. Прилуки | Угличский р-н | Угличский | КТП-160 Прилуки Дет.Сад | 1х160 | 70
2221 | с. Прилуки | Угличский р-н | Угличский | ТП 448 Прилуки гараж | 1х160 | 89
2222 | с. Прилуки | Угличский р-н | Угличский | ТП 447 Прилуки поселок | 1х160 | 92
2223 | д. Новое | Угличский р-н | Угличский | ТП 444 Новое | 1х30 | 16
2224 | д. Ковшово | Угличский р-н | Угличский | ТП 454 Ковшово | 1х40 | 20
2225 | д. Поярки | Угличский р-н | Угличский | ТП 450 Поярки | 1х30 | 14
2226 | д. Слободищи | Угличский р-н | Угличский | ТП 452 Слободиши | 1х63 | 40
2227 | д. Васильево | Угличский р-н | Угличский | ТП 458 Васильево Мастерская | 1х250 | 66
2228 | д. Васильево | Угличский р-н | Угличский | ТП 459 Васильево ПСЛ | 1х160 | 99
2229 | д. Васильево | Угличский р-н | Угличский | ТП 460 Васильево ЗТ | 1х400 | 260
2230 | д. Ворожино | Угличский р-н | Угличский | ТП 461 Ворожино | 1х100 | 61
2231 | с. Воздвижинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 457 Воздвижинское МТФ | 1х400 | 251
2232 | с. Воздвижинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 455 Воздвижинсокое | 1х160 | 114
2233 | с. Воздвижинское | Угличский р-н | Угличский | ТП 463 Воздвижинсоке Дет. Сад | 1х400 | 220
2234 | д. Илино | Угличский р-н | Угличский | ТП 453 Илино | 1х250 | 174
2235 | д. Константиново | Угличский р-н | Угличский | ТП 456 Константиново | 1х160 | 113
2236 | д. Инарьево | Угличский р-н | Угличский | ТП 451 Инарьево | 1х63 | 43
2237 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 024 | 500 | 307
2238 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 023 | 400 | 158
2239 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 021 | 200 | 5
2240 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 033 | 250 | 24
2241 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 016 | 400 | 109
2242 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 003 | 400 | 94
2243 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 010 | 640 | 357
2244 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 040 | 400 | 192
2245 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 005 | 800 | 522
2246 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 044 | 800 | 563
2247 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 041 | 630 | 308
2248 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 052 | 800 | 532
2249 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 049 | 720 | 502
2250 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 045 | 1260 | 832
2251 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 037 | 400 | 109
2252 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 008 | 800 | 380
2253 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 018 | 800 | 507
2254 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 019с | 400 | 216
2255 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 020н | 800 | 174
2256 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 022 | 800 | 216
2257 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 028 | 250 | 103
2258 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 034 | 800 | 525
2259 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 035 | 800 | 542
2260 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 038 | 180 | 34
2261 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 039 | 410 | 256
2262 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 046 | 320 | 158
2263 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 002 | 1030 | 548
2264 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 058 | 250 | 118
2265 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 067 | 800 | 589
2266 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 069 | 1030 | 502
2267 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 072 | 250 | 136
2268 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 074 | 400 | 234
2269 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 077 | 250 | 104
2270 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 078 | 630 | 167
2271 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 083 | 800 | 488
2272 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 087 | 500 | 284
2273 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 089 | 800 | 525
2274 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 090 (ф.12 ЦРП 6кВ) | 800 | 612
2275 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 091 | 800 | 210
2276 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 092 | 800 | 453
2277 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 004 | 400 | 167
2278 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 007 | 800 | 618
2279 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 011 | 400 | 143
2280 | г. Углич | Угличский р-н | Угличский | ТП 042 | 400 | 182
2281 | д. Чаданово | Угличский р-н | Угличский | МТПО-10/0,23кВ; ТП 646 (Чаданово) | 10 | 3
2282 | д. Вякирево | Угличский р-н | Угличский | ТП 645 (Вякирево) | 63 | 34
2283 | д. Кошелица | Угличский р-н | Угличский | ТП 265 (Кошелица) | 10 | 3
2284 | д. Дурасово | Угличский р-н | Угличский | ТП 479 | 63 | 28
2285 | с. Арефино | Рыбинский | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Куба | 40 | 20
2286 | д.Простино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Простино | 40 | 20
2287 | д.Васильково,М.Черняево,Б.Черняево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Васильково | 160 | 80
2288 | д.Оболтино,д.Прошино,дБолтино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 004 Оболтино(ферма) | 160 | 80
2289 | д.Мхи | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП005 М.Мхи | 10 | 4
2290 | д.Петушки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ МТП Петушки | 10 | 2
2291 | д.Заречная | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Заречная | 160 | 30
2292 | д.Крутогорово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Крутогорово | 10 | 0
2293 | база охотников | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 010 База охотников | 40 | 10
2294 | д.Высоково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Высоково | 25 | 5
2295 | д.Спас-Ухра | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Спас-Ухра | 60 | 35
2296 | д.Седлово,д.Черёмушки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Седлово | 63 | 40
2297 | д.Локтево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Локтево | 40 | 30
2298 | д.Ананьино,д.Киселёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ананьино-1 | 63 | 40
2299 | д.Ананьино,дПелевино,д.Починок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ананьино-2 | 63 | 10
2300 | д.П-Болотово,д.Заднево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП П.-Болотово | 63 | 20
2301 | д.Стрелки,д.Патрикеево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП П.-Болотово | 160 | 50
2302 | д.Скоково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Скоково | 10 | 4
2303 | д.Борисково,дКузнецово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Борисково | 63 | 20
2304 | д.Саха | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Саха | 63 | 20
2305 | д.Бакуново,д.Бобылёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Бакуново | 63 | 40
2306 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 022 Центральная | 160 | 20
2307 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 028 Новая | 160 | 30
2308 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 024 Первомайская-1 | 100 | 15
2309 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП КЗС (Арефино) | 250 | 60
2310 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Первомайская-2 | 63 | 0
2311 | д.Воронково,д.Креково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 029 Воронково | 100 | 30
2312 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Больница(Арефино) | 100 | 20
2313 | д.Дерягино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 031 Дерягино(комплекс) | 400 | 100
2314 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП Школа | 2х400 | 100
2315 | д.Нагорная | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Нагорная | 63 | 10
2316 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 609 Котельная | 100 | 30
2317 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП участок РЭС | 160 | 40
2318 | с. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 034 Комплекс | 630 | 50
2319 | д.Харино,д.Кожевниково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 035 Харино | 63 | 15
2320 | д.Чернышкино,д.Нестерово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Чернышкино | 40 | 20
2321 | д.Гончарово,д.Патрикеево,д.Олехово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Гончарово | 100 | 30
2322 | д.Вослома | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Вослома | 10 | 4
2323 | д.Ивановское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 039 Ивановское | 60 | 10
2324 | д.Бутакино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 040 Бутакино | 63 | 20
2325 | д.Суриново,д.Борщёвка,д.Козицыно | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 041 Суриново | 30 | 0
2326 | д.Афремово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Афремово | 25 | 5
2327 | д.Городишки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Городишки | 10 | 0
2328 | д.Субботино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Субботино | 10 | 4
2329 | д.Горки,д.Карелино,д.Шатино,д.Чашково. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Горки | 25 | 2
2330 | д.Крохино,д.Хламово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Крохино | 25 | 4
2331 | д.Кишатино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Кишатино | 63 | 20
2332 | д.Кузовлево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Кузовлево | 60 | 30
2333 | д.Коняево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТПП Коняево | 250 | 40
2334 | д.Овинищи | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 050 Овинищи | 100 | 50
2335 | д.Н.Тропа | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 051 Н.Тропа | 25 | 5
2336 | д.Бунёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 052 Бунёво | 10 | 2
2337 | д.Подвиталово,д.Петрицево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Подвиталово | 63 | 0
2338 | д.Каботово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Каботово | 160 | 20
2339 | д.Головино,д.Березники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Головино | 100 | 0
2340 | д.Головино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Головино-2 | 250 | 20
2341 | п.Кобостово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП п. Кобастово | 250 | 100
2342 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 062 | 63 | 8
2343 | садоводческое товарищество | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП с/о Кобастово | 63 | 0
2344 | д.Лаврентьево,д.Щепетники,д.Беглецово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Лаврентьево | 100 | 10
2345 | садоводческое товарищество | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 567 СНТ Лесное | 100 | 10
2346 | садоводческое товарищество | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП С/О Юбилейный | 100 | 20
2347 | д.Юрино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Юрино-2 | 160 | 30
2348 | д.Бабурино,д.Юрино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Бабурино | 100 | 15
2349 | садоводческое товарищество "Утёс" | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП С/Т Утёс | 25 | 0
2350 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 063 | 63 | 5
2351 | д.Мархачёво,д.Починок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Мархачёво | 63 | 0
2352 | д.Новинки,д.Торохово,д.Крячково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Новинки | 40 | 0
2353 | д.Заднево,д.Осорино,д.Ковыкино,д.Окатово,д.Свистуново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Заднево | 63 | 10
2354 | д.Терентьевское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Терентьевская | 40 | 5
2355 | фермерское хозяйство | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ф/Х Липовик | 25 | 5
2356 | д.Заречье,д.Гальчино,д.Лютново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Заречье | 40 | 0
2357 | д.Барбино,д.Угольницы | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Барбино | 100 | 5
2358 | д.Истомино,д.Горели,д.Дорогушино,д.Дуброво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Истомино | 100 | 20
2359 | д.Гришино,д.Палкино,д.Санино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 072 Гришино | 100 | 10
2360 | с.Погорелка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Погорелка (бытовая) | 160 | 20
2361 | с.Погорелка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Погорелка(клуб) | 250 | 30
2362 | с.Погорелка,д.Тебениха | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТПП Погорелка (ферма) | 2х250 | 110
2363 | с.Погорелка,д.Мартьяново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Погорелка КЗС | 250 | 150
2364 | д.Овинчища | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 594 Овинчища | 40 | 0
2365 | д.Могильцы,д.Обухово,д.Петрицево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Могилицы | 100 | 5
2366 | д.Б.Семино,д.М.Семино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 078 Сёмино | 63 | 0
2367 | д.Б.Займище | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Б.Займище | 40 | 3
2368 | д.Починок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Починок | 63 | 5
2369 | д.Ларионово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ларионово-2 | 40 | 0
2370 | д.Стригино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Стригино | 63 | 0
2371 | д.Усково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Усково-1 | 40 | 5
2372 | д.Усково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Усково-2 | 40 | 0
2373 | д.Ларионово,д.Легково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ларионово | 160 | 0
2374 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТПП Глебово модуль | 40 | 0
2375 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 111 АВМ | 250 | 40
2376 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 110Глебово (посёлок) | 250 | 10
2377 | д.Заболотье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Заболотье | 10 | 0
2378 | д.Тверево,д.Селиваново,д.Кудрино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Тверево | 40 | 0
2379 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП К/х Захарино"доля" | 160 | 30
2380 | д.Горохово,д.Захарино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП 090 Горохово | 63 | 0
2381 | д.Мостово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Мостово -1 | 160 | 20
2382 | д.Мостово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 092 Мостово-2 | 100 | 10
2383 | д.Василёво,д.Текунино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Василёво | 100 | 10
2384 | д.Селехово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Селехово | 400 | 20
2385 | д.Селехово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Селехово-3 | 63 | 0
2386 | д.Коткино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Коткино | 63 | 0
2387 | фермерское хозяйство | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП К/х Албена | 40 | 5
2388 | д.Плоское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Плоское | 63 | 5
2389 | д.Бараново,д.Займище | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Бараново | 40 | 0
2390 | д.Подольское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Подольское | 40 | 0
2391 | д.Мухино,д.Ягодино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Мухино-1 | 40 | 0
2392 | д.Мухино,д.Петраково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Мухино-2 | 100 | 10
2393 | д.Минино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Минино | 100 | 10
2394 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 565 Коттеджи | 25 | 0
2395 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Полевая | 160 | 20
2396 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Новая | 160 | 10
2397 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Санаторно-лесная школа | 250 | 0
2398 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Глебово(бытовая) | 250 | 10
2399 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Глебово Кузнецкая | 100 | 10
2400 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Глебово(Бригадный дом) | 160 | 10
2401 | п.Глебово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Участок РЭС | 100 | 90
2402 | д.Ивановское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ивановское(мастерская) | 160 | 0
2403 | гр. Аникин. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Дачи Аникин | 25 | 0
2404 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП № 1 | 250 | 10
2405 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП № 2 | 400 | 30
2406 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП № 3 | 400 | 40
2407 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП № 9 | 400 | 20
2408 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП Поселок | 250 | 30
2409 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Транспортная | 100 | 20
2410 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Волково | 100 | 0
2411 | п. Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП ул. Калинина | 100 | 30
2412 | д.Александровка,дШушково.дКаботово.д.Коркино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Александровка | 40 | 0
2413 | д.Харитоново.д.Архарово.д.Васькино. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Харитоново | 63 | 0
2414 | д.Банино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Банино | 20 | 0
2415 | д.Глушицы,д.Паленово,д.Гришкино. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Глушицы | 100 | 5
2416 | с.о.Полянка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 574 Полянка | 63 | 20
2417 | д.Юрино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Юрино | 25 | 0
2418 | д.Раменье,д.Подомарицы | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Подомарицы | 25 | 0
2419 | д.Добрино,д.Ковыкино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Добрино | 63 | 0
2420 | д.Драчёво,д.Хомяково,д.Починок. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Хомяково | 100 | 20
2421 | д.Осники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Осники | 40 | 0
2422 | д.Чудиново,д.Будихино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Будихино | 63 | 6
2423 | п.Тихменево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Пушкинская | 100 | 16
2424 | д.Подорожная | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Подорожная | 25 | 0
2425 | д.Раздумово,д.Починок,д.Карелино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 137 Раздумово | 100 | 0
2426 | д.Белёво,д.Ольшаки,ж.Ефремцево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Белево | 63 | 0
2427 | п.Белёко | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП Белево | 400 | 200
2428 | д.Качёвка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Качевка 2 | 40 | 5
2429 | коттеджный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Дегтярицы котеджи | 100 | 20
2430 | д.Тимошкино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Тимошкино | 160 | 0
2431 | д.Дектярицы | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Дектярицы | 63 | 0
2432 | д.Б.Высока | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Б. Высока | 100 | 0
2433 | д.м.Высока | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП М. Высока | 40 | 0
2434 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 577 Высока дачи | 160 | 0
2435 | д.Крутец | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Крутец | 25 | 0
2436 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Городок дачи | 100 | 20
2437 | д.Городок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Городок | 100 | 10
2438 | д.Юркино,д.Гладышево.д. Качёвка-2 | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Юркино | 100 | 20
2439 | дачный массив | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП с/о Чудное | 25 | 0
2440 | д.Еремейцево | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Еремейцево деревня | 100 | 0
2441 | дачный массив,д.Пашково | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Еремейцево ферма | 160 | 0
2442 | д.Рыпы | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Рыпы | 100 | 0
2443 | п.Юхоть | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Юхоть | 250 | 20
2444 | д.Золотуха | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Золотуха | 25 | 0
2445 | д.Речная | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Речная | 63 | 0
2446 | д.Коркодиново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Коркодиново | 63 | 0
2447 | коттеджный массив | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Еремейцево котеджи | 160 | 10
2448 | д.Ломки | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 159 Ломки | 40 | 5
2449 | д.Володино | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП 160 Володино | 160 | 30
2450 | д.Палюшино | Мышкинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Участок РЭС | 63 | 30
2451 | д.Кокорино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Кокорино | 40 | 0
2452 | д.Тяпкино,д.Н.Корма | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Н-Корма | 63 | 0
2453 | с.Никольское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Никольское КЗС | 100 | 80
2454 | с.Никольское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Никольское поселок | 100 | 16
2455 | с.Никольское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Никольское школа | 160 | 40
2456 | с.Никольское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Никольское мастерская | 160 | 30
2457 | д.Мостовицы,Петрунино,д.Качёвка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Качевка | 63 | 6
2458 | д.Соколово,д.Омляково,д.Лебедево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Соколово | 63 | 3
2459 | п.Сидорово,д.Малыгино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Сидорово поселок | 25 | 0
2460 | д.Сидорово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Сидорово деревня | 100 | 5
2461 | д.Прокашево,д.Суворово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Прокашево | 10 | 0
2462 | д.Григорково,д.Калинкино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Григорково | 100 | 25
2463 | д.Чайлово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Чайлово | 10 | 0
2464 | д.Погорелка,д. Арефино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Погорелка | 25 | 0
2465 | д.Полуево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Полуево | 10 | 0
2466 | д.Мартино,д.Мильково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Мартино | 25 | 0
2467 | д.Тарбино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Тарбино | 10 | 0
2468 | д.Липки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Липки | 25 | 5
2469 | д.Мешково,д.Выездкино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Мешково | 63 | 5
2470 | п.Мешково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП Мешково | 160 | 50
2471 | д.Раменье,д.Сухино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ТП Раменье | 10 | 0
2472 | д.Пчелье,д.Коржавино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Пчелье | 30 | 0
2473 | д.Заболотье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Заболотье | 25 | 0
2474 | д.Охотино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Охотино деревня | 250 | 16
2475 | д.Липовка, | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Липовка | 100 | 10
2476 | д.Коровино,д.Неверово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Коровино деревня | 160 | 0
2477 | д.Коровино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Коровино переправа | 160 | 0
2478 | д.Пархачи,д.Курзино,д.Петровское. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Пархачи | 63 | 0
2479 | д.Угольники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Угольники | 63 | 10
2480 | дКирьяново,д.Белозёрово. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Кирьяново деревня | 100 | 0
2481 | д.Учма | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Учма | 160 | 10
2482 | д.Н-Плоски | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Н-Плоски | 63 | 0
2483 | д.В-Плоски | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП В-Плоски | 63 | 0
2484 | д.Ивцино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Ивцино | 63 | 15
2485 | д.Охотино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Охотино мастерская | 160 | 30
2486 | д.Охотино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Охотино петкус | 400 | 100
2487 | д.Погорелка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Погорелка | 20 | 0
2488 | д.Могилицы,д.Борок. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Могилицы | 30 | 0
2489 | д.Дубровка,д.Дектярёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Дубровка | 40 | 3
2490 | д.Кадочник | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Кадочник | 30 | 0
2491 | д.Антеплево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Антеплево | 160 | 15
2492 | д.Антеплево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Антеплево - 2 | 63 | 0
2493 | д.Костюрино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Костюрино | 250 | 35
2494 | д.Раменье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Раменье | 30 | 5
2495 | д.Терпилово,д.Володино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Терпилово | 40 | 0
2496 | д.Старово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Старово | 63 | 5
2497 | д.Семёнково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Семенково | 63 | 10
2498 | д.Бурцево,д.Бабайки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Бурцево | 63 | 0
2499 | д.Позиралки,д.Сосновец,д.Кулдычево. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Позиралки | 20 | 0
2500 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Хоз. нужды | 63 | 63
2501 | д.Караново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Караново | 40 | 20
2502 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ КТП Насосная | 100 | 50
2503 | п.Кирпичный | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ ЗТП п. Кирпичный | 250 | 30
2504 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково школа | 400 | 215
2505 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково комбинат | 250 | 20
2506 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково котельная | 100 | 0
2507 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково контора | 250 | 0
2508 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково мастерская | 250 | 200
2509 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково поселок | 160 | 0
2510 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково ферма | 100 | 100
2511 | д.Подзеринское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Подзеринское | 25 | 0
2512 | д.Хопылёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 573 Хопылево | 25 | 0
2513 | д.Панино,д.Глинино,д.Кирово. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Панино | 63 | 0
2514 | д.Пеньково,д.Деревеньки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Пеньково | 40 | 0
2515 | д.Петряево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Петряево | 40 | 10
2516 | д.Паулино,д.Куликово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Паулино | 63 | 30
2517 | д.Демидово,д.Бурнаково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Демидово | 60 | 10
2518 | д.Нескучное,д.Алексеевка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Нескучное | 40 | 0
2519 | д.Боково,д.Бавленко,д.Мошково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Боково | 30 | 10
2520 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шашково АВМ | 250 | 100
2521 | д.Мартюнино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Мартюнино | 40 | 20
2522 | д.Дроздово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дроздово КЗС | 40 | 15
2523 | д.Шестовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шестовское зерноток | 63 | 0
2524 | д.Ник-Колокша | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Николо - Колокша | 100 | 50
2525 | д.Чернышево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Чернышево | 25 | 10
2526 | д.Варварино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Варварино | 63 | 60
2527 | д.Сыроежино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП Сыроежино | 10 | 5
2528 | д.Борзово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП Борзово | 10 | 5
2529 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сенопункт | 250 | 250
2530 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Овцекомплекс | 400 | 400
2531 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ККТП Хоз. Нужды | 63 | 63
2532 | п.Шашково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Водозабор | 100 | 40
2533 | д.Пирогово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Пирогово | 40 | 10
2534 | д.Беловское,д.Василёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Беловское | 63 | 10
2535 | д.Седлово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Седлово | 25 | 0
2536 | д.Болоново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 243 Болоново | 25 | 0
2537 | д.Погорелка,д.Макеевское,д.Кузьминское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Погорелка | 40 | 0
2538 | д.Ераково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ераково | 25 | 0
2539 | д.Федюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ККТП Федюшино | 250 | 200
2540 | д.Ераково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ККТП Ераково ферма | 250 | 250
2541 | д.Н.Посёлок,д.Титовское,д.Мартьяновское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Новый поселок | 160 | 0
2542 | д.Фёдоровское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Фёдоровское | 63 | 0
2543 | п.Назарово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Назарово ферма | 160 | 0
2544 | д.Ивановское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 253 Ивановское | 250 | 30
2545 | п.Назарово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Назарово АВМ | 100 | 0
2546 | д.Хорошилово,д.Маурино,д.Протасово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Хорошилово | 63 | 0
2547 | д.Капустино,д.Фёдоровское,д.Глазаково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Капустино | 63 | 0
2548 | д.Борок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 603 | 63 | 10
2549 | д.Борок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 575 | 63 | 10
2550 | д.Борок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Борок | 63 | 0
2551 | д.Гаврилово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гаврилово овощехранилище | 160 | 10
2552 | д.Кушляево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Кушляево ферма | 160 | 80
2553 | д.Гаютино,д.Головичино,д.Алексеевское,д.Фоминское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гаютино | 40 | 10
2554 | д.Борисовка,д.Митянино,д.Быково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Борисовка | 63 | 0
2555 | д.Кушляево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Кушляево деревня | 160 | 10
2556 | д.Дьяковское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дьяковское | 40 | 10
2557 | д.Фалелеево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 263 Фалелеево | 63 | 10
2558 | н.н.п. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 604 Гостевой дом | 63 | 10
2559 | д.Спас | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Спас-1 | 160 | 0
2560 | д.Спас | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Спас- 2 | 160 | 20
2561 | д.Артюкино,д.Рыжиково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Артюкино | 100 | 0
2562 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сады Рыжиково | 250 | 50
2563 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 617 Рыжиково | 63 | 30
2564 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/с Строитель-2 | 100 | 10
2565 | д.Селишки-Окороково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Селишки-Окороково | 100 | 20
2566 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Весна | 160 | 10
2567 | д.Староселье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Староселье деревня | 100 | 10
2568 | д.Староселье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Староселье магазан | 160 | 0
2569 | д.Инопаш | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Инопаш | 40 | 0
2570 | д.Шишкино,д.Филипово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 277 Шишкино | 63 | 10
2571 | п.Соловьёвское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Соловьевское поселок | 100 | 20
2572 | д.Соловьёвское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Соловьевское | 100 | 0
2573 | д.Макарово,д.Барщинка,д.Семёнково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Макарово | 63 | 20
2574 | д.Стёпаньково,д.Грибово,д.Ольгино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Степаньково | 63 | 20
2575 | д.Власьево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Власьево | 30 | 10
2576 | д.Курганово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Курганово | 25 | 20
2577 | д.Шлыково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шлыково | 63 | 0
2578 | д.Б.Мхи,д.М.Мхи | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Мхи | 160 | 40
2579 | д.Середнево,д.Марушкино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Середнево | 100 | 0
2580 | д.Киверники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Киверники | 25 | 0
2581 | д.Антоново,д.Досугово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Антоново | 250 | 30
2582 | д.Шеванино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шеванино | 63 | 30
2583 | дачи | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 582 Волково дачи | 25 | 5
2584 | дачи | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 591 | 40 | 10
2585 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Волково очистные | 160 | 0
2586 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 286 Волково клуб | 250 | 10
2587 | д.Ивашево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Ивашево | 63 | 10
2588 | ферма | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Бошарово ферма | 100 | 50
2589 | д.Сельцо | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Сельцо | 100 | 0
2590 | д.Осташево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Осташево | 63 | 0
2591 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Троица деревня | 160 | 0
2592 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Троица ферма | 250 | 100
2593 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Троица АВМ | 400 | 250
2594 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Милюшино школа | 400 | 100
2595 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Милюшино мастерская | 250 | 100
2596 | д.Ивановское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 302 Ивановское | 400 | 250
2597 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Милюшино клуб | 400 | 100
2598 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Милюшино резерв | 250 | 100
2599 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Милюшино столовая | 160 | 50
2600 | д.Кузнецово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Кузнецово | 25 | 20
2601 | д.Старово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Старово | 63 | 5
2602 | п.Милюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Милюшино молокозавод | 25 | 0
2603 | д.Костино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Костино | 160 | 10
2604 | д.Григорово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Григорово | 100 | 0
2605 | д.Пахонино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Пахонино | 100 | 5
2606 | д.Ляга | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ляга | 40 | 3
2607 | д.Роконово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Роконово | 10 | 0
2608 | д.Погорелово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Погорелово | 100 | 10
2609 | д.Погорелово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Погорелово ферма | 160 | 30
2610 | д.Лаврентьево,д.Торхово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Лаврентьево ферма | 160 | 40
2611 | д.Огарково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Огарково поселок | 25 | 0
2612 | д.Огарково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Огарково больница | 160 | 5
2613 | д.Огарково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Огарково деревня | 63 | 3
2614 | д.Дымовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Дымовское ферма | 250 | 60
2615 | д.Сидорково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сидорково | 25 | 0
2616 | д.Дымовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дымовское хранилище | 100 | 60
2617 | д.Дымовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дымовское деревня | 63 | 0
2618 | д.Савинское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Савинское | 40 | 0
2619 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Волково мастерская | 100 | 10
2620 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Волково АВМ | 160 | 70
2621 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Волково КЗС | 250 | 100
2622 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ЗТП Волково ферма | 315 | 150
2623 | д.Волково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Волково котельная | 250 | 30
2624 | д.Огарково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Огарково комплекс | 250 | 60
2625 | п.Майский | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП пос. Майский | 160 | 20
2626 | д.М.Троицкое,д.Б.Троицкое | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Троицкое | 25 | 0
2627 | д.Селишки,д.Ермолино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Селишки | 63 | 0
2628 | д. Мелкая | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Мелкая теплицы | 100 | 20
2629 | д.Назарово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Назарово мастерская | 250 | 10
2630 | п.Назарово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Назарово КЗС | 160 | 30
2631 | п.Назарово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Назарово поселок | 250 | 10
2632 | п.Назарово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Назарово с/совет | 100 | 10
2633 | п.Юбилейный | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Свет | 25 | 0
2634 | п.Юбилейный | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Юбилейный мастерская | 250 | 60
2635 | п.Юбилейный | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Харинское сады | 160 | 30
2636 | д.Харинское,д.Дятлово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Харинское | 63 | 10
2637 | д.М.Дятлово,д.Рябухино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Дятлово | 63 | 10
2638 | п.Юбилейный | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТПП пос. Юбилейный | 630 | 120
2639 | д.Колосово,д.Скорода | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Колосово | 40 | 6
2640 | д.Нефёдово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТПП Копосово комплекс | 400 | 150
2641 | д. Дятлово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТПП Дятлово комплекс | 400 | 160
2642 | д.Артюшино,д.Савино,д.Спешино,д.Крохино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Артюшино | 63 | 5
2643 | д.Малинники,д.Пузырёво,д.Шишкино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Малинники | 100 | 5
2644 | д.Макарово,д.Починок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Макарово теплицы | 63 | 0
2645 | СНТ | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Сады Пригорки | 100 | 20
2646 | д.Пригорки,д.Ильино,д.Куклино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Пригорки | 63 | 5
2647 | н.н.п | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Церковь | 25 | 0
2648 | д.Макарово,д.Ануфриево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Макарово магазин | 63 | 0
2649 | д.Галадяево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Сады Ромашка | 100 | 15
2650 | д.Стерлядьево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Стерлядьево | 40 | 0
2651 | д.Углы | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 558 Углы 2 | 63 | 5
2652 | д.Углы | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Углы | 160 | 10
2653 | д.Яковское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 401 Яковское | 100 | 15
2654 | д Юркино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Юркино | 250 | 80
2655 | СНТ | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 598 СТ Хуторок | 25 | 0
2656 | д.Вараксино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Вараксино | 25 | 0
2657 | СНТ | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Сады Борок | 63 | 0
2658 | д.Раменье,д.Юркино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Раменье | 100 | 5
2659 | д.Долгий мох | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Долгий Мох | 25 | 0
2660 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Северный поселек | 160 | 10
2661 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 590 Полевая | 63 | 0
2662 | д.Лаврово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. КТП Лаврово берег | 160 | 10
2663 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ЗТП 640 пос. Дюдьково | 250 | 30
2664 | д.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дюдьково деревня | 100 | 15
2665 | д.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дюдьково КНС-1 | 160 | 30
2666 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП 641 Торговый центр-2 | 250 | 20
2667 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Водозабор -1 | 160 | 0
2668 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Дюдьково ферма | 400 | 160
2669 | д.Запрудново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Запрудново | 63 | 5
2670 | д.Букрино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Корниловское | 25 | 0
2671 | д.Купалино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Купалино | 40 | 5
2672 | д.Дьяковское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дьяковское | 30 | 5
2673 | д.Приволжье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Приволжье | 63 | 10
2674 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП 641 Торговый центр-1 | 250 | 50
2675 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дюдьково КНС-2 | 160 | 50
2676 | п.Дюдьково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Водозабор - 2 | 160 | 40
2677 | д.Куретниково,д.Кондырево,д.Гулятино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Куретниково | 40 | 10
2678 | д.Починок,д.Серково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Починок | 63 | 5
2679 | д.Григорьевское,д.Сайгатово,д.Говядово,д.Кирилловское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Григорьевское | 25 | 0
2680 | д.Ромашково,д.Лопаткино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ромашково | 63 | 0
2681 | д.Прокунино,д.Михалёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Прокунино | 63 | 3
2682 | д.Васильевское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Васильевское | 160 | 40
2683 | д.Горки,д.Чудиново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Горки | 63 | 0
2684 | около д.Чудиново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Чудиново ферма | 100 | 60
2685 | д.Васильевское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Васильевское ферма | 100 | 30
2686 | д.Сельцо | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сельцо | 40 | 0
2687 | около Сретенье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ЗТП Заполье комплекс | 250 | 200
2688 | с.Сретенье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Сретенье школа | 160 | 10
2689 | с.Сретенье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Сретенье клуб | 160 | 15
2690 | с.Сретенье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сретенье котельная | 160 | 40
2691 | д.Заполье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Заполье | 100 | 5
2692 | с.Сретенье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сретенье мастерская | 250 | 60
2693 | с.Сретенье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Фелисово хранилище | 250 | 120
2694 | д.Говядово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Фелисово ферма | 250 | 200
2695 | д.Лабунино,д.Коломинское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Лабунино | 40 | 0
2696 | д.Ульяновское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ульяновское | 63 | 5
2697 | д.Орловское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Орловское | 40 | 0
2698 | д.Мологино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Мологино | 63 | 6
2699 | д.Михалёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП о/л Восход | 250 | 200
2700 | коттеджный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 612 Орловское 2 | 63 | 5
2701 | около д. Поповское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Поповское комплекс | 250 | 60
2702 | д.Знамово,д.Мартьяновское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Знамово | 100 | 10
2703 | д.Панфилово,д.Фурцево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Панфилово | 100 | 5
2704 | д.Новая | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 396 Новое | 25 | 0
2705 | д.Антоново,д.Ивакино,д.Новая | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Антоново | 40 | 0
2706 | д.Обрезково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Обрезково | 25 | 0
2707 | около п. Октябрьский | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Кнутовка мастерская | 250 | 30
2708 | п.Октябрьский | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 630 п . Октябрьский | 2х160 | 30
2709 | п.Октябрьский | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 631 п. Октябрьский | 2х160 | 35
2710 | д.Дёмино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Демино | 63 | 5
2711 | д.Тимново,д.Вокширино,д.Губино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Тимново | 63 | 10
2712 | сады около Рыжиково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 564 Приборист | 63 | 10
2713 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 574 (Т-1) | 630 | 60
2714 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 574 (Т-2) | 630 | 70
2715 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 572 | 320 | 30
2716 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 571 | 2х400 | 45
2717 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 570 | 630 | 120
2718 | п.Каменники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 6/0,4 кВ. ТП 573 | 2х250 | 50
2719 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Черемушки | 160 | 35
2720 | д.Дмитриевка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дмитриевка | 63 | 0
2721 | коттеджный посёлок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 597 Конюшино котеджи | 100 | 10
2722 | д.Солыгаево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 412 Солыгаево | 63 | 12
2723 | д.Конюшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 411 Конюшино | 100 | 10
2724 | с.Михайловское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Михайловское мастерская | 160 | 0
2725 | с.Михайловское,д.Акулининское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Михайловское школа | 160 | 60
2726 | д.Поповское,д.Ивановское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Поповское | 160 | 40
2727 | д.Юркино,д.Малининское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Юркино | 25 | 0
2728 | д.Торопово,д.Карповское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Торопово | 63 | 0
2729 | д.Климовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Климовское | 40 | 5
2730 | д.Макеевское,д.Гридино,д.Борисовское,д.Брыково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Макеевское | 30 | 5
2731 | д.Бесово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Бесово | 100 | 15
2732 | д.Максимовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 422 Максимовское | 63 | 0
2733 | д.Трутнево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Трутнево | 250 | 5
2734 | п.Кр.Горка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ЗТП Кстово | 2х400 | 70
2735 | фермерское хозяйство | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Кстово КЗС | 250 | 80
2736 | д.Б.Киселиха | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 426 Киселиха 2 | 63 | 0
2737 | д.М.Киселиха | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Киселиха 1 | 100 | 10
2738 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 589 | 25 | 0
2739 | дачный массив | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 576 | 63 | 10
2740 | д.Суховское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Суховское | 63 | 0
2741 | д.Якуники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Якуники деревня | 100 | 0
2742 | коттеджный посёлок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Якуники котеджи | 250 | 20
2743 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Березка | 100 | 0
2744 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Надежда 3 | 63 | 0
2745 | д.Гурьево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гурьево | 25 | 0
2746 | д.Шелепино,д.Бараниха | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шелепино | 25 | 0
2747 | д.Овсянниково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Овсянниково | 40 | 3
2748 | ферма | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Комплекс молочный | 250 | 160
2749 | ферма | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТПП Коиплекс откорма | 400 | 300
2750 | д.Гармоново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гармоново | 10 | 0
2751 | д.Дор | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дор | 10 | 0
2752 | д.Лаврово,д.Антипино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Лаврово ферма | 63 | 5
2753 | д.Левино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Левино | 40 | 5
2754 | д.Подносково,д.Шишланово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Адамово | 40 | 10
2755 | д.Вандышево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Вандышево | 25 | 0
2756 | д.Ильинское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ильинское | 100 | 20
2757 | д.Вандышево,д.Маслятино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Вандышево | 30 | 0
2758 | д.Леонтьевское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Леонтьевское | 63 | 0
2759 | д.Пиняги,д.Вандышево,д.Палкино,д.Сельцо | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Пиняги | 100 | 10
2760 | д.Губино,д.Михеевка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Губино | 40 | 0
2761 | д.Александровская Пустынь | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Пустынь | 10 | 0
2762 | д.Сараево,д.Поповское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сараево | 25 | 3
2763 | д.Мелехово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Мелехово | 40 | 0
2764 | д.Каликино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 454 Каликино | 25 | 0
2765 | д.Семенники,д.Левино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Семенники | 100 | 15
2766 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 596 СНТ Подсосенье | 250 | 20
2767 | д.Подсосенье,д.Якшино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 456 Подсосенье | 63 | 0
2768 | д.Сафроново,д.Савинское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сафроново | 100 | 15
2769 | д.Котлово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 458 Котлово | 25 | 0
2770 | д.Шалково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Шалково | 30 | 0
2771 | д.Рахово,д.Коровинское,д.Михеево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Рахово | 63 | 0
2772 | п.Лом | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП461 Лом сельпо | 160 | 30
2773 | п.Лом | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 463 Лом заготзерно | 100 | 10
2774 | мастерская | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Лом мастерская | 250 | 60
2775 | д.Киселёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 465 Киселево ферма | 250 | 160
2776 | д.Кирилловское,д.Матвеевское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Кириловское | 40 | 0
2777 | д.Гавриловское,д.Левино - Лесное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гари | 50 | 0
2778 | д.Аксёново,д.М.Давыдовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Аксеново | 160 | 30
2779 | д.Сысоевское,д.Кузминское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сысоевское | 40 | 5
2780 | д.Фоминское,д.Кр.Пахарь | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Фоминское | 160 | 35
2781 | д.Кр.Пахарь,д.Никольское,дЗиновьево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Никольское | 100 | 25
2782 | д.Скородумово,д.Денисьево | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Скородумово | 63 | 0
2783 | д.Воронино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Воронино | 63 | 0
2784 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сады Электротехник | 100 | 0
2785 | д.Семёновское,д.Митино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Семеновское | 100 | 15
2786 | индивидуальный предприниматель | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Аксеново ХРУ | 250 | 40
2787 | п.Забава | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Забава деревня | 250 | 60
2788 | д.Черменино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Черменино | 40 | 0
2789 | п.Забава | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 477 ПМК Забава | 2х250 | 70
2790 | д.Ермаково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ермаково ГАИ | 63 | 0
2791 | д.Ермаково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ермаково-2 | 160 | 35
2792 | индивидуальный предприниматель | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ермаково ферма | 250 | 60
2793 | д.Наумовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Наумовское | 160 | 30
2794 | д.Котовка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Котовка | 40 | 0
2795 | д.Левино,д.Демидовское,д.Степановское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Левино | 30 | 0
2796 | д.Ламоново | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Ламоново | 10 | 0
2797 | д.Паршино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Паршино | 25 | 0
2798 | д.Тихвинское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Тихвинское | 40 | 0
2799 | д.Рютово,д.Красное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Рютово | 100 | 20
2800 | д.Погорелка,д.Панфилки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Погорелка | 25 | 3
2801 | д.Андреевское,д.Потыпкино,д.Ильинское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Андреевское | 63 | 5
2802 | д.Березники | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Березняки | 40 | 0
2803 | д.Чагодайка,д.Гришенино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Чагодайка | 63 | 10
2804 | д.Тамонки,д.Новосёлки | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Тамонки | 63 | 10
2805 | п.Ермаково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 622 п.Ермаково | 2х400 | 65
2806 | п.Ермаково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 620п.Ермаково | 400 | 85
2807 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Любитель | 40 | 0
2808 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП601 | 63 | 3
2809 | д.Стрижёво,д. Дружба | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Стрижёво | 63 | 10
2810 | Д.Дружба,д.Глазатово,д.Демихово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дружба | 63 | 0
2811 | д.Тимановское,д.Орловка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Тимановское | 10 | 0
2812 | д.Узково. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Узково | 100 | 0
2813 | Автомагазин | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 634 Автомагазин | 63 | 20
2814 | д.Липовка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Липовка | 40 | 0
2815 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 559 | 10 | 0
2816 | д.Максимовское | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Максимовское | 100 | 0
2817 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Искорка | 100 | 30
2818 | пилорама | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Лесокомбинат | 250 | 70
2819 | д.Новая,д.Ходово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Новая | 63 | 5
2820 | с.Покров | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гладково(столовая) | 160 | 10
2821 | д.М.Кстово,д.Б.Кстово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Б.Кстово | 100 | 10
2822 | с.Покров | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гладково(баня) | 160 | 20
2823 | мастарская | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Гладково(мастерская) | 250 | 30
2824 | д.Окулово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Окулово | 40 | 5
2825 | д.Дорожная | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дорожная | 63 | 0
2826 | д.Сонино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Сонино | 25 | 0
2827 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Русь | 63 | 0
2828 | фермерское хозяйство | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП ф/хоз-во "Гаррик" | 160 | 30
2829 | д.Исанино,д.Воробьёвка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Исанино | 63 | 3
2830 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Исанино | 160 | 60
2831 | д.Михалёво | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Михалёво | 160 | 40
2832 | д.Дурдино,д.Нелюбово | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дурдино | 63 | 0
2833 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП СНТ Вымпел | 100 | 0
2834 | Станция ехО | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 602(Выгорода СТО) | 63 | 15
2835 | п.Костино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Костино | 250 | 40
2836 | д.Хвощёвка | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Хвощёвка | 160 | 20
2837 | ферма | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Хвощёвка(комплекс) | 250 | 220
2838 | д.М.Дор,д.Б.Дор | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Дор | 160 | 45
2839 | д.Мешково,д.Нов.Посёлок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Нов.Посёлок | 100 | 5
2840 | д.Погорелка, | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП п.Свингино | 63 | 3
2841 | коттеджный посёлок | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 592 | 63 | 5
2842 | д.Израили,д.Пруды,д.Варыгино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Израили | 63 | 3
2843 | д.Бандрейково,д.М.Андрейково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Андрейково | 100 | 15
2844 | д.Завражье | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Завражье | 160 | 10
2845 | мастерская | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Копосово(масерская) | 100 | 5
2846 | дачи | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 561 Балобаново дачи | 63 | 0
2847 | д.Юршино. | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 626 Юршино | 180 | 60
2848 | д. Антоново, д.Липняги,д.Быково | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Антоново | 160 | 10
2849 | д.Якушёво,д.Коржавино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП Якушёво | 40 | 0
2850 | сады | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. КТП с/о Судостроитель-1 | 100 | 0
2851 | п.Свингино | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ЗТП п.Свингино | 1х400-1х630 | 130
2852 | п.Судоверфь | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 591 | 400 | 80
2853 | п.Судоверфь | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 590 | 630 | 60
2854 | п.Судоверфь | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 592 | 400 | 65
2855 | п.Судоверфь | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 593 | 100 | 10
2856 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 610 | 160 | 20
2857 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП Очистные | 315 | 100
2858 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 609 | 160 | 10
2859 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 604 | 250 | 50
2860 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 5 Водозабор | 400 | 150
2861 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 601 Баня | 160 | 30
2862 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 602 | 320 | 60
2863 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 603 | 160 | 20
2864 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 605 | 250 | 70
2865 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 611 Школа | 250 | 50
2866 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 607 | 400 | 190
2867 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 5 Водозабор | 400 | 120
2868 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 606 | 250 | 30
2869 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 608 | 160 | 30
2870 | п.Песочное | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП-ПУЖКХ | 160 | 0
2871 | п.Искра Октября | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 533 Котельная | 250 | 60
2872 | п.Искра Октября | Рыбинский р-н | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 651 | 400 | 60
2873 | п.Искра Октября | Рыбинский | Рыбинский РЭС | 10/0,4 кВ. ТП 652 | 250 | 40
2874 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 361 (Сельэнерго) | 1х250 | 200
2875 | д.Дъяконово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 362 (Дьяконово) | 1х63 | 36
2876 | д.Ясная Поляна | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 363 (Ясная Поляна) | 1х160 | 57
2877 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП Рождествено | 1х63 | 21
2878 | д.Кученево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП Кученево (ТП 366 (Кученево) | 1х25 | 5
2879 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТП Очисные сооружения | 1х160 1х250 | 270
2880 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП Автодор АБЗ 1 | 1х400 | 372
2881 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП Автодор АБЗ 3 | 1х250 | 248
2882 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП Автодор АБЗ 4 | 1х250 | 212
2883 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 431(№.30 КНС) | 1х63 | 53
2884 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 433 (Газ. Котельная) | 2х100 | 154
2885 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 434 (Рыбинская) | 1х160 | 8
2886 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.6 Баня | 1х160 | 11
2887 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.33 КНС | 2х250 | 445
2888 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.5 Гоостиница | 1х200 | 25
2889 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.7 Дом культуры | 1х400 | 38
2890 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТП №.32 Ресторан | 1х160 | 108
2891 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 440 (Ц. котельная) | 2х400 | 706
2892 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.10 С/х колледж | 1х180 | 50
2893 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.34 С/х колледж | 2х400 | 752
2894 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №12 Проллетарская | 1х180 | 34
2895 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 №.42 Музей | 1х250 | 50
2896 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.13 Водоканал | 1х400 | 185
2897 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-160 АЗС (ТП 449 (АЗС) | 1х160 | 142
2898 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП №.31 Хлебозавод (ТП 450 (Хлебзавод) | 1х160 | 128
2899 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП №.41 Автодор (ТП 452 (№41 Автодор) | 1х250 | 215
2900 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 №.37 Агросервис ТП 453 (№37 Агросервис) | 1х250 | 227
2901 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 №.26 Льносемстанция (ТП 454 (№26 Льносемстанция) | 1х160 | 146
2902 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.3 АТП | 1х250 | 156
2903 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.4 Войнова | 1х180 | -28
2904 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП №.15 Пегаскино (ТП 458 №04 ПС Пошехонье) | 1х160 | 83
2905 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП №.21 Преображенского (ТП 459 (№21 Преображенского) | 1х400 | 292
2906 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 460 (22 Чкалова) | 1х250 | 31
2907 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТП №.8 Д. сад №.3 | 1х400 | 0
2908 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 462 (Даниловская)(ЗТПП №11 Даниловская) | 1х160 | 28
2909 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63/100 №.14 Скважина (ТП 463 (Скважина) | 1х100 | 36
2910 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТП №.35 Красноармейская | 2х400 | 304
2911 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.23 Школа №.1 | 1х160 | 11
2912 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.27 Больница | 2х400 | 460
2913 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 467 (Новленская №.1) | 1х160 | -25
2914 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-20/100 №.25 Новленская №.2) (ТП 468 (Новленская 2) | 1х100 | 62
2915 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 469 (Птичник №.2) | 1х630 | -21
2916 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 470 (Птичник №.1) | 1х630 | 240
2917 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТПП №.20 Устье | 1х315 | 84
2918 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТП №.17 РСУ | 1х400 | 180
2919 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250/160 №.19 Заречная | 1х160 | 52
2920 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 489 | 1х 63 | 51
2921 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 482 (Крымов) | 40 | 0
2922 | д.Яковлевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100 Яковлевское-3 | 1х100 | 37
2923 | д.Петрино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ЗТП-400 Нижний склад | 1х400 | 130
2924 | д.Яковлевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63 Яковлевское-5 | 1х63 | 35
2925 | д.Яковлевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100/40 Яковлевское-4 | 1х40 | 0
2926 | д.Никольское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-160 Никольское(деревня) | 1х160 | 100
2927 | д.Никольское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 Никольское(ферма) | 1х250 | 80
2928 | д.Горка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-30 Горка | 1х30 | 23
2929 | д.Давыдково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-40 Давыдково | 1х40 | 39
2930 | д.Аганино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63/100 Аганино | 1х100 | 87
2931 | д.Маслово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-30 Маслово | 1х30 | 25
2932 | д.Шопырево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100/30 Шопырево | 1х30 | 25
2933 | д.Чулково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-40/30 Чулково | 1х30 | 25
2934 | д.Дъяконово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 Дъяконовоо | 1х250 | 250
2935 | д.Рогалево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-160/100 Рогалево(мастерская) | 1х100 | 96
2936 | д.Рогалево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63/100 Рогалево | 1х100 | 80
2937 | д.Ревякино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63/40 Ревякино | 1х40 | 10
2938 | д.Ревякино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100 Ревякино(пилорама) | 1х100 | 99
2939 | д.А.Слобода | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ МТП-30/63 А.Слобода | 1х63 | 2
2940 | д.Дмитриевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТПП-630/160 Дмитриевское | 1х160 | 150
2941 | д.Ветхи | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100 Ветхи | 1х100 | 90
2942 | д.Выползово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-30 Выползово | 1х30 | 25
2943 | д.Верещагино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250/160 Верещагино | 1х25 | 7
2944 | д.Ясная Поляна | Пошехонский | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 495 Жуково | 1х63 | 5
2945 | д.М.Луха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-25 М.Луха(с.Сарай) | 1х25 | 24
2946 | д.М.Луха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 М.Луха(сушилка) | 1х250 | 170
2947 | д.Бабино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-40/25 Бабкино | 1х25 | 24
2948 | д.Кошелево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-30/20 Кошелево | 1х20 | 18
2949 | д.Б.Луха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100/80 Б.Луха | 1х80 | 46
2950 | д.Ерилово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100 №28 Ерилоово | 1х100 | 89
2951 | д.Петрино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 403 (Петрино) | 1х100 | 86
2952 | д.Аганино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-40 Аганино (ТП-405( Аганино) | 1х40 | 5
2953 | д.Нефедьево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-100/40 Нефедьево | 1х40 | 1
2954 | д.Суханово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 Суханово (ТП 407 (Суханово) | 1х250 | 112
2955 | д.Дряхлово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 408 (Дряхлово) | 1х63 | 3
2956 | д.Убожьево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-20 Убожьево | 1х20 | 19
2957 | д.Васильково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63 Васильковоо | 1х63 | 62
2958 | д.Турово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63/100 Туровоо | 1х100 | 99
2959 | д.Княгинино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63 Княгинино | 1х63 | 62
2960 | д.Колыберево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-30/20 Колыберево | 1х20 | 19
2961 | д.Глинник | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-63/25 Глинники (ТП 414 (Глинник) | 1х25 | 24
2962 | д.Ртаевская горка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-160 Ратаевская Горка | 1х160 | 100
2963 | д.Колотово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-20/25 Колотово | 1х25 | 24
2964 | д.Бабка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-60 Бабка | 1х60 | 30
2965 | д.Ватагино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-160/60 Ватагино | 1х60 | 30
2966 | д.Олюгино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 419 (Олюгино) | 1х160 | 100
2967 | д.Маклаково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-60 Маклаково | 1х60 | 58
2968 | д.Кладово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-160 Кладово (пилорама) (ТП 421 (Дор Согожа) | 1х160 | 100
2969 | д.Кладово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 Кладово(КЗС) | 1х250 | 200
2970 | д.Кладово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250 Кладово(мастерская) | 1х250 | 180
2971 | д.Кладово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 424 (Кладово(деревня)) | 1х100 | 0
2972 | д.Новоселка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-30 Новоселка (ТП 425 (Новосёлки) | 1х30 | 10
2973 | д.Починок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-40/30 Починок (ТП 426 (Починок) | 1х30 | 10
2974 | д.Починок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-250/160 Починок(ферма) | 1х160 | 100
2975 | д.Яковлеское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ КТП-40/30 Яковлевское | 1х30 | 15
2976 | д.Аганино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4кВ ТП 493 (Аганино Б.О.) | 40 | 13
2977 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Поселок РЭС | 1х100 | 90
2978 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250/400 База РЭС | 1х400 | 350
2979 | д.Бошарово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/100 Бошарово | 1х100 | 10
2980 | д.Мужиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 004 (Мужиково) | 1х63 | 24
2981 | д.Шишелово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 СТП 475 (Шишелово) | 1х63 | 0
2982 | д.Желудково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/63 Желудково | 1х63 | 0
2983 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 006 (Солнечная) | 1х100 | 30
2984 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Дом охотника (ТП 008 (Дом охотника) | 1х160 | 100
2985 | д.Высоково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 009 (Высоково) | 1х63 | 47
2986 | д.Тимошино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 010 (Тимошино) | 1х100 | 20
2987 | д.Толстоухово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-30 Толстоухово | 1х30 | 20
2988 | д.Мстишино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Мстишино | 1х250 | 150
2989 | д.Скоково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Скоково | 1х250 | 157
2990 | д.Агафонково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Агафонково | 1х40 | 31
2991 | д.Курбатово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Курбатово (ферма) | 1х160 | 110
2992 | д.Курбатово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Курбатово | 1х100 | 65
2993 | д.Курбатово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Курбатово (ПСЛ) | 1х250 | 239
2994 | д.Курбатово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Курбатово (КЗС) | 1х250 | 229
2995 | д.Красное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 019 (Красное) | 1х100 | 70
2996 | д.Телячьево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Телячьево | 1х63 | 62
2997 | д.Красное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Красное (магазин) | 1х63 | 56
2998 | д.Давыдково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/40 Давыдково | 1х40 | 31
2999 | д.Петелино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/40 Петелино | 1х40 | 38
3000 | д.Михалково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 024 (Михалково ) | 2*250 | 463
3001 | д.Матюшкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Матюшкино | 1х63 | 61
3002 | г. Пошехонье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/4 Кирпичный завод (ТП 026 (Кирпичный завод) | 1х63 | 15
3003 | д.Паново | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/40 Паново | 1х40 | 39
3004 | д.Б.Ямы | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 029 (Б.Ямы) | 1х40 | 19
3005 | д.М.Ямы | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25/30 М.Ямы (ТП 030 (М.Ямы) | 1х30 | 21
3006 | д.Пеньково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 031 (Пеньково) | 1х100 | 50
3007 | д.Новинки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 032 (Новинки) | 1х30 | 0
3008 | д.Тышные | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 033 (Тышные) | 1х100 | 50
3009 | п.Зубарево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 034 (Зубарево (поселок)) | 1х160 | 130
3010 | п.Зубарево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 035 (Зубарево) | 1х100 | 76
3011 | д.Дыбино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 036 (Дыбино) | 1х30 | 29
3012 | д.Глухарево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 037 (Глухарево) | 1х20 | 16
3013 | д.Колобово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 038 (Колобово) | 1х160 | 150
3014 | д.Федорково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 039 (Федорково (деревня)) | 1х160 | 158
3015 | д.Плосково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Плосково (пилорама) (ТП 040 (Плосково пилорама) | 1х160 | 100
3016 | д.Федорково | Пошехонский р-н | Пошехонский | ТП 041 (Федорково школа) | 1х160 | 102
3017 | нет н.п. | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 042 (Плосково) | 1х30 | 22
3018 | д.Плосково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 043 (Плосково мастерская) | 1х100 | 99
3019 | д.Пенье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 044 (Пенье) | 1х100 | 87
3020 | д.Князево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 046 (Князево КЗС) | 1х400 | 373
3021 | д.Князево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 047 Князево | 1х160 | 100
3022 | д.Шаховка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Шаховка | 1х63 | 61
3023 | д.Фалелейка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-20 Фалелейка | 1х20 | 15
3024 | д.Поповка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 050 (Поповка) | 1х100 | 89
3025 | д.Ст. Петровское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 051 (СТ.Петровское) | 1х100 | 82
3026 | д.Лысково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25/40 Лысково (ТП 054 (Андреевское) | 1х40 | 39
3027 | д.Андреевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Андреевское | 1х63 | 41
3028 | д.Подрелино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 055 (Подрелино) | 1х30 | 29
3029 | д.Баркино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 056 (Баркино) | 1х25 | 10
3030 | д.Соколово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 057 (Соколово) | 1х63 | 61
3031 | д.Камчатка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 059 (Камчатка) | 1х40 | 39
3032 | д.Патрино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 060 (Патрино) | 1х160 | 80
3033 | д.Голодяйка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 061 (Голодяйка) | 1х63 | 50
3034 | д.Ленино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/25 Ленино (ТП 062 (Ленино) | 1х25 | 20
3035 | д.Сазонково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 063 (Сазонково) | 1х100 | 79
3036 | д.Ивашево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 064 (Ивашево) | 1х63 | 47
3037 | д.Елехово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 065 (Елехово) | 1х100 | 78
3038 | д.Зинкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 066 (Зинкино АВМ) | 1х630 | 125
3039 | д.Зинкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 067 (Зинкино) | 1х250 | 199
3040 | д.Зинкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 068 (Зинкино телятник) | 1х63 | 62
3041 | д.Чернецкое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 069 (Чернецкое) | 1х63 | 55
3042 | д.Гаврилково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Гаврилково (ТП 070 (Гаврилково ферма) | 1х160 | 154
3043 | д.Гаврилково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 071(Гаврилково) | 1х40 | 20
3044 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 072 (Рождествено-6) | 1х40 | 29
3045 | д.Ермаково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 073 (Ермаково-1 школа) | 1х100 | 72
3046 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 074 (Рождествено-2 мастерская) | 1х160 | 159
3047 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 075 (Рождествено-1 сушилка) | 1х250 | 248
3048 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 076 (Рождествено-3) | 1х250 | 243
3049 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 077 (Рождествено-5 склад) | 1х63 | 62
3050 | д.Леспромхоз | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 078 (Леспромхоз) | 1х160 | 157
3051 | д.Бродово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 079 (Бродово) | 1х63 | 38
3052 | д.Ескино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 080 (Ескино-2) | 1х40 | 6
3053 | д.Орда | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 082 (Орда-2 ферма) | 1х60 | 59
3054 | д.Орда | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 083 (Орда-1) | 1х100 | 50
3055 | д.Бабино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 084 (Бабино) | 1х40 | 13
3056 | д.Хмелевка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 085 (Хмелевка) | 1х25 | 18
3057 | д.Надокса | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 086 (Надокса) | 1х63 | 55
3058 | д.Коворкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 087 (Коворкино) | 1х60 | 33
3059 | д.Шигуй | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 088 (Шигуй) | 1х63 | 40
3060 | д.Юркино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 089 (Юркино) | 1х63 | 45
3061 | д.Гаютино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 091 (Гаютино-1 Рыбзавод) | 1х63 | 26
3062 | д.Гаютино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/100 Гаютино-2 (ферма) | 1х100 | 98
3063 | д.Малафеево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 093 (Малафеево-1) | 1х160 | 79
3064 | д.Малафеево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 094 (Малафеево-2) | 1х250 | 65
3065 | д.Гаютино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 095 (Гаютино-5) | 1х100 | 80
3066 | д.Гаютино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 096 (Гаютино-6) | 1х100 | 27
3067 | д.Вахрамеево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 097 (Вахрамеево) | 1х63 | 32
3068 | д.Гаютино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 098 (Гаютино-8) | 1х160 | 82
3069 | д.Прислань | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 099 (Прислань) | 1х63 | 52
3070 | д.Гаютино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТПП-400 Гаютино-7 | 1х400 | 338
3071 | д.Мартьяново | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/63 Мартьяново | 1х63 | 35
3072 | д.Корино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Корино (ТП 102 (Корино) | 1х63 | 42
3073 | д.Корино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 103 (Корино-2 водокачка) | 1х63 | 7
3074 | д.Рождественно | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Рождествено (ТП 104 (Рождествено) | 1х63 | 56
3075 | д.Лыткино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Лыткино | 1х63 | 40
3076 | д.Измайлово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 106 (Измайлово-2) | 1х100 | 90
3077 | д.Измайлово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Измайлово-1 (ТП 107 (Измайлово 1) | 1х250 | 156
3078 | д.Измайлово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТПП-630/160 Измайлово-3 (мастерская) | 1х160 | 25
3079 | д.Каменка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 109 (Каменка-1) | 1х63 | 47
3080 | д.Каменка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 110 (Каменка-2) | 1х100 | 91
3081 | д.Каменка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 111 (Каменка-3) | 1х25 | 22
3082 | Поселок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250/160 Поселок (ферма) (ТП 113 (Посёлок ферма) | 1х160 | 159
3083 | д.Копнинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 114 (Копнинское) | 1х250 | 219
3084 | д.Ермаково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4КТП-160 Ермаково (больница) (ТП 115 (Ермаково больница) | 1х160 | 122
3085 | д.Ермаково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 116 (Ермаково деревня) | 1х63 | 39
3086 | д.Григорово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 117 (Григорово) | 1х30 | -2
3087 | д.Волоково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/40 Волоково (ТП 118 (Волоково) | 1х40 | 37
3088 | д.Берендяки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Беренддяки (деревня) (ТП 119 Берендяки) | 1х100 | 90
3089 | д.Починок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Починок (ТП 120 (Починок) | 1х63 | 64
3090 | д.Займа | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/40 Займа (ТП 121 (Займа) | 1х40 | 21
3091 | д.Браниха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/25 Браниха (ТП 122 (Браниха) | 1х25 | 24
3092 | д.Медведка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/100 Медведка | 1х100 | 99
3093 | д.Соколово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/63 Соколово (ТП 124 (Соколово) | 1х63 | 47
3094 | д.Желонка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-60/25 Желонка | 1х25 | 19
3095 | д.Спас | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Спас (ДКУ) | 1х63 | 36
3096 | д.Андрюшино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/60 Андрюшино (мастерская) | 1х60 | 59
3097 | д.Андрюшино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Анддрюшино (АВМ) | 1х400 | 330
3098 | д.Андрюшино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Андрюшино | 1х400 | 270
3099 | д.Андрюшино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/60 Андрюшино | 1х60 | 49
3100 | д.Симаново | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/30 Симаново | 1х30 | 19
3101 | д.Шомино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 132 (Шомино) | 1х30 | 19
3102 | д.Воскресенское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/30 Воскресенское (ТП 133 (Воскресенское) | 1х30 | 25
3103 | д.Долматово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/20 Долматово (ТП 134 (Долматово) | 1х20 | 19
3104 | д.Княжево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/10 Княжево | 1х10 | 0
3105 | д.Дмитриево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 136 (Дмитриево) | 1х160 | 20
3106 | д.Воронцово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 137 (Воронцово) | 1х30 | 20
3107 | д.Меньково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Меньково | 1х100 | 15
3108 | д.Носово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/40 Носово | 1х40 | 0
3109 | д.Лучкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/30 Лучкино | 1х30 | 20
3110 | д.Красный Яр | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Красный Яр | 1х250 | 120
3111 | д.Васильевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Васильевское | 1х100 | 90
3112 | д.Васильевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Васильевскле | 1х400 | 469
3113 | д.Корнилово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/20 Корнилово | 1х20 | 15
3114 | д.Высоково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Высоково (КТП-40 Высоково) | 1х40 | 39
3115 | д.Курово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/25 Курово | 1х25 | 24
3116 | д.Сафроново | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Сафроново | 1х100 | 99
3117 | д.Телешево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/30 Телешево | 1х30 | 29
3118 | д.Овинчищево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 149 (Овинчищево) | 1х25 | 24
3119 | д.Торсипово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Торсипово | 1х63 | 60
3120 | д. Починок-Юрнев | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Починок-Юрнев | 1х100 | 98
3121 | д.Назарково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Назарково | 1х40 | 25
3122 | д.Юрнево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 153 (Юрнево) | 1х63 | 60
3123 | д.Водогино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-30/25 Водогино | 1х25 | 24
3124 | д.Апречково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/20 Апречково | 1х20 | 19
3125 | д.Голенино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Голенино | 1х63 | 62
3126 | д.Фоминское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/20 Фоминское | 1х20 | 10
3127 | д.Ночкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Ночкино | 1х100 | 20
3128 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Колодино (ПСЛ) | 1х250 | 200
3129 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Колодино (КЗС) | 1х400 | 370
3130 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Колодино (пилорама) | 1х250 | 249
3131 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Колодино (маст.) | 1х250 | 223
3132 | д.Ивановское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Ивановское | 1х63 | 35
3133 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 164 (Колодино нижняя) | 1х63 | 35
3134 | д.Ивановское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Ивановское (ферма) | 1х160 | 152
3135 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Колодино (ферма) | 1х250 | 215
3136 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Колодино | 1х250 | 180
3137 | д.Колодино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Колодино (школа) | 1х250 | 217
3138 | д.Петраково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 Ктп-100 Петраково (ферма) | 1х100 | 65
3139 | д.Келарево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Келарево | 1х100 | 20
3140 | д.Петраково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 171 (Петраково) | 1х30 | 20
3141 | д.Репино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Репино | 1х63 | 10
3142 | д.Щипцово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/30 Щипцово | 1х30 | 10
3143 | д.Яковцево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/20 Яковцево | 1х20 | 10
3144 | д.Зубариха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Зубариха | 1х160 | 50
3145 | д.Савинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 176 (Савинское) | 1х100 | 80
3146 | д.Горка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 177 (Горка) | 1х20 | 15
3147 | д.Савинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Савинское (ферма) | 1х100 | 80
3148 | д.Михеево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Михеево | 1х100 | 68
3149 | д.Селиверстово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Селиверстово (ферма) | 1х160 | 60
3150 | д.Селиверстово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/100 Селиверстово (ТП 184 (Селивёрстово (деревня) | 1х100 | 70
3151 | д.Селиверстово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Селиверстово (КЗС) | 1х160 | 120
3152 | д.Селиверстово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/60 Селиверстово (мастерская) | 1х60 | 40
3153 | д.Селиверстово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/40 Селиверстово (контора) (ТП 181 (Селивёрстово (контора) | 1х40 | 30
3154 | д.Кривое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 185 (Кривое) | 1х30 | 34
3155 | д.Голодяйка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 186 (Голодяйка) | 1х30 | 29
3156 | д.Юдино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 187 (Юдино ферма) | 1х100 | 80
3157 | д.Юдино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Юдино (школа) | 1х160 | 60
3158 | д.Поповское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Поповское (ТП 189 (Поповское) | 1х100 | 15
3159 | д.Юдино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 190 (Юдино мастерская) | 1х100 | 80
3160 | д.Юдино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Юдино (АВМ) | 1х400 | 250
3161 | д.Юдино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Юдино (деревня) | 1х160 | 160
3162 | д.Селино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 193 (Селино сушилка) | 1х160 | 50
3163 | д.Аниково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Аниково(участок) | 1х63 | 61
3164 | д.Ракоболь | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Ракоболь | 1х100 | 82
3165 | д.Дорок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 196 (Дорок) | 1х63 | 15
3166 | д.Черепаниха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/25 Черепаниха | 1х25 | 15
3167 | д.Льнозавод | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/10 Льнозавод | 1х10 | 7
3168 | д.Займа | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Займа | 1х63 | 10
3169 | д.Клин | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Клин (ТП 200 (Клин) | 1х100 | 15
3170 | д.Патрихово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Патрихово(суш) | 1х160 | 40
3171 | д.Паново | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Паново (ТП 202 (Паново) | 1х63 | 62
3172 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 203 (Владычное ДК) | 1х160 | 120
3173 | д.Федулки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 204 (Федулки) | 1х30 | 15
3174 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/250 Владычное | 1х250 | 201
3175 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Владычное(ферма) | 1х160 | 80
3176 | д.Красково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/30 Красково | 1х30 | 20
3177 | д.Малиновка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 208 (Малиновка) | 1х100 | 15
3178 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП_400/63 Владычное(АВМ) | 1х63 | 62
3179 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Владычное(пилоорама) | 1х100 | 99
3180 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Владычное(суш) | 1х250 | 231
3181 | д.Владычное | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Владычное(мастерская) | 1х250 | 245
3182 | д.Ларионово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/100 Ларионово | 1х100 | 95
3183 | д.Поповское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Поповское (деревня) | 1х63 | 30
3184 | д.Поповское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/63 Поповское (ферма) | 1х63 | 50
3185 | д.Ламанцево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/25 Ламанцево | 1х25 | 20
3186 | д.Починок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Починок | 1х100 | 60
3187 | Андрюшино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 490(Светлов) | 63 | 45
3188 | д.Исаково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 МТП-10 Исаково | 1х10 | 5
3189 | д.Ивановское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 МТП-10 Ивановское | 1х10 | 0
3190 | д. Панфиловка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Панфиловка(КЗС) | 1х160 | 155
3191 | д.Дубасово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Дубасово-1 (ТП 222 (Дубасово-1) | 1х400 | 250
3192 | д.Дубасово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Дубасово-2 | 1х160 | 60
3193 | д.Дубасово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 225 (Дубасово-3) (ТП 225 (Дубасово 3) | 1х160 | 100
3194 | д.Придорожная | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Придорожная-2 | 1х250 | 160
3195 | д.Еремино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Еремино | 1х63 | 50
3196 | д.Малинники | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 МТП-10 Малинники | 1х10 | 5
3197 | д.Дмитриевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 229(Дмитриевское) | 1х63 | 10
3198 | д.Тимино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 230 (Тимино АВМ) | 1х250 | 97
3199 | д.Тимино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Тимино | 1х100 | 15
3200 | д.Тимино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 Тимино (пилорама) | 1х160 | 60
3201 | д.Дулово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Дулово (ТП 233 (Дулово) | 1х63 | 15
3202 | д.Сброднево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-60 Сброднево | 1х60 | 40
3203 | д.Сброднево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Сброднего(кзс) (ТП 489 (Сброднево (КЗС)) | 1х250 | 200
3204 | д.Федорково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4КТПФедорково(сушилка) | 1х160 | 160
3205 | д.Егорий | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4ТП 236 ( Егорий) | 1х63 | 40
3206 | д.Федорково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4КТП-63 Федорково | 1х63 | 40
3207 | д.Займищи | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4ТП 238 ( Займищи) | 1х25 | 20
3208 | д.Рыкалово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4КТП-63 Рыкалово | 1х63 | 50
3209 | д.Лесхоз | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП 63 Лесхоз | 1х63 | 30
3210 | д.Телятьево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП 30/63 Телятьево | 1х63 | 55
3211 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТПП Белое (школа) | 2х160 | 30
3212 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП Белое | 1х100 | 30
3213 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ЗТП Белое (котельная) | 1х160 | 30
3214 | д.Софино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП 25 Софино | 1х25 | 15
3215 | д.Ильинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП 63 Ильинское | 1х63 | 58
3216 | д.Б.Гарь | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП 63 Б.Гарь | 1х63 | 40
3217 | д.Антушево | Пошехонский р-н | Пошехонский | ТП 498 (Антушево | 1х100 | 100
3218 | д.Антушево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП 63 Антушево | 1х63 | 3
3219 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП- Белое(мастерская) | 1х250 | 200
3220 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Белое | 1х63 | 20
3221 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-Белое(МТФ) | 1х100 | 70
3222 | д.Негановское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП- Негановское | 1х40 | 20
3223 | д.Есипово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Есипово | 1х63 | 45
3224 | д.Никола-Раменье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-60 Никола-Раменье | 1х25 | 15
3225 | с.Белое | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 249 Белое(Маслозавод) | 1х100 | 18
3226 | д.Пигалево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП Пигалево(ферм.хоз-во) (ТП 256 (Пигалево) | 1х250 | 100
3227 | д.Никиткино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Никитино | 1х40 | 30
3228 | д.Голубково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-60 Голубково | 1х60 | 0
3229 | д.Голубково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-Голубково(мастерская) | 1х40 | 40
3230 | д.Благодать | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Благодать (ТП 260 (Благодать) | 1х63 | 19
3231 | д.Смильково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Смильково | 1х40 | 25
3232 | д.Иванцево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-30/40 Иванцево | 1х40 | 35
3233 | д.Сосновец | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Сосновец | 1х100 | 95
3234 | д.М.Ночевки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 М.Ночевки | 1х63 | 10
3235 | д.Крутец | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/25 Крутец | 1х25 | 10
3236 | д.Б.Ночевки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП Б.Ночевки(сушилк) | 1х100 | 70
3237 | д.Б.Ночевки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250/160Б.Ночевки | 1х160 | 120
3238 | д.Б.Ночевки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП Б.Ночевки(деревня) | 1х100 | 60
3239 | д.Починок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП Починок(ферма) | 1х100 | 60
3240 | д.Починок | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Починок | 1х40 | 25
3241 | д.Меледино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25/30 Меледино | 1х30 | 15
3242 | д.Ширяевское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Ширяевское | 1х40 | 40
3243 | д.Холм | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП- Холм(школа-2) | 1х250 | 200
3244 | д.Покров | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/100 Покров(пекарня) | 1х63 | 30
3245 | д.Гузнево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/30 Гузневоо(деревня) | 1х30 | 15
3246 | д.Березняки | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100/63 Березняки(деревня) | 1х63 | 20
3247 | д.Котово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Котово (ТП 278 (Котово) | 1х63 | 50
3248 | д.Тайбузино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Тайбузиноо | 1х160 | 120
3249 | д.Б.Погары | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Б.Погары | 1х40 | 30
3250 | д.Евстифеево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25/63 Евстифеево | 1х63 | 45
3251 | д.Демкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4МТП-10Демкино | 1х10 | 5
3252 | д.Городищи | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Городищи | 1х100 | 15
3253 | д.Козлово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Козлово | 1х40 | 10
3254 | Д.Липовка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-30 Липовка | 1х30 | 28
3255 | д.Гузнево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Гузневоо(ферма) | 1х160 | 150
3256 | д.Погорелка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Погорелка | 1х40 | 30
3257 | д.Холм | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400/160 Холм(ПСЛ) | 1х160 | 160
3258 | д.Холм | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Холм(дер) | 1х160 | 99
3259 | д.Покров | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Дом ПС | 1х63 | 10
3260 | д.Покров | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Покров(школа) (ТП 293 (Покров (школа)) | 1х160 | 80
3261 | д.Покров | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Покров | 1х400 | 320
3262 | д.Рогули | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Рогуля | 1х63 | 35
3263 | д.Фоминское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Фоминское | 1х40 | 15
3264 | д.Балахонцево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП- Балахонцево(ферма) | 1х100 | 85
3265 | д.Холм | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Холм(мастерская) | 1х160 | 39
3266 | д.Заднево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40/25 Заднево | 1х25 | 5
3267 | д.Балахонцево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/100 Балахонцево(деревня) (ТП 301 (Балахонцево деревня) | 1х100 | 90
3268 | д.Холм | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТПП-630/1250 Холм(школа-1) | 1х250 | 200
3269 | д.Холм | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Холм(пятницкий) | 1х63 | 15
3270 | д.Криково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/100 Криково | 1х63 | 25
3271 | д.Сваруха | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Сваруха | 1х63 | 30
3272 | д.Григорово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ЗТП-400 Григорово (ТП 307 (Григорово) | 1х400 | 148
3273 | д.Бараново | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Бараново | 1х63 | 50
3274 | д.Никулино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250/160 Никулино | 1х250 | 180
3275 | д.Кресцы | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 311 Кресцы(ферма) | 1х160 | 120
3276 | д.Кресцы | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 312 Кресцы(деревня) | 1х63 | 35
3277 | д.Обновленское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Обноовленское (ТП 313 (Обновленское) | 1х250 | 200
3278 | д.Обновленское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63/100 Обновленское | 1х100 | 70
3279 | д.Пафилово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 316(Панфилово) | 1х100 | 77
3280 | д.Лапушка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 317(Лапушка) | 1х400 | 138
3281 | д.Лапушка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 447 Лапушка (новая) | 1х100 | 214
3282 | д.Смешково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-60 Смешково | 1х40 | 15
3283 | д.Смешково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25 Сергеева (ТП 320 (Сергеева) | 1х25 | 20
3284 | д. Окулово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Окулово-3 | 1х63 | 60
3285 | д. Пачеболка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/250 Пачеболка | 1х250 | 237
3286 | д.Окулово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Окулово-2 | 1х100 | 98
3287 | д.Окулово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25/63 Окулово | 1х63 | 3
3288 | д.Ляча | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 326 (Ляча-2) | 1х250 | 66
3289 | д.Ляча | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Ляча-3 (На балансе потребителя) | 1х100 | 26
3290 | д. Таргобино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Таргобино | 1х160 | 148
3291 | д.Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 332 ( Вощиково-1)Аксиома | 1х160 | 120
3292 | д.Тиманово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-30 Тиманово (ТП 350 (Тиманово) | 1х63 | 5
3293 | д.Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Вощиково-8 Столовая | 1х100 | 58
3294 | д.Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 335 (Вощиково-2 Клуб) | 1х100 | 80
3295 | д.Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 336 ( Вощиково-3 Мастерская) | 1х160 | 118
3296 | д.Ильинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-40 Ильинское | 1х40 | 25
3297 | д.Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Вощиково-5 Пилорама | 1х100 | 159
3298 | д. Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 339 (Вощиково-4 Югославия) | 1х100 | 22
3299 | д.Вощиково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 340 (Вощиково-6 Сушилка) | 1х100 | 223
3300 | д. Старово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4КТП-160 Старово | 1х160 | 158
3301 | д.Титово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Титово (пилорама) | 1х100 | 99
3302 | д.Евсеево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-63 Евсеево | 1х63 | 62
3303 | д.Селищи | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 345 ( Селищи) | 1х100 | 3
3304 | д.Кардинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-250 Кардинское-1 (ТП 346 (Ольховка) | 1х250 | 200
3305 | д.Кардинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Кардинское-3 | 1х160 | 50
3306 | д.Козицино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25/63 Козицино | 1х25 | 20
3307 | д.Кардинское | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-100 Кардинское-4 | 1х100 | 70
3308 | д. Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160 Кременево(льноворох) | 1х160 | 150
3309 | д.Вахтино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 352 ( Вахтино) | 1х160 | 6
3310 | д.Лешкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 353 (Лешкино) | 1х160 | 44
3311 | д.Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-160/250 Кременево(магазин) | 1х250 | 194
3312 | д.Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-630/400 Кременево(школа) | 1х400 | 269
3313 | д.Якушово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4КТП-160/100 Якушово | 1х100 | 70
3314 | д.Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | ЗТП-400 Кременево-1 | 1х400 | 370
3315 | д.Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400/315 Кременево(сушилка)-2 | 1х315 | 226
3316 | д.Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-400 Кременево(АВМ)-3 | 1х400 | 300
3317 | д.Ляча | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 328 (Ляча) | 1х63 | -12
3318 | д.Титово | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 КТП-25 Титово | 1х25 | 10
3319 | д. Пенье | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 485(ООО Моноцерос_Кони) | 1х100 | 30
3320 | д.Кременево | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 486 (Корсаков М.Ю.) | 1х25 | 15
3321 | д.Колодкино | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 477 (Колодкино) | 1х63 | 31
3322 | д.Фёдорково | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 СТП 483 | 1х25 | 10
3323 | д.Пачеболка | Пошехонский р-н | Пошехонский | 10/0,4 ТП 488(Пачеболка новая) | 1х100 | 54
3324 | с. Дунилово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 001 (КТП-160 Дунилово деревня) | 1х160 | 40
3325 | с. Дунилово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 002 (КТПП-2×400 Дунилово котельная) | 2х400 | 310
3326 | с. Дунилово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 003 (КТП-160 Дунилово (пожарная)) | 1х160 | 35
3327 | с. Дунилово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 004 (КТП-250 Дунилово (школа)) | 1х250 | 100
3328 | д. Гаврино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 005 (КТП-250/160 Гаврино) | 1х160 | 104
3329 | д. Шамнино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 006 (КТП-250/100 Шамнино (котельная)) | 1х160 | 0
3330 | д. Борисово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Борисово | 1х40 | 38
3331 | д. Деревни | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 008 (КТП-40 Деревни) | 1х40 | 0
3332 | д. Михеево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/100 Михеево | 1х100 | 60
3333 | д. Калинино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-30/63 Калинино | 1х63 | 48
3334 | д. Петровское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Петровское | 1х250 | 197
3335 | д. Угленское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/63 Угленское | 1х63 | 23
3336 | д. Лыткино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Лыткино | 1х250 | 100
3337 | д. Анкудимово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-10 Анкудимово | 1х10 | 50
3338 | д. Петраково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/25 Петраково | 1х25 | 5
3339 | д. Фоминское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/10 Фоминское | 1х10 | 3
3340 | д. Шишелово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Шишелово | 1х63 | 0
3341 | д. Чудиново | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-2х630/400 Чудиново деревня | 1х400+1х250 | 157
3342 | д. Ёлохово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/100 Ёлохово деревня | 1х100 | 40
3343 | д. Ёлохово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Ёлохово комплекс | 1х250 | 50
3344 | д. Стрельниково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/40 Стрельниково | 1х40 | 30
3345 | д. Ёлохово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63/100 Ёлохово ферма | 1х100 | 60
3346 | д. Чахлово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/25 Чахлово | 1х25 | 10
3347 | д. Старухино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-30 Старухино | 1х30 | 20
3348 | д. Саморядово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-30/63 Саморядово | 1х63 | 53
3349 | д. Басалаево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 312 (СТП-63 Басалаево) | 1х63 | 33
3350 | д. Глоднево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 026 (КТП-40 Глоднево) | 1х40 | 10
3351 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 027 (КТП-250/100 База РЭС-2) | 1х160 | 60
3352 | д. Серковская | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 028 (КТП-63 Серковская) | 1х63 | 37
3353 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 029 (КТПП-630/250 КБО) | 1х250 | 201
3354 | д. Бабуково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 030 (КТП-30 Бабуково) | 1х30 | 26
3355 | д. Труфимская | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 031 (КТП-63 Труфимская) | 1х63 | 61
3356 | д. Прибылово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 032 (КТП-100/63 Прибылово) | 1х63 | 30
3357 | д. Поповская | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 033 (КТП-40 Поповская) | 1х40 | 32
3358 | д. Митино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 034 (ТП-63 Митино) | 1х63 | 39
3359 | д. Васенино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 035 (КТП-63 Васенино) | 1х63 | 22
3360 | д. Спирово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 036 (КТП-63/40 Спирово)) | 1х40 | 25
3361 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 037 (КТП-400 Агропромэнерго) | 1х400 | 265
3362 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 038 (КТП-63 Райгаз) | 1х63 | 49
3363 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 039 (ЗТПП-400 Узел связи) | 1х400 | 174
3364 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 040 (КТПП-250/100 Полевая) | 1х100 | 0
3365 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 041 (ЗТПП-630 Школьная-1) | 1х630 | 50
3366 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 042 (ЗТП-630 Школьная-2) | 1х630 | 350
3367 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 043 (ЗТПП-2×400 Больница) | 2х400 | 297
3368 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 044 (КТПП-400 Мастерские) | 1х400 | 358
3369 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 045 (ЗТПП-2×630 Молодежная) | 2х630 | 420 и 310
3370 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 046 (КТПП-400 Новый микрорайон) | 1х400 | 155
3371 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 047 (КТПП-400 МПМК) | 1х400 | 170
3372 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 048 (КТП-100 Скважина) | 1х100 | 35
3373 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 049 (КТП-400 ПСО Ярдорстрой) | 1х400 | 85
3374 | д. Андреево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 050 (КТП-40 Андреево) | 1х40 | 22
3375 | д. Тупайцево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 051 (КТП-30 Тупайцево0 | 1х30 | 22
3376 | д. Афонасово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 052 (КТП-25/10 Афонасово) | 1х10 | 5
3377 | д. Симоново | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 054 (КТП-63 Симоново) | 1х63 | 56
3378 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 055 (КТП-630/100 КЗС Большое Село) | 1х100 | 15
3379 | с.Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 056 (КТП-250 Лесхоз) | 1х250 | 203
3380 | д. Противье | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 057 (КТП-160 Противье деревня) | 1х160 | 20
3381 | д. Максимово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 058 (КТП-100/63 Максимово) | 1х63 | 30
3382 | д. Тяжино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 059 (КТП-63 Тяжино) | 1х63 | 51
3383 | д. Желудьево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 060 (КТП-40 Желудьево) | 1х10 | 5
3384 | д. Колошино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 061 (КТП-100 Колошино) | 1х100 | 57
3385 | д. Васино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 062 (КТП-30 Васино0 | 1х30 | 15
3386 | д. Фёдорково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 063 (КТП-160 Фёдорково КЗС) | 1х160 | 100
3387 | д. Сельцо | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 064 (КТПП-2×400 Котельная) | 2х400 | 298
3388 | д. Игрищи | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 065 (ЗТП-2×250 Льнозавод) | 1х400+1х250 | 363
3389 | с.Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 066 (КТП-400 АБЗ ПСО Ярдорстрой) | 1х400 | 280
3390 | с.Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 067 (КТП-100/63 Товарищество Корабли) | 1х160 | 132
3391 | д. Павлово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 068 (КТП-160 ДОЗ) | 1х160 | 140
3392 | с. Больое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 309 (КТП-63 ул. Мясникова) | 1х63 | 37
3393 | д. Герцено | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 311 (КТП-40 Герцено) | 1х40 | 11
3394 | д. Ивановское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Ивановское | 1х40 | 37
3395 | д. Данильцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/10 Данильцево | 1х25 | 11
3396 | д. Алексеево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Алексеево | 1х25 | 22
3397 | д. Марково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 072 (ТП-10 Марково) | 1х40 | 7
3398 | д. Бакунино | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-160 Бакунино деревня | 1х160 | 88
3399 | д. Байково | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-400 Байково ДК | 1х160 | 95
3400 | д. Федорково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 075 (КТП-160 Фёдорково ферма) | 1х160 | 100
3401 | д. Бакунино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-630 Бакунино АВМ | 1х100 | 100
3402 | д. Байково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Байково ферма | 1х100 | 43
3403 | д. Заручье | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Заручье | 1х10 | 0
3404 | д. Артемово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Артёмово | 1х40 | 28
3405 | д. Фалюково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/100 Фалюково | 1х100 | 65
3406 | д. Овсецовка | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 081 (КТП-25/10 Овсецовка) | 1х10 | 5
3407 | д. Диделевка | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/63 Диделёвка | 1х63 | 56
3408 | д. Ченцы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Ченцы | 1х25 | 14
3409 | д. Лихиноно | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100/63 Лихинино | 1х63 | 53
3410 | д. Борщевка | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 085 (КТП-100 Борщёвка деревня) | 1х100 | 65
3411 | д. Сельцо | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 086 (КТП-250 Солнечный (д.Сельцо)) | 1х250 | 5
3412 | д. Климатино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63/25 Климатино | 1х25 | 10
3413 | а/д Ярославль -Углич, 58км | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 313 (КТП-25 Муляр) | 1х25 | 10
3414 | д. Миглино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 088 (КТПП-400 Миглино деревня) | 1х400 | 210
3415 | д. Миглино | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-400 Миглино очистные | 1х100 | 83
3416 | д. Новосёлки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Новосёлки | 1х40 | 22
3417 | д. Горки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Горки | 1х10 | 5
3418 | д. Шульгино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 093 (КТП-25 Шульгино) | 1х25 | 20
3419 | д. Миглино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100 Миглино мастерские | 1х100 | 100
3420 | д. Чудиново | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 095 (КТП-25 Чудиново) | 1х25 | 18
3421 | д. Каменское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63/40 Каменское | 1х40 | 32
3422 | д. Половинкино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Половинкино | 1х63 | 43
3423 | д. Миглино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-400 Миглино сушилка | 1х400 | 300
3424 | д. Никифорцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Никифорцево | 1х63 | 35
3425 | д. Андреевское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Андреевское мастерские | 1х160 | 100
3426 | д. Федотово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/63 Федотово | 1х63 | 48
3427 | д. Ушаково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/10 Ушаково | 1х40 | 5
3428 | д. Волково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Волково | 1х30 | 25
3429 | д. Уткино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/100 Уткино деревня | 1х100 | 50
3430 | д. Уткино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/63 Уткино старая ферма | 1х63 | 30
3431 | д. Прокшино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Прокшино | 1х40 | 15
3432 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -160 Варегово | 1х160 | 70
3433 | д. Варегово-2 | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Варегово-2 | 1х160 | 90
3434 | д. Арефино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/30 Арефино | 1х30 | 15
3435 | д. Тихоново | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 110 (КТП-25 Тихоново) | 1х25 | 15
3436 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -63 АЗС | 1х63 | 53
3437 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 112 (ЗТПП-160 Очистные) | 1х100 | 0
3438 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 113 (КТПП-630/400 Баня) | 1х400 | 209
3439 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 114 (ЗТПП-400/250 Ресторан) | 1х250 | 81
3440 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 115 (КТПП-2х630 Сельхозтехника) | 2х630 | 542
3441 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП116 (КТП-250 ПСЛ) | 1х250 | 200
3442 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 117 (КТПП-630/250 Госбанк) | 1х250 | 100
3443 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 118 (КТПП-250 Райпо) | 1х250 | 86
3444 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 119 (КТП-250 КЗС) | 1х250 | 240
3445 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 120 (КТП-160 Агрохимия) | 1х160 | 100
3446 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 121 (КТПП-400 Комплекс) | 1х160 | 50
3447 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 122 (КТП-250/160 База РЭС-1) | 1х160 | 69
3448 | д. Гостилово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Гостилово жилой сектор | 1х250 | 141
3449 | д. Гостилово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Гостилово кормоцех | 1х250 | 246
3450 | д. Пересеки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Пересеки | 1х10 | 4
3451 | д. Нестерово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Нестерово | 1х40 | 18
3452 | д. Малое Скрылево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-30 Малое Скрылево | 1х30 | 14
3453 | д. Протасово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100/63 Протасово | 1х63 | 58
3454 | д. Никольское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Никольское | 1х160 | 55
3455 | д. Чумжино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/25 Чумжино | 1х25 | 16
3456 | д. Рукавово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 131 (КТП-250 Рукавово КЗС) | 1х250 | 200
3457 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 132 (КТП-63/100 База РЭС жилые дома) | 1х100 | 78
3458 | д. Рукавово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 133 (КТП-400 Рукавово мастерские) | 1х400 | 289
3459 | д. Ваулино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 134 (КТП-100 Ваулино) | 1х100 | 45
3460 | д. Кулыново | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Кулыново | 1х63 | 59
3461 | с. Большое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 136 (КТП -160 Автопарк) | 1х160 | 87
3462 | д. Горки | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТПП-1х100+1х400 Кирпичная | 1х250+1х100 | 73
3463 | д. Горки | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-630/400 Комплекс Горки | 1х400 | 350
3464 | д. Горки | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-250/100 Скважина | 1х100 | 86
3465 | д. Сельцо | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Фролов | 1х25 | 40
3466 | д. Болгари | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-400 Болгари КЗС | 1х400 | 300
3467 | д. Болгари | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 142 (КТП-400 Болгари АВМ) | 1х400 | 372
3468 | д. Болгари | Большесельский р-н | Большесельский | КТПТ-400 Болгари мастерские | 1х630 | 564
3469 | д. Болгари | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Болгари ферма | 1х160 | 65
3470 | д. Реципово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/63 Реципово | 1х63 | 20
3471 | д. Радково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-20 Радково | 1х20 | 12
3472 | д. Ефимово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/100 Ефимово | 1х100 | 73
3473 | д. Токарево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-30 Токарево | 1х40 | 15
3474 | д. Гари | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-630/400 Гари сушилка | 1х400 | 300
3475 | д. Гари | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-400 Гари ферма | 1х400 | 343
3476 | д. Гари | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100 Гари мастерские | 1х100 | 60
3477 | д. Семенково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Семенково | 1х40 | 10
3478 | д. Чаброво | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Чаброво | 1х40 | 15
3479 | д. Тешелово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 155 (КТП-63 Тешелово) | 1х63 | 46
3480 | с. Новое Село | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Новое Село магазин | 1х160 | 83
3481 | д. Пестово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Пестово | 1х25 | 20
3482 | с. Новое Село | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 158 (КТП-250/100 Новое Село ферма) | 2х250 | 150
3483 | с. Новое Село | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/63 Новое Село дет.сад | 1х63 | 10
3484 | д. Павлово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Павлово | 1х63 | 56
3485 | д. Гари | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/160 Гари жилой сектор | 1х160 | 70
3486 | д. Калитино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 162( КТП-100 Калитино) | 1х100 | 40
3487 | д. Приречье | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160/40 Приречье | 1х40 | 22
3488 | д. Хмельники | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Хмельники | 1х40 | 27
3489 | д. Ботвино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Ботвино | 1х63 | 30
3490 | д. Поткино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП-10 Поткино | 1х10 | 0
3491 | д. Гаврильцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Гаврильцево ферма | 1х25 | 20
3492 | д. Минтихи | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Минтихи | 1х63 | 18
3493 | д. Иванцево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 169 (КТП-160 Иванцево деревня) | 1х160 | 85
3494 | д. Молокша | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Молокша | 1х25 | 18
3495 | д. Антоново | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Антоново | 1х10 | 5
3496 | д. Щукино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Щукино сушилка | 1х160 | 150
3497 | д. Кольяки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/40 Кольяки | 1х40 | 30
3498 | д. Малечкино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Малечкино | 1х63 | 58
3499 | д. Починки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Починки | 1х10 | 7
3500 | д. Волыново | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Волыново | 1х40 | 10
3501 | д. Березино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Березино | 1х40 | 10
3502 | д. Афёрово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/40 Афёрово | 1х40 | 10
3503 | д. Высоково | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-250 Высоково ферма | 1х250 | 198
3504 | д. Высоково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/160 Высоково столовая | 1х160 | 89
3505 | д. Высоково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 181 (КТПП-250 Высоково деревня) | 1х250 | 145
3506 | д. Баскачи | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 182 (КТП-40 Баскачи) | 1х30 | 27
3507 | д. Мошнино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 183 (КТП-40/100 Мошнино) | 1х40 | 33
3508 | д. Шушкицы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Шушкицы | 1х40 | 5
3509 | д. Пустынь | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Пустынь | 1х25 | 0
3510 | д. Легково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Легково | 1х40 | 22
3511 | д. Матренино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 187 (КТП-20/25 Матренино) | 1х25 | 20
3512 | д. Девницы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Девницы кормоцех | 1х160 | 150
3513 | д. Девницы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Девницы мастерские | 1х160 | 156
3514 | д. Медведково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Медведково | 1х63 | 57
3515 | д. Литвиново | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Литвиново | 1х40 | 37
3516 | д. Плещеево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Плещеево | 1х30 | 18
3517 | д. Ромашино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 193 (КТП-40/60 Ромашино) | 1х60 | 56
3518 | д. Дор | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/63 Дор | 1х63 | 5
3519 | д. Дор | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 325 (СТП Дор) | 63 | 33
3520 | д. Зверево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 195 (КТП-160 Зверево) | 1х160 | 150
3521 | д. Девницы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-400/250 Девницы школа | 1х250 | 247
3522 | д. Девницы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/160 Девницы деревня | 1х160 | 144
3523 | д. Девницы | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Девницы льноворох | 1х250 | 240
3524 | д. Аниково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/30 Аниково | 1х30 | 28
3525 | д. Погорелки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Погорелки | 1х40 | 33
3526 | д. Фроловское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Фроловское | 1х40 | 29
3527 | д. Алексино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Алексино | 1х63 | 45
3528 | д. Дуброво | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Дуброво | 1х63 | 56
3529 | д. Чаново | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Чаново | 1х40 | 28
3530 | д. Зайково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63/10 Зайково | 1х63 | 50
3531 | д. Соколино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-30/25 Соколино | 1х25 | 14
3532 | с. Новое Село | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100/63 Доз | 1х63 | 15
3533 | д. Семенцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Семенцево | 1х250 | 150
3534 | д. Леонтьевское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Леонтьевское | 1х40 | 10
3535 | с. Новое Село | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Лесничество | 1х250 | 100
3536 | д. Плесканье | Большесельский р-н | Большесельский | КТП 25/30 Плесканье | 1х30 | 10
3537 | д. Тузлыки | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 308 (КТП-160 Тузлыки) | 1х160 | 60
3538 | д. Отестово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Отестово | 1х40 | 15
3539 | д. Иванцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-630/400 Иванцево ферма | 1х25 | 25
3540 | д. Иванцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Иванцево скважина | 1х160 | 80
3541 | д. Гаврильцево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Гаврильцево деревня | 1х40 | 30
3542 | д. Мешково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100/63 Мешково | 1х63 | 44
3543 | д. Зманово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Зманово | 1х25 | 10
3544 | д. Глебово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Глебово | 1х25 | 10
3545 | д. Ермаково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 219 (КТП-25/10 Ермаково) | 1х10 | 5
3546 | д. Нечайки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Нечайки | 1х10 | 5
3547 | д. Шольша | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/160 Шольша деревня | 1х100 | 36
3548 | д. Каюрово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Каюрово | 1х160 | 80
3549 | д. Илькино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 223 (КТП-40 Илькино) | 1х40 | 20
3550 | д. Есипово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 224 (КТП-40 Есипово) | 1х63 | 25
3551 | д. Шольша | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Шольша мастерские | 1х250 | 239
3552 | д. Шольша | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-400/63 Шольша ферма | 1х63 | 52
3553 | д. Шольша | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Шольша новый поселок | 1х160 | 89
3554 | д. Пенники | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Пенники | 1х10 | 7
3555 | д. Бокарево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Бокарево | 1х10 | 5
3556 | д. Михальцево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 230 (КТП-63/25 Михальцево) | 1х63 | 10
3557 | д. Поляны | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 231 (КТП-25/10 Поляны) | 1х10 | 5
3558 | д.Игрищи | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 232 (КТП-250/160 Игрищи психбольница) | 1х250 | 100
3559 | СНТ Петраково | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 320 СНТ Петраково | 250 | 80
3560 | СНТ Омега | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -40 Омега-1 | 1х40 | 5
3561 | д. Залужье | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Залужье | 1х25 | 10
3562 | д. Ивакино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Ивакино | 1х25 | 18
3563 | д. Селиверстово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/10 Селиверстово | 1х10 | 9
3564 | д. Игрищи | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 237 (КТП-100 Игрищи) | 1х100 | 80
3565 | д. Слугинское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Слугинское | 1х40 | 16
3566 | д. Бурдуково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП 40 Бурдуково | 1х40 | 0
3567 | д.Глебово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 310 (СНТ "Горка" (д. Глебово)) | 1х40 | 15
3568 | СНТ Березка | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 318 (СНТ "Березка") | 1х25 | 14
3569 | СНТ Печегда | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 315 (СТП-25 Печегда) | 1х25 | 5
3570 | д. Шалово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63/40 Шалово | 1х40 | 34
3571 | д. Жикшино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 241 ( КТП-25/10 Жикшино) | 1х63 | 43
3572 | д. Митино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Митино | 1х40 | 20
3573 | СНТ Чайка | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -160 Чайка | 1х160 | 125
3574 | ст. Ваулово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -160 Ваулово телевышка РСС | 1х160 | 110
3575 | д. Сайгатово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Сайгатово | 1х40 | 15
3576 | д. Воронино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Воронино | 1х10 | 4
3577 | д. Паршево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Паршево | 1х10 | 4
3578 | д. Шпилево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/10 Шпилево | 1х30 | 26
3579 | д. Парушкино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Парушкино | 1х40 | 35
3580 | д. Чижово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100/63 Чижово | 1х63 | 50
3581 | д. Муравьево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Муравьево | 1х63 | 59
3582 | д. Варегово-4 | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -100 Варегово-4 | 1х100 | 47
3583 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 253 (КТП-100 ул. Стахановская) | 1х250 | 190
3584 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-250 Варегово котельная-1 | 1х250 | 152
3585 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-250 Варегово котельная-2 | 1х250 | 152
3586 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТПП-1х400+1х63 Мех.мастерские | 1х400+1х63 | 100
3587 | д. Елизарово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Елизарово | 1х63 | 5
3588 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Больница | 1х160 | 80
3589 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 ул. Комсомольская | 1х63 | 43
3590 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТП-63 Депо | 1х63 | 31
3591 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТП-63 Пилорама | 1х63 | 41
3592 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТПП-63 Баня | 1х63 | 28
3593 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТП-40 Эстакада | 1х40 | 32
3594 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 264 (ЗТП-250 Аптека) | 1х250 | 161
3595 | д. Варегово | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 265 (КТП-63/40 Очистные) | 1х100 | 77
3596 | д. Варегово-1 | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100 Варегово-1 (Лесное Варегово) | 1х100 | 50
3597 | д. Будаково | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Будаково | 1х63 | 61
3598 | д. Рождество | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/40 Рождество | 1х40 | 24
3599 | д. Гостилово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-100 Гостилово столовая | 1х100 | 33
3600 | д. Холкино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Холкино | 1х25 | 20
3601 | д. Горки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Горки | 1х40 | 31
3602 | д. Карповское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП- 25/10 Карповское | 1х10 | 5
3603 | д. Бараново | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/4 Бараново | 1х40 | 0
3604 | д. Безгатчево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Безгатчево АБЗ | 1х63 | 50
3605 | д. Ширяево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 275 (ТП-10 Ширяево) | 1х10 | 5
3606 | д. Ваулово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Ваулово | 1х25 | 19
3607 | д. Кливово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/160 Климово | 1х160 | 154
3608 | д. Гостилово | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-250 Гостилово котельная | 1х250 | 185
3609 | д. Савинское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/100 Савинское | 1х100 | 96
3610 | д. Гостилово | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-400 Гостилово АВМ | 1х400 | 350
3611 | д. Абашево | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 281 (КТП-63/100 Абашево) | 1х63 | 42
3612 | д. Нерезово | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-10 Нерезово | 1х10 | 4
3613 | д. Лопатино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-63 Лопатино | 1х63 | 39
3614 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-160 Борисовское сушка зерна | 1х160 | 142
3615 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250 Борисовское КЗС | 1х250 | 200
3616 | д. Акулинино | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25/10 Акулинино | 1х10 | 9
3617 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-2х160 Борисовское котельная | 2х160 | 75
3618 | д. Ивановское | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 287 (ТП-10 Ивановское) | 1х10 | 5
3619 | д. Никитинское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/10 Никитинское | 1х10 | 5
3620 | д. Пуслищево | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40/25 Пуслищево | 1х25 | 10
3621 | д. Кузьминское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-250/160 Кузьминское | 1х160 | 106
3622 | д. Ломки | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-40 Ломки | 1х40 | 38
3623 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-2х250 Борисовское новые дома | 2х250 | 206
3624 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | КТПП-2х250 Борисовское сенн.сарай | 2х250 | 249
3625 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТП-160 Борисовское старая ферма | 1х160 | 158
3626 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | ЗТП-160 Борисовское мастерские | 1х160 | 157
3627 | д. Благовещенье | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 298 (КТПБ-1х250+1×400 Благовещенье) | 1х250+1х400 | 126
3628 | д. Каплино | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 299 (КТП-250 Каплино мастерские) | 1х250 | 200
3629 | д. Борисовское | Большесельский р-н | Большесельский | КТП -250 Борисовское детский сад | 1х160 | 70
3630 | д. Поздеевское | Большесельский р-н | Большесельский | ТП 301 (КТП 40/50 Поздеевское) | 1х60 | 25
3631 | ст. Лом | Большесельский р-н | Большесельский | КТП-25 Нефтебаза | 1х63 | 52
3632 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 199 (Сырзавод) | 1х63 | 40
3633 | д. Власово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 187 ( Власово) | 1х20 | 10
3634 | д. Столбища | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 121 (Столбища) | 1х63 | 40
3635 | д. Григорьевское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 067 (Григорьевское) | 1х63 | 28
3636 | д. Колодеево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 215 (Колодеево) | 1х63 | 40
3637 | с. Марьино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 100 (Марьино мастерские) | 1х100 | 95
3638 | д. Сменцево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 080 (Сменцево) | 1х63 | 13
3639 | д. Матренинская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 048 (Дома ) | 1х63 | 53
3640 | д. Родионово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 131 (Родионово) | 1х10 | 5
3641 | д. Веденьё | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 047 (Веденьё) | 1х25 | 12
3642 | м. Андреевское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 104 (Андреевсое ОГМ) | 1х250 | 100
3643 | д. Никольское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 154 (Никольское) | 1х30 | 0
3644 | д. Калистово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 014 (Калистово) | 1х63 | 25
3645 | д. Пантелеево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 242 (Пантелеево) | 1х25 | 10
3646 | д. Давыдовское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 179 (Давыдовское) | 1х63 | 40
3647 | д. Раево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 160 (Раево) | 1х25 | 10
3648 | д. Новопершино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 134 (Новопершино) | 1х40 | 10
3649 | д. Кузьмодемьян | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 217 (Кузьмодемьян) | 1х25 | 15
3650 | д. Щербинино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 236 (Щербинино) | 1х60 | 30
3651 | д. Пахомово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 002 (Пахомово) | 1х25 | 12
3652 | д. Гаврильцево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 018 (Гаврильцево) | 1х160 | 128
3653 | д. Пенье | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 229 (Пенье) | 1х10 | 5
3654 | д. Шелдомеж | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 255 (Шелдомеж) | 1х100 | 60
3655 | д. Роговец | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 270 (Роговец) | 1х25 | 15
3656 | д. Толмачевка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 050 (Толмачевка) | 1х63 | 19
3657 | д. Яскино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 054 (Яскино) | 1х100 | 50
3658 | д. Усово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 072 (Усово) | 1х100 | 7
3659 | д. Мясниково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 163 (Мясниково) | 1х25 | 10
3660 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 178 (Станилово свинарник) | 1х40 | 10
3661 | д. Споротково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 092 (Споротково) | 1х60 | 0
3662 | д. Поздеевка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 073 (Поздеевка) | 1х100 | 30
3663 | д. Ченцы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 170 (Ченцы) | 1х30 | 0
3664 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 140 (Лацкое амбулатория) | 1х60 | 0
3665 | д. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 260 (Воскресенское столовая) | 1х160 | 10
3666 | д. Грибаново | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 060 (Грибаново) | 1х63 | 28
3667 | д. Вьюково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 231 (Вьюково) | 1х25 | 20
3668 | д. Лукино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 009 (Лукино) | 1х100 | 70
3669 | д. Сафроново | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 202 (Сафроново) | 1х40 | 5
3670 | д. Рубцово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 182 (Рубцово) | 1х30 | 10
3671 | д. Правдино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 271 (Правдино ферма) | 1х160 | 80
3672 | д. Задняя река | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 062 (Задняя река) | 1х63 | 40
3673 | д. Сергеево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 256 (Сергеево) | 1х25 | 5
3674 | д. Ушаково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 243 (Ушаково КЗС) | 1х160 | 60
3675 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 166 (Лацкое школа) | 1х250 | 100
3676 | д. Мошники | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 135 (Мошники) | 1х63 | 60
3677 | д. Урежи | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 076 (Урежи) | 1х25 | 8
3678 | д. Болдино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 257 (Болдино) | 1х63 | 15
3679 | д. Турабово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 189 (Турабово) | 1х100 | 60
3680 | д. Переслегино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 112 (Переслегино) | 1х100 | 30
3681 | д. Ильинское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 234 (Ильинское) | 1х100 | 60
3682 | д. Микишево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 137 (Микишево) | 1х100 | 10
3683 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 029 (Ст.Некоуз КРС) | 1х400 | 350
3684 | д. Журавлево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 075 (Журавлево) | 1х63 | 25
3685 | д. Бобраково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 210 (Боброво) | 1х100 | 50
3686 | д. Коплино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 026 (Коплино) | 1х40 | 10
3687 | с. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 261 (Воскресенское село) | 1х160 | 20
3688 | д. Кальтино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 145 (Кальтино) | 1х100 | 50
3689 | д. Дуброво | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 128 (Дуброво) | 1х63 | 10
3690 | д. Фатеево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 061 (Фатеево) | 1х40 | 16
3691 | д. Судбища | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 196 (Судбища) | 1х63 | 0
3692 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 167 (Лацкое дет.сад) | 1х25 | 0
3693 | с. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 262 (Воскресенское больница) | 1х160 | 10
3694 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 175 (Школа) | 1х250 | 140
3695 | д. Верховины | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 159 (Верховины) | 1х25 | 10
3696 | д. Полежаево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 093 (Полежаево) | 1х63 | 20
3697 | д. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 149 (Воскресенское АВМ) | 1х250 | 220
3698 | д. Ковырёво | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 244 (Ковырёво) | 1х25 | 15
3699 | д. Грезное | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 172 (Грезное) | 1х25 | 0
3700 | д. Кулышево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 084 (Кулышево) | 1х25 | 8
3701 | д. Каплино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 132 (Каплино) | 1х63 | 30
3702 | с. Марьино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 101 (Марьино магазин) | 1х160 | 60
3703 | д. Добрецы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 266 (Добрецы) | 1х10 | 4
3704 | с. Спасс-Ильдь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 037 (Спасс Ильдь село) | 1х100 | 40
3705 | д. Караваевская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 228 (Караваевская) | 1х20 | 5
3706 | с. Новое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 222 (Новое мастерские) | 1х100 | 20
3707 | д. Федосово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 010 (Федосово) | 1х10 | 3
3708 | д. Ажерово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 074 (Ажерово) | 1х100 | 0
3709 | д. Голенищево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 042 (Голенищево) | 1х30 | 9
3710 | д. Великово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 094 (Великово) | 1х100 | 50
3711 | д. Аринкино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 015 (Аринкино) | 1х63 | 9
3712 | д. Притыкино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 035 (Притыкино) | 1х160 | 128
3713 | д. Парфеньево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 203 (Парфеньево ферма) | 1х400 | 200
3714 | д. Горлово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 193 (Горлово мастерские) | 1х100 | 100
3715 | с. Спасс-Ильдь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 038 (Спасс Ильдь мастерские) | 1х250 | 225
3716 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 174 (Сушилка) | 1х100 | 10
3717 | д. Лемеховка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 235 (Лемеховка) | 1х25 | 15
3718 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 168 (Лацкое зернопункт) | 1х100 | 80
3719 | д. Голбино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 153 (Голбино) | 1х30 | 30
3720 | д. Родионово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 294 (Родионово ЦУ) | 100 | 30
3721 | д. Котово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 041 (Котово) | 1х63 | 28
3722 | с. Веретея | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 114 (Веретея КЗС) | 40 | 200
3723 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 142 (Луговая) | 1х40 | 10
3724 | д. Мышкино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 004 (Мышкино) | 1х160 | 96
3725 | д. Максимовка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 031 (Максимовка) | 1х25 | 0
3726 | д. Данилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 020 (Данилово сенной сарай) | 1х160 | 120
3727 | с. Марьино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 106 (Марьино ферма) | 1х25 | 20
3728 | д. Родионово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 258 (Родионово) | 1х63 | 15
3729 | д. Козлово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 087 (Козлово) | 1х63 | 23
3730 | д. Рудеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 253 (Рудеиха) | 1х40 | 30
3731 | д. Ожогино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 051 (Ожогино) | 1х63 | 40
3732 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 028 (Ст.Некоуз амбулатория) | 1х160 | 90
3733 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 181 (Контора) | 1х160 | 20
3734 | д. Васенино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 212 (Васенино) | 1х25 | 10
3735 | д. Ивановское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 204 (Ивановское) | 1х63 | 40
3736 | д. Григорево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 110 (Григорево деревня) | 1х40 | 10
3737 | д. Зобцы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 254 (Зобцы) | 1х40 | 30
3738 | д. Сысоево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 126 (Новинка сушилка) | 1х160 | 60
3739 | д. Гнетнево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 017 (Гнетнево) | 1х100 | 50
3740 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 274 (Хоз.нужды сл.ЛЭП) | 1х40 | 12
3741 | д. Матренинская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 049 (Матренинская) | 1х63 | 37
3742 | д. Григорево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 109 (Григорево сенной сарай) | 1х160 | 10
3743 | д. Назарово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 186 (Назарово) | 1х100 | 20
3744 | д. Родная | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 237 (Родная) | 1х40 | 5
3745 | д. Никитино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 250 (Никитино) | 1х10 | 3
3746 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 176 (Станилово КЗС) | 1х250 | 40
3747 | м. Андреевское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 102 (Андреевское мастерские) | 1х250 | 15
3748 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 001 (Хоз.нужды РЭС) | 1х250 | 25
3749 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 173 (Хоз. нужды РЭС) | 1х40 | 40
3750 | д. Нескучное | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 065 (Нескучное) | 1х63 | 35
3751 | д. Лопатино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 184 (Лопатино ферма) | 1х100 | 60
3752 | д. Печёнки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 088 (Печёнки) | 1х63 | 31
3753 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 169 (Лацкое АВМ) | 1х250 | 200
3754 | д. Середка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 130 (Середка) | 1х25 | 5
3755 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 032 (Ст.Некоуз мастерские) | 1х160 | 105
3756 | д. Бор | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 120 (Бор) | 1х25 | 5
3757 | д. Заломы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 111 (Заломы) | 1х63 | 0
3758 | д. Красный рыбак | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 078 (Кр. Рыбак) | 1х63 | 19
3759 | д. Курьяки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 206 (Курьяки КЗС) | 1х250 | 50
3760 | с. Спасс-Ильдь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 040 (Спасс Ильдь сушилка) | 1х400 | 240
3761 | д. Кулотино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 103 (Кулотино) | 1х25 | 0
3762 | с. Васино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 268 (Васино село) | 1х40 | 0
3763 | д. Большое Фролово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 011 (Б.Фролово деревня) | 1х100 | 75
3764 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 177 (Станилово АВМ) | 1х50 | 20
3765 | д. Парфеньево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 195 (Парфеньево пекарня) | 1х100 | 15
3766 | д. Мосеево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 216 (Мосеево) | 1х63 | 40
3767 | д. Власиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 218 (Власиха) | 1х100 | 70
3768 | д. Горлово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 192 (Горлово деревня) | 1х63 | 15
3769 | д. Ура | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 056 (Ура школа) | 100 | 30
3770 | д. Горохово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 071 (Горохово) | 1х40 | 5
3771 | д. Беловская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 006 (Беловская) | 1х100 | 21
3772 | д. Неумоино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 224 (Неумоино) | 1х60 | 15
3773 | д. Новорадомское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 024 (Новорадомское) | 1х63 | 25
3774 | д. Кожевниково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 108 (Кожевниково) | 1х100 | 50
3775 | д. Старово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 197 (Старово) | 1х63 | 15
3776 | д. Еремино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 214 (Еремино) | 1х63 | 10
3777 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 027 (Ст.Некоуз школа) | 1х100 | 60
3778 | д. Маслово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 165 (Маслово клуб) | 1х100 | 80
3779 | д. Кузяево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 230 (Кузяево) | 1х63 | 50
3780 | д. Горная Новинка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 124 (Горная Новинка) | 1х20 | 5
3781 | д. Бовыкино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 016 (Бовыкино) | 1х30 | 10
3782 | с. Спасс-Ильдь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 036 (Спасс Ильдь общежитие) | 1х160 | 142
3783 | д. Рогопивец | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 133 (Рогопивец) | 1х63 | 50
3784 | д. Прямик | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 118 (Прямик) | 1х250 | 20
3785 | д. Середка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 208 (Середка) | 1х63 | 15
3786 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 141 (Лацкое комплекс) | 1х250 | 200
3787 | д. Ивановское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 227 (Ивановское сушилка) | 1х100 | 70
3788 | д. Пушкино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 152 (Пушкино КРС) | 1х63 | 30
3789 | д. Обрезково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 138 (Обрезково) | 1х100 | 90
3790 | д. Шамары | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 220 (Шамары КЗС) | 1х250 | 240
3791 | д. Катальня | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 025 (Катальня) | 1х160 | 100
3792 | д. Федотьево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 107 (Федотьево) | 1х63 | 40
3793 | д. Покрово Раменье | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 156 (Покрово Раменье ) | 1х40 | 20
3794 | с. Веретея | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 117 (Веретея село) | 1х160 | 60
3795 | д. Коростелево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 008 (Коростелево ПСЛ) | 1х250 | 160
3796 | с. Поповка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 082 (Поповка) | 1х63 | 9
3797 | д. Данилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 023 (Данилово свинарник) | 1х250 | 162
3798 | с. Станилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 180 (Станилово мастерские) | 1х160 | 120
3799 | д. Неумоино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 240 (Неумоино ферма) | 1х100 | 100
3800 | д. Марьино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 158 (Марьино) | 1х25 | 10
3801 | д. Шамары | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 219 (Шамары) | 1х100 | 40
3802 | д. Большое Фролово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 012 (Б.Фролово ферма) | 1х160 | 160
3803 | д. Хлопово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 013 (Холопово) | 1х40 | 24
3804 | д. Коростелево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 007 (Коростелёво сушилка) | 1х100 | 65
3805 | д. Рогозино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 251 (Рогозино) | 1х40 | 20
3806 | д. Варжино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 143 (Варжино) | 1х30 | 15
3807 | д. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 148 (Воскресенское дет.сад) | 40 | 35
3808 | д. Кашино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 113 (Кашино) | 1х63 | 10
3809 | д. Клабуково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 146 (Клабуково) | 1х63 | 30
3810 | с. Спасс-Ильдь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 039 (Спасс Ильдь пилорама) | 1х160 | 150
3811 | д. Топорищево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 185 (Топорищево) | 1х63 | 20
3812 | с. Веретея | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 119 (Веретея свинарник) | 1х100 | 95
3813 | с. В.Никульское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 097 (В.Никульское село) | 1х100 | 10
3814 | д. Обухово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 122 (Обухово) | 1х25 | 5
3815 | д. Горки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 064 (Горки) | 1х63 | 20
3816 | д. Махаево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 003 (Махаево) | 1х63 | 28
3817 | д. Коростелево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 005 (Коростелёво мастерские) | 1х160 | 150
3818 | д. Бажутино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 155 (Бажутино) | 1х40 | 20
3819 | д. Липняги | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 162 (Липняги) | 1х20 | 20
3820 | д. Погорелка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 091 (Погорелка) | 1х100 | 50
3821 | д. Нивы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 125 (Нивы) | 1х63 | 10
3822 | д. Данилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 022 (Данилово КЗС) | 1х250 | 112
3823 | д. Солодиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 248 (Солодиха) | 1х63 | 40
3824 | д. Воронково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 263 (Воронково) | 1х63 | 20
3825 | д. Правдино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 269 (Правдино КЗС) | 1х160 | 120
3826 | д. Мурзино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 066 (Мурзино) | 1х100 | 60
3827 | д. Плишкино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 069 (Плишкино) | 1х100 | 0
3828 | д. Золотково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 070 (Золотково) | 1х100 | 0
3829 | д. Скимино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 059 (Скимино) | 1х30 | 12
3830 | д. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 058 (Шестихино Ц.У.) | 1х100 | 40
3831 | с. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 083 (с.Шестихино) | 1х100 | 54
3832 | д. Евлановская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 045 (Евлановская) | 1х40 | 32
3833 | д. Дубинино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 034 (Дубинино) | 1х60 | 25
3834 | с. В.Никульское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 096 (В.Никульское ферма) | 1х100 | 30
3835 | д. Михалково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 190 (Михалково) | 1х40 | 30
3836 | д. Курьяки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 207 (Курьяки КРС) | 1х160 | 0
3837 | д. Курьяки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 205 (Курьяки) | 1х40 | 20
3838 | д. Каменка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 226 (Каменка) | 1х25 | 15
3839 | с. Новое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 223 (Новое пекарня) | 1х160 | 100
3840 | д. Глебени | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 264 (Глебени) | 1х25 | 15
3841 | д. Иванцево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 123 (Иванцево) | 1х25 | 0
3842 | д. Бобраково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 246 (Бобраково) | 1х40 | 10
3843 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 129 (ПМК-8) | 1х100 | 20
3844 | д. Клыково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 164 (Клыково) | 1х30 | 15
3845 | с. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 085 (Жуков) | 1х100 | 80
3846 | д. Марково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 209 (Марково) | 1х40 | 10
3847 | д. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 147 (Воскресенское мастерские) | 1х100 | 50
3848 | д. Бабья гора | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 233 (Бабья гора) | 1х63 | 0
3849 | д. Первовсвая | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 136 (Первовская) | 1х63 | 40
3850 | д. Панкратово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 188 (Панкратово) | 1х40 | 30
3851 | д. Погорелка | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 239 (Погорелка) | 40 | 10
3852 | д. Парфеньево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 201 (Парфеньево АВМ) | 1х160 | 60
3853 | д. Ура | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 046 (Ура) | 1х40 | 12
3854 | с. Веретея | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 115 (Веретея ферма) | 1х250 | 200
3855 | д. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 150 (Воскресенское КЗС) | 1х250 | 200
3856 | д. Чеснава | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 144 (Чеснава) | 1х25 | 5
3857 | д. Подольское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 053 (Подольское) | 1х30 | 9
3858 | д. Калиновцы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 241 (Калиновцы) | 1х25 | 5
3859 | д. Ура | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 057 (Ура сушилка) | 1х400 | 225
3860 | д. Данилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 019 (Данилово клуб) | 1х160 | 128
3861 | д. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 157 (Покрово Раменье КЗС) | 1х100 | 80
3862 | д. Никольское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 086 (Никольское) | 1х25 | 8
3863 | д. Адамово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 247 (Адамово) | 1х25 | 10
3864 | д. Остроги | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 127 (Остроги) | 1х30 | 5
3865 | д. Парфеньево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 198 (Парфеньево клуб) | 1х250 | 0
3866 | с. Марьино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 105 (Марьино село) | 1х160 | 60
3867 | с. Новое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 221 (Новое село) | 1х160 | 40
3868 | д. Бутовская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 272 (Бутовская) | 1х160 | 55
3869 | д. Боброво | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 211 (Боброво мастерская) | 1х250 | 40
3870 | д. Горохово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 043 (Горохово ферма) | 1х100 | 55
3871 | д. Кудреваторская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 052 (Кудреватовская) | 1х25 | 20
3872 | д. Матренинская | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 081 (Хоз. Нужды) | 1х100 | 60
3873 | с. Лацкое | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 139 (Хоз. нужды РЭС) | 1х100 | 95
3874 | д. Угол | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 095 (Угол) | 1х63 | 30
3875 | д. Горохово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 044 (Горохово КЗС) | 1х100 | 66
3876 | д. Бобраково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 245 (Бобраково ферма) | 1х100 | 80
3877 | д. Б.Ченцы | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 171 (Б.Ченцы) | 1х100 | 80
3878 | д. Ильинское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 077 (Ильинское) | 1х40 | 0
3879 | д. Парфеньево | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 200 (Парфеньево мастерские) | 1х100 | 10
3880 | д. Данилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 021 (Данилово мастерские) | 1х63 | 37
3881 | д. Горки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 068 (Горки) | 1х100 | 40
3882 | с. Воскресенское | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 259 (Воскресенское ДК) | 1х100 | 20
3883 | д. Орехово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 063 (Орехово) | 1х63 | 30
3884 | д. Горлово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 191 (Горлово ферма) | 1х25 | 5
3885 | д. Афонино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 213 (Афонино) | 1х63 | 20
3886 | д. Лопатино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 183 (Лопатино) | 1х25 | 10
3887 | д. Комарово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 161 (Комарово) | 1х25 | 20
3888 | д. Заручье | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 098 (Заручье) | 1х160 | 60
3889 | с. Марьино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 099 (Марьино котельная) | 1х40 | 20
3890 | д. Дьяконово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 089 (Дьяконово) | 1х100 | 0
3891 | д. Игнатово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 232 (Игнатово) | 1х10 | 5
3892 | д. Якшино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 238 (Якшино) | 1х60 | 15
3893 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 033 (Ст.Некоуз сушилка) | 1х400 | 300
3894 | с. Веретея | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 116 (Веретея мастерские) | 1х160 | 0
3895 | д. Конурино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 079 (Конурино) | 1х63 | 5
3896 | д. Кузьма-Демьян | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 273 (Кузьма Демьян) | 1х63 | 10
3897 | д. Боровики | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 055 (Боровики) | 1х40 | 12
3898 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 313 (Школа) | 160+250 | 164
3899 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 312 (Центральная) | 2х160 | 125
3900 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 300 (Газовая котельная) | 250+400 | 250
3901 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 301 (Новая поликлиника) | 2х400 | 400
3902 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 293 (Универмаг) | 1х400 | 35
3903 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 318 (Газовая котельная) | 1х250 | 125
3904 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 297 (ПМК Жил.сектор) | 1х250 | 0
3905 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 294 (Новая школа) | 250х400 | 250
3906 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 281 (Хлебопункт) | 63 | 23
3907 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 286 (База ПМК) | 1х400 | 200
3908 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 285 (Бессоновка) | 1х160 | 0
3909 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 310 (Орджоникидзе) | 2х250 | 300
3910 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 344 | 250+400 | 350
3911 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 326 | 1х400 | 0
3912 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 333 | 1х250 | 120
3913 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 336 | 1х40 | 40
3914 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 337 | 1х40 | 40
3915 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 339 | 1х160 | 160
3916 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 343 | 1х25 | 15
3917 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 330 | 1х400 | 300
3918 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 331(ЗТП-630 № 7) | 1х630 | 250
3919 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 328 | 1х100 | 50
3920 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 329 | 1х100 | 41
3921 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 332 | 1х180 | 120
3922 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 334 | 1х100 | 80
3923 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 342 | 1х100 | 30
3924 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 341 | 1х180 | 50
3925 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 327 | 1х250 | 80
3926 | п. Мокеиха | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 345 | 1х40 | 20
3927 | п. Октябрь | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 325 (ЗТП 400 № 1 Ф 601) | 1х400 | 45
3928 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 298 (Старая школа) | 1х400 | 31
3929 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 291 (Парковая) | 1х400 | 0
3930 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 284 (Птицефабрика) | 1х250 | 0
3931 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 292 (Семенная) | 1х250 | 0
3932 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 295 (Баня) | 1х250 | 0
3933 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 282 (Нефтебаза) | 1х100 | 25
3934 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 304 (Стадион) | 1х250 | 0
3935 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 305 (Юбилейная) | 1х250 | 0
3936 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 299 (Исполком) | 1х400 | 0
3937 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 296 (Райпо) | 1х250 | 50
3938 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 289 (КНС) | 1х100 | 21
3939 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 288 ( Завод травяной муки) | 1х400 | 400
3940 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 278 (Сельхозэнерго) | 1х160 | 30
3941 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 280 (Исаково) | 1х250 | 0
3942 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 287 (Вет.лечебница) | 1х100 | 50
3943 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 303 (30 лет Победы) | 1х160 | 0
3944 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 306 (Режа) | 1х250 | 10
3945 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 302 (Больница) | 1х250 | 50
3946 | с. Быково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 290 (Быково) | 1х250 | 150
3947 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 277 (Сенопункт) | 1х100 | 35
3948 | с. Старый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 276 (Лесхоз) | 1х400 | 236
3949 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 279 (Сельхоз техника) | 1х250 | 0
3950 | с. Новый Некоуз | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 030 (Сельхоз.химия) | 250 | 30
3951 | д. Мольково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 275 (Мольково) | 63 | 19
3952 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 311 (Прошино) | 1х63 | 25
3953 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 320 (Очистные) | 1х25 | 8
3954 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | КТП-100 Резерв Хлебозавода ПС Волга | 1х100 | 100
3955 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 308 (Калинина) | 1х100 | 25
3956 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 307 (Хлебозавод) | 1х250 | 125
3957 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 309 (Дружба) | 1х250 | 125
3958 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 315 (Энгельса) | 1х100 | 0
3959 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 317 (Больница) | 1х250 | 153
3960 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 316 (Ногино) | 1х250 | 120
3961 | п. Волга | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 314 (Промкомбинат) | 1х160 | 80
3962 | д. Правдино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 348 (Правдино) | 1х250 | 70
3963 | с. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 322 (Поселок-1) | 1х100 | 0
3964 | с. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 321 (Кирпичный завод) | 1х315 | 0
3965 | д. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 324 (Лесхоз) | 1х160 | 130
3966 | с. Шестихино | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 323 (Поселок-2) | 1х160 | 0
3967 | д. Леоново | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 225 (Леоново) | 1х63 | 0
3968 | д. Дьяконово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 090 (Колл.сад) | 1х60 | 30
3969 | д.Чурилово | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 274 (АЗС) | 160 | 0
3970 | д.Старково | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 347 (Старково) | 25 | 5
3971 | д.Горки | Некоузский р-н | Некоузский | ТП 352 (АЗС Шестихино) | 100 | 0
3972 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-174 (КТП-160 Крюково фер.) | 1х63 | 3
3973 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-175 (КТПБ-250 Крюково АВМ) | 1х250 | 0
3974 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-176 (КТП-250 Крюково ц.ус.) | 1х160 | 0
3975 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-177 (КТПП-2*160 Крюково маст) | 2х160 | 270
3976 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-179 (КТП-250 Харинское ферма) | 1х250 | 200
3977 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-178 (КТП-160 Харинское ) | 1х160 | 80
3978 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-180 (КТП-40 Лысовская) | 1х40 | 30
3979 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-181 (КТП-250 Речково) | 1х25 | 5
3980 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-182 (МТП-10 Гляденки) | 1х10 | 0
3981 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-184 (КТП-63 Афонасово) | 1х63 | 50
3982 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-191 (КТП-63 Новинки) | 1х100 | 70
3983 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-185 (КТПБ-2*400 Флоровское ц.ус.) | 2х400 | 640
3984 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-186 (КТП-100 Флоровское маст.) | 1х25 | 0
3985 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-187 (КТП-100 Флоровское ферма) | 1х63 | 0
3986 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-188 (КТПП-400 Флоровское АВМ) | 1х400 | 350
3987 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-189 (КТП-160 Савелово) | 1х40 | 20
3988 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-190 (КТП-63 Туворово) | 1х63 | 38
3989 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-183 (КТП-40 Крестьянское х-во) | 1х25 | 12
3990 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 193 (МТП-10 Н-Александровская) | 1х10 | 8
3991 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 192 (КТП-25 Ивановская) | 1х25 | 24
3992 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 195 (КТП-63 Шабольцево) | 1х63 | 13
3993 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 194 (КТП-250 Шабальцево АВМ) | 1х63 | 40
3994 | с.Крюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 196 (КТП-100 Марганово) | 1х25 | 20
3995 | д.Шамино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-001 (КТП-25 Шамино) | 1х25 | 0
3996 | д.Логуново | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-002 (ТП-10 Логуново) | 1х10 | 2
3997 | д.Мошнинская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-007 (КТП-40 Мошнинская) | 1х100 | 80
3998 | с.Поводнево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-003 (КТП-100 Поводнево маст.) | 1х100 | 50
3999 | с.Поводнево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-004 (КТПП-250 Поводнево АВМ) | 1х160 | 30
4000 | с.Поводнево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-005 (КТПП-400 Поводнево ц.ус.) | 1х400 | 200
4001 | с.Поводнево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-006 (КТП-160 Поводнево) | 1х160 | 110
4002 | д.Палкино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-008 (КТП-63 Палкино) | 1х100 | 40
4003 | д.Кизнево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-009 (КТП-160 Крутец-Кизнево) | 1х40 | 30
4004 | д.Крутец | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-010 | 1х160 | 70
4005 | д.Федюково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-011 (КТП-250 Федюково) | 1х250 | 180
4006 | д.Варваринская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-012 (КТП-100 Варваринская) | 1х40 | 35
4007 | с.Сера | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-013 (КТП-250 Сера ц.усадьба) | 1х250 | 160
4008 | с.Сера | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-014 (КТПБ-160 Сера бытовая) | 1х160 | 100
4009 | д.Рябинино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-221 (Рябинино) | 1х25 | 10
4010 | д.Оленино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-222 (Оленино) | 1х63 | 35
4011 | с.Сера | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-020 (ТП-4 ГАИ) | 1х4 | 4
4012 | д.Старово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-015 (КТП-250 Старово) | 1х100 | 65
4013 | д.Старово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-016 (КТП-160 Старово сушилка) | 1х63 | 30
4014 | д.Оносово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-017 (КТП-40 Оносово) | 1х40 | 30
4015 | д.Корчмино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-018 (КТП-25 Корчмино) | 1х25 | 20
4016 | д.Костенево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 095 Костенево | 100 | 40
4017 | д.Шамино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-223 (Шамино) | 1х160 | 100
4018 | д.Шамино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-224 Т1 (Шамино) | 1х400 | 400
4019 | д.Шамино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-224 Т2 (Шамино) | 1х400 | 380
4020 | д.Романовка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-021 (КТП-160 Романовка) | 1х160 | 100
4021 | д.Ивановское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 023 (МТП-10 Ивановское) | 1х10 | 8
4022 | д.Пятинское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-022 (КТП-63 Пятинское) | 1х63 | 35
4023 | д.Языково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-024 (КТП-63 Языково) | 1х63 | 54
4024 | д.Киселево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-025 (КТПП-400 Киселево сушилка) | 1х250 | 27
4025 | д.Киселево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-026 (КТП-100 Киселево ферма) | 1х100 | 34
4026 | д.Высоково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-027 (КТП-63 Высоково) | 1х40 | 10
4027 | д.Аниковка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-029 (КТП-63 Аниковка) | 1х63 | 50
4028 | д.Куракино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-028 (ОМП-4 Куракино) | 1х4 | 0
4029 | с.Шипилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-030 (КТП-25 Шипилово с.завод) | 1х40 | 25
4030 | свалка | Мышкинский | Мышкинский | ТП 225 (Полигон ТБО) | 1х25 | 15
4031 | д.Голышкино | Мышкинский | Мышкинский | ТП-019 (Голышкино) | 1х100 | 50
4032 | д.Галачевская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 031 (КТП-160 Галачевская ферма) | 1х160 | 120
4033 | д.Галачевская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 033 (КТП-100 Галачевская деревня) | 1х100 | 10
4034 | д.Дворково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 034 (КТП-100 Дворково) | 1х63 | 55
4035 | д.Тимонино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 035 (КТП-63 Тимонино) | 1х25 | 5
4036 | д.Зарубино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 036 (КТП-63 Зарубино) | 1х63 | 15
4037 | д.Кривец | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-037 (КТП-160 Кривец) | 1х250 | 100
4038 | д.Антипово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-039 (КТП-250 Антипово) | 1х250 | 160
4039 | д.Коптево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-040 (КТП-100 Коптево) | 1х100 | 40
4040 | д.Коптево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 041 (КТП-160 Коптево ферма) | 1х100 | 55
4041 | д.Третьяковка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 038 (КТП-100 Третьяковка) | 1х100 | 30
4042 | д.Тараканово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-042 (КТП-30 Тараканово) | 1х100 | 10
4043 | д.Серково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 043 (КТП-100 Серково) | 1х100 | 65
4044 | д.Синицино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 044 (КТП-100 Синицино деревня) | 1х250 | 142
4045 | д.Синицино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 045 (КТП-160 Синицино овощехр.) | 1х40 | 0
4046 | д.Крутово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 046 (КТП-63 Крутово) | 1х40 | 10
4047 | д.Починок | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 047 (КТП-63 Починок) | 1х63 | 34
4048 | д.Папоротная | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 048 (КТП-160 Папоротная ферма) | 1х160 | 120
4049 | д.Зиновская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 049 (КТП-100 Зиновская) | 1х100 | 80
4050 | д.Петровское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 050 (КТП-100 Петровское) | 1х63 | 0
4051 | д.Ананьино | Мышкинский | Мышкинский | ТП 197 (Ананьино) | 1х25 | 10
4052 | д.Гуляевская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 051 (КТП-25 Гуляевская) | 1х20 | 18
4053 | д.Блохонка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 052 (КТП-40 Блохонка) | 1х63 | 40
4054 | д.Кривцово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 053 (КТП-40 Кривцово) | 1х40 | 15
4055 | База Мыш.РЭС | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 054 (КТПП-400 хоз.нужды) | 1х250 | 100
4056 | д.Бобойки | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-057 (КТП-250 Бобойки ферма) | 1х100 | 60
4057 | д.Бобойки | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-058 (КТП-100 Бобойки дер.) | 1х63 | 50
4058 | д.Бобойки льнозавод | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-219 (Бобойки л/з) | 1х100 | 70
4059 | д.Шибалово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-059 (КТП-100 Шибалово) | 1х63 | 55
4060 | д.Мартнево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-060 (КТП-100 Мартнево) | 1х100 | 90
4061 | д.Дохлинка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 061 (МТП-10 Дохлинка) | 1х10 | 10
4062 | д.Крутцы | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-062 (КТП-25 Крутцы) | 1х10 | 10
4063 | д.Нечаевская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-063 (КТП-25 Нечаевская) | 1х40 | 36
4064 | д.Шипилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 064 (КТП-100 Шипилово контора) | 1х100 | 30
4065 | д.Шипилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-066 (КТПП-250 Шипилово бытовая) | 1х250 | 200
4066 | д.Шипилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-065 (КТПП-250 Шипилово ц.ус) | 1х160 | 60
4067 | д.Шипилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 067 (КТПП-630 Шипилово cушилка) | 1х250 | 57
4068 | д.Петряево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 068 (КТП-40 Петряево) | 1х30 | 10
4069 | д.Иваново | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 069 (КТП-25 Иваново) | 1х40 | 36
4070 | д.Карпово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 070 (КТП-40 Карпово деревня) | 1х40 | 21
4071 | д.Кустово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 071 (КТП-100 Карпово) | 1х40 | 22
4072 | д.Хохли | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 073 (МТП-10 Хохли) | 1х10 | 6
4073 | д.Глотово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 072 (КТП-100 Глотово) | 1х40 | 3
4074 | д.Калинкино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 074 (КТП-40 Калинкино) | 1х40 | 38
4075 | д.Ступино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 075 (КТП-100 Ступино) | 1х63 | 10
4076 | д.Кокошилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 077 (КТПП-400 Кокошилово маст.) | 1х250 | 185
4077 | д.Кокошилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 076 (КТП-160 Кокошилово конт) | 1х160 | 120
4078 | д.Кокошилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 078 (КТП-160 Кокошилово дер) | 1х160 | 80
4079 | д.Кокошилово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 079 (КТП-250 Кокошилово фер) | 1х100 | 40
4080 | д.Борисовка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 080 (КТП-25 Борисовка) | 1х63 | 30
4081 | д.Ободаево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 081 (КТП-100 Ободаево фер.) | 1х100 | 72
4082 | д.Ободаево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 082 (КТП-25 Ободаево) | 1х40 | 23
4083 | д.Заглядкино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 083 (КТП-63 Заглядкино) | 1х63 | 60
4084 | д.Чириково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 084 (КТП-25 Чириково) | 1х25 | 20
4085 | д.Воскресенское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 085 (КТП-25 Воскресенское) | 1х25 | 20
4086 | д.Глазово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-086 (КТП-160 Сопино) | 1х25 | 18
4087 | д.Маурино | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-160 Маурино | 1х25 | 50
4088 | д.Б.Поповичево | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-40 Б.Поповичево | 1х25 | 20
4089 | д.Муханово | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-100 Щербинино | 1х10 | 8
4090 | д.Плишкино | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-25 Плишкино | 25 | 21
4091 | д.Галицино | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-160 Галицино | 63 | 50
4092 | д.Чижово | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-25 Чижово | 10 | 8
4093 | д.Гусево | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-63 Гусево | 63 | 44
4094 | д.Щелпово | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-160 Щелпово | 63 | 50
4095 | д.Желнино | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-250 Желнино | 25 | 0
4096 | д.Юркино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 098 (КТП-20 Юркино) | 25 | 10
4097 | д.Маслово | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-63 Маслово | 63 | 20
4098 | д.Говитаново | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 100 (КТП-63 Говитаново) | 1х63 | 25
4099 | д.Фатьяново | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-40 Фатьяново | 30 | 15
4100 | д.Олисавино | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-160 Олисавино ц.ус. | 160 | 120
4101 | д.Олисавино | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-160 Олисавино ферма | 63 | 50
4102 | д.Н.Свечино | Мышкинский р-н | Мышкинский | МТП-10 Н-Свечино | 10 | 8
4103 | д.Башково | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-25 Башково | 10 | 8
4104 | д.Зманово | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-40 Зманово | 40 | 25
4105 | д.Починки | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-25 Починки | 25 | 20
4106 | д.Бибиково | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-25 Бибиково | 10 | 10
4107 | д.Максаково | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-63 Максаково (ТП 110) | 1х20 | 18
4108 | д.Балакирево | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТПП-400 Балакирево суш. | 1х400 | 224
4109 | д.Балакирево | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-100 Балакирево пос. | 1х160 | 120
4110 | д.Балакирево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-113 (КТП-250 Балакирево маст.) | 1х160 | 120
4111 | д.Балакирево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 112 (КТП-160 Балакирево фер.) | 1х160 | 100
4112 | д.Алферово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 116 (КТП-40 Алферово) | 1х40 | 15
4113 | д.Марьино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 117 (КТП-25 Марьино) | 1х63 | 40
4114 | д.Толпыгино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 118 (КТПП-400 Толпыгино) | 1х63 | 15
4115 | д.Глинино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-115 (Глинино) | 1х40 | 16
4116 | д.Юрьевское | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-160 Юрьевское ферма | 1х100 | 80
4117 | д.Юрьевское | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-100 Юрьевское дер. | 1х100 | 60
4118 | д.Владышино | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-40 Владышино | 1х40 | 36
4119 | д.Киндяково | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-63 Киндяково | 1х10 | 8
4120 | д.Левцово | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-30 Левцово | 1х10 | 8
4121 | д.Исаково | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-250 Исаково | 1х40 | 50
4122 | д.Игнатово | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-63 Игнатово | 1х100 | 80
4123 | д.Борисовка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 126 (КТП-63 Борисовка) | 1х63 | 50
4124 | д.Мартыново | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТПП-250 Мартыново ц.ус. | 2х250 | 200
4125 | д.Мартыново | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-100 Мартыново шк. | 1х100 | 60
4126 | д.Мартыново | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТПБ-250 Мартыново ферма | 1х100 | 70
4127 | д.Мартыново | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТПБ-250 Мартыново АВМ | 1х250 | 250
4128 | д.Чернево | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-30 Чернево | 1х10 | 5
4129 | д.Дьяконовка | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-40 Дьяконовка | 1х100 | 95
4130 | д.Нефино | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТПП-250 Нефино | 1х63 | 23
4131 | д.Перемошье | Мышкинский р-н | Мышкинский | МТП-10 Перемошье | 1х10 | 0
4132 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 135 (КТП-63 Рождествено пос.) | 1х100 | 10
4133 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-136 (КТПП-250 Рождествено ферма) | 1х160 | 120
4134 | д.Кологривцево | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 137 (КТП-60 Кологривцево) | 1х63 | 30
4135 | д.Антеплево | Мышкинский р-н | Мышкинский | КТП-100 Антеплево | 1х63 | 57
4136 | д.Нинорово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 139 (МТП-10 Нинорово) | 1х10 | 8
4137 | д.Аристово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 140 (КТП-63 Аристово) | 1х63 | 30
4138 | д.Жуково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 141 (КТПП-250 Жуково) | 1х100 | 70
4139 | д.Черноусово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 142 (МТП-10 Черноусово) | 1х10 | 9
4140 | д.Дмитриевка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 143 (КТП-100 Дмитриевка) | 1х60 | 42
4141 | Д.Романовка | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 199 Романовка коттеджи | 63 | 0
4142 | д.Кувшиново | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-144 (КТП-100 Кувшиново) | 1х25 | 15
4143 | д.Левинская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 145 (КТП-250 Левинская дер.) | 1х100 | 70
4144 | д.Левинская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 146 (КТПБ-160 Левинская маст.) | 160 | 140
4145 | д.Левинская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 147 (КТП-250 Левинская ферма) | 1х250 | 190
4146 | д.Левинская | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 148 (КТП-160 Левинская конт.) | 1х160 | 120
4147 | д.Пшеничниково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 149 (КТП-250 Пшеничниково) | 1х40 | 10
4148 | д.Мерга | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 151 (КТП-250 Мерга) | 1х250 | 200
4149 | д.Архангельское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 150 (КТП-30 Архангельское) | 1х63 | 30
4150 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 152 (КТПБ-160 Рождествено х.н.) | 1х100 | 70
4151 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 153 (КТП-100 Рождествено больница) | 1х100 | 70
4152 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 154 (КТП-250 Рождествено ц.ус.) | 1х160 | 100
4153 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 155 (ЗТП-2*400 Рождествено школа) | 2х400 | 700
4154 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-156 (КТПП-250 Рождествено мастер). | 1х250 | 250
4155 | с.Рождествено | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 157 (КТП-160 Рождествено клуб.) | 1х160 | 80
4156 | с.Богородское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-158 (КТП-160 Богородское ц.ус) | 1х160 | 50
4157 | с.Богородское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-159 (КТПБ-160 Богородское шк.) | 1х250 | 100
4158 | с.Богородское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-160 (КТП-250 Богородское с/з) | 160 | 120
4159 | с.Богородское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-161 (КТПБ-400 Богородское АВМ) | 1х100 | 50
4160 | д.Федорково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 162 (КТП-40 Федорково дер.) | 1х40 | 0
4161 | д.Федорково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 163 (КТПП-250 Федорково ферма.) | 1х160 | 160
4162 | д.Курово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 165 (КТП-25 Курово) | 1х10 | 8
4163 | д.Федосьино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 164 (КТП-40 Федосьино) | 1х40 | 36
4164 | д.Игумново | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 166 (КТП-40 Игумново) | 1х30 | 24
4165 | д.Климово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-167 (КТП-160 Климово суш.) | 1х60 | 0
4166 | д.Климово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-168 (КТП-100 Климово ферма) | 1х100 | 0
4167 | д.Климово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП-169 (КТП-100 Климово ц.ус.) | 1х63 | 30
4168 | д.Пасынково | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 172 (КТП-40 Пасынково) | 1х25 | 15
4169 | д.Климово | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 170 (КТП-100 Климово шк.) | 1х100 | 70
4170 | д.Морское | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 173 (КТП-250 Морское) | 1х250 | 175
4171 | д.Ладыгино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 227 (Ладыгино) | 1х160 | 60
4172 | г.Мышкин | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 229 (Лесная) | 1х63 | 48
4173 | п.Заря | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 209 (КТП-100 п.Заря) | 100 | 40
4174 | д.Ладыгино | Мышкинский р-н | Мышкинский | ТП 227 (Ладыгино) | 160 | 70
4175 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 001 "Строительная" | 1х160 | 48
4176 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 002 Лесхоз | 1х100 | 106
4177 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 003 ПМК-3 | 650 | 521
4178 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 004 Лесхоз пилорама | 1х160 | 160
4179 | д. Носова | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 005 Носова | 1х63 | 51
4180 | п. ПМК -3 | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 006 База РАЙПО | 160 | 141
4181 | д. Трухино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 007 Трухино | 1х63 | 60
4182 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 008 Межколхозлесхоз | 1х160 | 145
4183 | д. Бреньково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 009 Бреньково | 1х40 | 33
4184 | д. Логинцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 010 Логинцево (д/сад) | 1х160 | 153
4185 | д. Логинцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 011 Логинцево (деревня) | 1х100 | 91
4186 | д. Логинцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 012 Логинцево (ферма) | 1х63 | 63
4187 | д. Логинцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 013 Логинцево (мех.база) | 100 | 96
4188 | д. Дуденево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 014 Дуденево (деревня) | 1х63 | 57
4189 | д. Дуденево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 015 Дуденево (зерноток) | 1х400 | 400
4190 | д. Дуденево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 016 Дуденево (телятник) | 1х63 | 63
4191 | д. Дуденево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 017 Дуденево (ферма) | 1х250 | 249
4192 | д. Крутец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 018 Крутец | 1х30 | 30
4193 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 019 РТП | 1х63 | 52
4194 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 020 Хлебозавод | 1х250 | 172
4195 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 021 Колокольчик | 1х160 | 70
4196 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 022 Продмаг | 1х400 | 371
4197 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 023 Школа | 2х400 | 712
4198 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 024 Общежитие | 1х250 | 203
4199 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 025 Посёлок | 1х250 | 123
4200 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 026 Учкомбинат | 1х250 | 131
4201 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 027 Советская | 1х160 | 126
4202 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 028 Баня | 1х160 | 146
4203 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 029 Нар. Суд | 1х250 | 201
4204 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 030 Киносеть | 1х160 | 64
4205 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 031 Водозабор 1 | 1х100 | 70
4206 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 032 Водозабор 2 (резерв) | 1х100 | 100
4207 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 033 Очистные | 1х100 | 81
4208 | д. Набережная | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 034 Набережная | 1х100 | 32
4209 | д. Набережная | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 035 Энтузиаст | 1х400 | 355
4210 | д. Остряковка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 036 Остряковка дер. | 1х100 | 67
4211 | д. Филимоново | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 037 Филимоново | 1х25 | 7
4212 | д. Черкасово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 038 Черкасово | 1х160 | 23
4213 | д. Черкасово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 039 Рыбзавод | 1х160 | 60
4214 | д. Остряковка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 040 Остряковка суш. | 1х250 | 250
4215 | д. Остряковка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 041 Остряковка (ц.ус.) | 1х250 | 236
4216 | д. Шеломово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 042 Шеломово база | 1х250 | 227
4217 | д. Телятово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 043 Телятово | 1х100 | 89
4218 | д. Мёдухово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 044 Мёдухово ф. | 1х160 | 115
4219 | д. Мёдухово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 045 Мёдухово (дер.) | 1х100 | 142
4220 | д. Лукинское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 046 Лукинское (дер.) | 1х40 | 31
4221 | д. Лукинское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 047 Лукинское (маст.) | 1х250 | 250
4222 | д. Лукинское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 048 Лукинское (контора) | 1х160 | 157
4223 | д. Севастьянцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 049 Севастьянцево | 1х63 | 58
4224 | д. Чагино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 050 Чагино | 1х63 | 61
4225 | д. Тявково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 051 Тявково | 1х25 | 25
4226 | д. Кетово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 052 Кетово | 1х30 | 30
4227 | д. Комарово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 053 Комарово | 1х25 | 63
4228 | д. Ивановское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 054 Ивановское | 1х25 | 22
4229 | д. Белорусс | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 055 Белорусс | 1х63 | 63
4230 | д. Берелево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 056 Берелево | 1х100 | 89
4231 | д.Б.Иваньково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 057 (Большое Иваньково АВМ) | 400 | 367
4232 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 059 Парковая | 1х40 | 11
4233 | д. Губино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 060 Губино | 1х25 | 24
4234 | д. Сторожево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 061 Сторожево | 1х25 | 21
4235 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 062 Сельхозтехника | 2х250 | 432
4236 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 063 Модуль | 1х250 | 203
4237 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 064 ЦРБ | 250+160 | 283
4238 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 065 Аптека | 1х400 | 293
4239 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 066 ДК | 1х250 | 140
4240 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 067 Кафе | 1х160 | 7
4241 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 068 Пож Депо | 1х160 | 155
4242 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 069 Типография | 2х400 | 580
4243 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 070 Надежда | 1х400 | 376
4244 | д. Нечёсово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 071 Нечёсово | 1х100 | 95
4245 | д. Новинка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 072 Новинка | 1х160 | 145
4246 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 073 Цветочная | 1х160 | 65
4247 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 074 ДРСУ | 1х400 | 311
4248 | д. Ножевниково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 075 Ножевниково | 1х100 | 84
4249 | д. Новинка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 076 Новинка (деревня) | 1х250 | 189
4250 | д. Новинка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 077 Новинка (д.с.) | 1х100 | 86
4251 | д. Лопатино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 078 Лопатино(ферма.) | 40 | 37
4252 | д. Лопатино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 079 Лопатино | 1х40 | 31
4253 | д. Манилово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 080 Манилово | 1х63 | 48
4254 | д. Никулино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 081 Никулино | 1х40 | 39
4255 | д. Дурасово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 082 Дурасово (ферма) | 1х100 | 96
4256 | д. Суминское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 083 Суминское | 1х100 | 88
4257 | д. Рогозино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 084 Рогозино | 1х25 | 23
4258 | д. Живетьево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 085 Живетьево | 1х25 | 21
4259 | д. Петровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 086 Петровское | 1х60 | 59
4260 | д. Иванцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 087 Иванцево | 1х20 | 25
4261 | д. Чурилово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 088 Чурилово | 1х25 | 25
4262 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 089 Лесокомбинат | 1х40 | 14
4263 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 090 МПМК | 1х400 | 671
4264 | д.Копань | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 091 (Копань деревня) | 63 | 58
4265 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 092 База РЭС | 1х250 | 186
4266 | д.Семёновка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 093 Семеновка | 1х100 | 99
4267 | д.М.Новинка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 094 М.Новинка | 1х100 | 99
4268 | п.Копань | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 095 Копань ферма | 1х40 | 38
4269 | д.Красково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 096 Красково | 1х30 | 24
4270 | д.Большая Новинка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 097 Большая Новинка | 1х25 | 24
4271 | п.Ульяниха | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 098 Ульяниха д. | 1х250 | 249
4272 | п.Ульяниха | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 102 Ульяниха(сушилка) | 1х250 | 103
4273 | д.Игнатово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 104 Игнатово | 1х25 | 23
4274 | д.Гаврильцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 105 Гаврильцево | 1х30 | 30
4275 | д.Соколы | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 107 Соколы | 1х63 | 62
4276 | д.Ключики | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 108 Ключики | 1х20 | 20
4277 | д.Назариха | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 109 Назариха | 1х60 | 59
4278 | д.Обухово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 110 Обухово | 1х25 | 22
4279 | д.Глинник | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 111 Глинник | 1х25 | 23
4280 | д.Михайловское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 112 Михайловское | 1х63 | 61
4281 | д.Яковлевское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 113 Яковлевское | 1х40 | 37
4282 | д.Байловское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 114 Байловское | 1х63 | 60
4283 | д.Б.Иваньково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 115 Б.Иваньково | 1х100 | 93
4284 | д,Тургенево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 116 Тургенево | 1х100 | 93
4285 | д.Горильдово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 117 Горильдово | 1х160 | 155
4286 | д.Филипцево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 118 Филипцево | 1х40 | 40
4287 | д.Соболево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 119 Соболево | 1х100 | 95
4288 | д.Базыки | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 120 Базыки | 1х25 | 25
4289 | д.Чёрный Враг | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 121 Чёрный Враг | 1х63 | 61
4290 | с.Сить-Покровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 122 Сить-Покровское (больница) | 1х63 | 57
4291 | с.Сить-Покровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 123 Сить-Покровское (школа 1) | 1х25 | 17
4292 | с.Сить-Покровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 124 Сить-Покровское (школа ) | 2х400 | 711
4293 | д.Княгинино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 125 Княгинино (деревня) | 1х160 | 156
4294 | д.Коростель | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 126 Коростель (деревня) | 1х63 | 51
4295 | д.Торонково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 127 Торонково | 1х63 | 55
4296 | д.Бобровник | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 128 Бобровник | 1х25 | 22
4297 | д.Тимонино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 129 Тимонино | 1х160 | 116
4298 | д.Конюхово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 130 Конюхово | 1х63 | 49
4299 | д.Сить-Покровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП131 Сить-Покровское ферма | 1х62 | 62
4300 | д.Сить-Покровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП132 Сить-Покровское деревня | 1х100 | 85
4301 | д.Сить-Покровское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП133 Сить-Покровское дер.,контора | 1х160 | 145
4302 | д.Высоково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП134 Высоково деревня | 1х63 | 61
4303 | д.Высоково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП135 Высоково сушилка | 1х100 | 100
4304 | д.Высоково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 136 (Балобоново пилорама) | 40 | 39
4305 | д.Ст. Мерзлеево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП137 Ст. Мерзлеево | 1х63 | 59
4306 | д.Турбаново | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП138 Турбаново | 1х25 | 24
4307 | п. Октябрьский | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП139 п. Октябрьский | 40 | 39
4308 | д. Вышка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП140 Вышка | 25 | 25
4309 | д. Н. Мерзлеево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП141 Н. Мерзлеево | 1х160 | 154
4310 | д. Цыбыцыно | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП142 Цыбыцыно | 63 | 62
4311 | д. Цыбыцыно | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП143Цыбыцыно (сушилка) | 1х630 | 626
4312 | д. Базыки | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП144 Базыки | 30 | 28
4313 | д. Воронец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП145 Воронец | 25 | 24
4314 | д. Рысье | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП146 Рысье | 25 | 24
4315 | д. Минюшино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП147 Минюшино | 63 | 60
4316 | д. Строково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП148 Строково | 1х30 | 28
4317 | д. Никитинское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП149 Никитинское | 63 | 61
4318 | д. Гребенино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП150 Гребенино | 40 | 40
4319 | д. Мясниково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП151 Мясниково | 1х40 | 40
4320 | д. Браниха | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП152 Браниха (деревня) | 1х40 | 39
4321 | д. Лискино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП153 Лискино (АВМ) | 1х63 | 53
4322 | д. Скоркино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП154 Скоркино | 40 | 40
4323 | д. Промежки | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП155 Промежки | 63 | 63
4324 | д. Дубровка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП156 Дубровка | 60 | 60
4325 | д. Нивищи | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП157Нивищи | 25 | 25
4326 | д. Подольское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП158 Подольское | 1х30 | 29
4327 | д. Никольское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП159 Никольское | 1х25 | 25
4328 | д. Барыгино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП160 Барыгино | 1х63 | 62
4329 | д. Мусино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП161 Мусино | 1х63 | 58
4330 | д. Киселёво | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП162 Киселёво | 100 | 98
4331 | д. Киселёво | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 163 (Карьер) потр. | 250 | 200
4332 | д. Филимоново | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП164 Филимоново деревня | 1х63 | 61
4333 | д. Филимоново | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП165 Филимоново АВМ | 1х100 | 96
4334 | д. Косково | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП166 Косково | 1х63 | 46
4335 | д. Куфтырево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП167 Куфтырево деревня | 1х100 | 92
4336 | д. Куфтырево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП168 Куфтырево ферма | 1х160 | 160
4337 | д. Вертлюгово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП169 Вертлюгово | 1х100 | 98
4338 | д. Серёдка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП170 Серёдка | 1х63 | 63
4339 | д. Дорки | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 171 (Дорки) | 25 | 24
4340 | д. Гришино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП172 Гришино | 1х63 | 62
4341 | д. Верхняя Ветка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП174 В.Ветка | 1х25 | 25
4342 | д. Борисовка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП176 Борисовка | 1х10 | 10
4343 | д. Гринское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП173 Горинское | 1х63 | 58
4344 | д. Сарабуха | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП175 Сарабуха | 1х30 | 26
4345 | д. Себельское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП177 Себельское ферма | 1х100 | 65
4346 | д. Гринское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП178 Горинское (ферма) | 1х100 | 98
4347 | д. Себельское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП179 Себельское сушилка | 63 | отключена
4348 | д. Кривцово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП180 Кривцово дер. | 1х100 | 79
4349 | д. Кривцово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП181 Кривцово АВМ | 1х63 | 63
4350 | д. Себельское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП182 Себельское (деревня) | 1х40 | 40
4351 | д. Себельское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП183 Себельское (новая база) | 1х30 | 29
4352 | д. Себельское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП186 Себельское (д/с.) | 63 | 63
4353 | д. Редемское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП184 Редемское | 1х63 | 59
4354 | д. Холопово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП185 Холопово посёлок | 1х63 | 61
4355 | д. Холопово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП187 Холопово деревня | 1х63 | 59
4356 | д. Ясная поляна | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП188 Ясная поляна | 1х30 | 29
4357 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП189 Прозорово (кафе) | 1х160 | 157
4358 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП190 Рождественно (база) | 1х63 | 51
4359 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП191 Прозорово школа 1 | 1х250 | 239
4360 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП192 Прозорово школа 2 | 1х250 | 240
4361 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП193 Прозорово АВМ | 250 | 243
4362 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП194 Рождественно | 1х63 | 43
4363 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП195 Михайловское | 1х100 | 33
4364 | с. Прзорово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП196 Льнозавод | 1х30 | 26
4365 | с. Сутка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП197 Сутка посёлок | 63 | 53
4366 | с. Сутка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП198 Сутка мастерская | 1х160 | 143
4367 | с. Сутка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП199 Сутка АВМ | 1х160 | 121
4368 | с. Сутка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП200 Сутка ферма | 63 | 63
4369 | с. Сутка | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП201 Сутка ДК | 100 | 89
4370 | д. Григорьево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП202 Григорьево | 1х30 | 30
4371 | д. Яковлево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП203 Яковлево | 1х40 | 40
4372 | д. Орлово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП204 Орлово | 1х40 | 39
4373 | д. Брилино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП205 Брилино | 60 | 59
4374 | д. Лукино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП206 Лукино | 1х40 | 40
4375 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 207 Норица | 1х100 | 88
4376 | д. Дмитрихово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 208 Дмитрихово (деревня) | 100 | 78
4377 | с. Горелово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 209 Горелово (коттеджи) | 1х100 | 83
4378 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 210 Никола | 60 | 35
4379 | с. Горелово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 211 Горелово (с/совет) | 1х100 | 42
4380 | с. Горелово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 212 Горелово (школа) | 30 | 11
4381 | с. Горелово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 213 Горелово (ферма) | 1х63 | 63
4382 | д. Чаяново | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 214 Чаяново | 25 | 23
4383 | с. Горелово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 215 Горелово (АВМ) | 1х250 | 231
4384 | с. Горелово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 216 Горелово (Контора, котельная) | 1х250 | 144
4385 | д. Водяники | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 217 Водяники | 25 | 17
4386 | д. Бор-Дорки | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 218 Бор-Дорки (ферма) | 100 | отключена
4387 | д. Бор-Дорки | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 219 Бор-Дорки (деревня) | 100 | 81
4388 | д. Дубец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 220 Дубецкая дача | 1х10 | 9
4389 | д. Дубец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 221 Дубец | 160 | 109
4390 | д. Дмитрихово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 230 Дмитрихово коттеджи | 1х25 | 20
4391 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 244 Вая | 1х160 | 156
4392 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 238 Луговая | 1х25 | 25
4393 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 238 Никола (коттеджи) | 1х40 | 28
4394 | д. Ляховые | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 222 Ляховые | 1х40 | 10
4395 | д. Жеребцово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 223 Жеребцово | 1х10 | отключена
4396 | п. Липовец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 224 посёлок Липовец | 1х160 | 124
4397 | п. Липовец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 225 Липовец (ферма) | 1х250 | 0
4398 | п. Липовец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 226 М. Липовец (АВМ) | 630 | 473
4399 | п. Липовец | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 227 М. Липовец (деревня) | 1х250 | 186
4400 | д. Овинчища | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 234 (Овинчищи) | 63 | 63
4401 | д. Овинчища | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 235 (Овинчищи) | 63 | 63
4402 | д. Овинчища | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 236 (Овинчищи) | 63 | 63
4403 | д. Овинчища | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 237 (Овинчищи) | 63 | 63
4404 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 240 (Вая СТП) | 25 | 21
4405 | д. Сущево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 246 (Сущёва 2) | 40 | 37
4406 | д. Трухино | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 247 (Пивбар) | 160 | 144
4407 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 228 (Светлая) | 630 | 599
4408 | д.Берелево | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 229 (Берелево) | 63 | 50
4409 | д. Овинчища | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 233 (Ульяниха) | 250 | 203
4410 | д. Никола | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 239 (Зеленая) | 160 | 128
4411 | д. Овинчища | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 242 (Овинчища) | 30 | 28
4412 | д. Телятово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 243 (Телятово котеджи) | 40 | 30
4413 | с. Брейтово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 248 (Олимпийская) | 100 | 96
4414 | д. Набережная | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 249 Набережная коттеджи | 250 | 250
4415 | д.Суминское | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 251 (Картофелехранилище) | 63 | 48
4416 | д. Дурасово | Брейтовский р-н | Брейтовский | ТП 251(Дурасово картофелехранилище) | 63 | 48
4417 | с. Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Середа школа | 160 | 144
4418 | д.Глуховки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Глуховки ПСЛ | 250 | 250
4419 | д.Слегино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Слегино | 100 | 87
4420 | д.Елково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Елково | 20 | 19
4421 | д.Станово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Станово дер | 100 | 94
4422 | д.Терехино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Терехино | 160 | 151
4423 | д.Киндерево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Киндерево деревня | 30 | 28
4424 | д. Новенькое | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Новенькое | 40 | 38
4425 | д.Туфаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Туфаново школа | 250 | 28
4426 | д.Мишутино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мишутино КЗС | 250 | 250
4427 | д.Юркино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Юркино | 25 | 22
4428 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Середа мастерская | 250 | 250
4429 | д.Савкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Савкино | 0 | 0
4430 | д.Левашово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Левашово | 40 | 36
4431 | д. Усолкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Усолкино | 25 | 24
4432 | д. Б.Дор | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Б.Дор | 40 | 31
4433 | д.Козлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Козлово ферма | 250 | 241
4434 | д.Чернево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Чернево дер | 30 | 29
4435 | д. Рекша | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Рекша | 25 | 24.7
4436 | д.Трофимово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Трофимово хранилище | 63 | 49
4437 | д.Маслятино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП Маслятино | 10 | 10
4438 | д.Орехово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Орехово | 63 | 52
4439 | д.Марково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Марково | 25 | 24
4440 | д.Кузьмино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Кузьмино ферма | 160 | 70
4441 | д.Аксинино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Аксинино | 30 | 25
4442 | д.Борисково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Борисково | 10 | 7.4
4443 | д.Починок | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Починок | 25 | 23.7
4444 | д.Слобода | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Слобода ферма | 160 | 144
4445 | д.Антоново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Антоново деревня | 25 | 24
4446 | д.Зименки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Зименки | 25 | 23
4447 | д.Михальцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Михальцево | 40 | 37
4448 | с.Торопово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Торопово телятник | 100 | 57.8
4449 | д.Телицино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Телицино-1 ц.у ф 5 ПС Вятское | 160 | 129
4450 | д.Борисково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Борисково | 60 | 60
4451 | д.Ченцы | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Ченцы | 25 | 22
4452 | д.Слобода | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Слобода деревня | 160 | 128
4453 | д.Сартово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Сартово | 63 | 43.7
4454 | д.Ротаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ротаево | 160 | 159
4455 | д.Махоньково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Махоньково | 160 | 150
4456 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Костюшино комплекс | 630 | 630
4457 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Костюшино комплекс | 400 | 238.8
4458 | д.Щербины | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Щербины 1 деревня | 63 | 57
4459 | д.Самсоново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Самсоново | 25 | 25
4460 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шаготь клуб | 250 | 173.8
4461 | д.Косково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Косково | 25 | 22
4462 | д.Косово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Косово | 25 | 14
4463 | д.Шиловское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Шиловское | 25 | 23
4464 | д.Березняки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП Березняки | 25 | 25
4465 | д.Титово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Титово ферма | 160 | 110
4466 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Федурино магазин | 250 | 239
4467 | д.Васильково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Васильково | 400 | 400
4468 | д.Семлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Семлово мастерские | 100 | 79
4469 | д.Матвейцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП-10кВ Матвейцево | 25 | 25
4470 | д.Попадьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Попадьино | 10 | 3
4471 | д.Ермаково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Ермаково деревня | 160 | 148
4472 | д.Степаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Степаново | 25 | 21
4473 | д.Ломки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ломки | 63 | 61
4474 | д.Алексеевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Алексеевское | 25 | 18.8
4475 | д.Заречье | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Заречье ф 5 ПС Вятское | 100 | 96
4476 | д.Сосновка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Сосновка | 100 | 97
4477 | д.Слобода | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Слобода общежитие | 40 | 37
4478 | д.Семлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 10кВ Семлово школа | 250 | 217
4479 | с.Горинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Гор сушилка | 250 | 249
4480 | д.Чистополье | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Чистополье | 10 | 8
4481 | д.Романцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП Романцево | 10 | 2
4482 | д.Калиты | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Калиты | 100 | 87
4483 | д.Извалки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Извалки деревня | 25 | 7.4
4484 | п.Горушка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Горушка КЗС | 63 | 17
4485 | д.Макарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Макарово клуб | 160 | 140
4486 | д.Исаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Исаево | 63 | 62
4487 | д.Скоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Скоково ферма | 160 | 134.4
4488 | д.Барлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Барлово | 40 | 38
4489 | д.Бякишево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Бякишево | 63 | 60
4490 | д.М.Марьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП М Марьино ферма | 63 | 60
4491 | д.Булатово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Лом-Булатово | 63 | 49
4492 | д.Алексейцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Алексейцево | 100 | 97
4493 | д.Ищейки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-100кВ Ищейки | 100 | 90.3
4494 | д.Акулово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Акулово | 25 | 2.2
4495 | д.Лучицево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Лучицево деревня | 160 | 136
4496 | д.Калитино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Калитино | 100 | 99
4497 | д.Дубровки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Дубровки | 63 | 30
4498 | д.Ерденево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ерденево | 63 | 53
4499 | д.Желнино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Желнино ф 5 ПС Вятское | 25 | 23
4500 | д.Голики | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Голики | 25 | 23
4501 | д.Яксайка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Яксайка | 60 | 59
4502 | д.Догадцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Догадцево ф 5 ПС Вятское | 40 | 36
4503 | д.Акуловское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Акуловское | 25 | 10.5
4504 | д.Путятино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Путятино деревня | 100 | 93
4505 | д.Татарское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Татарское | 63 | 56
4506 | с.Бухалово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Бухалово | 250 | 221
4507 | д.Кондраково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Кондраково | 10 | 10
4508 | д.Вороново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Вороново | 10 | 6
4509 | д.Перекладово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-25кВА Перекладово | 25 | 25
4510 | д.Дулягино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-25кВА Тонково | 25 | 22.3
4511 | д.Макарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Макарово школа | 250 | 221
4512 | д.Погорелки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Погорелки | 40 | 34
4513 | д.Кузнецово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Кузнецово Ф3 | 50 | 47
4514 | д.Семенцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Семенцево | 100 | 97
4515 | д.М.Марьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП М Марьино мастер | 100 | 100
4516 | д.Б.Марьно | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Б Марьино дер | 250 | 120
4517 | д.Сандырево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 60кВА Сандырево Ут/7 | 60 | 21.3
4518 | д.Ушаки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ушаки | 60 | 55
4519 | д.Зазирки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Новенькое | 30 | 30
4520 | д.Мускулино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мускулино | 10 | 9
4521 | д.Тюляфтино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Тюляфтино | 400 | 388
4522 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Блиц | 250 | 37
4523 | д.Ристово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ристово | 20 | 19
4524 | д.Таганово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Таганово | 40 | 38
4525 | с.Хабарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Хабарово ПСЛ | 400 | 397
4526 | д.Блудово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Блудово | 20 | 19
4527 | д.Дубровки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-10кВ Остроносово-1 | 400 | 349
4528 | с.Озерки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Озерки | 63 | 61
4529 | д.Ртищево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ртищево | 63 | 60
4530 | д.Ахматово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Ахматово дер | 30 | 29
4531 | с.Торопово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Торопово поселок | 160 | 121.5
4532 | д.Погорелка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Погорелки | 63 | 54
4533 | д.Мишутино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мишутино дер | 100 | -76.46
4534 | д.Шерстнево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шерстнево | 100 | 86.9
4535 | д.Хотеново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Хотеново | 10 | 7
4536 | д.Ермаково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Ермаково комплекс | 400 | 358
4537 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Дмитриевское ОКЦ | 100 | 70
4538 | д.Гужово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Гужево дер | 63 | 43
4539 | д.Проулино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Проулино | 10 | 8
4540 | д.Шапкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шапкино | 100 | 97
4541 | д.Павликово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Павликово | 63 | 57
4542 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Федурино клуб | 160 | 137
4543 | д.Алексеевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Алексеевское | 40 | 24
4544 | д.Нефедьево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Нефедьево | 250 | 102
4545 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 2+400кВА Школа Ут/7 | 400 | 272.7
4546 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 2+400кВА Школа Ут/7 | 400 | 359.2
4547 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 2+400кВА Школа Ут/7 | 400 | 272.7
4548 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 2+400кВА Школа Ут/7 | 400 | 359.2
4549 | с.Никольское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Никольское | 63 | 55
4550 | д.Попково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Попково дер | 40 | 38
4551 | д.Б.Марьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Б Марьино ферма | 400 | 393
4552 | д.Взглядово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Взглядово ПСЛ | 250 | 229.3
4553 | д.Федяково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Федяково | 63 | 40
4554 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-100кВА Шаготь-общежитие | 100 | 50.9
4555 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Дмитриевское поселок | 100 | 56
4556 | д.Мишутино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мишутино комплекс | 250 | 168.7
4557 | д.Солониково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Солониково | 25 | 16
4558 | д.Соснево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Соснево | 40 | 37.3
4559 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Федурино контора | 160 | 139
4560 | д.Вахтино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Вахтино ферма | 0 | 0
4561 | д.Лыкашино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Лыкашино мастерские | 400 | 400
4562 | д.Ново-Богородское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Ново-Богородское | 63 | 63
4563 | д.Чебоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Чобоково | 63 | 55
4564 | д.Муньково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Муньково | 30 | 29
4565 | д.Ивановское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ивановское | 63 | 57
4566 | д.Борщевка | Первомайский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВА Борщовка | 10 | 9
4567 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВА Борщовка | 10 | 9
4568 | д.Лукино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Лукино | 250 | 175
4569 | с.Торопово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Торопово столовая | 160 | 130.9
4570 | д.Туфаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Туфаново эл.котел | 0 | 0
4571 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Костюшино АВМ | 250 | 238.9
4572 | д.Кузнецово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Кузнецово | 100 | 97
4573 | д.Соркино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Соркино | 40 | 36.5
4574 | д.Туфаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Туфаново ферма | 400 | 379.3
4575 | д.Коряково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Коряково | 30 | 19
4576 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Середа база участка | 160 | 153
4577 | д.Трофимово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП трофимово столовая | 250 | 225
4578 | д.Еремеево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Еремеево | 250 | 230
4579 | д.Миглеево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Миглеево | 100 | 94
4580 | д.Туфаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Туфаново деревня | 160 | 139.3
4581 | д.Герасимово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Герасимово | 160 | 144.1
4582 | д.Дитино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Дитино | 20 | 19
4583 | д.Высоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Высоково-Каликино | 10 | 0
4584 | д.Ям | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 63 кВА Ям. Вокшерский Туфан / 4 | 63 | 36.8
4585 | д.Мутыкалово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мутыкалово | 40 | 0
4586 | д.Слободищи | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП-Слободищи | 40 | 34
4587 | д.Богородское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Богородское | 63 | 52
4588 | д.Гридкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Гридкино | 25 | 25
4589 | п.Горушка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП ХПУ | 160 | 108
4590 | д.Бабаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Бабаево АВМ | 0 | 0
4591 | д.Агафоново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Агафоново | 100 | 99
4592 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Середа спецшкола | 250 | 220
4593 | с.Рыжиково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Рыжиково новый пос | 160 | 127.5
4594 | д.Гужово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Гужево кошара2 | 160 | 153
4595 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Середа садовая | 250 | 221
4596 | д.Раменье | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Раменье | 63 | 58
4597 | д.Сухарево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Сухарево | 25 | 5
4598 | д.Клоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Клоково | 40 | 34
4599 | д.Шишкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шишкино | 0 | 0
4600 | д.Усово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Усово | 63 | 53.3
4601 | д.Скоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Скоково деревня | 160 | 121.3
4602 | д.Никитино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Никитино | 25 | 24
4603 | д.Курилово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Курилово | 25 | 24
4604 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Покров котельная | 250 | 244
4605 | д.Колотово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Колотово | 30 | 25.9
4606 | д.Покровское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Покровское молокозавод | 63 | 49.5
4607 | д.Окунево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Окунево деревня | 40 | 22
4608 | д.Козлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Козлово магазин | 100 | 81
4609 | д.Омелино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Омелино | 40 | 39
4610 | д.Семивраги | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Семивраги | 40 | 30.4
4611 | д.Волшня | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Волшня | 25 | 22
4612 | д.Хмельничное | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мичкулово | 30 | 29
4613 | д.Скипино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Скипино | 25 | 23
4614 | д.Свиткино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Свиткино | 160 | 152
4615 | д.Демидково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Демидково | 160 | 144.8
4616 | д.Семлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 10кВ Семлово торг.центр | 250 | 239
4617 | д.Дубровки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Остроносово -2 | 63 | 63
4618 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Федурино сушилка | 250 | 250
4619 | д.Корчагино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Корчагино | 25 | 24
4620 | д.Марково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Марково Ф27 | 25 | 23
4621 | д.Щербины | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Щербины 2 ферма | 400 | 398
4622 | д.Вологдино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Вологдино | 30 | 27.6
4623 | д.Спирково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Спирково | 100 | 91
4624 | д.Рахманово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Рахманово | 63 | 57
4625 | д.Псарево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Псарево | 40 | 31
4626 | д.Сендерево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Сендерево | 100 | 82
4627 | д.Плосково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Плосково | 30 | 25
4628 | д.Серково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Серково | 25 | 20
4629 | д.Салово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Салово | 63 | 40
4630 | д.Привалово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Привалово | 100 | 97
4631 | д.Веденское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Веденское | 25 | 23
4632 | д.Варганово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Варганово | 100 | 92
4633 | д.Григорково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Григорково деревня | 60 | 58
4634 | д.Николо-Нальян | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Николо-Нальян | 63 | 60
4635 | с.Рыжиково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Рыжиково деревня | 160 | 123.7
4636 | д.Высоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Высоково | 25 | 17
4637 | д.Титово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Титово дер | 63 | 31.3
4638 | д.Борисово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Борисово | 63 | 30
4639 | с.Глазово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Глазово кордон | 100 | 61
4640 | д.Поддубново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП-10кВ Поддубново | 10 | 7
4641 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Спас ферма | 100 | 100
4642 | п.Горушка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП- Горушка мастерские | 320 | 190
4643 | д.Плетенево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Плетенево деревня | 100 | 94
4644 | д.Долгуши | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Долгуши | 63 | 63
4645 | д.Богатиново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Богатиново | 40 | 39
4646 | д.Потешкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Потешкино | 63 | 48
4647 | д.Самсоново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Самсоново | 25 | 25
4648 | д.Гуховки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Глуховки ферма | 160 | 155
4649 | д.Высоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Высоково деревня | 63 | 50
4650 | д.Чурьяково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Чурьяково деревня | 63 | 54
4651 | д.Медведки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Медведки-деревня | 25 | 18.8
4652 | д.Панино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Панино | 25 | 25
4653 | д.Ольховка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ольховка | 25 | 24
4654 | д.Нефедово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Нефедово | 40 | 24
4655 | д.Романцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Романцево | 25 | 17
4656 | д.Бабаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бабаево мастер | 250 | 239
4657 | с.Горинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Горинское мастерские | 160 | 133.8
4658 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 160 Очистные сооружения Ут/7 | 160 | 149.7
4659 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 160 Очистные сооружения Ут/7 | 160 | 149.7
4660 | д.Новоселка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Новоселка | 63 | 63
4661 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Середа контора | 160 | 105
4662 | д.Семлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 10кВ Семлово АВМ | 400 | 399
4663 | д.Стонятино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Стонятино ферма | 63 | 60
4664 | д.Распутьево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Распутьево | 50 | 49
4665 | д.Подольново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Подольново | 250 | 255
4666 | д.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Дмитриевское | 30 | 28
4667 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Середа столовая | 160 | 129
4668 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Депутатская ПМК | 400 | 242
4669 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 250+400 к-с Родина Ут/7 | 250 | 64.6
4670 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 250+400 к-с Родина Ут/7 | 400 | 389
4671 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 250+400 к-с Родина Ут/7 | 250 | 64.6
4672 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 250+400 к-с Родина Ут/7 | 400 | 389
4673 | д.Бокарево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бокарево | 25 | 13.3
4674 | д.Великодворье | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Великодворье | 40 | 37
4675 | д.Высоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Высоково-Киченка | 25 | 24
4676 | с.Бухалово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бухалово-магазин ф2 ПС Середа | 40 | 38
4677 | с.Хабарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Хабарово ферма | 100 | 79
4678 | д.Семлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Семлово КЗС | 250 | 247
4679 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Покров магазин | 100 | 83
4680 | д.Негородово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | СТП-10кВ Негородово | 10 | 8
4681 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Водозабор | 100 | 0
4682 | с.Качаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Качаево | 25 | 21
4683 | д.Горепатово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Горепатово | 100 | 93.5
4684 | д.Стряпково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Стряпково | 63 | 63
4685 | д.Селезенево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Кузьмино | 60 | 54
4686 | д.Боловино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Боловино | 63 | 31
4687 | д.Таранино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 10кВ Таранино ферма | 160 | 157
4688 | д.Реброво | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Реброво | 10 | 9
4689 | д.Кишкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Кишкино | 40 | 35.8
4690 | д.Хохлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Хохлово | 100 | 90
4691 | д.Бабаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Бабаево свинарник | 250 | 238
4692 | д.Рязаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Рязаново | 25 | 23
4693 | д.Гаврилищево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Гаврилищи | 60 | 47.6
4694 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Покров столовая-1 | 250 | 246
4695 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Покров столовая-2 | 250 | 220
4696 | д.Осташево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Осташево деревня | 160 | 154.5
4697 | с Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 10кВ Овцекомплекс | 630 | 616
4698 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Кормоцех | 250 | 250
4699 | д.Кожевники | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Кожевники | 63 | 60
4700 | д.Горбово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Горбово | 40 | 35
4701 | д.Волково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Волково | 25 | 21
4702 | д.Взвоз | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Взвоз | 30 | 28.3
4703 | д.Спицино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Спицино | 63 | 60
4704 | д.Фетинкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Фетинкино | 10 | 9
4705 | д.Трофимово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Трофимово мастерская | 250 | 242
4706 | д.Починок | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Починок | 100 | 86
4707 | д.Марьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Марьино | 100 | 100
4708 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Спас школа | 160 | 52
4709 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Спас мастерские Ф5 ПС Горинская | 100 | 100
4710 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Костюшино ферма | 160 | 115.1
4711 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Середа сушилка | 400 | 392
4712 | д.Подольново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Подольново | 100 | 98
4713 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Федурино картофелехранилище | 63 | 55
4714 | д.Красново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Красново | 25 | 23.6
4715 | д.Старово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Старово | 100 | 96
4716 | д.Займа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Займа | 63 | 46
4717 | д.Берлюково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Берлюково | 30 | 29
4718 | д.Коровино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Коровино | 160 | 154
4719 | с.Хабарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Хабарово мастер | 250 | 200
4720 | д.Великово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Великово | 60 | 59
4721 | д.Завражнево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Завражнево | 25 | 17
4722 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Покров контора | 100 | 83
4723 | д.Скоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Скоково КЗС | 400 | 400
4724 | д.Погорелки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Погорелки | 40 | 31
4725 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шаготь молокозавод | 100 | 53.7
4726 | д.Пономарево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Понаморево | 63 | 60
4727 | д.Копнинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Копнинское ферма | 160 | 154
4728 | д.Ворошилки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ворошилки | 63 | 62.7
4729 | д.Сондолово | Первомайский р-н | Даниловский РЭС | КТП-160 кВА Сондолово | 160 | 157
4730 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-160 кВА Сондолово | 160 | 157
4731 | д.Фоминское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Фоминское | 30 | 18
4732 | д.Чурьяково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Чурьяково ферма | 100 | 98
4733 | д.Деревеньки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Деревеньки | 25 | 23
4734 | д.Чурьяково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-10кВ Чурьяково контора | 400 | 375
4735 | д.Лычево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Лычево ф 5 ПС Вятское | 25 | 23
4736 | д.Починок | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Починок ферма | 100 | 98
4737 | д.Глухарево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Глухарево | 25 | 24
4738 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Спас КЗС | 400 | 357.5
4739 | д.Шеметово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шеметово ферма | 100 | 99
4740 | д.Гужово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Гужево сушилка | 100 | 99
4741 | д.Филино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Филино | 250 | 240
4742 | д.Копнинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Копнинское деревня | 100 | 86
4743 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Дмитриевское очист Т-1 | 250 | 233
4744 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Дмитриевское очист Т-2 | 250 | 245
4745 | д.Ростилово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ростилово | 30 | 19.6
4746 | д.Федчино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Федчино | 30 | 28
4747 | д.Дубня | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Дубня | 100 | 91
4748 | д.Ивановское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ивановское | 63 | 56.1
4749 | д.Востриково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Востриково | 25 | 14
4750 | д.М.Марьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП М Марьино конт | 250 | 146.9
4751 | д.Пасынково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Пасынково дер | 100 | 95
4752 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Костюшино-котельная | 400 | 218.1
4753 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП Костюшино-котельная | 400 | 394.2
4754 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Дмитриевское АВМ | 160 | 159
4755 | д.Оголинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Оголинское | 250 | 238.3
4756 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Спас село | 160 | 125.4
4757 | д.Лыкашино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Лыкошино контора | 160 | 144
4758 | д.Измайлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Измайлово | 30 | 30
4759 | д.Кондратово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Кондратово | 63 | 58
4760 | д.Взглядово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Взглядово мастер | 160 | 160
4761 | д.Сидорово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Сидорово | 63 | 53
4762 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Перемилово комплекс | 400 | 397
4763 | д.Алексеево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Алексеево | 30 | 16
4764 | д.Пугино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Пугино | 60 | 56.6
4765 | д.Ачкасово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Очкасово дер | 63 | 60
4766 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП База РЭС-2 | 250 | 183
4767 | д.Токарево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Токарево | 25 | 21
4768 | с.Глазово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Глазово церковь | 160 | 123
4769 | с,Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Покров школа Т-1 | 400 | 381
4770 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Покров школа Т-2 | 400 | 382
4771 | д.Богданово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Богданово | 63 | 62
4772 | д.Севастьяново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Севастьяново | 63 | 57
4773 | д.Зубово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Зубово дер | 30 | 28
4774 | д.Симаново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Симаново | 100 | 99
4775 | д.Фоминское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Фоминское | 30 | 18
4776 | д.Буконтьево | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | КТП 25кВА Буконтьево Ут/7 | 25 | 18
4777 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 25кВА Буконтьево Ут/7 | 25 | 18
4778 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТППДмитриевское мастерские | 400 | 391
4779 | д.Глуховки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Глуховки дер | 63 | 53
4780 | д.Хмельничное | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Хмельничное | 25 | 19
4781 | д.Шолохово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шолохово ферма | 160 | 155
4782 | д.Взглядово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Взглядово дер | 63 | -55
4783 | д.Шолованиха | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шолованиха | 100 | 98.7
4784 | д.Чурьяково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Чурьяково КЗС | 160 | 160
4785 | д.Клочково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Клочково дер | 63 | 54.1
4786 | д.Родионцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Родионцево | 63 | 38.8
4787 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Федурино комплекс | 250 | 239
4788 | д.Захарьино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Захарьино | 25 | 24
4789 | д.Щетниково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шетниково | 10 | 8.7
4790 | д.Гужово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Гужево кошара1 | 100 | 99
4791 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП База РЭС-1 | 630 | 518
4792 | с.Горинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Горинское село | 250 | 180.8
4793 | д.Трофимово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Трофимово АВМ | 400 | 400
4794 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Федурино КЗС | 400 | 392
4795 | д.Станово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Станово КЗС | 400 | 399
4796 | д.Дворишки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Дворишки | 63 | 56
4797 | д.Ачкасово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Очкасово ферма | 0 | 0
4798 | д.Пантелейки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Пантелейки | 100 | 89.6
4799 | д.Волосово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Волосово | 63 | 58
4800 | д.Шишкино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Шишкино | 100 | 98
4801 | д.Гридино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП 10кВ Гридино | 10 | 9
4802 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Середа Победа | 250 | 210
4803 | д.Назарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Назарово | 40 | 38
4804 | с.Рыжиково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Рыжиково ферма | 250 | 250
4805 | д.Свистуново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Свистуново | 100 | 96
4806 | д.Григорково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Григорково ферма | 250 | 248
4807 | д.Тетерино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Тетерино | 30 | 29
4808 | д.Глездево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Глездево | 25 | 22
4809 | д.Павловское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Павловское дер | 250 | 233
4810 | д.Зименки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Зименки | 25 | 22
4811 | д.Исаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Исаево деревня | 63 | 60
4812 | д.Скулепово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Скулепово | 63 | 57.5
4813 | д.Богородское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Богордское | 63 | 53
4814 | д.Бабаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бабаево поселок | 160 | 118
4815 | д.Тесы | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Тесы | 100 | 92
4816 | д.Дякино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Дякино деревня | 40 | 11
4817 | д.Башенки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Башенки | 40 | 39
4818 | д.Хрипуново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Хрипуново | 63 | 60
4819 | д.Абрамово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Абрамово | 20 | 17
4820 | с.Хабарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Хабарово дер | 100 | 54
4821 | д.Починок | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Починок деревня | 63 | 56
4822 | д.Ладыгино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Ладыгино | 30 | 30
4823 | д.Михалево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Михалево | 40 | 31
4824 | д.Михалево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВ Михалево | 25 | 16
4825 | д.Неклюдцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Неклюдцево | 25 | 18
4826 | д.Дор | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Дор | 40 | 39.4
4827 | с.Вахтино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Вахтино дер | 60 | 39
4828 | д.Трофимово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТППТрофимово льносушилка | 250 | 242
4829 | д.Стройково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Стройково | 40 | 36
4830 | д.Семлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП 10кВ Семлово котельная | 250 | 212
4831 | д.Поташево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Поташево | 63 | 58
4832 | д.Гулаково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Гулаково | 160 | 148.3
4833 | д.Бисерово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бисерово | 25 | 18
4834 | д.Филино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП Филино | 30 | 28.7
4835 | д.Мишутино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Мишутино АВМ | 250 | 250
4836 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Федурино мастерская | 250 | 239
4837 | д.Костюшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Костюшино мастерские | 250 | 219.6
4838 | д.Страшево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Страшево | 30 | 21.1
4839 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Лесхоз | 250 | 198
4840 | д.Суетино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Суетино | 100 | 88
4841 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шаготь КЗС | 100 | 64.4
4842 | д.Зуево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Зуево | 100 | 99
4843 | д.Беседново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Беседново | 40 | 38
4844 | д.Баскаково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | МТП-10кВ Баскаково | 10 | 10
4845 | д.Бухтарицы | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Бухтарицы | 40 | 28
4846 | д.Субаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Субаево | 10 | 2
4847 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Шаготь пилорама | 160 | 110.2
4848 | д.Лытино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Лытино | 40 | 18
4849 | д.Звонкая | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Звонкая | 25 | 11
4850 | д.Взглядово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Взглядово | 63 | -18.6
4851 | с.Дмитриевское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Дмитриевское РТС | 250 | 217
4852 | д.Брыкатино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Брыкатино | 25 | 23
4853 | д.Матвейково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Матвейково | 20 | 19
4854 | д.Волосово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Волосово КЗС ф 5 ПС Вятское | 400 | 398
4855 | д.Маурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Маурино | 100 | 91
4856 | д.Козлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Козлово АВМ | 400 | 400
4857 | д.Стокшино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10кВ Стокшино | 20 | 18
4858 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Спас АВМ | 100 | 100
4859 | д.Высоково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Высоково ферма | 40 | 35
4860 | д.Кузьминское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Кузьминское | 100 | 78.6
4861 | д.Бурцево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бурцево | 40 | 31
4862 | д.Ермаково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Ермаково школа | 160 | 142
4863 | д.Иваники | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Иваники | 100 | 82
4864 | д.Новенькое | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Новенькое | 20 | 18
4865 | д.Красниково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Красниково | 60 | 54
4866 | д.Ивники | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Ивники | 20 | 19
4867 | д.Левашово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Левашово ф 5 ПС Вятское | 40 | 36
4868 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 400 Толбухино Ут/7 | 400 | -105.8
4869 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП 400 Толбухино Ут/7 | 400 | -105.8
4870 | д.Бедниково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Бедниково | 25 | 19
4871 | п.Рощино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП п.Рощино Т-2 | 250 | 235
4872 | п.Рощино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП п.Рощино Т-1 | 250 | 201
4873 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Сельхозтехника | 250 | 100
4874 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-ЛПУМГ | 250 | 124
4875 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-КБО | 250 | 34
4876 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Любимская | 250 | 79
4877 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Чистые пруды | 100 | 8
4878 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Льносемстанция | 400 | 130
4879 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Школа №1 | 630/630 | 161/394
4880 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№41 Школа №9 | 250 | 45
4881 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Малахит | 400/400 | -16/143
4882 | д.Пшеничново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№63 Пшеничново | 63 | 36
4883 | д.Ерденево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-250 ДОЛ Соть | 250 | 34
4884 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№45 ГРС | 250 | 85
4885 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Водозабор ЖКХ | 400 | 120
4886 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№8 Набережная | 160 | -45
4887 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Швейка | 100 | -18
4888 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№53 Садовая | 160 | 77
4889 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП№7 К.Либкнехта | 400 | 200
4890 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Заправка | 250 | 56
4891 | д.Дворяниново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-№64 Дворяниново | 100 | 70
4892 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-№49 Вильново | 100 | 0
4893 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№50 Водоканал | 630 | 130
4894 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№15 Петровская | 100 | -96
4895 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№51 Гаражи | 100 | 56
4896 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№27 Больница | 630 | 179
4897 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№23 Очистные | 400/400 | 120/135
4898 | д.Макарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Л/К Макарово | 250 | 226
4899 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Шаготь школа | 630 | 415
4900 | с.Шаготь | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Шаготь школа | 630 | 567.8
4901 | д.Сосновка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Сосновка | 10 | 10
4902 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП№12 АТП |  | отключена
4903 | с.Покров | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП 10кВ Сотское леснич | 63 | 62
4904 | д.Косово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Косово | 25 | 14
4905 | д.Попково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Попково2 | 40 | 39
4906 | д.Подольново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Подольново | 100 | отключена
4907 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-№21 Калинина Ф21 ПС Данилов | 250 | 88
4908 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП Северная | 250/250 | 90/68
4909 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВ Луговая ВЛ № 18 ПС Данилов | 100 | -47
4910 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВ Тутаевская | 100 | 6
4911 | п.Горушка | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП№9 Горушка | 250 | -39
4912 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Горсеть | 400 | 179
4913 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП-Телевышка | 100 | 34
4914 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-Юность | 400 | 161
4915 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП№32 ПМК-250(Агрострой) | 250 | 141
4916 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№3 49квартал | 160 | -158
4917 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№2 школа2 | 400 | 130
4918 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП№40 МСО | 160 | -58
4919 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№61 Дубравная | 160 | 64
4920 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№54 Профилакторий | 400/400 | 222/200
4921 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№42 Поселок | 400/400 | 73/93
4922 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№5-120кв дом | 400 | 134
4923 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№4 55квартал | 250 | -76
4924 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№30 дом газовиков | 400/400 | 209/239
4925 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№48 Солнышко | 160/160 | 30/29
4926 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП№1 Кирова | 250 | 38
4927 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№68 Теплицы | 400/315 | 128/169
4928 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№36 ПТУ40 | 630/630 | 147/354
4929 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№35 Самострой | 250/400 | 88/240
4930 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПП-Депутатская Ф25 ПС.Данилов | 400/400 | 295/236
4931 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№70 Дом ветеранов | 250/250 | 99/61
4932 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП№31 Мелиоратор | 160 | 123
4933 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТП№21 ПТУ-45 | 250 | 98
4934 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Агропромэнерго | 250 | 170
4935 | д.Окунево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВ Окунево-птичник | 25 | 23
4936 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-№47 РАЙПО | 100 | 55
4937 | д.Мыс | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Мыс (569) | 63 | 55
4938 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Локомотив сады(578) | 30 | 19
4939 | с.Середа | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Льнозавод | 400 | 398
4940 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№16 Нефтебаза | 160 | 31
4941 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП№33 База Торга | 160 | 64
4942 | д.Варганово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | СТП №63 Варганово-деревня(571) | 63 | 55
4943 | с.Торопово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Торопово лесоучасток | 63 | 40.2
4944 | с.Глазово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | СТП №581 Глазово-соть | 40 | 35
4945 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-586 Агросервис (бывш. Сельхозт.20а) | 250 | 78
4946 | д.Захарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП Захарово (443) | 63 | 60
4947 | д.Медведки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-570(Медведки новая) | 590 | 583.8
4948 | д.Макарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-580 (Макарово новая) | 250 | 250
4949 | д.Макарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-580 (Макарово новая) | 250 | 250
4950 | д.Сафроново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-Сафроново (567) | 25 | 23
4951 | д.Макарово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-595( Макарово (Тадавасян) | 63 | 62
4952 | с.Горинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-579 (Горинское село (новая) | 250 | 122.7
4953 | с.Горинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-579 (Горинское село (новая) | 250 | 201.6
4954 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-568 (ул.Петербургская) | 250/250 | 250/250
4955 | г.Данилов | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-572 (Шарохина новая) | 250 | 173
4956 | д.Очково | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | СТП - №593 ( д. Очково Ф6 ПС Туфаново) | 40 | 40
4957 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | СТП - 594 (Толбухино новая) | 63 | 55.1
4958 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | СТП - №593 ( д. Очково Ф6 ПС Туфаново) | 40 | 40
4959 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | СТП - 594 (Толбухино новая) | 63 | 55.1
4960 | д.Белебино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-573 (Белебино) | 63 | 62
4961 | с.Спас | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-10 кВ Спас Дорожная | 160 | 110.9
4962 | д.Федурино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-100кВа Федурино деревня | 100 | 94
4963 | с.Торопово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-589 (Кролеферма) | 63 | 63
4964 | д.Мишутино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-250 Мишутино АВМ | 230 | 230
4965 | д.Брыкатино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-25 Брыкатино | 25 | 20.9
4966 | д.Измайлово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-30 Измайлово | 30 | 30
4967 | д.Скулепово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-63 Скулепово | 63 | 57.5
4968 | д.Новоселки | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-63 Новоселки | 63 | 61
4969 | д.Левашово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТПН-10 Левашево | 10 | 7.3
4970 | д.Марково | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-25 Марково | 25 | 19.3
4971 | д.Федчино | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-25 Федчино | 25 | 12.6
4972 | д.Перекладово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-25 Перекладово | 25 | 25
4973 | с.Толбухино | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-400 Толбухино | 400 | 187.6
4974 | д.Мусоловка | Ярославский р-н | Даниловский РЭС | СТП-584 (Мусоловка) | 63 | 56
4975 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | ЗТПП-400 Толбухино | 400 | 172
4976 | нет н.п. | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | СТП-584 (Мусоловка) | 63 | 56
4977 | с.Горинское | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-250 Сушилка | 250 | 245.2
4978 | д.Взглядово | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТК-250 Взглядово ПСЛ | 250 | 229
4979 | д.Подольново | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-100 Подольново | 100 | 95.9
4980 | д.Николо-Нальян | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | КТП-63 Николо Нальян | 63 | -9
4981 | д.Китаево | Даниловский р-н | Даниловский РЭС | СТП-591(Китаево) | 25 | 24
4982 | д.Барманово | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВа Барманово | 1х25 | 0
4983 | д.Тюриково-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВа Тюриково-ферма | 1х63 | 40
4984 | д.Пошевино | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВа Пошевино | 1х63 | 10
4985 | д.Большое Семёнково | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Большое Семенково | 1х63 | 10
4986 | д.Палагино | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Палагино | 1х40 | 0
4987 | д.Бряково | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Бряково | 1х4 | 0
4988 | д.Покров-мастерские | Любимский р-н | Любимский | КТП-250кВа Покров-мастерские | 1х250 | 10
4989 | д.Покров-КЗС | Любимский р-н | Любимский | КТП-160кВа Покров-КЗС | 1х250 | 10
4990 | д.Покров-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВа Покров-ферма | 1х100 | 0
4991 | д.Починок | Любимский р-н | Любимский | КТП-63кВа Починок | 1х63 | 25
4992 | д.Покров | Любимский р-н | Любимский | КТП-160кВа Покров-клуб | 1х160 | 0
4993 | д.Покров | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Покров-школа | 1х160 | 0
4994 | д.Покров | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВа Покров-пилорама | 1х100 | 63
4995 | д.Мельцево | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Мельцево | 1х40 | 0
4996 | д.Гусево | Любимский р-н | Любимский | КТП-10кВа Гусево | 1х10 | 0
4997 | д.Ярыгино | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Ярыгино | 1х40 | 25
4998 | д.Назарово | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Назарово | 1х40 | 25
4999 | д.Хабалёво | Любимский р-н | Любимский | КТП-10кВаХабалево | 1х10 | 0
5000 | д.Иваньково | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВаИваньково | 1х40 | 25
5001 | д.Голубково | Любимский р-н | Любимский | КТП-25кВаГолубково | 1х25 | 10
5002 | д.Овсянниково | Любимский р-н | Любимский | КТП-60 Овсяниково | 1х60 | 25
5003 | д.Аристово | Любимский р-н | Любимский | КТП-10кВаАристово | 1х25 | 10
5004 | д.Первужино | Любимский р-н | Любимский | КТП-10кВаПервужино | 1х10 | 0
5005 | д.Парфеньево | Любимский р-н | Любимский | ТП 565 (Парфеньево) | 1х63 | 0
5006 | д..Дорское | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВаДорское-ферма | 1х100 | 25
5007 | д.Дорское | Любимский р-н | Любимский | КТП-60кВаДорское-деревня | 1х60 | 0
5008 | д.Губино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Губино | 1х40 | 10
5009 | д.Воскресенское | Любимский р-н | Любимский | КТП-250кВа Воскресенское-школа | 1х250 | 0
5010 | д.Воскресенское | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВа воскресенское-село | 1х100 | 0
5011 | д.Слободка | Любимский р-н | Любимский | ТП 573 (Слободка) | 1х25 | 0
5012 | д.Слободка-молокозавод | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Молокозавод | 1х40 | 25
5013 | д.Плещаево | Любимский р-н | Любимский | КТП-30кВа Плещаево | 1х30 | 10
5014 | д.Уварово | Любимский р-н | Любимский | КТП-30кВа Уварово | 1х30 | 10
5015 | д.Семёнцево | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Семенцево | 1х100 | 25
5016 | д.Сельцо | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Сельцо | 1х30 | 0
5017 | д.Маслово | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 Маслово | 1х25 | 0
5018 | д.Глазково | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Глазково | 1х40 | 0
5019 | д.Вязниково | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Вязниково | 1х40 | 10
5020 | д.Починок | Любимский р-н | Любимский | КТП-40кВа Починок | 1х40 | 10
5021 | д.Афанасьевское | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВа Афанасьевское | 1х100 | 0
5022 | д.Фрольцево | Любимский р-н | Любимский | КТП-160кВа Фрольцево | 1х160 | 100
5023 | д.Троица | Любимский р-н | Любимский | КТП-250кВа Троица-мастерские | 1х250 | 160
5024 | д.Троица | Любимский р-н | Любимский | КТП-160кВаТроица-деревня | 1х160 | 100
5025 | д.Троица-школа | Любимский р-н | Любимский | КТП-2х250кВа Троица-школа | 2х250 | 160
5026 | д.Троица-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-100кВа Троица-ферма | 1х100 | 0
5027 | д.Закобякино-котельная | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Закобякино-котельная | 1х250 | 100
5028 | д.Никиткино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Никиткино | 1х100 | 30
5029 | д.Андрюково | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Андрюково | 1х250 | 160
5030 | д.Закобякино-сельпо | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Закобякино-сельпо | 1х160 | 0
5031 | д.Закобякино-школа | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Закобякино-школа | 1х160 | 100
5032 | д.Закобякино-мастерские | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Закобякино-мастерские | 1х250 | 160
5033 | д.Фомино | Любимский р-н | Любимский | ТП 311 (Фомино) | 1х60 | 40
5034 | д.Павлигино | Любимский р-н | Любимский | КТП-30 кВА Павлигино | 1х30 | 0
5035 | д.Крутик | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВа Крутик-деревня | 1х100 | 40
5036 | д.Исады | Любимский р-н | Любимский | ТП 321 (Исады-3) | 1х100 | 0
5037 | д.Исады | Любимский р-н | Любимский | ТП 320 (Исады) | 1х100 | 0
5038 | д.Щелково | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Щелково | 1х40 | 20
5039 | д.Скородумово | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Скородумово | 1х100 | 30
5040 | д.Красный Бор | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Красный Бор | 1х63 | 0
5041 | д.Лысцево | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА лысцево | 1х100 | 40
5042 | д.Строгуново | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Стругуново | 1х100 | 50
5043 | д.Рудниково | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Рудниково | 1х100 | 50
5044 | д.Власуново | Любимский р-н | Любимский | ТП 307 (Власуново) | 1х63 | 20
5045 | д.Деревягино | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 кВА Деревягино | 1х10 | 0
5046 | д.Исады-2 | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Исады-2 | 1х100 | 40
5047 | д.Долгово | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Долгово | 1х100 | 40
5048 | д.Нелюдово | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Нелюдово | 1х100 | 40
5049 | д.Рузбугино-столовая | Любимский р-н | Любимский | КТП-400 кВА Рузбугино-Столовая | 1х400 | 100
5050 | д.Рузбугино-садик | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Рузбугино-садик | 1х160 | 60
5051 | д.Рузбугино-мастерские | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Рузбугино-мастерская | 1х100 | 80
5052 | д.Хлестово-деревня | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Хлестово-деревня | 1х100 | 20
5053 | д.Булаково | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Булаково | 1х63 | 15
5054 | д.Лелицыно-деревня | Любимский р-н | Любимский | ТП 367 (Лелицино деревня) | 1х63 | 20
5055 | д.Лелицыно-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Лелицино ферма | 1х63 | 0
5056 | д.Тильбугино | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Тильбугино | 1х100 | 50
5057 | д.Степанково | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Степанково | 1х40 | 0
5058 | д.Ившино | Любимский р-н | Любимский | ТП 368 (Ившино) | 1х250 | 15
5059 | д.Иванниково | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Иванниково | 1х63 | 10
5060 | д.Яковлевское | Любимский р-н | Любимский | ТП 369 (Яковлевское) | 1х160 | 60
5061 | д.Дыбино-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Дыбино-ферма | 1х160 | 110
5062 | д.Дыбино-пилорама | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Дыбино-пилорама | 1х100 | 40
5063 | д.Курочкино | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Курочкино | 1х63 | 30
5064 | д.Пореево | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВА Пореево | 1х25 | 0
5065 | д.Бушкатово | Любимский р-н | Любимский | ТП 331 (Бушкатово) | 1х25 | 0
5066 | д.Глебово | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Глебово | 1х40 | 10
5067 | д.Пречистое | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Пречистое | 1х40 | 10
5068 | д.Борисовское | Любимский р-н | Любимский | ТП 336 (Борисовское) | 1х10 | 10
5069 | д.Акулово | Любимский р-н | Любимский | ТП 337 (Акулово) | 1х10 | 5
5070 | д.Нагорское | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Нагорское | 1х10 | 5
5071 | д.Ивановское-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Ивановское-ферма | 1х100 | 70
5072 | д.Ивановское-дервня | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Ивановское деревня | 1х160 | 80
5073 | д.Антропьево | Любимский р-н | Любимский | ТП 338 (Антропьево) | 1х25 | 10
5074 | д.Семендяево магазин | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Семендяево-магазин | 1х250 | 120
5075 | д.Семендяево-мастерская | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Семендяево-мастерская | 1х63 | 40
5076 | д.Касьяново-школа | Любимский р-н | Любимский | ТП 344 (Касьяново школа) | 1х63 | 30
5077 | д.Касьяново-пилорама | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Касьяново-пилорама | 1х100 | 40
5078 | д.Петрищево | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Петрищево | 1х40 | 10
5079 | д.Кононцево | Любимский р-н | Любимский | ТП 346 (Кононцево) | 1х63 | 20
5080 | д.Бутырки | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВА Бутырки | 1х25 | 5
5081 | д.Антоново | Любимский р-н | Любимский | ТП 381 (Антоново) | 1х10 | 0
5082 | д.Никольское | Любимский р-н | Любимский | ТП 384 (Никольское) | 1х40 | 10
5083 | д.Мясниково | Любимский р-н | Любимский | ТП 386 (Мясниково) | 1х100 | 40
5084 | д.Михайловское | Любимский р-н | Любимский | КТП-60 кВА Михайловское | 1х60 | 30
5085 | д.Заварежнево | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 кВА Заварежнево | 1х10 | 5
5086 | д.Назимово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Назимово | 1х63 | 20
5087 | д.Бобарнево | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Бобарнево | 1х63 | 40
5088 | д.Филиппово-пилорама | Любимский р-н | Любимский | КТП 100 кВА Филиппово-пилорама | 1х100 | 40
5089 | д.Филиппово-мастерская | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Филиппово-мастерская | 1х250 | 120
5090 | д.Филиппово-сушилка | Любимский р-н | Любимский | КТП-400 кВА Филиппово-сушилка | 1х400 | 100
5091 | д.Борино | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Борино | 1х250 | 250
5092 | д.Кошулево | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Кошулево | 1х40 | 35
5093 | д.Радово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Радово | 1х63 | 40
5094 | д.Филиппово-школа 1 | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Филиппово-школа 1 | 1х160 | 0
5095 | д.Филиппово-школа2 | Любимский р-н | Любимский | ТП 392 (Филиппово-школа-2) | 1х160 | 0
5096 | д.Тяпино | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Тяпино | 1х63 | 40
5097 | д.Нижний-жар | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Нижний Жар | 1х63 | 30
5098 | д.Крюково | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Крюково | 1х63 | 30
5099 | д.Мистилово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Мистелово | 1х63 | 30
5100 | д.Чурилово | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВА Чурилово | 1х25 | 10
5101 | д.Никулино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Никулино | 1х100 | 80
5102 | д.Еремейцево | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Еремейцево | 1х63 | 20
5103 | д.Михеево | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Михеево | 1х250 | 100
5104 | д.Филиппово-ПСЛ | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Филиппово-ПСЛ | 1х250 | 120
5105 | д.Черново-клуб | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 кВА Черново-клуб | 1х63 | 15
5106 | д.Юрьево | Любимский р-н | Любимский | КТП-30 кВА Юрьево | 1х30 | 0
5107 | д.Ченцы.Летнево | Любимский р-н | Любимский | ТП 424 (Ченцы) | 1х40 | 0
5108 | д.Понизовки-деревня | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Понизовки | 1х40 | 0
5109 | д.Понизовка-ферма | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Понизовки | 1х100 | 70
5110 | д.Черново-садик | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 кВА Черново-садик | 1х250 | 120
5111 | д.Высоково | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Высоково | 1х160 | 100
5112 | д.Гриденино | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 кВА Гриденино | 1х40 | 10
5113 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Ермаково АЗС | 1х63 | 25
5114 | д.Болваново | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Болваново | 1Х40 | 0
5115 | д.Сумароково | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Сумароково | 1Х40 | 0
5116 | д.Харино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Харино | 1Х160 | 100
5117 | д.Починок | Любимский р-н | Любимский | ТП 512 (Починок) | 1Х250 | 0
5118 | д.Пустынька | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Пустынька | 1Х40 | 0
5119 | д.Тимино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Тимино ферма | 1Х100 | 0
5120 | д.Тимино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Тимино деревня | 1Х100 | 0
5121 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 223 (Ермаково деревня) | 1Х100 | 0
5122 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 225 (Ермаково клуб) | 1Х160 | 0
5123 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 227 (Ермаково посёлок) | 1Х250 | 0
5124 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 273 (Ермаково школа) | 2Х160 | 0
5125 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 222 (Ермаково ферма) | 1Х630 | 0
5126 | д. Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 221 (Ермаково магазин) | 1Х160 | 0
5127 | д.Василево | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Василево | 1Х40 | 0
5128 | д.Григорово | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Григорово | 1х10 | 0
5129 | д.Ключевая | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Ключевая | 1Х160 | 40
5130 | д.Тетерино | Любимский р-н | Любимский | ТП 235 (Тетерино деревня) | 1Х63 | 0
5131 | д.Филиппово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Филиппово | 1Х63 | 0
5132 | д.Минино | Любимский р-н | Любимский | ТП 232 (Минино деревня) | 1Х63 | 0
5133 | д. Дор-Лызлов | Любимский р-н | Любимский | ТП 233 (Дор-Лызлов) | 1Х25 | 0
5134 | д.Минино | Любимский р-н | Любимский | ТП 229 (Минино мастерские) | 1Х160 | 25
5135 | д.Минино | Любимский р-н | Любимский | ТП 231 (Минино ферма) | 1Х160 | 0
5136 | д.Минино | Любимский р-н | Любимский | ТП 230 (Минино контора) | 1Х160 | 0
5137 | д.Панфилово | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Панфилово | 1Х100 | 0
5138 | д.Кипино | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Кипино | 1Х40 | 0
5139 | д.Зиново | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Зиново | 1Х100 | 0
5140 | д.Кинтаново | Любимский р-н | Любимский | ТП 257 (Кинтаново ферма) | 1Х400 | 0
5141 | д.Кинтаново | Любимский р-н | Любимский | ТП 258 (Кинтаново село) | 1Х250 | 63
5142 | д.Кинтаново | Любимский р-н | Любимский | ТП 259 (Кинтаново деревня) | 1Х40 | 0
5143 | д.Прокунино | Любимский р-н | Любимский | ТП 261 (Прокунино) | 1Х100 | 0
5144 | д.Кощеево | Любимский р-н | Любимский | КТП-60 Кощеево | 1Х60 | 0
5145 | д.Поторочино | Любимский р-н | Любимский | КТП-30 Поторочино | 1Х30 | 0
5146 | д.Пальцево | Любимский р-н | Любимский | ТП 255 (Пальцево) | 1Х25 | 0
5147 | д.Наумово | Любимский р-н | Любимский | ТП 256 (Наумово) | 1Х40 | 0
5148 | д.Ермаково | Любимский р-н | Любимский | ТП 251 (Ермаково мастерские) | 1Х630 | 0
5149 | д.Стряпово | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Стряпово | 1Х100 | 0
5150 | д.Останково | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Останково Заречная | 1Х100 | 0
5151 | д.Останково | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 Останково мастерские | 1Х250 | 0
5152 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Обнорская | 1Х63 | 0
5153 | д.Гузыцино | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Гузыцино контора | 1Х160 | 0
5154 | д.Гузыцино | Любимский р-н | Любимский | КТПП-250 Гузыцино ферма | 1Х250 | 0
5155 | д.Гузыцино | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Гузыцино мастерская | 1Х160 | 100
5156 | д.Кузовлево | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Кузовлево | 1Х25 | 0
5157 | д.Дор-Павлов | Любимский р-н | Любимский | МТП-25 Дор-Павлов | 1Х25 | 0
5158 | д.Митино | Любимский р-н | Любимский | МТП-25 Митино | 1Х25 | 0
5159 | д.Надеево | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Надеево | 1Х25 | 0
5160 | д.Порхачево | Любимский р-н | Любимский | ТП 025 (Пархачево) | 1Х25 | 0
5161 | д.Дмитриково | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Дмитриково | 1Х63 | 0
5162 | д.Ивановское | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Ивановское Ферма | 1Х63 | 0
5163 | д.Ивановское | Любимский р-н | Любимский | МТП-4 Ивановское деревня | 1Х4 | 0
5164 | д.Писчалино | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Писчалино | 1Х63 | 0
5165 | д.Страшево | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Центральная Усадьба Соть | 1Х25 | 0
5166 | д.Страшево | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Страшево пилорама | 1Х160 | 0
5167 | д.Страшево | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Страшево мастерская | 1Х25 | 11
5168 | д.Михаил-Архангел | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Михаил Архангел | 1Х63 | 0
5169 | д.Верхний Жар | Любимский р-н | Любимский | МТП-10 Верхний жар | 1Х10 | 0
5170 | д.Мотница | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Мотница | 1Х10 | 0
5171 | д.Лисино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Лисино | 1Х100 | 25
5172 | д.Накоступово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Накоступово | 1Х63 | 0
5173 | д.Вахромейка | Любимский р-н | Любимский | КТП- 63 Вахромейка | 1Х63 | 0
5174 | д.Вахромейка | Любимский р-н | Любимский | КТП-400 Вахромейка сушилка | 1Х400 | 0
5175 | д.Язвицево | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Язвицево | 1Х100 | 0
5176 | 23 км. А/Д Пречисое-Любим-Буй | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Агропромэнерго | 1Х100 | 0
5177 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-400 Cырзавод | 1Х400 | 0
5178 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 Силангавай | 1Х250 | 0
5179 | д.Вахромейка | Любимский р-н | Любимский | КТПП-2*400 Вахромейка комплекс | 2Х400 | 0
5180 | д.Нестерково | Любимский р-н | Любимский | ТП 034 (СТП-40 кВА) | 1Х40 | 0
5181 | д.Фондяково | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Фондяково | 1Х10 | 0
5182 | д.Зайцево | Любимский р-н | Любимский | ТП 054 (Зайцево) | 1Х40 | 30
5183 | д.Взглядово | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Взглядово | 1Х10 | 5
5184 | д.Раслово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Раслово телятник | 1Х63 | 40
5185 | д.Раслово | Любимский р-н | Любимский | ТП 058 (Раслово садик) | 1Х160 | 80
5186 | д.Потепеньки | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Потепеньки | 1Х40 | 10
5187 | д.Анциферово | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Анциферово | 1Х10 | 5
5188 | д.Бедарево | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Бедарево | 1Х25 | 10
5189 | д.Дорок | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Дорок | 1Х25 | 10
5190 | д.Фондяково | Любимский р-н | Любимский | КТПП-2*250 Фондяково комплекс | 2Х250 | 0
5191 | д.Ларино | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Ларино | 1Х10 | 10
5192 | 109 км.А/Д Ярославль-Любим | Любимский р-н | Любимский | ТП 053 (СТП-63 кВА) | 1Х63 | 0
5193 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Пригородный | 1Х160 | 0
5194 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 Пригородный ферма | 1Х100 | 0
5195 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТПП-100 Пригородный мастерская | 1Х100 | 0
5196 | д.Останково | Любимский р-н | Любимский | ТП 075 (Останково-4) | 1Х160 | 0
5197 | д.Шевелево | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Шевелево | 1Х10 | 0
5198 | д.Рождество | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Рождество | 1Х25 | 0
5199 | д.Романцево | Любимский р-н | Любимский | ТП 079 (Романцево) | 1Х63 | 0
5200 | д.Благуново | Любимский р-н | Любимский | ТП 080 (Благуново) | 1Х25 | 0
5201 | д.Илькино | Любимский р-н | Любимский | ТП 078 (Илькино) | 1Х25 | 0
5202 | д.Анциферово | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Анциферово | 1Х25 | 0
5203 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | ТП 091 (Ретранслятор) | 1Х30 | 0
5204 | г.Любим | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 Гослесхоз | 1Х160 | 0
5205 | п.Соколиный | Любимский р-н | Любимский | ЗТП-400 Льнозавод | 1Х400 | 0
5206 | д.Починок-Черепанов | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Починок Черепанов | 1Х40 | 0
5207 | д.Шарна | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Шарна ферма | 1Х63 | 0
5208 | д.Шарна | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Шарна деревня | 1Х40 | 0
5209 | д.Гиганово | Любимский р-н | Любимский | ТП 103 (Гиганово) | 1Х60 | 0
5210 | д.Фролово | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 Фролово | 1Х25 | 0
5211 | д.Кириллово | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Кириллово АЗС | 1Х40 | 0
5212 | д.Кириллово | Любимский р-н | Любимский | КТПП-2*400 Кириллово ферма | 2Х400 | 100
5213 | д.Кириллово | Любимский р-н | Любимский | КТП-250 Кириллово школа | 1Х250 | 0
5214 | д.Митино | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Митино | 1Х10 | 0
5215 | д.Варлыгино | Любимский р-н | Любимский | ТП 109 (Варлыгино) | 1Х100 | 0
5216 | д.Железово | Любимский р-н | Любимский | КТП-63 Железово | 1Х63 | 0
5217 | д.Нефедово | Любимский р-н | Любимский | КТП-40 Нефедово | 1Х40 | 0
5218 | д.Тимонино | Любимский р-н | Любимский | КТП-100 кВА Тимонино | 1х100 | 63
5219 | д.Осиновец | Любимский р-н | Любимский | КТП-25 кВА Осиновец | 1х25 | 0
5220 | д.Обнорское магазин | Любимский р-н | Любимский | КТП-160 кВА Обнорское-магазин | 1х160 | 0
5221 | д.Обнорское-комплекс | Любимский р-н | Любимский | ТП-400 кВА Обнорское-комплекс | 1х400 | 0
5222 | д.Обнорское -деревня | Любимский р-н | Любимский | ТП-100 кВА Обнорское-деревня | 1х100 | 63
5223 | д.Обнорское-мастерская Осиновец | Любимский р-н | Любимский | ТП-160 кВА Обнорское-мастерская Осиновец | 1х160 | 0
5224 | д.Обнорское-комплекс | Любимский р-н | Любимский | ТП-400 кВА Обнорское-комплекс | 1х400 | 0
5225 | д.Пигалево | Любимский р-н | Любимский | ТП-63 кВА Пигалево | 1х63 | 0
5226 | д.Обнорское | Любимский р-н | Любимский | КТП-10 Обнорское с/з | 1х25 | 0
5227 | д.Карганово | Любимский р-н | Любимский | ТП-63 кВА Карганово | 1х63 | 0
5228 | д.Починок-Ананьев 1 | Любимский р-н | Любимский | ТП-40 кВА Починок-Ананьев 1 | 1х40 | 0
5229 | д.Исполино | Любимский р-н | Любимский | ТП-25 кВА Исполино | 1х25 | 0
5230 | д.Слобода | Любимский р-н | Любимский | ТП-100 кВА Слобода-деревня | 1х100 | 0
5231 | д.Слобода-ферма | Любимский р-н | Любимский | ТП-63 кВА Слобода -ферма | 1х25 | 12
5232 | д.Починок-шумилов | Любимский р-н | Любимский | ТП 635 (Починок-Шумилов-2) | 1х25 | 0
5233 | д.Чернышево | Любимский р-н | Любимский | ТП-25кВА Чернышево | 1х25 | 0
5234 | д.Починок-ананьев-2(Потребительская) | Любимский р-н | Любимский | ТП-160кВА Починок-ананьев 2 (Потребительская) | 1х160 | 0
5235 | д.Слобода мастерские | Любимский р-н | Любимский | ТП-100 кВА Слобода-мастерские | 1х100 | 0
5236 | д.Попово | Любимский р-н | Любимский | ТП 628 (Попово) | 1х100 | 0
5237 | д. Картополово | Любимский р-н | Любимский | ТП-25 кВА Картополово | 1х25 | 0
5238 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 001 (Аббакумцево АВМ) | 630 | 79
5239 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 002 (Комплекс Аббакумцево) | 400 | 63
5240 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 004 (Апухтино) | 100 | 21
5241 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 006 (Путятино-2 поселок) | 160 | 140
5242 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 007 (Путятино-4 зерноток) | 160 | 141
5243 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 008 (Путятино-1 МТФ) | 160 | 157
5244 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 009 (Велютино) | 63 | 58
5245 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 010 (Симаново) | 100 | 97
5246 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 013 (Спас-баня) | 400 | 360
5247 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 014 (Антоново) | 160 | 127
5248 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 015 (Евстигнеево) | 40 | 37
5249 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 016 (Суворово) | 40 | 36
5250 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 018 (Нечуково) | 25 | 22
5251 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 019 (Петрово) | 40 | 32
5252 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 023 (Ново-1) | 160 | 136
5253 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 025 (Козлятьево) | 25 | 22
5254 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 027 (Полтево) | 40 | 29
5255 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 029 (Павлово) | 100 | 75
5256 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 030 (Грешнево-3) | 400 | 0
5257 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 031 (Сумароково) | 40 | 56
5258 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 033 (Грешнево-2 мастерская) | 400 | 324
5259 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 038 (Павликово) | 40 | 33
5260 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 039 (Мишнево) | 100 | 77
5261 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 045 (Малиники) | 63 | 57
5262 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 047 (Левиново-1 комплекс) | 250 | 186
5263 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 048 (Левиново-2 ферма) | 250 | 212
5264 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 049 (Левиново мастерские) | 100 | 55
5265 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 051 (Рудеево) | 40 | 33
5266 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 052 (Печелки) | 100 | 85
5267 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 053 (Аббакумцево КЗС) | 250 | 229
5268 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 056 (Грешнево зернокомплекс) | 400 | 391
5269 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 058 (Судищи) | 40 | 39
5270 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 059 (Михальцево) | 63 | 48
5271 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 060 (Кудрино-2) | 100 | 31
5272 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 062 (Бурмакино к/хранилище) | 160 | 129
5273 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 063 (Бурмакино МТФ) | 160 | 136
5274 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 066 (Сафрониха) | 63 | 60
5275 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 068 (Яксаево) | 25 | 23
5276 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 069 (Измайлово) | 63 | 52
5277 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 070 (Кочкарево) | 25 | 21
5278 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 072 (Иваньково) | 40 | 39
5279 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 072 (Троицкое) | 63 | 60
5280 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 073 (Каурцево) | 63 | 47
5281 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 074 (Каурцево к/х №1) | 100 | 94
5282 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 077 (Котлово) | 250 | 181
5283 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 079 (Санниково) | 63 | 56
5284 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 081 (Копорье) | 40 | 32
5285 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 084 (Никитино) | 63 | 51
5286 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 085 (Орлецы) | 63 | 48
5287 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 086 (Орлецы-2) | 100 | 54
5288 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 093 (Липняги-4) | 40 | 10
5289 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 095 (Саблуково) | 63 | 46
5290 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 097 (Родюкино) | 40 | 35
5291 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 098 (Шарупино) | 63 | 58
5292 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 099 (Гашки-1) | 160 | 139
5293 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 100 (Гашки-2) | 160 | 145
5294 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 101 (Борисовская) | 25 | 19
5295 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 102 (Меньшиково) | 40 | 39
5296 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 103 (Репино) | 100 | 82
5297 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 104 (Бурмакино аптека) | 100 | 71
5298 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 107 (АБЗ-1 ) | 250 | 242
5299 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 108 (Бурмакино мастерская) | 160 | 137
5300 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 110 (Бурмакино телятник) | 160 | 114
5301 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 114 (Колотово) | 40 | 29
5302 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 115 (Тереховка) | 63 | 50
5303 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 116 (Костино) | 40 | 37
5304 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 117 (Фетеиха) | 63 | 47
5305 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 122 (Пищалино) | 10 | 88
5306 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 123 (Новоселки) | 100 | 93
5307 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 124 (Залесная) | 100 | 91
5308 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 125 (Титовское) | 63 | 48
5309 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 126 (Пустошки) | 250 | 207
5310 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 128 (Поздеевское) | 100 | 70
5311 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 130 (Пентелево МТФ) | 160 | 129
5312 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 131 (Пентелево) | 63 | 48
5313 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 133 (Кувакино МТФ) | 100 | 100
5314 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 135 (Игумниха) | 40 | 39
5315 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 139 (Гончар) | 63 | 33
5316 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 142 (Заготзерно) | 400 | 325
5317 | с.Бурмакино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 143 (Льносемстанция) | 400 | 342
5318 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 144 (Федяево) | 100 | 94
5319 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 145 (Шилово) | 40 | 33
5320 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 146 (Ермаково) | 160 | 138
5321 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 147 (Сватково) | 63 | 28
5322 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 149 (Валино) | 100 | 70
5323 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 152 (Арефино) | 100 | 82
5324 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 154 (Середки) | 100 | 89
5325 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 159 (База участка) | 160 | 128
5326 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 160 (Пучково) | 40 | 35
5327 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 163 (Григорьевский д/дом) | 250 | 192
5328 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 166 (Семеновское) | 40 | 30
5329 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 167 (Клинцево-1 деревня) | 40 | 34
5330 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 171 (Залужье) | 30 | 33
5331 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 172 (Хмельники) | 60 | 42
5332 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 173 (Селехово) | 63 | 47
5333 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 175 (Давыдово) | 40 | 33
5334 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 176 (Лодыгино) | 40 | 35
5335 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 177 (Максуры) | 40 | 38
5336 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 178 (Черкасиха-1 деревня) | 30 | 21
5337 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 181 (Вятское-2 поселок) | 160 | 135
5338 | с.Вятское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 182 (Вятское больница) | 250 | 188
5339 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 184 (Яснища-3 посёлок) | 250 | 197
5340 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 189 (Трубниково) | 100 | 71
5341 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 193 (Искробол мастерская) | 250 | 211
5342 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 194 (Искробол сушилка) | 250 | 207
5343 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 195 (Искробол зерноток) | 250 | 201
5344 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 196 (Искробол клуб) | 250 | 205
5345 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 197 (Макарово) | 160 | 127
5346 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 199 (Мышкино) | 100 | 74
5347 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 200 (Филенка) | 40 | 29
5348 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 202 (Юроша) | 40 | 37
5349 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 209 (Ботоково) | 160 | 143
5350 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 211 (Шачебол) | 160 | 132
5351 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 212 (Яхробол мастерские) | 250 | 197
5352 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 213 (Яхробол КЗС) | 400 | 368
5353 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 214 (Куреево) | 100 | 79
5354 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 216 (Липовицы) | 100 | 80
5355 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 219 (Исады) | 100 | 81
5356 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 220 (Орлово) | 10 | 8
5357 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 224 (Матвейцево) | 40 | 34
5358 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 225 (Гридино мастерские) | 250 | 180
5359 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 233 (Участок) | 100 | 78
5360 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 248 (Ермольцино) | 40 | 37
5361 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 253 (Яснища-1 деревня) | 160 | 113
5362 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 254 (Ворокса) | 25 | 20
5363 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 257 (Петропавловское) | 100 | 72
5364 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 258 (Кресцово Гузицино) | 25 | 22
5365 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 259 (Заболотье мастерская) | 160 | 121
5366 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 263 (Заболотье-2 МТФ) | 400 | 344
5367 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 264 (Согожа МТФ) | 160 | 115
5368 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 265 (Маркишево) | 100 | 78
5369 | с.Кр Профинтерн | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 267 (Ломовская) | 63 | 53
5370 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 272 (Бетегинское) | 25 | 20
5371 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 285 (Д.Городище-3 Кафе) | 250 | 182
5372 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 293 (Д.Городище-5 дачи) | 250 | 204
5373 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 310 (Левиново КЗС) | 400 | 338
5374 | Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 320 (Домашниха) | 250 | 175
5375 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 323 (База РЭС) | 400 | 365
5376 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 326 (Климовское) | 63 | 52
5377 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 329 (Диково) | 25 | 24
5378 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 330 (Ченцы) | 63 | 58
5379 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 331 (Васенино) | 40 | 29
5380 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 333 (Левашово АВМ) | 630 | 528
5381 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 347 (Ос.Слобода-3 мастерская) | 400 | 355
5382 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 348 (Ос.слобода-5 комплекс) | 100 | 81
5383 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 349 (Коточижовки-1 баня) | 63 | 55
5384 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 350 (Коточижовки-2 деревня) | 63 | 59
5385 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 352 (Некрасово мастерские-2) | 630 | 467
5386 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 415 (Исаково) | 25 | 20
5387 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 417 (Изуменово) | 40 | 30
5388 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 423 (Солоница) | 63 | 54
5389 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 430 (Кренево) | 25 | 19
5390 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 479 (КРС-1) | 2х630 | 535
5391 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 480 (КРС-2) | 2х630 | 577
5392 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 481 (Никольское сушилка) | 250 | 250
5393 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 482 (Павловское) | 63 | 57
5394 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 483 (Гзино) | 60 | 53
5395 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 484 (КХ Переньково) | 40 | 14
5396 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 486 (Никольское АВМ) | 250 | 236
5397 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 487 (Андреевское хранилище) | 40 | 36
5398 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 489 (Легчаниха) | 63 | 51
5399 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 490 (Лесуково) | 100 | 98
5400 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 491 (Точишки) | 20 | 15
5401 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 493 (Багчино) | 63 | 60
5402 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 494 (Якушиха котельная) | 250 | 180
5403 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 495 (Якушиха) | 250 | 219
5404 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 497 (Никольское КЗС) | 400 | 304
5405 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 498 (Никольское свинарник) | 160 | 160
5406 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 499 (Никольское Школа) | 630 | 509
5407 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 501 (Колодино) | 40 | 35
5408 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 502 (Ченцово) | 100 | 77
5409 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 504 (Левино) | 100 | 90
5410 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 507 (Каурцево) | 160 | 142
5411 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 509 (Дубки-1) | 160 | 127
5412 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 510 (Дубки мастерская) | 250 | 245
5413 | с.Никольское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 511 (Дубки АВМ) | 50 | 45
5414 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 519 (Русакова) | 40 | 38
5415 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 523 (Елохова телятник) | 250 | 250
5416 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 524 (Елохова МТФ) | 250 | 235
5417 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 525 (М.Соли водоканал) | 40 | 38
5418 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 530 (М.Соли кафе) | 100 | 78
5419 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 534 (Васильевское Профилакторий) | 25 | 28
5420 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 535 (Орешки) | 100 | 78
5421 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 536 (Ескино ) | 30 | 22
5422 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 537 (Агеево) | 30 | 23
5423 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 538 (Протасьево) | 100 | 97
5424 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 539 (Шахово) | 63 | 50
5425 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 540 (Куликово) | 30 | 27
5426 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 541 (Погост-Поповки) | 30 | 28
5427 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 542 (Левашово мастерские) | 400 | 393
5428 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 542 (Левашово мастерские-2) | 400 | 245
5429 | с.Левашово | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 544 (М.Соли комплекс) | 250 | 186
5430 | с.Рождественно | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 547 (Лепилово) | 63 | 56
5431 | с.Рождественно | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 548 (Рождественно маст) | 100 | 95
5432 | с.Рождественно | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 549 (Рождественно АВМ) | 630 | 630
5433 | с.Рождественно | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 551 (Урманец) | 25 | 22
5434 | с.Рождественно | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 552 (Гулениха) | 40 | 35
5435 | с.Туношна | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 560 (Гумнищи-1) | 30 | 21
5436 | с.Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 752(Лесной ручей) | 400 | 200
5437 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 654(Басова 2) | 63 | 15
5438 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 737(Сосновый бор) | 63 | 20
5439 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 739(Елохова берег) | 250 | 0
5440 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 744(Золотой колос 4) | 100 | 40
5441 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 402(Ульково 4) | 25 | 10
5442 | д.Бор | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 650(Маслов) | 25 | 12
5443 | с.Аббакумцево | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 730 (Грешнево 6) | 25 | 20
5444 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 707 (Кресцово берег) | 25 | 22
5445 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 743(Белявский) | 400 | 365
5446 | д.Бор | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 729(Бор2) | 160 | 130
5447 | д.Ильинское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 731 (СТ Маяк) | 100 | 56
5448 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 727(Бездольный) | 63 | 25
5449 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 714(Костино берег) | 63 | 50
5450 | д.Яхробол | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 685(Роенко) | 25 | 15
5451 | с.Д.Городище | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 753(Купцов 2) | 63 | 10
5452 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 575(Солоница берег) | 25 | 10
5453 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 736(Волжская дубрава) | 630 | 200
5454 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 622(Волга1) | 63 | 63
5455 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 664(Волга2) | 63 | 63
5456 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 665(Волга3) | 63 | 63
5457 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 679 Елохова придорожная) | 100 | 65
5458 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 703(Смирново3) | 25 | 12
5459 | д.Климатино | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 648 | 630 | 200
5460 | п.Некрасовское | Некрасовский р-н | Некрасовский | ТП 609(Карманова) | 40 | 20
5461 | д. Алешино | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-400 кВА АВМ | 1х400 | 350
5462 | д. Гаврилово | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 кВА Гаврилово | 1х160 | 152
5463 | д. Беляевское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Беляевское | 1х100 | 87
5464 | д. Алешино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Пилорама | 1х250 | 224
5465 | д. Алешино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Алешино | 1х250 | 115
5466 | д. Сальково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Сальково | 1х63 | 54
5467 | д. Малино | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-250 кВА Малино | 1х250 | 200
5468 | д. Грибунино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Грибунино | 1х100 | 95
5469 | д. Яшканово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Яшканово пилорама | 1х250 | 220
5470 | д. Коровино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Коровино-деревня | 1х100 | 95
5471 | д. Токарево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Токарево | 1х40 | 35
5472 | д. Рябинки | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Рябинки-сушилка | 1х250 | 200
5473 | д. Рябинки | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Рябинки-деревня | 1х100 | 85
5474 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Пилорама-комхоз | 1х100 | 50
5475 | д. Юшково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Юшково | 1х25 | 23
5476 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Мастерская | 1х20 | 10
5477 | д. Ивановское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Ивановское ферма | 1х160 | 137
5478 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Участок РЭС | 1х160 | 100
5479 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА АПК-Центр | 1х250 | 98
5480 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Пролетарская | 1х160 | 25
5481 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Столовая | 1х160 | 100
5482 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Пилорама т.о.Мир | 1х100 | 70
5483 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Чудинка | 1х100 | 80
5484 | д. Титово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Титово-1 | 1х160 | 90
5485 | д. Тетеря | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Тетеря-1 | 1х100 | 50
5486 | д. Ватолино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Ватолино | 1х25 | 20
5487 | д. Вараково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Вараково-2 | 1х160 | 89
5488 | д. Вараково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Вараково-1 | 1х100 | 85
5489 | д. Дресвянка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Дресвянка | 1х30 | 25
5490 | д. Вараково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Ферма | 1х160 | 100
5491 | д. Вараково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА АВМ | 1х400 | 320
5492 | д. Вараково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Мол.завод | 1х400 | 350
5493 | д. Вараково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Сушилка | 1х250 | 230
5494 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 кВА Комхоз | 1х160 | 50
5495 | д. Коровино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Коровино летний лагерь | 1х30 | 25
5496 | д. Воронцово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Воронцово | 1х100 | 95
5497 | д. Блоговещенье | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Церковь | 1х30 | 28
5498 | д. Плосково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Плосково | 1х160 | 150
5499 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА КБО | 1х160 | 50
5500 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Больница | 320 | 175
5501 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | ТП 339 Советская | 100 | 40
5502 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-60 кВА Заречная | 1х60 | 10
5503 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Полевая | 1х160 | 60
5504 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Храм | 1х160 | 155
5505 | с. Кукобой | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Запрудная | 1х100 | 25
5506 | д. Новинка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Новинка | 1х20 | 18
5507 | д. Починок | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Починок | 1х100 | 80
5508 | д. Костромка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Костромка-1 | 1х160 | 100
5509 | д. Костромка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Костромка-АВМ | 1х400 | 350
5510 | д. Терехово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Терехово | 1х100 | 92
5511 | д. Ескино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-60 кВА Ескино | 1х60 | 53
5512 | д. Хохраково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Хохраково | 1х160 | 155
5513 | д. Барышка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Барышка | 1х100 | 80
5514 | д. Вязовка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Вязовка | 1х100 | 89
5515 | д. Оносово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Оносово-1 | 1х160 | 100
5516 | д. Оносово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Оносово-2 | 1х63 | 26
5517 | д. Балуйки | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Балуйки | 1х100 | 85
5518 | д. Александрица | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-250 Александрица-2 | 1х250 | 105
5519 | д. Костромка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Костромка-мастерские | 1х250 | 100
5520 | д. Костромка | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 кВА Костромка-2 | 1х160 | 140
5521 | д. Заемье | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Заемье | 1х100 | 90
5522 | д. Заречнево | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-100 кВА Заречнево | 1х100 | 80
5523 | д. Погорелка | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-250 кВА Погорелка-мастерская | 1х250 | 230
5524 | д. Игнатцево | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-250 кВА Игнатцево | 1х250 | 50
5525 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Школа | 1х250 | 100
5526 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Погост | 1х100 | 90
5527 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Садик | 1х250 | 123
5528 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Пилорама | 1х160 | 100
5529 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Ферма | 1х160 | 80
5530 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Сушилка | 1х250 | 235
5531 | д. Всехсвясткое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА КЗС-2 | 1х250 | 83
5532 | д. Серково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Серково | 1х100 | 96
5533 | д. Полениново | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Полениново-ферма | 1х160 | 80
5534 | д. Тутаново | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Тутаново | 1х30 | 24
5535 | д. Полениново | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Полениново | 1х63 | 25
5536 | д. Погорелка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА КЗС-1 | 1х250 | 150
5537 | д. Погорелка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Погорелка | 1х160 | 50
5538 | д. Семенцово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Семенцово | 1х63 | 58
5539 | д. Завражье | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Завражье | 1х100 | 23
5540 | д. Новое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Новое-ферма | 1х63 | 47
5541 | д. Новое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Новое-деревня | 1х100 | 73
5542 | д. Турыбарово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Турыбарово | 1х40 | 38
5543 | д. Душилово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Душилово | 1х160 | 137
5544 | д. Фоминское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Фоминское | 1х30 | 28
5545 | п.Ухтомский | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА п.Ухтомский | 1х100 | 85
5546 | д. Матвейцево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-60 кВА Матвейцево | 1х60 | 43
5547 | д. Красный Холм | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Красный Холм | 1х40 | 35
5548 | д. Загзино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Загзино | 1х20 | 18
5549 | д. Ивановское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-50 кВА Ивановское | 1х50 | 47
5550 | д. Погорелово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Погорелово | 1х20 | 19
5551 | д. Федорино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Федорино | 1х63 | 60
5552 | д. Федорино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Федорино-ферма | 1х160 | 157
5553 | д. Кобылино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Кобылино | 1х100 | 78
5554 | д. Звягино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Звягино | 1х100 | 95
5555 | с. Николо-Ухтома | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА КЗС | 1х250 | 123
5556 | с. Николо-Ухтома | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Н.Ухтома-дет.сад | 1х160 | 83
5557 | с. Николо-Ухтома | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Н.Ухтома-ферма | 1х250 | 237
5558 | д. Юрьевское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-60 кВА Юрьевское | 1х60 | 58
5559 | д. Ошомово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Ошомово | 1х160 | 143
5560 | д. Савкино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Савкино | 1х250 | 115
5561 | д. Менчаково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Менчаково-ферма | 1х160 | 135
5562 | д. Менчаково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Менчаково-деревня | 1х160 | 143
5563 | д. Менчаково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Менчаково-сушилка | 1х400 | 350
5564 | д. Менчаково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Менчаково-пилорама | 1х160 | 148
5565 | д. Кузмищево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Кузмищево-2 | 1х160 | 143
5566 | д. Кузмищево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Кузмищево-1 | 1х100 | 88
5567 | с. Семеновское | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-630 кВА Семеновское КЗС | 1х630 | 100
5568 | д. Великое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Великое-ферма | 1х100 | 85
5569 | д. Великое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Великое-деревня | 1х100 | 57
5570 | д. Шульгино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Шульгино | 1х100 | 86
5571 | д. Демидково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Демидково | 1х100 | 93
5572 | с. Семеновское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Семеновское | 1х160 | 55
5573 | д. Летнево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Летнево | 1х400 | 237
5574 | д. Дыланово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Дыланово-1 | 1х160 | 83
5575 | д. Дыланово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Дыланово-2 | 1х100 | 75
5576 | д. Карповское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Карповское | 1х40 | 31
5577 | д. Нофринское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Нофринское | 1х250 | 183
5578 | д. Ивандино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Ивандино-деревня | 1х250 | 83
5579 | д. Белое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Белое-2 деревня | 1х250 | 100
5580 | д. Ивандино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 КВА Ивандино-мастерская | 1х250 | 182
5581 | д. Белое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Белое-1 ферма | 1х250 | 100
5582 | д. Новинка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Новинка | 1х100 | 72
5583 | д. Большое Ескино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Большое Ескино | 1х40 | 34
5584 | д. Дор-Крюки | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Дор-Крюки | 1х250 | 200
5585 | д. Пеньково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Пеньково | 1х100 | 87
5586 | д. Кубье | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Кубье | 1х100 | 80
5587 | д. Карамышево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Карамышево | 1х100 | 95
5588 | с. Семеновское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Семеновское-новая | 1х100 | 25
5589 | д. Надеево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Надеево | 1х63 | 59
5590 | д. Озорниково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Озорниково | 1х160 | 143
5591 | д. Вертково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-60 кВА Вертково | 1х60 | 52
5592 | д. Дмитриевка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Дмитриевка | 1х100 | 91
5593 | д. Кривцово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Кривцово | 1х30 | 28
5594 | д. Тарасово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Тарасово | 1х30 | 10
5595 | д. Паршино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Паршино | 1х100 | 20
5596 | д. Алексино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Алексино-2 | 1х250 | 183
5597 | д. Тарасово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Тарасово-ферма | 1х160 | 100
5598 | д. Игумново | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Игумново | 1х25 | 20
5599 | д. Старое Село | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Старое Село | 1х40 | 35
5600 | д. Спицино | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-100 кВА Спицино-ферма | 1х100 | 83
5601 | д. Алексино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Алексино-1 | 1х100 | 91
5602 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Закопылье-деревня | 1х100 | 80
5603 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП 100 кВА Сельсовет | 1х100 | 30
5604 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Лесничество | 1х160 | 95
5605 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА КЗС | 1х160 | 150
5606 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Сушилка | 1х250 | 195
5607 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Мастерские | 1х100 | 37
5608 | д. Митино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Митино | 1х100 | 95
5609 | д. Высоково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Высоково | 1х63 | 58
5610 | д. Дешино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Дешино | 1х100 | 95
5611 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Котельная | 1х250 | 50
5612 | с. Коза | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Школа | 1х160 | 47
5613 | д. Гусево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Гусево | 1х63 | 60
5614 | д. Черепаново | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Черепаново | 1х25 | 24
5615 | д. Киево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Киево сушилка | 1х160 | 150
5616 | д. Киево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Киево-деревня | 1х100 | 86
5617 | д. Перехожево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 Перехожево | 1х40 | 39
5618 | д. Старое Село | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Старое Село | 1х20 | 19
5619 | д. Закопылье | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Закопылье-ферма | 1х250 | 200
5620 | д. Пустынь | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Пустынь-ферма | 1х160 | 100
5621 | д. Пустынь | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Пустынь-деревня | 1х63 | 43
5622 | д. Ильинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Ильинское-1 телятник | 1х100 | 80
5623 | д. Ильинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Ильинское-2 деревня | 1х100 | 73
5624 | д. Фенево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Фенево | 1х10 | 9
5625 | д. Дор Ваганский | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Дор Ваганский | 1х10 | 8
5626 | д. Голосово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Голосово-1 деревня | 1х40 | 34
5627 | д. Голосово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Голосово-2 ферма | 1х100 | 73
5628 | между д. Голосово и д. Кривцово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Крестьянское х-во | 1х160 | 100
5629 | д. Кривцово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Кривцово | 1х10 | 9
5630 | д.Афанасово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Афанасово | 1х10 | 9
5631 | д. Дор Спасский | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Дор Спасский | 1х40 | 37
5632 | д. Хмелевица | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Хмелевица | 1х25 | 23
5633 | д. Захарово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Захарово | 1х25 | 22
5634 | д. Овинище | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Овинище | 1х100 | 95
5635 | д. Плишкино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Плишкино | 1х100 | 96
5636 | д. Чертово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Чертово | 1х100 | 98
5637 | д. Милково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Милково | 1х100 | 85
5638 | д. Сосновка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Сосновка | 1х25 | 23
5639 | д. Легково | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Легково | 1х63 | 58
5640 | д. Спирево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Спирево | 1х40 | 37
5641 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-2х400 кВА Котельная | 2х400 | 50
5642 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-400 кВА Ивушка | 1х400 | 62
5643 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-250 кВА Энергосбыт | 1х250 | 100
5644 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-400 кВА Лида | 1х400 | 40
5645 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-400 кВА Березка | 1х400 | 50
5646 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Кооперативная | 1х160 | 49
5647 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Луговая | 1х160 | 100
5648 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Заречная | 1х250 | 125
5649 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТП-250 КВА Администрация | 400 | 100
5650 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-400 кВА Церковь | 1х400 | 72
5651 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-250 кВА Хлебоприемное | 1х250 | 80
5652 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП 2х250 кВА Больница | 250+160 | 86
5653 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Баня | 1х100 | 98
5654 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Спецсервисрегион | 1х100 | 95
5655 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТП-400 кВА Совхозная | 1х400 | 90
5656 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Железнодорожная | 1х160 | 79
5657 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Аристархова | 1х63 | 8
5658 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-250 кВА Первомайская | 1х250 | 67
5659 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА База МУП | 1х250 | 53
5660 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Вологодская | 1х63 | 58
5661 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Очистные | 1х100 | 95
5662 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Комсомольская | 1х63 | 56
5663 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | СТП-63 кВА №386 Полевая | 1х63 | 42
5664 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Энергетиков | 1х100 | 94
5665 | д. Бабицино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Бабицино | 1х30 | 27
5666 | д. Гуреево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Гуреево | 1х10 | 9
5667 | д. Васиха | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Васиха | 1х40 | 39
5668 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Микрорайон | 1х100 | 63
5669 | д. Павловское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Павловское | 1х20 | 19
5670 | д. Васильевское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Васильевское | 1х10 | 10
5671 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 кВА Сем.Станция | 1х160 | 145
5672 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Агропромэнерго | 1х160 | 100
5673 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Лесная | 1х250 | 173
5674 | д. Гордеево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 кВА Гордеево | 1х250 | 200
5675 | д. Гордеево | Первомайский р-н | Первомайский | ТП 149 Склад | 63 | 20
5676 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА АВМ | 1х100 | 72
5677 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Столовая | 1х160 | 74
5678 | д. Никола | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Никола | 1х160 | 147
5679 | д. Княщина | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Княщина | 1х100 | 98
5680 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Шильпухово-магазин | 1х63 | 25
5681 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Шильпухово | 1х63 | 41
5682 | д. Погорелка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Погорелка | 1х40 | 35
5683 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-250 кВА Котельная | 1х250 | 186
5684 | д. Ферезево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Ферезево | 1х100 | 98
5685 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Мастерская | 1х400 | 254
5686 | д. Шильпухово | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-400 кВА Школа | 1х400 | 138
5687 | ст. Скалино | Первомайский р-н | Первомайский | ЗТПП-2*250 Скалино Школа | 2х250 | 250
5688 | д. Марфино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 Марфино | 1х10 | 10
5689 | д. Радикино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 Радикино | 1х10 | 8
5690 | д. Будилово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 Мастерские | 1х160 | 57
5691 | д. Холм | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 Холм | 1х20 | 17
5692 | д. Дор | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 Дор | 1х25 | 24
5693 | д. Климово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 Климово | 1х25 | 23
5694 | д. Миндюкино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 Миндюкино | 1х25 | 10
5695 | д. Шолошево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 Шолошево | 1х25 | 23
5696 | д. Будилово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 Будилово | 1х250 | 200
5697 | ст. Скалино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-250 Скалино | 1х250 | 25
5698 | ст. Скалино | Первомайский р-н | Первомайский | ТП 219 Скалино РЖД | 100 | 40
5699 | д. Горка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 Большая Горка | 1х30 | 30
5700 | д. Ракульское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 Ракульское | 1х30 | 29
5701 | д. Стародворское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-60 Стародворское | 1х60 | 35
5702 | д. Иванчино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 Иванчино | 1х63 | 42
5703 | ст. Скалино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 Скалино Новая | 250 | 50
5704 | д. Слобода | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 Слобода | 1х63 | 62
5705 | д. Колкино | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 Колкино-1 деревня | 1х160 | 125
5706 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-400 кВА База РЭС | 1х400 | 150
5707 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Ветстанция | 1х100 | 99
5708 | д. Качалка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП -160 кВА Качалка | 1х160 | 158
5709 | д. Кузнецово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Кузнецово | 1х40 | 10
5710 | д. Дор Луконино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Дор Луконино | 1х30 | 28
5711 | д. Гридино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Гридино | 1х10 | 10
5712 | д. Ефимьево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Ефимьево | 1х100 | 99
5713 | д. Багряники | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Багряники-школа | 1х400 | 50
5714 | д. Багряники | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Багряники | 1х25 | 15
5715 | д. Ильинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Ильинское-деревня | 1х63 | 19
5716 | д. Мулинское | Первомайский р-н | Первомайский | ТП 453 Мулинское | 63 | 35
5717 | д. Азарино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Азарино | 1х100 | 100
5718 | д. Ивановское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Ивановское деревня | 1х100 | 98
5719 | д. Пуршево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Пуршево | 1х25 | 18
5720 | д. Богданово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Богданово | 1х10 | 10
5721 | д. Н.-Гора | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-400 кВА Школа | 1х400 | 50
5722 | д. Праунино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Праунино | 1х25 | 23
5723 | д. Соколово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Соколово | 1х40 | 33
5724 | д. Соколово | Первомайский р-н | Первомайский | ТП 392 Пилорама | 63 | 23
5725 | д. Щеколдино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Щеколдино | 1х30 | 29
5726 | д. Юрьевское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Юрьевское | 1х160 | 160
5727 | д. Аристово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Аристово | 1х10 | 9
5728 | д. Аристовская горка | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Аристовская горка | 1х40 | 40
5729 | д. Белкино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Белкино | 1х10 | 9
5730 | д. Савинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Савинское | 1х63 | 5
5731 | д. Н.-Гора | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Н.Гора-ферма | 1х100 | 64
5732 | д. Н.-Гора | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Сушилка | 1х160 | 100
5733 | д. Починок | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Починок-мастерские | 1х160 | 60
5734 | д. Н.-Гора | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 кВА Н.Гора-деревня | 1х160 | 80
5735 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА Сельхозхимия | 1х400 | 342
5736 | п. Пречистое | Первомайский р-н | Первомайский | ТП 002 Мира | 63 | 5
5737 | д. Федяево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Федяево | 1х40 | 39
5738 | д. Корхово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Корхово хранилище | 1х160 | 140
5739 | д. Корхово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-63 кВА Корхово-2 деревня | 1х63 | 10
5740 | д. Левинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Левинское | 1х100 | 48
5741 | д. Левинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-400 кВА ОГМ | 1х400 | 400
5742 | д. Михалево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-25 кВА Михолево крест. хоз-во | 1х25 | 23
5743 | д. Ананьино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Ананьино | 1х10 | 9
5744 | д. Михалево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Михалево | 1х40 | 39
5745 | д. Левинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТПП-160 кВА Левинское ферма | 1х160 | 100
5746 | д. Григорьевское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Григорьевское | 1х40 | 40
5747 | д. Павлицево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 кВА Павлицево | 1х10 | 9
5748 | д. Тюхтедамово | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Тюхтедамово | 1х40 | 39
5749 | д. Захарьино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Захарьино | 1х160 | 100
5750 | д. Курытьево | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-30 кВА Курытьево | 1х30 | 29
5751 | д. Шильшиново | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-10 Шильшиново | 1х10 | 10
5752 | д. Бочкино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-160 кВА Бочкино | 1х160 | 10
5753 | д. Заболотье | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-20 кВА Заболотье | 1х20 | 18
5754 | д. Оленинское | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-40 кВА Оленинское-1 деревня | 1х40 | 30
5755 | д. Федино | Первомайский р-н | Первомайский | КТП-100 кВА Федино-водоканал | 1х100 | 50
5756 | д.Селюнино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 002 (Селюнино) | 40 | 18
5757 | д.Парниково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 003 (Парниково) | 25 | 18.8119
5758 | д.Столбищи; д.Каменка | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 004 (Столбищи дер.) | 100 | 84.8161
5759 | д.Ионовское; д.Омелино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 005 (Ионовское) | 63 | 48.6756
5760 | д.Н.Эдома;д.Сельцо | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 006 (Н.Эдома) | 40 | 29
5761 | д.Ваулово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 007 (Ваулово кот) | 160 | 120.4647
5762 | д.Лукинское; д.Ефимово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 008 (Ваулово фер) | 160 | 116
5763 | д.Столбищи | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 009 (Столбищи КЗС) | 630 | 511.394
5764 | д.Пасынково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 010 (Пасынково) | 40 | 35.3589
5765 | д.Митюшино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 011 (Митюшино) | 25 | 17.8378
5766 | д.Артемьево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 012 (Артемьево) | 40 | 27.6237
5767 | д.Сущево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 013 (Сущево) | 40 | 28
5768 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 014 (Емишево кот) | 250 | 221.3512
5769 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 015 (Емишево маст) | 100 | 72.4972
5770 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 016 (Емишево сушилка) | 160 | 120.4647
5771 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 017 (Емишево школа) | 160 | 80
5772 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 018 (Емишево нов.пос) | 100 | 54.1619
5773 | д.Есюки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 019 (Есюки фер) | 250 | 221.8096
5774 | д.Антифьево; д.Шеломки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 020 (Антифьево) | 250 | 148.0103
5775 | д.Подлесное; д.Уварово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 021 (Подлесное) | 63 | 55.2648
5776 | д.Кузилово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 022 (Кузилово) | 100 | 39.2072
5777 | д.Голенищево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 023 (Голенищево) | 63 | 55.0929
5778 | д.Олюнино; д.Шишкино; д.Брюханово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 024 (Олюнино) | 40 | 27.3372
5779 | д.Мартыново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 025 (Мартыново) | 63 | 48.5037
5780 | д.Рыково; д.Красинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 026 (Рыково) | 100 | 48.4322
5781 | д.Мартыново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 027 (Заречье) | 40 | 23
5782 | д. Кузилово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 028 (Находка) | 63 | 36
5783 | д.Мартыново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 029 (Былина) | 100 | 78.055
5784 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 030 (Емишево насосная) | 100 | 70
5785 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 031 (Емишево столовая) | 160 | 148.5405
5786 | СНТ Волжанин | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 123 (Волжанин) | 250 | 222
5787 | д.Антифьево; | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 132 (Антифьево) | 40 | 38
5788 | д.Антифьево; | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 138 (Антифьево-2) | 250 | 234
5789 | Емишево новый поселок | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 143 (Емишево нов.посел.) | 63 | 61
5790 | д.Красинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 144 (Красинское) | 100 | 60
5791 | д.Антифьево; | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 150 (Антифьево) | 160 | 119
5792 | д.Баскачево; | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 152 (Баскаково) | 63 | 62
5793 | СНТ Луч | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 155 (СНТ Луч) | 250 | 240
5794 | д.Новенькое | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 033 (Новенькое) | 63 | 40.3674
5795 | п.Столбищи | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 034 (Столбищи АВМ) | 630 | 603.6431
5796 | п.Столбищи | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 035 (Столбищи очист.) | 250 | 237.9675
5797 | д.Холм | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 036 (Холм) | 10 | 0
5798 | д.Митинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 037 (Митинское) | 25 | 16
5799 | д.Рождественное | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 038 (Рождественое) | 160 | 115.3079
5800 | д.Боьшое Титовское; д.Малое Титовское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 039 (Титовское) | 63 | 48
5801 | д.Ваулово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 040 (Ваулово) | 10 | 7
5802 | д.Лазарцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 041 (Лазарцево) | 63 | 46.7275
5803 | д.Лыкошино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 042 (Лыкошино мол) | 63 | 27.189
5804 | д.Лыкошино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 043 (Лыкошино сар) | 160 | 146.0767
5805 | д.Никифорово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 044 (Никифорово) | 40 | 28.9416
5806 | д.Лыкошино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 045 (Лыкошино) | 40 | 28.5405
5807 | д.Емишево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 046 (Емишево дер) | 40 | 21.894
5808 | д.Шелково; д.Новоселки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 047 (Шелково) | 100 | 31.2429
5809 | д.Богослово; д.Мишаки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 048 (Мишаки) | 250 | 111.3398
5810 | Д/О Рыболов | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 049 (д/о Рыбалов) | 400 | 346.1976
5811 | д.Новоселки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 131 (Новоселки) | 100 | 57
5812 | д.Мишаки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 134 (Мишаки) | 250 | 240
5813 | д.Никоново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 050 (Никоново) | 25 | 20.7027
5814 | д.Горинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 051 (Горинское) | 30 | 23.64
5815 | д.Константиново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 052 (Конст АВМ) | 400 | 394.6713
5816 | д.Белешино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 053 (Белешино) | 40 | 27
5817 | д.Волково; д.Богатырево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 054 (Волково) | 50 | 22
5818 | д.Исаево; д.Залужье | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 055 (Исаево) | 20 | 11.1189
5819 | д.Иванищево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 056 (Иванищево) | 25 | 11.6497
5820 | д.Малое Маслениково; д.Большое Маслениково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 057 (Маслениково) | 63 | 55.5513
5821 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 058 (Чебаково туб.санаторий) | 160 | 121.6106
5822 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 059 (Водокачка) | 40 | 28
5823 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 122 (Филимоново) | 160 | 148
5824 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 124 (СНТ Волна) | 160 | 30
5825 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 153 (Афанасово) | 63 | 61
5826 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 060 (Чебаково ж/д) | 160 | 92.1023
5827 | д.Николо-Заболотье | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 061 (Николо-Заболоти) | 63 | 19
5828 | д.Сальково; д.Ослово; д.Прибрежное | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 062 (Ослово) | 50 | 39.8583
5829 | д.Петрушино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 063 (Петрушино) | 40 | 17
5830 | д.Данилково; д.Слонятино; д.Мокроусово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 064 (Слонятино) | 40 | 16
5831 | д.Крюково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 065 (Крюково) | 25 | 13.6551
5832 | д.Галктно; д.Трубино; д.Николо-Заболотье | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 066 (Галкино) | 30 | 11.6648
5833 | д.Михайловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 067 (Михайловское) | 40 | 26
5834 | д.Медведово; д.Афанасово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 068 (Медведово) | 100 | 62.7566
5835 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 069 (Чебаково поселок) | 400 | 192.0097
5836 | п.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 120 (Санаторий) | 63 | 44
5837 | д.Кирилловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 070 (Кириловское) | 40 | 8.9447
5838 | д.Снегиревка | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 071 (Снегиревка) | 25 | 12.2226
5839 | д.Михальцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 072 (Михальцево) | 63 | 57.9578
5840 | д.Баскачево;д.Новое | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 073 (Баскачево) | 63 | 56.4681
5841 | д.Копнинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 074 (Копнинское) | 160 | 95
5842 | д.Копнинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 075 (Копнинское дер) | 250 | 221.9815
5843 | д.Борисовское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 076 (Борисовское) | 25 | 16
5844 | д.Никольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 077 (Никольское) | 63 | 46
5845 | д.Карачарово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 078 (Карачарово) | 40 | 14
5846 | СНТ Восход | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 121 (СНТ Восход) | 400 | 320
5847 | СНТ Ваулово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 128 (СНТ Ваулово) | 160 | 130
5848 | д.Снегиревка | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 139 (Клен) | 100 | 90
5849 | СНТ Восход-2 | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 142 (Восход-2) | 400 | 120
5850 | д.Копнинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 154 (Копнинское) | 160 | 150
5851 | д.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 079 (Чебаково деревня) | 160 | 101.3273
5852 | д.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 080 (Чебаково телятник) | 100 | 70
5853 | д.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 081 (Чебаково ферма) | 160 | 120.9803
5854 | д.Куприяново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 082 (Куприяново) | 40 | 27.1653
5855 | д.Омелино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 083 (Омелино) | 25 | 15.6032
5856 | д.Сумаково; д.Подольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 084 (Сумаково) | 63 | 30
5857 | д.Кобылино; д.Кривандино; д.Михалево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 085 (Кривандино) | 63 | 36.9296
5858 | д.Саматово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 086 (Саматово) | 20 | 13.8119
5859 | п.Судилово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 088 (Судилово Л-4) | 250 | 202
5860 | д.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 087 (Насосная) | 63 | 33
5861 | д.Чебаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 089 (Чебаково школа) | 250 | 10
5862 | п.Никульское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 090 (Никульское мемориал) | 250 | 70
5863 | п.Никульское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 091 (Никульское котельная) | 250 | 150
5864 | п.Никульское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 093 (Никульское поселок) | 400 | 80
5865 | п.Никульское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 094 (Никульское КЗС) | 250 | 200
5866 | 312 разъезд | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 096 (312 разъезд) | 20 | 17
5867 | д.Манцурово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 097 (Манцурово) | 100 | 95
5868 | д.Ильинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 098 (Ильинское) | 100 | 40
5869 | д.Безмино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 099 (Безмино) | 30 | 15
5870 | Осташево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 100 (Осташево поселок) | 160 | 100
5871 | Осташево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 101 (Осташево ферма) | 160 | 115
5872 | д.Панфилово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 102 (Панфилово) | 25 | 20
5873 | д.Вышницы | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 103 (Вышницы) | 100 | 4
5874 | д.Парфенково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 104 (Парфенково) | 40 | 10
5875 | д.Крапивино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 105 (Крапивино) | 40 | 35
5876 | Телевышка | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 106 (Телевышка) | 40 | 33
5877 | д.Тамарово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 107 (Тамарово) | 63 | 50
5878 | СНТ Тополек | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 127 (Тополек) | 250 | 230
5879 | пт.ф.Волна | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 141 (Яр.Дорож.сл.) | 25 | 10
5880 | п. Микляиха | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП -117 | 400 | 100
5881 | п. Микляиха | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП -119 | 250 | 80
5882 | п. Микляиха | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 116 (Газовая котельная) | 250 | 0
5883 | п. Микляиха | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 136 (ДНТ Микляиха) | 250 | 200
5884 | п. Микляиха | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 149 (д.Яковлево) | 250 | 200
5885 | п. Микляиха | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП -118 (Микляиха) | 250 | 70
5886 | д.Пустово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 108 (Пустово-1) | 40 | 5
5887 | д. Пустово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 109 (Пустово-2) | 40 | 5
5888 | поселок Константиновский | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 110 (Марфино) | 63 | 30
5889 | д. Панино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 111 (Панино) | 100 | 0
5890 | д. Зарницыно | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 112 (Зарницыно) | 25 | 10
5891 | д. Ковалево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 113 (Ковалево КЗС) | 400 | 150
5892 | д. Ковалево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 114 (Ковалево-2) | 400 | 200
5893 | д. Белавино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 115 (Белавино) | 160 | 0
5894 | д. Брянцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 126 (Брянцево) | 630 | 590
5895 | д. Дорожаево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 133 (Дорожаево) | 63 | 45
5896 | д. Брянцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 130 (Брянцево) | 60 | 20
5897 | д. Брянцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 137 (Брянцево) | 100 | 80
5898 | д. Брянцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 145 (Брянцево) | 160 | 20
5899 | д.Панино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 146 (Панино) | 100 | 45
5900 | д.Белавино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 148 (д.Белавино) | 630 | 600
5901 | д.Белавино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 160 (Эстиков) | 400 | 350
5902 | д.Павловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП -246 | 400 | 0
5903 | д.Урдома | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 247 (Урдома-2) | 160 | 30
5904 | г. Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 401 | 400 | 200
5905 | г. Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 402 | 400 | 200
5906 | г. Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 403 | 160 | 30
5907 | г. Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 404 | 250 | 40
5908 | д. Ясеплево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 405 (Ясиплево деревня) | 160 | 10
5909 | д.Белятино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 406 (Белятино) | 160 | 70
5910 | д.Помогалово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 407 (Помогалово) | 100 | 15
5911 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 408 (Савинское овцекомплекс) | 400 | 300
5912 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 409 (Савинское нов.пос.) | 400 | 200
5913 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 410 (Савинское КЗС) | 160 | 80
5914 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 411 (Савинское котельная) | 160 | 60
5915 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 412 (Савинское ферма) | 160 | 10
5916 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 413 (Савинское д/сад) | 250 | 20
5917 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 414 (Савинское мастерская) | 250 | 100
5918 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 415 (Савинское очистные) | 100 | 40
5919 | д. Ратислово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 416 (Ратислово) | 63 | 0
5920 | д. Шахматово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 417 (Шахматово) | 30 | 0
5921 | д. Козлово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 418 (Козлово) | 100 | 20
5922 | д.Выползово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 505 (Выползово) | 160 | 86
5923 | г.Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 419 (ОПХ КНС) | 250 | 50
5924 | д.Красково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 420 (Красново) | 100 | 15
5925 | д. Евчаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 421 (Евчаково) | 40 | 0
5926 | д.Подосеново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 422 (Подосеново) | 63 | 10
5927 | д. Мятлиха | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 423 (Н.Жизнь) | 40 | 20
5928 | д. Михалево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 424 (Михалево) | 30 | 0
5929 | д.Выползово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 425 (Волг.фер) | 160 | 80
5930 | д.Выползово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 426 (Волг.КЗС) | 250 | 100
5931 | д.Выползово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 427 (Волг.клуб.) | 250 | 0
5932 | д.Выползово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 428 (Волг.сад) | 160 | 0
5933 | д. Красный бор | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 429 (Кр.Бор) | 400 | 50
5934 | д. Караваево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 430 (Караваево) | 40 | 0
5935 | г.Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 431 (ОПХ поселок) | 160 | 20
5936 | г.Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 432 (ОПХ мастерская) | 160 | 80
5937 | д.Красный бор | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 433 (Д/дача) | 100 | 50
5938 | д. Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 495 (Савинская слобода) | 100 | 20
5939 | д.Вознесение | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 504 (Вознесение) | 63 | 63
5940 | д.Фелисово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 502 (Фелисиво-Мишаки) | 63 | 60
5941 | д. Реброво | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 434 (Реброво) | 63 | 0
5942 | д.Родионцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 435 (Родионцево) | 63 | 25
5943 | д.Пшеничище | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 436 (Пшеничище контора) | 250 | 15
5944 | д. Тоболино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 437 (Тоболино) | 40 | 0
5945 | д. Пшеничище | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 438 (Пшеничище д/сад) | 160 | 20
5946 | д. Пшеничище | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 439 (Пшеничище АВМ) | 160 | 60
5947 | д. Карбышево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 440 (Карбышево) | 63 | 5
5948 | д. Марьино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 441 (Марьино) | 40 | 0
5949 | д. Логиново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 442 (Логин.) | 63 | 20
5950 | д. Пшеничище | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 443 (Пшеничище мастерская) | 63 | 30
5951 | д. Пшеничище | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 444 (Пшеничище ферма) | 100 | 30
5952 | д. Пшеничище | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 445 (Пшеничище школа) | 250 | 50
5953 | д.Языково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 446 (Языково) | 40 | 20
5954 | д.Шпаново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 447 (Шпаново сырзавод) | 315 | 50
5955 | г.Тутаев | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 448 (База РЭС лев.берег) | 160 | 30
5956 | п.Волжский | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 449 (п.Волж.) | 160 | 20
5957 | п.Волжский | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 450 (Надежность) | 25 | 0
5958 | д.Долговское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 497 (Долговское) | 160 | 50
5959 | д. Ратмирово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 451 (Ратмирово) | 40 | 10
5960 | д. Вертаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 452 (Верково) | 100 | 20
5961 | д.Мишутино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 453 (Мишутино) | 40 | 0
5962 | д. Починок | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 454 (Починок КЗС) | 100 | 0
5963 | д. Верещагино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 455 (Верещагино) | 160 | 30
5964 | д. Веригино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 456 (Веригино ферма) | 63 | 0
5965 | д.Полутино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 457 (Полутино) | 100 | 50
5966 | д.Назарово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 458 (Назарово) | 63 | 20
5967 | д. Зайки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 459 (Зайки) | 100 | 30
5968 | д. Потыкино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 460 (Потыкино) | 10 | 0
5969 | д. Квашино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 461 (Квашнино) | 63 | 10
5970 | д.Веригино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 462 (Веригино деревня) | 63 | 10
5971 | д. Починок | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 463 (Починок сарай) | 160 | 60
5972 | д. Починок | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 464 (Починок ферма) | 100 | 20
5973 | д.Ивановское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 465 (Ивановское) | 100 | 20
5974 | д. Медведово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 466 (Медведово) | 40 | 10
5975 | д. Лапино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 467 (Лапино) | 40 | 0
5976 | д. Аферещево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 468 (Аферищево) | 160 | 60
5977 | д.Ушаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 469 (Ушаково) | 25 | 0
5978 | д. Кулиги | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 470 (Кулиги) | 20 | 0
5979 | д.Дмитриевское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 471 (Дмитриевское) | 63 | 0
5980 | д.Ново-Троицкое | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 248 (Н.Троицкое) | 40 | 0
5981 | д. Ивановское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 249 (Ивановское) | 100 | 40
5982 | д.Масленики | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 250 (Масленики) | 25 | 0
5983 | д.Зуево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 251 (Зуево) | 40 | 10
5984 | д. Сафронки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 253 (Сафронки деревня) | 63 | 20
5985 | д. Красково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 254 (Красково) | 63 | 20
5986 | д.Ясиплево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 255 (Ясиплево мастерская) | 63 | 0
5987 | д.Кузнецово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 256 (Кузнецово) | 10 | 0
5988 | д. Урдома | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 257 (Урдома) | 40 | 0
5989 | д. Кардинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 258 (Кардинское) | 100 | 20
5990 | д.Колечково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 259 (Колечково) | 25 | 0
5991 | д. Мазино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 260 (Мазино) | 63 | 0
5992 | д.Покров | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 261 (Покров) | 63 | 0
5993 | д.Мирагостово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 263 (Мирогостово) | 40 | 0
5994 | д.Гораздово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 264 (Гораздово фер.) | 100 | 40
5995 | д. Павловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 265 (Павловское деревня) | 250 | 0
5996 | д. Чагино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 266 (Чагино) | 63 | 0
5997 | д.Павловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 267 (Павл ФЕР.) | 250 | 100
5998 | д.Скаминское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 269 (Скаминское) | 40 | 10
5999 | д. Кузнецово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 270 (Кузнецово) | 40 | 10
6000 | д. Благовещенье | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 271 (Благовещенье дер) | 63 | 0
6001 | д. Новинькое | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 272 (Новенькое ферма) | 63 | 0
6002 | д. Никольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 273 (Никольское КЗС) | 160 | 60
6003 | д. Никольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 274 (Никол.ПСЛ) | 250 | 50
6004 | д.Шумихино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 275 (Шумихино деревня) | 10 | 0
6005 | д.Шумихино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 276 (Шумихино ферма) | 63 | 30
6006 | д. Дорки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 277 (Дорки Л-7) | 63 | 30
6007 | д. Никольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 278 (Никольское мастерск) | 63 | 0
6008 | д. Никольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 279 (Никольское деревня) | 100 | 0
6009 | д. Киселево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 280 (Киселево) | 25 | 0
6010 | д. Понгилово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 281 (Понгилово) | 40 | 10
6011 | д.Болотово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 282 (Болотово) | 100 | 40
6012 | д. Павловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 283 (Павловское мастерск.) | 160 | 100
6013 | д. Павловское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 284 (Павловское АВМ) | 40 | 0
6014 | д. Бубново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 285 (Бубново) | 40 | 10
6015 | д.Никольское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 286 (Никольское леснич.) | 63 | 0
6016 | д. Петрецово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 288 (Петрецово) | 63 | 10
6017 | д. Борисоглеб | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 289 (Борисоглеб ферма) | 100 | 80
6018 | д. Борисоглеб | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 290 (Борисоглеб школа) | 250 | 50
6019 | д. Козловки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 291 (Козловки) | 25 | 0
6020 | д. Борисоглеб | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 292 (Борисоглеб мастерс) | 100 | 100
6021 | д. Григорьевское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 293 (Григорьевское) | 40 | 0
6022 | д. Жарки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 294 (Жарки деревня) | 160 | 30
6023 | д. Александровское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 295 (Александровское) | 63 | 10
6024 | д.Алексино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 472 (Алексино) | 40 | 1
6025 | д.Кисилево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 473 (Киселево) | 63 | 43
6026 | д.Бегоульцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 474 (Бегоульцево) | 63 | 55
6027 | д.Ильинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 475 (Ильинское) | 30 | 8
6028 | д.Машаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 477 (Машаково ферма) | 100 | 95
6029 | д.Машаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 478 (Машаково мастерская) | 250 | 230
6030 | д.Юрцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 479 (Юрцево) | 160 | 155
6031 | д.Зеркаево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 480 (Зеркаево) | 63 | 60
6032 | д.Машаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 481 (Машаково магазин) | 160 | 93
6033 | д.Есипово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 482 (Есипово) | 40 | 13
6034 | д.Исаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 483 (Исаково) | 160 | 81
6035 | д.Дор | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 484 (Дор) | 100 | -5
6036 | д.Коломино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 485 (Коломино) | 100 | 67
6037 | Малаховская школа | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 486 (Малаховская школа) | 160 | 93
6038 | д.Голубково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 487 (Голубково) | 40 | 35
6039 | д.Суглобино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 488 (Суглобино) | 60 | 49
6040 | д.Мотылево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 489 (Мотылево) | 40 | 35
6041 | д.Савинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 495 (Савинская слобода) | 100 | 95
6042 | д.Долговское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 497 (Долговское) | 160 | 150
6043 | д.Олехово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 498 (Олехово) | 63 | 60
6044 | д.Олехово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 500 (Олехово) | 63 | 60
6045 | д.Жаворонки | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 506 (Жаворонки) | 63 | 60
6046 | д.Новое | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 490 (Новое) | 63 | 53
6047 | д.Филинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 491 (Филинское) | 100 | 75
6048 | д.Кузьминское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 492 (Кузьминское) | 100 | 40
6049 | д.Елизарово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 493 (Елизарово) | 20 | 10
6050 | д.Летешовка | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 499 (Летешовка) | 250 | 180
6051 | Дачники | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 501 (Дачники) | 160 | 130
6052 | д.Прошево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 503 (Прошево) | 100 | 80
6053 | Романовская слобода | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 507 (Романовская слобода) | 160 | 155
6054 | д.Забелино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 509 (ДНТ Забелино) | 250 | 230
6055 | Великое Село | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 201 (В.С.АВМ) | 400 | 370
6056 | д.Борисцево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 203 (Борисцево) | 25 | 20
6057 | д.Маклаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 204 (Маклаково) | 40 | 26
6058 | д.Першино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 205 (Першино) | 160 | 60
6059 | д.Першино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 206 (Першино КЗС) | 400 | 160
6060 | д.Путиловка | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 207 (Путиловка) | 63 | 23
6061 | д.Григорово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 208 (Григорово) | 40 | 24
6062 | д.Теляково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 209 (Теляково) | 63 | 52
6063 | д.Курякино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 210 (Курякино) | 25 | 15
6064 | д.Метининино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 211 (Метининино) | 25 | 15
6065 | д.Починок | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 212 (Починок) | 63 | 55
6066 | д.Богдановка | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 213 (Богдановка маст.) | 160 | 120
6067 | д.Семенчаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 214 (Семенчаково) | 160 | 138
6068 | д.Вартаково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 215 (Вартаково) | 10 | 5
6069 | д.Строкино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 216 (Строкино) | 30 | 28
6070 | д.Богдановка | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 217 (Богдановка) | 63 | 33
6071 | д.Терехово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 218 (Терехово) | 63 | 40
6072 | д.Никитинское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 219 (Никитинское) | 25 | 12
6073 | д.Яскино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 220 (Яскино) | 40 | 35
6074 | д.Першино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 221 (Першино АВМ) | 250 | 130
6075 | д.Першино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 222 (Першино маст) | 160 | 130
6076 | д.Першино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 223 (Першино общежитие) | 160 | 110
6077 | д.Першино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 224 (Першино школа) | 160 | 53
6078 | д.Першино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 225 (Першино н.пос.) | 63 | 32
6079 | д.Чудиново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 226 (Чудиново) | 160 | 150
6080 | Великое Село | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 228 (В.Село школа) | 160 | 100
6081 | д.Попадьино | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 229 (Попадьино) | 25 | 15
6082 | д.Руновское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 230 (Руновское) | 63 | 56
6083 | д.Бариново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 231 (Бариново) | 40 | 18
6084 | Великое Село | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 232 (В.Село) | 100 | 12
6085 | д.Рольино-Волохонское | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 233 (Рол-вол) | 40 | 36
6086 | д.Чирково | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 235 (Чирково) | 25 | 15
6087 | д.Манылово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 236 (Манылово) | 63 | 6
6088 | д.Ульяново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 237 (Ульяново) | 60 | 20
6089 | д.Зманово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 238 (Зманово) | 100 | 42
6090 | д.Фефелово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 239 (Фефелово) | 40 | 35
6091 | Великое Село | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 240 (База РЭС В.С.) | 63 | 35
6092 | д.Дубасово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 241 (Дубасово) | 40 | 28
6093 | Панкратово | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 242 (Панкратово) | 160 | 148
6094 | д.Стояново | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 243 (Стояново) | 63 | 54
6095 | д.Починок | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 244 (Починок) | 63 | 36
6096 | д.Рославлево | Тутаевский р-н | Тутаевский | ТП 245 (Рославлево) | 160 | 82
6097 | пос.Ярославка | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2*400 кВА Магаз | 800 | 298
6098 | д.Пазушино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250 кВА Пазушино | 250 | 205
6099 | пос.Ярославка | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2*400 кВА Яросл.к-с | 800 | 424
6100 | пос.Ярославка | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 400 кВА Ярославка-1 | 400 | 200
6101 | пос.Ярославка | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 400 кВА Ярославка-2 | 400 | 280
6102 | пос.Ярославка | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 400 кВА АВМ | 400 | 299
6103 | пос.Ярославка | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 400 кВА с/сараи | 400 | 233
6104 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 958 | 630 | 574
6105 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 724 | 250 | 213
6106 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 703 | 160 | 102
6107 | д. Агрофенино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 30 кВА Агрофен | 30 | 20
6108 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Медягино-5 | 400 | 124
6109 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Медягино-1 | 400 | 285
6110 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 705 | 250 | 193
6111 | д.Юдово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Медягино-3 | 63 | 22
6112 | д.Васильевское,д.Гавшинка | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВА Васильевское | 63 | 13
6113 | д.Каменка | Ярославский р-н | Ярославский | МТП10кВА Каменка | 10 | 7
6114 | пос.Глебовское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400 кВА Клуб | 400 | 236
6115 | пос.Глебовское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Глебовское-10 | 180 | 113
6116 | пос.Глебовское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Глебовское школа | 250 | 95
6117 | пос.Глебовское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВА Котельная | 250 | 116
6118 | пос.Глебовское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Глебовское-2 | 400 | 160
6119 | д.Дубовики | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Дубовики | 100 | 60
6120 | д.Дор,д.Нижний Починок | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Дор-Победин. | 63 | 22
6121 | д.Есино | Ярославский р-н | Ярославский | МТП Есино | 63 | 33
6122 | д. Зубарево | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 749 | 63 | 53
6123 | д. Василево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Василево | 100 | 57
6124 | д. Муровино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63 кВА Муровино | 63 | 41
6125 | д. Еремино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25 кВА Еремино | 25 | 12
6126 | д. Давыдово | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 100 кВА Давыдово | 100 | 53
6127 | д. Обухово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63 кВА Обухово | 63 | 36
6128 | Андронники пос. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Андроники пос. | 250 | 103
6129 | Андронники пос.,д.Никифорово,д.Бухалово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Андроники д/сад | 400 | 179
6130 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Андроники к-с | 400 | 165
6131 | Андронники пос. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Андроники сушилка | 400 | 223
6132 | д.Степанцево,д.Раменье | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Степанцево | 100 | 65
6133 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Глебовское к-с | 400 | 185
6134 | д.Алекино,с.Глебовское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Алекино | 250 | 61
6135 | д.Курманово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 10 кВА Курманово | 10 | 7
6136 | д.Козулино,д.Оксеновское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Козулино | 50 | 40
6137 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП ТЦ Толбухино | 250 | 157
6138 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП Звероферма | 250 | 162
6139 | д.Подовинниково | Ярославский р-н | Ярославский | МТП Подовинниково | 20 | 13
6140 | д.Павловское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Павловское | 10 | 1
6141 | д.Копысово,д.Зубарево,д.Курманово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Копысово | 40 | 33
6142 | д.Хабарово,д.Щеглевское | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 100 кВА Щеглевское | 100 | 33
6143 | д.Юрьево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Юрьево | 100 | 45
6144 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2*400 кВА Харитоново | 800 | 603
6145 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 678 | 63 | 38
6146 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 2*630 кВА Выставка | 630 | 387
6147 | д.Новая | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 2*160 кВА Очистные сооружения | 160 | 83
6148 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400+630 кВА Григорьевское-1 | 400 | 105
6149 | пос.Григорьевский | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400 кВА Григорьевское-2 | 400 | 167
6150 | д.Дулово,д.Шоломово,д.Кипелки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40 кВА Дулово | 40 | 19
6151 | пос.Григорьевский | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 кВА Григорьевское-4 | 100 | 44
6152 | д.Ямино,д.Калинино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 кВА Ямино | 100 | 39
6153 | д.Андрюкино,д.Некрасово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 кВА Некрасово | 160 | 65
6154 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 671 | 160 | 105
6155 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 634 | 400 | 300
6156 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 662 | 400 | 348
6157 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400 кВА Кр. Холм-2 | 400 | 196
6158 | д.Попадьино | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-30 кВА Попадьино | 30 | 13
6159 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 100 кВА Школа РК | 100 | 69
6160 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-100 кВА Интернат | 100 | 55
6161 | Агрохимия | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 кВА Агрохимия | 250 | 143
6162 | пос.Михайловское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х250 кВА Жилая зона | 500 | 243
6163 | пос.Михайловское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2*400 ква Михайловское | 800 | 550
6164 | д.Спасское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 250кВА Спасское | 250 | 132.24
6165 | д.Городищи | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 20 кВА Городищи | 20 | 18.646
6166 | д.Новлино,д.Васюково,д.Демково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40 кВА Демково | 160 | 148.3585
6167 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 645 | 400 | 333
6168 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 697 | 63 | 50
6169 | д.Матвеевское,д.Пажа,д.Козульки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 кВА Матвеевское | 63 | 23
6170 | д.Молозиново | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 63 кВА Молозиново | 63 | 3
6171 | пос.Сарафоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 кВА Сарафаново-2 | 400 | 290
6172 | пос.Сарафоново | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 180кВА Сарафоново-3 | 180 | 92
6173 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 кВА АВМ | 250 | 174
6174 | пос.Смена | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 100кВА Смена | 100 | 10
6175 | д.Борисково | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 40кВА Борисково | 40 | 25
6176 | д.Котельницы,д.Бельково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-20кВА Котельницы | 20 | 48
6177 | д.Антроповское | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 40кВА Антроповское | 40 | 18
6178 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 647 | 160 | 123
6179 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 400+160кВА Богослов к-с | 160 | 50
6180 | д.Юркино,д.Леонтьевская | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-50квА Юркино | 50 | 23
6181 | д.Медведково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 кВА Медведково-1 | 100 | 44
6182 | д.Медведково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 кВА Медведково-2 | 400 | 199
6183 | д.Осовые | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВА Осовые | 63 | 45
6184 | д.Сабельницы | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 160кВА Сабельницы-1 | 160 | 61
6185 | д.Бойтово,д.Каравайцево | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 40 кВА Бойтово | 40 | 27
6186 | д.Воробьево,д.Ременницы | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 50 кВА Воробьево | 50 | 35
6187 | д.Курилово,д.Плотинки | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 50кВА Курилово | 50 | 25
6188 | д.Вощино | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 100кВА Вощино | 100 | 55
6189 | д.Кочегино,д.Починки | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 63кВА Кочегино | 63 | 43
6190 | д.Борышкино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25 кВА Барышкино | 25 | 5
6191 | д.Солонец | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 63 кВА Солонец | 63 | 28
6192 | д.Козьмодемьянск | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 кВА Козьмодемьянск | 100 | 61
6193 | д.Дорожаево | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 100кВА Дорожаево-1 | 100 | 45
6194 | д.Ефремово | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 25 кВА Ефремово | 25 | 12
6195 | д.Костяево,д.Подберезново | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 30кВА Костяево | 30 | 10
6196 | д.Бузаркино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Бузаркно | 63 | 16
6197 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 659 | 160 | 113
6198 | д.Б.Домноно,д.М.Домнино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВА Домнино | 250 | 147
6199 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВА Дорожаево к-с | 160 | 80
6200 | д.Поповка,д.Михальцево,д.Пестово | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 50кВА Поповка | 50 | 25
6201 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 687 | 40 | 15
6202 | пос. Дубки | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-250кВА Жил. Сектор | 250 | 93
6203 | д. Гончарово | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2*630кВА Гончарово | 1260 | 941
6204 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Машдвор | 800 | 580
6205 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Жил.сектор | 250 | 115
6206 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х250кВА Инкубатор | 250 | 135
6207 | Никульское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВА Никульское | 63 | 36
6208 | Горбуново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВА Горбуново | 63 | 30
6209 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х400кВА Сабельницы-2 | 800 | 644
6210 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 2х400кВА Телятник | 400 | 141
6211 | д. Медведково | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 638 | 400 | 369
6212 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 672 | 250 | 193
6213 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 2х400кВА Овощехранилище | 800 | 524
6214 | Черелисино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Черелисино-Ферма | 400 | 148
6215 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Коттеджи | 250 | 60
6216 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250 кВА Лазурный | 250 | 150
6217 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Сады Строитель | 160 | 83
6218 | Черелисино | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 161 | 100 | 43
6219 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-Бурлаки | 160 | 61
6220 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВА Сады Нефтяник | 250 | 138
6221 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-2*400кВА Кормоцех | 400 | 210
6222 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-2*400кВА Птичники | 400 | 190
6223 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2Х400кВа | 400 | 306
6224 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х400кВа | 400 | 115
6225 | Новленское | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП-400кВА Новленское | 400 | 256
6226 | Михайловское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Михайловское-1 | 100 | 79
6227 | Михайловское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВа Михайловское-2 | 400 | 241
6228 | Котово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Котово | 63 | 41
6229 | Алеханово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Алеханово | 63 | 32
6230 | Меленки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Меленки-1 | 250 | 135
6231 | Меленки | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х400 кВА Меленки-ферма | 800 | 563
6232 | Семеновское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Семеновское | 40 | 20
6233 | Черемсаново | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-20кВа Черемсаново | 20 | 14
6234 | Баканово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Баканово | 100 | 46
6235 | Барское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Барское | 63 | 27
6236 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 400кВА Курба-2 | 400 | 65
6237 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х400кВа Зерноток | 800 | 589
6238 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х400кВа Ферма | 800 | 622
6239 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Оч.сооружения | 100 | 24
6240 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Молодежная | 160 | 49
6241 | Дегтево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Дегтево | 100 | 36
6242 | Лаптево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Лаптево | 63 | 26
6243 | Михеево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30кВа Михеево | 30 | 18
6244 | Щукино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Щукино | 40 | 24.7
6245 | Ерденево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-60кВа Ерденево | 60 | 45
6246 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВа Жил.зона | 400 | 200
6247 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 402 | 100 | 79
6248 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х250 кВа Мордвиново-2 | 500 | 323
6249 | Есемово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30кВа Есемово | 30 | 15
6250 | Крюково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВа Крюково | 25 | 16
6251 | Дулепово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-20кВа Дулепово | 20 | 13
6252 | Слободка | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-30кВа Слободка | 100 | 78
6253 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 2х400кВа Сенные сараи | 800 | 645
6254 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП-250кВа Коттеджи | 250 | 73
6255 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-630кВа КЗС | 630 | 508
6256 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП-250кВа Котельная | 250 | 140
6257 | Иванищево | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП-630кВа Иванищево АВМ | 630 | 508
6258 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 630+320 кВА Кузнечиха-1 | 950 | 749
6259 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 160+400 кВА Кузнечиха-3 | 540 | 303
6260 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВа Толгоболь-ферма | 100 | 33
6261 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 282 | 160 | 106
6262 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 741 | 630 | 483
6263 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 745 | 400 | 322
6264 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВа Толгоболь-село | 250 | 93
6265 | Курдумово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВа Курдумово | 100 | 33
6266 | Бутарево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Бутарево | 63 | 23
6267 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Кузнечиха к-с | 560 | 463
6268 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 630 кВА Дубрава | 630 | 480
6269 | д. Борисово | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 740 | 63 | 53
6270 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 315 кВА Геологоразведка | 315 | 138
6271 | Филино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63 кВА Филино | 160 | 93
6272 | Подвязново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40 кВА Подвязково | 63 | 33
6273 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400 кВА Кузнечиха-4 | 400 | 190
6274 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 630+400 кВА Кузнечиха-2 | 1030 | 815
6275 | Наумово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Наумово | 63 | 43
6276 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 2*400кВА Школа | 800 | 495
6277 | Мутовки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Мутовки | 160 | 45
6278 | Твердино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВа Твердино-2 | 400 | 227
6279 | Твердино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Твердино-3 | 250 | 70
6280 | Заречье | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Заречье | 160 | 30
6281 | Твердино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Твердино | 250 | 160
6282 | Новоселки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Новоселки | 160 | 94
6283 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Новоселки коттеджи | 100 | 29
6284 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВА 860 | 400 | 290
6285 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 863 | 100 | 50
6286 | Бердицино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Бердицино столовая | 100 | 5
6287 | Бердичино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Бердицино гараж | 160 | 38
6288 | Мокеевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Мокеевское | 100 | 55
6289 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа ПТО | 100 | 70
6290 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Зерноток | 250 | 140
6291 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Магазин | 100 | 33
6292 | Жабино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Жабино-ферма | 250 | 94
6293 | Исаково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Исаково | 40 | 25
6294 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВА Картофелехран. | 160 | 70
6295 | Облесцево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Облесцево | 160 | 83
6296 | Федоровское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Федоровское | 250 | 122
6297 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВа Торговцево | 25 | 15
6298 | Росляково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Росляково | 63 | 46
6299 | Высоцкое | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Высоцкое | 40 | 28
6300 | Полутино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Полутино | 40 | 24
6301 | д. Харлово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 20 кВА Харлово | 20 | 13
6302 | д. Аниськино | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 874 | 63 | 53
6303 | Студеново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВа Студеново | 25 | 10
6304 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-630кВа Сельхозхимия | 630 | 415
6305 | Щипцово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40 Щипцово | 100 | 89
6306 | Пашино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30кВа Пашино | 100 | 89
6307 | Куричево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Куричево | 40 | 27
6308 | Когаево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Когаево | 63 | 14.59
6309 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 605 | 630 | 515
6310 | Окишино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30кВа Окишино | 30 | 8
6311 | Мальгино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Мальгино | 63 | 54
6312 | Васильево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Васильево | 40 | 28.095
6313 | Сатыево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30кВа Сатыево | 40 | 18
6314 | Сеславино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Сеславино | 250 | 104
6315 | Алексеевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Алексеевское | 160 | 51.28
6316 | Мокеевское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Семеноводческий к-с Т-1 | 630 | 409
6317 | Мокеевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160+250кВа Мокеевское-1 | 410 | 243
6318 | Мокеевское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Семеноводческий к-с Т-2 | 630 | 480
6319 | Мокеевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Мокеевское-2 | 500 | 361
6320 | Мокеевское | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400кВа Мокеевское-3 | 800 | 496
6321 | Воробино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х250 к-с Воробино | 500 | 313
6322 | Мужево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Мужево | 100 | 78
6323 | Мужево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 кВа Мужево-2 | 160 | 90
6324 | Коргиш | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-160кВа Коргиш | 160 | 43
6325 | Коргиш | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Коргиш дачи | 160 | 60
6326 | д. Лютово | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-20кВа Лютово | 20 | 14
6327 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 250 кВА Северное сияние | 250 | 107
6328 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400кВа п/л Чайка | 400 | 234
6329 | Рохма | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-20кВа Рохма | 20 | 13
6330 | Мужево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 кВа Мужево-3 | 250 | 175
6331 | Коргиш | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 кВа ТП 522 Коргиш дачи | 160 | 76
6332 | Семеновское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 кВа Семеновское | 100 | 55
6333 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-50 кВа Собакопитомник | 63 | 43
6334 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 кВа Туношенка | 250 | 134
6335 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-2х400 ЗАО Матвеево | 400 | 272
6336 | Аристово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 Аристово | 250 | 133
6337 | СНТ Корабел | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 398 | 25 | 6
6338 | Богослов | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Богослов село | 160 | 110
6339 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА 815 | 160 | 125
6340 | Федорино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Федорино | 100 | 57
6341 | Бор | Ярославский р-н | Ярославский | СТП-160 411 Бор | 160 | 57
6342 | Жуково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВА Жуково | 63 | 41
6343 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 Хранилище Григорьевское | 250 | 93
6344 | Игнатово | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-180 Игнатово | 180 | 65
6345 | Почаево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 2х400кВА Почаево | 320 | 245
6346 | Юрятино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВА Юрятино | 40 | 27
6347 | Сереново | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-60 Серёново | 60 | 45
6348 | Браташино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30 Браташино | 30 | 19
6349 | Лобаниха | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 Лобаниха | 63 | 30
6350 | Пестрецово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 Пестрецово-1 | 250 | 184
6351 | Пестрецово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Котельная Пестрецово | 400 | 277
6352 | Глухово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 Глухово-хранилище | 63 | 38
6353 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 840 | 160 | 100
6354 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 844 | 100 | 57
6355 | Глухово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВА Глухово-1 | 400 | 344
6356 | Пестрецово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400*315 Пестрецово- 2 | 715 | 539
6357 | Ченцы | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Ченцы | 400 | 246
6358 | Шебунино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВА Шебунино-2 | 100 | 63
6359 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Мастерские | 160 | 106
6360 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Ферма | 160 | 116
6361 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Сенные сараи | 160 | 145
6362 | Кульнево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВА Кульнево | 25 | 15
6363 | Шебунино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВА 478 Шебунино-1 | 250 | 180
6364 | Шебунино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВА Шебунино-3 | 100 | 69
6365 | Федорино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВА Федорино | 63 | 48
6366 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 160кВА 499 | 63 | 3
6367 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 63кВА 817 | 100 | 83
6368 | Тереховская | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Тереховская-ферма | 160 | 128
6369 | Пограиха | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40 Пограиха | 40 | 19
6370 | Петелино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Петелино | 160 | 105
6371 | Якушево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Якушево | 100 | 69
6372 | Павлеиха | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-60 Павлеиха | 60 | 35
6373 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Котельная | 400 | 225
6374 | Никиткино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Никиткино | 100 | 60
6375 | Черкасово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40 Черкасово | 40 | 23
6376 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Григорьевское- 1 | 100 | 9
6377 | Коченятино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40 Коченятино | 40 | 20
6378 | Юрьево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Юрьево | 100 | 69
6379 | Левцово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Левцово | 160 | 61
6380 | Язвицево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 Язвицево | 250 | 145
6381 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 830 | 250 | 208
6382 | Тереховская | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Тереховская-деревня | 160 | 50
6383 | Болково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА Болково | 63 | 27.12
6384 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Котельная | 100 | 45
6385 | Якалово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА Якалово | 40 | 26
6386 | Подосениха | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВАПодосениха | 63 | 41
6387 | Боярская | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Боярская | 160 | 107
6388 | Аристово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Аристово | 63 | 30
6389 | Колокуново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА Колокуново | 100 | 74
6390 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Мастерские | 160 | 80
6391 | Скоморохово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА Скоморохово | 40 | 15
6392 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА КЗС | 160 | 82
6393 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА АВМ | 400 | 357
6394 | Поречье | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Поречье | 160 | 90
6395 | Русаново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА Русаново | 40 | 18
6396 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Жилая зона | 400 | 175
6397 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Росток | 100 | 77
6398 | Липовицы | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Липовицы | 63 | 3
6399 | Гаврилово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Гаврилово-1 | 160 | 62
6400 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА 501 | 100 | 65
6401 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 809 | 250 | 213
6402 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 837 | 400 | 357
6403 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 813 | 40 | 30
6404 | Гаврилово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Гаврилово-2 | 250 | 100
6405 | Гаврилово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Гаврилово-ферма | 160 | 92
6406 | Б. Филимоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Б,Филимоново | 63 | 31
6407 | Филимоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Филимоново кот. | 160 | 55
6408 | М. Филимоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА М.Филимоново | 160 | 70
6409 | Н. Филимоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Н.Филимоново-1 | 250 | 150
6410 | Н. Филимоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Н.Филимоново-2 | 250 | 161
6411 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Поляны | 160 | 57
6412 | Бортниково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Бортниково | 100 | 54
6413 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА Сады Пульс | 40 | 26
6414 | д. Андреевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Нефтепровод | 100 | 65
6415 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Сентьевская | 100 | 56
6416 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 816 | 400 | 355
6417 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400 кВА Сады Строитель-2 | 400 | 324
6418 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Рябинушка-2 | 100 | 68
6419 | Семеново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Семеново | 100 | 67
6420 | Ларино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Ларино | 160 | 95
6421 | Прусово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400кВА Прусово-1 | 400 | 233
6422 | Прусово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Прусово-2 | 250 | 106
6423 | Прусово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Прусово коттеджи | 400 | 113
6424 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Волга | 63 | 43
6425 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВА Насосная | 63 | 28
6426 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВА Зерноток | 400 | 280
6427 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 кВА Мастерские | 400 | 266
6428 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Ивняковская слобода | 160 | 125
6429 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 698 | 250 | 218
6430 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 673 | 100 | 87
6431 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 111 | 100 | 55
6432 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТП 400 кВА Очистные сооружения | 400 | 313
6433 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х400кВА Жилая зона | 800 | 589
6434 | Пестрецово | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-2*630 Комплекс Пестрецово- 1 | 1260 | 1017
6435 | Пестрецово | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-63 Комплекс Пестрецово- 2 | 560 | 496
6436 | Кобыляево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА 486 Кобыляево | 63 | 38
6437 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 810 | 630 | 565
6438 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Красный Бор-1 | 400 | 213
6439 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250 Красный Бор-2 | 250 | -6
6440 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 824 | 630 | 545
6441 | д. Ларино | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 823 | 250 | 217
6442 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 834 | 400 | 357
6443 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400кВА 845 | 630 | 495
6444 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА 495 | 160 | 70
6445 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Поляны-2 | 160 | 115
6446 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Поляны-1 | 160 | 100
6447 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Лесные поляны | 100 | 49
6448 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Хоккей | 63 | 48
6449 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 876 | 160 | 128
6450 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Сады оздоровитель-2 | 160 | 131
6451 | Дмитриево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Дмитриево | 250 | 140
6452 | Сорокино | Ярославский р-н | Ярославский | МТП -100кВа Сорокино | 250 | 195
6453 | Бреховская | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Бреховская | 100 | 68
6454 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Торпедо | 63 | 42
6455 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП- 2х630кВа Туношна-2 | 1260 | 682
6456 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 250кВа Туношна-1 | 400 | 243
6457 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400кВа Туношна-3 | 400 | 180
6458 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400 кВА Сады Молния | 400 | 333
6459 | Чакарово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Чакарово | 40 | 25
6460 | Бисерово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП Бисерово (МТП 40кВА Бисерово) | 40 | 30
6461 | д. Медягино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Медягино-2 | 400 | 199
6462 | д. Медягино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП Медягино-4 | 250 | 140
6463 | Копытово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Копытово | 63 | 48
6464 | Долгуново | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 20кВА Долгуново | 40 | 33
6465 | Прокшино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 30кВА Прокшино | 40 | 29
6466 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 738 | 63 | 53
6467 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 742 | 250 | 219
6468 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Соньга-2 | 160 | 115
6469 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 630 кВА Сады Дизелист | 630 | 525
6470 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Соньга-3 | 100 | 58
6471 | д. Кузьмино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40 кВА Кузьмино | 40 | 27
6472 | д. Гумнишево | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 10 кВА Гумнищево | 10 | 5
6473 | д. Конищево | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 40 кВА Конищево | 40 | 25
6474 | д. Чернышево | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 30 кВА Чернышево | 30 | 13
6475 | Бисерово | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 399 | 160 | 127
6476 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 623 | 100 | 85
6477 | д. Черницино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Сады Луч | 160 | 139
6478 | д. Голодяево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40 кВА Черницино | 40 | 30
6479 | д. Феклино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Голодяево | 100 | 78
6480 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63 кВА Феклино | 63 | 48
6481 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160 кВА Мастерские | 160 | 106
6482 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40 кВА Аптекосклады | 40 | 27
6483 | д. Троицкое | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63 кВА Троицкое | 63 | 48
6484 | д. Сивцево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25 кВА Сивцево | 25 | 15
6485 | Марьино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 Марьино | 63 | 33
6486 | Дряхлово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Дряхлово | 100 | 50
6487 | Балакирево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 Балакирево | 63 | 29
6488 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400 Жилая зона | 400 | 180
6489 | Девятово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160 Девятово | 160 | 83
6490 | Карповское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Карповское дер. | 40 | 20
6491 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2Х250 Ширинье к-с | 500 | 365
6492 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВА Оч.сооружения | 160 | 119
6493 | Нагорное | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВа Нагорное | 25 | 10
6494 | Карповское | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП Карповское ДБС | 160 | 100
6495 | Карповское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Карповское к-с | 160 | 105
6496 | Хренино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Хренино | 63 | 36
6497 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 250кВА Магазин | 250 | 128
6498 | п. Курба | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400+160 Курба-1 Т1 | 560 | 390
6499 | п. Курба | Ярославский р-н | Ярославский | ТПП-400+160 Курба-1 Т2 | 560 | 293
6500 | Васильевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Васильевское | 160 | 60
6501 | д. Филинское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25 кВА Ивково | 25 | 12
6502 | д. Юрьино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25 кВА Филинское | 25 | 15
6503 | д. Корнево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 30 кВА Юрьино | 30 | 18
6504 | д. Каблуково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 30 кВА Корнево | 30 | 20
6505 | д.Колокуново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Каблуково | 100 | 79
6506 | д. Старово | Ярославский р-н | Ярославский | СТП 60 кВА Колокуново | 60 | 45
6507 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25 кВА Старово | 25 | 15
6508 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-315кВа Ширинье-1 | 315 | 194
6509 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Жил.зона | 250 | 116
6510 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Школа | 250 | 150
6511 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 250кВА Ширинье-3 | 250 | 163
6512 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 100кВА Ширинье АВМ | 630 | 580
6513 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 160кВА Котельная | 160 | 85
6514 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП 2х250кВА Новая ферма | 250 | 162
6515 | Соловарово | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 63кВА Соловарово | 315 | 203
6516 | Белягино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Белягино | 250 | 136
6517 | Доронино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Доронино | 250 | 140
6518 | Афонино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 25кВА Афонино | 100 | 10
6519 | Афонино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Афонино-1 | 250 | 105
6520 | Мордвиново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 400кВА Мордвиново КЗС | 400 | 256
6521 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТПП 630кВА Коттеджи | 630 | 442
6522 | Резанино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Резанино | 100 | 66
6523 | Иванцево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 63кВА Иванцево | 63 | 40
6524 | Калачиха | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 20кВА Калачиха | 100 | 87
6525 | Новоселки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Новоселки | 160 | 95
6526 | Осташково | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Осташково | 100 | 68
6527 | Сидельницы | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВа Сидельницы | 250 | 116
6528 | Щеколдино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-25кВа Щеколдино | 25 | 13
6529 | Дмитриевское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-40кВа Дмитриевское | 40 | 23
6530 | Павлухино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 30кВА Павлухино | 30 | 19
6531 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА Хранилище | 250 | 161
6532 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 160кВА Заправка | 160 | 120
6533 | Симоново | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 20кВА Симоново | 40 | 31
6534 | Давыдово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 20кВА Давыдово | 20 | 13
6535 | Балакирево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 40кВА пос.Балакирево | 40 | 23
6536 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 160кВА Сушилка | 400 | 300
6537 | д. Клещево | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 404 | 40 | 27
6538 | Конюково | Ярославский р-н | Ярославский | МТП Конюково | 40 | 35
6539 | Починки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-20кВа Починки | 20 | 13.33
6540 | Никоновское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВА Никоновское | 100 | 82
6541 | Чуркино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-30кВа Чуркино | 30 | 17
6542 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВА №1Свинооткормочный | 63 | 33
6543 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-250кВА Свинооткормочный №2 | 250 | 183
6544 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250 кВА Столовая | 250 | 172
6545 | Спицыно | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100кВА Спицыно | 100 | 57
6546 | Петровское | Ярославский р-н | Ярославский | МТП 20кВА Петровское | 63 | 53
6547 | Афинеево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 20кВА Афинеево | 20 | 11
6548 | Сенчугово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-50кВА Сенчугово | 50 | 41
6549 | Лучинское | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Лучинское 10 | 63 | 42
6550 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Стройдвор | 250 | 155
6551 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Водозабор | 100 | 10
6552 | Бегоулево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Бегоулево | 100 | 49
6553 | Корюково | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-2х400кВА Корюково | 800 | 547
6554 | Щедрино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Щедрино | 1260 | 684
6555 | Телегино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Телегино | 250 | 184
6556 | п. Нагорный | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 162 | 160 | 73
6557 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 163 | 160 | 85
6558 | Шелепово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Шепелево | 63 | 42
6559 | Васильево | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Васильево | 160 | 116
6560 | Высоко | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Высоко | 250 | 149
6561 | Бурмасово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Бурмасово | 63 | 32
6562 | Опарино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Опарино | 63 | 48
6563 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-630кВА Зерноочистительный к-с | 630 | 520
6564 | Лупачево | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Лупачево | 250 | 130
6565 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 кВА Геологоразведка | 63 | 46
6566 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-2Х400кВа Котельная 1 секц. | 400 | 275
6567 | д. Козьмодемьянск | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400кВа Клуб | 400 | 245
6568 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВА Артскважина-1 | 160 | 123
6569 | Селифонтово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Селифонтово1 | 250 | 129
6570 | Прохоровское | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-Прохоровское | 100 | 67
6571 | Кормилицино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-КЗС Тр-р1 | 160 | 38
6572 | Кормилицино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-КЗС Тр-р2 | 160 | 25
6573 | Бечихино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-Бечихино | 63 | 47.525
6574 | д. Карабиха | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТП-Больница стар. | 250 | 205
6575 | д. Карабиха | Ярославский р-н | Ярославский | ТП-Больница новая | 400 | 199
6576 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-Пансионат Ярославль | 250 | 107
6577 | д. Наготино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250 кВА Наготино-коттеджи | 250 | 172
6578 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 754 | 250 | 235
6579 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 753 | 160 | 138
6580 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 401 | 100 | 67
6581 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-2*400кВА Сельхозтехникум | 800 | 643
6582 | Карабиха | Ярославский р-н | Ярославский | МТП-ул.Нагорная | 100 | 25
6583 | Карабиха | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400+630кВА Карабиха Т-1 | 400 | 290
6584 | Карабиха | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТПП-400+630кВА Карабиха Т-2 | 630 | 415
6585 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 100 кВА Артскважина-2 | 100 | 69
6586 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-400кВа Великая | 630 | 332
6587 | Сопелки | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Сопелки | 160 | 60
6588 | Орлово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Орлово | 160 | 61
6589 | Воробино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Воробино | 250 | 163
6590 | Малышево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП -100кВа Малышево | 40 | 0
6591 | Ярцево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП -160кВа Ярцево | 160 | 55
6592 | Бечевино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП -160кВа Бечевино | 160 | 105
6593 | Бечевино | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100кВа Н.Бечевино | 100 | -10
6594 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-160кВа Река | 160 | 115
6595 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63кВа Полив-160 | 160 | 125
6596 | нет н.п. | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 888 | 100 | 85
6597 | Мостец | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Мостец | 250 | 96
6598 | Ермолово | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-100 Ермолово | 160 | 50
6599 | Кобыляево | Ярославский р-н | Ярославский | КТП-63 Кобыляево | 100 | 85
6600 | г. Ярославль | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 250кВА 497 | 250 | 133
6601 | Лепино | Ярославский р-н | Ярославский | ЗТП Лепино | 250 | 206
6602 | г. Ярославль | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 491 | 160 | 138
6603 | г. Ярославль | Ярославский р-н | Ярославский | КТП 828 | 630 | 597
6604 | СНТ Надежда | Ярославский р-н | Ярославский | ТП 735 Надежда-4 | 100 | 73